## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1923552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 00:37:00 | 01.08.2023 00:39:00 | 0.0333 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.317 | 0 | 0 | 0 | 0
1923554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 00:42:52 | 01.08.2023 00:43:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 7.4125
1923636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 02:43:25 | 01.08.2023 02:44:10 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 3.7125
1923637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 02:48:59 | 01.08.2023 02:50:18 | 0.0219 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.731 | 0 | 0 | 0 | 0
1923663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:31:00 | 01.08.2023 05:19:49 | 1.8136 | 23 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7128 | 212.1912 | 0 | 0 | 0 | 0
1923663 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:31:00 | 01.08.2023 07:51:10 | 4.3361 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1923663 | 3 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:31:00 | 01.08.2023 08:09:01 | 4.6336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1923663 | 4 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:31:00 | 01.08.2023 08:27:31 | 4.9419 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0827 | 207.5598 | 0 | 0 | 0 | 0
1923663 | 5 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:31:00 | 01.08.2023 09:22:00 | 5.85 | 127 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.95 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0
1923663 | 6 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:31:00 | 01.08.2023 09:24:00 | 5.8833 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3662 | 388.2978 | 0 | 0 | 0 | 0
1923688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 05:25:00 | 01.08.2023 07:34:52 | 2.1644 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4252 | 54.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1923717 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6620417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 05:43:00 | 01.08.2023 05:44:28 | 0.0244 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
1923718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR11115695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 05:44:00 | 01.08.2023 05:45:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 18.4769
1923719 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 05:46:00 | 01.08.2023 05:47:19 | 0.0219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2405 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 | 52.6695
1923720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 05:49:00 | 01.08.2023 05:49:58 | 0.0161 | 93 | 4005 | 7 | 1111 | 13 | 500 | 1.4973 | 64.4805 | 0.1127 | 17.8871 | 0.2093 | 8.05
1923735 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 05:59:00 | 01.08.2023 06:00:49 | 0.0303 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5151 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0
1923738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:02:56 | 01.08.2023 06:03:57 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521 | 12.1173
1923746 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:21:00 | 01.08.2023 06:22:20 | 0.0222 | 16 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 42.957 | 0 | 0 | 0 | 0
1923747 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:21:00 | 01.08.2023 06:23:00 | 0.0333 | 8 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 11.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
1923749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:21:00 | 01.08.2023 06:23:21 | 0.0392 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8232 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0
1923759 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:33:13 | 01.08.2023 07:39:13 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1780.9 | 0 | 0
1923784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6740636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:42:59 | 01.08.2023 13:05:00 | 6.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2084
1923798 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:50:59 | 01.08.2023 07:44:00 | 0.8836 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5344 | 0.8836 | 0 | 0 | 0 | 0
1923804 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11001884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:52:00 | 01.08.2023 06:54:00 | 0.0333 | 3 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 17.1162 | 0 | 0 | 0 | 0
1923805 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:54:24 | 01.08.2023 06:55:24 | 0.0167 | 165 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 2.7555 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.5905 | 0.0501
1923820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535184578 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:00:21 | 01.08.2023 09:27:00 | 2.4442 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2188 | 0 | 0 | 0 | 0
1923821 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:01:40 | 01.08.2023 07:02:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0.0625
1923832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7366415 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:02:47 | 01.08.2023 11:48:00 | 4.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5504 | 4.7536
1923857 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:23:38 | 01.08.2023 07:24:18 | 0.0111 | 92 | 80 | 0 | 0 | 105 | 35 | 1.0212 | 0.888 | 0 | 0 | 1.1655 | 0.3885
1923858 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:23:00 | 01.08.2023 07:25:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 6.5875
1923861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7107744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:24:00 | 01.08.2023 07:25:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 7 | 44 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0.1827 | 1.1484 | 0.522 | 2.5578
1923865 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6872244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:43:14 | 01.08.2023 08:09:00 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.6652 | 0 | 0
1923872 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:27:00 | 01.08.2023 07:35:07 | 0.1353 | 1 | 64 | 2 | 130 | 8 | 943 | 0.1353 | 8.6592 | 0.2706 | 17.589 | 1.0824 | 127.5879
1923878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7133970 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:29:06 | 01.08.2023 08:49:00 | 1.3317 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7305 | 0 | 0 | 0 | 0
1923894 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:32:00 | 01.08.2023 07:33:32 | 0.0256 | 0 | 0 | 18 | 104 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0.4608 | 2.6624 | 0.64 | 2.048
1923940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:39:00 | 01.08.2023 07:40:15 | 0.0208 | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9344 | 0.7904 | 0 | 0 | 0 | 0
1923946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:43:56 | 01.08.2023 07:44:40 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 | 7.2346
1923947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:44:00 | 01.08.2023 07:45:32 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 75.1872
1923973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:03:00 | 01.08.2023 08:04:19 | 0.0219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1923980 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:09:00 | 01.08.2023 08:10:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 1.9904 | 12.9998
1923989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:16:00 | 01.08.2023 08:18:30 | 0.0417 | 191 | 227 | 0 | 0 | 363 | 926 | 7.9647 | 9.4659 | 0 | 0 | 15.1371 | 38.6142
1924035 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:23:00 | 01.08.2023 08:28:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 8.0801
1924076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:29:26 | 01.08.2023 09:54:00 | 1.4094 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7384 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
1924077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6819524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:26:44 | 01.08.2023 11:15:00 | 2.8044 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589.632 | 0 | 0 | 0 | 0
1924081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:30:00 | 01.08.2023 08:35:55 | 0.0986 | 51 | 2290 | 0 | 0 | 4 | 150 | 5.0286 | 225.794 | 0 | 0 | 0.3944 | 14.79
1924084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:31:00 | 01.08.2023 08:32:53 | 0.0314 | 15 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 59.9426 | 0 | 0 | 0 | 0
1924089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6541479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:31:11 | 01.08.2023 10:04:00 | 1.5469 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0318 | 49.5008 | 0 | 0 | 0 | 0
1924103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:42:03 | 01.08.2023 08:42:43 | 0.0111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1924125 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:46:10 | 01.08.2023 08:47:13 | 0.0175 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1924128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:48:00 | 01.08.2023 08:49:38 | 0.0272 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 5.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
1924130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:48:27 | 01.08.2023 13:02:00 | 4.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8062 | 46.4838
1924138 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:51:13 | 01.08.2023 08:52:14 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 3.5828
1924140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:50:00 | 01.08.2023 08:52:41 | 0.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1686 | 20.1597
1924142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6778801 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:06:38 | 01.08.2023 08:56:00 | 1.8228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1924195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6544284 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:02 | 01.08.2023 12:37:00 | 3.6161 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7864 | 0 | 0 | 0 | 0
1924196 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6804375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:02 | 01.08.2023 14:00:00 | 4.9994 | 2 | 259 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.9988 | 1294.8446 | 0 | 0 | 0 | 79.9904
1924197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:04 | 01.08.2023 11:47:00 | 2.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2974 | 422.8944
1924199 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:35 | 01.08.2023 12:26:00 | 3.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0484 | 0
1924200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6946517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:25 | 01.08.2023 12:47:00 | 3.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.6776
1924201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:33 | 01.08.2023 10:11:52 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5574 | 1.1886
1924202 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7052151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:44 | 01.08.2023 11:57:00 | 2.9378 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3876 | 0 | 0 | 0 | 0
1924203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6572389 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:40 | 01.08.2023 14:02:00 | 5.0222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
1924206 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6971346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:36 | 01.08.2023 10:00:00 | 0.99 | 12 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 2472.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1924207 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6740178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:00:57 | 01.08.2023 17:02:00 | 8.0175 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
1924209 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO12761655 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:01:04 | 01.08.2023 11:04:00 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2494 | 0 | 0
1924211 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7155775 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:01:23 | 01.08.2023 13:17:00 | 4.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.3858
1924212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6544292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:01:35 | 01.08.2023 14:01:00 | 4.9903 | 17 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8351 | 5159.9702 | 0 | 0 | 0 | 0
1924213 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:01:00 | 01.08.2023 16:53:59 | 7.8831 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5324 | 2774.8512 | 0 | 0 | 0 | 0
1924215 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11030427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:01:56 | 01.08.2023 11:13:00 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8724 | 0 | 0
1924216 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:02:00 | 01.08.2023 09:15:02 | 0.2172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0
1924218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:02:00 | 01.08.2023 16:49:41 | 7.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3311 | 3967.5023
1924226 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8853280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:01:00 | 01.08.2023 13:59:00 | 4.9667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
1924241 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:58:41 | 01.08.2023 10:35:00 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6053 | 145.8968
1924245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:06:00 | 01.08.2023 10:41:28 | 1.5911 | 2 | 2 | 0 | 0 | 223 | 449 | 3.1822 | 3.1822 | 0 | 0 | 354.8153 | 714.4039
1924261 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:08:36 | 01.08.2023 09:09:49 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0203
1924265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:09:44 | 01.08.2023 10:04:00 | 0.9044 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
1924271 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12600246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:11:46 | 01.08.2023 10:08:00 | 0.9372 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11.2464 | 0 | 43.1112 | 0
1924272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:12:24 | 01.08.2023 09:15:14 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0.0944
1924275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:12:52 | 01.08.2023 14:13:00 | 5.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.022 | 20.0088
1924282 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:15:31 | 01.08.2023 09:44:42 | 0.4864 | 51 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8064 | 19.9424 | 0 | 0 | 0 | 0
1924288 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:16:30 | 01.08.2023 09:17:30 | 0.0167 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0207 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
1924299 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6705187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:17:40 | 01.08.2023 09:51:40 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9689 | 31.7352
1924317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6769203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:29:55 | 01.08.2023 10:43:00 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.0562
1924321 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6702268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:07:09 | 01.08.2023 09:48:00 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 255.4816
1924324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:21:00 | 01.08.2023 10:20:17 | 0.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3459 | 103.7505
1924325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:22:27 | 01.08.2023 11:00:00 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.129 | 1.6258
1924338 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7105927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:37:44 | 01.08.2023 09:37:00 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9146
1924348 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:30:30 | 01.08.2023 11:00:00 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9937 | 13.4253
1924349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:30:00 | 01.08.2023 09:47:36 | 0.2933 | 0 | 0 | 15 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.3995 | 5.866 | 1.1732 | 0.5866
1924350 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6633600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:30:48 | 01.08.2023 10:28:00 | 0.9533 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.7303 | 0 | 0 | 0 | 0
1924352 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505428 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:30:53 | 01.08.2023 10:38:00 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7388
1924353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:32:02 | 01.08.2023 09:33:06 | 0.0178 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2848 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
1924377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6975235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:08:52 | 01.08.2023 12:09:04 | 3.0033 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.5082 | 0 | 0 | 0 | 0
1924394 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6777153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:47:00 | 01.08.2023 09:48:47 | 0.0297 | 5 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 58.212 | 0 | 0 | 0 | 0
1924402 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:53:00 | 01.08.2023 09:54:13 | 0.0203 | 204 | 1987 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1412 | 40.3361 | 0 | 0 | 0.0609 | 0
1924438 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO12456302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:23:55 | 01.08.2023 10:48:00 | 2.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4854
1924440 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6971917 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:01:14 | 01.08.2023 11:56:00 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7864
1924441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:01:45 | 01.08.2023 11:43:02 | 1.6881 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5883 | 6.7524 | 0 | 0 | 0 | 0
1924443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9389135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:01:36 | 01.08.2023 13:08:00 | 3.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1737 | 478.4318
1924448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:03:27 | 01.08.2023 11:26:54 | 1.3908 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15.2988 | 0 | 91.7928 | 0
1924453 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR9154012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:04:35 | 01.08.2023 11:21:00 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3792 | 0 | 0
1924459 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:05:00 | 01.08.2023 10:07:46 | 0.0461 | 0 | 0 | 21 | 3932 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.9681 | 181.2652 | 0.1383 | 0.1844
1924461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:06:33 | 01.08.2023 10:09:03 | 0.0417 | 0 | 0 | 118 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9206 | 16.3881 | 0 | 0
1924462 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:06:42 | 01.08.2023 10:08:48 | 0.035 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
1924464 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:06:47 | 01.08.2023 11:15:00 | 1.1369 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.369 | 0 | 0 | 0
1924474 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10628095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:09:49 | 01.08.2023 11:33:00 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7728 | 274.5072
1924476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6774002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:34:24 | 01.08.2023 10:07:24 | 0.55 | 5 | 979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 538.45 | 0 | 0 | 0 | 0.55
1924480 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:15:25 | 01.08.2023 10:59:00 | 0.7264 | 200 | 279 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145.28 | 202.6656 | 0 | 0 | 2.1792 | 0
1924509 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:28:44 | 01.08.2023 10:29:44 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 29.8429
1924510 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12207895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:29:11 | 01.08.2023 11:59:00 | 1.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0443
1924512 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:30:00 | 01.08.2023 11:15:15 | 0.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1344 | 81.4536
1924522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735192 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:33:06 | 01.08.2023 12:08:00 | 1.5817 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1438 | 0 | 0 | 0 | 0
1924526 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6808724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:33:31 | 01.08.2023 11:56:00 | 1.3747 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2242 | 0 | 0 | 0 | 0
1924542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:41:23 | 01.08.2023 10:42:07 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.5002
1924552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8816282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:43:47 | 01.08.2023 14:37:25 | 3.8939 | 18 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0902 | 4505.2423 | 0 | 0 | 0 | 0
1924574 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:50:19 | 01.08.2023 10:51:19 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
1924601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:17:27 | 01.08.2023 11:28:00 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1758 | 265.4476
1924604 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6646701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:59:32 | 01.08.2023 12:22:00 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.336
1924605 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO11163767 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 11:00:56 | 01.08.2023 14:00:00 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3464
1924606 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO11116243 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 11:01:11 | 01.08.2023 14:17:00 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.812
1924613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8299328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:09:22 | 01.08.2023 11:32:00 | 0.3772 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8072 | 0 | 0 | 0 | 0
1924617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117964 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:10:53 | 01.08.2023 13:10:00 | 1.9853 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.118 | 0 | 0 | 0 | 0
1924644 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:25:00 | 01.08.2023 11:25:54 | 0.015 | 0 | 0 | 3 | 11 | 155 | 208 | 0 | 0 | 0.045 | 0.165 | 2.325 | 3.12
1924653 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7000123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:16:04 | 01.08.2023 11:55:00 | 1.6489 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4137 | 0 | 0 | 0 | 0
1924684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:41:40 | 01.08.2023 14:48:49 | 3.1192 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3576 | 770.4424 | 0 | 0 | 0 | 0
1924725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8299323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:57:31 | 01.08.2023 13:38:00 | 1.6747 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5664 | 0 | 0 | 0 | 0
1924728 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 12:00:04 | 01.08.2023 12:58:00 | 0.9656 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1924730 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO11589478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 12:00:20 | 01.08.2023 13:27:47 | 1.4575 | 2 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 664.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1924743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179412 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:13:25 | 01.08.2023 13:06:00 | 0.8764 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4268 | 0 | 0 | 0 | 0
1924747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | BR7054551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:10:21 | 01.08.2023 12:48:00 | 0.6275 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.4825 | 0 | 0 | 0 | 0
1924751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:16:17 | 01.08.2023 12:18:17 | 0.0333 | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 12.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
1924761 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:23:12 | 01.08.2023 13:04:00 | 0.68 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.36 | 32.64 | 0 | 0 | 0.68 | 5.44
1924763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:23:33 | 01.08.2023 18:04:00 | 5.6742 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.9266 | 0 | 0 | 0 | 0
1924772 | 1 | KONYA | MERAM | TRAFO | BR6808724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:27:56 | 01.08.2023 15:56:00 | 3.4678 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2308 | 0 | 0 | 0 | 0
1924776 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:30:00 | 01.08.2023 12:31:50 | 0.0306 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2644 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0
1924798 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6681024 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:45:51 | 01.08.2023 14:22:00 | 1.6025 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1924821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6650542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:55:57 | 01.08.2023 15:34:00 | 2.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6342
1924823 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:57:45 | 01.08.2023 12:58:45 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
1924829 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6959444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 13:00:00 | 01.08.2023 16:12:00 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4
1924830 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | SDK Çıkışı | FUSE13212599 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 13:00:03 | 01.08.2023 14:18:00 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 0
1924835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6847976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 13:00:52 | 01.08.2023 13:43:00 | 0.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3638 | 74.4332
1924838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 13:01:00 | 01.08.2023 14:51:11 | 1.8364 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 11 | 0 | 0 | 93.6564 | 53.2556 | 222.2044 | 20.2004
1924847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6882663 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:07:34 | 01.08.2023 15:42:09 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7988
1924850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:10:00 | 01.08.2023 13:35:33 | 0.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1862 | 44.709
1924859 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO12940100 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:35:59 | 01.08.2023 14:43:00 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1169 | 1399.2709
1924863 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:29:01 | 01.08.2023 13:30:01 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 8.4335
1924873 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:36:00 | 01.08.2023 13:54:36 | 0.31 | 0 | 0 | 12 | 195 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.72 | 60.45 | 1.55 | 0.62
1924875 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:46:34 | 01.08.2023 13:41:00 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.0096 | 20.9792 | 26.7008
1924884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:38:16 | 01.08.2023 17:16:00 | 3.6289 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5271 | 58.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
1924892 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:45:19 | 01.08.2023 20:00:00 | 6.2447 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9788 | 6.2447 | 0 | 0 | 0 | 0
1924896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:48:28 | 01.08.2023 13:49:20 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0.6912
1924905 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | ISO6576937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:37:30 | 01.08.2023 16:26:00 | 2.8083 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.7074 | 0 | 0
1924906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:54:00 | 01.08.2023 14:38:01 | 0.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2824 | 101.9704
1924908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515427103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:57:23 | 01.08.2023 14:33:00 | 0.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872
1924909 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6613034 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 14:00:03 | 01.08.2023 16:52:00 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.961 | 0 | 0
1924910 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:01:00 | 01.08.2023 16:33:00 | 2.5333 | 218 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.2594 | 159.5979 | 0 | 0 | 0 | 0
1924911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6598376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 14:03:01 | 01.08.2023 16:17:00 | 2.2331 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
1924912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6572391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 14:03:30 | 01.08.2023 16:16:00 | 2.2083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
1924914 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6598388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 14:03:44 | 01.08.2023 16:15:00 | 2.1878 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.9548 | 0 | 0 | 0 | 0
1924921 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:15:02 | 01.08.2023 14:36:00 | 0.3494 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.3254 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 0
1924957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6949352 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:41:48 | 01.08.2023 15:50:00 | 2.1367 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0727 | 0 | 0 | 0 | 0
1924962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6975804 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:45:46 | 01.08.2023 17:10:00 | 2.4039 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7326 | 0 | 0 | 0 | 0
1924965 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:47:00 | 01.08.2023 14:48:32 | 0.0256 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0976 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
1924972 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:52:00 | 01.08.2023 14:53:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 14 | 2903 | 43 | 5565 | 0 | 0 | 0.3892 | 80.7034 | 1.1954 | 154.707
1924980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 15:00:00 | 01.08.2023 17:27:00 | 2.45 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1924982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 15:00:05 | 01.08.2023 17:28:00 | 2.4653 | 51 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7303 | 1215.3929 | 0 | 0 | 0 | 0
1924984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:00:52 | 01.08.2023 15:36:00 | 0.5856 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 60.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
1924988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:03:58 | 01.08.2023 15:05:55 | 0.0325 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.2275 | 0.0325 | 0.65 | 0.065
1924994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:05:51 | 01.08.2023 15:07:04 | 0.0203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6727512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:07:05 | 01.08.2023 15:49:00 | 0.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7664
1925009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7094273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:07:44 | 01.08.2023 18:00:00 | 2.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5591
1925014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431738 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:14:26 | 01.08.2023 16:55:00 | 1.6761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3522 | 0 | 0 | 0 | 0
1925016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:15:00 | 01.08.2023 15:18:52 | 0.0644 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 224 | 0.0644 | 0 | 0.1288 | 0 | 7.084 | 14.4256
1925051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9524566 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:22:58 | 01.08.2023 19:12:00 | 3.8172 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2688 | 0 | 26.7204 | 0
1925053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:24:28 | 01.08.2023 15:25:10 | 0.0117 | 109 | 21198 | 0 | 0 | 32 | 444 | 1.2753 | 248.0166 | 0 | 0 | 0.3744 | 5.1948
1925090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7808227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:32:08 | 01.08.2023 19:34:00 | 4.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1555 | 0
1925118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:13:53 | 01.08.2023 15:47:53 | 0.5667 | 33 | 17 | 19 | 15 | 82 | 2028 | 18.7011 | 9.6339 | 10.7673 | 8.5005 | 46.4694 | 1149.2676
1925118 | 2 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:13:53 | 01.08.2023 16:08:53 | 0.9167 | 27 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7509 | 443.6828 | 0 | 0 | 0 | 0
1925120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:38:00 | 01.08.2023 15:39:42 | 0.0283 | 0 | 0 | 19 | 11 | 347 | 616 | 0 | 0 | 0.5377 | 0.3113 | 9.8201 | 17.4328
1925123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:40:07 | 01.08.2023 17:51:00 | 2.1814 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0562 | 0 | 0 | 0 | 0
1925124 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6633594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:07:32 | 01.08.2023 16:31:00 | 2.3911 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.7399 | 0 | 0 | 0 | 0
1925135 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TRAFO | BR7088243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:46:22 | 01.08.2023 18:45:00 | 2.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.062
1925137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:47:48 | 01.08.2023 15:48:50 | 0.0172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6675067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:47:06 | 01.08.2023 20:12:00 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.2
1925158 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:26:13 | 01.08.2023 17:21:00 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.3256
1925167 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10839018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:16:02 | 01.08.2023 17:25:00 | 3.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3904 | 25.1952
1925178 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO9110985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:03:03 | 01.08.2023 19:44:02 | 3.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6831 | 784.5003
1925180 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:04:04 | 01.08.2023 17:03:00 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1876 | 0 | 0
1925221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:20:00 | 01.08.2023 18:31:22 | 2.1894 | 16 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6 | 35.0304 | 2.1894 | 0 | 0 | 87.576 | 13.1364
1925222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:21:42 | 01.08.2023 16:24:55 | 0.0536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925224 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:22:00 | 01.08.2023 16:23:19 | 0.0219 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9198 | 0.1314 | 0 | 0 | 0 | 0
1925235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:33:02 | 01.08.2023 16:34:07 | 0.0181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717009 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:53:36 | 01.08.2023 16:57:00 | 1.0567 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.3398 | 0 | 0 | 0 | 0
1925264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:45:05 | 01.08.2023 16:46:04 | 0.0164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098296 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:46:15 | 01.08.2023 16:47:29 | 0.0206 | 81 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 3.7904 | 0 | 0 | 0 | 0
1925281 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR13329633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:50:50 | 01.08.2023 17:37:00 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.7248
1925283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:55:00 | 01.08.2023 16:56:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 14 | 917 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0.3934 | 25.7677 | 0.0843 | 7.0531
1925289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:57:00 | 01.08.2023 16:59:06 | 0.035 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1925316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:05:08 | 01.08.2023 17:07:45 | 0.0436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925322 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:06:40 | 01.08.2023 18:25:00 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5568 | 1870.9248
1925331 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:57:18 | 01.08.2023 19:17:18 | 2.3333 | 90 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.997 | 496.9929 | 0 | 0 | 0 | 0
1925334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:15:23 | 01.08.2023 17:46:32 | 0.5192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925341 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6808724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:17:39 | 01.08.2023 19:43:00 | 2.4225 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.335 | 0 | 0 | 0 | 0
1925342 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7476254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:42:09 | 01.08.2023 18:25:00 | 2.7142 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8568 | 2.7142 | 0 | 0
1925344 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987203 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:22:49 | 01.08.2023 17:54:00 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0394
1925355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:23:00 | 01.08.2023 17:23:52 | 0.0144 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 299 | 0.1296 | 0.576 | 0 | 0 | 0.6768 | 4.3056
1925356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7015153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:23:00 | 01.08.2023 17:24:51 | 0.0308 | 2 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0616 | 16.3548 | 0 | 0 | 0 | 0
1925360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12146481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:24:36 | 01.08.2023 19:15:00 | 1.84 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1925399 | 1 | NİĞDE | BOR | TRAFO | BR6691885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:35:16 | 01.08.2023 19:40:00 | 6.0789 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 352.5762 | 0 | 0 | 0 | 42.5523
1925404 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:38:22 | 01.08.2023 19:21:00 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3438
1925411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:43:00 | 01.08.2023 17:59:31 | 0.2753 | 6 | 79 | 43 | 221 | 11 | 418 | 1.6518 | 21.7487 | 11.8379 | 60.8413 | 3.0283 | 115.0754
1925411 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:43:00 | 01.08.2023 18:00:29 | 0.2914 | 5 | 85 | 0 | 0 | 21 | 92 | 1.457 | 24.769 | 0 | 0 | 6.1194 | 26.8088
1925415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:44:00 | 01.08.2023 17:59:57 | 0.2658 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.2658 | 0 | 0.5316 | 0 | 0.2658 | 0.7974
1925415 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:44:00 | 01.08.2023 18:00:55 | 0.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3176 | 62.018
1925421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:49:00 | 01.08.2023 17:49:52 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 2.1888
1925440 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:56:28 | 01.08.2023 17:57:28 | 0.0167 | 234 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9078 | 46.6598 | 0 | 0 | 0 | 0
1925463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:26:47 | 01.08.2023 18:11:00 | 0.7369 | 8 | 346 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.8952 | 254.9674 | 0 | 0 | 0 | 1.4738
1925480 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:01:24 | 01.08.2023 18:03:28 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 0
1925501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:05:00 | 01.08.2023 18:07:33 | 0.0425 | 14 | 3808 | 3 | 0 | 330 | 12159 | 0.595 | 161.84 | 0.1275 | 0 | 14.025 | 516.7575
1925570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:09:20 | 01.08.2023 18:28:56 | 0.3267 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 1.9602 | 0 | 22.5423 | 0.6534
1925575 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:02:03 | 01.08.2023 18:51:00 | 0.8158 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0
1925594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:14:00 | 01.08.2023 18:16:05 | 0.0347 | 26 | 1 | 0 | 0 | 131 | 110 | 0.9022 | 0.0347 | 0 | 0 | 4.5457 | 3.817
1925598 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:15:26 | 01.08.2023 19:10:00 | 0.9094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.9094 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 1.8188
1925605 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6666411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:16:45 | 01.08.2023 19:10:00 | 0.8875 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1925612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:20:48 | 01.08.2023 23:29:00 | 5.1367 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.3461 | 0 | 0 | 0 | 0
1925642 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11296803 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:25:50 | 01.08.2023 21:19:00 | 2.8861 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6671717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:44:09 | 01.08.2023 19:17:00 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.3275
1925660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:31:00 | 01.08.2023 18:46:48 | 0.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5347 | 36.5987
1925662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:32:00 | 01.08.2023 18:35:00 | 0.05 | 170 | 51 | 0 | 0 | 38 | 4 | 8.5 | 2.55 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2
1925664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:36:20 | 01.08.2023 18:37:40 | 0.0222 | 54 | 34977 | 3 | 0 | 331 | 12227 | 1.1988 | 776.4894 | 0.0666 | 0 | 7.3482 | 271.4394
1925740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:45:00 | 01.08.2023 18:45:47 | 0.0131 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:45:00 | 01.08.2023 19:56:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0163 | 198.7944
1925744 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:46:00 | 01.08.2023 18:49:41 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5526 | 68.3996
1925749 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:59:43 | 01.08.2023 18:59:00 | 0.9881 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.881 | 0 | 0 | 0
1925765 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7006177 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:56:46 | 01.08.2023 20:35:00 | 1.6372 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.372 | 0 | 0 | 0 | 0
1925766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR13158688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:56:54 | 01.08.2023 20:44:00 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6
1925771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7130800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:58:38 | 01.08.2023 20:22:00 | 1.3894 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1774 | 0 | 0 | 0 | 0
1925793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6670485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:10:38 | 01.08.2023 20:07:00 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6064
1925799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:12:00 | 01.08.2023 19:13:43 | 0.0286 | 0 | 81 | 0 | 0 | 33 | 1855 | 0 | 2.3166 | 0 | 0 | 0.9438 | 53.053
1925800 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:12:00 | 01.08.2023 20:44:34 | 1.5428 | 165 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 254.562 | 16.9708 | 0 | 0 | 331.702 | 4.6284
1925811 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:17:00 | 01.08.2023 19:24:20 | 0.1222 | 122 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9084 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 0
1925820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6727512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:24:59 | 01.08.2023 20:53:00 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2056
1925821 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11638998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:24:37 | 01.08.2023 20:29:00 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5585
1925824 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:27:36 | 01.08.2023 19:44:00 | 0.2733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
1925828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:30:00 | 01.08.2023 19:31:50 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.2852
1925830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6943326 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:33:02 | 01.08.2023 20:25:00 | 0.8661 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.983 | 0 | 0 | 0 | 0
1925831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO13241904 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:33:08 | 01.08.2023 20:44:00 | 1.1811 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5746 | 0 | 0 | 0 | 0
1925841 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR7130843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:41:01 | 01.08.2023 22:09:00 | 2.4664 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
1925843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6575433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:12:10 | 01.08.2023 22:36:00 | 4.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1732
1925857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TRAFO | ISO6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:46:00 | 01.08.2023 20:00:43 | 0.2453 | 9 | 10216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2077 | 2505.9848 | 0 | 0 | 0 | 0
1925860 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6651151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:50:00 | 01.08.2023 20:37:00 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0994 | 0 | 0
1925869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6720941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:53:21 | 01.08.2023 22:53:00 | 2.9942 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
1925881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6533128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:03:47 | 01.08.2023 20:49:00 | 0.7536 | 2 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 555.4032 | 0 | 0 | 0 | 0
1925888 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7018709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:08:01 | 01.08.2023 21:22:00 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7226
1925890 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:09:00 | 01.08.2023 20:10:02 | 0.0172 | 25 | 125 | 0 | 0 | 119 | 405 | 0.43 | 2.15 | 0 | 0 | 2.0468 | 6.966
1925897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR12214408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:09:56 | 01.08.2023 21:34:00 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4616 | 0 | 0
1925901 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:09:00 | 01.08.2023 21:07:58 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1768 | 332.1864
1925932 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:18:59 | 01.08.2023 21:08:40 | 0.8281 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.2916 | 0 | 0 | 0 | 0
1925947 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6782548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:22:10 | 01.08.2023 21:34:00 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7048
1925963 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:26:24 | 01.08.2023 22:09:17 | 1.7147 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7048644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:26:59 | 01.08.2023 21:38:00 | 1.1836 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0552 | 0 | 0 | 0 | 0
1925965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12282473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:27:33 | 01.08.2023 23:22:00 | 2.9075 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 | 0 | 0 | 0 | 0
1925968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515750122 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:28:26 | 01.08.2023 22:22:00 | 1.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0
1925972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6559351 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:31:31 | 01.08.2023 21:35:00 | 1.0581 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2536 | 0 | 0 | 0 | 0
1925977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:33:31 | 01.08.2023 21:24:00 | 0.8414 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8764 | 0 | 3.3656
1925983 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:37:57 | 01.08.2023 21:58:40 | 1.3453 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3061 | 20.1795 | 0 | 0 | 0 | 0
1925985 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:42:05 | 01.08.2023 21:12:48 | 0.5119 | 30 | 4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.357 | 2445.3463 | 0 | 0 | 0 | 0
1926000 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:46:54 | 01.08.2023 21:37:09 | 0.8375 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1926002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:48:00 | 01.08.2023 20:50:14 | 0.0372 | 48 | 31885 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1.7856 | 1186.122 | 0 | 0 | 0.0372 | 2.5296
1926008 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6781879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:55:20 | 01.08.2023 23:08:00 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1328
1926013 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:55:00 | 01.08.2023 22:11:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8031 | 621.9497
1926016 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:56:00 | 01.08.2023 20:57:54 | 0.0317 | 21 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6657 | 138.529 | 0 | 0 | 0 | 0
1926019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6853469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:59:50 | 01.08.2023 22:20:00 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8548
1926020 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:59:58 | 01.08.2023 21:53:00 | 0.8839 | 1 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8839 | 275.7768 | 0 | 0 | 0 | 0
1926025 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:04:00 | 01.08.2023 21:56:19 | 0.8719 | 0 | 0 | 65 | 4 | 188 | 17 | 0 | 0 | 56.6735 | 3.4876 | 163.9172 | 14.8223
1926030 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6564306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:07:08 | 01.08.2023 22:56:00 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3184
1926033 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:52:01 | 01.08.2023 22:17:00 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8988 | 936.2404
1926042 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12917821 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:11:31 | 01.08.2023 22:52:00 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1446
1926043 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:12:00 | 01.08.2023 22:25:16 | 1.2211 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 10 | 0 | 0 | 4.8844 | 0 | 173.3962 | 12.211
1926047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515186974 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:13:37 | 01.08.2023 22:04:00 | 0.8397 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7101 | 0 | 0 | 0 | 0
1926053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6927179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:13:33 | 01.08.2023 21:49:00 | 0.5908 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7896 | 0 | 0 | 0 | 0
1926062 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:25:36 | 01.08.2023 21:28:29 | 0.0481 | 12 | 1929 | 0 | 0 | 9 | 53 | 0.5772 | 92.7849 | 0 | 0 | 0.4329 | 2.5493
1926062 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | BR6832106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:25:36 | 01.08.2023 22:06:00 | 0.6733 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3781 | 0 | 0 | 0 | 0
1926062 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:25:36 | 01.08.2023 22:14:33 | 0.8158 | 11 | 415 | 24 | 63 | 6 | 0 | 8.9738 | 338.557 | 19.5792 | 51.3954 | 4.8948 | 0
1926070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6712012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:15:28 | 01.08.2023 22:00:00 | 0.7422 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5664 | 0 | 0 | 0 | 0
1926081 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:23:29 | 01.08.2023 21:25:12 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.3146
1926087 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6616076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:02:16 | 01.08.2023 22:02:00 | 0.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9076
1926089 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6527879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:26:58 | 01.08.2023 22:39:00 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2726
1926094 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6832106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:23:39 | 01.08.2023 22:06:00 | 0.7058 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9308 | 0 | 0 | 0 | 0
1926095 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7066079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:32:02 | 01.08.2023 23:53:00 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5904
1926119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12563910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:37:34 | 01.08.2023 23:00:00 | 1.3739 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8255 | 0 | 0 | 0 | 0
1926120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6609396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:37:35 | 02.08.2023 00:10:00 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8121
1926121 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:38:00 | 01.08.2023 21:40:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9383
1926122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:26:06 | 01.08.2023 23:28:00 | 2.0317 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4409 | 0 | 0 | 0 | 0
1926138 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12794612 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:41:44 | 01.08.2023 21:46:44 | 0.0833 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9163 | 0.1666 | 0 | 0 | 0 | 0
1926149 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6576486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:46:21 | 01.08.2023 23:52:00 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.355
1926159 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:54:51 | 02.08.2023 02:28:00 | 4.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.0675
1926165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:55:00 | 01.08.2023 22:39:58 | 0.7494 | 35 | 229 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26.229 | 171.6126 | 0 | 0 | 0 | 12.7398
1926169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6559351 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:57:59 | 01.08.2023 23:29:00 | 1.5169 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
1926178 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:00:12 | 01.08.2023 22:42:09 | 0.6992 | 27 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18.8784 | 48.2448 | 0.6992 | 0 | 1.3984 | 0.6992
1926195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TRAFO | ISO11115309 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:38:30 | 01.08.2023 22:49:00 | 4.175 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1926197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:05:00 | 01.08.2023 22:43:11 | 0.6364 | 51 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 32.4564 | 8.2732 | 7.6368 | 0.6364 | 1.2728 | 0
1926199 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950403 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:45:05 | 02.08.2023 01:38:00 | 3.8819 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.5443 | 0 | 0 | 0 | 0
1926202 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7054195 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:07:32 | 02.08.2023 00:54:00 | 2.7744 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.416 | 0 | 0 | 0 | 0
1926204 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:08:00 | 01.08.2023 22:09:20 | 0.0222 | 0 | 0 | 125 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0.7992 | 0.222 | 0
1926209 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6531913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:09:45 | 01.08.2023 23:14:10 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4288
1926230 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6737325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:09:18 | 01.08.2023 23:39:00 | 1.495 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1926232 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:13:00 | 01.08.2023 23:13:19 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0212 | 239.2614
1926232 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:13:00 | 01.08.2023 23:13:57 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0632 | 253.95
1926232 | 3 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:13:00 | 01.08.2023 23:14:20 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 278.0384
1926234 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6609454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:13:53 | 01.08.2023 23:27:00 | 1.2186 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3346 | 0 | 0 | 0 | 0
1926235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992663 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:05:21 | 01.08.2023 23:00:00 | 0.9108 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
1926238 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6615922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:15:45 | 01.08.2023 23:08:00 | 0.8708 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5656 | 0 | 0 | 0 | 0
1926241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7063320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:16:39 | 02.08.2023 03:48:00 | 5.5225 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.3775 | 0 | 0
1926242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 22:17:00 | 02.08.2023 00:35:55 | 2.3153 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8825 | 111.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
1926243 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6983744 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:17:55 | 02.08.2023 00:06:00 | 1.8014 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5862 | 0 | 0 | 0 | 0
1926248 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7084861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:23:51 | 02.08.2023 00:47:00 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4628
1926252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 22:26:00 | 02.08.2023 01:55:07 | 3.4853 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1926253 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515197526 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:26:14 | 02.08.2023 01:01:00 | 2.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5794
1926255 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO7002009 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:45:21 | 01.08.2023 22:49:00 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7424
1926266 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6555041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:29:12 | 02.08.2023 00:08:00 | 1.6467 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9035 | 0 | 0 | 0 | 0
1926283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7021974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:35:01 | 02.08.2023 02:12:00 | 3.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.2668
1926288 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7119720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:36:59 | 01.08.2023 23:07:00 | 0.5003 | 6 | 288 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.0018 | 144.0864 | 0 | 0 | 2.0012 | 0
1926292 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:37:28 | 01.08.2023 22:39:12 | 0.0289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 4762 | 0 | 0.0578 | 0 | 0 | 1.7629 | 137.6218
1926293 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7098998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:38:37 | 01.08.2023 23:23:00 | 0.7397 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8352 | 0 | 0 | 0 | 0
1926295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:39:00 | 02.08.2023 03:58:31 | 5.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466.7703 | 13701.9969
1926297 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7069912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:40:13 | 01.08.2023 23:13:00 | 0.5464 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
1926298 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7158134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:40:39 | 01.08.2023 23:24:00 | 0.7225 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1926300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6640714 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:41:32 | 02.08.2023 01:27:00 | 2.7578 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3268 | 0 | 0 | 0 | 0
1926303 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:41:00 | 01.08.2023 23:12:43 | 0.5286 | 183 | 1413 | 0 | 0 | 53 | 161 | 96.7338 | 746.9118 | 0 | 0 | 28.0158 | 85.1046
1926306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13321091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:44:19 | 01.08.2023 23:18:41 | 0.5728 | 87 | 1275 | 0 | 0 | 15 | 5 | 49.8336 | 730.32 | 0 | 0 | 8.592 | 2.864
1926318 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6866594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:06:20 | 01.08.2023 23:24:00 | 1.2944 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
1926320 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6769702 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:26:36 | 01.08.2023 22:47:48 | 0.3533 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9046 | 0 | 0
1926321 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6769701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:36:54 | 01.08.2023 22:47:39 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5264 | 0 | 0
1926324 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6570184 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:08:24 | 01.08.2023 22:58:00 | 1.8267 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7496 | 0 | 0 | 0 | 0
1926329 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:50:48 | 01.08.2023 23:48:00 | 0.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9533 | 0 | 0 | 0 | 0
1926330 | 1 | KONYA | KULU | OG Fider | ISO11082456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:33:49 | 01.08.2023 23:57:00 | 1.3864 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.936 | 0 | 0 | 0 | 0
1926335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:52:00 | 02.08.2023 00:30:43 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7436 | 111.8804
1926338 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6850040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:54:27 | 02.08.2023 03:30:00 | 4.5925 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1926341 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE12965315 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:56:24 | 01.08.2023 23:58:00 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6191
1926342 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11023830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:04:13 | 01.08.2023 22:58:19 | 0.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9017 | 319.2018
1926344 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6759430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:01:30 | 01.08.2023 23:55:06 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.1935
1926352 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7150945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:09:07 | 02.08.2023 00:39:00 | 2.4981 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.9851 | 0 | 0 | 0 | 0
1926364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7025915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:41:45 | 02.08.2023 01:07:00 | 2.4208 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
1926367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6602806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:08:29 | 01.08.2023 23:42:00 | 0.5586 | 24 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4064 | 131.8296 | 0 | 0 | 0 | 0
1926373 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6610426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:47:13 | 01.08.2023 23:41:00 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.446 | 0 | 0
1926374 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7123172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:14:50 | 01.08.2023 23:29:00 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.2901 | 0 | 0
1926376 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7082057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:12:13 | 01.08.2023 23:21:00 | 2.1464 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6104 | 0 | 0
1926378 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6866532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:14:43 | 02.08.2023 01:12:00 | 1.9547 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9615 | 0 | 0 | 0 | 0
1926387 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7632451 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:18:45 | 02.08.2023 00:09:00 | 0.8375 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1875 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1926392 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11030043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:25:17 | 02.08.2023 01:52:00 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1633
1926396 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:27:11 | 01.08.2023 23:28:27 | 0.0211 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 1370 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.1477 | 0.4431 | 28.907
1926403 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6618187 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:29:06 | 02.08.2023 05:03:00 | 5.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.735
1926404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750667 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:28:30 | 02.08.2023 00:41:00 | 1.2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
1926407 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221127 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:29:40 | 02.08.2023 02:53:00 | 3.3889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1926417 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:15:01 | 02.08.2023 01:20:00 | 2.0831 | 0 | 256 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 533.2736 | 0 | 0 | 2.0831 | 133.3184
1926440 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fider | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:42:02 | 02.08.2023 00:23:00 | 0.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9636
1926446 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6838762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:48:57 | 02.08.2023 00:28:00 | 0.6508 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6516 | 0 | 0 | 0 | 0
1926448 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6658848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:56:01 | 02.08.2023 01:30:00 | 1.5664 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5696 | 0 | 0 | 0 | 0
1926449 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6974017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:14:51 | 02.08.2023 00:05:00 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1156 | 0 | 0
1926459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515434501 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:08:06 | 02.08.2023 01:32:00 | 1.3983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0
1926463 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR11021493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:10:25 | 02.08.2023 00:45:00 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.02 | 0 | 0
1926464 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7155107 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:08:50 | 02.08.2023 01:23:00 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2337
1926465 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6579669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:15:13 | 02.08.2023 01:10:00 | 2.9131 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.0792 | 0 | 0
1926466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7059050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:43:13 | 02.08.2023 00:20:00 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.013 | 0 | 0
1926467 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6712364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:53:23 | 02.08.2023 03:29:00 | 3.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.328
1926468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6958913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:13:33 | 02.08.2023 04:01:00 | 3.7908 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.4272 | 0 | 0
1926474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6704200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:32:18 | 02.08.2023 01:54:00 | 3.3617 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.0849 | 0 | 0
1926492 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fider | ISO29847855 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:24:25 | 02.08.2023 00:40:00 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5582 | 0
1926517 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:46:15 | 02.08.2023 00:47:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 7.4125
1926608 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:33:00 | 02.08.2023 01:34:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1596 | 13.5204
1926609 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334487 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:33:25 | 02.08.2023 03:55:00 | 2.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3597
1926612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:35:00 | 02.08.2023 01:36:20 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 63.5142
1926616 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6759429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:38:51 | 02.08.2023 02:11:00 | 0.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8688
1926618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:01:10 | 02.08.2023 02:40:39 | 2.6581 | 30 | 740 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79.743 | 1966.994 | 0 | 0 | 10.6324 | 0
1926619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO13321091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:43:00 | 02.08.2023 02:18:56 | 0.5989 | 87 | 1275 | 0 | 0 | 15 | 5 | 52.1043 | 763.5975 | 0 | 0 | 8.9835 | 2.9945
1926661 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6904349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:06:16 | 02.08.2023 02:38:00 | 2.5289 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3294 | 0 | 0 | 0 | 0
1926663 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 02:13:00 | 02.08.2023 02:35:12 | 0.37 | 20 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 301 | 7.4 | 854.33 | 0 | 0 | 0 | 111.37
1926685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO13321092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 03:20:22 | 02.08.2023 03:49:57 | 0.4931 | 87 | 1275 | 0 | 0 | 15 | 5 | 42.8997 | 628.7025 | 0 | 0 | 7.3965 | 2.4655
1926712 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7476254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:04:34 | 02.08.2023 03:35:20 | 4.5128 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0512 | 4.5128 | 0 | 0
1926726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 04:09:02 | 02.08.2023 04:10:02 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2171 | 0.5177
1926733 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 04:23:00 | 02.08.2023 04:24:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0.0572
1926734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 04:24:00 | 02.08.2023 05:49:22 | 1.4228 | 0 | 0 | 21 | 9 | 72 | 9 | 0 | 0 | 29.8788 | 12.8052 | 102.4416 | 12.8052
1926734 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6858865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 04:24:00 | 02.08.2023 05:57:09 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7625 | 0
1926734 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6858871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 04:24:00 | 02.08.2023 05:57:57 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5658 | 0
1926739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 04:53:20 | 02.08.2023 04:54:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 3.7125
1926745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:06:00 | 02.08.2023 05:07:25 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 13.9948
1926746 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6733127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:17:00 | 02.08.2023 05:18:32 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1024 | 15.7184
1926764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:38:00 | 02.08.2023 05:39:35 | 0.0264 | 1 | 391 | 0 | 0 | 5 | 2633 | 0.0264 | 10.3224 | 0 | 0 | 0.132 | 69.5112
1926767 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:41:00 | 02.08.2023 05:42:34 | 0.0261 | 9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2349 | 4.9068 | 0 | 0 | 0 | 0
1926786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:49:00 | 02.08.2023 05:50:39 | 0.0275 | 0 | 0 | 57 | 17 | 239 | 563 | 0 | 0 | 1.5675 | 0.4675 | 6.5725 | 15.4825
1926790 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7067077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:52:51 | 02.08.2023 07:08:00 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.805
1926794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:58:00 | 02.08.2023 09:23:50 | 3.4306 | 48 | 132 | 0 | 0 | 24 | 458 | 164.6688 | 452.8392 | 0 | 0 | 82.3344 | 1571.2148
1926795 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:59:30 | 02.08.2023 06:02:19 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0938 | 16.6964
1926797 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6630399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:59:48 | 02.08.2023 08:49:00 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.12 | 0
1926798 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:00:19 | 02.08.2023 11:54:19 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 17.7
1926807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:10:43 | 02.08.2023 06:13:36 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5291 | 31.5055
1926809 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:10:00 | 02.08.2023 06:11:33 | 0.0258 | 9 | 1 | 30 | 56 | 73 | 76 | 0.2322 | 0.0258 | 0.774 | 1.4448 | 1.8834 | 1.9608
1926822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:19:33 | 02.08.2023 06:22:05 | 0.0422 | 34 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 90.5612 | 0 | 0 | 0 | 0
1926823 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12673874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:19:00 | 02.08.2023 06:21:51 | 0.0475 | 12 | 385 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0.57 | 18.2875 | 0 | 0 | 0.0475 | 13.585
1926837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:29:02 | 02.08.2023 06:40:00 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9464 | 1.6452
1926842 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:35:00 | 02.08.2023 06:36:32 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5376 | 2.6112
1926844 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:39:00 | 02.08.2023 06:40:20 | 0.0222 | 11 | 2433 | 0 | 0 | 8 | 1022 | 0.2442 | 54.0126 | 0 | 0 | 0.1776 | 22.6884
1926860 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:46:00 | 02.08.2023 06:48:12 | 0.0367 | 0 | 0 | 20 | 4822 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.734 | 176.9674 | 0 | 0.6239
1926866 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:50:00 | 02.08.2023 06:52:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0324 | 2.0938
1926867 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | ISO6913412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:22:33 | 02.08.2023 09:01:00 | 3.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7384
1926870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13223929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:56:12 | 02.08.2023 06:56:53 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.0228
1926871 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:56:00 | 02.08.2023 06:57:51 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 16.786
1926872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6684184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:56:41 | 02.08.2023 09:14:00 | 2.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.316 | 9.1544
1926881 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:03:00 | 02.08.2023 07:04:04 | 0.0178 | 11 | 2433 | 0 | 0 | 8 | 1022 | 0.1958 | 43.3074 | 0 | 0 | 0.1424 | 18.1916
1926882 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:03:43 | 02.08.2023 07:04:58 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 0
1926887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6792592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:07:03 | 02.08.2023 09:12:00 | 2.0825 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1926894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6984384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:25:01 | 02.08.2023 08:41:26 | 3.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3968
1926911 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6645054 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:19:28 | 02.08.2023 09:18:00 | 1.9756 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1926916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8590377 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:43:24 | 02.08.2023 08:06:00 | 1.3767 | 0 | 0 | 51 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.2117 | 48.1845 | 1.3767 | 0
1926918 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:22:00 | 02.08.2023 07:23:33 | 0.0258 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3354 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0
1926921 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:25:00 | 02.08.2023 07:26:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 14 | 2903 | 43 | 5565 | 0 | 0 | 0.3654 | 75.7683 | 1.1223 | 145.2465
1926923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:26:00 | 02.08.2023 07:27:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9325 | 22.1625
1926933 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7401581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:28:42 | 02.08.2023 10:20:00 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.565 | 8.565
1926937 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:29:00 | 02.08.2023 07:33:31 | 0.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2259 | 11.6715
1926952 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515194567 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:37:23 | 02.08.2023 08:50:00 | 1.2103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0
1926953 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:37:00 | 02.08.2023 07:39:16 | 0.0378 | 6 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2268 | 38.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
1926956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:28:21 | 02.08.2023 08:18:15 | 0.8317 | 4 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3268 | 2809.4826 | 0 | 0 | 0 | 0.8317
1926964 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6636387 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:42:53 | 02.08.2023 10:46:00 | 3.0519 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4013 | 0 | 0 | 0 | 0
1926966 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:46:15 | 02.08.2023 08:30:00 | 0.7292 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4584 | 50.3148 | 0 | 0 | 0 | 0
1926971 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8017640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:01:58 | 02.08.2023 09:39:00 | 2.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.0016
1926983 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:55:46 | 02.08.2023 07:56:46 | 0.0167 | 0 | 0 | 1 | 198 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0.0167 | 3.3066 | 0.0835 | 0.9686
1926985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:02:28 | 02.08.2023 08:58:00 | 1.9256 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.932 | 0 | 0 | 0 | 0
1926989 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850349 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:04:11 | 02.08.2023 08:10:11 | 0.1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1926995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:10:34 | 02.08.2023 10:28:00 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.2654 | 0 | 0
1927003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12455843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:26:50 | 02.08.2023 09:29:00 | 2.0361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1927004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:13:00 | 02.08.2023 08:14:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8448 | 61.38
1927016 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378536 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:17:41 | 02.08.2023 09:13:00 | 0.9219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8438 | 0 | 0 | 0 | 0
1927017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:17:00 | 02.08.2023 08:19:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 29.1312
1927028 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7150945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:36:37 | 02.08.2023 09:42:00 | 4.0897 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.3087 | 0 | 0 | 0 | 0
1927045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:22:32 | 02.08.2023 09:19:00 | 0.9411 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 29.1741 | 0 | 0 | 0 | 0
1927048 | 1 | KONYA | KULU | OG Fider | ISO12455282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:23:46 | 02.08.2023 10:31:00 | 2.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3266 | 29.6884
1927089 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:29:00 | 02.08.2023 09:09:00 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6674 | 46.0023
1927090 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515948170 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:30:11 | 02.08.2023 10:15:00 | 1.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0
1927109 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6670662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:36:55 | 02.08.2023 10:48:00 | 2.1847 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4011 | 0 | 0 | 0 | 0
1927117 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250921 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:39:08 | 02.08.2023 12:25:00 | 3.7644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5288 | 0 | 0 | 0 | 0
1927125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11797427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:41:49 | 02.08.2023 10:11:00 | 1.4864 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22.296 | 5.9456 | 0 | 0 | 2.9728 | 1.4864
1927129 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6564327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:42:35 | 02.08.2023 10:46:00 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3983
1927139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:46:29 | 02.08.2023 08:47:26 | 0.0158 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.1106 | 0.0158 | 0.316 | 0.0316
1927140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8816282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:48:00 | 02.08.2023 08:49:35 | 0.0264 | 18 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4752 | 30.5448 | 0 | 0 | 0 | 0
1927153 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12598429 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:26:48 | 02.08.2023 09:38:00 | 1.1867 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1927164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:55:01 | 02.08.2023 08:55:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0
1927175 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:00:00 | 02.08.2023 11:44:19 | 2.7386 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7386 | 1111.8716 | 0 | 0 | 0 | 0
1927176 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:00:17 | 02.08.2023 17:00:00 | 7.9953 | 35 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279.8355 | 135.9201 | 0 | 0 | 7.9953 | 0
1927179 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7022911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:00:23 | 02.08.2023 13:04:00 | 4.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.0545
1927180 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6750121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:00:32 | 02.08.2023 12:14:00 | 3.2244 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.758 | 0 | 0
1927182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:01:03 | 02.08.2023 12:00:00 | 2.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.81
1927185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:01:00 | 02.08.2023 16:48:48 | 7.7967 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1034 | 15.5934 | 7.7967 | 0 | 0 | 93.5604 | 8061.7878
1927197 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:40:35 | 02.08.2023 10:08:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1639 | 2.9138
1927226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398492 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:07:44 | 02.08.2023 12:01:00 | 2.8878 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1927238 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:17:40 | 02.08.2023 09:18:51 | 0.0197 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 | 0.1379 | 0 | 0 | 0 | 0
1927239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:17:00 | 02.08.2023 09:19:18 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2681 | 19.533
1927261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9575963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:38:21 | 02.08.2023 10:42:00 | 3.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2432 | 0
1927273 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:35:28 | 02.08.2023 09:36:56 | 0.0244 | 0 | 0 | 100 | 301 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2.44 | 7.3444 | 0.6832 | 0.2196
1927275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:32:20 | 02.08.2023 17:30:00 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7277 | 2133.5748
1927277 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:33:50 | 02.08.2023 09:34:32 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0936
1927288 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:37:08 | 02.08.2023 09:37:45 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | 5.6753
1927309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:42:00 | 02.08.2023 09:43:34 | 0.0261 | 79 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 | 19.7316 | 0 | 0 | 0 | 0
1927328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8113901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:29:57 | 02.08.2023 09:55:00 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.915
1927332 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6927019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:00:09 | 02.08.2023 10:03:00 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.665
1927340 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:47:52 | 02.08.2023 11:08:00 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3832 | 0
1927350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:51:00 | 02.08.2023 09:51:45 | 0.0125 | 16 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 24.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1927370 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:56:06 | 02.08.2023 09:57:03 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4582 | 0.8216
1927375 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:00:03 | 02.08.2023 14:12:00 | 4.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.0912
1927399 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6698784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:03:33 | 02.08.2023 12:55:00 | 2.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.29
1927410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:06:17 | 02.08.2023 10:08:16 | 0.0331 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 | 0
1927417 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330999 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:43:05 | 02.08.2023 10:51:00 | 3.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
1927440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:19:00 | 02.08.2023 10:20:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0.0984
1927450 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7028902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:21:49 | 02.08.2023 11:30:00 | 1.1364 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8652 | 0 | 0 | 0 | 0
1927457 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:23:34 | 02.08.2023 10:24:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9686 | 0.8684
1927464 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:14:31 | 02.08.2023 14:56:00 | 4.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3828 | 2031.3762
1927469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516201012 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:28:38 | 02.08.2023 12:29:00 | 2.0061 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0854 | 0 | 0 | 0 | 0
1927470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:29:19 | 02.08.2023 10:30:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 269 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0.1875 | 3.3625
1927472 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:30:00 | 02.08.2023 10:30:57 | 0.0158 | 0 | 0 | 125 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0.5688 | 0.158 | 0
1927473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6952824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:31:32 | 02.08.2023 14:56:00 | 4.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0992
1927481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6727512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:34:30 | 02.08.2023 11:06:00 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
1927482 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:35:00 | 02.08.2023 10:36:51 | 0.0308 | 6 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 31.5392 | 0 | 0 | 0 | 0
1927485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6641656 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:36:12 | 02.08.2023 11:18:00 | 0.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
1927511 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13216741 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:53:52 | 02.08.2023 11:42:11 | 0.8053 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
1927512 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:54:00 | 02.08.2023 11:59:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0701 | 1067.0505
1927517 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6644776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:57:41 | 02.08.2023 12:17:00 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.5673 | 0 | 5.2876
1927544 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:16:05 | 02.08.2023 11:17:22 | 0.0214 | 183 | 1413 | 0 | 0 | 53 | 161 | 3.9162 | 30.2382 | 0 | 0 | 1.1342 | 3.4454
1927579 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMASETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:20:50 | 02.08.2023 13:49:00 | 2.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3678 | 4153.5308
1927593 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:27:00 | 02.08.2023 11:34:37 | 0.1269 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5076 | 0.7614 | 0 | 0 | 0 | 0
1927597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:28:00 | 02.08.2023 11:36:23 | 0.1397 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1247 | 0.2794 | 0 | 0 | 0 | 0
1927600 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535267800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:29:01 | 02.08.2023 12:33:00 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0
1927618 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6601307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:37:17 | 02.08.2023 11:45:00 | 0.1286 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7294 | 0.1286 | 0 | 0
1927619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794775 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:36:00 | 02.08.2023 12:35:00 | 0.9833 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5825 | 2.9499 | 0 | 0 | 0 | 0
1927622 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7092022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:37:05 | 02.08.2023 12:30:00 | 0.8819 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1104 | 0 | 0 | 0 | 0
1927623 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:37:00 | 02.08.2023 11:39:34 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 2.6108
1927638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:32:54 | 02.08.2023 12:32:56 | 1.0006 | 2 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0012 | 1902.1406 | 0 | 0 | 0 | 1.0006
1927638 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6870760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:32:54 | 02.08.2023 13:24:56 | 1.8672 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 239.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
1927641 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10505568 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:34:08 | 02.08.2023 11:57:00 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2866 | 7.1433
1927652 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6608855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:43:23 | 02.08.2023 15:10:00 | 3.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.2916
1927655 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:47:36 | 02.08.2023 11:48:20 | 0.0122 | 0 | 0 | 2 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 11.1874 | 0 | 0
1927660 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:48:21 | 02.08.2023 13:47:00 | 1.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
1927682 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12881578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:52:16 | 02.08.2023 13:46:00 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4936
1927725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6986329 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:02:31 | 02.08.2023 12:28:00 | 0.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4247 | 0 | 0 | 0 | 0
1927751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | FUSE6641656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:12:08 | 02.08.2023 12:50:00 | 0.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
1927759 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11224278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:19:10 | 02.08.2023 12:51:00 | 0.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8366
1927770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:26:42 | 02.08.2023 12:30:22 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6049 | 0.0611
1927778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11983818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:33:30 | 02.08.2023 13:19:00 | 0.7583 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1927819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO29771456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:49:54 | 02.08.2023 14:55:00 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.595 | 763.11
1927841 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:54:14 | 02.08.2023 12:54:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1927847 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO12494224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:55:42 | 02.08.2023 13:41:00 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.445
1927857 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6815685 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 13:00:03 | 02.08.2023 15:21:00 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1904 | 0 | 0
1927859 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12686559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 13:00:21 | 02.08.2023 15:49:00 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2416
1927888 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6535319 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:13:57 | 02.08.2023 14:17:00 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 169.1788 | 0 | 4.2032
1927896 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:21:00 | 02.08.2023 13:21:59 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 | 3.526
1927904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706825 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:24:08 | 02.08.2023 13:52:00 | 0.4644 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0372 | 0 | 0 | 0 | 0
1927913 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516201012 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:28:17 | 02.08.2023 19:33:00 | 6.0786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1004 | 0 | 0 | 0 | 0
1927915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6989399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:29:08 | 02.08.2023 14:42:00 | 1.2144 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
1927918 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:30:00 | 02.08.2023 13:45:21 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.069 | 47.8346
1927926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7111545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:32:24 | 02.08.2023 15:05:00 | 1.5433 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8897 | 0 | 0 | 0 | 0
1927928 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:33:30 | 02.08.2023 13:34:00 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 5.9677
1927941 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:45:39 | 02.08.2023 15:50:39 | 2.0833 | 129 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 268.7457 | 472.9091 | 0 | 0 | 6.2499 | 0
1927946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047369 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:48:49 | 02.08.2023 14:22:00 | 0.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5531 | 0 | 0 | 0 | 0
1927951 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:54:17 | 02.08.2023 13:57:13 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7653 | 1.2225
1927953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:57:00 | 02.08.2023 14:22:21 | 0.4225 | 0 | 4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.4725 | 0 | 0 | 0 | 0
1927953 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6591148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:57:00 | 02.08.2023 14:27:16 | 0.5044 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.882 | 0 | 0 | 0 | 0
1927953 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR8718267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:57:00 | 02.08.2023 15:54:26 | 1.9572 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.0204 | 0 | 0 | 0 | 0
1927959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6870058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 14:00:01 | 02.08.2023 15:45:00 | 1.7497 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2143 | 0 | 0 | 0 | 0
1927960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7066795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 14:00:00 | 02.08.2023 17:42:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8
1927961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 14:00:01 | 02.08.2023 17:30:00 | 3.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9952 | 1599.3629
1927962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:01:00 | 02.08.2023 14:02:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 100 | 301 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1.78 | 5.3578 | 0.4984 | 0.1602
1927977 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11756715 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:04:07 | 02.08.2023 17:35:00 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.911
1927978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:04:00 | 02.08.2023 14:32:59 | 0.4831 | 8 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8648 | 87.4411 | 0 | 0 | 0 | 0
1927990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:09:00 | 02.08.2023 14:10:39 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 60.995
1927994 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:09:45 | 02.08.2023 20:15:00 | 6.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0875
1928001 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6846455 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:12:21 | 02.08.2023 14:43:00 | 0.5108 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
1928015 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7018710 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:17:26 | 02.08.2023 20:18:00 | 6.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.7896
1928025 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:19:22 | 02.08.2023 15:34:00 | 1.2439 | 0 | 0 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.4633 | 11.1951 | 4.9756 | 0
1928029 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:21:00 | 02.08.2023 14:22:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9184 | 0.492
1928031 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:22:00 | 02.08.2023 15:16:45 | 0.9125 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 2515 | 0 | 0 | 2.7375 | 3.65 | 20.075 | 2294.9375
1928032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TRAFO | ISO6786448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:22:00 | 02.08.2023 14:45:00 | 0.3833 | 12 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5996 | 1932.5986 | 0 | 0 | 0 | 0
1928038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:24:18 | 02.08.2023 14:26:45 | 0.0408 | 0 | 0 | 88 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5904 | 5.3448 | 0 | 0
1928042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:25:19 | 02.08.2023 15:34:00 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5917 | 4.5788
1928044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:26:00 | 02.08.2023 14:27:05 | 0.0181 | 0 | 601 | 0 | 0 | 8 | 1943 | 0 | 10.8781 | 0 | 0 | 0.1448 | 35.1683
1928055 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:30:02 | 02.08.2023 16:13:28 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5686 | 120.673
1928056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6727513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:30:10 | 02.08.2023 15:19:00 | 0.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.695
1928060 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11059944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:30:21 | 02.08.2023 15:16:24 | 0.7675 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1928060 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE11366001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:30:21 | 02.08.2023 15:16:34 | 0.7703 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0951 | 0 | 0 | 0 | 0
1928077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7079082 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:39:24 | 02.08.2023 19:40:00 | 5.01 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1928083 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7086870 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:41:16 | 02.08.2023 15:51:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8942 | 0 | 0
1928093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6927402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:21:34 | 02.08.2023 17:20:00 | 2.9739 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.5272 | 0 | 0 | 0 | 0
1928094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:48:00 | 02.08.2023 14:49:25 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 16.1188
1928096 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516867826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:49:15 | 02.08.2023 18:13:00 | 3.3958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7916 | 0 | 0 | 0 | 0
1928098 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6815905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:51:07 | 02.08.2023 15:34:00 | 0.7147 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3897 | 0 | 0
1928123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6685551 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:58:24 | 02.08.2023 15:40:00 | 0.6933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
1928163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:15:52 | 02.08.2023 17:05:00 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4254 | 138.2364
1928166 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6588363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:50:23 | 02.08.2023 16:37:00 | 1.7769 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4639 | 0 | 0 | 0 | 0
1928168 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:18:57 | 02.08.2023 15:19:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
1928182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6768698 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:28:22 | 02.08.2023 18:55:00 | 3.4439 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9657 | 0 | 0 | 0 | 0
1928185 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10504640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:31:34 | 02.08.2023 16:05:32 | 0.5661 | 6 | 150 | 0 | 0 | 5 | 229 | 3.3966 | 84.915 | 0 | 0 | 2.8305 | 129.6369
1928189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355672 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:32:46 | 02.08.2023 17:33:00 | 2.0039 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.234 | 0 | 0 | 0 | 0
1928197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:35:51 | 02.08.2023 15:36:39 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5054 | 1.0906
1928207 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:42:32 | 02.08.2023 16:13:00 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1356 | 0 | 0
1928210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:44:00 | 02.08.2023 15:45:18 | 0.0217 | 0 | 0 | 100 | 301 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2.17 | 6.5317 | 0.6076 | 0.1953
1928224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517255470 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:52:08 | 02.08.2023 17:57:00 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1622
1928234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7111549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:56:26 | 02.08.2023 18:19:00 | 2.3761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0
1928241 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:57:00 | 02.08.2023 15:58:57 | 0.0325 | 0 | 0 | 17 | 518 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0.5525 | 16.835 | 1.5925 | 1.2675
1928252 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | BR6611815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:00:01 | 02.08.2023 18:13:00 | 2.2164 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1708 | 0 | 0 | 0 | 0
1928257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:01:00 | 02.08.2023 16:35:03 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9175 | 397.25
1928266 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113700 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:59:42 | 02.08.2023 17:25:00 | 1.4217 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.1252 | 0 | 0 | 0 | 0
1928268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:03:00 | 02.08.2023 16:04:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0297 | 1.4256
1928275 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516959468 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:05:49 | 02.08.2023 17:41:00 | 1.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 0
1928292 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:10:00 | 02.08.2023 16:11:15 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 1.1024
1928308 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8017640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:34:51 | 02.08.2023 18:32:00 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.92
1928327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 16:31:00 | 02.08.2023 17:37:14 | 1.1039 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.078 | 37.5326 | 0 | 0 | 0 | 0
1928332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12494240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:32:27 | 02.08.2023 18:11:00 | 1.6425 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.565 | 0 | 0 | 0 | 0
1928338 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6808724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:36:48 | 02.08.2023 18:03:00 | 1.4367 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5562 | 0 | 0 | 0 | 0
1928343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:39:04 | 02.08.2023 18:19:00 | 1.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.656 | 6.6624
1928344 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:39:32 | 02.08.2023 16:40:17 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1928354 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:48:00 | 02.08.2023 18:46:20 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9428 | 138.054
1928363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:52:03 | 02.08.2023 16:53:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.0501
1928366 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:29:02 | 02.08.2023 17:25:00 | 0.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0704
1928372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7129085 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:56:52 | 02.08.2023 19:45:00 | 2.8022 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
1928373 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:57:00 | 02.08.2023 16:58:31 | 0.0253 | 253 | 11 | 0 | 0 | 227 | 3 | 6.4009 | 0.2783 | 0 | 0 | 5.7431 | 0.0759
1928374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516773718 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:58:03 | 02.08.2023 17:49:00 | 0.8492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8492 | 0 | 0 | 0 | 0
1928378 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 17:00:07 | 02.08.2023 17:50:49 | 0.845 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.855 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1928384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:02:03 | 02.08.2023 17:25:03 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8994 | 23.7646
1928385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:05:00 | 02.08.2023 17:16:24 | 0.19 | 0 | 0 | 44 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0.57 | 10.64 | 0
1928391 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:07:04 | 02.08.2023 17:08:09 | 0.0181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1928395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6987167 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:09:00 | 02.08.2023 17:50:00 | 0.6833 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
1928397 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7088940 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:08:31 | 02.08.2023 20:51:00 | 3.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0 | 0
1928398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8185871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:09:40 | 02.08.2023 18:05:00 | 0.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2884 | 2.7666
1928408 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:14:00 | 02.08.2023 17:14:57 | 0.0158 | 0 | 0 | 24 | 114 | 11 | 163 | 0 | 0 | 0.3792 | 1.8012 | 0.1738 | 2.5754
1928410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:15:07 | 02.08.2023 18:00:00 | 0.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7405 | 1.4962
1928428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817020 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:15:41 | 02.08.2023 18:01:00 | 0.7553 | 5 | 476 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.7765 | 359.5228 | 0 | 0 | 0 | 9.8189
1928436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535295613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:21:16 | 02.08.2023 21:08:00 | 3.7789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7789 | 0 | 0 | 0 | 0
1928442 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7155460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:23:55 | 02.08.2023 18:12:00 | 0.8014 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8504 | 0 | 0 | 0 | 0
1928443 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7038803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:39:19 | 02.08.2023 17:42:00 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.4649
1928447 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6791016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:29:14 | 02.08.2023 19:03:00 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0096
1928450 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995971 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:30:44 | 02.08.2023 18:18:00 | 0.7878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
1928457 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:35:50 | 02.08.2023 18:52:00 | 1.2694 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0776 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1928458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:36:10 | 02.08.2023 19:13:10 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7364 | 418.7253
1928459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:36:43 | 02.08.2023 17:37:28 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.975
1928461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:38:00 | 02.08.2023 17:39:11 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7486 | 1.6154
1928462 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:38:23 | 02.08.2023 17:38:58 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 4.7045
1928465 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12214408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:38:38 | 02.08.2023 18:41:00 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2064 | 0 | 0
1928471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6844142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:40:15 | 02.08.2023 19:25:00 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4076 | 750.694
1928489 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:55:56 | 02.08.2023 19:21:00 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4178 | 3257.1634
1928491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:44:02 | 02.08.2023 18:53:00 | 1.1494 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5354 | 0 | 0 | 0 | 0
1928503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:45:40 | 02.08.2023 17:51:32 | 0.0978 | 3 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2934 | 194.8176 | 0 | 0 | 0 | 0
1928515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:46:14 | 02.08.2023 20:14:00 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2396
1928526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:50:57 | 02.08.2023 19:23:00 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.013 | 0
1928527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:51:00 | 02.08.2023 17:53:11 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0.6552
1928531 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:47:12 | 02.08.2023 19:22:00 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.44
1928536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:54:16 | 02.08.2023 19:00:00 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6844 | 12.0516
1928544 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:58:00 | 02.08.2023 17:59:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.1336 | 0 | 0.5177 | 0.0167
1928545 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516924080 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:59:25 | 02.08.2023 21:14:00 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0
1928548 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12971754 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:00:48 | 02.08.2023 20:11:00 | 2.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1928563 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:07:33 | 02.08.2023 18:08:33 | 0.0167 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
1928571 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327454 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:09:05 | 02.08.2023 19:41:00 | 1.5319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0638 | 0 | 0 | 0 | 0
1928575 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:09:00 | 02.08.2023 18:10:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 19 | 11 | 347 | 616 | 0 | 0 | 0.4427 | 0.2563 | 8.0851 | 14.3528
1928590 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:13:00 | 02.08.2023 18:16:36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.48
1928593 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:14:21 | 02.08.2023 18:15:21 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 3.9746
1928598 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7016431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:14:20 | 02.08.2023 19:03:00 | 0.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5774
1928600 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:15:00 | 02.08.2023 18:16:17 | 0.0214 | 234 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0076 | 59.7916 | 0 | 0 | 0 | 0
1928654 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:32:05 | 02.08.2023 18:33:04 | 0.0164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 | 0
1928657 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:31:00 | 02.08.2023 18:42:20 | 0.1889 | 38 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1782 | 182.2885 | 0 | 0 | 0 | 0
1928657 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:31:00 | 02.08.2023 20:51:20 | 2.3389 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9.3556 | 42.1002 | 0 | 0 | 9.3556 | 16.3723
1928658 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:33:00 | 02.08.2023 18:34:19 | 0.0219 | 21 | 192 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0.4599 | 4.2048 | 0 | 0 | 0.0438 | 6.6357
1928662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12912711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:33:44 | 02.08.2023 20:27:00 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8388
1928715 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12984063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:46:29 | 02.08.2023 21:03:00 | 2.2753 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5257 | 0 | 0
1928717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:46:00 | 02.08.2023 19:12:17 | 0.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.762 | 306.67
1928720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO29846680 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:50:13 | 02.08.2023 19:09:00 | 1.3131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 3.9393 | 0
1928722 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:48:00 | 02.08.2023 18:49:20 | 0.0222 | 1 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 15.6732 | 0 | 0 | 0 | 0
1928730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:50:00 | 02.08.2023 18:51:00 | 0.0167 | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0.3674 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.0668
1928733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:52:08 | 02.08.2023 19:41:08 | 0.8167 | 43 | 11 | 0 | 0 | 71 | 39 | 35.1181 | 8.9837 | 0 | 0 | 57.9857 | 31.8513
1928741 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:56:00 | 02.08.2023 19:23:15 | 0.4542 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8168 | 2.7252 | 0 | 0 | 0 | 0
1928759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:02:00 | 02.08.2023 19:03:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4559 | 8.8409
1928762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7347734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:03:34 | 02.08.2023 20:36:00 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0022 | 89.3548
1928764 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO29978587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:02:22 | 02.08.2023 21:05:00 | 2.0439 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1928781 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724255 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:11:01 | 02.08.2023 20:55:00 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4662
1928793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:14:00 | 02.08.2023 19:16:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3024 | 0.2016
1928794 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:15:09 | 02.08.2023 20:16:00 | 1.0142 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5336 | 0 | 0 | 0 | 0
1928797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6727512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:18:07 | 02.08.2023 20:58:00 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9528
1928813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12214408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:23:53 | 02.08.2023 21:05:00 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3768 | 0 | 0
1928814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:24:00 | 02.08.2023 19:25:17 | 0.0214 | 191 | 227 | 0 | 0 | 362 | 926 | 4.0874 | 4.8578 | 0 | 0 | 7.7468 | 19.8164
1928817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:25:00 | 02.08.2023 19:26:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0.2629 | 0 | 0
1928817 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:25:00 | 02.08.2023 19:27:08 | 0.0356 | 0 | 0 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.424 | 0.0712 | 0
1928868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:33:00 | 02.08.2023 19:33:49 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1224 | 9.7512
1928876 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7141314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:34:50 | 02.08.2023 21:06:00 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8148
1928892 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:37:52 | 02.08.2023 20:44:00 | 1.1022 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 176.352 | 0 | 0 | 0 | 24.2484
1928895 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:38:00 | 02.08.2023 19:39:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 27.6276
1928899 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6924013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:39:24 | 02.08.2023 21:40:00 | 2.01 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1928903 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:40:00 | 02.08.2023 19:41:59 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 56.3362
1928905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:40:11 | 02.08.2023 20:27:11 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8151 | 14.8827
1928923 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6831638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:50:58 | 02.08.2023 20:13:00 | 0.3672 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3544 | 0 | 0 | 0 | 0
1928956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:55:00 | 02.08.2023 20:01:11 | 0.1031 | 89 | 81 | 0 | 0 | 105 | 35 | 9.1759 | 8.3511 | 0 | 0 | 10.8255 | 3.6085
1928961 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6578855 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:41:29 | 02.08.2023 20:51:33 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5918 | 0 | 0
1928962 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK | FUSE6799406 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:47:38 | 02.08.2023 20:19:00 | 2.5228 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.3808 | 0 | 0
1928965 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6720941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:05:13 | 02.08.2023 20:42:00 | 0.6131 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
1928967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:05:45 | 02.08.2023 20:43:00 | 0.6208 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.4896 | 0 | 1.8624
1928977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319091 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:09:35 | 03.08.2023 00:43:00 | 4.5569 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2397 | 0 | 0 | 0 | 0
1928978 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6960447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:11:11 | 02.08.2023 20:52:00 | 0.6803 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1786 | 0 | 0 | 0 | 0
1928984 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:12:28 | 02.08.2023 21:17:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8692
1928989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516669218 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:16:42 | 02.08.2023 22:43:00 | 2.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
1929004 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:29:41 | 02.08.2023 22:35:00 | 2.0886 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:33:16 | 02.08.2023 21:47:00 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1317
1929014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516958182 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:40:49 | 02.08.2023 23:04:00 | 2.3864 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
1929015 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8208741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:41:52 | 02.08.2023 22:29:47 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1524
1929017 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6589211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:43:44 | 02.08.2023 22:38:00 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1168
1929026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:36:21 | 02.08.2023 22:14:40 | 0.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0984 | 139.2148
1929027 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:51:19 | 02.08.2023 20:52:19 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.5511
1929051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:59:56 | 02.08.2023 21:34:00 | 0.5678 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.746 | 0 | 0 | 0 | 0
1929052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7071504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:04:33 | 02.08.2023 22:14:00 | 1.1575 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
1929070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11680631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:15:23 | 02.08.2023 22:29:00 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9076 | 2.2269
1929071 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7007154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:18:18 | 02.08.2023 23:02:00 | 1.7283 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.566 | 0 | 0
1929075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6853258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:26:00 | 02.08.2023 23:16:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9948
1929076 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6835275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:26:15 | 02.08.2023 22:06:00 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.825 | 0 | 5.3
1929079 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6876548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:27:09 | 02.08.2023 21:58:00 | 0.5142 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7952 | 0 | 0 | 0 | 0
1929094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6720941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE HATTININ UZUN OLMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:46:00 | 02.08.2023 22:17:00 | 0.5167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2692 | 0 | 0 | 0 | 0
1929095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:53:00 | 02.08.2023 22:44:04 | 0.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9171 | 2.5533
1929096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535311825 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:05:15 | 03.08.2023 00:07:00 | 3.0292 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
1929113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 22:16:00 | 03.08.2023 00:54:00 | 2.6333 | 26 | 20 | 4 | 11 | 2 | 0 | 68.4658 | 52.666 | 10.5332 | 28.9663 | 5.2666 | 0
1929119 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 22:22:00 | 03.08.2023 04:22:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 30
1929133 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6797144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 22:28:48 | 02.08.2023 23:54:00 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.64
1929134 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6720936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 22:30:15 | 02.08.2023 23:51:20 | 1.3514 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2168 | 0 | 0 | 0 | 0
1929139 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 22:35:15 | 03.08.2023 04:16:00 | 5.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5464 | 11.3584
1929143 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6959216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 22:40:13 | 02.08.2023 23:18:00 | 0.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7425
1929147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 22:41:00 | 02.08.2023 23:10:48 | 0.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8548 | 107.2872
1929148 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 22:42:00 | 02.08.2023 23:11:00 | 0.4833 | 33 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9489 | 31.4145 | 0 | 0 | 0 | 0
1929170 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 23:12:00 | 02.08.2023 23:15:56 | 0.0656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 4762 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 4.0016 | 312.3872
1929171 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 23:12:56 | 02.08.2023 23:13:41 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 7.4125
1929201 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 23:38:00 | 02.08.2023 23:59:40 | 0.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8609 | 12.6385
1929203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9576030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 23:41:52 | 03.08.2023 00:34:00 | 0.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 121.646
1929225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 00:09:25 | 03.08.2023 01:34:00 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5201
1929226 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10794155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 00:15:27 | 03.08.2023 03:05:00 | 2.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0386 | 0
1929248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 01:15:00 | 03.08.2023 03:47:09 | 2.5358 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6814 | 106.5036 | 0 | 0 | 0 | 0
1929256 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO11723466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 01:40:51 | 03.08.2023 09:50:53 | 8.1672 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1672 | 2188.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
1929262 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12512260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 02:12:47 | 03.08.2023 02:15:02 | 0.0375 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 11.325 | 0 | 0 | 0 | 0
1929263 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 02:12:48 | 03.08.2023 02:14:55 | 0.0353 | 13 | 2195 | 2 | 170 | 43 | 7422 | 0.4589 | 77.4835 | 0.0706 | 6.001 | 1.5179 | 261.9966
1929282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 02:45:21 | 03.08.2023 02:47:35 | 0.0372 | 4 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1488 | 136.1148 | 0 | 0 | 0 | 0.0372
1929283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 02:49:34 | 03.08.2023 03:08:34 | 0.3167 | 4 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2668 | 1158.8053 | 0 | 0 | 0 | 0.3167
1929285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 02:52:54 | 03.08.2023 02:53:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 7.4125
1929300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 03:45:00 | 03.08.2023 07:10:01 | 3.4169 | 0 | 0 | 48 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0112 | 427.1125 | 0 | 0
1929361 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12625900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 02:55:35 | 03.08.2023 08:05:05 | 5.1583 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.498 | 0 | 0 | 0 | 0
1929365 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:04:19 | 03.08.2023 06:07:00 | 0.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4866 | 3.5313
1929371 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7057664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 04:25:48 | 03.08.2023 09:31:00 | 5.0867 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2887 | 0 | 0 | 0 | 0
1929433 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:36:00 | 03.08.2023 06:37:53 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7584 | 73.5388
1929434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:38:57 | 03.08.2023 07:14:39 | 0.595 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.635 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1929435 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:39:00 | 03.08.2023 06:40:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 2 | 214 | 1 | 735 | 0 | 0 | 0.0456 | 4.8792 | 0.0228 | 16.758
1929462 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8186588 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:50:46 | 03.08.2023 10:00:00 | 3.1539 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:52:00 | 03.08.2023 06:53:44 | 0.0289 | 36 | 143 | 0 | 0 | 25 | 139 | 1.0404 | 4.1327 | 0 | 0 | 0.7225 | 4.0171
1929468 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:59:03 | 03.08.2023 06:59:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.325 | 0.0375 | 0.6875 | 0.025
1929471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:59:00 | 03.08.2023 07:00:54 | 0.0317 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6657 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0
1929490 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:09:29 | 03.08.2023 07:10:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 3.5625
1929491 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:11:00 | 03.08.2023 07:13:40 | 0.0444 | 0 | 0 | 11 | 7 | 57 | 3408 | 0 | 0 | 0.4884 | 0.3108 | 2.5308 | 151.3152
1929497 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:15:00 | 03.08.2023 08:14:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 2 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9666 | 1590.9794 | 0 | 0
1929503 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:17:00 | 03.08.2023 07:18:30 | 0.025 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1929504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:18:00 | 03.08.2023 07:19:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3653 | 0.1967 | 0.1686 | 0
1929521 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:25:00 | 03.08.2023 07:26:49 | 0.0303 | 0 | 0 | 11 | 7 | 57 | 3408 | 0 | 0 | 0.3333 | 0.2121 | 1.7271 | 103.2624
1929523 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:26:34 | 03.08.2023 08:42:08 | 1.2594 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3346 | 13.8534 | 0 | 0 | 0 | 0
1929539 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO13421518 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:34:04 | 03.08.2023 09:14:00 | 1.6656 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 66.624 | 0 | 0 | 0 | 0
1929542 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:37:16 | 03.08.2023 07:38:16 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 1434 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 3.9579 | 23.9478
1929545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:39:33 | 03.08.2023 09:27:00 | 1.7908 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6572 | 0 | 0 | 0 | 0
1929546 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6815685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:40:25 | 03.08.2023 08:53:00 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5164 | 0 | 0
1929560 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:48:00 | 03.08.2023 07:49:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2574 | 7.293
1929562 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:50:16 | 03.08.2023 07:51:16 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 7.5985
1929574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:52:54 | 03.08.2023 07:53:54 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.0501
1929583 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12146909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:13:36 | 03.08.2023 08:56:00 | 2.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.0264
1929585 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fider | ISO7698963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:15:37 | 03.08.2023 11:28:00 | 5.2064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5.2064 | 0 | 31.2384 | 20.8256
1929586 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:48:44 | 03.08.2023 08:21:27 | 0.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9898 | 427.5152
1929587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6602475 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:04:04 | 03.08.2023 09:58:00 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1362
1929592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:05:00 | 03.08.2023 08:06:21 | 0.0225 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:08:00 | 03.08.2023 08:09:27 | 0.0242 | 28 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6776 | 7.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
1929601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:08:26 | 03.08.2023 08:09:11 | 0.0125 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1929602 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:08:00 | 03.08.2023 08:09:18 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4123 | 19.6168
1929605 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:10:53 | 03.08.2023 10:18:00 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3208 | 91.0998
1929612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:16:29 | 03.08.2023 10:15:00 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8024 | 0
1929645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:41:36 | 03.08.2023 08:52:00 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5199 | 1074.7428
1929662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:29:00 | 03.08.2023 08:31:36 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5547 | 0.0433
1929663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:29:00 | 03.08.2023 08:31:14 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4464 | 1.9344
1929668 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:31:00 | 03.08.2023 08:32:13 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3248 | 0.203
1929669 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6816718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:13:50 | 03.08.2023 09:12:00 | 0.9694 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.2974 | 0 | 9.694
1929693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6804116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:42:13 | 03.08.2023 09:25:00 | 0.7131 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2519 | 0 | 0 | 0 | 0
1929702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8477099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:43:00 | 03.08.2023 08:44:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4362 | 1.2859
1929708 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:44:49 | 03.08.2023 12:58:00 | 4.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.394 | 1919.9635
1929715 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354139 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:46:36 | 03.08.2023 10:52:00 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0
1929728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:59:37 | 03.08.2023 09:26:37 | 0.45 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.45 | 0 | 0
1929729 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:00 | 03.08.2023 12:50:00 | 3.8333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1653 | 0 | 0 | 0 | 0
1929730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6753161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:00 | 03.08.2023 16:57:00 | 7.95 | 0 | 0 | 1 | 497 | 5 | 469 | 0 | 0 | 7.95 | 3951.15 | 39.75 | 3728.55
1929731 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:02 | 03.08.2023 16:59:00 | 7.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.9016 | 10225.9668
1929735 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6905337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:02 | 03.08.2023 12:47:00 | 3.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.2436
1929736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:26 | 03.08.2023 10:24:00 | 1.3928 | 1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3928 | 1054.3496 | 0 | 0 | 0 | 0
1929737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6904196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:31 | 03.08.2023 11:27:00 | 2.4414 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.076 | 0 | 0 | 0 | 0
1929738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 08:58:00 | 03.08.2023 10:19:54 | 1.365 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 11 | 0 | 0 | 69.615 | 39.585 | 165.165 | 15.015
1929739 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6733832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:39 | 03.08.2023 11:17:00 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0
1929740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:40 | 03.08.2023 12:25:00 | 3.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8952 | 517.6512
1929741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6904190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:56 | 03.08.2023 11:28:00 | 2.4511 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8924 | 0 | 0 | 0 | 0
1929743 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7054817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:00:51 | 03.08.2023 13:46:03 | 4.7533 | 6 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5198 | 2999.3323 | 0 | 0 | 0 | 0
1929745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:01:00 | 03.08.2023 14:00:59 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9847 | 49.997
1929746 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:46:54 | 03.08.2023 11:02:00 | 4.2517 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.5714 | 42.517 | 4.2517 | 0
1929747 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:03:05 | 03.08.2023 09:04:07 | 0.0172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2269 | 0 | 0 | 0.0344 | 0 | 0.1204 | 39.0268
1929772 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:04:00 | 03.08.2023 09:06:10 | 0.0361 | 3 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 58.8069 | 0 | 0 | 0 | 0
1929773 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:10:15 | 03.08.2023 09:11:11 | 0.0156 | 0 | 0 | 54 | 7190 | 181 | 2991 | 0 | 0 | 0.8424 | 112.164 | 2.8236 | 46.6596
1929779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6972268 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:05:16 | 03.08.2023 10:50:00 | 1.7456 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
1929783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11310518 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:07:23 | 03.08.2023 10:27:00 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6538 | 277.3221
1929786 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:25:05 | 03.08.2023 09:26:29 | 0.0233 | 21 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4893 | 19.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
1929787 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8067792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:08:01 | 03.08.2023 14:32:00 | 5.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7994 | 199.7889
1929791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7025915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:08:54 | 03.08.2023 10:43:00 | 1.5683 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.3263 | 0 | 0 | 0 | 0
1929804 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:11:08 | 03.08.2023 09:43:15 | 0.5353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 921 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 5.353 | 493.0113
1929821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO30054549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:19:00 | 03.08.2023 09:20:00 | 0.0167 | 70 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 0
1929828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6770145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:22:39 | 03.08.2023 10:16:00 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0532 | 0 | 0
1929843 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR9477978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:25:34 | 03.08.2023 10:09:00 | 0.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8447
1929850 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7157564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:50:39 | 03.08.2023 09:43:00 | 0.8725 | 37 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2825 | 190.205 | 0 | 0 | 0 | 0
1929861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:31:25 | 03.08.2023 16:34:31 | 7.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3782 | 18567.1261
1929874 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517147407 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:34:58 | 03.08.2023 09:43:00 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4017 | 0 | 0
1929886 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6896798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:36:40 | 03.08.2023 10:30:00 | 0.8889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6669 | 0 | 0 | 0 | 0
1929893 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:30:42 | 03.08.2023 09:58:00 | 0.455 | 0 | 0 | 10 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 571.935 | 0 | 0
1929896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO29961816 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:42:02 | 03.08.2023 10:47:00 | 1.0828 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:43:03 | 03.08.2023 11:11:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8502 | 152.4432
1929908 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:45:00 | 03.08.2023 09:46:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 1.7775
1929914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:47:28 | 03.08.2023 09:50:28 | 0.05 | 0 | 0 | 14 | 1585 | 15 | 568 | 0 | 0 | 0.7 | 79.25 | 0.75 | 28.4
1929922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12307239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:52:00 | 03.08.2023 09:53:29 | 0.0247 | 23 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5681 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
1929926 | 1 | NİĞDE | BOR | OG/OG Transformatörü | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:54:23 | 03.08.2023 12:11:23 | 2.2833 | 1 | 13 | 0 | 0 | 40 | 101 | 2.2833 | 29.6829 | 0 | 0 | 91.332 | 230.6133
1929931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:57:59 | 03.08.2023 09:58:54 | 0.0153 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929933 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6870240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:58:17 | 03.08.2023 10:52:00 | 0.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7906 | 316.9362
1929935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11828221 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:58:49 | 03.08.2023 11:54:00 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6788 | 94.0653
1929936 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 10:00:19 | 03.08.2023 14:57:00 | 4.9447 | 30 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.341 | 3436.5665 | 0 | 0 | 0 | 4.9447
1929937 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6649659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:55:01 | 03.08.2023 10:08:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.066
1929939 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:59:00 | 03.08.2023 12:36:19 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8657 | 2988.966
1929940 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 10:00:44 | 03.08.2023 14:56:00 | 4.9211 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8165 | 334.6348 | 0 | 0 | 0 | 0
1929942 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985675 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 10:00:54 | 03.08.2023 12:28:00 | 2.4517 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.6066 | 0 | 0 | 0 | 0
1929954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12674120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 10:04:33 | 03.08.2023 12:04:00 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9632 | 0
1929990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:16:02 | 03.08.2023 10:16:47 | 0.0125 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
1929999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8467368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:23:45 | 03.08.2023 12:16:38 | 1.8814 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.7628 | 0 | 0 | 0 | 13.1698 | 0
1930014 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:28:00 | 03.08.2023 10:29:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 78 | 26 | 317 | 572 | 0 | 0 | 2.0124 | 0.6708 | 8.1786 | 14.7576
1930016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:29:05 | 03.08.2023 11:40:59 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2691 | 29.9575
1930024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750900 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:33:09 | 03.08.2023 11:22:00 | 0.8142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6284 | 0 | 0 | 0 | 0
1930027 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10198906 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:35:10 | 03.08.2023 13:51:00 | 3.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2639 | 0
1930056 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:52:37 | 03.08.2023 10:55:51 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0.0539
1930057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:52:48 | 03.08.2023 10:53:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1930065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:55:00 | 03.08.2023 10:56:46 | 0.0294 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
1930067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:52:17 | 03.08.2023 11:45:44 | 0.8908 | 2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7816 | 342.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
1930096 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6606613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:53:29 | 03.08.2023 13:10:00 | 2.2753 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1295 | 0 | 0 | 0 | 0
1930098 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:07:26 | 03.08.2023 11:13:32 | 0.1017 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9153 | 0.2034 | 0 | 0 | 0 | 0
1930100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:07:06 | 03.08.2023 11:09:43 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3924 | 5.1012
1930148 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6815905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:23:08 | 03.08.2023 15:12:00 | 3.8144 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.4144 | 0 | 0
1930152 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7045550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:27:47 | 03.08.2023 11:57:47 | 0.5 | 1 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.5 | 569 | 0 | 0 | 0 | 7.5
1930156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:29:02 | 03.08.2023 13:56:00 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3808 | 12.247
1930215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:49:00 | 03.08.2023 11:50:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2097 | 15.9139
1930215 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:49:00 | 03.08.2023 11:51:16 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 22.1508
1930216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12132184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:51:09 | 03.08.2023 11:52:33 | 0.0233 | 2 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 26.2358 | 0 | 0 | 0 | 0
1930221 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7105921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:51:43 | 03.08.2023 16:00:00 | 4.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4192
1930222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK | FUSE6559998 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:52:09 | 03.08.2023 13:46:00 | 1.8975 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1930237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:57:01 | 03.08.2023 13:52:00 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5756 | 1.9164
1930238 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:58:49 | 03.08.2023 13:40:00 | 1.6864 | 0 | 8 | 35 | 155 | 1 | 0 | 0 | 13.4912 | 59.024 | 261.392 | 1.6864 | 0
1930239 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189360 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:58:28 | 03.08.2023 13:39:00 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6756
1930240 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | BR7130679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:57:49 | 03.08.2023 12:51:00 | 0.8864 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0512 | 0 | 0
1930244 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6838498 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 12:00:17 | 03.08.2023 13:47:00 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 53.358
1930245 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 11:59:00 | 03.08.2023 12:48:04 | 0.8178 | 0 | 0 | 82 | 5036 | 250 | 7688 | 0 | 0 | 67.0596 | 4118.4408 | 204.45 | 6287.2464
1930250 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:31:23 | 03.08.2023 12:25:00 | 1.8936 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6592 | 20.8296 | 0 | 0 | 0 | 0
1930267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:13:00 | 03.08.2023 12:54:20 | 0.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3574 | 6.889
1930279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:25:00 | 03.08.2023 12:25:53 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7056 | 4.6158
1930282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:27:43 | 03.08.2023 12:30:02 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 1.7756
1930292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:38:34 | 03.08.2023 13:30:00 | 0.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8584 | 2.5716
1930334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6554767 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 13:00:07 | 03.08.2023 17:27:00 | 4.4481 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.2859 | 0 | 0 | 0 | 0
1930336 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:01:55 | 03.08.2023 14:37:39 | 1.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1624 | 28.7208
1930337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6684184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:01:45 | 03.08.2023 15:02:00 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.252 | 8.0168
1930342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:04:00 | 03.08.2023 13:05:11 | 0.0197 | 190 | 227 | 0 | 0 | 364 | 926 | 3.743 | 4.4719 | 0 | 0 | 7.1708 | 18.2422
1930357 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:00:23 | 03.08.2023 14:39:00 | 1.6436 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.322 | 0 | 0 | 0 | 0
1930358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:11:00 | 03.08.2023 13:55:42 | 0.745 | 29 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.605 | 1455.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1930364 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:07:13 | 03.08.2023 13:51:00 | 0.7297 | 0 | 0 | 5 | 39 | 8 | 604 | 0 | 0 | 3.6485 | 28.4583 | 5.8376 | 440.7388
1930368 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6613761 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:18:06 | 03.08.2023 15:49:00 | 2.515 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1930386 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12686937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 13:24:10 | 03.08.2023 16:02:00 | 2.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6348
1930388 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 13:24:48 | 03.08.2023 17:26:00 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.04 | 0 | 0
1930403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:36:00 | 03.08.2023 16:47:00 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0489
1930408 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11462036 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:41:01 | 03.08.2023 16:53:00 | 3.1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1930409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442233 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:43:33 | 03.08.2023 18:29:00 | 4.7575 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1930415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:50:00 | 03.08.2023 13:54:25 | 0.0736 | 2 | 60 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.1472 | 4.416 | 1.3984 | 0.0736 | 0 | 0
1930417 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7060756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:53:04 | 03.08.2023 13:55:00 | 1.0322 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9302 | 0 | 0 | 0 | 0
1930418 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7060757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:31:26 | 03.08.2023 15:16:00 | 1.7428 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.282 | 0 | 0 | 0 | 0
1930420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6784678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:55:30 | 03.08.2023 15:35:00 | 1.6583 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
1930422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6738357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 14:00:00 | 03.08.2023 15:25:00 | 1.4167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9209 | 0 | 0 | 0 | 0
1930423 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7079569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 14:00:02 | 03.08.2023 16:20:00 | 2.3328 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.944 | 0 | 0 | 0 | 0
1930425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6738365 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 14:00:23 | 03.08.2023 15:23:00 | 1.3769 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2493 | 0 | 0 | 0 | 0
1930429 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927478 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:02:02 | 03.08.2023 14:41:00 | 0.6494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | 0 | 0
1930430 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:03:00 | 03.08.2023 14:04:59 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9599 | 1.7212
1930442 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6690586 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:09:44 | 03.08.2023 15:37:00 | 1.4544 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
1930443 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:09:30 | 03.08.2023 14:12:22 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 11.6632
1930445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7021812 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:09:57 | 03.08.2023 15:44:00 | 1.5675 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
1930477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517367904 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:25:06 | 03.08.2023 15:34:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3347
1930485 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:07:17 | 03.08.2023 14:50:00 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 921 | 0 | 0 | 0 | 3.4238 | 17.119 | 1576.6599
1930494 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6590789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:34:18 | 03.08.2023 15:24:00 | 0.8283 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1561 | 0 | 0 | 0 | 0
1930502 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6679221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:37:37 | 03.08.2023 14:53:00 | 0.2564 | 3 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7692 | 217.4272 | 0 | 0 | 0 | 0
1930538 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:06:55 | 03.08.2023 15:07:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1930575 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:33:00 | 03.08.2023 15:34:19 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6351 | 1.1388
1930583 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6858633 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:41:30 | 03.08.2023 17:19:00 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.375 | 0 | 0
1930584 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:43:00 | 03.08.2023 15:46:41 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 44.0238
1930592 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:56:14 | 03.08.2023 15:57:27 | 0.0203 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 | 0 | 0 | 0
1930594 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:56:06 | 03.08.2023 16:41:00 | 0.7483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7483 | 0 | 0 | 0 | 0
1930597 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7086862 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:51:28 | 03.08.2023 17:15:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5688 | 0 | 0
1930601 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:03:52 | 03.08.2023 17:46:00 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4704
1930612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12270451 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:54:11 | 03.08.2023 17:09:00 | 1.2469 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.256 | 0 | 0 | 0 | 0
1930629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:15:34 | 03.08.2023 16:16:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125 | 0.25 | 0.025
1930645 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7050536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:20:36 | 03.08.2023 18:24:00 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9741
1930649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:22:00 | 03.08.2023 16:23:13 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | 0.8323
1930656 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:25:00 | 03.08.2023 16:27:18 | 0.0383 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8426 | 0.1532 | 0.1915 | 0
1930675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887702 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:31:09 | 03.08.2023 17:22:00 | 0.8475 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1575 | 0 | 0 | 0 | 0
1930680 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11173830 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:14:55 | 03.08.2023 17:43:00 | 1.4681 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.0063 | 0 | 0 | 0 | 0
1930685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 16:32:00 | 03.08.2023 16:49:42 | 0.295 | 141 | 50 | 0 | 0 | 38 | 4 | 41.595 | 14.75 | 0 | 0 | 11.21 | 1.18
1930685 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 16:32:00 | 03.08.2023 19:34:59 | 3.0497 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4413 | 3.0497 | 0 | 0 | 0 | 0
1930712 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12525445 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:38:14 | 03.08.2023 17:09:00 | 0.5128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
1930719 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6792357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:42:35 | 03.08.2023 17:55:00 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0347 | 0 | 0
1930730 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10504640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:51:00 | 03.08.2023 17:27:56 | 0.6156 | 6 | 150 | 0 | 0 | 5 | 229 | 3.6936 | 92.34 | 0 | 0 | 3.078 | 140.9724
1930737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6602470 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:53:16 | 03.08.2023 19:50:00 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8448
1930740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:47:04 | 03.08.2023 17:18:00 | 0.5156 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.6376 | 0 | 0
1930741 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:54:00 | 03.08.2023 16:56:19 | 0.0386 | 1 | 391 | 0 | 0 | 3 | 1260 | 0.0386 | 15.0926 | 0 | 0 | 0.1158 | 48.636
1930756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:59:26 | 03.08.2023 17:02:00 | 0.0428 | 11 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4708 | 78.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
1930757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 17:00:02 | 03.08.2023 18:45:00 | 1.7494 | 360 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.784 | 640.2804 | 0 | 0 | 0 | 0
1930760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13116680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:01:00 | 03.08.2023 17:02:40 | 0.0278 | 5 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 33.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
1930769 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:04:00 | 03.08.2023 17:40:00 | 0.6 | 0 | 0 | 27 | 759 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 455.4 | 3 | 1.8
1930771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:01:00 | 03.08.2023 17:08:58 | 0.1328 | 196 | 3684 | 43 | 220 | 32 | 510 | 26.0288 | 489.2352 | 5.7104 | 29.216 | 4.2496 | 67.728
1930772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:01:00 | 03.08.2023 17:09:02 | 0.1339 | 18 | 3624 | 2 | 0 | 110 | 223 | 2.4102 | 485.2536 | 0.2678 | 0 | 14.729 | 29.8597
1930775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6604448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:06:45 | 03.08.2023 17:46:00 | 0.6542 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
1930780 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:08:31 | 03.08.2023 17:10:32 | 0.0336 | 0 | 0 | 14 | 917 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0.4704 | 30.8112 | 0.1008 | 8.4336
1930782 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:02:00 | 03.08.2023 17:17:00 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 1434 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 59.25 | 358.5
1930796 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6951397 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:33:36 | 03.08.2023 17:30:00 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.74 | 0 | 0
1930809 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6559774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:21:40 | 03.08.2023 18:32:00 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.637
1930816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6830868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:17:59 | 03.08.2023 18:59:00 | 1.6836 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3048 | 0 | 0 | 0 | 0
1930820 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:20:00 | 03.08.2023 17:21:04 | 0.0178 | 3 | 54 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0.0534 | 0.9612 | 0 | 0 | 0.0178 | 3.293
1930829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:23:07 | 03.08.2023 19:05:00 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3772 | 71.3202
1930837 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:27:32 | 03.08.2023 17:55:00 | 0.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1074
1930840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12775120 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:27:59 | 03.08.2023 17:31:59 | 0.0667 | 17 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 285.8095 | 0 | 0 | 0 | 0
1930845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO6887442 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:32:23 | 03.08.2023 19:20:00 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3488
1930846 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:34:00 | 03.08.2023 17:35:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 4.5144
1930886 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517019942 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:47:18 | 03.08.2023 18:44:00 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835
1930901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:56:14 | 03.08.2023 18:46:14 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8317 | 9.1663
1930915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6549208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:00:06 | 03.08.2023 20:33:00 | 2.5483 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.415 | 10.1932 | 0 | 0
1930919 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:03:48 | 03.08.2023 18:04:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.9893
1930920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:04:56 | 03.08.2023 18:05:41 | 0.0125 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1930928 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:08:00 | 03.08.2023 19:17:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 111.55
1930936 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11462025 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:12:13 | 03.08.2023 19:15:00 | 1.0464 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1392 | 0 | 0 | 0
1930938 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6784274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:12:09 | 03.08.2023 18:51:00 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6425
1930943 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:17:00 | 03.08.2023 18:19:46 | 0.0461 | 0 | 0 | 12 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5532 | 98.8384 | 0 | 0
1930950 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:18:24 | 03.08.2023 23:07:00 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 0
1930981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:22:56 | 03.08.2023 18:24:30 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0.1827
1931002 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:25:00 | 03.08.2023 18:26:19 | 0.0219 | 32 | 1 | 0 | 0 | 45 | 33 | 0.7008 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.9855 | 0.7227
1931032 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:26:36 | 03.08.2023 20:59:00 | 2.54 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1931062 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:28:25 | 03.08.2023 19:49:00 | 1.3431 | 0 | 0 | 72 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7032 | 213.5529 | 0 | 0
1931095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:33:56 | 03.08.2023 18:35:11 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.992 | 0 | 0
1931098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515675825 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:34:11 | 03.08.2023 20:00:00 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0
1931119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:40:00 | 03.08.2023 18:41:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 0.2672
1931129 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:44:04 | 03.08.2023 18:44:34 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0.4399
1931143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6783416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:07:51 | 03.08.2023 19:18:00 | 4.1692 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4904 | 0 | 0 | 0 | 0
1931164 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:01:11 | 03.08.2023 20:35:00 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0352
1931168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:03:43 | 03.08.2023 19:04:24 | 0.0114 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0.0912 | 0
1931172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:05:00 | 03.08.2023 19:05:55 | 0.0153 | 0 | 0 | 9 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1377 | 38.9538 | 0 | 0
1931180 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:07:48 | 03.08.2023 19:09:32 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 10.6352
1931182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6971740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:06:15 | 03.08.2023 19:19:00 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.125
1931196 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:14:22 | 03.08.2023 19:15:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.125
1931233 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12955966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:22:16 | 03.08.2023 21:01:00 | 1.6456 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
1931237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:25:00 | 03.08.2023 19:26:45 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0.3212
1931244 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311298 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:28:32 | 03.08.2023 20:05:00 | 0.6078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4312 | 0 | 0 | 0 | 0
1931254 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:29:00 | 03.08.2023 20:42:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8847 | 3.6501
1931255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:29:11 | 03.08.2023 19:56:11 | 0.45 | 27 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1931265 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:32:23 | 03.08.2023 20:17:00 | 0.7436 | 0 | 0 | 38 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2568 | 91.4628 | 0 | 0
1931267 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:27:00 | 03.08.2023 19:51:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 330.8
1931278 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:42:18 | 03.08.2023 21:01:00 | 1.3117 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8199 | 0 | 0 | 0 | 0
1931279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:42:57 | 03.08.2023 19:45:05 | 0.0356 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0
1931282 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6876548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:45:11 | 03.08.2023 21:15:00 | 1.4969 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8264 | 0 | 0 | 0 | 0
1931290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6656537 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:49:45 | 03.08.2023 21:13:00 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.175 | 0 | 0
1931301 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:53:54 | 03.08.2023 19:56:00 | 0.035 | 0 | 0 | 40 | 10 | 318 | 1625 | 0 | 0 | 1.4 | 0.35 | 11.13 | 56.875
1931312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6784359 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:56:54 | 03.08.2023 22:30:00 | 2.5517 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9653 | 0 | 0 | 0 | 0
1931367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6804116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:14:08 | 03.08.2023 20:44:00 | 0.4978 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
1931369 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:19:28 | 03.08.2023 20:20:23 | 0.0153 | 1 | 391 | 0 | 0 | 3 | 1260 | 0.0153 | 5.9823 | 0 | 0 | 0.0459 | 19.278
1931373 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11756364 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:20:49 | 03.08.2023 20:22:36 | 0.0297 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0891 | 0.3267 | 0 | 0
1931384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12307239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:25:00 | 03.08.2023 20:26:52 | 0.0311 | 23 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7153 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | 0
1931410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12732395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:35:32 | 04.08.2023 00:43:00 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.8276
1931412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TRAFO | BR6720941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:36:37 | 03.08.2023 21:24:00 | 0.7897 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0172 | 0 | 0 | 0 | 0
1931417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:38:36 | 03.08.2023 23:00:00 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8102 | 0 | 0
1931425 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:46:42 | 03.08.2023 20:48:37 | 0.0319 | 1 | 5 | 0 | 0 | 236 | 6884 | 0.0319 | 0.1595 | 0 | 0 | 7.5284 | 219.5996
1931449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516121169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:08:02 | 03.08.2023 22:57:00 | 1.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8161
1931455 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6827044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:49:00 | 03.08.2023 22:15:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0963
1931460 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6891086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:16:04 | 03.08.2023 22:59:00 | 1.7156 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.184 | 0 | 0 | 0 | 0
1931461 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6829057 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:23:44 | 03.08.2023 22:47:00 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0022
1931463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:25:26 | 03.08.2023 22:23:00 | 0.9594 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.4828 | 0 | 2.8782
1931469 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6832106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:50:01 | 03.08.2023 21:43:00 | 0.8831 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6073 | 0 | 0 | 0 | 0
1931472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6683079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:31:03 | 03.08.2023 22:40:00 | 1.1492 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1931473 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO29846580 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:32:11 | 03.08.2023 23:10:00 | 1.6303 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9938 | 21.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
1931478 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6645661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:40:41 | 03.08.2023 23:51:00 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3603
1931488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:56:00 | 03.08.2023 23:38:00 | 1.7 | 9 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 2772.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1931497 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7589362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:06:13 | 03.08.2023 23:02:00 | 0.9297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.7891 | 0 | 0 | 0 | 2.7891 | 0
1931502 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:10:19 | 03.08.2023 22:33:19 | 0.3833 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1931507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:23:56 | 03.08.2023 23:41:20 | 0.29 | 170 | 51 | 0 | 0 | 40 | 4 | 49.3 | 14.79 | 0 | 0 | 11.6 | 1.16
1931509 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 22:21:00 | 04.08.2023 03:36:00 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 21
1931515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 22:28:54 | 04.08.2023 01:31:06 | 3.0367 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8626 | 30.367 | 0 | 0 | 0 | 0
1931518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:35:00 | 03.08.2023 22:36:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0.9438
1931522 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9415458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:02:28 | 03.08.2023 23:44:00 | 4.6922 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4596 | 4.6922 | 0 | 0
1931527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11235722 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:35:00 | 03.08.2023 23:07:00 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8663 | 119.9925
1931529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11731655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:40:37 | 03.08.2023 23:17:00 | 0.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.576
1931530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11115256 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:41:40 | 03.08.2023 23:19:00 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7984
1931552 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11052990 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:49:12 | 03.08.2023 23:35:00 | 4.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0532 | 0
1931571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:16:49 | 04.08.2023 00:45:00 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5001
1931578 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:24:00 | 04.08.2023 02:03:46 | 2.6628 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.628 | 13.314 | 37.2792 | 0
1931582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR11216221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:04:34 | 03.08.2023 23:53:21 | 0.8131 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2366 | 0 | 0 | 0 | 0
1931582 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE29845653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:04:34 | 04.08.2023 00:26:08 | 1.3594 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.376 | 0 | 0 | 0 | 0
1931584 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:26:14 | 04.08.2023 00:43:00 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 438.8342
1931585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6702758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:26:42 | 04.08.2023 02:13:00 | 2.7717 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3246 | 0 | 0 | 0 | 0
1931596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:51:00 | 04.08.2023 00:44:00 | 0.8833 | 85 | 640 | 0 | 0 | 84 | 531 | 75.0805 | 565.312 | 0 | 0 | 74.1972 | 469.0323
1931599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:43:55 | 04.08.2023 01:59:44 | 2.2636 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
1931601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 00:05:59 | 04.08.2023 00:10:54 | 0.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 0
1931603 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 00:06:23 | 04.08.2023 00:24:23 | 0.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1931651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 01:37:00 | 04.08.2023 01:48:00 | 0.1833 | 9 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6497 | 175.7847 | 0 | 0 | 0 | 0
1931653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 01:46:12 | 04.08.2023 01:47:12 | 0.0167 | 23 | 5 | 32 | 68 | 5 | 2 | 0.3841 | 0.0835 | 0.5344 | 1.1356 | 0.0835 | 0.0334
1931665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 02:30:42 | 04.08.2023 03:06:42 | 0.6 | 44 | 459 | 0 | 0 | 14 | 9 | 26.4 | 275.4 | 0 | 0 | 8.4 | 5.4
1931706 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 04:00:31 | 04.08.2023 04:01:16 | 0.0125 | 33 | 227 | 0 | 0 | 12 | 212 | 0.4125 | 2.8375 | 0 | 0 | 0.15 | 2.65
1931707 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 04:25:00 | 04.08.2023 04:25:55 | 0.0153 | 33 | 227 | 0 | 0 | 12 | 212 | 0.5049 | 3.4731 | 0 | 0 | 0.1836 | 3.2436
1931708 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 04:31:00 | 04.08.2023 04:32:05 | 0.0181 | 33 | 227 | 0 | 0 | 12 | 212 | 0.5973 | 4.1087 | 0 | 0 | 0.2172 | 3.8372
1931712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 04:58:58 | 04.08.2023 04:59:59 | 0.0169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1931718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6871108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 05:08:46 | 04.08.2023 05:42:00 | 0.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9772
1931722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 05:28:51 | 04.08.2023 05:29:51 | 0.0167 | 41 | 3907 | 0 | 0 | 8 | 219 | 0.6847 | 65.2469 | 0 | 0 | 0.1336 | 3.6573
1931733 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 05:29:17 | 04.08.2023 05:30:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.125
1931737 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 05:30:29 | 04.08.2023 05:32:29 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3643 | 114.9516
1931762 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 05:42:34 | 04.08.2023 05:43:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 84.8527
1931765 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 05:43:00 | 04.08.2023 05:44:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4488 | 0.0264
1931818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:16:00 | 04.08.2023 06:17:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 37.9192
1931832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:17:49 | 04.08.2023 06:40:40 | 0.3808 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7616 | 0.3808 | 0 | 0 | 0 | 0
1931842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:26:00 | 04.08.2023 06:27:00 | 0.0167 | 1 | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0167 | 0.9853 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0
1931845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7006197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:29:06 | 04.08.2023 06:59:00 | 0.4983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4711 | 0 | 0 | 0 | 0
1931867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR11444485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:36:58 | 04.08.2023 09:42:00 | 3.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9365
1931870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:38:00 | 04.08.2023 06:39:26 | 0.0239 | 2 | 39 | 0 | 0 | 11 | 406 | 0.0478 | 0.9321 | 0 | 0 | 0.2629 | 9.7034
1931881 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:50:14 | 04.08.2023 07:34:00 | 0.7294 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1931883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:58:00 | 04.08.2023 06:59:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5364 | 0.2004
1931887 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6682873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:01:08 | 04.08.2023 09:04:00 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.063
1931895 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:05:33 | 04.08.2023 09:08:00 | 2.0408 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.612 | 0 | 0 | 0
1931996 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6684184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:27:00 | 04.08.2023 09:03:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6.4
1932007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:45:38 | 04.08.2023 10:45:41 | 3.0008 | 16 | 3 | 0 | 0 | 305 | 284 | 48.0128 | 9.0024 | 0 | 0 | 915.244 | 852.2272
1932010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:49:04 | 04.08.2023 07:53:39 | 0.0764 | 291 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.2324 | 9.0152 | 0 | 0 | 0.2292 | 0
1932013 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13223961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:52:00 | 04.08.2023 07:52:50 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0556 | 2.919
1932014 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13223945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:52:00 | 04.08.2023 07:52:50 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8618 | 42.6313
1932018 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6999219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:45:49 | 04.08.2023 08:41:00 | 0.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0289 | 300.7419
1932022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:58:58 | 04.08.2023 07:59:58 | 0.0167 | 57 | 2437 | 0 | 0 | 17 | 1047 | 0.9519 | 40.6979 | 0 | 0 | 0.2839 | 17.4849
1932024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:58:00 | 04.08.2023 08:00:06 | 0.035 | 0 | 81 | 0 | 0 | 33 | 1855 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 1.155 | 64.925
1932032 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO12550183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:05:18 | 04.08.2023 10:06:00 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9243
1932037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:07:00 | 04.08.2023 08:08:14 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4326 | 14.42
1932041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6943398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:56:59 | 04.08.2023 08:47:00 | 0.8336 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
1932042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:08:00 | 04.08.2023 08:10:26 | 0.0406 | 0 | 0 | 11 | 7 | 57 | 3409 | 0 | 0 | 0.4466 | 0.2842 | 2.3142 | 138.4054
1932066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13158410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:12:37 | 04.08.2023 09:41:00 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8796
1932069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7390909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:13:47 | 04.08.2023 10:49:00 | 2.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1083 | 5.1738
1932073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:16:45 | 04.08.2023 08:17:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.075
1932086 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:24:00 | 04.08.2023 08:26:34 | 0.0428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 587 | 0 | 0 | 0.0428 | 0 | 1.07 | 25.1236
1932091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:26:00 | 04.08.2023 08:27:35 | 0.0264 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 270 | 0.0528 | 0.0264 | 0 | 0 | 0.1584 | 7.128
1932094 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6600094 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:13:31 | 04.08.2023 10:10:00 | 1.9414 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7108 | 0 | 0 | 0 | 0
1932116 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:37:20 | 04.08.2023 08:38:19 | 0.0164 | 140 | 7536 | 0 | 0 | 144 | 512 | 2.296 | 123.5904 | 0 | 0 | 2.3616 | 8.3968
1932129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:39:17 | 04.08.2023 08:55:21 | 0.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8544 | 84.0892
1932133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:31:21 | 04.08.2023 08:55:00 | 2.3942 | 44 | 459 | 0 | 0 | 14 | 9 | 105.3448 | 1098.9378 | 0 | 0 | 33.5188 | 21.5478
1932140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:45:08 | 04.08.2023 08:45:43 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | 0
1932143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:46:00 | 04.08.2023 08:49:40 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 914 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0.5499 | 55.8454
1932145 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9524562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:47:41 | 04.08.2023 09:51:00 | 1.0553 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2212 | 2.1106 | 0 | 0
1932147 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:49:00 | 04.08.2023 08:50:00 | 0.0167 | 54 | 97 | 0 | 0 | 140 | 420 | 0.9018 | 1.6199 | 0 | 0 | 2.338 | 7.014
1932148 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13340118 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:50:06 | 04.08.2023 09:45:00 | 0.915 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1932166 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:59:00 | 04.08.2023 09:00:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0.0684 | 2.622
1932167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6950015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:00:00 | 04.08.2023 17:03:00 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881.9
1932168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642577 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:00:02 | 04.08.2023 11:23:00 | 2.3828 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.4976 | 0 | 0 | 0 | 0
1932169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:00:20 | 04.08.2023 11:48:00 | 2.7944 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3368 | 0 | 0 | 0 | 0
1932170 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:00:35 | 04.08.2023 10:25:00 | 1.4069 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7458 | 0 | 0 | 0 | 0
1932171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6585749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:00:00 | 04.08.2023 10:53:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.833 | 5.6499
1932172 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6597816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:00:44 | 04.08.2023 12:53:00 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.4819
1932173 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:00:56 | 04.08.2023 10:20:00 | 1.3178 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5806 | 5.2712 | 0 | 0 | 0 | 0
1932174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6976624 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:00:58 | 04.08.2023 16:55:00 | 7.9006 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.6984 | 0 | 0 | 0 | 0
1932177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6748370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:01:09 | 04.08.2023 12:06:00 | 3.0808 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.2288 | 0 | 0 | 0 | 0
1932178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6883573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:01:20 | 04.08.2023 14:01:00 | 4.9944 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.216 | 0 | 0 | 0 | 0
1932179 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:01:00 | 04.08.2023 11:36:27 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 629 | 0 | 0 | 0 | 2.5908 | 41.4528 | 1629.6132
1932180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599996 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:01:22 | 04.08.2023 10:59:00 | 1.9606 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
1932181 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7034432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:01:31 | 04.08.2023 15:28:00 | 6.4414 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.4368 | 0 | 0
1932182 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11696565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:01:00 | 04.08.2023 11:17:00 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1346 | 0 | 0
1932183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9813839 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:01:26 | 04.08.2023 14:10:00 | 5.1428 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2856 | 10.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
1932188 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:04:00 | 04.08.2023 09:05:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0592
1932190 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR11190486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:04:20 | 04.08.2023 10:35:00 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6443
1932200 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:07:04 | 04.08.2023 09:07:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1932223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:21:30 | 04.08.2023 11:12:05 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0756 | 33.1758
1932224 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6649353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:15:01 | 04.08.2023 10:42:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0766 | 0 | 0
1932235 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7430284 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:58:21 | 04.08.2023 10:28:00 | 2.4942 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4246 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 | 0
1932237 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6858633 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:26:34 | 04.08.2023 12:24:00 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5372 | 0 | 0
1932242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:27:00 | 04.08.2023 10:01:17 | 0.5714 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5714 | 150.2782 | 0 | 1.7142
1932243 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7088374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:28:08 | 04.08.2023 10:54:00 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1732
1932247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:29:00 | 04.08.2023 09:30:00 | 0.0167 | 16 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 32.3145 | 0 | 0 | 0 | 0
1932248 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:30:00 | 04.08.2023 11:05:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5821 | 4.7499
1932249 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO13202928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:29:00 | 04.08.2023 14:26:00 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 188.1
1932251 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8818610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:30:11 | 04.08.2023 16:45:00 | 7.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4938 | 4246.6834
1932253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10850734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:30:32 | 04.08.2023 17:20:00 | 7.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896.5512
1932255 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:31:00 | 04.08.2023 15:00:00 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.1473 | 3410.6126
1932256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:31:00 | 04.08.2023 12:39:36 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1495 | 1970.8491
1932257 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:31:15 | 04.08.2023 10:53:00 | 1.3625 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.625 | 0 | 0 | 0
1932259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:32:00 | 04.08.2023 09:33:20 | 0.0222 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 0.3774 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 1.7316
1932262 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:37:31 | 04.08.2023 10:04:00 | 0.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.595
1932280 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:40:00 | 04.08.2023 09:47:42 | 0.1283 | 71 | 690 | 0 | 0 | 5 | 132 | 9.1093 | 88.527 | 0 | 0 | 0.6415 | 16.9356
1932294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:42:38 | 04.08.2023 11:01:00 | 1.3061 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 133 | 6.5305 | 3.9183 | 0 | 0 | 16.9793 | 173.7113
1932301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:47:00 | 04.08.2023 10:03:11 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0488 | 59.334
1932301 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:47:00 | 04.08.2023 10:13:12 | 0.4367 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.4367 | 0 | 0.8734 | 0 | 2.6202 | 1.3101
1932319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922185 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:00:04 | 04.08.2023 19:22:28 | 9.3733 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.0086 | 0 | 0 | 0 | 0
1932321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7399245 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:00:42 | 04.08.2023 10:56:00 | 0.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3736 | 1.8434
1932322 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:01:00 | 04.08.2023 15:32:25 | 5.5236 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 33.1416 | 0 | 0 | 0 | 276.18 | 27.618
1932369 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:14:00 | 04.08.2023 10:15:15 | 0.0208 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 51 | 0.2288 | 0 | 0 | 0 | 1.6224 | 1.0608
1932406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:24:00 | 04.08.2023 10:26:07 | 0.0353 | 4 | 1347 | 0 | 0 | 7 | 1240 | 0.1412 | 47.5491 | 0 | 0 | 0.2471 | 43.772
1932416 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:30:02 | 04.08.2023 11:48:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0838 | 2.5988
1932418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:29:00 | 04.08.2023 10:30:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0
1932427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:31:39 | 04.08.2023 12:03:20 | 1.5281 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7083 | 6.1124 | 0 | 0 | 0 | 0
1932440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:36:00 | 04.08.2023 10:48:05 | 0.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4028 | 69.483
1932446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10839332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:38:40 | 04.08.2023 12:45:00 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4224 | 6.3168
1932448 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:39:23 | 04.08.2023 10:41:34 | 0.0364 | 0 | 0 | 8 | 81 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0.2912 | 2.9484 | 0.2184 | 9.3548
1932453 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO29755900 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:11:42 | 04.08.2023 11:02:00 | 1.8383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | 0
1932454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | BR6736429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:42:24 | 04.08.2023 12:25:00 | 1.71 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1932501 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10731989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:00:29 | 04.08.2023 11:45:00 | 2.7419 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1932512 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 11:00:25 | 04.08.2023 13:11:00 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7556 | 15.2348
1932516 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:01:00 | 04.08.2023 11:03:14 | 0.0372 | 0 | 0 | 6 | 489 | 6 | 1017 | 0 | 0 | 0.2232 | 18.1908 | 0.2232 | 37.8324
1932517 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:57:04 | 04.08.2023 11:02:04 | 0.0833 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 298 | 0.7497 | 3.332 | 0 | 0 | 3.9151 | 24.8234
1932526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 11:05:00 | 04.08.2023 12:09:26 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5126 | 1.0739
1932533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6845202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:09:41 | 04.08.2023 12:22:00 | 1.2053 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.7688 | 0 | 0 | 0 | 0
1932536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516254791 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:10:51 | 04.08.2023 12:02:00 | 0.8525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1932537 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535287816 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:10:48 | 04.08.2023 11:50:00 | 0.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
1932564 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK | BR6649357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:20:07 | 04.08.2023 17:11:00 | 5.8481 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.62 | 0 | 0
1932569 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:25:48 | 04.08.2023 11:27:08 | 0.0222 | 146 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2412 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0
1932573 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:23:00 | 04.08.2023 12:14:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0
1932574 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:24:00 | 04.08.2023 11:28:52 | 0.0811 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2.1086 | 0.2433 | 4.4605 | 0.1622
1932577 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:24:00 | 04.08.2023 12:02:00 | 0.6333 | 1 | 226 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0.6333 | 143.1258 | 0 | 0 | 2.5332 | 227.988
1932611 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:38:21 | 04.08.2023 11:40:20 | 0.0331 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 1667 | 0 | 0 | 0.4965 | 0 | 1.5226 | 55.1777
1932615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fider | ISO10822345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:40:18 | 04.08.2023 13:36:00 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2792 | 3.8566
1932630 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:49:00 | 04.08.2023 12:49:19 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0477 | 310.6377
1932633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO13325112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:50:40 | 04.08.2023 18:27:00 | 6.6056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
1932639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535205871 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:55:01 | 04.08.2023 12:25:00 | 0.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4997
1932646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6813743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 12:00:58 | 04.08.2023 16:44:00 | 4.7172 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8688 | 452.8512 | 0 | 0
1932652 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516771608 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:10:19 | 04.08.2023 15:17:00 | 3.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1114
1932654 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:14:32 | 04.08.2023 12:37:00 | 0.3744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
1932659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:18:07 | 04.08.2023 12:19:20 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0
1932665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:32:57 | 04.08.2023 12:33:49 | 0.0144 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
1932686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6746700 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:51:24 | 04.08.2023 15:17:00 | 2.4267 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5783 | 0 | 0 | 0 | 0
1932692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:53:17 | 04.08.2023 19:21:00 | 6.4619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9238 | 0 | 0 | 0 | 0
1932702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 13:00:06 | 04.08.2023 15:05:00 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.085 | 2.0817
1932703 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7113590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 13:00:02 | 04.08.2023 15:44:00 | 2.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8144
1932713 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6784583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:19:56 | 04.08.2023 15:53:00 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.7608 | 0 | 0
1932723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6944329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:26:17 | 04.08.2023 15:33:00 | 2.1119 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517.3848 | 0 | 0 | 0 | 0
1932724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:20:00 | 04.08.2023 13:42:00 | 0.3667 | 0 | 0 | 66 | 27 | 224 | 1186 | 0 | 0 | 24.2022 | 9.9009 | 82.1408 | 434.9062
1932737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515650957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:38:00 | 04.08.2023 14:57:00 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9501 | 0 | 0 | 0 | 0
1932758 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:51:43 | 04.08.2023 15:56:00 | 2.0714 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2856 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
1932775 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7113085 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:58:54 | 04.08.2023 14:22:00 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.725
1932776 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168426 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:59:14 | 04.08.2023 17:17:00 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2961
1932777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6550842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 14:00:27 | 04.08.2023 17:33:00 | 3.5425 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1932778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 14:00:00 | 04.08.2023 15:27:34 | 1.4594 | 13 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9722 | 359.0124 | 0 | 0 | 0 | 0
1932779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6961427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 14:01:43 | 04.08.2023 15:55:00 | 1.8881 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5294 | 0 | 0 | 0 | 0
1932780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7019620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 14:02:00 | 04.08.2023 18:47:00 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 1515.25
1932781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6707701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:04:41 | 04.08.2023 15:05:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5777
1932789 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:42:59 | 04.08.2023 14:16:00 | 2.5503 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1932793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7964524 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:07:59 | 04.08.2023 15:00:00 | 0.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6007 | 0
1932794 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:08:00 | 04.08.2023 18:37:22 | 4.4894 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3658 | 0 | 0
1932816 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:23:00 | 04.08.2023 14:24:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7888 | 1.4144
1932826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 14:30:00 | 04.08.2023 15:09:54 | 0.665 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1932833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12956113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:33:24 | 04.08.2023 15:48:00 | 1.2433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7.4598 | 0 | 0 | 4.9732 | 12.433
1932836 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515424962 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:37:20 | 04.08.2023 16:24:00 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778
1932842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:43:46 | 04.08.2023 15:10:46 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1100.7
1932848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6898645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:46:47 | 04.08.2023 18:53:00 | 4.1036 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.8104 | 0 | 0 | 0 | 0
1932861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6763392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:57:47 | 04.08.2023 14:58:47 | 0.0167 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2738 | 0 | 0 | 0 | 0
1932861 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6763400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:57:47 | 04.08.2023 16:05:43 | 1.1322 | 0 | 6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6875.8506 | 0 | 0 | 0 | 0
1932884 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11630687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:09:27 | 04.08.2023 17:51:00 | 2.6925 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.695 | 0 | 0
1932890 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046157 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:02:40 | 04.08.2023 15:37:00 | 4.5722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
1932897 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516978278 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:16:25 | 04.08.2023 15:39:00 | 0.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3764 | 0 | 0 | 0 | 0
1932905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:31:00 | 04.08.2023 15:32:30 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 12.85
1932906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:29:53 | 04.08.2023 17:15:00 | 1.7519 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8811 | 0 | 0 | 0 | 0
1932910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:35:00 | 04.08.2023 17:11:59 | 1.6164 | 12 | 114 | 0 | 0 | 79 | 2151 | 19.3968 | 184.2696 | 0 | 0 | 127.6956 | 3476.8764
1932937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:54:00 | 04.08.2023 15:56:10 | 0.0361 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4801 | 0.3249 | 0 | 0 | 0 | 0
1932944 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6600547 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:05:07 | 04.08.2023 17:33:00 | 1.4647 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.294 | 0 | 0 | 0 | 0
1932945 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721435 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:16:36 | 04.08.2023 16:23:00 | 4.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
1932952 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6960447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:11:53 | 04.08.2023 17:03:00 | 0.8519 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
1932953 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9415458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:11:52 | 04.08.2023 19:03:00 | 2.8522 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3396 | 2.8522 | 0 | 0
1932958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 16:12:00 | 04.08.2023 17:06:26 | 0.9072 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 43.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
1932982 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234561 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:22:02 | 04.08.2023 17:48:00 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0
1933018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:37:00 | 04.08.2023 16:38:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 2.2705
1933024 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:39:00 | 04.08.2023 16:41:46 | 0.0461 | 0 | 0 | 66 | 441 | 42 | 67 | 0 | 0 | 3.0426 | 20.3301 | 1.9362 | 3.0887
1933040 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:51:00 | 04.08.2023 16:52:14 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4738 | 0.0206
1933050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:56:34 | 04.08.2023 19:18:00 | 2.3572 | 0 | 0 | 78 | 94 | 225 | 210 | 0 | 0 | 183.8616 | 221.5768 | 530.37 | 495.012
1933057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:02:47 | 04.08.2023 17:03:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1933058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:02:00 | 04.08.2023 17:26:13 | 0.4036 | 6 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4216 | 530.3304 | 0 | 0 | 0 | 0.4036
1933058 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7153944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:02:00 | 04.08.2023 18:01:01 | 0.9836 | 2 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9672 | 744.5852 | 0 | 0 | 0 | 0
1933077 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:09:54 | 04.08.2023 17:40:00 | 0.5017 | 1 | 13 | 0 | 0 | 40 | 101 | 0.5017 | 6.5221 | 0 | 0 | 20.068 | 50.6717
1933087 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:13:54 | 04.08.2023 18:40:00 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 94.71
1933094 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6681108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:15:16 | 04.08.2023 18:42:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.684
1933096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:16:33 | 04.08.2023 17:55:33 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 169
1933103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:17:00 | 04.08.2023 18:56:00 | 1.65 | 65 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 107.25 | 31.35 | 0 | 0 | 6.6 | 4.95
1933107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8113901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:50:28 | 04.08.2023 17:33:00 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4722
1933108 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:21:00 | 04.08.2023 17:22:36 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4272 | 0.267
1933110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:17:49 | 04.08.2023 18:00:00 | 0.7031 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 773 | 2.8124 | 69.6069 | 0 | 0 | 13.3589 | 543.4963
1933125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:27:00 | 04.08.2023 17:29:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | 23.7216
1933138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:30:00 | 04.08.2023 17:53:00 | 0.3833 | 16 | 3 | 0 | 0 | 367 | 656 | 6.1328 | 1.1499 | 0 | 0 | 140.6711 | 251.4448
1933139 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12751884 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:32:15 | 04.08.2023 18:07:00 | 0.5792 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0784 | 0 | 0 | 0 | 0
1933148 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516773767 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:35:28 | 04.08.2023 20:47:00 | 3.1922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
1933154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:37:00 | 04.08.2023 18:31:35 | 0.9097 | 0 | 0 | 13 | 55 | 7 | 282 | 0 | 0 | 11.8261 | 50.0335 | 6.3679 | 256.5354
1933186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12186644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:37:36 | 04.08.2023 19:02:00 | 1.4067 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.541 | 0 | 0 | 0 | 0
1933194 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12751875 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:49:35 | 04.08.2023 17:50:39 | 0.0178 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2606 | 0 | 0 | 0 | 0
1933195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:48:00 | 04.08.2023 18:08:00 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9987 | 5.9994
1933206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:07:46 | 04.08.2023 19:00:00 | 1.8706 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5652 | 0 | 0 | 0 | 0
1933221 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6675132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:05:44 | 04.08.2023 18:55:00 | 0.8211 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7477 | 0 | 0.8211
1933239 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:13:00 | 04.08.2023 18:14:08 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0.0378
1933245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13416464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:40:25 | 04.08.2023 18:33:00 | 1.8764 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.336 | 0 | 0 | 0 | 0
1933271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12455142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:13:00 | 04.08.2023 18:28:50 | 0.2639 | 132 | 20613 | 0 | 0 | 7 | 106 | 34.8348 | 5439.7707 | 0 | 0 | 1.8473 | 27.9734
1933272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:12:00 | 04.08.2023 18:27:33 | 0.2592 | 101 | 16214 | 0 | 0 | 32 | 445 | 26.1792 | 4202.6688 | 0 | 0 | 8.2944 | 115.344
1933272 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12761251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:12:00 | 04.08.2023 18:28:15 | 0.2708 | 36 | 14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7488 | 3849.1512 | 0 | 0 | 0 | 0
1933273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:27:10 | 04.08.2023 18:27:42 | 0.0089 | 32 | 5787 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.2848 | 51.5043 | 0 | 0 | 0 | 0.2759
1933286 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6858633 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:36:02 | 04.08.2023 19:11:00 | 5.5828 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.0028 | 0 | 0
1933340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7162637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:39:23 | 04.08.2023 19:29:00 | 0.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6538 | 0.8269
1933343 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR7011678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:40:23 | 04.08.2023 21:08:00 | 2.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0783
1933356 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:43:00 | 04.08.2023 19:18:18 | 0.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4724 | 8.8245
1933357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11047315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:44:28 | 04.08.2023 20:05:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3688
1933358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:45:23 | 04.08.2023 18:49:37 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0.2118
1933363 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8127600 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:50:14 | 04.08.2023 20:43:00 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5176 | 0
1933364 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG/OG Transformatörü | ISO7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:50:00 | 04.08.2023 21:27:00 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4668 | 654.175
1933365 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:50:00 | 04.08.2023 18:52:12 | 0.0367 | 0 | 0 | 11 | 7 | 57 | 3409 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.2569 | 2.0919 | 125.1103
1933370 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6734253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:54:20 | 04.08.2023 21:34:00 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1552
1933373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:55:39 | 04.08.2023 19:09:00 | 0.2225 | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4.895 | 1.5575 | 0 | 0 | 3.3375 | 0.89
1933382 | 1 | KONYA | MERAM | TRAFO | BR6876548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:58:11 | 04.08.2023 20:42:00 | 1.7303 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8968 | 0 | 0 | 0 | 0
1933385 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | DM | ISO6639002 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:28:41 | 04.08.2023 19:02:00 | 1.5553 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1083 | 0 | 0 | 0
1933394 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:42:06 | 04.08.2023 19:38:00 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0334 | 0 | 0
1933409 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:08:40 | 04.08.2023 19:51:00 | 0.7056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 107 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 37.3968 | 75.4992
1933411 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:08:00 | 04.08.2023 19:09:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3416 | 0.122
1933415 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:11:04 | 04.08.2023 20:53:00 | 1.6989 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
1933425 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:00:33 | 04.08.2023 20:14:00 | 3.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0214 | 457.8364
1933447 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:25:00 | 04.08.2023 21:32:26 | 2.1239 | 17 | 331 | 0 | 0 | 25 | 324 | 36.1063 | 703.0109 | 0 | 0 | 53.0975 | 688.1436
1933452 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:27:00 | 04.08.2023 19:28:18 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0868 | 10.5245
1933453 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:31:27 | 04.08.2023 19:49:43 | 0.3044 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7396 | 3.3484 | 0 | 0 | 0 | 0
1933455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11588751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:30:53 | 04.08.2023 23:24:00 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7383
1933456 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:31:37 | 04.08.2023 19:32:39 | 0.0172 | 3 | 184 | 20 | 2048 | 35 | 2186 | 0.0516 | 3.1648 | 0.344 | 35.2256 | 0.602 | 37.5992
1933459 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6571848 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:32:49 | 04.08.2023 20:58:00 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8758
1933465 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:35:00 | 04.08.2023 19:36:45 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8468 | 1.5184
1933469 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:38:00 | 04.08.2023 19:48:21 | 0.1725 | 72 | 690 | 0 | 0 | 5 | 132 | 12.42 | 119.025 | 0 | 0 | 0.8625 | 22.77
1933471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10732123 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:40:42 | 05.08.2023 00:44:00 | 5.055 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 0 | 55.605 | 0
1933475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:44:12 | 04.08.2023 21:41:00 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.67
1933476 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231573 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:44:12 | 04.08.2023 21:37:00 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1933479 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:47:00 | 04.08.2023 19:49:58 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 76.4218
1933485 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:50:00 | 04.08.2023 19:51:23 | 0.0231 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4091 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0
1933486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7371356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:50:55 | 04.08.2023 21:34:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7448 | 0
1933489 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:51:00 | 04.08.2023 19:53:55 | 0.0486 | 25 | 125 | 0 | 0 | 119 | 405 | 1.215 | 6.075 | 0 | 0 | 5.7834 | 19.683
1933491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR30031796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:54:43 | 04.08.2023 20:34:00 | 0.6547 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5555 | 0 | 0 | 0 | 0
1933492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:56:00 | 04.08.2023 19:58:58 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0014
1933497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7025043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:56:22 | 04.08.2023 21:12:00 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6484 | 0 | 0
1933509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8477099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:36:57 | 04.08.2023 20:49:00 | 4.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2688 | 323.4616
1933512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12707843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:04:49 | 04.08.2023 23:27:00 | 3.3697 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1933543 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:09:38 | 04.08.2023 21:25:00 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2077
1933558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9415459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:23:46 | 05.08.2023 00:31:00 | 4.1206 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4824 | 4.1206 | 0 | 0
1933559 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:23:49 | 04.08.2023 21:49:00 | 1.4197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2.8394 | 0 | 0 | 0 | 66.7259
1933574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:04:48 | 04.08.2023 21:29:00 | 2.4033 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0376 | 0 | 0 | 0 | 0
1933585 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494834 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:37:17 | 05.08.2023 00:51:00 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6858 | 0
1933602 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6732618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:47:01 | 04.08.2023 21:13:00 | 0.4331 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3771 | 0 | 0 | 0 | 0
1933603 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805531 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:46:33 | 04.08.2023 21:48:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242
1933610 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6960447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:02:16 | 04.08.2023 22:00:00 | 0.9622 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
1933612 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:16:56 | 04.08.2023 21:33:00 | 3.2678 | 0 | 0 | 34 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 111.1052 | 13.0712 | 49.017 | 3.2678
1933615 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:10:46 | 04.08.2023 23:31:46 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.95 | 103.4
1933625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6646406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:47:55 | 04.08.2023 21:39:16 | 1.8558 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2666 | 0 | 0 | 0 | 0
1933642 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6754257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:09:33 | 04.08.2023 22:06:00 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.448
1933660 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6775907 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:52:55 | 04.08.2023 23:46:00 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1929
1933668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 22:00:54 | 04.08.2023 22:29:54 | 0.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4479 | 19.332
1933671 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6792800 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 22:02:09 | 05.08.2023 03:02:00 | 4.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9975
1933674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6988063 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:15:12 | 04.08.2023 22:08:00 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 1190.24
1933675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7090447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:35:00 | 04.08.2023 22:37:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9617
1933683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 22:12:02 | 05.08.2023 00:15:57 | 2.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1997 | 648.5042
1933685 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 22:15:00 | 05.08.2023 04:15:59 | 6.0164 | 0 | 0 | 33 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 198.5412 | 0 | 391.066 | 30.082
1933708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 22:26:00 | 05.08.2023 02:48:13 | 4.3703 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2199 | 109.2575 | 0 | 0 | 0 | 0
1933710 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11048885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 22:26:49 | 04.08.2023 22:50:00 | 0.3864 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1933719 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 22:41:00 | 05.08.2023 02:25:37 | 3.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4876 | 11.2308
1933731 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318037 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:02:00 | 05.08.2023 01:05:00 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05
1933736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:12:37 | 04.08.2023 23:49:00 | 0.6064 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7776 | 0 | 0 | 0 | 0
1933744 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:37:33 | 05.08.2023 00:08:00 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 229.8975
1933757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:50:00 | 05.08.2023 04:51:21 | 5.0225 | 11 | 4 | 24 | 40 | 5 | 2 | 55.2475 | 20.09 | 120.54 | 200.9 | 25.1125 | 10.045
1933761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7643679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:55:56 | 05.08.2023 00:20:00 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2253 | 0
1933762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 00:13:12 | 05.08.2023 01:52:00 | 1.6467 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.802 | 0 | 0 | 0 | 0
1933852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11777073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 03:00:08 | 05.08.2023 03:55:00 | 0.9144 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
1933853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 03:00:31 | 05.08.2023 03:54:00 | 0.8914 | 5 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.457 | 587.4326 | 0 | 0 | 0 | 0
1933858 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 02:02:43 | 05.08.2023 03:25:36 | 1.3814 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.814 | 150.5726 | 0 | 0 | 0 | 0
1933870 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 04:45:29 | 05.08.2023 05:17:19 | 0.5306 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0.5306 | 0.5306 | 38.2032 | 35.5502
1933876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 04:29:04 | 05.08.2023 04:30:38 | 0.0261 | 0 | 0 | 15 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3915 | 3.9933 | 0 | 0
1933881 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:04:00 | 05.08.2023 05:04:57 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 | 1.6432
1933885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:28:16 | 05.08.2023 05:29:53 | 0.0269 | 1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0269 | 52.8047 | 0 | 0 | 0 | 0
1933887 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:36:00 | 05.08.2023 05:37:15 | 0.0208 | 39 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8112 | 29.0368 | 0 | 0 | 0 | 0
1933888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6880732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:37:00 | 05.08.2023 09:27:45 | 3.8458 | 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6916 | 1376.7964 | 0 | 0 | 0 | 0
1933889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:35:00 | 05.08.2023 09:19:00 | 3.7333 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5997 | 276.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
1933890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO7113015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:36:00 | 05.08.2023 06:18:00 | 0.7 | 1 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1128.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1933893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:39:51 | 05.08.2023 06:59:47 | 1.3322 | 8 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6576 | 3692.8584 | 0 | 0 | 0 | 0
1933905 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:40:00 | 05.08.2023 06:23:29 | 0.7247 | 20 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.494 | 644.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1933916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:43:51 | 05.08.2023 09:08:00 | 3.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.2775
1933917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:43:55 | 05.08.2023 08:34:55 | 2.85 | 3 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 2054.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1933924 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:55:00 | 05.08.2023 05:57:02 | 0.0339 | 18 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6102 | 15.6957 | 0 | 0 | 0 | 0
1933931 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:00:07 | 05.08.2023 09:34:00 | 3.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4234 | 0
1933938 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:06:35 | 05.08.2023 06:07:50 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5584 | 21.9648
1933944 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 03:43:17 | 05.08.2023 07:11:00 | 3.4619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 919 | 0 | 0 | 0 | 6.9238 | 34.619 | 3181.4861
1933945 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:12:00 | 05.08.2023 07:03:04 | 0.8511 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.3623 | 0 | 0 | 0 | 0
1933946 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:11:00 | 05.08.2023 07:02:21 | 0.8558 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.5844 | 0 | 0 | 0 | 0
1933958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6554791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:17:00 | 05.08.2023 08:53:00 | 2.6 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1934021 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:29:43 | 05.08.2023 06:30:28 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 31.0625
1934025 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:30:00 | 05.08.2023 06:31:51 | 0.0308 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 1370 | 0 | 0 | 0.0616 | 0.2156 | 0.6468 | 42.196
1934026 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:31:00 | 05.08.2023 06:32:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.3824 | 15.0331
1934089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:40:42 | 05.08.2023 10:52:00 | 4.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8629 | 167.532
1934108 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:44:04 | 05.08.2023 06:45:04 | 0.0167 | 1 | 230 | 0 | 40 | 8 | 2775 | 0.0167 | 3.841 | 0 | 0.668 | 0.1336 | 46.3425
1934110 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:44:00 | 05.08.2023 06:45:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0.8613
1934114 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:45:35 | 05.08.2023 08:09:00 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 291 | 2 | 511 | 0 | 0 | 0 | 404.5773 | 2.7806 | 710.4433
1934126 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:49:31 | 05.08.2023 06:50:31 | 0.0167 | 14 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 6.8637 | 0 | 0 | 0 | 0
1934156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:08:00 | 05.08.2023 09:59:00 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 51.3
1934159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6555736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:08:47 | 05.08.2023 09:40:00 | 2.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1624 | 403.248
1934170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9008648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:11:11 | 05.08.2023 08:19:37 | 1.1406 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.2194 | 0 | 0 | 0 | 0
1934196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:21:00 | 05.08.2023 07:22:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 14 | 917 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0.3766 | 24.6673 | 0.0807 | 6.7519
1934197 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:21:38 | 05.08.2023 08:52:38 | 1.5167 | 111 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168.3537 | 33.3674 | 0 | 0 | 1.5167 | 0
1934199 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:25:00 | 05.08.2023 07:25:56 | 0.0156 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 1370 | 0 | 0 | 0.0312 | 0.1092 | 0.3276 | 21.372
1934201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6854418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:11:05 | 05.08.2023 11:10:34 | 3.9914 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.9384 | 0 | 0 | 0 | 0
1934210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:34:00 | 05.08.2023 07:35:50 | 0.0306 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0
1934231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7067091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:15:44 | 05.08.2023 09:07:00 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5936 | 1062.5712
1934233 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7056824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:40:55 | 05.08.2023 09:02:00 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9476
1934262 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | ISO6899913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:54:13 | 05.08.2023 09:41:00 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9677
1934264 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:39:37 | 05.08.2023 08:38:37 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 601.7796
1934268 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:55:34 | 05.08.2023 10:00:00 | 2.0739 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.4434 | 0 | 58.0692 | 0
1934269 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11095599 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:21:12 | 05.08.2023 09:08:00 | 1.78 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1934283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:03:15 | 05.08.2023 08:06:07 | 0.0478 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0
1934284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:04:23 | 05.08.2023 08:05:23 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6346 | 0.2004
1934297 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:14:00 | 05.08.2023 08:16:25 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3627 | 44.8942
1934300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:16:00 | 05.08.2023 08:17:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2743 | 2.0678
1934304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:17:19 | 05.08.2023 12:44:00 | 4.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.5737 | 40.0023
1934335 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:12:45 | 05.08.2023 08:34:45 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3003 | 113.3103
1934340 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6704658 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 08:34:59 | 05.08.2023 09:37:00 | 1.0336 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.1136 | 0 | 0 | 0 | 0
1934347 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:37:40 | 05.08.2023 08:38:12 | 0.0089 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0.0534 | 0 | 0 | 0 | 0.3026 | 0.0356
1934349 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6717911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:45:46 | 05.08.2023 09:49:00 | 3.0539 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.078 | 0 | 0 | 0 | 0
1934351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:40:36 | 05.08.2023 08:42:49 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 23.2839
1934351 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:40:36 | 05.08.2023 08:45:17 | 0.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 11.0902
1934351 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:40:36 | 05.08.2023 08:45:42 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 49.895
1934351 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:40:36 | 05.08.2023 09:47:27 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7994 | 4.4568
1934361 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:48:53 | 05.08.2023 08:50:00 | 0.0186 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0
1934363 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:50:00 | 05.08.2023 08:52:06 | 0.035 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 1342 | 0 | 0 | 0.07 | 0.28 | 0.735 | 46.97
1934381 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:58:10 | 05.08.2023 08:58:55 | 0.0125 | 3 | 142 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0.0375 | 1.775 | 0 | 0 | 0.025 | 1.675
1934389 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:00:00 | 05.08.2023 10:49:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5682 | 254.338
1934390 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6710871 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:00:00 | 05.08.2023 13:35:00 | 4.5833 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.8234 | 0 | 0 | 0 | 0
1934391 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6546263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:00:20 | 05.08.2023 12:19:00 | 3.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.9537
1934392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 08:59:00 | 05.08.2023 12:00:43 | 3.0286 | 225 | 1859 | 44 | 918 | 48 | 260 | 681.435 | 5630.1674 | 133.2584 | 2780.2548 | 145.3728 | 787.436
1934393 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6898409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:00:50 | 05.08.2023 15:57:00 | 6.9361 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.2075 | 0 | 0
1934394 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:00:00 | 05.08.2023 17:00:53 | 8.0147 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 609.1172 | 64.1176 | 0 | 0 | 8.0147 | 0
1934395 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:01:33 | 05.08.2023 10:13:00 | 1.1908 | 16 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0528 | 708.526 | 0 | 0 | 0 | 0
1934396 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12307274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:01:43 | 05.08.2023 10:03:00 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.0736 | 0 | 0
1934398 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:02:23 | 05.08.2023 09:32:00 | 0.4936 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1934400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:02:00 | 05.08.2023 16:52:21 | 7.8392 | 0 | 81 | 0 | 0 | 33 | 1858 | 0 | 634.9752 | 0 | 0 | 258.6936 | 14565.2336
1934402 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11544940 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:05:11 | 05.08.2023 09:43:00 | 0.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1572
1934406 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:07:00 | 05.08.2023 09:09:46 | 0.0461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2405 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 2.8582 | 110.8705
1934410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:09:00 | 05.08.2023 14:00:00 | 4.85 | 78 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.3 | 557.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1934416 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:15:01 | 05.08.2023 18:18:00 | 9.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.6838
1934434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7314170 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:26:03 | 05.08.2023 09:42:03 | 0.2667 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2009 | 13.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
1934440 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6733833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:30:00 | 05.08.2023 11:29:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4322 | 0 | 0
1934441 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6916366 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:30:12 | 05.08.2023 11:23:00 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.32
1934443 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920093 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:30:14 | 05.08.2023 11:16:00 | 1.7628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0512 | 0 | 0 | 0 | 0
1934444 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6575435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:30:27 | 05.08.2023 10:42:00 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8125
1934445 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7122908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:30:35 | 05.08.2023 13:25:00 | 3.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.207
1934446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:31:00 | 05.08.2023 14:52:00 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 5226.95
1934454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12794462 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:30:00 | 05.08.2023 10:53:00 | 1.3833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1328 | 0 | 0 | 0 | 0
1934459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515425520 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:39:27 | 05.08.2023 10:26:00 | 0.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7758
1934462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:40:20 | 05.08.2023 10:18:00 | 0.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3946 | 0.6278
1934466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR12091544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:32:40 | 05.08.2023 09:49:00 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 152.664
1934470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30125469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:29:50 | 05.08.2023 10:11:00 | 2.6861 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7444 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 0
1934471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:43:20 | 05.08.2023 09:44:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0.1 | 0
1934478 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517289425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:44:48 | 05.08.2023 10:54:00 | 1.1533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6863 | 0 | 0 | 0 | 0
1934479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:45:00 | 05.08.2023 09:46:27 | 0.0242 | 9 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 14.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
1934481 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6850535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:46:19 | 05.08.2023 10:22:00 | 0.5947 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8301 | 0 | 0 | 0 | 0
1934485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:50:32 | 05.08.2023 10:47:32 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 1.9
1934489 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7570810 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:53:17 | 05.08.2023 10:51:00 | 0.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9238 | 0
1934490 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO12201645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:54:17 | 05.08.2023 10:58:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1046 | 0
1934495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:59:04 | 05.08.2023 10:00:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0
1934497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7092715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:00:05 | 05.08.2023 11:04:00 | 1.0653 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1934498 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6544525 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:00:06 | 05.08.2023 14:55:00 | 4.915 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1934499 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:59:00 | 05.08.2023 10:45:36 | 0.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7865 | 281.9421
1934500 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7111752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:00:29 | 05.08.2023 12:56:00 | 2.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9084
1934501 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | BR7042193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:00:58 | 05.08.2023 11:36:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 649.399 | 0 | 0
1934502 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:00:00 | 05.08.2023 10:58:04 | 0.9678 | 12 | 222 | 0 | 0 | 8 | 212 | 11.6136 | 214.8516 | 0 | 0 | 7.7424 | 205.1736
1934503 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:00:00 | 05.08.2023 14:57:46 | 4.9628 | 15 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.442 | 1622.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
1934518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:06:06 | 05.08.2023 11:29:02 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6388 | 4.1466
1934525 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:06:00 | 05.08.2023 16:12:53 | 6.1147 | 56 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4232 | 3632.1318 | 0 | 0 | 0 | 0
1934548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:18:27 | 05.08.2023 10:19:12 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0
1934556 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6674620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:20:05 | 05.08.2023 10:58:00 | 0.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2269
1934557 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO13421424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:51:05 | 05.08.2023 09:55:05 | 0.0667 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1334 | 3.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
1934571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10732123 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:33:44 | 05.08.2023 10:41:00 | 2.1211 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4844 | 0 | 23.3321 | 0
1934579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:32:28 | 05.08.2023 16:17:28 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0
1934694 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355325 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:54:37 | 05.08.2023 11:57:00 | 1.0397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 0
1934697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | BR7042419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:50:57 | 05.08.2023 12:04:00 | 1.2175 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
1934725 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 11:00:00 | 05.08.2023 11:22:00 | 0.3667 | 60 | 1074 | 4 | 0 | 57 | 972 | 22.002 | 393.8358 | 1.4668 | 0 | 20.9019 | 356.4324
1934727 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO30075630 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:06:19 | 05.08.2023 11:27:00 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0682 | 0
1934731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 11:01:20 | 05.08.2023 12:04:00 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.22 | 1.0444
1934732 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 11:01:00 | 05.08.2023 12:19:18 | 1.305 | 133 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.565 | 140.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1934734 | 1 | KONYA | ILGIN | TRAFO | BR6576933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:19:40 | 05.08.2023 13:00:00 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.9216 | 0 | 0
1934739 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517345328 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:02:11 | 05.08.2023 12:54:00 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7272
1934743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:04:09 | 05.08.2023 11:26:00 | 0.3642 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0926 | 0.3642 | 0 | 0 | 0 | 0
1934760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:12:00 | 05.08.2023 11:14:27 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5304 | 3.9984
1934762 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325526 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:12:15 | 05.08.2023 12:11:00 | 0.9792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
1934766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:15:08 | 05.08.2023 12:24:00 | 1.1478 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5032 | 20.6604 | 0 | 0 | 0 | 0
1934768 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7011678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:16:51 | 05.08.2023 13:03:00 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9212
1934771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:18:00 | 05.08.2023 11:47:17 | 0.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5958 | 20.0121
1934772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11319985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:10:33 | 05.08.2023 12:36:00 | 1.4242 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0876 | 0 | 0 | 0 | 0
1934778 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:22:09 | 05.08.2023 11:33:00 | 0.1808 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 171 | 0 | 5.0624 | 0 | 0 | 2.3504 | 30.9168
1934785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:19:54 | 05.08.2023 13:48:00 | 4.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9712
1934790 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6750109 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 11:30:57 | 05.08.2023 13:46:00 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.636 | 0 | 0
1934791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6580185 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:41:14 | 05.08.2023 12:42:00 | 2.0128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32.2048 | 0 | 0 | 0 | 40.256
1934797 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:32:00 | 05.08.2023 11:33:54 | 0.0317 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0
1934807 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:37:00 | 05.08.2023 11:38:06 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307 | 0.9516
1934812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12214337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:41:15 | 05.08.2023 11:42:17 | 0.0172 | 5 | 14053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 241.7116 | 0 | 0 | 0 | 0
1934828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO12167268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:49:00 | 05.08.2023 12:27:23 | 0.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6764 | 347.9968
1934857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12306768 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:57:15 | 05.08.2023 17:59:00 | 6.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3796
1934868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:01:34 | 05.08.2023 13:20:00 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9552 | 44.4448
1934869 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515161300 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:03:41 | 05.08.2023 13:23:00 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3219
1934870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6787822 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:08:04 | 05.08.2023 12:38:00 | 0.4989 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4835 | 0 | 0 | 0 | 0
1934877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7096588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:10:44 | 05.08.2023 18:41:00 | 6.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0352
1934894 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9473670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:19:43 | 05.08.2023 14:42:00 | 2.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9712 | 2.3714
1934897 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:20:09 | 05.08.2023 12:21:09 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 0.3507
1934899 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:37:45 | 05.08.2023 12:22:30 | 0.7458 | 21 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.6618 | 143.1936 | 0 | 0 | 1.4916 | 0
1934899 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7133245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:37:45 | 05.08.2023 12:22:38 | 0.7481 | 34 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4354 | 1605.4226 | 0 | 0 | 0 | 0
1934912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TRAFO | ISO7130202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:31:52 | 05.08.2023 14:12:00 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2948
1934917 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:37:00 | 05.08.2023 14:48:51 | 2.1975 | 30 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.925 | 1832.715 | 0 | 0 | 0 | 0
1934926 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:44:00 | 05.08.2023 13:30:16 | 0.7711 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5422 | 221.3057 | 0 | 0 | 0 | 0
1934926 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7870142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:44:00 | 05.08.2023 18:09:44 | 5.4289 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7156 | 5.4289 | 0 | 0 | 0 | 0
1934929 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:47:00 | 05.08.2023 12:48:50 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 5.7222
1934941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8423254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:19:47 | 05.08.2023 12:54:19 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1512 | 0
1934944 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517279319 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:53:48 | 05.08.2023 13:51:00 | 0.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9533
1934953 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6834199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 13:00:16 | 05.08.2023 15:25:00 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0758
1934954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12848079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 12:59:56 | 05.08.2023 18:21:18 | 5.3561 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.2492 | 0 | 0 | 0 | 0
1934958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12794419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 13:02:46 | 05.08.2023 17:52:00 | 4.8206 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4652 | 0 | 0 | 0 | 0
1934959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:53:42 | 05.08.2023 17:22:00 | 4.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.17
1934960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12794461 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 13:03:11 | 05.08.2023 17:55:00 | 4.8636 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3172 | 0 | 0 | 0 | 0
1934962 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:04:07 | 05.08.2023 13:04:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 3.5625
1934965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:06:21 | 05.08.2023 13:37:21 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2672 | 664.9929
1934986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:21:00 | 05.08.2023 13:45:21 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7972 | 72.2324
1934989 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:11:08 | 05.08.2023 13:27:59 | 1.2808 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.404 | 2.5616 | 0 | 0 | 0 | 0
1934992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:28:00 | 05.08.2023 14:18:00 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.665 | 0.8333
1934999 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:30:00 | 05.08.2023 14:43:54 | 1.2317 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9268 | 7.3902 | 0 | 0 | 0 | 0
1935026 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 13:33:30 | 05.08.2023 16:53:00 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.95
1935037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:39:17 | 05.08.2023 13:40:17 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0688
1935046 | 1 | KONYA | MERAM | SDK | FUSE7155387 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:23:27 | 05.08.2023 13:55:00 | 1.5258 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
1935062 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6681023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:32:38 | 05.08.2023 15:36:00 | 2.0561 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9101 | 0 | 0 | 0 | 0
1935064 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7123135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:12:32 | 05.08.2023 13:54:00 | 0.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6911 | 596.4193
1935069 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:51:00 | 05.08.2023 13:52:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.7436 | 0.0858 | 1.573 | 0.0572
1935074 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:27:02 | 05.08.2023 15:08:00 | 3.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9248 | 1384.7328
1935075 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE10764927 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:56:09 | 05.08.2023 16:07:54 | 2.1958 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
1935076 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12201634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:00:57 | 05.08.2023 14:07:57 | 0.1167 | 0 | 0 | 10 | 1358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.167 | 158.4786 | 0 | 0.2334
1935078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849187 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 14:02:36 | 05.08.2023 16:52:00 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6427
1935088 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6545214 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:18:36 | 05.08.2023 14:26:00 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.6183
1935119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6971740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:27:11 | 05.08.2023 15:26:00 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.803
1935154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:37:00 | 05.08.2023 15:21:00 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9995 | 635.7711
1935184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:49:47 | 05.08.2023 16:17:00 | 1.4536 | 0 | 0 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.7832 | 1.4536 | 10.1752 | 0
1935196 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6540710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:54:10 | 05.08.2023 16:13:00 | 1.3139 | 27 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4753 | 161.6097 | 0 | 0 | 0 | 0
1935212 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:54:27 | 05.08.2023 15:25:00 | 0.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1288 | 440.9672
1935219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6721591 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:06:36 | 05.08.2023 16:00:00 | 0.89 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1935229 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6959900 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:08:24 | 05.08.2023 16:00:00 | 0.86 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1935234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:08:00 | 05.08.2023 15:23:59 | 0.2664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 332 | 0.5328 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 88.4448
1935261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO29778053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:32:01 | 05.08.2023 15:44:00 | 0.1997 | 16 | 3 | 0 | 0 | 109 | 5 | 3.1952 | 0.5991 | 0 | 0 | 21.7673 | 0.9985
1935278 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7135095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:41:27 | 05.08.2023 16:45:00 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6576
1935288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:49:21 | 05.08.2023 17:25:00 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 141.8838
1935300 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:52:00 | 05.08.2023 15:59:13 | 0.1203 | 0 | 0 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 13.4736 | 0 | 0
1935303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11638990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:52:51 | 05.08.2023 22:43:45 | 6.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.694
1935314 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR13247429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:57:11 | 05.08.2023 20:28:20 | 4.5192 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5744 | 0 | 0 | 0 | 0
1935314 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:57:11 | 05.08.2023 21:30:05 | 5.5483 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1935319 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:00:24 | 05.08.2023 16:01:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 3.5625
1935327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:07:00 | 05.08.2023 16:09:03 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0.2736
1935328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK | FUSE6667761 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:08:47 | 05.08.2023 21:23:00 | 5.2369 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.1409 | 0 | 0 | 0 | 0
1935349 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6718916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:14:42 | 05.08.2023 17:03:41 | 0.8164 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4136 | 0 | 0 | 0 | 0
1935351 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:16:00 | 05.08.2023 16:17:11 | 0.0197 | 0 | 0 | 19 | 11 | 347 | 616 | 0 | 0 | 0.3743 | 0.2167 | 6.8359 | 12.1352
1935380 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:22:03 | 05.08.2023 18:13:00 | 1.8492 | 0 | 0 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.9124 | 16.6428 | 7.3968 | 0
1935382 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8672356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:23:41 | 05.08.2023 16:47:00 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8598 | 0 | 0
1935401 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515823260 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:17:48 | 05.08.2023 16:54:00 | 5.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
1935414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8395457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 16:30:04 | 05.08.2023 17:29:00 | 0.9822 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
1935415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12848083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 16:30:20 | 05.08.2023 18:57:00 | 2.4444 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.3204 | 0 | 0 | 0 | 0
1935421 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:32:04 | 05.08.2023 16:48:00 | 0.2656 | 38 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10.0928 | 1.328 | 0 | 0 | 3.984 | 0.5312
1935438 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:38:36 | 05.08.2023 18:09:07 | 1.5086 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0172 | 432.9682 | 0 | 0 | 0 | 0
1935447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:44:00 | 05.08.2023 16:45:06 | 0.0183 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1935461 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914050 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:53:31 | 05.08.2023 18:15:00 | 1.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0
1935466 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:55:00 | 05.08.2023 16:57:18 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 77.0596
1935473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7991331 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:53:44 | 05.08.2023 19:58:00 | 3.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1422 | 0
1935498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6836694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:09:16 | 05.08.2023 19:38:00 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2276
1935499 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:11:05 | 05.08.2023 17:12:27 | 0.0228 | 22 | 4441 | 0 | 0 | 24 | 847 | 0.5016 | 101.2548 | 0 | 0 | 0.5472 | 19.3116
1935500 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO8672357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:11:45 | 05.08.2023 18:14:00 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0
1935603 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7097377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:20:06 | 05.08.2023 17:39:00 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 6.93
1935604 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325814 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:19:36 | 05.08.2023 18:24:00 | 1.0733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1466 | 0 | 0 | 0 | 0
1935621 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7109503 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:10:17 | 05.08.2023 17:38:00 | 1.4619 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3998 | 0 | 0 | 0 | 0
1935641 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415168 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:03:32 | 05.08.2023 18:02:00 | 2.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9744
1935654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:38:00 | 05.08.2023 17:39:15 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 1.1024
1935656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:39:47 | 05.08.2023 17:40:46 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0984 | 4.1492
1935662 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:43:15 | 05.08.2023 20:30:00 | 2.7792 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.648 | 0 | 0 | 0 | 0
1935664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:44:20 | 05.08.2023 19:38:00 | 1.8944 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3536 | 0 | 0 | 0 | 0
1935665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:45:00 | 05.08.2023 17:46:47 | 0.0297 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6237 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0
1935666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:45:09 | 05.08.2023 17:48:07 | 0.0494 | 14 | 615 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0.6916 | 30.381 | 0 | 0 | 0.0494 | 3.3098
1935673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:48:00 | 05.08.2023 17:49:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 15.2658
1935676 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516251975 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:50:27 | 05.08.2023 19:20:00 | 1.4925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.955 | 0 | 0 | 0 | 0
1935698 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:58:00 | 05.08.2023 18:00:02 | 0.0339 | 9 | 1 | 30 | 56 | 73 | 76 | 0.3051 | 0.0339 | 1.017 | 1.8984 | 2.4747 | 2.5764
1935702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11797420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:00:09 | 05.08.2023 19:29:00 | 1.4808 | 15 | 4 | 0 | 0 | 47 | 374 | 22.212 | 5.9232 | 0 | 0 | 69.5976 | 553.8192
1935710 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO10832636 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:45:13 | 05.08.2023 20:00:00 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7104 | 0
1935721 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7153329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:10:46 | 05.08.2023 18:51:00 | 0.6706 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5182 | 0 | 0 | 0 | 0
1935749 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6959213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:49:23 | 05.08.2023 18:44:00 | 2.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8339
1935760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fider | ISO10902845 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:25:21 | 05.08.2023 21:14:00 | 2.8108 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 22.4864 | 2.8108 | 47.7836 | 30.9188
1935768 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:31:00 | 05.08.2023 19:24:16 | 0.8878 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 177.56 | 0 | 0
1935797 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:46:17 | 05.08.2023 18:47:44 | 0.0242 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
1935807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:50:34 | 05.08.2023 18:53:25 | 0.0475 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 96 | 0.285 | 0.095 | 0 | 0 | 0.475 | 4.56
1935813 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11917563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:14:09 | 05.08.2023 19:44:00 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.985 | 0
1935835 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:59:00 | 05.08.2023 19:00:43 | 0.0286 | 238 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 79.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
1935842 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:02:00 | 05.08.2023 19:03:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 367 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.0167 | 0.4342 | 6.1289
1935854 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6628535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:11:09 | 05.08.2023 20:21:00 | 2.1642 | 9 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4778 | 1804.9428 | 0 | 0 | 0 | 0
1935857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12229772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:07:40 | 05.08.2023 19:42:00 | 0.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9906
1935871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:10:00 | 05.08.2023 20:33:36 | 1.3933 | 0 | 0 | 32 | 40 | 260 | 690 | 0 | 0 | 44.5856 | 55.732 | 362.258 | 961.377
1935872 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:11:00 | 05.08.2023 19:12:25 | 0.0236 | 72 | 690 | 0 | 0 | 5 | 132 | 1.6992 | 16.284 | 0 | 0 | 0.118 | 3.1152
1935875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:11:53 | 05.08.2023 20:40:35 | 1.4783 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9566 | 140.4385 | 0 | 0 | 0 | 0
1935882 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:13:00 | 05.08.2023 19:39:39 | 0.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6652 | 823.991
1935882 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | LINE29974366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:13:00 | 05.08.2023 21:53:52 | 2.6811 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 414 | 0 | 0 | 5.3622 | 0 | 2.6811 | 1109.9754
1935890 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:20:14 | 05.08.2023 19:23:40 | 0.0572 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6292 | 0 | 0 | 0
1935902 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:23:00 | 05.08.2023 19:45:00 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4698 | 303.2609
1935952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:28:13 | 05.08.2023 19:50:00 | 0.3631 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6015 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0
1935977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10937987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:39:11 | 05.08.2023 19:41:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 168.9692
1936006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:40:00 | 05.08.2023 20:12:07 | 0.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5237 | 403.0809
1936006 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE26940451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:40:00 | 05.08.2023 20:30:00 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4991 | 511.6462
1936007 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:53:50 | 05.08.2023 19:44:00 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3444 | 1237.5314
1936014 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:39:28 | 05.08.2023 20:17:00 | 0.6256 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
1936029 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO6733829 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:27:21 | 05.08.2023 19:54:49 | 1.4578 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 374.6546 | 0 | 0
1936038 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12971439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:51:43 | 05.08.2023 21:06:00 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4776
1936041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11806093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:53:30 | 05.08.2023 20:48:00 | 0.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5415
1936043 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO29679776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:49:00 | 05.08.2023 20:24:00 | 0.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7499 | 415.8929
1936044 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:54:00 | 05.08.2023 20:36:12 | 0.7033 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 | 126.594 | 0 | 0 | 0 | 0
1936052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:58:00 | 05.08.2023 19:58:38 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7738 | 0.1696
1936055 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6524880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:58:27 | 05.08.2023 21:40:00 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.475
1936089 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7336966 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:02:21 | 05.08.2023 21:22:00 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9825 | 0
1936097 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6980616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:04:46 | 05.08.2023 22:24:00 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7708
1936100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:05:39 | 05.08.2023 20:30:00 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2032
1936127 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:15:00 | 05.08.2023 21:15:26 | 1.0072 | 4 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0288 | 490.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
1936140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673907 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:30:04 | 05.08.2023 21:08:00 | 0.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.737
1936147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:34:22 | 05.08.2023 21:24:00 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.2864 | 0 | 2.4816
1936149 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7135617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:37:10 | 05.08.2023 21:58:00 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7904
1936152 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6851780 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:38:52 | 05.08.2023 22:21:00 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.533
1936156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO13421409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:41:57 | 05.08.2023 21:28:57 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.499 | 14.0994
1936159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:43:00 | 05.08.2023 20:45:22 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0788 | 2.0882
1936169 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214413 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:48:34 | 05.08.2023 22:32:00 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3736 | 0 | 0
1936170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:59:00 | 05.08.2023 21:00:26 | 0.0239 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 2.2466 | 0 | 0 | 0 | 0
1936177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:57:08 | 05.08.2023 22:43:45 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7769 | 1119.447
1936207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:43:00 | 05.08.2023 21:45:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 45.8304
1936208 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:46:14 | 05.08.2023 22:17:14 | 0.5167 | 4 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0668 | 251.6329 | 0 | 0 | 0 | 0
1936216 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:57:00 | 05.08.2023 22:35:00 | 0.6333 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.332 | 24.0654 | 0 | 0 | 0 | 0
1936216 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7085499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:57:00 | 05.08.2023 23:59:02 | 2.0339 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0509 | 36.6102 | 0 | 0 | 0 | 0
1936222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:05:00 | 05.08.2023 22:34:00 | 0.4833 | 0 | 0 | 8 | 35 | 3 | 251 | 0 | 0 | 3.8664 | 16.9155 | 1.4499 | 121.3083
1936233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 22:15:00 | 06.08.2023 01:17:45 | 3.0458 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5648 | 3.0458 | 0 | 0
1936237 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 22:18:00 | 06.08.2023 03:08:52 | 4.8478 | 0 | 0 | 32 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 155.1296 | 19.3912 | 72.717 | 4.8478
1936238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:18:00 | 06.08.2023 03:05:24 | 4.79 | 171 | 51 | 0 | 0 | 40 | 4 | 819.09 | 244.29 | 0 | 0 | 191.6 | 19.16
1936239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO12243803 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:46:00 | 06.08.2023 00:47:38 | 2.0272 | 383 | 1490 | 0 | 0 | 84 | 377 | 776.4176 | 3020.528 | 0 | 0 | 170.2848 | 764.2544
1936240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ADM | ISO6893654 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:18:27 | 06.08.2023 00:29:14 | 2.1797 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8519 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 0
1936243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ADM | ISO6726412 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:13:00 | 05.08.2023 22:45:08 | 0.5356 | 2146 | 22872 | 0 | 0 | 92 | 772 | 1149.3976 | 12250.2432 | 0 | 0 | 49.2752 | 413.4832
1936246 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6797146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:19:51 | 05.08.2023 23:31:00 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.87
1936258 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:32:00 | 06.08.2023 01:15:48 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.28 | 10.92
1936259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:33:23 | 06.08.2023 02:14:00 | 3.6769 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.7514 | 0 | 0
1936262 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:36:04 | 06.08.2023 00:32:04 | 1.9333 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1936268 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:38:00 | 05.08.2023 22:39:53 | 0.0314 | 230 | 11 | 0 | 0 | 227 | 3 | 7.222 | 0.3454 | 0 | 0 | 7.1278 | 0.0942
1936287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:55:00 | 06.08.2023 03:07:41 | 4.2114 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.285 | 202.1472 | 0 | 0 | 0 | 0
1936291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO7156470 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:17:21 | 05.08.2023 23:37:00 | 2.3275 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.5475 | 0 | 0 | 0 | 0
1936297 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:18:00 | 05.08.2023 23:05:43 | 0.7953 | 729 | 2740 | 0 | 0 | 180 | 36 | 579.7737 | 2179.122 | 0 | 0 | 143.154 | 28.6308
1936310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:10:00 | 06.08.2023 01:05:48 | 1.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1936334 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7153329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:31:47 | 06.08.2023 00:57:00 | 1.4203 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7541 | 0 | 0 | 0 | 0
1936356 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:45:43 | 05.08.2023 23:47:29 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1.5876 | 0.1176 | 16.317
1936363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6730895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:54:40 | 06.08.2023 00:33:00 | 0.6389 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1399 | 0 | 0 | 0 | 0
1936373 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 00:37:00 | 06.08.2023 00:39:30 | 0.0417 | 0 | 0 | 87 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 3.6279 | 0 | 7.2141 | 0.0417
1936421 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 00:43:50 | 06.08.2023 06:50:50 | 6.1167 | 0 | 0 | 87 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 532.1529 | 0 | 1058.1891 | 6.1167
1936467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 01:36:00 | 06.08.2023 01:38:55 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.393 | 6.5124
1936525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 02:31:00 | 06.08.2023 02:32:21 | 0.0225 | 28 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 7.335 | 0 | 0 | 0 | 0
1936526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 02:30:00 | 06.08.2023 02:38:24 | 0.14 | 55 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 227.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1936526 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | 516686089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 02:30:00 | 06.08.2023 04:43:21 | 2.2225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1936526 | 3 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | 516047145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 02:30:00 | 06.08.2023 04:44:17 | 2.2381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2381 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 0
1936591 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 03:12:00 | 06.08.2023 04:32:34 | 1.3428 | 0 | 0 | 232 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 311.5296 | 13.428 | 5.3712 | 0
1936619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 03:54:00 | 06.08.2023 03:56:06 | 0.035 | 3 | 184 | 20 | 2048 | 35 | 2186 | 0.105 | 6.44 | 0.7 | 71.68 | 1.225 | 76.51
1936620 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 03:56:03 | 06.08.2023 03:57:04 | 0.0169 | 72 | 690 | 0 | 0 | 5 | 132 | 1.2168 | 11.661 | 0 | 0 | 0.0845 | 2.2308
1936640 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 05:15:00 | 06.08.2023 05:17:14 | 0.0372 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.036 | 0 | 0 | 0 | 0
1936661 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 05:52:00 | 06.08.2023 05:53:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2151 | 3.6328
1936667 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6880745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 05:59:00 | 06.08.2023 06:07:04 | 0.1344 | 0 | 0 | 1 | 566 | 3 | 518 | 0 | 0 | 0.1344 | 76.0704 | 0.4032 | 69.6192
1936680 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:10:17 | 06.08.2023 06:39:52 | 0.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9862 | 288.9566
1936697 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:17:08 | 06.08.2023 09:40:00 | 3.3811 | 0 | 0 | 16 | 31 | 21 | 155 | 0 | 0 | 54.0976 | 104.8141 | 71.0031 | 524.0705
1936699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:19:00 | 06.08.2023 06:34:56 | 0.2656 | 334 | 404 | 0 | 0 | 161 | 36 | 88.7104 | 107.3024 | 0 | 0 | 42.7616 | 9.5616
1936699 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:19:00 | 06.08.2023 06:35:54 | 0.2817 | 395 | 2336 | 0 | 0 | 19 | 0 | 111.2715 | 658.0512 | 0 | 0 | 5.3523 | 0
1936709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:23:30 | 06.08.2023 06:25:04 | 0.0261 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0783 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.1044 | 0
1936713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:24:34 | 06.08.2023 06:26:51 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1717 | 1.1049
1936723 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 04:40:19 | 06.08.2023 09:21:00 | 4.6781 | 10 | 6 | 0 | 0 | 147 | 439 | 46.781 | 28.0686 | 0 | 0 | 687.6807 | 2053.6859
1936756 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:57:00 | 06.08.2023 06:59:33 | 0.0425 | 3 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 69.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
1936763 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7625706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:03:59 | 06.08.2023 08:48:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1352 | 0
1936771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:10:00 | 06.08.2023 07:11:08 | 0.0189 | 0 | 0 | 71 | 71 | 69 | 44 | 0 | 0 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3041 | 0.8316
1936851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:21:00 | 06.08.2023 08:41:38 | 1.3439 | 9 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0951 | 522.7771 | 0 | 0 | 0 | 0
1936855 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:22:44 | 06.08.2023 07:24:53 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 61.1106
1936875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:28:00 | 06.08.2023 07:29:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 0.0286
1936895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6970817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:15:48 | 06.08.2023 06:47:48 | 0.5333 | 19 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1327 | 400.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
1936913 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:33:00 | 06.08.2023 07:35:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 48 | 576 | 16 | 165 | 0 | 0 | 2.04 | 24.48 | 0.68 | 7.0125
1936922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7114620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:39:55 | 06.08.2023 08:30:00 | 0.8347 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.511 | 0 | 0 | 0 | 0
1936936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827876 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:48:29 | 06.08.2023 18:41:00 | 10.8753 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8777 | 10.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
1936949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:47:00 | 06.08.2023 08:58:20 | 1.1889 | 0 | 0 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.3895 | 60.6339 | 2.3778 | 0
1936964 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:00:00 | 06.08.2023 08:29:00 | 0.4833 | 0 | 0 | 15 | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2495 | 124.2081 | 1.4499 | 0
1936966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:01:59 | 06.08.2023 08:02:58 | 0.0164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0.5248 | 0.0164
1936970 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 08:05:37 | 06.08.2023 09:23:05 | 1.2911 | 0 | 0 | 19 | 1793 | 23 | 2326 | 0 | 0 | 24.5309 | 2314.9423 | 29.6953 | 3003.0986
1936976 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:10:00 | 06.08.2023 09:04:38 | 0.9106 | 0 | 0 | 232 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211.2592 | 9.106 | 3.6424 | 0
1936980 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:10:00 | 06.08.2023 08:12:45 | 0.0458 | 1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 89.9054 | 0 | 0 | 0 | 0
1936989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:14:21 | 06.08.2023 09:49:00 | 1.5775 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1936992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:15:15 | 06.08.2023 08:16:10 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 3.1365
1936993 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:15:13 | 06.08.2023 10:30:00 | 2.2464 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4928 | 705.3696 | 0 | 0 | 0 | 0
1936998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:18:00 | 06.08.2023 08:19:01 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2873 | 0.169
1937001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:20:43 | 06.08.2023 08:22:54 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 7.462
1937005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:23:24 | 06.08.2023 10:46:56 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5688 | 490.401
1937028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:27:11 | 06.08.2023 09:16:00 | 2.8136 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2216 | 2.8136 | 0 | 0 | 0 | 0
1937041 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:36:27 | 06.08.2023 08:43:36 | 0.1192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2384 | 0 | 0 | 0
1937050 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 05:19:30 | 06.08.2023 10:54:00 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 2224.425
1937068 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:48:55 | 06.08.2023 08:49:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2171 | 0 | 0.0668 | 0.0167
1937071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:49:00 | 06.08.2023 08:50:36 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9879 | 36.4188
1937087 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:56:24 | 06.08.2023 10:33:40 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3596 | 426.3493
1937090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6695599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:58:15 | 06.08.2023 08:59:15 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 0.2839
1937095 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6938900 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 08:59:57 | 06.08.2023 11:01:00 | 2.0175 | 0 | 0 | 5 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0875 | 1961.01 | 0 | 0
1937096 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:00:06 | 06.08.2023 16:42:00 | 7.6983 | 10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.983 | 1585.8498 | 0 | 0 | 0 | 0
1937109 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6956439 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:00:16 | 06.08.2023 09:31:00 | 0.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8294
1937111 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6977677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:00:26 | 06.08.2023 11:52:00 | 2.8594 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7504 | 0 | 0 | 0 | 0
1937112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6528023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:00:42 | 06.08.2023 09:59:00 | 0.9717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6.8019 | 0 | 0 | 0 | 11.6604
1937113 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7016429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:00:48 | 06.08.2023 11:09:00 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.468
1937114 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:00:59 | 06.08.2023 10:48:00 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.5788 | 0 | 0
1937115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:00:56 | 06.08.2023 09:39:52 | 0.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7961 | 203.7546
1937116 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:01:00 | 06.08.2023 11:40:00 | 2.65 | 27 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0
1937119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6673210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:02:29 | 06.08.2023 11:18:00 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4638
1937138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7001163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:09:33 | 06.08.2023 14:29:33 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3316 | 58.6663
1937139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:10:26 | 06.08.2023 09:48:03 | 0.6269 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 33.8526 | 2.5076 | 347.9295
1937142 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515823260 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:12:17 | 06.08.2023 10:47:00 | 1.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0
1937149 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6956437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:16:08 | 06.08.2023 17:00:00 | 7.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7397
1937150 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:16:16 | 06.08.2023 11:09:00 | 1.8789 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5156 | 751.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1937166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:19:27 | 06.08.2023 09:20:29 | 0.0172 | 7 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1204 | 12.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
1937168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:19:00 | 06.08.2023 09:33:59 | 0.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4994 | 13.2341
1937174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:21:26 | 06.08.2023 18:21:00 | 8.9928 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9856 | 17.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
1937199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7015002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:37:17 | 06.08.2023 09:54:00 | 2.2786 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3432 | 0 | 0 | 0 | 0
1937205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7395933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:29:37 | 06.08.2023 10:29:00 | 0.9897 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0
1937206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:31:03 | 06.08.2023 14:54:00 | 5.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9725 | 9930.7125
1937208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO7130924 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:31:21 | 06.08.2023 10:13:10 | 0.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5752 | 1.3938
1937227 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:33:00 | 06.08.2023 10:38:00 | 1.0833 | 129 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139.7457 | 245.9091 | 0 | 0 | 3.2499 | 0
1937229 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:35:50 | 06.08.2023 10:36:00 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.308 | 44.1232
1937239 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6702923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:41:13 | 06.08.2023 17:43:57 | 8.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.4232
1937247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:43:00 | 06.08.2023 10:23:39 | 0.6775 | 92 | 4005 | 7 | 1111 | 13 | 501 | 62.33 | 2713.3875 | 4.7425 | 752.7025 | 8.8075 | 339.4275
1937254 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:46:00 | 06.08.2023 09:47:50 | 0.0306 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0
1937257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706825 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:48:36 | 06.08.2023 15:25:00 | 5.6067 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8871 | 0 | 0 | 0 | 0
1937263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6684184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:50:18 | 06.08.2023 11:18:00 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.702 | 5.8468
1937271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11886653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:52:39 | 06.08.2023 11:30:00 | 1.6225 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1975 | 0 | 0 | 0 | 0
1937272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:52:31 | 06.08.2023 10:07:31 | 0.25 | 45 | 9 | 0 | 0 | 21 | 7 | 11.25 | 2.25 | 0 | 0 | 5.25 | 1.75
1937274 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:53:18 | 06.08.2023 10:04:00 | 0.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7754 | 3.3877
1937279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:53:48 | 06.08.2023 09:55:02 | 0.0206 | 0 | 0 | 88 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 2.6986 | 0 | 0
1937282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6662749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:58:56 | 06.08.2023 09:59:29 | 0.0092 | 81 | 620 | 88 | 131 | 2 | 0 | 0.7452 | 5.704 | 0.8096 | 1.2052 | 0.0184 | 0
1937285 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:57:00 | 06.08.2023 09:59:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 98.0685
1937285 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:57:00 | 06.08.2023 09:59:18 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4087 | 81.9237
1937289 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7090892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 10:00:22 | 06.08.2023 17:08:00 | 7.1272 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.4304 | 0 | 0
1937290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6614614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 10:00:22 | 06.08.2023 16:01:00 | 6.0106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1937291 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12917900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 10:00:02 | 06.08.2023 13:33:00 | 3.5494 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1937292 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6710871 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 10:00:59 | 06.08.2023 10:43:00 | 0.7003 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
1937304 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6802510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:34:53 | 06.08.2023 10:56:00 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2811 | 0 | 0
1937308 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:07:45 | 06.08.2023 12:49:00 | 2.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.125 | 0
1937309 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7576797 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:30:50 | 06.08.2023 10:46:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5056 | 0
1937311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125662 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:09:19 | 06.08.2023 10:28:00 | 0.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2938 | 40.482
1937341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:14:28 | 06.08.2023 10:21:35 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2372 | 11.267
1937351 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7097377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:13:00 | 06.08.2023 10:52:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 14.3
1937385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6744299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:36:56 | 06.08.2023 11:59:00 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.263
1937405 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:22:27 | 06.08.2023 10:36:46 | 0.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4772 | 0
1937406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:23:25 | 06.08.2023 11:51:00 | 1.4597 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3641 | 0 | 0 | 0 | 0
1937409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:24:14 | 06.08.2023 11:06:00 | 0.6961 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8337 | 0 | 0 | 0 | 0
1937421 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6577941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:29:03 | 06.08.2023 12:06:00 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.422
1937422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7000206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:29:24 | 06.08.2023 11:32:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4722 | 13.5629 | 0 | 0
1937433 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12187097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:18:18 | 06.08.2023 12:31:00 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9053 | 0
1937441 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517015041 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:40:23 | 06.08.2023 14:00:00 | 3.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6538
1937456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902523 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:49:58 | 06.08.2023 11:46:00 | 0.9339 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.678 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 0
1937459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR21700880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:53:01 | 06.08.2023 14:08:00 | 3.2497 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4802 | 0 | 0 | 0 | 0
1937477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6868021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 11:00:01 | 06.08.2023 12:22:00 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5568
1937478 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 11:00:07 | 06.08.2023 16:58:00 | 5.9647 | 2 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9294 | 3370.0555 | 0 | 0 | 0 | 0
1937483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:00:22 | 06.08.2023 11:45:31 | 0.7525 | 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 269.395 | 0 | 0 | 0 | 0
1937486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11629647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:01:10 | 06.08.2023 14:05:00 | 3.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.639 | 3.0639
1937487 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:01:22 | 06.08.2023 11:02:22 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.9853
1937491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:52:00 | 06.08.2023 10:53:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 34 | 81 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0.5678 | 1.3527 | 0.8684 | 0.1169
1937506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:10:34 | 06.08.2023 14:20:00 | 3.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3012 | 0
1937520 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517092826 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:18:43 | 06.08.2023 13:13:00 | 1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8094
1937545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517352711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:29:48 | 06.08.2023 12:38:00 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1367
1937552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516950931 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:34:57 | 06.08.2023 14:37:00 | 3.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0342
1937561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TRAFO | BR6996476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:39:31 | 06.08.2023 17:38:00 | 5.9747 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.6964 | 0 | 0 | 0 | 5.9747
1937579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:49:00 | 06.08.2023 12:18:39 | 0.4942 | 0 | 0 | 40 | 41 | 277 | 701 | 0 | 0 | 19.768 | 20.2622 | 136.8934 | 346.4342
1937588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:56:00 | 06.08.2023 11:58:51 | 0.0475 | 0 | 0 | 18 | 8251 | 285 | 2980 | 0 | 0 | 0.855 | 391.9225 | 13.5375 | 141.55
1937608 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7197736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:59:22 | 06.08.2023 14:48:00 | 2.8106 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1937610 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6712364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 11:59:59 | 06.08.2023 13:59:00 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.278
1937612 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6579771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 12:00:05 | 06.08.2023 12:54:00 | 0.8986 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.479 | 0 | 0 | 0 | 0
1937614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776272 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 12:00:17 | 06.08.2023 14:59:00 | 2.9786 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.144 | 0 | 0 | 0 | 0
1937622 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:55:00 | 06.08.2023 11:57:00 | 0.0333 | 34 | 1434 | 0 | 0 | 9 | 1861 | 1.1322 | 47.7522 | 0 | 0 | 0.2997 | 61.9713
1937624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8659989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:36:45 | 06.08.2023 13:35:00 | 1.9708 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.2036 | 0 | 0 | 0 | 0
1937626 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6693997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:00:26 | 06.08.2023 12:19:00 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.3004 | 0 | 0
1937632 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR13247429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:07:29 | 06.08.2023 14:01:19 | 1.8972 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.2904 | 0 | 0 | 0 | 0
1937634 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:12:59 | 06.08.2023 14:04:00 | 1.8503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7006 | 0 | 0 | 0 | 0
1937639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE13117018 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:17:25 | 06.08.2023 14:53:00 | 2.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3724
1937648 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6802277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:26:27 | 06.08.2023 14:47:00 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7125 | 0 | 11.7125
1937649 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6784272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:29:34 | 06.08.2023 13:22:00 | 0.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9706
1937650 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6714846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:29:55 | 06.08.2023 13:05:00 | 0.5847 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7214 | 0 | 0 | 0 | 0
1937657 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7245729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:36:08 | 06.08.2023 15:16:00 | 2.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3288 | 0
1937664 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:40:27 | 06.08.2023 13:22:00 | 0.6925 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
1937668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6949759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:43:34 | 06.08.2023 14:09:00 | 1.4239 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7824 | 0 | 0 | 0 | 0
1937688 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10628096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 13:00:01 | 06.08.2023 14:33:00 | 1.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5497 | 182.8646
1937689 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 13:00:01 | 06.08.2023 14:31:00 | 1.5164 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9756 | 6.0656 | 0 | 0
1937693 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:03:09 | 06.08.2023 13:03:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1937695 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6645661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:03:49 | 06.08.2023 14:42:00 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5468
1937704 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12848095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:07:20 | 06.08.2023 13:17:20 | 0.1667 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6668 | 0.5001 | 0 | 0 | 0 | 0
1937712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:16:00 | 06.08.2023 13:17:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1507 | 42.4204
1937713 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:19:06 | 06.08.2023 15:24:00 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3072 | 0 | 0
1937719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:24:00 | 06.08.2023 15:13:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8676 | 10.9002
1937733 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:45:36 | 06.08.2023 13:46:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 269 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0.1875 | 3.3625
1937739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:46:00 | 06.08.2023 13:47:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1507 | 42.4204
1937742 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516120914 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:49:23 | 06.08.2023 16:10:00 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3436
1937751 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:51:00 | 06.08.2023 13:52:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 14 | 2907 | 43 | 5570 | 0 | 0 | 0.315 | 65.4075 | 0.9675 | 125.325
1937762 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6674507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:44:59 | 06.08.2023 14:28:00 | 1.7169 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.9699 | 0 | 0 | 0 | 0
1937778 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:14:00 | 06.08.2023 14:15:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6116 | 0.1112
1937782 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6754257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:18:41 | 06.08.2023 14:44:00 | 0.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.314
1937798 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8093206 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:34:25 | 06.08.2023 15:58:00 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1793 | 0
1937802 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:28:00 | 06.08.2023 14:56:00 | 0.4667 | 10 | 6 | 0 | 0 | 147 | 439 | 4.667 | 2.8002 | 0 | 0 | 68.6049 | 204.8813
1937809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516762691 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:39:27 | 06.08.2023 15:11:00 | 0.5258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1548 | 0 | 0 | 0 | 0
1937813 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7810697 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:40:24 | 06.08.2023 16:36:00 | 1.9267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 0 | 3.8534 | 0
1937814 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:41:33 | 06.08.2023 14:43:02 | 0.0247 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0.1482 | 0 | 0 | 0 | 0.8398 | 0.0988
1937816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:45:00 | 06.08.2023 17:24:00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 5445.75
1937816 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7109163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:45:00 | 06.08.2023 18:08:00 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7666 | 568.3944
1937822 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7002010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:51:51 | 06.08.2023 16:08:00 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7292
1937828 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6760924 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:41:48 | 06.08.2023 15:55:00 | 1.22 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1937830 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:57:06 | 06.08.2023 15:47:00 | 0.8317 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0916 | 0 | 0 | 0 | 0
1937833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:02:32 | 06.08.2023 15:03:07 | 0.0097 | 0 | 0 | 24 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.0485 | 0.4947 | 0.0873
1937840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:05:00 | 06.08.2023 15:24:57 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3275 | 131.3375
1937843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6962373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:08:51 | 06.08.2023 17:18:00 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1675
1937858 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TRAFO | BR7117810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:15:33 | 06.08.2023 16:37:00 | 1.3575 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
1937872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10956521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:25:39 | 06.08.2023 17:06:00 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.935
1937901 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515464143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:40:46 | 06.08.2023 16:49:00 | 1.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0
1937906 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6834908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:30:43 | 06.08.2023 17:44:00 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7564
1937922 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6667401 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:59:19 | 06.08.2023 17:00:00 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6188
1937946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12761330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:13:00 | 06.08.2023 16:15:30 | 0.0417 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1251 | 7.3809 | 0 | 0 | 0 | 0
1937996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614354 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:34:11 | 06.08.2023 17:54:00 | 1.3303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 0
1938000 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:36:58 | 06.08.2023 16:37:58 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 12.3246
1938005 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:38:00 | 06.08.2023 16:39:48 | 0.03 | 92 | 80 | 0 | 0 | 105 | 35 | 2.76 | 2.4 | 0 | 0 | 3.15 | 1.05
1938007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:39:00 | 06.08.2023 16:40:57 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 12.48
1938008 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:39:58 | 06.08.2023 16:42:45 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4848 | 39.3936
1938018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:44:24 | 06.08.2023 17:21:42 | 0.6217 | 2 | 39 | 0 | 0 | 11 | 406 | 1.2434 | 24.2463 | 0 | 0 | 6.8387 | 252.4102
1938038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8300141 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:48:53 | 06.08.2023 19:11:00 | 2.3686 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.529 | 0 | 0 | 0 | 0
1938040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:50:00 | 06.08.2023 16:50:56 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 13.2132
1938043 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535286403 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:50:09 | 06.08.2023 18:25:00 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5808
1938056 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:55:00 | 06.08.2023 16:57:23 | 0.0397 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3939 | 0 | 0 | 0 | 0
1938057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8628545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:50:11 | 06.08.2023 17:59:00 | 1.1469 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.6561 | 0 | 0 | 0 | 0
1938059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:55:00 | 06.08.2023 16:56:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 | 2.4795
1938065 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517326983 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:57:38 | 06.08.2023 19:14:00 | 2.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5456
1938066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR29777992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:57:11 | 06.08.2023 19:53:00 | 2.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6302
1938071 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 17:00:04 | 06.08.2023 19:56:00 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.966 | 521.9316
1938072 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 16:59:00 | 06.08.2023 19:52:31 | 2.8919 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.1903 | 43.3785 | 0 | 0 | 0 | 0
1938075 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:39:06 | 06.08.2023 17:30:00 | 1.8483 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9599 | 0 | 0 | 0 | 0
1938080 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12550184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:04:04 | 06.08.2023 18:27:00 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4976
1938086 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:05:15 | 06.08.2023 17:06:17 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 10.8016
1938089 | 1 | KONYA | MERAM | TRAFO | ISO7018973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:04:58 | 06.08.2023 19:31:48 | 2.4472 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
1938101 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7543702 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:11:25 | 06.08.2023 18:50:00 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2155 | 0
1938102 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6564306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:11:32 | 06.08.2023 18:24:00 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4808
1938103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7048644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:14:04 | 06.08.2023 18:34:00 | 1.3322 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2404 | 0 | 0 | 0 | 0
1938111 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535181038 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:17:16 | 06.08.2023 18:46:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4789
1938115 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6806287 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:22:11 | 06.08.2023 19:17:00 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5696 | 0 | 0
1938117 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:22:57 | 06.08.2023 17:25:05 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2136 | 34.4252
1938127 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:28:00 | 06.08.2023 17:29:49 | 0.0303 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.4848 | 0 | 0 | 0 | 0
1938132 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7130844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:30:47 | 06.08.2023 18:42:00 | 1.1869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0559 | 0 | 0 | 0 | 0
1938145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6690236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:40:01 | 06.08.2023 17:43:12 | 0.0531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:41:45 | 06.08.2023 17:42:26 | 0.0114 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1824 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
1938160 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:46:00 | 06.08.2023 18:07:11 | 0.3531 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1009 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 10.593 | 356.2779
1938168 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:48:00 | 06.08.2023 17:50:03 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 11.6622
1938169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR12109891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:49:24 | 06.08.2023 17:51:00 | 3.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2962
1938177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:50:00 | 06.08.2023 17:54:54 | 0.0817 | 155 | 454 | 44 | 918 | 48 | 260 | 12.6635 | 37.0918 | 3.5948 | 75.0006 | 3.9216 | 21.242
1938179 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR13247429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:40:42 | 06.08.2023 20:21:00 | 2.6717 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.2494 | 0 | 0 | 0 | 0
1938185 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:51:00 | 06.08.2023 17:52:54 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4438 | 11.3169
1938188 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:52:00 | 06.08.2023 17:53:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2492 | 0.0356
1938192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13421409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:53:22 | 06.08.2023 18:52:00 | 0.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.316 | 17.5896
1938197 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:53:50 | 06.08.2023 18:40:00 | 0.7694 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0776 | 0.7694 | 0 | 0 | 0 | 0
1938208 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6710566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:58:31 | 06.08.2023 19:04:00 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2796
1938215 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10505626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:02:37 | 06.08.2023 19:16:00 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4462 | 159.003
1938217 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9473670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:02:52 | 06.08.2023 20:30:00 | 2.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6176 | 2.4522
1938221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:05:00 | 06.08.2023 19:02:51 | 0.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4988 | 117.6324
1938221 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:05:00 | 06.08.2023 21:09:29 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1663 | 3.0747
1938226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6957066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:06:48 | 06.08.2023 19:11:00 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.25
1938231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:09:00 | 06.08.2023 18:11:43 | 0.0453 | 0 | 0 | 59 | 1002 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.6727 | 45.3906 | 0 | 0.1359
1938236 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:10:00 | 06.08.2023 18:12:15 | 0.0375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
1938244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:13:09 | 06.08.2023 19:03:00 | 0.8308 | 65 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 54.002 | 15.7852 | 0 | 0 | 3.3232 | 2.4924
1938247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:15:00 | 06.08.2023 18:16:46 | 0.0294 | 0 | 0 | 42 | 181 | 100 | 261 | 0 | 0 | 1.2348 | 5.3214 | 2.94 | 7.6734
1938248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417905 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:16:21 | 06.08.2023 19:17:00 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0
1938255 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6703048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:22:39 | 06.08.2023 19:10:00 | 0.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5192
1938274 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7141314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:44:57 | 06.08.2023 18:42:00 | 0.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9828
1938275 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353948 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:53:35 | 06.08.2023 19:45:00 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7138 | 91.4208
1938290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:38:53 | 06.08.2023 19:26:46 | 0.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3848 | 0
1938303 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:02:26 | 06.08.2023 19:03:36 | 1.0194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 113 | 1310 | 0 | 0 | 5.097 | 0 | 115.1922 | 1335.414
1938304 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:52:51 | 06.08.2023 18:53:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.125
1938311 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:54:18 | 06.08.2023 21:36:00 | 2.695 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1938323 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 19:00:10 | 06.08.2023 19:55:00 | 0.9139 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5695 | 0.9139 | 0 | 0 | 0 | 0
1938334 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6980616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:03:36 | 06.08.2023 20:29:00 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6194
1938388 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:17:00 | 06.08.2023 19:19:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 10 | 2069 | 26 | 3824 | 0 | 0 | 0.425 | 87.9325 | 1.105 | 162.52
1938390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12526246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:19:30 | 06.08.2023 20:03:00 | 0.725 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
1938391 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:20:33 | 06.08.2023 19:25:15 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3915 | 0
1938394 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:20:39 | 06.08.2023 19:22:10 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1265 | 1.2144
1938417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:27:00 | 06.08.2023 19:29:27 | 0.0408 | 10 | 9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 405.5112 | 0 | 0 | 0 | 0
1938418 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6870240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:28:32 | 06.08.2023 20:36:00 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2488 | 398.0376
1938431 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6587598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:32:59 | 06.08.2023 20:29:00 | 0.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5472
1938445 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7968110 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:39:00 | 06.08.2023 19:40:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 4.1917
1938447 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11639081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:41:40 | 06.08.2023 21:21:00 | 1.6556 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 115.892 | 0 | 0 | 0 | 203.6388
1938451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:44:00 | 06.08.2023 19:45:59 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6951 | 23.17
1938453 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6872651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:43:58 | 06.08.2023 21:37:00 | 1.8839 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7941 | 0 | 0 | 0 | 0
1938461 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:48:19 | 06.08.2023 20:32:00 | 0.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4562 | 0
1938469 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7774586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:03:32 | 06.08.2023 20:51:00 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9555 | 0
1938510 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:03:02 | 06.08.2023 21:22:00 | 1.3161 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9837 | 0 | 0 | 0 | 0
1938512 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:53:32 | 06.08.2023 21:18:00 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6524
1938526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6804834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:50:02 | 06.08.2023 21:47:00 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5472
1938539 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6533883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:16:43 | 06.08.2023 21:42:00 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1638
1938542 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:37:36 | 06.08.2023 21:19:00 | 1.69 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 37.18
1938547 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6867248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:17:44 | 06.08.2023 21:55:00 | 1.6211 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5706 | 0 | 0 | 0 | 0
1938550 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:19:01 | 06.08.2023 22:06:00 | 1.7831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3.5662 | 0 | 0 | 0 | 83.8057
1938555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6774709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:22:58 | 06.08.2023 21:20:00 | 0.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2816
1938574 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6954408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:36:48 | 06.08.2023 21:17:00 | 0.67 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1938577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:38:44 | 06.08.2023 22:35:00 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.1436 | 0 | 5.8134
1938580 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:33:29 | 06.08.2023 22:35:00 | 2.0253 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1938583 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:29:23 | 06.08.2023 20:55:09 | 0.4294 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6846 | 0 | 0 | 0 | 0
1938586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:42:06 | 06.08.2023 22:38:00 | 1.9317 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
1938599 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:51:00 | 06.08.2023 21:09:53 | 0.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1201 | 22.9731
1938633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:28:33 | 06.08.2023 22:27:00 | 0.9742 | 0 | 3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.2336 | 0 | 0 | 0 | 0
1938635 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9282586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:11:00 | 06.08.2023 22:52:00 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1497 | 2.6833
1938651 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6579274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:47:34 | 06.08.2023 22:56:00 | 1.1406 | 3 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4218 | 1100.679 | 0 | 0 | 0 | 0
1938658 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6695546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:06:55 | 07.08.2023 01:49:00 | 3.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.521 | 0
1938662 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7064647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:17:03 | 06.08.2023 23:24:00 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.474
1938663 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 22:19:00 | 07.08.2023 02:43:53 | 4.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0027 | 22.0735
1938665 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6578032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:10:41 | 06.08.2023 23:03:00 | 0.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0289
1938669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 22:25:00 | 07.08.2023 01:03:19 | 2.6386 | 11 | 4 | 24 | 40 | 5 | 2 | 29.0246 | 10.5544 | 63.3264 | 105.544 | 13.193 | 5.2772
1938671 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11078406 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:27:56 | 06.08.2023 23:20:00 | 0.8678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8678 | 0 | 0 | 0
1938676 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680701 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:30:00 | 06.08.2023 23:47:35 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3959 | 1834.9089
1938679 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 22:33:29 | 07.08.2023 02:42:36 | 4.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5823 | 8.3038
1938686 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:42:37 | 07.08.2023 04:22:00 | 5.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6304 | 22.6256
1938687 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:38:37 | 07.08.2023 00:21:00 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4856 | 836.136
1938703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 23:00:00 | 07.08.2023 01:47:24 | 2.79 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.07 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1938713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11117452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:13:14 | 06.08.2023 23:13:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4579
1938731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 23:11:00 | 06.08.2023 23:12:56 | 0.0322 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938739 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189672 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 23:18:47 | 07.08.2023 00:09:00 | 0.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8369
1938745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 23:24:00 | 07.08.2023 00:15:52 | 0.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1012 | 807.3496
1938753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 23:43:00 | 06.08.2023 23:44:50 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6036
1938773 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR11756607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 00:14:05 | 07.08.2023 01:35:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9796
1938774 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8089833 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 00:15:23 | 07.08.2023 00:18:23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.05
1938793 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 00:22:57 | 07.08.2023 01:36:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0925 | 538.135
1938797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7118095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 00:35:00 | 07.08.2023 01:46:00 | 1.1833 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3666 | 16.5662 | 0 | 0 | 0 | 0
1938810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6600874 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 01:00:01 | 07.08.2023 01:58:31 | 0.975 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1938825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 23:35:53 | 07.08.2023 01:31:00 | 1.9186 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4184 | 0 | 0 | 0 | 0
1938845 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 01:39:00 | 07.08.2023 08:05:00 | 6.4333 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 263.7653 | 0 | 0 | 0 | 19.2999 | 0
1938877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13158421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 02:20:34 | 07.08.2023 02:42:34 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3003 | 19.0684
1938879 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 02:34:47 | 07.08.2023 02:36:03 | 0.0211 | 33 | 63 | 2 | 0 | 188 | 547 | 0.6963 | 1.3293 | 0.0422 | 0 | 3.9668 | 11.5417
1938880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 02:29:00 | 07.08.2023 02:51:07 | 0.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7576
1938885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO6829995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 01:34:27 | 07.08.2023 05:20:00 | 3.7592 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
1938894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 03:06:00 | 07.08.2023 03:07:30 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.2
1938929 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:26:00 | 07.08.2023 05:28:50 | 0.0472 | 4 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 79.8152 | 0 | 0 | 0 | 0
1938935 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:25:00 | 07.08.2023 05:40:26 | 0.2572 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 7.716 | 1.0288
1938951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:35:00 | 07.08.2023 05:36:41 | 0.0281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 196 | 488 | 0.0281 | 0.0281 | 0 | 0 | 5.5076 | 13.7128
1938952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:34:00 | 07.08.2023 06:13:00 | 0.65 | 276 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 30.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1938953 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6537006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:36:00 | 07.08.2023 06:13:00 | 0.6167 | 0 | 0 | 31 | 3269 | 0 | 107 | 0 | 0 | 19.1177 | 2015.9923 | 0 | 65.9869
1938956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:38:01 | 07.08.2023 05:39:27 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0.0239
1938958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:42:00 | 07.08.2023 05:43:19 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 4.3581
1938960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:43:23 | 07.08.2023 05:43:53 | 0.0083 | 4 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 0
1938970 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12294564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:42:38 | 07.08.2023 06:20:00 | 0.6228 | 0 | 0 | 52 | 6033 | 0 | 107 | 0 | 0 | 32.3856 | 3757.3524 | 0 | 66.6396
1938975 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:51:00 | 07.08.2023 05:53:00 | 0.0333 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6993 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1938977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11283174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:55:00 | 07.08.2023 05:57:25 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 1.8135
1938981 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:59:00 | 07.08.2023 06:00:17 | 0.0214 | 4 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0856 | 63.3012 | 0 | 0 | 0 | 0
1938993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:13:00 | 07.08.2023 06:14:36 | 0.0267 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9078 | 0.8277 | 0 | 0 | 0 | 0
1939001 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:18:20 | 07.08.2023 06:19:23 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0
1939047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:30:00 | 07.08.2023 06:31:15 | 0.0208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0.2288 | 0.0624
1939069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:33:00 | 07.08.2023 06:34:43 | 0.0286 | 47 | 4 | 0 | 0 | 102 | 229 | 1.3442 | 0.1144 | 0 | 0 | 2.9172 | 6.5494
1939070 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:34:00 | 07.08.2023 06:46:00 | 0.2 | 71 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1939083 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:36:00 | 07.08.2023 06:38:04 | 0.0344 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4816 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0
1939093 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:39:00 | 07.08.2023 06:40:15 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 5.6576
1939104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:45:21 | 07.08.2023 07:00:00 | 0.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9426 | 168.498
1939110 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:51:59 | 07.08.2023 06:52:51 | 0.0144 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 0 | 0 | 0
1939111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:52:00 | 07.08.2023 06:53:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4194 | 14.8654
1939113 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:54:00 | 07.08.2023 06:55:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0.0264
1939120 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11570649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:59:55 | 07.08.2023 08:59:00 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9541 | 0
1939126 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8373508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:42:12 | 07.08.2023 07:44:00 | 1.03 | 0 | 0 | 12 | 956 | 0 | 94 | 0 | 0 | 12.36 | 984.68 | 0 | 96.82
1939143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:08:00 | 07.08.2023 07:09:09 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3632 | 36.768
1939155 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:07:00 | 07.08.2023 07:14:38 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1272 | 64.3632
1939176 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:13:00 | 07.08.2023 07:14:12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 34.04
1939192 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:15:00 | 07.08.2023 07:16:02 | 0.0172 | 166 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 2.8552 | 0.1892 | 0 | 0 | 3.698 | 0.0516
1939220 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:19:00 | 07.08.2023 07:39:00 | 0.3333 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 133.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1939225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:23:00 | 07.08.2023 07:23:57 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0.7584
1939226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:23:00 | 07.08.2023 07:25:28 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.2055
1939228 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7104228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:23:59 | 07.08.2023 08:32:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.9584
1939232 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12687028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:25:13 | 07.08.2023 09:43:00 | 2.2964 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1939260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:36:00 | 07.08.2023 07:37:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0186 | 9.3138
1939264 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:39:00 | 07.08.2023 07:40:06 | 0.0183 | 10 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 10.7421 | 0 | 0 | 0 | 0
1939276 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | ISO29922659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:15:21 | 07.08.2023 11:00:00 | 4.7442 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6282 | 0 | 0 | 0 | 0
1939302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:43:31 | 07.08.2023 09:22:00 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.245
1939303 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6815905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:00:10 | 07.08.2023 09:43:00 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.1889 | 0 | 0
1939307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801771 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:02:24 | 07.08.2023 13:46:00 | 5.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9937
1939311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:07:52 | 07.08.2023 08:08:34 | 0.0117 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0468 | 0.7839 | 0 | 0 | 0 | 0
1939320 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:10:00 | 07.08.2023 08:13:00 | 0.05 | 0 | 0 | 20 | 4830 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 241.5 | 0 | 0.85
1939321 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:11:00 | 07.08.2023 08:13:01 | 0.0336 | 51 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 99.8256 | 0 | 0 | 0 | 0
1939341 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:17:31 | 07.08.2023 09:05:00 | 0.7914 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.4474 | 0 | 0 | 0 | 2.3742 | 0
1939356 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:21:26 | 07.08.2023 08:56:00 | 0.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8805 | 918.8795
1939357 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:22:00 | 07.08.2023 08:22:57 | 0.0158 | 0 | 0 | 9 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422 | 40.2268 | 0 | 0
1939365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6552998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:24:26 | 07.08.2023 08:42:00 | 0.2928 | 4 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 633.912 | 0 | 0 | 0 | 0
1939372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515434319 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:25:10 | 07.08.2023 09:48:00 | 1.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0
1939387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 08:30:00 | 07.08.2023 12:27:00 | 3.95 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1939397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:32:00 | 07.08.2023 08:33:25 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 4.2952
1939401 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:32:00 | 07.08.2023 08:34:06 | 0.035 | 259 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1939403 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215698 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:32:55 | 07.08.2023 11:15:00 | 2.7014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 0
1939448 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:43:04 | 07.08.2023 10:54:00 | 2.1822 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6482 | 4.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
1939450 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:42:00 | 07.08.2023 08:43:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.9853
1939451 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:46:00 | 07.08.2023 08:47:33 | 0.0258 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9804 | 0.6966 | 0 | 0 | 0 | 0
1939461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:49:00 | 07.08.2023 08:51:35 | 0.0431 | 191 | 227 | 0 | 0 | 364 | 926 | 8.2321 | 9.7837 | 0 | 0 | 15.6884 | 39.9106
1939467 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6710871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:52:00 | 07.08.2023 10:29:00 | 1.6167 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.7766 | 0 | 0 | 0 | 0
1939468 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:42:21 | 07.08.2023 10:20:00 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 611.94
1939470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:54:00 | 07.08.2023 08:54:58 | 0.0161 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6279 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
1939471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:53:00 | 07.08.2023 08:55:13 | 0.0369 | 28 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 12.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
1939478 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:56:51 | 07.08.2023 08:57:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.125
1939490 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:00 | 07.08.2023 10:27:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
1939491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6720967 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:01 | 07.08.2023 10:01:00 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.246
1939492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7009827 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:03 | 07.08.2023 11:38:00 | 2.6325 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.0925 | 0 | 0 | 0 | 0
1939493 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:08 | 07.08.2023 09:44:00 | 0.7311 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0507 | 0 | 0 | 0 | 0
1939494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:22 | 07.08.2023 16:46:00 | 7.7606 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1939496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6927989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:29 | 07.08.2023 10:46:00 | 1.7586 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7212 | 0 | 0 | 0 | 0
1939498 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6927983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:42 | 07.08.2023 10:44:00 | 1.7217 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.868 | 0 | 0 | 0 | 0
1939500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12956018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:51 | 07.08.2023 12:25:00 | 3.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8675
1939501 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627629 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:55 | 07.08.2023 11:44:00 | 2.7181 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.3381 | 0 | 0 | 0 | 0
1939502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 08:59:00 | 07.08.2023 09:55:16 | 0.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4164 | 98.469
1939503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:00:00 | 07.08.2023 14:05:01 | 5.0836 | 41 | 2 | 0 | 0 | 46 | 470 | 208.4276 | 10.1672 | 0 | 0 | 233.8456 | 2389.292
1939504 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO8007597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:01:33 | 07.08.2023 16:51:00 | 7.8242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.8242 | 0 | 0 | 0 | 234.726 | 0
1939505 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:01:14 | 07.08.2023 11:19:00 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.8512 | 0 | 0
1939507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:01:00 | 07.08.2023 14:02:04 | 5.0178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 228 | 20.0712 | 0 | 0 | 0 | 190.6764 | 1144.0584
1939508 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 08:55:00 | 07.08.2023 16:16:09 | 7.3525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 2574 | 0 | 0 | 7.3525 | 0 | 713.1925 | 18925.335
1939509 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:01:00 | 07.08.2023 14:02:19 | 5.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5037 | 80.3504
1939512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6743386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:04:12 | 07.08.2023 09:42:00 | 0.63 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1939582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880520 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:18:08 | 07.08.2023 10:18:00 | 1.9978 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9648 | 0 | 0 | 0 | 0
1939588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:26:00 | 07.08.2023 09:27:14 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0.1854
1939590 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6843441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:27:07 | 07.08.2023 10:47:00 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3786
1939592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:28:00 | 07.08.2023 09:30:24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 37.32
1939593 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10942032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:28:00 | 07.08.2023 09:29:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 10.3965
1939599 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:30:02 | 07.08.2023 11:06:00 | 1.5994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.3976 | 0 | 127.952 | 0
1939600 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:30:00 | 07.08.2023 11:21:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 1986.9
1939601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12237393 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:53:47 | 07.08.2023 10:36:00 | 3.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2852
1939605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:31:00 | 07.08.2023 10:27:04 | 0.9344 | 7 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5408 | 301.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
1939608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:31:25 | 07.08.2023 12:25:14 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0411 | 37.6597
1939622 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:33:00 | 07.08.2023 13:45:23 | 4.2064 | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8256 | 1017.9488 | 0 | 0 | 0 | 0
1939633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237637 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:39:19 | 07.08.2023 10:22:00 | 0.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7114 | 0 | 0 | 0 | 0
1939636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:42:56 | 07.08.2023 11:21:31 | 1.6431 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2964 | 0 | 0 | 0 | 0
1939640 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:46:20 | 07.08.2023 11:42:32 | 1.9367 | 0 | 0 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.5185 | 98.7717 | 3.8734 | 0
1939642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7009371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:47:41 | 07.08.2023 09:57:41 | 0.1667 | 4 | 8410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6668 | 1401.947 | 0 | 0 | 0 | 0
1939651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6552998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:53:14 | 07.08.2023 10:37:00 | 0.7294 | 4 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9176 | 1579.151 | 0 | 0 | 0 | 0
1939662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6884040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:52:02 | 07.08.2023 13:11:00 | 3.3161 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1939668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:57:26 | 07.08.2023 10:00:53 | 0.0575 | 67 | 6 | 0 | 0 | 86 | 26 | 3.8525 | 0.345 | 0 | 0 | 4.945 | 1.495
1939676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:00:02 | 07.08.2023 11:37:00 | 1.6161 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.0808 | 0 | 0 | 0 | 0
1939680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | BR11115695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:00:00 | 07.08.2023 10:27:42 | 0.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5467 | 366.1281
1939681 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7006691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:00:40 | 07.08.2023 11:56:00 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.8766 | 0 | 7.6888
1939685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:01:00 | 07.08.2023 10:48:45 | 0.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5264 | 18.3034
1939696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:03:00 | 07.08.2023 10:05:23 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0397 | 21.9938
1939748 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12929104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:34:05 | 07.08.2023 10:54:00 | 2.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7643
1939749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:12:00 | 07.08.2023 10:14:31 | 0.0419 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1939754 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6887461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:12:09 | 07.08.2023 11:37:00 | 1.4142 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4852 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0
1939759 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR11933052 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:50:54 | 07.08.2023 10:49:00 | 0.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6542
1939761 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:14:12 | 07.08.2023 10:25:00 | 0.18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 12.24 | 0.18
1939772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6807533 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:14:50 | 07.08.2023 12:20:00 | 2.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
1939773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO6973784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:14:55 | 07.08.2023 11:18:00 | 1.0514 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.598 | 0 | 0 | 0 | 0
1939777 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6772623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:12:46 | 07.08.2023 11:50:00 | 3.6206 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8592 | 0 | 0 | 0 | 0
1939779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6892543 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:48:52 | 07.08.2023 11:01:00 | 3.2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4154 | 0 | 0
1939807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:30:01 | 07.08.2023 11:26:00 | 0.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1303 | 44.7888
1939811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:32:00 | 07.08.2023 10:33:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 46 | 165 | 214 | 1195 | 0 | 0 | 1.035 | 3.7125 | 4.815 | 26.8875
1939813 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:32:00 | 07.08.2023 10:34:54 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9803 | 82.4481
1939815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:34:59 | 07.08.2023 12:54:00 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2394 | 67.1901
1939819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO29871291 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:36:43 | 07.08.2023 11:55:00 | 1.3047 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1939855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:46:00 | 07.08.2023 10:56:00 | 0.1667 | 276 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0092 | 7.8349 | 0 | 0 | 0 | 0
1939859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8004666 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:49:20 | 07.08.2023 14:10:00 | 3.3444 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7552 | 86.9544 | 0 | 0 | 0 | 0
1939891 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:57:07 | 07.08.2023 11:38:00 | 0.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.442 | 1.3628
1939906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 11:00:01 | 07.08.2023 11:22:00 | 0.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7328 | 17.2208
1939934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 11:02:00 | 07.08.2023 15:33:00 | 4.5167 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5855 | 22.5835 | 0 | 0 | 0 | 0
1939937 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12193742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:06:31 | 07.08.2023 12:38:31 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0666 | 1223.5734
1939967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8395455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:14:30 | 07.08.2023 12:02:00 | 0.7917 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2147 | 0 | 0 | 0 | 0
1939969 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6914704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:08:07 | 07.08.2023 12:24:00 | 1.2647 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9982 | 0 | 0 | 0 | 0
1939981 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:15:00 | 07.08.2023 11:24:56 | 0.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6624 | 90.0864
1939981 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:15:00 | 07.08.2023 11:25:25 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472 | 0.1736
1940005 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12237117 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:30:04 | 07.08.2023 12:56:00 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 1056.9636
1940012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6843919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:37:10 | 07.08.2023 12:06:00 | 0.4806 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9224 | 0.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
1940022 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:43:00 | 07.08.2023 11:44:47 | 0.0297 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1286 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0
1940038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6862993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:49:09 | 07.08.2023 13:21:00 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.616
1940057 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:57:00 | 07.08.2023 12:07:00 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 21.3376
1940059 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO30116699 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 12:00:01 | 07.08.2023 16:29:00 | 4.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.1987
1940068 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6833805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:01:21 | 07.08.2023 12:52:00 | 0.8442 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3802 | 0 | 0 | 0 | 0
1940079 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:29:59 | 07.08.2023 11:50:59 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 60.55
1940082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:05:22 | 07.08.2023 12:05:57 | 0.0097 | 0 | 0 | 24 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.0485 | 0.4947 | 0.0873
1940086 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:07:00 | 07.08.2023 12:15:03 | 0.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.407 | 7.7836
1940090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:07:00 | 07.08.2023 13:46:11 | 1.6531 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 216 | 4.9593 | 0 | 0 | 0 | 132.248 | 357.0696
1940103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6923987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:02:37 | 07.08.2023 15:01:00 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3591
1940119 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11366001 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:52:26 | 07.08.2023 12:46:00 | 0.8928 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2848 | 0 | 0 | 0 | 0
1940130 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6600223 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:45:22 | 07.08.2023 13:20:00 | 1.5772 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
1940131 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6600224 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:43:17 | 07.08.2023 12:55:00 | 1.1953 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1718 | 0 | 0 | 0 | 0
1940136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:53:20 | 07.08.2023 13:43:00 | 1.8278 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.197 | 0 | 0 | 0 | 0
1940147 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12598251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:52:49 | 07.08.2023 12:46:00 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8864 | 0
1940149 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:44:00 | 07.08.2023 12:45:56 | 0.0322 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
1940152 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:46:00 | 07.08.2023 12:49:55 | 0.0653 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3265 | 0.4571 | 0 | 0
1940195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6868370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:11:06 | 07.08.2023 13:54:00 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.965
1940198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:11:00 | 07.08.2023 13:12:39 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595
1940222 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:21:56 | 07.08.2023 15:05:00 | 1.7178 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5832 | 0 | 0 | 0 | 0
1940223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788575 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:21:39 | 07.08.2023 14:10:00 | 0.8058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6116 | 0 | 0 | 0 | 0
1940225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:23:19 | 07.08.2023 13:26:16 | 0.0492 | 29 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.4268 | 70.0608 | 0 | 0 | 0 | 2.3124
1940227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:23:35 | 07.08.2023 15:23:00 | 1.9903 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5062 | 0 | 0 | 0 | 0
1940228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:23:00 | 07.08.2023 13:24:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9906 | 9.7647
1940232 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:47:04 | 07.08.2023 14:20:56 | 0.5644 | 18 | 756 | 21 | 4021 | 65 | 3085 | 10.1592 | 426.6864 | 11.8524 | 2269.4524 | 36.686 | 1741.174
1940238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:27:33 | 07.08.2023 15:04:33 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7364 | 420.342
1940240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:29:00 | 07.08.2023 13:31:28 | 0.0411 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8631 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0
1940243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 13:30:00 | 07.08.2023 18:10:34 | 4.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7893 | 3581.8926
1940249 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:31:00 | 07.08.2023 13:32:10 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3298 | 2.3862
1940270 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6603491 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:38:30 | 07.08.2023 15:25:00 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.075
1940275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6612572 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 13:43:31 | 07.08.2023 16:07:00 | 2.3914 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.0318 | 0 | 0 | 0 | 0
1940276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6742040 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 13:43:58 | 07.08.2023 15:37:00 | 1.8839 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9256 | 0 | 0 | 0 | 0
1940333 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11306631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:41:18 | 07.08.2023 14:06:00 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5861 | 1.4117
1940339 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:56:27 | 07.08.2023 13:57:27 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.835
1940346 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO12804628 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:57:00 | 07.08.2023 19:12:00 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5
1940354 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 14:00:05 | 07.08.2023 18:32:00 | 4.5319 | 31 | 170 | 0 | 0 | 9 | 5 | 140.4889 | 770.423 | 0 | 0 | 40.7871 | 22.6595
1940357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 14:00:02 | 07.08.2023 17:20:00 | 3.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9872
1940364 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 14:03:03 | 07.08.2023 14:39:00 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.948 | 766.3768
1940365 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:04:02 | 07.08.2023 14:06:17 | 0.0375 | 56 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
1940376 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:09:00 | 07.08.2023 14:11:27 | 0.0408 | 0 | 0 | 19 | 11 | 347 | 616 | 0 | 0 | 0.7752 | 0.4488 | 14.1576 | 25.1328
1940414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:26:11 | 07.08.2023 17:13:00 | 2.7803 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
1940434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:47:52 | 07.08.2023 14:53:48 | 0.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5934 | 25.0217
1940437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:48:51 | 07.08.2023 14:50:53 | 0.0339 | 0 | 0 | 53 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1.7967 | 0.0678 | 1.0509 | 0.2034
1940481 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517347392 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:57:48 | 07.08.2023 16:28:00 | 1.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1940484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7019696 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 15:00:05 | 07.08.2023 16:53:00 | 1.8819 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.647 | 0 | 0 | 0 | 0
1940503 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6600223 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:05:07 | 07.08.2023 16:34:00 | 1.4814 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2954 | 0 | 0 | 0 | 0
1940510 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:09:34 | 07.08.2023 15:10:20 | 0.0128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0.896 | 0.0128
1940511 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:10:06 | 07.08.2023 15:11:28 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 11.3544
1940512 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:10:00 | 07.08.2023 15:11:02 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 10.6468
1940515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6904189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:10:25 | 07.08.2023 17:12:00 | 2.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
1940548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:25:58 | 07.08.2023 16:55:00 | 1.4839 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.034 | 0 | 0 | 0 | 0
1940556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:27:44 | 07.08.2023 17:36:00 | 2.1378 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0632 | 0 | 0 | 0 | 0
1940588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:42:52 | 07.08.2023 18:55:00 | 3.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2242
1940620 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6698433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:59:09 | 07.08.2023 16:20:00 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.87 | 0 | 0
1940627 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:03:00 | 07.08.2023 16:04:21 | 0.0225 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1940629 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:05:33 | 07.08.2023 16:06:27 | 0.015 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1940632 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516798309 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:08:04 | 07.08.2023 17:57:00 | 1.8156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.078 | 0 | 0 | 0 | 0
1940638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182891 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:11:20 | 07.08.2023 19:02:00 | 2.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1940653 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO13300460 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:44:37 | 07.08.2023 20:21:40 | 4.6175 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1940654 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | FUSE8373844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:22:46 | 07.08.2023 18:20:00 | 1.9539 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.2729 | 0 | 0 | 0 | 0
1940656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7154080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:28:50 | 07.08.2023 19:28:00 | 2.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9583
1940658 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE6637771 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:28:39 | 07.08.2023 17:54:00 | 1.4225 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.415 | 0 | 0 | 0 | 0
1940659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:30:56 | 07.08.2023 20:36:32 | 4.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5861 | 1776.4922
1940662 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:33:36 | 07.08.2023 21:13:00 | 4.6567 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1940669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7045435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:44:57 | 07.08.2023 17:28:00 | 0.7175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
1940671 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6619270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:50:22 | 07.08.2023 18:53:00 | 2.0439 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9658 | 0 | 0 | 0 | 0
1940672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515647957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:51:24 | 07.08.2023 19:06:00 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4866
1940680 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:57:57 | 07.08.2023 19:39:00 | 2.6842 | 0 | 0 | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4732 | 91.2628 | 0 | 0
1940690 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6833805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:03:16 | 07.08.2023 17:54:00 | 0.8456 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4936 | 0 | 0 | 0 | 0
1940710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:04:44 | 07.08.2023 17:22:44 | 0.3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 461 | 665 | 4.8 | 0.9 | 0 | 0 | 138.3 | 199.5
1940721 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6843922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:11:00 | 07.08.2023 18:08:00 | 0.95 | 71 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 641.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1940727 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:15:10 | 07.08.2023 17:15:50 | 0.0111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0333 | 0 | 0.777 | 0.0111
1940757 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:24:32 | 07.08.2023 18:12:00 | 0.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 156.6378
1940758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR13375026 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:13:59 | 07.08.2023 18:01:00 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5376
1940765 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE26724351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:01:08 | 07.08.2023 17:29:37 | 0.4747 | 3 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3132 | 1.4241 | 0 | 0 | 0 | 74.5279 | 1486.7604
1940799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:29:43 | 07.08.2023 17:31:04 | 0.0225 | 5 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 25.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
1940821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:33:12 | 07.08.2023 18:43:00 | 1.1633 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6145 | 5.8165 | 0 | 0 | 0 | 0
1940822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6651925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:34:05 | 07.08.2023 18:13:00 | 0.6486 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7552 | 0 | 0 | 0 | 0
1940823 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6933687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:35:53 | 07.08.2023 20:17:00 | 2.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3561
1940825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK | FUSE7078812 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:35:39 | 07.08.2023 18:47:00 | 1.1892 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8132 | 0 | 0 | 0 | 0
1940831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12046697 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:37:13 | 07.08.2023 18:32:00 | 0.9131 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0571 | 0 | 0 | 0 | 0
1940838 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:38:00 | 07.08.2023 17:40:43 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9513 | 0.9513
1940840 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:39:00 | 07.08.2023 17:41:01 | 0.0336 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
1940842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7052189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:35:48 | 07.08.2023 20:38:00 | 3.0367 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2684 | 0 | 0 | 0 | 0
1940843 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7386230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:40:19 | 07.08.2023 18:35:00 | 0.9114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1940894 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7501606 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:50:45 | 07.08.2023 22:22:00 | 4.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5624 | 0
1940904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KOK | ISO7061208 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:51:00 | 07.08.2023 20:30:00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 76.85
1940941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:00:00 | 07.08.2023 18:02:47 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 3.8048
1940945 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:02:28 | 07.08.2023 18:04:09 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4795
1940946 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6971333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:03:07 | 07.08.2023 19:51:00 | 1.7981 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
1940954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:04:16 | 07.08.2023 20:52:00 | 2.7956 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 773 | 11.1824 | 276.7644 | 0 | 0 | 53.1164 | 2160.9988
1940977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR12153480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:07:01 | 07.08.2023 18:56:00 | 0.8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0.8164 | 0 | 0 | 0 | 76.7416
1941042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:15:00 | 07.08.2023 18:16:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4272 | 0.0178
1941045 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:17:58 | 07.08.2023 21:05:00 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3095 | 11.1356
1941047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6551164 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:18:53 | 07.08.2023 19:37:00 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6608
1941048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:19:00 | 07.08.2023 18:20:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 7.686
1941049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6541815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:19:44 | 07.08.2023 19:48:00 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8353
1941050 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:19:57 | 07.08.2023 19:32:53 | 1.2156 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4592 | 1.2156 | 0 | 0
1941061 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9282585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:23:57 | 07.08.2023 21:27:00 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1524 | 0
1941074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515606243 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:29:08 | 07.08.2023 18:46:00 | 0.2811 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0921 | 0 | 0 | 0 | 0
1941075 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:30:27 | 07.08.2023 19:26:00 | 0.9258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7032 | 0.9258 | 0 | 0 | 0 | 0
1941077 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:31:00 | 07.08.2023 18:32:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6116 | 0.0556
1941081 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:33:00 | 07.08.2023 18:35:30 | 0.0417 | 0 | 0 | 32 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 2.7939 | 0.0417
1941081 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:33:00 | 07.08.2023 18:36:38 | 0.0606 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 6.4236 | 0
1941084 | 1 | KONYA | KADINHANI | TRAFO | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:33:44 | 07.08.2023 21:59:00 | 3.4211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.8521 | 0 | 0 | 0 | 0
1941090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:36:00 | 07.08.2023 18:37:45 | 0.0292 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.7592 | 0.0876 | 1.606 | 0.0584
1941117 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6595174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:38:13 | 07.08.2023 19:50:00 | 1.1964 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
1941129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TRAFO | ISO6817514 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:07:01 | 07.08.2023 20:06:00 | 1.9831 | 5 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9155 | 2363.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
1941141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516741896 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:13:47 | 07.08.2023 20:25:00 | 2.1869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7476 | 0 | 0 | 0 | 0
1941143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:20:44 | 07.08.2023 21:24:00 | 3.0544 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
1941163 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:53:07 | 07.08.2023 18:54:07 | 0.0167 | 15 | 4 | 0 | 0 | 48 | 374 | 0.2505 | 0.0668 | 0 | 0 | 0.8016 | 6.2458
1941167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:54:09 | 07.08.2023 18:54:54 | 0.0125 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.075 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125
1941243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6975874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:15:08 | 07.08.2023 21:21:00 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5306
1941246 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6627499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:16:32 | 07.08.2023 20:29:00 | 1.2078 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8318 | 0 | 0 | 0 | 0
1941249 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR12674017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:17:35 | 07.08.2023 22:26:00 | 3.1403 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.7794 | 0 | 0
1941266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6569808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:24:31 | 07.08.2023 20:30:00 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4624
1941269 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:25:00 | 07.08.2023 19:26:37 | 0.0269 | 21 | 6 | 65 | 1074 | 0 | 0 | 0.5649 | 0.1614 | 1.7485 | 28.8906 | 0 | 0
1941270 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797564 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:25:20 | 07.08.2023 21:26:00 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0222
1941292 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:28:00 | 07.08.2023 19:30:40 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 50.8824
1941308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9601474 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:30:23 | 07.08.2023 18:04:23 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5346 | 24.3681
1941322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13283232 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:33:21 | 07.08.2023 21:35:00 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1375 | 0
1941336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:39:36 | 07.08.2023 19:48:25 | 0.1469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1941339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6727513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:40:05 | 07.08.2023 20:21:00 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.095
1941340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:41:21 | 07.08.2023 20:13:00 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | 14.2425
1941341 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6532471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:41:49 | 07.08.2023 21:00:00 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5201 | 0 | 0
1941345 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:43:21 | 07.08.2023 20:13:00 | 0.4942 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1718 | 0 | 0 | 0 | 0
1941348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6950051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:43:34 | 07.08.2023 20:17:00 | 0.5572 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3876 | 0 | 0
1941354 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7032264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:55:23 | 07.08.2023 20:00:00 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3076 | 62.307
1941375 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:48:00 | 07.08.2023 19:50:30 | 0.0417 | 0 | 0 | 11 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4587 | 151.4961 | 0 | 0
1941389 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214405 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:52:48 | 07.08.2023 21:13:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3367
1941400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:59:25 | 07.08.2023 20:32:00 | 0.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 160.2145
1941405 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:01:00 | 07.08.2023 21:00:22 | 0.9894 | 0 | 0 | 97 | 11 | 146 | 1744 | 0 | 0 | 95.9718 | 10.8834 | 144.4524 | 1725.5136
1941407 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TRAFO | BR11731837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:04:32 | 07.08.2023 22:04:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6974 | 0 | 0
1941429 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6723882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:17:24 | 07.08.2023 21:31:00 | 1.2267 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875.6243 | 0 | 0 | 0 | 0
1941440 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6774165 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:21:28 | 07.08.2023 21:16:00 | 0.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0806
1941442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13329619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:24:11 | 07.08.2023 22:37:00 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.408
1941445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:30:17 | 07.08.2023 21:41:00 | 1.1786 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7506 | 0 | 0 | 0 | 0
1941454 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12687028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:35:10 | 07.08.2023 22:05:00 | 1.4972 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1941462 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:37:00 | 07.08.2023 20:54:43 | 0.2953 | 0 | 0 | 0 | 291 | 99 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 85.9323 | 29.2347 | 481.0437
1941467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:44:58 | 07.08.2023 21:37:00 | 0.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9232
1941480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6762700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:47:24 | 07.08.2023 22:26:00 | 1.6433 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.1035 | 0 | 0 | 0 | 0
1941487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:54:00 | 07.08.2023 20:55:00 | 0.0167 | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0.3674 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.0668
1941492 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6891088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:57:32 | 07.08.2023 21:37:00 | 0.6578 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5298 | 0 | 0 | 0 | 0
1941500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7058141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:02:11 | 07.08.2023 22:09:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9072
1941507 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7655097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:13:46 | 08.08.2023 00:21:00 | 3.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8442 | 0
1941513 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:19:00 | 07.08.2023 21:20:23 | 0.0231 | 65 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.5015 | 0.0693 | 0 | 0 | 0.3927 | 0
1941530 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:29:15 | 07.08.2023 21:44:00 | 0.2458 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9434 | 0 | 0
1941554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6994871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:39:42 | 08.08.2023 00:14:00 | 2.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7151 | 249.4549
1941557 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6764050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:48:55 | 07.08.2023 23:18:00 | 1.4847 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.7809 | 0 | 8.9082 | 0
1941558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6567443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:50:49 | 07.08.2023 22:10:00 | 0.3197 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5276 | 0 | 0 | 0 | 0
1941565 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:59:00 | 07.08.2023 22:20:53 | 0.3647 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1404 | 0.3647 | 0 | 0
1941567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:00:50 | 07.08.2023 23:04:00 | 1.0528 | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 23.1616 | 7.3696 | 0 | 0 | 15.792 | 4.2112
1941583 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:08:28 | 07.08.2023 22:09:13 | 0.0125 | 30 | 4552 | 10 | 2866 | 29 | 2392 | 0.375 | 56.9 | 0.125 | 35.825 | 0.3625 | 29.9
1941584 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:08:00 | 07.08.2023 22:10:41 | 0.0447 | 62 | 19791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 884.6577 | 0 | 0 | 0 | 0
1941603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:12:00 | 08.08.2023 03:30:31 | 5.3086 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1941606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7409338 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:13:51 | 08.08.2023 00:09:00 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7576 | 0
1941607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:15:08 | 07.08.2023 23:04:00 | 0.8144 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1024 | 0 | 0 | 0 | 0
1941618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:16:00 | 08.08.2023 02:33:25 | 4.2903 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5799 | 180.1926 | 0 | 0 | 0 | 0
1941627 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 22:18:00 | 08.08.2023 03:20:00 | 5.0333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 20.1332 | 0 | 377.4975 | 15.0999
1941652 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8165330 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:24:17 | 08.08.2023 01:29:00 | 3.0786 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1941657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:22:00 | 08.08.2023 03:47:19 | 5.4219 | 26 | 20 | 4 | 11 | 2 | 0 | 140.9694 | 108.438 | 21.6876 | 59.6409 | 10.8438 | 0
1941689 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:32:00 | 07.08.2023 22:33:46 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8526 | 1.5288
1941697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:39:05 | 08.08.2023 03:00:32 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7875 | 13.0725
1941699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:40:00 | 08.08.2023 02:02:48 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | 229.84
1941704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:43:00 | 07.08.2023 22:45:02 | 0.0339 | 0 | 0 | 97 | 11 | 145 | 1742 | 0 | 0 | 3.2883 | 0.3729 | 4.9155 | 59.0538
1941709 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6779898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:46:11 | 07.08.2023 23:08:00 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 41.814
1941712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:49:21 | 07.08.2023 23:12:00 | 0.3775 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4775 | 0 | 0 | 0 | 0
1941723 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11822901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:57:51 | 07.08.2023 23:40:00 | 0.7025 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9925 | 0 | 0 | 0 | 0
1941725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:01:34 | 08.08.2023 00:26:00 | 1.4072 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
1941726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KOK | ISO6825876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:01:00 | 07.08.2023 23:14:00 | 0.2167 | 0 | 0 | 25 | 66 | 158 | 161 | 0 | 0 | 5.4175 | 14.3022 | 34.2386 | 34.8887
1941735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:07:00 | 07.08.2023 23:29:32 | 0.3756 | 155 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.218 | 137.4696 | 0 | 0 | 0 | 0
1941736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:08:00 | 07.08.2023 23:29:15 | 0.3542 | 78 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6276 | 40.733 | 0 | 0 | 0 | 0
1941755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:29:25 | 07.08.2023 23:30:12 | 0.0131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1941760 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:37:00 | 07.08.2023 23:43:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 79.4
1941761 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:40:00 | 07.08.2023 23:44:02 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 291 | 6 | 835 | 0 | 0 | 0 | 19.5552 | 0.4032 | 56.112
1941764 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO12525426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:46:22 | 07.08.2023 23:47:29 | 0.0186 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 335 | 0 | 0 | 0.0744 | 0 | 0.93 | 6.231
1941771 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:49:45 | 08.08.2023 00:53:00 | 1.0542 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1941776 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | ISO29922659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:00:51 | 08.08.2023 04:44:00 | 4.7192 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1032 | 0 | 0 | 0 | 0
1941781 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7202980 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:11:13 | 08.08.2023 02:29:00 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.3492
1941784 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6547038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:19:02 | 08.08.2023 02:15:00 | 1.9328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.7312 | 0 | 86.976 | 0
1941786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:27:00 | 08.08.2023 00:29:46 | 0.0461 | 0 | 0 | 21 | 1207 | 17 | 3361 | 0 | 0 | 0.9681 | 55.6427 | 0.7837 | 154.9421
1941796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TRAFO | ISO6884041 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:45:51 | 08.08.2023 05:20:09 | 4.5717 | 1 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5717 | 5463.1815 | 0 | 0 | 0 | 0
1941812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO6940452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 01:27:05 | 08.08.2023 01:32:16 | 0.0864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1941813 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO11163628 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:04:34 | 07.08.2023 23:56:34 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0724
1941836 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 01:33:07 | 08.08.2023 01:56:35 | 0.3911 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8571 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
1941866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 03:00:01 | 08.08.2023 03:39:00 | 0.6497 | 2 | 267 | 0 | 0 | 12 | 165 | 1.2994 | 173.4699 | 0 | 0 | 7.7964 | 107.2005
1941868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 03:15:00 | 08.08.2023 03:17:28 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5618 | 3.3702
1941910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 05:23:00 | 08.08.2023 05:24:52 | 0.0311 | 191 | 227 | 0 | 0 | 365 | 926 | 5.9401 | 7.0597 | 0 | 0 | 11.3515 | 28.7986
1941916 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 05:38:00 | 08.08.2023 05:38:49 | 0.0136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1941929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 05:51:00 | 08.08.2023 05:53:21 | 0.0392 | 9 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3528 | 23.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
1941935 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:00:10 | 08.08.2023 06:00:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 14 | 2907 | 43 | 5570 | 0 | 0 | 0.175 | 36.3375 | 0.5375 | 69.625
1941961 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:10:40 | 08.08.2023 11:21:40 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3483 | 2291.0186
1942023 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6711504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 05:55:21 | 08.08.2023 06:34:00 | 0.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5094
1942025 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6559956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:36:18 | 08.08.2023 07:33:00 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35
1942032 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:40:59 | 08.08.2023 08:01:00 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0008 | 816.1632
1942034 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:39:00 | 08.08.2023 07:02:00 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9165 | 260.644
1942083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:51:00 | 08.08.2023 06:56:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 62.3917
1942109 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11822901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:04:56 | 08.08.2023 09:41:00 | 2.6011 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2407 | 0 | 0 | 0 | 0
1942139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:06:00 | 08.08.2023 07:24:00 | 0.3 | 45 | 2128 | 0 | 0 | 17 | 1084 | 13.5 | 638.4 | 0 | 0 | 5.1 | 325.2
1942155 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:45:47 | 08.08.2023 07:34:48 | 0.8169 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12.2535 | 0 | 0 | 0 | 13.0704 | 0
1942177 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:22:00 | 08.08.2023 07:24:28 | 0.0411 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1942186 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:27:28 | 08.08.2023 08:38:00 | 1.1756 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0516 | 0 | 0 | 0 | 0
1942196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:29:00 | 08.08.2023 07:31:13 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3321 | 9.6309
1942212 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8165330 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:41:50 | 08.08.2023 09:33:00 | 1.8528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1942232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:46:06 | 08.08.2023 09:31:00 | 1.7483 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9252 | 0 | 0 | 0 | 0
1942250 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7968110 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:53:00 | 08.08.2023 09:18:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5845 | 355.5917
1942253 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:31:00 | 08.08.2023 15:41:00 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8339 | 0
1942256 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:36:48 | 08.08.2023 09:49:51 | 0.2175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 10.875 | 0.2175
1942257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6549208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:01:59 | 08.08.2023 09:58:00 | 1.9336 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.68 | 7.7344 | 0 | 0
1942268 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9601491 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:49:42 | 08.08.2023 10:08:00 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 9.22
1942269 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:17:41 | 08.08.2023 08:18:25 | 0.0122 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.061 | 0.1708 | 0
1942273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:19:53 | 08.08.2023 11:08:00 | 2.8019 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8399 | 0 | 0 | 0 | 0
1942277 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6563200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:21:38 | 08.08.2023 11:25:48 | 3.0694 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.2932 | 0 | 0
1942277 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | FUSE11757489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:21:38 | 08.08.2023 13:02:08 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.725 | 0 | 0
1942287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10716236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:27:00 | 08.08.2023 08:28:13 | 0.0203 | 6 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1218 | 49.126 | 0 | 0 | 0 | 0
1942289 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:28:39 | 08.08.2023 08:29:38 | 0.0164 | 0 | 0 | 1 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 9.2824 | 0 | 0
1942290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6830470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:28:33 | 08.08.2023 09:37:00 | 3.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3936
1942291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 08:30:46 | 08.08.2023 11:46:00 | 3.2539 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4411 | 0 | 0 | 0 | 0
1942292 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12091762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:30:23 | 08.08.2023 09:51:00 | 1.3436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0
1942304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:33:00 | 08.08.2023 08:35:35 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3879 | 30.9458
1942306 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:35:00 | 08.08.2023 08:36:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.0356
1942314 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO29922659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:55:19 | 08.08.2023 09:25:00 | 2.4947 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3887 | 0 | 0 | 0 | 0
1942317 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:40:00 | 08.08.2023 08:42:40 | 0.0444 | 0 | 0 | 2 | 214 | 1 | 735 | 0 | 0 | 0.0888 | 9.5016 | 0.0444 | 32.634
1942326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:43:49 | 08.08.2023 08:45:27 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 6.8816
1942341 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6537006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:54:43 | 08.08.2023 09:05:43 | 0.1833 | 0 | 0 | 31 | 3269 | 0 | 107 | 0 | 0 | 5.6823 | 599.2077 | 0 | 19.6131
1942360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6558989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:00 | 08.08.2023 12:50:00 | 3.8333 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.9884 | 0 | 0 | 0 | 0
1942361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11377482 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:02 | 08.08.2023 10:43:00 | 1.7161 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.4658 | 0 | 0 | 0 | 0
1942362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6958397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:08 | 08.08.2023 13:01:00 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1296
1942363 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6676997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:05 | 08.08.2023 13:31:00 | 4.5153 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
1942364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12956022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:08 | 08.08.2023 12:59:00 | 3.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6598
1942366 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6974652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:22 | 08.08.2023 16:59:00 | 7.9772 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.0296 | 0 | 0 | 0 | 0
1942369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6927570 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:19 | 08.08.2023 12:45:00 | 3.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7032
1942370 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7041597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:27 | 08.08.2023 09:38:00 | 0.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8966
1942372 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6801021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:34 | 08.08.2023 09:45:00 | 0.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0638
1942374 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:00:52 | 08.08.2023 12:54:00 | 3.8856 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 945 | 0 | 0 | 19.428 | 0 | 163.1952 | 3671.892
1942377 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:00:59 | 08.08.2023 09:01:44 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 3.9
1942379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13116680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:01:00 | 08.08.2023 16:29:21 | 7.4725 | 5 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3625 | 8877.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1942380 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:01:00 | 08.08.2023 09:02:09 | 0.0192 | 46 | 2574 | 0 | 0 | 13 | 2502 | 0.8832 | 49.4208 | 0 | 0 | 0.2496 | 48.0384
1942382 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6873198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:01:51 | 08.08.2023 11:06:00 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4844
1942385 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:02:57 | 08.08.2023 15:59:00 | 6.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3022 | 4056.507
1942391 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7430284 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:01:00 | 08.08.2023 10:00:00 | 0.9833 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7829 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1942397 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12792795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:00:03 | 08.08.2023 11:17:00 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8475 | 0
1942399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7009397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:05:47 | 08.08.2023 09:07:28 | 0.0281 | 2 | 13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 366.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
1942400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KOK | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:05:59 | 08.08.2023 12:00:23 | 2.9067 | 0 | 0 | 16 | 3 | 168 | 41 | 0 | 0 | 46.5072 | 8.7201 | 488.3256 | 119.1747
1942459 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12686836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:09:00 | 08.08.2023 09:27:58 | 0.3161 | 6 | 3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8966 | 1263.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
1942459 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8587498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:09:00 | 08.08.2023 09:50:24 | 0.69 | 10 | 6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 4295.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1942459 | 3 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12685944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:09:00 | 08.08.2023 10:13:05 | 1.0681 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.0823 | 0 | 0 | 0 | 0
1942474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:13:00 | 08.08.2023 09:14:27 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4114 | 74.899
1942518 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12270687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:23:00 | 08.08.2023 12:13:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5.6666 | 390.9954 | 0 | 28.333
1942528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6927116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:25:41 | 08.08.2023 12:22:00 | 2.9386 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.422 | 0 | 0 | 0 | 0
1942535 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | BR13329655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:21:00 | 08.08.2023 09:28:41 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 232.5015
1942536 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6758459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:27:39 | 08.08.2023 09:48:00 | 0.3392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1942542 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10815814 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:36:18 | 08.08.2023 11:50:00 | 4.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1415 | 0
1942545 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO9329172 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:30:12 | 08.08.2023 12:31:00 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.0457
1942546 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6997706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:30:11 | 08.08.2023 11:14:00 | 1.7303 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6149 | 0 | 0 | 0 | 0
1942548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:30:47 | 08.08.2023 12:09:07 | 2.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9725 | 65.9725
1942552 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6801022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:32:07 | 08.08.2023 18:30:00 | 8.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.4821
1942554 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:32:23 | 08.08.2023 10:30:08 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8125 | 593.8625
1942554 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:32:23 | 08.08.2023 10:30:15 | 0.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7864 | 481.2356
1942560 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12454979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:35:00 | 08.08.2023 09:36:51 | 0.0308 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0.6776 | 0
1942579 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517379272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:43:06 | 08.08.2023 11:21:00 | 1.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0
1942582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6736429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:44:47 | 08.08.2023 19:38:00 | 9.8869 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2319 | 0 | 0 | 0 | 0
1942596 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10661493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:37:17 | 08.08.2023 12:22:00 | 3.7453 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8684 | 0 | 0 | 0 | 0
1942604 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6552076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:54:22 | 08.08.2023 10:45:00 | 0.8439 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8876 | 0 | 0 | 0 | 0
1942622 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:53:00 | 08.08.2023 09:54:00 | 0.0167 | 25 | 125 | 0 | 0 | 119 | 405 | 0.4175 | 2.0875 | 0 | 0 | 1.9873 | 6.7635
1942623 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:08:05 | 08.08.2023 10:59:00 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7964 | 129.402
1942624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7018256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:00:11 | 08.08.2023 10:42:00 | 0.6969 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1942627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:01:09 | 08.08.2023 10:26:03 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 1.66
1942630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:01:00 | 08.08.2023 10:44:00 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3171 | 65.2197
1942631 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:01:00 | 08.08.2023 18:04:50 | 8.0639 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.917 | 80.639 | 0 | 0 | 0 | 0
1942633 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:02:00 | 08.08.2023 12:58:58 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.398 | 2247.4428
1942634 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11214772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:03:00 | 08.08.2023 11:46:28 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6928 | 1800.2736
1942635 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO21485981 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:03:00 | 08.08.2023 14:28:00 | 4.4167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
1942638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO13329620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:04:05 | 08.08.2023 10:22:00 | 0.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2846 | 0.2986
1942658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:06:00 | 08.08.2023 10:10:19 | 0.0719 | 155 | 454 | 44 | 918 | 48 | 260 | 11.1445 | 32.6426 | 3.1636 | 66.0042 | 3.4512 | 18.694
1942676 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:09:14 | 08.08.2023 10:56:00 | 0.7794 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3382 | 207.3204 | 0 | 0 | 0 | 0
1942717 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:18:00 | 08.08.2023 10:19:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5049 | 0
1942722 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO29922659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:21:01 | 08.08.2023 10:50:00 | 0.4831 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1451 | 0 | 0 | 0 | 0
1942723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:20:00 | 08.08.2023 11:59:00 | 1.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1942736 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10597622 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:22:52 | 08.08.2023 12:16:00 | 1.8856 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6568 | 0 | 0 | 0
1942765 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:30:00 | 08.08.2023 10:31:38 | 0.0272 | 9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 5.1136 | 0 | 0 | 0 | 0
1942766 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:28:56 | 08.08.2023 11:23:00 | 0.9011 | 0 | 0 | 4 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6044 | 2082.4421 | 0 | 0
1942787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | BR7054551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:36:52 | 08.08.2023 11:11:00 | 0.5689 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.8027 | 0 | 0 | 0 | 0
1942789 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:37:00 | 08.08.2023 10:38:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 8.4592
1942809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:41:00 | 08.08.2023 10:42:11 | 0.0197 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2060 | 0.0197 | 0.0985 | 0 | 0 | 1.0047 | 40.582
1942824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:46:00 | 08.08.2023 10:48:30 | 0.0417 | 15 | 2 | 19 | 15 | 50 | 334 | 0.6255 | 0.0834 | 0.7923 | 0.6255 | 2.085 | 13.9278
1942834 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10236528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:06:06 | 08.08.2023 11:22:00 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.855 | 283.125
1942841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:49:56 | 08.08.2023 11:46:56 | 0.95 | 15 | 2 | 19 | 15 | 50 | 334 | 14.25 | 1.9 | 18.05 | 14.25 | 47.5 | 317.3
1942854 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6833805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:51:58 | 08.08.2023 11:27:00 | 0.5839 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2959 | 0 | 0 | 0 | 0
1942868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:56:00 | 08.08.2023 10:57:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6018 | 11.7711
1942891 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12218641 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:19:48 | 08.08.2023 12:05:00 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5066 | 59.6122
1942905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:04:30 | 08.08.2023 11:05:47 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2528 | 145.627
1942920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7001163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:11:42 | 08.08.2023 13:07:00 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9284 | 21.1387
1942928 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7655097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:04:24 | 08.08.2023 13:35:00 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.57 | 0
1942939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:18:10 | 08.08.2023 12:28:00 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0
1942947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6567443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:20:04 | 08.08.2023 12:29:00 | 1.1489 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0812 | 0 | 0 | 0 | 0
1942951 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7088243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:17:01 | 08.08.2023 11:36:00 | 2.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.894
1942954 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fider | ISO7682305 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:22:59 | 08.08.2023 15:34:00 | 4.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.836 | 71.1212
1942986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:22:00 | 08.08.2023 12:52:45 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4375 | 5842.7875
1942989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:27:50 | 08.08.2023 11:47:50 | 0.3333 | 79 | 505 | 19 | 15 | 82 | 2031 | 26.3307 | 168.3165 | 6.3327 | 4.9995 | 27.3306 | 676.9323
1942990 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:22:00 | 08.08.2023 12:01:19 | 0.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9503 | 3294.1931
1942997 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:27:00 | 08.08.2023 11:28:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.9853
1943003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10198912 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:31:49 | 08.08.2023 14:41:00 | 3.1531 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1943036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6577597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:42:15 | 08.08.2023 12:11:00 | 0.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1064
1943046 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6915862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:45:23 | 08.08.2023 12:52:00 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.133
1943053 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13340118 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:49:54 | 08.08.2023 12:42:00 | 0.8683 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7856 | 0 | 0 | 0 | 0
1943058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515178381 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:53:51 | 08.08.2023 13:50:00 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8074
1943066 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6952540 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:58:38 | 08.08.2023 13:42:00 | 1.7228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0
1943071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6754992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 12:00:30 | 08.08.2023 14:56:00 | 2.925 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1943080 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO7150659 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:29:19 | 08.08.2023 12:21:00 | 0.8614 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5052 | 0 | 0 | 0 | 0
1943086 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6913848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:08:14 | 08.08.2023 12:23:00 | 0.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5199
1943087 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6972027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:02:00 | 08.08.2023 12:52:00 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9968
1943099 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6760572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:14:30 | 08.08.2023 14:00:00 | 1.7583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
1943103 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:15:00 | 08.08.2023 12:28:26 | 0.2239 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | 1835 | 0 | 0 | 0.6717 | 0 | 19.4793 | 410.8565
1943111 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10851241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:24:14 | 08.08.2023 13:31:00 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7552
1943119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:28:00 | 08.08.2023 12:30:17 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5715 | 1.7526
1943125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:32:00 | 08.08.2023 13:45:39 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1375 | 195.1725
1943189 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6689592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:37:00 | 08.08.2023 12:52:00 | 0.25 | 0 | 0 | 9 | 4281 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2.25 | 1070.25 | 0 | 5.5
1943194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:28:43 | 08.08.2023 12:49:57 | 0.3539 | 10 | 949 | 0 | 0 | 2 | 80 | 3.539 | 335.8511 | 0 | 0 | 0.7078 | 28.312
1943194 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:28:43 | 08.08.2023 12:53:47 | 0.4178 | 7 | 13994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9246 | 5846.6932 | 0 | 0 | 0 | 0
1943194 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:28:43 | 08.08.2023 12:54:31 | 0.43 | 0 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1943194 | 4 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:28:43 | 08.08.2023 12:54:38 | 0.4319 | 1 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4319 | 1189.8845 | 0 | 0 | 0 | 0
1943194 | 5 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:28:43 | 08.08.2023 12:54:51 | 0.4356 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1432 | 0 | 0 | 0 | 0
1943194 | 6 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:28:43 | 08.08.2023 12:55:28 | 0.4458 | 4 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7832 | 1631.1822 | 0 | 0 | 0 | 0.4458
1943194 | 7 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:28:43 | 08.08.2023 17:15:15 | 4.7756 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3268 | 563.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
1943210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:53:39 | 08.08.2023 14:45:39 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4673 | 490.9421
1943215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:38:01 | 08.08.2023 13:19:01 | 0.6833 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
1943241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:56:00 | 08.08.2023 13:48:21 | 0.8725 | 0 | 0 | 41 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 35.7725 | 2.6175 | 65.4375 | 1.745
1943243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535210737 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:15:41 | 08.08.2023 12:58:00 | 1.7053 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5166 | 0 | 0 | 0 | 0
1943274 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:59:23 | 08.08.2023 13:00:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1943282 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7004849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 13:00:03 | 08.08.2023 16:01:00 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1738
1943290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KOK | ISO8551754 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 13:01:00 | 08.08.2023 14:01:51 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5194 | 13.1846
1943308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6630723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 13:02:58 | 08.08.2023 15:42:00 | 2.6506 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8072 | 0 | 0 | 0 | 0
1943309 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR11235692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:02:22 | 08.08.2023 13:38:00 | 0.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2841
1943319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11048949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:07:29 | 08.08.2023 13:31:00 | 0.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.816
1943326 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6784272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:10:58 | 08.08.2023 15:18:00 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.7688
1943338 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:49:57 | 08.08.2023 13:43:00 | 0.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0736 | 454.4788
1943352 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR12917930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:14:43 | 08.08.2023 14:09:00 | 3.9047 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5692 | 0 | 0
1943354 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:22:49 | 08.08.2023 15:35:49 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8668 | 454.4235
1943361 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6825892 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:20:00 | 08.08.2023 14:39:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0346
1943384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 13:30:05 | 08.08.2023 17:04:00 | 3.5653 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.3584 | 0 | 0 | 0 | 0
1943393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6944325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 13:30:59 | 08.08.2023 16:36:00 | 3.0836 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1768 | 0 | 0 | 0 | 0
1943395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6827726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 13:31:28 | 08.08.2023 16:52:00 | 3.3422 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
1943398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:31:29 | 08.08.2023 14:43:51 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8244 | 0
1943432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6944326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:36:44 | 08.08.2023 16:42:00 | 3.0878 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.4962 | 0 | 0 | 0 | 0
1943455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:39:00 | 08.08.2023 13:41:19 | 0.0386 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0386 | 10.1518 | 0 | 0.1158
1943456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515625723 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:40:02 | 08.08.2023 14:54:00 | 1.2328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.164 | 0 | 0 | 0 | 0
1943535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:59:00 | 08.08.2023 14:06:35 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 20.0976
1943535 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8628291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:59:00 | 08.08.2023 18:31:07 | 4.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1412 | 0
1943537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6901060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 14:01:00 | 08.08.2023 14:51:00 | 0.8333 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.333 | 7.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
1943561 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848743 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:16:22 | 08.08.2023 15:07:00 | 0.8439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 0 | 0 | 0 | 0
1943571 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7011677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:41:41 | 08.08.2023 14:50:00 | 4.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4948
1943584 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:28:15 | 08.08.2023 15:15:00 | 0.7792 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
1943590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 14:30:05 | 08.08.2023 18:30:00 | 3.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9048
1943610 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO13290788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:39:19 | 08.08.2023 15:32:00 | 0.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.467
1943612 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6760572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:39:27 | 08.08.2023 15:13:00 | 0.5592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2368 | 0 | 0 | 0 | 0
1943636 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334878 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:57:17 | 08.08.2023 14:50:00 | 0.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8786
1943659 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:57:12 | 08.08.2023 18:43:00 | 3.7633 | 0 | 0 | 3 | 2 | 64 | 76 | 0 | 0 | 11.2899 | 7.5266 | 240.8512 | 286.0108
1943667 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6963141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:42:48 | 08.08.2023 15:28:34 | 0.7628 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1943667 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6963141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:42:48 | 08.08.2023 16:58:00 | 2.2533 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3853 | 0 | 0 | 0 | 0
1943680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:04:53 | 08.08.2023 16:17:50 | 0.2158 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 5.1792 | 0 | 14.4586 | 0.2158
1943689 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:07:41 | 08.08.2023 16:07:00 | 0.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5782 | 1663.8138
1943692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 15:05:00 | 08.08.2023 16:29:09 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8725 | 1.4025
1943706 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:11:00 | 08.08.2023 15:21:08 | 0.1689 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5871 | 0 | 0
1943719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7129530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:05:46 | 08.08.2023 16:48:00 | 1.7039 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 964.4074 | 0 | 0 | 0 | 61.3404
1943722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6855343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:19:00 | 08.08.2023 15:26:43 | 0.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 0.1286
1943723 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515403761 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:20:34 | 08.08.2023 16:45:00 | 1.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0
1943732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:21:00 | 08.08.2023 15:23:31 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0587 | 0.6704
1943739 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:26:15 | 08.08.2023 15:26:45 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4233 | 0
1943746 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516976142 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:27:56 | 08.08.2023 16:28:00 | 1.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
1943750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6679838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:31:09 | 08.08.2023 15:33:53 | 0.0456 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7384 | 0 | 0 | 0 | 0
1943761 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:37:00 | 08.08.2023 16:22:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 52.5
1943822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:52:43 | 08.08.2023 16:22:00 | 0.4881 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 462 | 0 | 0 | 4.881 | 0 | 58.0839 | 225.5022
1943827 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:53:14 | 08.08.2023 16:58:00 | 1.0794 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7534 | 0 | 0 | 0 | 0
1943838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:55:27 | 08.08.2023 16:47:00 | 0.8592 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6816 | 0 | 0 | 0 | 0
1943860 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6633711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:11:55 | 08.08.2023 17:24:00 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4798
1943868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:15:48 | 08.08.2023 16:17:13 | 0.0236 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0
1943875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6874513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:21:41 | 08.08.2023 17:36:00 | 1.2386 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.336 | 0 | 0 | 0 | 0
1943893 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:28:34 | 08.08.2023 16:29:54 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 11.0556
1943902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:30:03 | 08.08.2023 17:12:50 | 0.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1956 | 12.8358
1943909 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7074499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:31:00 | 08.08.2023 21:55:00 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.2
1943913 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:33:17 | 08.08.2023 18:12:00 | 1.6453 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0086 | 0 | 0 | 0 | 0
1943936 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:36:22 | 08.08.2023 17:41:00 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7128 | 75.404
1943942 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:39:33 | 08.08.2023 16:40:37 | 0.0178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1943946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:40:00 | 08.08.2023 16:41:41 | 0.0281 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1943952 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516722299 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:43:43 | 08.08.2023 19:20:00 | 2.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6047
1943964 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13216741 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:45:34 | 08.08.2023 17:28:00 | 0.7072 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
1943994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6906568 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:56:47 | 08.08.2023 18:01:00 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1951
1943995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:56:00 | 08.08.2023 16:57:36 | 0.0267 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4539 | 1.0146 | 0 | 0 | 0 | 0
1943997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:57:44 | 08.08.2023 16:58:55 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2955 | 0.9062
1944006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6753700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:01:29 | 08.08.2023 19:19:00 | 2.2919 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.8511 | 0 | 0 | 0 | 0
1944040 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:11:28 | 08.08.2023 18:08:11 | 0.9453 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.359 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0
1944058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6848975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 17:19:23 | 08.08.2023 18:56:00 | 1.6103 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1107 | 0 | 0 | 0 | 0
1944068 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12751875 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:20:00 | 08.08.2023 17:21:27 | 0.0242 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0734 | 0 | 0 | 0 | 0
1944079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TRAFO | ISO6817514 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:14:59 | 08.08.2023 19:10:00 | 1.9169 | 5 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5845 | 2284.9448 | 0 | 0 | 0 | 0
1944083 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:29:00 | 08.08.2023 17:34:31 | 0.0919 | 0 | 0 | 0 | 9 | 91 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.8271 | 8.3629 | 12.1308
1944085 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:31:17 | 08.08.2023 19:22:00 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3812 | 1.8453
1944092 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:34:46 | 08.08.2023 17:36:55 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 12.7448
1944094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:35:49 | 08.08.2023 18:48:00 | 1.2031 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3255 | 0 | 0 | 0 | 0
1944106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK | FUSE6580142 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:37:46 | 08.08.2023 19:00:00 | 1.3706 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.561 | 0 | 0 | 0 | 0
1944114 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12673874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:38:00 | 08.08.2023 17:39:52 | 0.0311 | 12 | 385 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0.3732 | 11.9735 | 0 | 0 | 0.0311 | 8.8946
1944134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6565609 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:43:01 | 08.08.2023 19:11:00 | 1.4664 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.308 | 0 | 0 | 0 | 0
1944135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:04:58 | 08.08.2023 19:18:00 | 2.2172 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2988 | 0 | 0 | 0 | 0
1944138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6676325 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:53:02 | 08.08.2023 19:49:00 | 3.9328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.328 | 0 | 0 | 0 | 0
1944148 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6858483 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:48:13 | 08.08.2023 21:05:00 | 3.2797 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8241 | 0 | 0 | 0 | 0
1944170 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6762642 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:50:22 | 08.08.2023 18:26:00 | 2.5939 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3451 | 0 | 0 | 0 | 0
1944180 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:52:00 | 08.08.2023 18:30:00 | 0.6333 | 1 | 13 | 0 | 0 | 40 | 101 | 0.6333 | 8.2329 | 0 | 0 | 25.332 | 63.9633
1944189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6965183 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:47:07 | 08.08.2023 18:24:00 | 2.6147 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8998 | 0 | 0 | 0 | 0
1944195 | 1 | KONYA | MERAM | KOK | ISO6969004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:53:30 | 08.08.2023 18:31:23 | 0.6314 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
1944222 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fider | ISO12791553 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:02:32 | 08.08.2023 23:00:00 | 4.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8312 | 0
1944268 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6833804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:13:24 | 08.08.2023 19:29:00 | 1.26 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1944285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:18:25 | 08.08.2023 18:20:23 | 0.0328 | 0 | 0 | 132 | 826 | 281 | 2417 | 0 | 0 | 4.3296 | 27.0928 | 9.2168 | 79.2776
1944305 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO29922659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:18:27 | 08.08.2023 20:33:00 | 2.2425 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0925 | 0 | 0 | 0 | 0
1944316 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:21:25 | 08.08.2023 18:23:43 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0766 | 13.6348
1944320 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6629545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:21:01 | 08.08.2023 19:27:00 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1814
1944359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12306857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:30:24 | 08.08.2023 19:10:00 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.2
1944362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:28:03 | 08.08.2023 19:33:47 | 1.0956 | 0 | 0 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.868 | 43.824 | 2.1912 | 0
1944370 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6633711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:29:38 | 08.08.2023 20:12:00 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2477
1944389 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11013279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:32:16 | 08.08.2023 19:54:00 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 0
1944395 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:24:00 | 08.08.2023 18:37:45 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 12.3768 | 0.9168 | 127.206
1944405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:38:00 | 08.08.2023 18:39:59 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5296 | 0.0662
1944406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:38:00 | 08.08.2023 21:51:10 | 3.2194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 246 | 3.2194 | 3.2194 | 0 | 0 | 86.9238 | 791.9724
1944429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516036984 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:42:13 | 08.08.2023 20:00:00 | 1.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 0
1944493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:48:35 | 08.08.2023 19:03:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 10
1944500 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6882332 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:41:41 | 08.08.2023 20:44:00 | 4.0386 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.562 | 0 | 0
1944504 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:50:00 | 08.08.2023 20:00:16 | 1.1711 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8325 | 17.5665 | 0 | 0 | 0 | 0
1944508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:52:00 | 08.08.2023 18:53:44 | 0.0289 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1849 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 0
1944511 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:18:21 | 08.08.2023 19:08:00 | 0.8275 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
1944513 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:54:00 | 08.08.2023 18:55:20 | 0.0222 | 33 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7326 | 4.0848 | 0 | 0 | 0 | 0
1944526 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:57:58 | 08.08.2023 18:58:58 | 0.0167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3841 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1944528 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:59:00 | 08.08.2023 19:01:27 | 0.0408 | 41 | 2 | 0 | 0 | 46 | 470 | 1.6728 | 0.0816 | 0 | 0 | 1.8768 | 19.176
1944529 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:59:00 | 08.08.2023 19:01:44 | 0.0456 | 49 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2344 | 6.3384 | 0 | 0 | 0 | 0
1944541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:04:29 | 08.08.2023 19:06:38 | 0.0358 | 123 | 14 | 217 | 12 | 0 | 0 | 4.4034 | 0.5012 | 7.7686 | 0.4296 | 0 | 0
1944549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516177952 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:09:51 | 08.08.2023 20:48:00 | 1.6358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9074 | 0 | 0 | 0 | 0
1944554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12864821 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:10:21 | 08.08.2023 23:48:00 | 4.6275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:13:32 | 08.08.2023 20:07:00 | 0.8911 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5655 | 0 | 0
1944576 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6825510 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:20:09 | 08.08.2023 21:17:00 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.4025 | 0 | 0
1944585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:23:00 | 08.08.2023 19:24:05 | 0.0181 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944589 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6870240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:26:00 | 08.08.2023 20:25:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9666 | 348.0882
1944595 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6805633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:27:38 | 08.08.2023 20:57:00 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9612
1944597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115367 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:28:59 | 08.08.2023 20:31:00 | 1.0336 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9232 | 0 | 0 | 0 | 0
1944608 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:29:00 | 08.08.2023 19:30:23 | 0.0231 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8547 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0
1944650 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6654198 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:39:24 | 08.08.2023 21:01:00 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.84
1944651 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:41:11 | 08.08.2023 19:41:56 | 0.0125 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1944655 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:42:03 | 08.08.2023 19:42:48 | 0.0125 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1944679 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:49:00 | 08.08.2023 20:52:51 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 291 | 99 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 309.6822 | 105.3558 | 1733.5818
1944680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:49:38 | 08.08.2023 19:52:00 | 0.0394 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0 | 0 | 0
1944690 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:50:00 | 08.08.2023 21:14:00 | 1.4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 147 | 439 | 19.6 | 14 | 0 | 0 | 205.8 | 614.6
1944695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12912712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:55:43 | 08.08.2023 22:53:00 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3273
1944696 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10395789 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:56:13 | 08.08.2023 20:40:00 | 0.7297 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7831 | 0 | 0
1944702 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:58:00 | 08.08.2023 19:59:09 | 0.0192 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0
1944704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO13184057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:54:44 | 08.08.2023 21:01:00 | 1.1044 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8688 | 0 | 0 | 0 | 0
1944729 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:04:00 | 08.08.2023 20:05:02 | 0.0172 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0
1944743 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:08:02 | 08.08.2023 21:41:02 | 1.55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944752 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:10:47 | 08.08.2023 20:11:17 | 0.0083 | 33 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2739 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 0
1944756 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8657149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:11:54 | 08.08.2023 23:46:00 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3879
1944760 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:13:38 | 08.08.2023 20:16:58 | 0.0556 | 47 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.6132 | 0.0556 | 0 | 0 | 0.8896 | 0
1944768 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6640093 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:12:49 | 08.08.2023 21:35:00 | 1.3697 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0486 | 0 | 0 | 0 | 0
1944771 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:14:19 | 08.08.2023 21:13:00 | 0.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1678
1944774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11696654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:15:28 | 08.08.2023 21:46:00 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9183
1944776 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:15:00 | 08.08.2023 20:16:37 | 0.0269 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 0.1076 | 0 | 0 | 0 | 0
1944792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12494708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:17:00 | 08.08.2023 20:19:52 | 0.0478 | 638 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4964 | 183.4564 | 0 | 0 | 0 | 0
1944797 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:22:00 | 08.08.2023 20:22:50 | 0.0139 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7228 | 0.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1944803 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:22:00 | 08.08.2023 20:23:27 | 0.0242 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944847 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6797144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:32:09 | 08.08.2023 21:12:00 | 0.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8964
1944852 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11638998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:35:23 | 08.08.2023 21:38:00 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.526
1944854 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6775348 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:36:42 | 08.08.2023 21:50:00 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9718
1944858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516757992 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:40:05 | 08.08.2023 21:12:00 | 0.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5319 | 0 | 0 | 0 | 0
1944862 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | ISO6723882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:44:32 | 08.08.2023 21:42:00 | 0.9578 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.4762 | 0 | 0 | 0 | 0
1944863 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6831147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:44:41 | 08.08.2023 21:37:00 | 0.8719 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2148 | 0 | 0 | 0 | 0
1944870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6589411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:53:25 | 08.08.2023 21:28:00 | 0.5764 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1484 | 0 | 0 | 0 | 0
1944874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:58:10 | 08.08.2023 22:24:00 | 1.4306 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944884 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6857128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:13:41 | 08.08.2023 21:50:00 | 0.6053 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6848 | 0 | 0
1944888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:15:00 | 08.08.2023 21:16:13 | 0.0203 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:22:47 | 08.08.2023 21:24:45 | 0.0328 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3448 | 0.1968 | 0 | 0 | 0 | 0
1944915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6580544 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:28:56 | 08.08.2023 22:38:00 | 1.1511 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2171 | 0 | 0 | 0 | 0
1944937 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11889093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:34:42 | 08.08.2023 23:37:42 | 2.05 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1944960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:50:01 | 08.08.2023 23:01:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5634 | 2.3662
1944962 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6704202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:51:19 | 08.08.2023 23:42:00 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6631 | 0 | 0
1944969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:54:00 | 08.08.2023 22:06:08 | 0.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8088 | 0
1944971 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6870240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:56:18 | 08.08.2023 22:59:00 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 369.93
1944992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 22:08:00 | 09.08.2023 01:07:08 | 2.9856 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7408 | 104.496 | 0 | 0 | 0 | 0
1944993 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7011678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:09:25 | 08.08.2023 23:38:00 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0604
1944997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:11:00 | 09.08.2023 03:43:41 | 5.5447 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.4866 | 55.447 | 0 | 0 | 0 | 0
1945003 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:16:00 | 08.08.2023 22:18:10 | 0.0361 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6714 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
1945004 | 1 | KONYA | KARATAY | ADM | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:14:00 | 08.08.2023 22:58:12 | 0.7367 | 1 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7367 | 623.2482 | 0 | 0 | 0 | 0
1945012 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:21:33 | 08.08.2023 22:23:26 | 0.0314 | 36 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 45.059 | 0 | 0 | 0 | 0
1945013 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:21:00 | 08.08.2023 22:22:02 | 0.0172 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:29:00 | 09.08.2023 00:03:34 | 1.5761 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3044 | 6.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
1945027 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8588854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:29:00 | 09.08.2023 01:15:08 | 2.7689 | 10 | 6 | 0 | 0 | 147 | 439 | 27.689 | 16.6134 | 0 | 0 | 407.0283 | 1215.5471
1945031 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:33:07 | 08.08.2023 23:41:11 | 1.1344 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4032 | 0 | 0 | 0
1945034 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6956440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:44:23 | 09.08.2023 01:01:00 | 2.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8149
1945082 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6637207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:02:12 | 09.08.2023 00:14:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.868
1945089 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8656164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:07:32 | 08.08.2023 23:08:52 | 0.0222 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
1945094 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:04:00 | 08.08.2023 23:41:00 | 0.6167 | 38 | 6614 | 0 | 0 | 9 | 53 | 23.4346 | 4078.8538 | 0 | 0 | 5.5503 | 32.6851
1945102 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6537189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:14:10 | 09.08.2023 00:57:00 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.251
1945104 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6648600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:34:23 | 09.08.2023 06:13:00 | 7.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9724
1945106 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6958514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:16:49 | 09.08.2023 00:09:00 | 0.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8252
1945112 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:26:01 | 09.08.2023 01:30:00 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5856
1945114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:29:00 | 08.08.2023 23:31:40 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3532 | 31.302
1945132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:38:24 | 08.08.2023 23:58:46 | 2.3394 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148.8324 | 0 | 0 | 0 | 0
1945137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6893826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:54:14 | 09.08.2023 00:56:00 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1172
1945160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:27:00 | 09.08.2023 00:52:02 | 0.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3376 | 1.2516
1945162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6697173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:28:44 | 09.08.2023 01:46:00 | 1.2878 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6674 | 0 | 0 | 0 | 0
1945164 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:32:00 | 09.08.2023 00:33:13 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4007 | 8.5057
1945167 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:40:00 | 09.08.2023 00:41:29 | 0.0247 | 33 | 227 | 0 | 0 | 12 | 212 | 0.8151 | 5.6069 | 0 | 0 | 0.2964 | 5.2364
1945186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:45:58 | 09.08.2023 01:59:00 | 5.2172 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.4212 | 0 | 0 | 0 | 0
1945188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601715 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 01:21:14 | 09.08.2023 02:24:00 | 1.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 0
1945199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 01:30:00 | 09.08.2023 01:31:05 | 0.0181 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6683079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:07:14 | 09.08.2023 01:37:00 | 2.4961 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6580544 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:11:45 | 09.08.2023 02:43:00 | 2.5208 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7688 | 0 | 0 | 0 | 0
1945247 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6737573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 02:40:14 | 09.08.2023 03:49:00 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.688
1945250 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7150947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:58:38 | 09.08.2023 10:44:00 | 9.7561 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.6588 | 0 | 0 | 0 | 0
1945269 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6746311 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 03:20:00 | 09.08.2023 03:33:37 | 0.2269 | 111 | 88 | 18 | 104 | 319 | 184 | 25.1859 | 19.9672 | 4.0842 | 23.5976 | 72.3811 | 41.7496
1945272 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6746287 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 03:21:00 | 09.08.2023 03:30:45 | 0.1625 | 0 | 0 | 573 | 2367 | 146 | 864 | 0 | 0 | 93.1125 | 384.6375 | 23.725 | 140.4
1945278 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6844372 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 03:24:00 | 09.08.2023 03:32:20 | 0.1389 | 8 | 0 | 136 | 207 | 144 | 334 | 1.1112 | 0 | 18.8904 | 28.7523 | 20.0016 | 46.3926
1945301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 03:55:00 | 09.08.2023 04:32:21 | 0.6225 | 299 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1275 | 408.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1945314 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6836377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:14:44 | 09.08.2023 06:00:00 | 0.7544 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1776 | 0 | 0
1945321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:28:11 | 09.08.2023 05:29:07 | 0.0156 | 206 | 3193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2136 | 49.8108 | 0 | 0 | 0.0156 | 0
1945322 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:28:00 | 09.08.2023 05:29:00 | 0.0167 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
1945323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:31:40 | 09.08.2023 05:32:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 21.725
1945332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:38:00 | 09.08.2023 05:39:38 | 0.0272 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9248 | 0.8432 | 0 | 0 | 0 | 0
1945342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:43:00 | 09.08.2023 05:45:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8961 | 6.327
1945346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7015156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:46:00 | 09.08.2023 05:48:51 | 0.0475 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1945360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10661469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 03:37:22 | 09.08.2023 06:44:00 | 3.1106 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7466 | 0 | 0 | 0 | 0
1945371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11777164 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:01:49 | 09.08.2023 08:39:00 | 2.6197 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.9837 | 0 | 0 | 0 | 0
1945372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:03:28 | 09.08.2023 06:03:58 | 0.0083 | 0 | 601 | 0 | 0 | 8 | 1943 | 0 | 4.9883 | 0 | 0 | 0.0664 | 16.1269
1945374 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:04:00 | 09.08.2023 06:04:57 | 0.0158 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 2.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
1945377 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:08:00 | 09.08.2023 06:09:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 51.2226
1945385 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:13:00 | 09.08.2023 06:15:40 | 0.0444 | 30 | 4553 | 10 | 2866 | 29 | 2392 | 1.332 | 202.1532 | 0.444 | 127.2504 | 1.2876 | 106.2048
1945386 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:13:19 | 09.08.2023 07:36:00 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5372 | 0
1945387 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:15:00 | 09.08.2023 06:16:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4676 | 0.7181
1945390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:20:00 | 09.08.2023 06:21:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.0834
1945391 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7034017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:21:25 | 09.08.2023 10:48:00 | 4.4431 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5327 | 0 | 0 | 0
1945392 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:22:39 | 09.08.2023 06:24:46 | 0.0353 | 0 | 0 | 2 | 55 | 13 | 233 | 0 | 0 | 0.0706 | 1.9415 | 0.4589 | 8.2249
1945396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7350340 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:33:10 | 09.08.2023 07:56:00 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5672 | 0
1945397 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351798 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:34:13 | 09.08.2023 07:36:00 | 1.0297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0
1945403 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:37:00 | 09.08.2023 07:35:00 | 0.9667 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 719 | 0 | 0 | 15.4672 | 0 | 9.667 | 695.0573
1945405 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7011677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:40:11 | 09.08.2023 09:34:00 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1442
1945409 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:41:58 | 09.08.2023 06:42:57 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 83.3284
1945410 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6853689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:42:33 | 09.08.2023 08:24:00 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.172
1945411 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989092 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:04:51 | 09.08.2023 10:12:00 | 4.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.416
1945413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634681 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:47:46 | 09.08.2023 08:25:00 | 1.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0
1945434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:59:48 | 09.08.2023 07:01:12 | 0.0233 | 15 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3495 | 44.5263 | 0 | 0 | 0 | 0
1945445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:05:00 | 09.08.2023 07:06:10 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6596 | 0.0194
1945456 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:09:00 | 09.08.2023 07:10:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.9853
1945464 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12453977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:13:04 | 09.08.2023 12:49:00 | 5.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.4779
1945467 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:14:56 | 09.08.2023 10:04:00 | 2.8178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6356 | 5.6356 | 0 | 0 | 0 | 0
1945468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:47:44 | 09.08.2023 09:35:00 | 2.7878 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945469 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:15:00 | 09.08.2023 07:16:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8851 | 0.1336
1945474 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:18:52 | 09.08.2023 07:37:00 | 0.3022 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1.2088 | 29.6156 | 0 | 0 | 0 | 39.286
1945480 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:15:00 | 09.08.2023 08:45:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3669
1945481 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:21:00 | 09.08.2023 07:22:29 | 0.0247 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30.8503 | 0 | 0 | 0.3211 | 0
1945490 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:24:13 | 09.08.2023 07:55:00 | 0.5131 | 1 | 13 | 0 | 0 | 40 | 101 | 0.5131 | 6.6703 | 0 | 0 | 20.524 | 51.8231
1945510 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:32:00 | 09.08.2023 07:43:49 | 0.1969 | 3 | 0 | 116 | 28 | 75 | 596 | 0.5907 | 0 | 22.8404 | 5.5132 | 14.7675 | 117.3524
1945520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6870058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:37:48 | 09.08.2023 07:58:00 | 0.3367 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0673 | 0 | 0 | 0 | 0
1945522 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:39:00 | 09.08.2023 08:40:00 | 1.0167 | 200 | 279 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203.34 | 283.6593 | 0 | 0 | 3.0501 | 0
1945530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10794369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:09:18 | 09.08.2023 09:22:00 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.446
1945532 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7084836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:46:01 | 09.08.2023 09:06:00 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3303 | 0
1945535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6588934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:38:28 | 09.08.2023 09:23:27 | 1.7497 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
1945542 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:50:12 | 09.08.2023 08:45:00 | 0.9133 | 0 | 0 | 16 | 31 | 21 | 155 | 0 | 0 | 14.6128 | 28.3123 | 19.1793 | 141.5615
1945548 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:43:00 | 09.08.2023 08:19:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 957.6
1945553 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:54:00 | 09.08.2023 07:55:47 | 0.0297 | 1 | 64 | 2 | 131 | 8 | 943 | 0.0297 | 1.9008 | 0.0594 | 3.8907 | 0.2376 | 28.0071
1945561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7003255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:02:06 | 09.08.2023 09:04:00 | 2.0317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945573 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7157564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:31:00 | 09.08.2023 08:21:00 | 0.8333 | 37 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8321 | 181.6594 | 0 | 0 | 0 | 0
1945598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:30:19 | 09.08.2023 09:58:00 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3842 | 292.9066
1945603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7153183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:19:10 | 09.08.2023 10:01:00 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486
1945630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7154434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 08:30:31 | 09.08.2023 10:29:00 | 1.9747 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
1945635 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:34:00 | 09.08.2023 08:34:49 | 0.0136 | 56 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7616 | 2.8968 | 0 | 0 | 0 | 0
1945639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12864821 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:02:30 | 09.08.2023 10:44:00 | 3.6917 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945653 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:40:26 | 09.08.2023 11:06:00 | 2.4261 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.261 | 0 | 0 | 0
1945668 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10902632 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:45:29 | 09.08.2023 09:33:00 | 0.7919 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7975 | 8.7109 | 0 | 0 | 0 | 0
1945682 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:49:40 | 09.08.2023 10:38:00 | 1.8056 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:55:50 | 09.08.2023 10:03:00 | 1.1194 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:57:02 | 09.08.2023 11:24:00 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3482 | 122.47
1945700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6546307 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:01 | 09.08.2023 10:24:00 | 1.3997 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7829 | 0 | 0 | 0 | 0
1945701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7018938 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:00 | 09.08.2023 12:54:00 | 3.9 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1945702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KOK | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:01 | 09.08.2023 10:38:00 | 1.6331 | 0 | 0 | 45 | 11 | 72 | 6 | 0 | 0 | 73.4895 | 17.9641 | 117.5832 | 9.7986
1945703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:01 | 09.08.2023 13:50:00 | 4.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.6508
1945705 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:02 | 09.08.2023 11:00:00 | 1.9994 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9652 | 0 | 0 | 0 | 0
1945706 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:20 | 09.08.2023 17:59:00 | 8.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.778 | 71.8224
1945707 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7018691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:19 | 09.08.2023 16:47:00 | 7.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.9079 | 124.4496
1945708 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6956440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:25 | 09.08.2023 09:43:00 | 0.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9037
1945711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:00 | 09.08.2023 10:30:03 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 21.0112
1945712 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:44 | 09.08.2023 16:48:00 | 7.7878 | 35 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.573 | 661.963 | 0 | 0 | 0 | 0
1945713 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7157153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:00:51 | 09.08.2023 12:31:00 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.8575
1945717 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:01:58 | 09.08.2023 09:02:43 | 0.0125 | 30 | 4553 | 10 | 2866 | 29 | 2392 | 0.375 | 56.9125 | 0.125 | 35.825 | 0.3625 | 29.9
1945725 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:05:09 | 09.08.2023 09:06:31 | 0.0228 | 62 | 19791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 451.2348 | 0 | 0 | 0 | 0
1945732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:05:00 | 09.08.2023 09:06:01 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5577 | 37.5687
1945738 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:50:09 | 09.08.2023 09:49:00 | 1.9808 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 774.4928 | 0 | 0 | 0 | 1434.0992
1945739 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:07:51 | 09.08.2023 10:04:00 | 0.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7432 | 423.9174
1945740 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:08:00 | 09.08.2023 09:09:15 | 0.0208 | 79 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6432 | 15.7248 | 0 | 0 | 0 | 0
1945743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:09:24 | 09.08.2023 11:17:00 | 2.1267 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59.5476 | 0 | 0 | 0 | 59.5476
1945747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:12:09 | 09.08.2023 13:10:00 | 3.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7852 | 0
1945756 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11297066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:14:00 | 09.08.2023 09:15:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.7014
1945758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO30050868 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:14:00 | 09.08.2023 09:15:00 | 0.0167 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 133 | 0.0835 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.2171 | 2.2211
1945779 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:21:19 | 09.08.2023 09:35:00 | 0.2281 | 19 | 102 | 0 | 0 | 6 | 44 | 4.3339 | 23.2662 | 0 | 0 | 1.3686 | 10.0364
1945786 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:19:00 | 09.08.2023 09:20:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.9853
1945808 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO12456302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:00:53 | 09.08.2023 09:33:53 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1
1945810 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO13409885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:28:14 | 09.08.2023 11:23:00 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8256
1945815 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6826464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:30:01 | 09.08.2023 15:42:00 | 6.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.5721
1945816 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11235737 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:30:18 | 09.08.2023 12:29:00 | 2.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.3381
1945820 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6956438 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:30:54 | 09.08.2023 16:57:00 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.96
1945821 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:30:00 | 09.08.2023 15:32:34 | 6.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1284 | 5704.4032
1945836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7090750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:30:00 | 09.08.2023 11:34:00 | 2.0667 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
1945846 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:44:00 | 09.08.2023 09:46:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 8 | 80 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0.2688 | 2.688 | 0.2016 | 8.6352
1945855 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6870240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:45:53 | 09.08.2023 10:30:00 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 260.2962
1945858 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:49:00 | 09.08.2023 09:50:58 | 0.0328 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.064 | 0 | 0 | 0 | 0
1945868 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10236528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:45:56 | 09.08.2023 14:38:00 | 4.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0746 | 608.475
1945875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11777164 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:53:05 | 09.08.2023 12:22:00 | 2.4819 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3099 | 0 | 0 | 0 | 0
1945880 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO29922659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:55:49 | 09.08.2023 11:48:00 | 1.8697 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2637 | 0 | 0 | 0 | 0
1945883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:56:22 | 09.08.2023 12:34:00 | 2.6272 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.208 | 0 | 0 | 0 | 0
1945887 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO9402386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:30:21 | 09.08.2023 10:43:00 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 175.566
1945888 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6659995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:59:00 | 09.08.2023 16:01:00 | 6.0333 | 157 | 4110 | 0 | 0 | 5 | 133 | 947.2281 | 24796.863 | 0 | 0 | 30.1665 | 802.4289
1945889 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:59:58 | 09.08.2023 12:03:00 | 2.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1132 | 0
1945890 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30178202 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:28:41 | 09.08.2023 10:27:00 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9438 | 0
1945891 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7150945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:00:55 | 09.08.2023 10:46:00 | 0.7514 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4782 | 0 | 0 | 0 | 0
1945902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7749852 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:06:17 | 09.08.2023 12:21:00 | 2.2453 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4718 | 0 | 0 | 0
1945909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6900221 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:07:55 | 09.08.2023 10:28:00 | 0.3347 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7596 | 0 | 0 | 0 | 0
1945920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:11:00 | 09.08.2023 10:13:59 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4473 | 12.9717
1945921 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:11:52 | 09.08.2023 11:44:00 | 1.5356 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0712 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1945923 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7089520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:12:21 | 09.08.2023 11:27:00 | 1.2442 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6288 | 0 | 0 | 0 | 0
1945925 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535284704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:13:01 | 09.08.2023 12:26:00 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2164
1945931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:14:02 | 09.08.2023 10:15:00 | 0.0161 | 0 | 81 | 0 | 0 | 33 | 1858 | 0 | 1.3041 | 0 | 0 | 0.5313 | 29.9138
1945958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7946345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:51:16 | 09.08.2023 11:57:00 | 3.0956 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945966 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:05:36 | 09.08.2023 11:32:00 | 1.44 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 563.04 | 0 | 0 | 0 | 1042.56
1945978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:35:22 | 09.08.2023 10:36:22 | 0.0167 | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 0.2672 | 0.2004 | 0
1945980 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:37:00 | 09.08.2023 10:38:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0
1945982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6744644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:39:19 | 09.08.2023 11:19:00 | 0.6614 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:40:16 | 09.08.2023 12:51:00 | 2.1789 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8624 | 0 | 0 | 0 | 0
1946018 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12626880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:54:00 | 09.08.2023 13:10:00 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6675 | 13.6002
1946020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:57:00 | 09.08.2023 10:58:45 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0296 | 13.1692
1946026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783492 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:59:39 | 09.08.2023 12:20:00 | 1.3392 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
1946030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7244029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:02:52 | 09.08.2023 12:55:00 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4756 | 0
1946045 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:10:00 | 09.08.2023 11:11:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 100 | 301 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2.25 | 6.7725 | 0.63 | 0.2025
1946054 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7067041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:14:51 | 09.08.2023 13:36:00 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.15
1946056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:15:56 | 09.08.2023 12:14:00 | 0.9678 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0036 | 0 | 0 | 0 | 0
1946058 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:19:00 | 09.08.2023 11:42:06 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 723.415
1946070 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:27:00 | 09.08.2023 11:28:36 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 7.6095
1946073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO29777990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:27:52 | 09.08.2023 13:49:00 | 2.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.761
1946075 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:26:00 | 09.08.2023 11:48:00 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 292 | 6 | 837 | 0 | 0 | 0 | 107.0764 | 2.2002 | 306.9279
1946079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 11:30:00 | 09.08.2023 14:26:00 | 2.9333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1971 | 0 | 0 | 0 | 0
1946086 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:29:00 | 09.08.2023 12:53:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 243.6
1946088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:32:42 | 09.08.2023 12:25:59 | 0.8881 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946126 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:45:56 | 09.08.2023 13:21:00 | 1.5844 | 129 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204.3876 | 359.6588 | 0 | 0 | 4.7532 | 0
1946161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515675023 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:06:21 | 09.08.2023 12:46:00 | 0.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
1946162 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:07:00 | 09.08.2023 12:35:09 | 0.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 22.5216
1946165 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10825204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:37:22 | 09.08.2023 12:49:00 | 1.1939 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946168 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:10:00 | 09.08.2023 12:11:47 | 0.0297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2405 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 71.4285
1946169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6591181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:10:24 | 09.08.2023 13:10:00 | 0.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7655
1946176 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6737573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:12:39 | 09.08.2023 13:14:15 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.136
1946185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442630 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:20:42 | 09.08.2023 14:42:00 | 2.355 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.195 | 0 | 0 | 0 | 0
1946199 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:24:00 | 09.08.2023 14:53:30 | 2.4917 | 259 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.3503 | 234.2198 | 0 | 0 | 0 | 0
1946202 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6674396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:26:43 | 09.08.2023 14:15:00 | 1.8047 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9149 | 0 | 0 | 0 | 0
1946203 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11096012 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:26:53 | 09.08.2023 16:36:00 | 4.1519 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.4179 | 0 | 0 | 0 | 0
1946209 | 1 | KONYA | MERAM | SDK | FUSE6914704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:29:40 | 09.08.2023 13:17:00 | 0.7889 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4034 | 0 | 0 | 0 | 0
1946214 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO13340575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:42:57 | 09.08.2023 12:43:00 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1128
1946218 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6977749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:35:46 | 09.08.2023 13:41:00 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3712
1946224 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:33:00 | 09.08.2023 14:00:00 | 1.45 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 1.45 | 0 | 0
1946225 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:18:12 | 09.08.2023 13:28:45 | 0.1758 | 0 | 0 | 92 | 22 | 144 | 45 | 0 | 0 | 16.1736 | 3.8676 | 25.3152 | 7.911
1946226 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:20:38 | 09.08.2023 14:23:00 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6642 | 1619.2836
1946229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:48:00 | 09.08.2023 12:49:14 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | 0.2678
1946235 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6927078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:39:14 | 09.08.2023 15:51:00 | 3.1961 | 0 | 0 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 92.6869 | 0 | 121.4518 | 0
1946242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12214434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:58:41 | 09.08.2023 14:40:00 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7284 | 0 | 0
1946243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6649848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 13:00:08 | 09.08.2023 15:29:00 | 2.4811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4.9622 | 0 | 0 | 0 | 64.5086
1946244 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO10661111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 13:00:56 | 09.08.2023 14:29:00 | 1.4678 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.188 | 0 | 0 | 0 | 0
1946248 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6781746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 13:02:46 | 09.08.2023 14:03:00 | 1.0039 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.273 | 0 | 0 | 0 | 0
1946249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 13:02:00 | 09.08.2023 15:01:31 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7489 | 37.8461
1946256 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6746875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:11:09 | 09.08.2023 15:30:00 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6194
1946259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515675023 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:12:32 | 09.08.2023 14:00:00 | 0.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
1946277 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7831049 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:21:40 | 09.08.2023 15:00:00 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1945 | 0
1946285 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE6796779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:21:00 | 09.08.2023 14:56:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8326 | 0 | 0
1946288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6936013 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:30:00 | 09.08.2023 13:01:00 | 4.5167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8507 | 0 | 0 | 0 | 0
1946291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7010569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 13:30:00 | 09.08.2023 17:13:00 | 3.7167 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6418.7409 | 0 | 0 | 0 | 0
1946292 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11723871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 13:30:04 | 09.08.2023 14:57:00 | 1.4489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 5.7956 | 0 | 0 | 1.4489 | 247.7619
1946304 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:35:00 | 09.08.2023 13:36:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 3 | 138 | 26 | 3732 | 0 | 0 | 0.0684 | 3.1464 | 0.5928 | 85.0896
1946308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262337 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:39:37 | 09.08.2023 16:58:00 | 3.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3064 | 0 | 0 | 0 | 0
1946311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241640 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:40:01 | 09.08.2023 16:46:00 | 3.0997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3988 | 0 | 0 | 0 | 0
1946334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:53:19 | 09.08.2023 14:25:24 | 0.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2208
1946337 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:53:00 | 09.08.2023 13:54:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8613 | 1.5444
1946343 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 14:01:11 | 09.08.2023 17:58:00 | 3.9469 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 311.8051 | 0 | 0 | 0 | 27.6283
1946347 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:58:00 | 09.08.2023 14:08:53 | 0.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6188 | 122.445
1946357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 14:00:00 | 09.08.2023 15:49:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5173
1946379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11298250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:29:25 | 09.08.2023 14:47:00 | 2.2931 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6379 | 0 | 0 | 0
1946395 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7085497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 14:30:18 | 09.08.2023 15:47:00 | 1.2783 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.783 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
1946399 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO13426672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:31:00 | 09.08.2023 14:32:45 | 0.0292 | 0 | 0 | 1 | 136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0292 | 3.9712 | 0.0584 | 0.1168
1946404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:27:04 | 09.08.2023 19:05:00 | 6.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3796
1946407 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6819177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:50:00 | 09.08.2023 19:39:00 | 5.8167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7841 | 0 | 0 | 0 | 0
1946412 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7044600 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:43:04 | 09.08.2023 15:36:00 | 0.8822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
1946439 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:00:11 | 09.08.2023 18:47:00 | 3.7803 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1893 | 7.5606 | 0 | 0 | 0 | 0
1946443 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:06:31 | 09.08.2023 15:07:20 | 0.0136 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0952 | 0 | 0 | 0
1946465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:18:56 | 09.08.2023 18:49:00 | 3.5011 | 65 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 227.5715 | 66.5209 | 0 | 0 | 14.0044 | 10.5033
1946475 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6940885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:28:58 | 09.08.2023 15:45:00 | 0.2672 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7728 | 0 | 0 | 0 | 0
1946478 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11125397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:27:07 | 09.08.2023 16:11:00 | 0.7314 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.623 | 0 | 0 | 0 | 0
1946484 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7371696 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:34:04 | 09.08.2023 19:43:00 | 4.1489 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946492 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:40:00 | 09.08.2023 15:41:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7482 | 1.3416
1946493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:39:00 | 09.08.2023 15:41:46 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.965 | 118.6153
1946495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:49:55 | 09.08.2023 20:15:00 | 5.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9267 | 5.4181
1946500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6782020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 15:45:01 | 09.08.2023 17:43:00 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7568
1946503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6566439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:33:12 | 09.08.2023 17:55:00 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0825
1946506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10504988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:20:49 | 09.08.2023 15:58:00 | 3.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7743
1946517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12156784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:52:13 | 09.08.2023 16:22:00 | 0.4964 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7552 | 0 | 0 | 0 | 0
1946522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:55:00 | 09.08.2023 18:06:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4481 | 13.0998
1946526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7086822 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:58:21 | 09.08.2023 18:18:00 | 2.3275 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1946535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 16:01:00 | 09.08.2023 17:01:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 260
1946537 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10353853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:04:23 | 09.08.2023 19:14:00 | 3.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9618 | 0
1946538 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6674396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:05:37 | 09.08.2023 17:42:00 | 1.6064 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0224 | 0 | 0 | 0 | 0
1946552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:11:00 | 09.08.2023 16:13:55 | 0.0486 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7776 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
1946553 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6655425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:12:28 | 09.08.2023 18:30:00 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.915
1946556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:14:19 | 09.08.2023 16:14:49 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0.4399
1946567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:18:00 | 09.08.2023 16:20:04 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 76.4712
1946586 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:59:27 | 09.08.2023 17:15:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0368 | 637.1552
1946590 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11940893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 16:30:01 | 09.08.2023 19:31:00 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.3624
1946601 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6947981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:35:58 | 09.08.2023 17:46:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7264
1946605 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6616738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:36:35 | 09.08.2023 17:43:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3557
1946611 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:38:23 | 09.08.2023 18:51:15 | 2.2144 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.216 | 152.7936 | 0 | 0 | 0 | 0
1946615 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6760572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:41:03 | 09.08.2023 17:24:00 | 0.7158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8632 | 0 | 0 | 0 | 0
1946627 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7067482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:46:14 | 09.08.2023 17:34:00 | 0.7961 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8724 | 0 | 0
1946663 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:57:00 | 09.08.2023 22:29:11 | 5.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.502 | 1035.3068
1946674 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429495 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:03:09 | 09.08.2023 20:14:00 | 3.1808 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2544 | 0 | 0 | 0 | 0
1946678 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6526760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:03:44 | 09.08.2023 18:22:00 | 1.3044 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1368 | 0 | 0 | 0 | 0
1946680 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:04:00 | 09.08.2023 17:06:54 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 56.3178
1946700 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6640985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:11:21 | 09.08.2023 18:44:00 | 1.5442 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8758 | 0 | 0 | 0 | 0
1946706 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:14:00 | 09.08.2023 17:15:18 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472 | 0.217
1946711 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6791770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:16:03 | 09.08.2023 18:25:00 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3552 | 0 | 0
1946753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:27:00 | 09.08.2023 17:28:27 | 0.0242 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4114 | 0.9196 | 0 | 0 | 0 | 0
1946767 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:34:16 | 09.08.2023 18:18:16 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1326 | 50.5977
1946769 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:34:00 | 09.08.2023 17:35:56 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3202 | 0.0644
1946832 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:47:00 | 09.08.2023 17:48:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 3 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 47.8896 | 0 | 0
1946833 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6636912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:00:57 | 09.08.2023 21:30:00 | 4.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3048
1946916 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6914704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:04:00 | 09.08.2023 22:20:00 | 4.2667 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.6102 | 0 | 0 | 0 | 0
1946922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:07:29 | 09.08.2023 19:51:26 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.325 | 3.465
1946940 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:11:00 | 09.08.2023 18:12:39 | 0.0275 | 18 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 12.7325 | 0 | 0 | 0 | 0
1946945 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:14:00 | 09.08.2023 18:15:21 | 0.0225 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1946952 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:16:00 | 09.08.2023 18:17:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1958 | 15.0944
1946961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:19:00 | 09.08.2023 18:20:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7068 | 0.4332
1946984 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:27:10 | 09.08.2023 18:27:54 | 0.0122 | 91 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 17.5802 | 0 | 0 | 0 | 0
1946992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7020881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:30:00 | 09.08.2023 19:52:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8335
1946995 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:32:08 | 09.08.2023 20:37:08 | 2.0833 | 6 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4998 | 1314.5623 | 0 | 0 | 0 | 0
1946997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:32:00 | 09.08.2023 18:34:16 | 0.0378 | 9 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3402 | 23.0202 | 0 | 0 | 0 | 0
1947029 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:41:00 | 09.08.2023 18:43:48 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.802 | 38.8077
1947039 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918020 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:47:02 | 09.08.2023 19:49:00 | 1.0328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5904 | 0 | 0 | 0 | 0
1947041 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:48:11 | 09.08.2023 19:51:00 | 1.0469 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3299 | 0 | 0 | 0 | 0
1947043 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:49:00 | 09.08.2023 18:50:06 | 0.0183 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0
1947058 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:56:40 | 09.08.2023 18:58:49 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 12.7448
1947067 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7034017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:58:38 | 09.08.2023 20:17:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2037 | 0 | 0 | 0
1947068 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:59:10 | 09.08.2023 21:43:00 | 2.7306 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8726 | 0 | 0
1947109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12526246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:06:29 | 09.08.2023 20:19:00 | 1.2086 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.344 | 0 | 0 | 0 | 0
1947198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:20:00 | 09.08.2023 19:21:15 | 0.0208 | 9 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 12.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
1947223 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6749074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:25:11 | 09.08.2023 20:34:00 | 1.1469 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.4407 | 0 | 0 | 0 | 5.7345 | 0
1947244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:27:00 | 09.08.2023 22:11:00 | 2.7333 | 65 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 177.6645 | 51.9327 | 0 | 0 | 10.9332 | 8.1999
1947280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:34:00 | 09.08.2023 19:37:40 | 0.0611 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:34:00 | 09.08.2023 19:38:04 | 0.0678 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9324 | 0.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
1947310 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:05:22 | 09.08.2023 20:54:00 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8784
1947316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:26:28 | 09.08.2023 20:32:20 | 0.0978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 508 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 49.6824
1947331 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6777597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:42:32 | 09.08.2023 21:45:00 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7812
1947342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7090176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:48:49 | 09.08.2023 21:43:00 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7945
1947384 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:45:32 | 09.08.2023 20:45:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9822 | 0
1947393 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7092726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:03:12 | 09.08.2023 22:09:00 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5756
1947402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7110442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:10:32 | 09.08.2023 21:03:00 | 0.8744 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8752 | 0 | 0 | 0 | 0
1947403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:10:52 | 09.08.2023 20:13:00 | 0.0356 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0.8188 | 0 | 0 | 0 | 0
1947427 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7018710 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:21:55 | 09.08.2023 23:41:00 | 3.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7204
1947440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6823734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:56:57 | 09.08.2023 20:42:00 | 0.7508 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3068 | 0 | 0 | 0 | 0
1947448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12540297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:25:49 | 09.08.2023 21:40:00 | 1.2364 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.276 | 0 | 0 | 0 | 0
1947452 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:28:08 | 09.08.2023 21:05:58 | 0.6306 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0.6306 | 141.2544 | 0 | 0 | 0 | 234.5832
1947461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6856412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:33:36 | 09.08.2023 21:00:00 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
1947466 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6772621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:27:00 | 09.08.2023 23:21:00 | 2.9 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1947484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:40:00 | 09.08.2023 21:32:16 | 0.8711 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5238 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 0
1947488 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TRAFO | BR7144693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:40:13 | 09.08.2023 21:15:00 | 0.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.173
1947490 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:44:09 | 09.08.2023 22:58:00 | 2.2308 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6804116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:36:15 | 09.08.2023 21:22:00 | 0.7625 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
1947498 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:48:00 | 09.08.2023 21:19:00 | 0.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1947550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515455167 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:54:34 | 09.08.2023 23:16:00 | 2.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 0
1947583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7998445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:30:48 | 09.08.2023 23:18:00 | 3.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7867 | 3.7867
1947590 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6697438 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:35:25 | 09.08.2023 21:17:00 | 0.6931 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9032 | 0 | 0 | 0 | 0
1947595 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6958514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:04:55 | 09.08.2023 22:18:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.9196
1947598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:09:00 | 09.08.2023 21:11:15 | 0.0375 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947608 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7011678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:19:43 | 10.08.2023 01:39:20 | 4.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9409
1947609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11629838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:20:47 | 09.08.2023 22:51:00 | 1.5036 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
1947645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267919 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:36:31 | 09.08.2023 22:07:00 | 0.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0
1947676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6908724 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:36:21 | 09.08.2023 21:53:00 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.415
1947689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:21:48 | 10.08.2023 00:01:48 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.0019 | 34.0002
1947692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:00:54 | 10.08.2023 00:57:00 | 2.935 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1947754 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7093452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:14:18 | 09.08.2023 23:29:00 | 1.245 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 221 | 0 | 8.715 | 0 | 0 | 2.49 | 275.145
1947756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 22:16:00 | 10.08.2023 04:04:56 | 5.8156 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.39 | 279.1488 | 0 | 0 | 0 | 0
1947761 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:17:57 | 10.08.2023 02:04:36 | 3.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8775 | 11.3325
1947771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6794666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:37:21 | 10.08.2023 00:10:01 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0772
1947772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:27:00 | 10.08.2023 03:05:17 | 4.6381 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7336 | 4.6381 | 0 | 0
1947782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:30:00 | 09.08.2023 23:07:00 | 0.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9336 | 0
1947783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7998447 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:32:53 | 09.08.2023 23:21:00 | 0.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4057 | 0.8019
1947787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:40:00 | 10.08.2023 02:38:42 | 3.9783 | 70 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.481 | 429.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
1947789 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:39:00 | 10.08.2023 03:39:36 | 5.01 | 0 | 0 | 33 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 165.33 | 0 | 325.65 | 25.05
1947796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11806093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:43:43 | 09.08.2023 23:29:00 | 0.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7735
1947802 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13216741 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:37:12 | 09.08.2023 23:24:45 | 0.7925 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1947820 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE11757831 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 23:14:26 | 09.08.2023 23:58:00 | 0.7261 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7572 | 0 | 0
1947821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 23:16:00 | 10.08.2023 01:40:13 | 2.4036 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4756 | 21.6324 | 0 | 0 | 0 | 0
1947843 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361337 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:51:23 | 10.08.2023 00:25:00 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6809 | 7.8015
1947846 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6723882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 23:52:21 | 10.08.2023 00:49:21 | 0.95 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1947869 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 00:10:00 | 10.08.2023 00:10:55 | 0.0153 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
1947903 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 00:38:00 | 10.08.2023 02:12:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4002 | 205.2377
1947906 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6987302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 00:42:31 | 10.08.2023 02:58:00 | 2.2581 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.553 | 0 | 0 | 0 | 0
1947915 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO7095746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 01:00:51 | 10.08.2023 01:46:07 | 0.7544 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0176 | 229.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
1947915 | 2 | KONYA | ILGIN | DM | ISO11163911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 01:00:51 | 10.08.2023 02:06:41 | 1.0972 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7876 | 0 | 0 | 0 | 0
1947943 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 01:28:00 | 10.08.2023 01:29:04 | 0.0178 | 7 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1246 | 27.857 | 0 | 0 | 0 | 0
1947944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO29778198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 01:29:00 | 10.08.2023 01:31:43 | 0.0453 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0453 | 4.7112 | 0 | 0 | 0 | 0
1947961 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 02:35:56 | 10.08.2023 02:36:41 | 0.0125 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0.0125 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4.65
1947962 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 02:39:00 | 10.08.2023 02:41:01 | 0.0336 | 1 | 64 | 2 | 131 | 8 | 943 | 0.0336 | 2.1504 | 0.0672 | 4.4016 | 0.2688 | 31.6848
1947978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 03:40:00 | 10.08.2023 03:41:10 | 0.0194 | 28 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5432 | 6.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1947980 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6980542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 03:43:33 | 10.08.2023 03:44:56 | 0.0231 | 202 | 1802 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4.6662 | 41.6262 | 0 | 0 | 0.3927 | 0
1948048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:06:00 | 10.08.2023 05:07:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6279 | 11.7711
1948052 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7805271 | OG-RECLOSER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:14:29 | 10.08.2023 08:02:50 | 2.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.058 | 126.261
1948055 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6537006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:25:15 | 10.08.2023 05:27:29 | 0.0372 | 0 | 0 | 31 | 3271 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1.1532 | 121.6812 | 0 | 3.9804
1948075 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:36:01 | 10.08.2023 06:02:19 | 0.4383 | 27 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8341 | 67.9365 | 0 | 0 | 0 | 0
1948076 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:35:00 | 10.08.2023 05:36:51 | 0.0308 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 367 | 0 | 0 | 0.2156 | 0.0308 | 0.8008 | 11.3036
1948094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:46:51 | 10.08.2023 05:49:02 | 0.0364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948097 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:49:00 | 10.08.2023 05:50:50 | 0.0306 | 0 | 0 | 11 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3366 | 111.4758 | 0 | 0
1948098 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:52:00 | 10.08.2023 05:53:13 | 0.0203 | 3 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 33.089 | 0 | 0 | 0 | 0
1948100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:39:32 | 10.08.2023 10:02:00 | 4.3744 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9664 | 56.8672 | 0 | 0 | 0 | 0
1948107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:08:00 | 10.08.2023 06:09:39 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 2.475
1948110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:10:00 | 10.08.2023 07:18:57 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.238 | 720.5484
1948111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:08:00 | 10.08.2023 06:10:52 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 1.1472
1948114 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:13:09 | 10.08.2023 09:23:00 | 3.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.241 | 12.6568
1948128 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6616467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:16:08 | 10.08.2023 07:18:00 | 1.0311 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1626 | 0 | 0 | 0 | 0
1948174 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:23:13 | 10.08.2023 06:24:12 | 0.0164 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 533 | 0 | 0 | 0.1148 | 0.0984 | 0.0984 | 8.7412
1948177 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:26:00 | 10.08.2023 06:27:30 | 0.025 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1948181 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:27:51 | 10.08.2023 06:28:45 | 0.015 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0
1948185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:29:00 | 10.08.2023 06:31:08 | 0.0356 | 124 | 14 | 217 | 12 | 0 | 0 | 4.4144 | 0.4984 | 7.7252 | 0.4272 | 0 | 0
1948204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:36:04 | 10.08.2023 06:37:39 | 0.0264 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.1848 | 0.0264 | 0.528 | 0.0528
1948205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:36:00 | 10.08.2023 06:37:39 | 0.0275 | 0 | 0 | 27 | 124 | 124 | 761 | 0 | 0 | 0.7425 | 3.41 | 3.41 | 20.9275
1948238 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7157564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:30:45 | 10.08.2023 07:10:00 | 0.6542 | 38 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8596 | 142.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
1948258 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO6602462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:18:28 | 10.08.2023 10:51:00 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.6574 | 0 | 0
1948266 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR12201687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:50:11 | 10.08.2023 08:42:00 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8612 | 0 | 0
1948268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:50:56 | 10.08.2023 10:48:00 | 3.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1638 | 23.7066
1948284 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:54:59 | 10.08.2023 09:27:59 | 2.55 | 1 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1800.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1948287 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6839798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:57:46 | 10.08.2023 07:29:00 | 0.5206 | 1 | 4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | 2488.9886 | 0 | 0 | 0 | 0
1948301 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6846455 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:02:21 | 10.08.2023 12:35:00 | 5.5442 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
1948319 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:10:00 | 10.08.2023 07:11:12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02
1948323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:10:00 | 10.08.2023 07:12:13 | 0.0369 | 25 | 30 | 0 | 0 | 107 | 295 | 0.9225 | 1.107 | 0 | 0 | 3.9483 | 10.8855
1948334 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6683061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:18:47 | 10.08.2023 07:48:00 | 0.4869 | 3 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4607 | 230.7906 | 0 | 0 | 0 | 0
1948337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6895488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:20:19 | 10.08.2023 07:22:21 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2034 | 62.2743
1948382 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:26:51 | 10.08.2023 09:35:00 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 529.6784
1948385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6830473 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:27:20 | 10.08.2023 10:08:00 | 2.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9784
1948389 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:29:00 | 10.08.2023 07:30:09 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 13.8048
1948393 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:39:32 | 10.08.2023 08:07:00 | 1.4578 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 569.9998 | 0 | 0 | 0 | 1055.4472
1948398 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:25:19 | 10.08.2023 08:20:00 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 60.1524
1948400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:36:00 | 10.08.2023 07:36:32 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0.0356
1948402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7050569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:37:05 | 10.08.2023 08:20:00 | 0.7153 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2737 | 0 | 0 | 0 | 0
1948409 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:38:00 | 10.08.2023 07:40:40 | 0.0444 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6872 | 2.1312 | 0 | 0 | 0 | 0
1948412 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:40:00 | 10.08.2023 07:42:07 | 0.0353 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0
1948414 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:41:00 | 10.08.2023 07:43:10 | 0.0361 | 80 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | 27.2916 | 0 | 0 | 0 | 0
1948416 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:45:06 | 10.08.2023 11:05:00 | 3.3317 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.317 | 0 | 0 | 0
1948418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6639455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:41:18 | 10.08.2023 09:48:00 | 3.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.5316
1948431 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:49:05 | 10.08.2023 07:50:17 | 0.02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
1948452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:55:49 | 10.08.2023 07:57:42 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4396 | 24.3664
1948457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO30009538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:51:50 | 10.08.2023 07:53:55 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9085 | 175.1309
1948458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:51:51 | 10.08.2023 08:11:00 | 0.3192 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9576 | 5.4264 | 0 | 0 | 0 | 0
1948475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:06:43 | 10.08.2023 08:07:39 | 0.0156 | 9 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | 9.5004 | 0 | 0 | 0 | 0
1948476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:08:02 | 10.08.2023 08:10:54 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.0956
1948478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7909625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:10:41 | 10.08.2023 10:50:00 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3106 | 2.6553
1948508 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:19:00 | 10.08.2023 08:23:00 | 0.0667 | 26 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | 312.2894 | 0 | 0 | 0 | 0
1948534 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7430284 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:27:41 | 10.08.2023 11:01:00 | 2.5553 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2189 | 2.5553 | 0 | 0 | 0 | 0
1948537 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:29:00 | 10.08.2023 08:31:13 | 0.0369 | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 8.3394 | 0 | 0 | 0 | 0
1948538 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:29:00 | 10.08.2023 08:30:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 11 | 7 | 56 | 3163 | 0 | 0 | 0.2684 | 0.1708 | 1.3664 | 77.1772
1948541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442777 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:30:06 | 10.08.2023 09:44:00 | 1.2317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9268 | 0 | 0 | 0 | 0
1948542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:29:00 | 10.08.2023 08:31:52 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5774 | 106.2594
1948548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 08:30:00 | 10.08.2023 10:54:00 | 2.4 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1948555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:35:00 | 10.08.2023 08:37:11 | 0.0364 | 0 | 0 | 7 | 29 | 24 | 4527 | 0 | 0 | 0.2548 | 1.0556 | 0.8736 | 164.7828
1948556 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO12627039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:36:07 | 10.08.2023 08:51:26 | 0.2553 | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 57.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
1948560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6841995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:39:51 | 10.08.2023 08:40:51 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4676 | 1.0521
1948563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:39:48 | 10.08.2023 09:56:00 | 1.27 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.13 | 1.27 | 0 | 0
1948566 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:15:00 | 10.08.2023 08:38:00 | 0.3833 | 4 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5332 | 419.3302 | 0 | 0 | 0 | 0
1948573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6804116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:41:50 | 10.08.2023 09:31:00 | 0.8194 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0906 | 0 | 0 | 0 | 0
1948582 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10717050 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:45:42 | 10.08.2023 10:05:00 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2868 | 0
1948592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:51:00 | 10.08.2023 09:03:00 | 0.2 | 0 | 5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1948593 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:52:52 | 10.08.2023 08:53:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 2.2378
1948596 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:53:00 | 10.08.2023 08:53:50 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2641 | 12.5656
1948620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10850734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:00:14 | 10.08.2023 17:30:39 | 8.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236.4362
1948621 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9209469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:00:00 | 10.08.2023 12:01:00 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.672
1948622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:00:15 | 10.08.2023 13:28:00 | 4.4625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 8.925
1948623 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215845 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:00:25 | 10.08.2023 14:37:00 | 5.6097 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28.0485 | 0 | 0 | 0 | 44.8776 | 16.8291
1948624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6880732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:00:00 | 10.08.2023 11:55:56 | 2.9322 | 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8644 | 1049.7276 | 0 | 0 | 0 | 0
1948625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8007547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:00:39 | 10.08.2023 16:40:00 | 7.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4276 | 99.5254
1948626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534631 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:00:10 | 10.08.2023 10:21:00 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9568
1948627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:00:45 | 10.08.2023 11:28:00 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.485
1948628 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6974652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:01:09 | 10.08.2023 12:37:00 | 3.5975 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.8525 | 0 | 0 | 0 | 0
1948629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:00:57 | 10.08.2023 12:59:00 | 3.9675 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 1055.355 | 0 | 0 | 0 | 0
1948630 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6589411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:01:14 | 10.08.2023 12:21:00 | 3.3294 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.0914 | 0 | 0 | 0 | 0
1948631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:01:00 | 10.08.2023 12:37:25 | 3.6069 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.9665 | 0 | 0 | 0 | 0
1948632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6762364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:01:15 | 10.08.2023 10:33:00 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5876 | 0
1948633 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 08:57:00 | 10.08.2023 10:33:59 | 1.6164 | 33 | 63 | 2 | 0 | 188 | 547 | 53.3412 | 101.8332 | 3.2328 | 0 | 303.8832 | 884.1708
1948634 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:02:00 | 10.08.2023 16:32:40 | 7.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4662 | 112.6665
1948650 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:03:00 | 10.08.2023 09:04:42 | 0.0283 | 441 | 2823 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12.4803 | 79.8909 | 0 | 0 | 0.4811 | 0
1948651 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:04:00 | 10.08.2023 18:34:40 | 9.5111 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 360 | 9.5111 | 47.5555 | 0 | 0 | 85.5999 | 3423.996
1948652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:04:53 | 10.08.2023 09:46:00 | 0.6853 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 352 | 3.4265 | 2.0559 | 0 | 0 | 11.6501 | 241.2256
1948664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6602637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:05:53 | 10.08.2023 09:24:00 | 0.3019 | 8 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4152 | 73.6636 | 0 | 0 | 0 | 0
1948665 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535324889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:05:50 | 10.08.2023 15:27:00 | 6.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7056
1948666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6782873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:57:45 | 10.08.2023 09:09:26 | 0.1947 | 0 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.0219 | 0 | 0 | 0 | 0
1948680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:08:00 | 10.08.2023 09:08:56 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.7488
1948689 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:10:00 | 10.08.2023 09:10:55 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2142 | 4.3605
1948692 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:10:00 | 10.08.2023 09:10:51 | 0.0142 | 634 | 3357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9.0028 | 47.6694 | 0 | 0 | 0.2698 | 0
1948721 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:13:00 | 10.08.2023 09:14:15 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 14.9344
1948739 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:14:00 | 10.08.2023 10:05:00 | 0.85 | 136 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115.6 | 192.95 | 0 | 0 | 2.55 | 0
1948745 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:15:00 | 10.08.2023 09:36:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 128.8
1948751 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:16:00 | 10.08.2023 12:21:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2499 | 1193.2371
1948771 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO10628166 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:39:20 | 10.08.2023 10:51:00 | 3.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1664 | 277.9128
1948780 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7067091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:20:00 | 10.08.2023 10:03:00 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5348 | 410.6691
1948806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759068 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:27:46 | 10.08.2023 16:18:00 | 6.8372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8604 | 0 | 0 | 0 | 0
1948811 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7097432 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:29:51 | 10.08.2023 11:46:00 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.692
1948812 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:30:16 | 10.08.2023 12:30:00 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7228
1948814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:29:00 | 10.08.2023 10:13:50 | 0.7472 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6576 | 31.3824 | 0 | 0 | 0 | 0
1948815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11983625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:29:00 | 10.08.2023 09:40:28 | 0.1911 | 12 | 7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2932 | 1396.7499 | 0 | 0 | 0 | 0
1948836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:34:00 | 10.08.2023 09:35:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4692 | 62.6592
1948857 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6548029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:40:55 | 10.08.2023 10:32:00 | 0.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5542 | 0
1948886 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:46:33 | 10.08.2023 09:59:33 | 0.2167 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2167 | 33.8052 | 0 | 0 | 0 | 0
1948899 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6939450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:50:36 | 10.08.2023 10:42:00 | 0.8567 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4082 | 0 | 0 | 0 | 0
1948900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:51:00 | 10.08.2023 10:35:53 | 0.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7177 | 324.6754
1948904 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12349088 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:52:25 | 10.08.2023 10:28:00 | 0.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5931 | 0 | 0 | 0 | 0
1948907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7341163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:53:42 | 10.08.2023 12:16:00 | 2.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1151 | 0
1948913 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:57:00 | 10.08.2023 15:05:00 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9326 | 0
1948922 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6977885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:58:56 | 10.08.2023 10:57:00 | 0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.551
1948924 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR12229510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:00:01 | 10.08.2023 11:58:00 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.96
1948925 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:00:00 | 10.08.2023 14:57:17 | 4.9547 | 14 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3658 | 2036.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
1948929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:01:57 | 10.08.2023 14:52:00 | 4.8342 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3368 | 386.736 | 0 | 0 | 0 | 0
1948935 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:05:00 | 10.08.2023 10:09:27 | 0.0742 | 0 | 0 | 92 | 22 | 144 | 45 | 0 | 0 | 6.8264 | 1.6324 | 10.6848 | 3.339
1948944 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7111650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:09:10 | 10.08.2023 11:10:00 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.39
1948948 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692723 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:05:00 | 10.08.2023 10:35:00 | 1.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
1948973 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10506194 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:16:55 | 10.08.2023 10:21:00 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1362 | 0
1948989 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6943560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:26:41 | 10.08.2023 11:47:00 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7088 | 0 | 0
1949005 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7026237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:37:15 | 10.08.2023 10:59:00 | 4.3625 | 4 | 495 | 0 | 0 | 1 | 260 | 17.45 | 2159.4375 | 0 | 0 | 4.3625 | 1134.25
1949040 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10559694 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:36:16 | 10.08.2023 12:01:00 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9464 | 8.4732
1949045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:37:18 | 10.08.2023 10:41:21 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 10.7325
1949046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:37:33 | 10.08.2023 10:41:07 | 0.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4446
1949063 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:42:53 | 10.08.2023 10:44:22 | 0.0247 | 0 | 0 | 14 | 59 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0.3458 | 1.4573 | 0.0988 | 9.0155
1949087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:52:00 | 10.08.2023 10:53:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 2.6695
1949089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:25:06 | 10.08.2023 11:44:00 | 1.315 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1949100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 11:00:03 | 10.08.2023 12:54:00 | 1.8992 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2704 | 0 | 0 | 0 | 0
1949101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12069659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 11:00:15 | 10.08.2023 12:51:00 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2152
1949102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:00:00 | 10.08.2023 11:01:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2743 | 0.1266
1949103 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 11:01:00 | 10.08.2023 12:14:00 | 1.2167 | 0 | 8 | 35 | 155 | 1 | 0 | 0 | 9.7336 | 42.5845 | 188.5885 | 1.2167 | 0
1949128 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:07:17 | 10.08.2023 11:08:12 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 | 10.3734
1949145 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:14:00 | 10.08.2023 11:22:28 | 0.1411 | 17 | 331 | 0 | 0 | 25 | 325 | 2.3987 | 46.7041 | 0 | 0 | 3.5275 | 45.8575
1949159 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:23:46 | 10.08.2023 15:23:00 | 3.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0528 | 279.104
1949170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6769396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 11:30:07 | 10.08.2023 14:41:00 | 3.1814 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7118 | 0 | 0 | 0 | 0
1949172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6769397 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 11:30:25 | 10.08.2023 14:40:00 | 3.1597 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.9893 | 0 | 0 | 0 | 0
1949184 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:32:00 | 10.08.2023 11:33:06 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0
1949198 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:38:00 | 10.08.2023 13:58:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6644 | 1542.3113
1949215 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:48:20 | 10.08.2023 11:49:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.5625
1949219 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:50:56 | 10.08.2023 11:52:10 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1948
1949234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:02:26 | 10.08.2023 12:04:56 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 2.5437
1949265 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:22:00 | 10.08.2023 12:23:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5359 | 0.0233
1949269 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:46:40 | 10.08.2023 13:01:00 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0782 | 29.1057
1949272 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6801023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 12:24:33 | 10.08.2023 18:17:00 | 5.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.017
1949273 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:24:31 | 10.08.2023 13:56:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7223 | 0 | 0 | 0
1949283 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:22:02 | 10.08.2023 13:04:00 | 1.6994 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.6918 | 0 | 0 | 0 | 0
1949288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643853 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:01:49 | 10.08.2023 14:46:00 | 6.7364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
1949308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428476 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:26:26 | 10.08.2023 13:25:00 | 0.9761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
1949320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:27:28 | 10.08.2023 14:14:00 | 3.7756 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.5972 | 0 | 0
1949327 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:58:00 | 10.08.2023 12:59:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8294 | 1.4872
1949331 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 13:00:01 | 10.08.2023 15:59:00 | 2.9831 | 4 | 57 | 0 | 0 | 3 | 42 | 11.9324 | 170.0367 | 0 | 0 | 8.9493 | 125.2902
1949332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 13:00:29 | 10.08.2023 15:29:00 | 2.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9439
1949334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7929795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 13:00:59 | 10.08.2023 14:08:00 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0
1949362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12600369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:59:01 | 10.08.2023 14:29:00 | 1.4997 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
1949395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO10764337 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:27:20 | 10.08.2023 14:35:00 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4414
1949396 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:28:00 | 10.08.2023 13:29:29 | 0.0247 | 0 | 0 | 66 | 441 | 42 | 67 | 0 | 0 | 1.6302 | 10.8927 | 1.0374 | 1.6549
1949398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6688687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 13:30:00 | 10.08.2023 14:32:00 | 1.0333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5318 | 0 | 0 | 0 | 0
1949401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 13:29:00 | 10.08.2023 14:17:55 | 0.8153 | 14 | 16 | 0 | 0 | 365 | 926 | 11.4142 | 13.0448 | 0 | 0 | 297.5845 | 754.9678
1949403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12132217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 13:31:02 | 10.08.2023 15:09:00 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7576
1949430 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:43:00 | 10.08.2023 13:44:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7569 | 1.3572
1949440 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6917943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:49:12 | 10.08.2023 14:09:00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
1949445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12244371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:51:02 | 10.08.2023 14:46:18 | 0.9211 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2128 | 0 | 0 | 0 | 0
1949447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:52:27 | 10.08.2023 13:54:21 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1902 | 0
1949450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO10534204 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:59:30 | 10.08.2023 14:43:00 | 1.725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1949459 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6662159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 14:01:31 | 10.08.2023 17:21:00 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3784
1949462 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6662158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 14:02:05 | 10.08.2023 15:26:00 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3006
1949463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 14:01:33 | 10.08.2023 18:33:00 | 4.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5726 | 1443.2198
1949465 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462736 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:03:06 | 10.08.2023 18:52:00 | 4.815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1949471 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:08:48 | 10.08.2023 15:10:00 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1627.92
1949472 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TRAFO | ISO12453153 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:23:54 | 10.08.2023 12:51:54 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2003 | 960.3405
1949478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:13:00 | 10.08.2023 14:14:32 | 0.0256 | 0 | 601 | 0 | 0 | 8 | 1943 | 0 | 15.3856 | 0 | 0 | 0.2048 | 49.7408
1949483 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10396954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:19:08 | 10.08.2023 15:51:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2392
1949500 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | FUSE11756760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:23:49 | 10.08.2023 15:30:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1449 | 0 | 0
1949520 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE6613761 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:36:05 | 10.08.2023 15:49:00 | 1.2153 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.459 | 0 | 0 | 0 | 0
1949534 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:43:00 | 10.08.2023 14:44:30 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 1.3
1949535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:45:00 | 10.08.2023 15:12:50 | 0.4639 | 0 | 0 | 44 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20.4116 | 1.3917 | 25.9784 | 0
1949551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7154482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:53:51 | 10.08.2023 14:54:51 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 0.2338
1949553 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6640093 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:56:39 | 10.08.2023 15:44:00 | 0.7892 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9896 | 0 | 0 | 0 | 0
1949567 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7073365 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 15:00:06 | 10.08.2023 16:59:00 | 1.9817 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0419 | 0 | 0 | 0 | 0
1949568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 15:00:09 | 10.08.2023 17:38:00 | 2.6308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10.5232 | 0 | 0 | 0 | 42.0928
1949574 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:02:17 | 10.08.2023 15:03:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 11 | 155 | 208 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.1375 | 1.9375 | 2.6
1949575 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7011675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:02:13 | 10.08.2023 17:50:00 | 2.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1136
1949576 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:02:00 | 10.08.2023 15:04:04 | 0.0344 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
1949584 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:09:00 | 10.08.2023 15:10:13 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5887 | 1.0556
1949597 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE6524374 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:09:49 | 10.08.2023 16:59:00 | 1.8197 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.9151 | 0 | 0 | 0 | 0
1949608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6874513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:12:57 | 10.08.2023 15:57:00 | 0.7342 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.992 | 0 | 0 | 0 | 0
1949613 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:17:52 | 10.08.2023 15:20:43 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 58.7575
1949622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:21:52 | 10.08.2023 15:22:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8851 | 11.523
1949634 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:31:00 | 10.08.2023 15:32:45 | 0.0292 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0
1949638 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:35:00 | 10.08.2023 15:36:09 | 0.0192 | 0 | 0 | 12 | 329 | 118 | 1737 | 0 | 0 | 0.2304 | 6.3168 | 2.2656 | 33.3504
1949649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6885399 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 15:45:03 | 10.08.2023 17:39:00 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5568
1949685 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:59:14 | 10.08.2023 16:01:43 | 0.0414 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 0.7038 | 0 | 0 | 0 | 2.4012 | 3.2292
1949699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11822595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:11:35 | 10.08.2023 17:15:02 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4025
1949700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:13:00 | 10.08.2023 16:15:28 | 0.0411 | 0 | 0 | 59 | 1002 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.4249 | 41.1822 | 0 | 0.1233
1949732 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7318842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:05:51 | 10.08.2023 17:17:00 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5302
1949734 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6715893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:21:00 | 10.08.2023 17:28:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6841
1949754 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:30:00 | 10.08.2023 16:31:07 | 0.0186 | 125 | 674 | 0 | 0 | 59 | 27 | 2.325 | 12.5364 | 0 | 0 | 1.0974 | 0.5022
1949759 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6699933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:31:31 | 10.08.2023 18:50:00 | 2.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3187
1949760 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938987 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:31:16 | 10.08.2023 17:17:00 | 0.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
1949777 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6907461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:38:12 | 10.08.2023 17:47:00 | 1.1467 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.4723 | 0 | 0 | 0 | 0
1949779 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:38:58 | 10.08.2023 16:40:06 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 22.0374
1949785 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:24:33 | 10.08.2023 17:08:00 | 0.7242 | 0 | 0 | 11 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.9662 | 28.968 | 2.1726 | 0.7242
1949810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10794334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:50:27 | 10.08.2023 17:37:00 | 0.7758 | 14 | 460 | 0 | 0 | 17 | 200 | 10.8612 | 356.868 | 0 | 0 | 13.1886 | 155.16
1949831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:56:00 | 10.08.2023 16:57:03 | 0.0175 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 3.2375 | 0.0875
1949858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:00:12 | 10.08.2023 18:08:00 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.38 | 66.67
1949869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:05:10 | 10.08.2023 17:35:00 | 0.4972 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0436 | 0 | 0 | 0 | 0
1949887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:08:52 | 10.08.2023 17:24:13 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5116 | 31.7192
1949890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:13:22 | 10.08.2023 17:13:57 | 0.0097 | 28 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2716 | 3.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
1949891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:12:58 | 10.08.2023 17:15:12 | 0.0372 | 682 | 2447 | 0 | 0 | 180 | 36 | 25.3704 | 91.0284 | 0 | 0 | 6.696 | 1.3392
1949893 | 1 | KONYA | MERAM | TRAFO | ISO12774974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:13:13 | 10.08.2023 17:29:49 | 0.2767 | 4 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 484.7784 | 0 | 0 | 0 | 0
1949894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6892861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:13:19 | 10.08.2023 18:21:00 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9381
1949937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:25:20 | 10.08.2023 17:33:39 | 0.1386 | 11 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 62.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
1949944 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7072672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:11:35 | 10.08.2023 17:52:00 | 2.6736 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1664 | 0 | 0 | 0 | 0
1949954 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:36:28 | 10.08.2023 19:07:32 | 1.5178 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7638 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
1949958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:44:33 | 10.08.2023 17:45:33 | 0.0167 | 0 | 601 | 0 | 0 | 8 | 1943 | 0 | 10.0367 | 0 | 0 | 0.1336 | 32.4481
1949964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6874513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:42:16 | 10.08.2023 19:29:00 | 1.7789 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.964 | 0 | 0 | 0 | 0
1949973 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045389 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:51:56 | 10.08.2023 18:17:00 | 0.4178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0
1949977 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:57:25 | 10.08.2023 17:59:05 | 0.0278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0834 | 0 | 0 | 0
1949983 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:09:23 | 10.08.2023 18:10:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1949984 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:06:00 | 10.08.2023 19:35:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8821 | 5.9332
1949992 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6794121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:12:46 | 10.08.2023 18:30:00 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2736 | 0 | 0
1950010 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO11673363 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:16:53 | 10.08.2023 20:09:00 | 1.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 0
1950014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:17:00 | 10.08.2023 18:19:46 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.071 | 57.2562
1950027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:19:00 | 10.08.2023 18:20:43 | 0.0286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0.9152 | 0.0286
1950072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7146225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:27:02 | 10.08.2023 21:07:00 | 2.6661 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9915 | 0 | 0 | 0
1950073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6838162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:27:38 | 10.08.2023 19:41:00 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4612
1950080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10236044 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:28:57 | 10.08.2023 21:06:00 | 2.6175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:29:57 | 10.08.2023 18:50:39 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.765 | 7.245
1950086 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:28:00 | 10.08.2023 18:34:40 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2197 | 724.8164
1950113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:31:00 | 10.08.2023 18:52:55 | 0.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8177 | 0.3653
1950120 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7371696 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:33:05 | 10.08.2023 21:33:00 | 2.9986 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:34:00 | 10.08.2023 18:35:46 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4982 | 200.067
1950137 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:43:48 | 10.08.2023 18:44:49 | 0.0169 | 0 | 0 | 9 | 2104 | 155 | 5836 | 0 | 0 | 0.1521 | 35.5576 | 2.6195 | 98.6284
1950143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6685184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:37:00 | 10.08.2023 20:28:49 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6344 | 4457.7312
1950143 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | DM | LINE27826016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:37:00 | 10.08.2023 20:29:33 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4174 | 1294.302
1950143 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7141762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:37:00 | 10.08.2023 22:17:37 | 3.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6769 | 694.9341
1950143 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:37:00 | 10.08.2023 22:18:05 | 3.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2798 | 5457.0407
1950143 | 5 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7141771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:37:00 | 10.08.2023 22:18:10 | 3.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3722 | 5507.0334
1950143 | 6 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:37:00 | 10.08.2023 22:18:38 | 3.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2451 | 2064.8901
1950164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:41:00 | 10.08.2023 18:42:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2799 | 14.4615
1950170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:39:33 | 10.08.2023 21:32:00 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7484 | 847.889
1950202 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:52:31 | 10.08.2023 19:15:00 | 0.3747 | 16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9952 | 74.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1950210 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:53:43 | 10.08.2023 18:55:52 | 0.0358 | 1 | 5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 186.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
1950211 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:53:43 | 10.08.2023 18:56:17 | 0.0428 | 35 | 11561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 494.8108 | 0 | 0 | 0 | 0
1950247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6696508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:58:32 | 10.08.2023 19:19:00 | 0.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1165 | 5.4576
1950268 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7085499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:02:00 | 10.08.2023 20:43:00 | 1.6833 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1823 | 30.2994 | 0 | 0 | 0 | 0
1950275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6762700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:04:32 | 10.08.2023 20:57:00 | 1.8744 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.388 | 0 | 0 | 0 | 0
1950279 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TRAFO | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:05:00 | 10.08.2023 19:24:05 | 0.3181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 352 | 0 | 0 | 0.6362 | 0 | 9.2249 | 111.9712
1950283 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:06:49 | 10.08.2023 22:42:00 | 3.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4248 | 157.8016
1950295 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:09:31 | 10.08.2023 19:10:01 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
1950296 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6832407 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:09:30 | 10.08.2023 19:58:00 | 0.8083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9071 | 0 | 0 | 0 | 0
1950299 | 1 | NİĞDE | BOR | TRAFO | BR6784272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:11:49 | 10.08.2023 21:38:00 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.8456
1950323 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11145708 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:20:46 | 10.08.2023 19:31:00 | 0.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7788
1950326 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:21:46 | 10.08.2023 20:23:00 | 1.0206 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0564 | 0 | 0 | 0 | 0
1950327 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6902665 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:44:20 | 10.08.2023 20:09:00 | 1.4111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7996 | 0 | 0 | 0 | 0
1950343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8775886 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:59:50 | 10.08.2023 20:28:00 | 3.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4088
1950379 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:30:00 | 10.08.2023 20:19:44 | 0.8289 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1179 | 0 | 0 | 0
1950380 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:30:00 | 10.08.2023 20:04:00 | 0.5667 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5667 | 134.3079 | 0 | 0 | 0 | 0
1950382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6817503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:30:12 | 10.08.2023 20:37:00 | 1.1133 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.6201 | 0 | 0 | 0 | 0
1950384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:32:00 | 10.08.2023 19:33:27 | 0.0242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950393 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:37:00 | 10.08.2023 19:38:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 2 | 214 | 1 | 735 | 0 | 0 | 0.0538 | 5.7566 | 0.0269 | 19.7715
1950396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:39:00 | 10.08.2023 19:40:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 34.9002
1950421 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6748717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:48:39 | 10.08.2023 20:52:00 | 1.0558 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.718 | 0 | 0 | 0 | 0
1950466 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO6778289 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:43:31 | 10.08.2023 23:37:00 | 3.8914 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.8004 | 0 | 0
1950503 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11485366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:07:16 | 10.08.2023 21:30:00 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1827
1950504 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:08:00 | 10.08.2023 20:08:30 | 0.0083 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO30031797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:08:58 | 10.08.2023 21:14:00 | 1.0839 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1882 | 0 | 0 | 0 | 0
1950514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:08:00 | 10.08.2023 20:52:00 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6665 | 1187.2127
1950521 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11214767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:10:46 | 10.08.2023 20:31:46 | 0.35 | 41 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
1950529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:15:00 | 10.08.2023 21:09:42 | 0.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2936 | 0
1950534 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:18:00 | 10.08.2023 20:19:20 | 0.0222 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0.0888 | 0 | 0 | 0 | 0
1950535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:19:00 | 10.08.2023 20:21:08 | 0.0356 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
1950559 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6954030 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:27:51 | 10.08.2023 22:05:00 | 1.6192 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
1950570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7006197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:30:44 | 10.08.2023 21:27:00 | 0.9378 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9426 | 0 | 0 | 0 | 0
1950579 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6965826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:21:33 | 10.08.2023 22:43:00 | 3.3575 | 11 | 49 | 15 | 2 | 51 | 158 | 36.9325 | 164.5175 | 50.3625 | 6.715 | 171.2325 | 530.485
1950583 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:29:43 | 10.08.2023 22:18:52 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8192 | 394.7664
1950583 | 2 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO10902636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:29:43 | 10.08.2023 23:06:31 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 261.33
1950589 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:43:00 | 10.08.2023 20:44:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6708 | 2.0898
1950590 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO6881755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:43:25 | 10.08.2023 22:44:00 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0388 | 1075.1895
1950611 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12843369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:08:36 | 10.08.2023 21:51:00 | 0.7067 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
1950642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11629647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:47:50 | 10.08.2023 23:46:00 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.694 | 1.9694
1950656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445098 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:06:12 | 10.08.2023 23:21:00 | 1.2467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4934 | 0 | 0 | 0 | 0
1950662 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 22:14:00 | 11.08.2023 03:03:00 | 4.8167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 19.2668 | 0 | 361.2525 | 14.4501
1950666 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:17:00 | 10.08.2023 22:18:30 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 32.525
1950669 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:19:00 | 10.08.2023 22:20:31 | 0.0253 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8722 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
1950678 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:25:57 | 11.08.2023 00:00:00 | 1.5675 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1950697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7007944 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:34:09 | 10.08.2023 23:26:00 | 0.8642 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8766 | 0 | 0 | 0 | 0
1950705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:47:44 | 11.08.2023 00:55:00 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3009 | 220.5944
1950706 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7074499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:48:07 | 11.08.2023 00:47:00 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.8522
1950718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 22:58:00 | 11.08.2023 02:05:35 | 3.1264 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:00:00 | 11.08.2023 02:56:06 | 3.935 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.855 | 98.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1950725 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:06:00 | 10.08.2023 23:06:57 | 0.0158 | 33 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5214 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
1950735 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:16:00 | 10.08.2023 23:17:25 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.7788
1950738 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:25:00 | 10.08.2023 23:33:37 | 0.1436 | 4 | 62 | 0 | 0 | 8 | 212 | 0.5744 | 8.9032 | 0 | 0 | 1.1488 | 30.4432
1950740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:26:00 | 11.08.2023 02:12:51 | 2.7808 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9312 | 183.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
1950764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6634682 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:42:46 | 11.08.2023 00:55:00 | 1.2039 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2429 | 0 | 0 | 0 | 0
1950765 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6824173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:18:04 | 11.08.2023 00:21:00 | 2.0489 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284.7971 | 0 | 0 | 0 | 2.0489
1950770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 00:17:57 | 11.08.2023 00:18:53 | 0.0156 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8736 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
1950778 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 00:50:00 | 11.08.2023 00:51:18 | 0.0217 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6058 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 0
1950793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6600874 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 01:01:26 | 11.08.2023 01:51:00 | 0.8261 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8261 | 337.0488 | 0 | 0 | 0 | 0
1950796 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7874809 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:39:46 | 11.08.2023 01:45:00 | 2.0872 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405140 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:20:10 | 11.08.2023 02:09:00 | 3.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8139
1950808 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:24:52 | 11.08.2023 02:00:40 | 0.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3703 | 184.3803
1950809 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:25:51 | 11.08.2023 02:11:00 | 0.7525 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
1950813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 01:33:09 | 11.08.2023 02:30:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.475 | 549.55
1950826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10628056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM YÜKSEK-TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:48:23 | 11.08.2023 02:05:00 | 0.2769 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.8134 | 0 | 0 | 0 | 0.2769
1950827 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:54:00 | 11.08.2023 01:56:34 | 0.0428 | 213 | 1988 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.1164 | 85.0864 | 0 | 0 | 0.1284 | 0
1950870 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 00:50:12 | 11.08.2023 03:02:00 | 2.1967 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5406 | 21.967 | 0 | 0 | 0 | 0
1950872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6528014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 03:15:57 | 11.08.2023 03:16:42 | 0.0125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950873 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389275 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 03:25:25 | 11.08.2023 03:56:00 | 0.5097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | 0 | 0 | 0 | 0
1950877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 03:44:48 | 11.08.2023 03:45:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0875 | 7.4125
1950886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 04:01:50 | 11.08.2023 04:02:55 | 0.0181 | 153 | 21967 | 0 | 0 | 7 | 137 | 2.7693 | 397.6027 | 0 | 0 | 0.1267 | 2.4797
1950886 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 04:01:50 | 11.08.2023 04:04:03 | 0.0369 | 10 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 74.1321 | 0 | 0 | 0 | 0
1950887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10534443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 04:01:49 | 11.08.2023 04:04:32 | 0.0453 | 1 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0453 | 110.3508 | 0 | 0 | 0 | 0
1950909 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:17:34 | 11.08.2023 05:18:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.5625
1950912 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:18:59 | 11.08.2023 07:21:47 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9614 | 30.7005
1950925 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:31:00 | 11.08.2023 05:35:14 | 0.0706 | 73 | 1392 | 0 | 0 | 52 | 161 | 5.1538 | 98.2752 | 0 | 0 | 3.6712 | 11.3666
1950930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:43:26 | 11.08.2023 06:55:40 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6329 | 1.2039
1950931 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:12:15 | 11.08.2023 06:03:00 | 0.8458 | 2 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6916 | 477.877 | 0 | 0 | 0 | 0
1950933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:46:00 | 11.08.2023 06:30:35 | 0.7431 | 0 | 0 | 15 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1465 | 113.6943 | 0 | 0
1950945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:58:00 | 11.08.2023 05:59:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 11 | 8 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0.2959 | 0.2152 | 1.8292 | 0.269
1950954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7152657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:04:56 | 11.08.2023 06:06:14 | 0.0217 | 1 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 | 19.9206 | 0 | 0 | 0 | 0
1950973 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:10:00 | 11.08.2023 06:11:09 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6912 | 0.9984
1950979 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:12:48 | 11.08.2023 06:14:40 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1555 | 0.0622
1951004 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:20:00 | 11.08.2023 06:21:30 | 0.025 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1951005 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:22:23 | 11.08.2023 06:36:33 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5971 | 0
1951013 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:29:34 | 11.08.2023 06:30:37 | 0.0175 | 2 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 13.265 | 0 | 0 | 0 | 0
1951021 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:34:00 | 11.08.2023 06:36:13 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 | 0.1845
1951028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:36:00 | 11.08.2023 06:37:10 | 0.0194 | 16 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3104 | 37.539 | 0 | 0 | 0 | 0
1951032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6876839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:38:20 | 11.08.2023 07:24:00 | 0.7611 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 39 | 0 | 0 | 1.5222 | 12.1776 | 3.8055 | 29.6829
1951035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:16:28 | 11.08.2023 06:39:52 | 0.39 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1951040 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:40:00 | 11.08.2023 06:45:07 | 0.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7677 | 0.5971
1951046 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO7143447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:41:29 | 11.08.2023 06:43:29 | 0.0333 | 0 | 3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3129 | 0 | 0 | 0 | 0
1951057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6709072 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:40:55 | 11.08.2023 09:32:00 | 2.8514 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.967 | 0 | 0 | 0 | 0
1951061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:41:29 | 11.08.2023 07:49:29 | 1.1333 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.5711 | 0 | 0 | 0 | 0
1951061 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:41:29 | 11.08.2023 07:49:54 | 1.1403 | 5 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7015 | 3610.1898 | 0 | 0 | 0 | 0
1951063 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:47:00 | 11.08.2023 06:48:48 | 0.03 | 51 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1951066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:51:34 | 11.08.2023 06:53:17 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0858 | 0
1951069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:55:16 | 11.08.2023 07:41:00 | 0.7622 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0488 | 41.1588 | 0 | 0 | 0 | 0
1951070 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:57:17 | 11.08.2023 09:41:00 | 2.7286 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.286 | 0 | 0 | 0
1951073 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:00:00 | 11.08.2023 07:02:43 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3171 | 11.4609
1951081 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:07:00 | 11.08.2023 07:08:03 | 0.0175 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.0525 | 0.9625 | 0.035
1951094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:09:00 | 11.08.2023 07:50:00 | 0.6833 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9827 | 0.6833 | 0 | 0
1951103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:18:11 | 11.08.2023 07:19:10 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9188 | 5.9368
1951108 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:22:48 | 11.08.2023 07:24:30 | 0.0283 | 0 | 0 | 14 | 917 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0.3962 | 25.9511 | 0.0849 | 7.1033
1951126 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:30:00 | 11.08.2023 07:31:46 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4116 | 0.147
1951128 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:32:45 | 11.08.2023 07:35:35 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 9.2984
1951131 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:35:00 | 11.08.2023 08:34:53 | 0.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9905 | 971.1513
1951133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:36:52 | 11.08.2023 07:37:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4008 | 0.2171
1951168 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:51:00 | 11.08.2023 07:53:08 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0712 | 20.8616
1951171 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:51:00 | 11.08.2023 08:00:31 | 0.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4408 | 2.379
1951173 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:15:03 | 11.08.2023 09:08:00 | 2.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 1458.545
1951174 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:55:29 | 11.08.2023 07:57:22 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.2512
1951183 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11917435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:57:57 | 11.08.2023 09:47:00 | 1.8175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1951187 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11570649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:51:58 | 11.08.2023 09:37:00 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2518 | 0
1951194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:04:00 | 11.08.2023 08:05:01 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7098 | 1.521
1951197 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7371696 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:05:35 | 11.08.2023 10:17:00 | 2.1903 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951198 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:06:00 | 11.08.2023 08:07:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0984 | 5.084
1951212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:08:37 | 11.08.2023 09:39:00 | 1.5064 | 0 | 0 | 21 | 99 | 50 | 44 | 0 | 0 | 31.6344 | 149.1336 | 75.32 | 66.2816
1951226 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:13:00 | 11.08.2023 08:13:51 | 0.0142 | 80 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 10.7352 | 0 | 0 | 0 | 0
1951234 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517368935 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:18:07 | 11.08.2023 10:47:00 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4814
1951240 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:15:31 | 11.08.2023 09:09:17 | 0.8961 | 0 | 0 | 2 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7922 | 664.9062 | 0 | 0
1951240 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:15:31 | 11.08.2023 09:11:17 | 0.9294 | 0 | 0 | 2 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8588 | 684.0384 | 0 | 0
1951240 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8671896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:15:31 | 11.08.2023 10:54:00 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.7552 | 0 | 0
1951242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:19:00 | 11.08.2023 08:20:13 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6902 | 30.0643
1951258 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:22:00 | 11.08.2023 08:23:20 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2.1978
1951286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:29:00 | 11.08.2023 08:50:05 | 0.3514 | 0 | 0 | 37 | 652 | 3 | 199 | 0 | 0 | 13.0018 | 229.1128 | 1.0542 | 69.9286
1951287 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6839208 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 08:30:07 | 11.08.2023 11:30:00 | 2.9981 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.6086 | 0 | 0 | 0 | 0
1951288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6532124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 08:30:12 | 11.08.2023 11:59:00 | 3.48 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1951289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:29:00 | 11.08.2023 08:31:44 | 0.0456 | 6 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 76.836 | 0 | 0 | 0 | 0
1951292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 08:30:30 | 11.08.2023 11:51:00 | 3.3417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1506 | 0 | 0 | 0 | 0
1951293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 08:30:21 | 11.08.2023 12:03:00 | 3.5442 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4006 | 0 | 0 | 0 | 0
1951294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 08:30:41 | 11.08.2023 11:59:00 | 3.4719 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2578 | 0 | 0 | 0 | 0
1951313 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6794096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:33:53 | 11.08.2023 10:01:00 | 1.4519 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.709 | 0 | 0 | 0 | 0
1951316 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:35:03 | 11.08.2023 09:28:00 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5325 | 87.3675
1951318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7921375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:35:52 | 11.08.2023 10:11:00 | 1.5856 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.5856 | 3.1712 | 0 | 0 | 9.5136 | 1.5856
1951326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:39:57 | 11.08.2023 09:40:27 | 1.0083 | 0 | 0 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.249 | 40.332 | 2.0166 | 0
1951328 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:40:00 | 11.08.2023 08:41:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 7 | 48 | 14 | 352 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.8016 | 0.2338 | 5.8784
1951330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:55:53 | 11.08.2023 09:57:00 | 4.0186 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.4126 | 0 | 0 | 0 | 0
1951331 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:43:00 | 11.08.2023 09:15:17 | 0.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5908 | 133.9869
1951333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405140 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:43:56 | 11.08.2023 15:54:00 | 7.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1678
1951348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:51:16 | 11.08.2023 09:19:00 | 0.4622 | 4 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8488 | 313.3716 | 0 | 0 | 0 | 0
1951349 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR29922654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:26:01 | 11.08.2023 09:27:00 | 4.0164 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5904 | 0 | 0 | 0 | 0
1951351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153959 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:51:25 | 11.08.2023 19:24:00 | 10.5431 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
1951363 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:54:00 | 11.08.2023 08:55:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 7.02
1951367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:55:25 | 11.08.2023 08:56:33 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.0567
1951380 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6532707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:00:01 | 11.08.2023 09:34:00 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0928
1951381 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7223895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:00:07 | 11.08.2023 10:16:00 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5294 | 1.2647
1951382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 08:59:00 | 11.08.2023 11:08:08 | 2.1522 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8276 | 4.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
1951386 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR7030509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:00:21 | 11.08.2023 11:27:00 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.6976
1951387 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6765324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:00:25 | 11.08.2023 10:19:00 | 1.3097 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7834 | 0 | 0 | 0 | 0
1951388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:00:03 | 11.08.2023 10:55:00 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6424
1951390 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:00:00 | 11.08.2023 10:04:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 104 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.9368 | 9.6003 | 5.3335 | 0
1951392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6657794 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:00:51 | 11.08.2023 12:55:00 | 3.9025 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.085 | 0 | 0 | 0 | 0
1951393 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO6815008 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:00:17 | 11.08.2023 11:59:00 | 2.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5176
1951394 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6813606 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:01:03 | 11.08.2023 12:58:00 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3904 | 0 | 0
1951395 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6618592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:01:14 | 11.08.2023 12:37:00 | 3.5961 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.2618 | 0 | 0 | 0 | 0
1951396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7083307 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:01:35 | 11.08.2023 09:30:00 | 0.4736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2624 | 0 | 0 | 0 | 0
1951397 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:01:00 | 11.08.2023 14:43:12 | 5.7033 | 0 | 0 | 4 | 499 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22.8132 | 2845.9467 | 0 | 51.3297
1951398 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8672753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:01:40 | 11.08.2023 11:55:00 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7789 | 0 | 0
1951400 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:02:00 | 11.08.2023 16:42:23 | 7.6731 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 360 | 7.6731 | 38.3655 | 0 | 0 | 69.0579 | 2762.316
1951401 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:02:00 | 11.08.2023 11:04:58 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.988 | 2731.8502
1951402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12761267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:02:43 | 11.08.2023 11:52:05 | 2.8228 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6456 | 33.8736 | 0 | 0 | 0 | 0
1951408 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:05:00 | 11.08.2023 09:06:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9853 | 49.0813
1951408 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:05:00 | 11.08.2023 09:06:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1716 | 52.2648
1951417 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:06:56 | 11.08.2023 11:00:07 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0912 | 0
1951428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6556047 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:08:39 | 11.08.2023 11:16:00 | 2.1225 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 114.615 | 0 | 0 | 0 | 23.3475
1951440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515330686 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:10:56 | 11.08.2023 10:44:00 | 1.5511 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7154 | 0 | 0 | 0 | 0
1951443 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7430284 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:13:09 | 11.08.2023 10:29:00 | 1.2642 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4346 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
1951450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:15:00 | 11.08.2023 09:16:03 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.07
1951485 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6654515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:08:01 | 11.08.2023 09:09:00 | 0.0164 | 1 | 4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 76.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
1951493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:27:00 | 11.08.2023 09:29:31 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0419 | 23.2126
1951496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799813 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:30:02 | 11.08.2023 10:05:00 | 0.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1144
1951497 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7029140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:08:23 | 11.08.2023 10:27:00 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7562
1951498 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989092 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:31:27 | 11.08.2023 17:31:00 | 7.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.275
1951499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6956876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:31:54 | 11.08.2023 11:18:00 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.415
1951500 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573521 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:32:03 | 11.08.2023 16:18:00 | 6.7658 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.922 | 0 | 0 | 0 | 0
1951501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10822346 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:32:34 | 11.08.2023 10:49:00 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0956 | 1.2739
1951504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12600350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:34:22 | 11.08.2023 11:34:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9817 | 29.9085
1951505 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6966721 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:34:04 | 11.08.2023 10:22:00 | 0.7989 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1351 | 0 | 0 | 0 | 0
1951544 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:52:00 | 11.08.2023 09:52:45 | 0.0125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0
1951548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12848095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:54:14 | 11.08.2023 13:40:00 | 3.7628 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0512 | 11.2884 | 0 | 0 | 0 | 0
1951549 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:54:00 | 11.08.2023 09:56:29 | 0.0414 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
1951550 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063437 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:54:58 | 11.08.2023 13:10:00 | 3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2506
1951552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:55:00 | 11.08.2023 09:56:18 | 0.0217 | 85 | 640 | 0 | 0 | 84 | 531 | 1.8445 | 13.888 | 0 | 0 | 1.8228 | 11.5227
1951553 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11512678 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:56:08 | 11.08.2023 11:08:00 | 1.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
1951563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:59:00 | 11.08.2023 10:00:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 2.349
1951565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7039189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 10:00:09 | 11.08.2023 12:20:00 | 2.3308 | 6 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9848 | 1146.7536 | 0 | 0 | 0 | 0
1951566 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6971346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 10:00:00 | 11.08.2023 14:55:00 | 4.9167 | 12 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0004 | 12296.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1951572 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11889052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 10:02:21 | 11.08.2023 12:13:00 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.49
1951573 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 10:02:00 | 11.08.2023 14:21:30 | 4.325 | 18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.85 | 960.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1951578 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:56:15 | 11.08.2023 10:58:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.438 | 2600.7884
1951583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:05:00 | 11.08.2023 10:06:47 | 0.0297 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3662 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
1951589 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:08:28 | 11.08.2023 10:09:36 | 0.0189 | 62 | 19794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 374.1066 | 0 | 0 | 0 | 0
1951627 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:08:00 | 11.08.2023 10:57:16 | 0.8211 | 0 | 0 | 4 | 5282 | 7 | 147 | 0 | 0 | 3.2844 | 4337.0502 | 5.7477 | 120.7017
1951628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:08:00 | 11.08.2023 10:09:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9312 | 7.616
1951629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:08:00 | 11.08.2023 10:09:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2512 | 2.2304
1951636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:11:26 | 11.08.2023 10:12:17 | 0.0142 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 | 1.1076 | 0 | 0 | 0 | 0
1951652 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:19:44 | 11.08.2023 10:20:29 | 0.0125 | 9 | 41 | 0 | 0 | 47 | 297 | 0.1125 | 0.5125 | 0 | 0 | 0.5875 | 3.7125
1951661 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:22:40 | 11.08.2023 10:25:05 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0403 | 22.3262
1951674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:25:00 | 11.08.2023 10:27:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 17.136
1951682 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:29:59 | 11.08.2023 11:43:00 | 1.2169 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.169 | 0 | 0 | 0
1951685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:47:29 | 11.08.2023 10:36:34 | 4.8181 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951685 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:47:29 | 11.08.2023 10:37:20 | 4.8308 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7396 | 4.8308 | 0 | 0 | 0 | 0
1951686 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO29847855 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:03:07 | 11.08.2023 11:03:00 | 0.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9886 | 0
1951696 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:35:00 | 11.08.2023 10:36:34 | 0.0261 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8005305 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:36:50 | 11.08.2023 11:35:00 | 0.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8164 | 0
1951699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6597625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:37:01 | 11.08.2023 13:00:00 | 2.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4479 | 0
1951708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:13:13 | 11.08.2023 10:54:33 | 0.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5784 | 2.7556
1951711 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6771435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:41:01 | 11.08.2023 11:06:00 | 0.4164 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3248 | 0 | 0 | 0 | 0
1951729 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6637207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:42:57 | 11.08.2023 11:33:00 | 0.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.368
1951739 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:46:33 | 11.08.2023 10:49:02 | 0.0414 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8234 | 0 | 0 | 0 | 0
1951754 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:50:06 | 11.08.2023 10:51:07 | 0.0169 | 2 | 131 | 0 | 0 | 27 | 3705 | 0.0338 | 2.2139 | 0 | 0 | 0.4563 | 62.6145
1951773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:53:00 | 11.08.2023 11:53:19 | 1.0053 | 3 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0159 | 2658.0132 | 0 | 0 | 0 | 0
1951773 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:53:00 | 11.08.2023 11:55:19 | 1.0386 | 2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0772 | 542.1492 | 0 | 0 | 0 | 0
1951783 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:53:00 | 11.08.2023 11:36:00 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5835 | 1144.5699
1951803 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:00:07 | 11.08.2023 11:59:00 | 0.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6466 | 0
1951809 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 11:01:00 | 11.08.2023 11:21:10 | 0.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9049
1951823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:04:00 | 11.08.2023 11:05:28 | 0.0244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 469 | 153 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 11.4436 | 3.7332
1951839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR8766991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:42:07 | 11.08.2023 17:24:00 | 8.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.1126
1951841 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6850245 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:10:51 | 11.08.2023 11:51:00 | 0.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6692 | 0 | 0 | 0 | 0
1951843 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6588368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:03:15 | 11.08.2023 11:39:00 | 0.5958 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.5692 | 0 | 0 | 0 | 0
1951847 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12818051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:50:12 | 11.08.2023 12:07:00 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 211.2
1951857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6823634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:13:47 | 11.08.2023 12:14:00 | 1.0036 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.144 | 0 | 0 | 0 | 0
1951865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:14:29 | 11.08.2023 11:20:31 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6036 | 3.3198
1951868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:14:00 | 11.08.2023 11:15:51 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 2.5256
1951883 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:21:00 | 11.08.2023 11:45:00 | 0.4 | 15 | 98 | 0 | 0 | 13 | 171 | 6 | 39.2 | 0 | 0 | 5.2 | 68.4
1951884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:24:25 | 11.08.2023 12:38:00 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4528 | 673.2936
1951886 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:24:51 | 11.08.2023 11:25:51 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 0.8684
1951887 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:24:52 | 11.08.2023 11:25:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 1.6533
1951903 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:29:26 | 11.08.2023 12:45:00 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5226 | 617.106
1951928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:42:00 | 11.08.2023 11:43:54 | 0.0317 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53 | 2195 | 0.0317 | 0.0951 | 0 | 0 | 1.6801 | 69.5815
1951950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:49:20 | 11.08.2023 11:51:47 | 0.0408 | 34 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3872 | 137.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
1951983 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:21:00 | 11.08.2023 12:22:51 | 0.0308 | 33 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 84.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
1951985 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:24:11 | 11.08.2023 12:24:59 | 0.0133 | 33 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4389 | 36.5484 | 0 | 0 | 0 | 0
1951997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516958182 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:30:09 | 11.08.2023 14:36:00 | 2.0975 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1952001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 12:33:10 | 11.08.2023 13:23:00 | 0.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5464
1952009 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:39:19 | 11.08.2023 12:42:13 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0286 | 32.6025
1952010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:40:06 | 11.08.2023 13:33:25 | 0.8886 | 0 | 0 | 44 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39.0984 | 2.6658 | 49.7616 | 0
1952018 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK | FUSE6867491 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:41:22 | 11.08.2023 14:04:00 | 1.3772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
1952021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6885767 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:42:59 | 11.08.2023 13:19:00 | 2.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6078
1952039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6762873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:49:44 | 11.08.2023 14:31:00 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.073
1952051 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7074891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:58:25 | 11.08.2023 14:27:00 | 1.4764 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
1952053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6870863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 13:00:02 | 11.08.2023 16:11:00 | 3.1828 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
1952054 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6884387 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 13:00:09 | 11.08.2023 15:59:00 | 2.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.6608
1952060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:02:00 | 11.08.2023 14:25:00 | 1.3833 | 9 | 40 | 0 | 0 | 5 | 166 | 12.4497 | 55.332 | 0 | 0 | 6.9165 | 229.6278
1952073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893234 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 13:08:20 | 11.08.2023 16:19:00 | 3.1778 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.671 | 0 | 0 | 0 | 0
1952104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR13364169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:29:43 | 11.08.2023 14:59:00 | 1.4881 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7027 | 0 | 0 | 0 | 0
1952105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6844434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 13:30:04 | 11.08.2023 17:00:00 | 3.4989 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8636 | 0 | 0 | 0 | 0
1952106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 13:30:28 | 11.08.2023 16:50:00 | 3.3256 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.608 | 0 | 0 | 0 | 0
1952107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 13:30:48 | 11.08.2023 16:59:00 | 3.47 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1952111 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:37:00 | 11.08.2023 13:37:58 | 0.0161 | 33 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5313 | 44.2428 | 0 | 0 | 0 | 0
1952138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11078125 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:43:35 | 11.08.2023 14:27:24 | 0.7303 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7148 | 0 | 0 | 0 | 0
1952141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576443 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 13:44:40 | 11.08.2023 14:42:00 | 0.9556 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125.1836 | 0 | 0 | 0 | 5.7336
1952145 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805673 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:51:11 | 11.08.2023 15:30:00 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6469
1952149 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:52:00 | 11.08.2023 13:52:58 | 0.0161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 587 | 0 | 0 | 0.0161 | 0 | 0.4025 | 9.4507
1952161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 14:00:01 | 11.08.2023 15:51:00 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6994 | 432.8298
1952162 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO12132308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 14:00:19 | 11.08.2023 15:01:00 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6498 | 0 | 0
1952164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 14:00:49 | 11.08.2023 16:40:00 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1434
1952165 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12971517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 14:00:54 | 11.08.2023 17:41:00 | 3.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.366
1952168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TRAFO | ISO6769548 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:02:26 | 11.08.2023 16:25:00 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2566
1952171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:07:00 | 11.08.2023 14:47:00 | 0.6667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0041 | 0 | 0 | 0 | 0
1952174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK | FUSE7048845 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:12:06 | 11.08.2023 17:08:00 | 2.9317 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8337 | 0 | 0 | 0 | 0
1952175 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6649058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:12:07 | 11.08.2023 14:48:00 | 0.5981 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1012 | 0 | 0 | 0 | 0
1952183 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:18:00 | 11.08.2023 14:19:43 | 0.0286 | 43 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2298 | 92.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
1952184 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK | FUSE11001728 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:18:34 | 11.08.2023 17:38:00 | 3.3239 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1258 | 0 | 0 | 0 | 0
1952217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6563773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 14:30:09 | 11.08.2023 17:09:00 | 2.6475 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7275 | 0 | 0 | 0 | 0
1952319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:40:03 | 11.08.2023 15:42:51 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1675 | 26.1675
1952337 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:10:08 | 11.08.2023 15:14:00 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.322 | 4893.8468
1952367 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6870240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:20:20 | 11.08.2023 15:44:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7888 | 493.6176
1952375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:59:00 | 11.08.2023 15:00:23 | 0.0231 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2060 | 0.0231 | 0.1155 | 0 | 0 | 1.1781 | 47.586
1952377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 15:00:09 | 11.08.2023 18:24:00 | 3.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.825
1952383 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:01:22 | 11.08.2023 15:02:45 | 0.0231 | 0 | 0 | 1 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 12.4278 | 0 | 0
1952397 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:06:00 | 11.08.2023 15:08:15 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.575
1952405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:15:41 | 11.08.2023 15:16:16 | 0.0097 | 0 | 0 | 14 | 2907 | 47 | 6606 | 0 | 0 | 0.1358 | 28.1979 | 0.4559 | 64.0782
1952436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:19:00 | 11.08.2023 15:20:06 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0
1952454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TRAFO | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:29:00 | 11.08.2023 15:31:49 | 0.0469 | 0 | 0 | 11 | 2833 | 26 | 3731 | 0 | 0 | 0.5159 | 132.8677 | 1.2194 | 174.9839
1952454 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TRAFO | LINE29861920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:29:00 | 11.08.2023 16:01:14 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1488 | 557.0764
1952454 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | TRAFO | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:29:00 | 11.08.2023 16:50:30 | 1.3583 | 0 | 0 | 3 | 74 | 17 | 1838 | 0 | 0 | 4.0749 | 100.5142 | 23.0911 | 2496.5554
1952475 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6570741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:33:56 | 11.08.2023 17:10:00 | 1.6011 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2077 | 0 | 0 | 0
1952480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6673753 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:42:36 | 11.08.2023 19:42:00 | 3.99 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1952490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6850977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:45:54 | 11.08.2023 16:40:00 | 0.9017 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.051 | 0 | 0 | 0 | 0
1952492 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:12:38 | 11.08.2023 18:47:00 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4368 | 0
1952499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:49:43 | 11.08.2023 17:20:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5828 | 16.5517
1952503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:52:00 | 11.08.2023 15:52:58 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0805 | 2.5599
1952504 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6634846 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:52:30 | 11.08.2023 17:06:00 | 1.225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1952510 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:54:46 | 11.08.2023 15:56:18 | 0.0256 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9536 | 0 | 0 | 0 | 0
1952516 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:53:00 | 11.08.2023 16:12:05 | 0.3181 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2616 | 4.7715 | 0 | 0 | 0 | 0
1952531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:56:46 | 11.08.2023 15:58:20 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 14.4594
1952534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6556047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 16:00:01 | 11.08.2023 17:30:00 | 1.4997 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80.9838 | 0 | 0 | 0 | 16.4967
1952536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:00:00 | 11.08.2023 16:01:23 | 0.0231 | 52 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2012 | 22.8921 | 0 | 0 | 0 | 0
1952537 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK | FUSE6533372 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:51:47 | 11.08.2023 17:25:00 | 1.5536 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1616 | 0 | 0 | 0 | 0
1952551 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:10:08 | 11.08.2023 16:36:38 | 0.4417 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.5627 | 0 | 0 | 0 | 0
1952556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7074891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:13:59 | 11.08.2023 17:19:00 | 1.0836 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4532 | 0 | 0 | 0 | 0
1952573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6769554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:27:20 | 11.08.2023 18:43:00 | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444
1952600 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR7155840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:40:58 | 11.08.2023 17:22:00 | 0.6839 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3442 | 0 | 0 | 0 | 0
1952618 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168937 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:45:16 | 11.08.2023 18:05:00 | 1.3289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9734 | 0 | 0 | 0 | 0
1952624 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212704 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:47:21 | 11.08.2023 18:16:00 | 1.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0
1952627 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10533799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:48:51 | 11.08.2023 17:24:00 | 0.5858 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7574 | 3.5148 | 0 | 0 | 0 | 0
1952631 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:49:53 | 11.08.2023 17:34:00 | 0.7353 | 112 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.3536 | 16.1766 | 0 | 0 | 0.7353 | 0
1952633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6947846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:48:55 | 11.08.2023 18:07:00 | 1.3014 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.8592 | 0 | 0 | 0 | 0
1952641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6771356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:51:52 | 11.08.2023 18:18:00 | 1.4356 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.026 | 0 | 0 | 0 | 0
1952643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:52:00 | 11.08.2023 16:53:31 | 0.0253 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.3795 | 0.0253 | 0 | 0 | 0.1265 | 0.0253
1952663 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:03:48 | 11.08.2023 17:06:45 | 0.0492 | 60 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 78.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
1952667 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6892694 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:04:07 | 11.08.2023 18:22:00 | 1.2981 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0998 | 0 | 0 | 0 | 0
1952683 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6926096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:04:01 | 11.08.2023 17:50:00 | 0.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7664 | 459.0736
1952688 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:11:00 | 11.08.2023 19:18:34 | 2.1261 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1003.5192 | 17.0088 | 29.7654
1952704 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:16:49 | 11.08.2023 19:00:00 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3411 | 299.2278
1952726 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO6691430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:24:47 | 11.08.2023 18:53:00 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7728
1952736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:28:56 | 11.08.2023 17:31:04 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5536 | 137.4872
1952739 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:29:00 | 11.08.2023 17:30:13 | 0.0203 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0609 | 0 | 1.421 | 0.0203
1952763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6653121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:33:39 | 11.08.2023 18:20:00 | 0.7725 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1952787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:49:00 | 11.08.2023 17:57:00 | 0.1333 | 0 | 0 | 26 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 24.7938 | 0 | 0
1952788 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034782 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:48:42 | 11.08.2023 19:26:00 | 1.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0
1952806 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8119714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:52:40 | 11.08.2023 19:00:00 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2444 | 0
1952811 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:54:00 | 11.08.2023 17:55:54 | 0.0317 | 98 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1066 | 8.4005 | 0 | 0 | 0 | 0
1952841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7045877 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:52:41 | 11.08.2023 18:45:41 | 1.8833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3119 | 0 | 0 | 0 | 0
1952853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6702760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 18:08:15 | 11.08.2023 19:14:00 | 1.0958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.958 | 0 | 0 | 0 | 0
1952856 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE6789766 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:10:43 | 11.08.2023 20:37:00 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2572 | 0 | 0
1952859 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:13:23 | 11.08.2023 18:58:00 | 0.7436 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9744 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0
1952896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO30244561 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:57:31 | 11.08.2023 17:23:31 | 0.4333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1038 | 0.8666 | 0.4333 | 0 | 0 | 5.1996 | 449.7654
1952900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:26:57 | 11.08.2023 19:10:00 | 0.7175 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
1952907 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:29:41 | 11.08.2023 18:30:27 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.576
1952909 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:30:00 | 11.08.2023 18:38:51 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 91.5975
1952929 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:21:00 | 11.08.2023 18:39:00 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 874 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13.5 | 262.2
1952939 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7697313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:20:16 | 11.08.2023 18:58:00 | 3.6289 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.6913 | 0 | 0 | 0 | 3.6289 | 0
1952942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:41:00 | 11.08.2023 19:38:00 | 0.95 | 65 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 61.75 | 18.05 | 0 | 0 | 3.8 | 2.85
1952954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6727513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:47:12 | 11.08.2023 19:50:00 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.335
1952957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:48:00 | 11.08.2023 18:49:15 | 0.0208 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 1.3312 | 0 | 0 | 0 | 0
1952965 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:51:17 | 11.08.2023 19:43:00 | 0.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6807 | 51.714
1952971 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:52:54 | 11.08.2023 18:57:28 | 0.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0547 | 433.9222
1952978 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:53:57 | 11.08.2023 18:55:22 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 5.0504
1952980 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:54:08 | 11.08.2023 18:54:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1952997 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:56:13 | 11.08.2023 18:57:31 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6727 | 43.6604
1952999 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:56:29 | 11.08.2023 18:57:55 | 0.0239 | 80 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 18.0684 | 0 | 0 | 0 | 0
1953004 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054943 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:57:39 | 11.08.2023 20:03:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0892
1953029 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12971439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:01:12 | 11.08.2023 19:59:00 | 0.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1735
1953034 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6784274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:04:21 | 11.08.2023 20:20:00 | 1.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0784
1953065 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6732241 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:13:12 | 11.08.2023 20:15:00 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.02
1953069 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:15:00 | 11.08.2023 19:17:15 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 | 9.8625
1953076 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040436 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:17:49 | 11.08.2023 19:44:00 | 0.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4364
1953082 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11917435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:22:01 | 11.08.2023 20:56:00 | 1.5664 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.328 | 0 | 0 | 0 | 0
1953087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6590332 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:25:47 | 11.08.2023 20:01:00 | 0.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9546
1953090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR30031796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:24:00 | 11.08.2023 20:12:00 | 0.8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
1953093 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7786225 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:22:21 | 11.08.2023 20:21:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0.9775
1953095 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7324188 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:30:54 | 11.08.2023 23:33:00 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 0
1953099 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:31:52 | 11.08.2023 19:51:00 | 0.3189 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1953105 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:37:00 | 11.08.2023 19:38:53 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4082 | 26.1876
1953113 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:42:52 | 11.08.2023 19:43:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.125
1953126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:50:00 | 11.08.2023 19:50:57 | 0.0158 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9164 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 0
1953127 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:50:59 | 11.08.2023 19:52:50 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 1.54
1953135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30242856 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:56:58 | 11.08.2023 20:06:00 | 1.1506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:52:00 | 11.08.2023 19:55:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.3
1953150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO13344467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:40:16 | 11.08.2023 20:23:00 | 2.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5172
1953157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:58:59 | 11.08.2023 20:00:13 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2678 | 0
1953159 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:00:00 | 11.08.2023 20:01:17 | 0.0214 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 51 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 1.0914
1953160 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:59:52 | 11.08.2023 20:51:00 | 0.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9308 | 2084.4812
1953172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:04:00 | 11.08.2023 20:05:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 42 | 181 | 100 | 261 | 0 | 0 | 1.3776 | 5.9368 | 3.28 | 8.5608
1953173 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:03:42 | 11.08.2023 21:05:00 | 1.0217 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
1953180 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7002006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:08:18 | 11.08.2023 20:52:00 | 0.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8074
1953185 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380107 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:11:31 | 11.08.2023 21:23:00 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1914
1953195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:15:38 | 11.08.2023 21:38:00 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9824 | 1.3728
1953196 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6644436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:15:40 | 11.08.2023 21:25:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0228
1953198 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10815814 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:16:14 | 11.08.2023 22:29:00 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.064 | 0
1953199 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7849131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:08:08 | 11.08.2023 22:13:00 | 2.0811 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2433 | 0 | 2.0811 | 2.0811
1953200 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:14:00 | 11.08.2023 20:20:42 | 0.1117 | 41 | 11 | 0 | 0 | 150 | 908 | 4.5797 | 1.2287 | 0 | 0 | 16.755 | 101.4236
1953201 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:16:45 | 11.08.2023 20:20:42 | 0.0658 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953222 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539717 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:25:33 | 11.08.2023 21:11:09 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.84
1953224 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6544079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:16:11 | 11.08.2023 20:52:00 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2326
1953227 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:27:40 | 11.08.2023 22:10:00 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9344
1953228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:05:00 | 11.08.2023 20:45:00 | 0.6667 | 45 | 258 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.0015 | 172.0086 | 0 | 0 | 0.6667 | 0.6667
1953231 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:29:00 | 11.08.2023 20:30:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 2.1376
1953233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6972269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:31:15 | 11.08.2023 21:16:00 | 0.7458 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.832 | 0 | 0 | 0 | 0
1953236 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6813486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:37:43 | 12.08.2023 00:14:00 | 3.6047 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6752 | 0 | 0
1953237 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:42:44 | 11.08.2023 22:16:00 | 1.5544 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.7408 | 4.6632 | 0 | 0 | 1.5544 | 0
1953238 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7074828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:42:51 | 11.08.2023 21:27:00 | 0.7358 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.8666 | 0 | 0 | 0 | 2.2074
1953252 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6784272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:45:28 | 11.08.2023 22:45:00 | 1.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.0188
1953278 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:05:00 | 11.08.2023 21:55:44 | 0.8456 | 0 | 0 | 39 | 181 | 99 | 260 | 0 | 0 | 32.9784 | 153.0536 | 83.7144 | 219.856
1953281 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7130214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:02:53 | 11.08.2023 22:47:00 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.943
1953282 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6639817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:11:03 | 11.08.2023 22:39:00 | 1.4658 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1953286 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6637207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:16:03 | 11.08.2023 22:14:00 | 0.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.632
1953291 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:23:00 | 11.08.2023 21:56:41 | 0.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6666 | 19.649
1953305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:32:00 | 11.08.2023 21:33:27 | 0.0242 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
1953328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:58:41 | 11.08.2023 22:16:00 | 0.2886 | 103 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7258 | 8.9466 | 0 | 0 | 0 | 0
1953332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:01:00 | 11.08.2023 22:42:00 | 0.6833 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0499 | 11.6161 | 0 | 0 | 0 | 0
1953336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:03:39 | 12.08.2023 00:57:00 | 2.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2384
1953338 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:08:00 | 11.08.2023 22:10:18 | 0.0383 | 0 | 0 | 15 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5745 | 5.8599 | 0 | 0
1953347 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 22:24:00 | 12.08.2023 02:06:52 | 3.7144 | 26 | 20 | 4 | 11 | 2 | 0 | 96.5744 | 74.288 | 14.8576 | 40.8584 | 7.4288 | 0
1953348 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 22:24:53 | 12.08.2023 02:56:41 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.73 | 13.59
1953352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8659958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:26:42 | 11.08.2023 23:31:00 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2868 | 2.1434
1953353 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:27:11 | 11.08.2023 22:27:41 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
1953356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:28:00 | 12.08.2023 02:08:09 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3688 | 150.4372
1953357 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:29:00 | 12.08.2023 02:07:39 | 3.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7304 | 247.8056
1953360 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 22:36:00 | 12.08.2023 02:15:27 | 3.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1775 | 3.6575
1953362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6781162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:37:49 | 11.08.2023 23:14:00 | 0.6031 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1052 | 0 | 0 | 0 | 0
1953371 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6784274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:48:53 | 12.08.2023 00:47:00 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1378
1953373 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:52:00 | 11.08.2023 23:45:36 | 0.8933 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.933 | 4.4665 | 12.5062 | 0
1953376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:57:00 | 12.08.2023 02:05:35 | 3.1431 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7223 | 132.0102 | 0 | 0 | 0 | 0
1953383 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7849119 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:03:58 | 11.08.2023 23:32:58 | 0.4833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3831 | 0 | 0 | 0
1953387 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Direği | BR11757405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:07:53 | 11.08.2023 23:26:00 | 0.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3223
1953388 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:13:54 | 12.08.2023 00:00:00 | 0.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.049 | 98.3424
1953394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:19:14 | 11.08.2023 23:44:10 | 0.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6624 | 132.5764
1953405 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:22:06 | 12.08.2023 00:58:00 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9915 | 287.694
1953417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188740 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:29:17 | 12.08.2023 00:36:00 | 1.1119 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.2238 | 1.1119 | 8.8952 | 3.3357
1953420 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:30:25 | 11.08.2023 23:31:17 | 0.0144 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3632 | 0 | 0 | 0 | 0
1953424 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:34:55 | 11.08.2023 23:37:45 | 0.0472 | 213 | 1988 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.0536 | 93.8336 | 0 | 0 | 0.1416 | 0
1953431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:41:00 | 12.08.2023 00:03:12 | 0.37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1953431 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:41:00 | 12.08.2023 01:32:00 | 1.85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953433 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:44:00 | 11.08.2023 23:48:18 | 0.0717 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953436 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:48:00 | 11.08.2023 23:53:13 | 0.0869 | 213 | 1987 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.5097 | 172.6703 | 0 | 0 | 0.2607 | 0
1953437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 23:49:00 | 11.08.2023 23:51:04 | 0.0344 | 52 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7888 | 34.0904 | 0 | 0 | 0 | 0
1953441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:17:45 | 12.08.2023 00:12:45 | 1.9167 | 124 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6708 | 831.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
1953441 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7152725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:17:45 | 12.08.2023 02:04:28 | 3.7786 | 405 | 545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1530.333 | 2059.337 | 0 | 0 | 3.7786 | 0
1953455 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 00:07:34 | 12.08.2023 00:09:39 | 0.0347 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5141 | 0 | 0 | 0 | 0
1953486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | IM | ISO6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 00:55:00 | 12.08.2023 01:19:05 | 0.4014 | 9 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6126 | 1502.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
1953503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6866325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 01:21:30 | 12.08.2023 01:22:23 | 0.0147 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 02:01:17 | 12.08.2023 02:02:07 | 0.0139 | 124 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 6.0326 | 0 | 0 | 0 | 0
1953559 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 01:50:22 | 12.08.2023 08:26:10 | 6.5967 | 136 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 897.1512 | 1497.4509 | 0 | 0 | 19.7901 | 0
1953589 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9541977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 04:56:09 | 12.08.2023 05:37:00 | 0.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5312 | 0
1953590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:02:03 | 12.08.2023 05:03:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0
1953591 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:15:00 | 12.08.2023 05:16:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0.1596 | 13.5204
1953598 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:34:00 | 12.08.2023 05:35:06 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 4.4652
1953605 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10838937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:34:28 | 12.08.2023 06:04:00 | 0.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4922 | 295.8122
1953617 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:40:00 | 12.08.2023 05:42:13 | 0.0369 | 0 | 0 | 32 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 2.4723 | 0.0369
1953617 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:40:00 | 12.08.2023 05:42:52 | 0.0478 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0 | 5.0668 | 0
1953636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:53:40 | 12.08.2023 05:54:20 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1953637 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:53:00 | 12.08.2023 10:19:23 | 4.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6382 | 8.8794
1953638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:54:00 | 12.08.2023 05:54:56 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 | 18.3768
1953645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:54:57 | 12.08.2023 05:55:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 54 | 27 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0.9018 | 0.4509 | 1.4028 | 0.1002
1953674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:58:26 | 12.08.2023 06:01:23 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.0984
1953675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:58:37 | 12.08.2023 05:59:47 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 4.9082
1953677 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:59:29 | 12.08.2023 07:24:00 | 1.4086 | 0 | 0 | 4 | 1106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5.6344 | 1557.9116 | 0 | 23.9462
1953682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:02:20 | 12.08.2023 08:20:13 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4905 | 4.5962
1953689 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6603610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:07:32 | 12.08.2023 09:39:00 | 3.5244 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2936 | 0 | 0 | 0 | 0
1953692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6939529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:02:14 | 12.08.2023 06:20:36 | 0.3061 | 3 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9183 | 1024.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
1953695 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:09:00 | 12.08.2023 07:26:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 21 | 99 | 51 | 44 | 0 | 0 | 26.9493 | 127.0467 | 65.4483 | 56.4652
1953708 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:11:00 | 12.08.2023 06:12:49 | 0.0303 | 44 | 983 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.3332 | 29.7849 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.2121
1953725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:15:00 | 12.08.2023 06:16:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 4.1022
1953732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6895488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:18:00 | 12.08.2023 06:19:45 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 53.6404
1953748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:22:59 | 12.08.2023 06:25:09 | 0.0361 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8427 | 0 | 0 | 0 | 0
1953766 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:26:11 | 12.08.2023 06:28:59 | 0.0467 | 3 | 6 | 4 | 4 | 82 | 2771 | 0.1401 | 0.2802 | 0.1868 | 0.1868 | 3.8294 | 129.4057
1953767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:26:48 | 12.08.2023 06:29:00 | 0.0367 | 34 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 78.7949 | 0 | 0 | 0 | 0
1953784 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7042566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:04:58 | 12.08.2023 08:48:00 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.93
1953792 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9244132 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:41:21 | 12.08.2023 07:38:00 | 0.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7768 | 0.9442
1953797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:46:47 | 12.08.2023 06:47:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 15 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.25 | 0.05 | 0.025
1953813 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7027471 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:23:46 | 12.08.2023 07:53:00 | 2.4872 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3336 | 0 | 0 | 0 | 0
1953814 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6537189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:54:16 | 12.08.2023 09:14:00 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.601
1953815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:55:00 | 12.08.2023 06:56:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.0668
1953816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:54:59 | 12.08.2023 07:38:00 | 0.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0549 | 0
1953824 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR12674017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:00:29 | 12.08.2023 09:54:00 | 2.8919 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5962 | 0 | 0
1953830 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:02:30 | 12.08.2023 07:03:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 28.5236
1953840 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:05:00 | 12.08.2023 07:06:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5808 | 0.0528
1953841 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:07:22 | 12.08.2023 07:08:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 2.1875
1953842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:06:00 | 12.08.2023 07:08:18 | 0.0383 | 36 | 143 | 0 | 0 | 25 | 139 | 1.3788 | 5.4769 | 0 | 0 | 0.9575 | 5.3237
1953851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:10:00 | 12.08.2023 07:11:48 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.24
1953873 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:25:00 | 12.08.2023 07:26:15 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 5.2624
1953876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:29:12 | 12.08.2023 11:14:00 | 3.7467 | 0 | 0 | 40 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149.868 | 33.7203 | 41.2137 | 0
1953880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:30:00 | 12.08.2023 07:31:30 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.2
1953911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:48:00 | 12.08.2023 07:49:41 | 0.0281 | 10 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 70.8682 | 0 | 0 | 0 | 0
1953915 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR29933460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:47:56 | 12.08.2023 08:25:00 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3086
1953917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:52:00 | 12.08.2023 07:54:26 | 0.0406 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 924 | 0.203 | 0.0812 | 0 | 0 | 0.812 | 37.5144
1953922 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:59:00 | 12.08.2023 08:00:17 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 5.457
1953925 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11365902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:00:31 | 12.08.2023 09:24:00 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1036
1953926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:00:26 | 12.08.2023 11:09:00 | 3.1428 | 1 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1428 | 1700.2548 | 0 | 0 | 0 | 0
1953931 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7074891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:03:10 | 12.08.2023 10:22:00 | 2.3139 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.0043 | 0 | 0 | 0 | 0
1953944 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:59:00 | 12.08.2023 08:25:00 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4333 | 363.1054
1953961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9070658 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:15:38 | 12.08.2023 10:45:00 | 2.4894 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953962 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:15:00 | 12.08.2023 08:17:08 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4272 | 0
1953966 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:17:11 | 12.08.2023 08:40:57 | 0.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5649 | 122.3949
1953978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516939415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:19:26 | 12.08.2023 09:11:00 | 0.8594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8594 | 0 | 0 | 0 | 0
1953988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10559812 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:19:02 | 12.08.2023 09:40:00 | 1.3494 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953997 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7054629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:37:33 | 12.08.2023 09:07:00 | 2.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3988 | 401.0188
1954005 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:29:00 | 12.08.2023 08:31:07 | 0.0353 | 0 | 0 | 10 | 2069 | 42 | 5740 | 0 | 0 | 0.353 | 73.0357 | 1.4826 | 202.622
1954006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:26:55 | 12.08.2023 09:35:00 | 1.1347 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5388 | 296.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
1954018 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO6696291 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:33:00 | 12.08.2023 10:15:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3
1954022 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12686812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:36:00 | 12.08.2023 08:37:12 | 0.02 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1954027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:36:00 | 12.08.2023 09:06:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0
1954061 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:49:00 | 12.08.2023 10:20:28 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.574 | 88.4152
1954067 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7755146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:44:27 | 12.08.2023 10:22:00 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2516 | 1572.1486
1954083 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6525193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:56:58 | 12.08.2023 09:17:00 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3883
1954088 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | ISO7026116 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:00:01 | 12.08.2023 09:43:00 | 0.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8052
1954089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11615505 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:00:03 | 12.08.2023 10:48:00 | 1.7992 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3816 | 0 | 0 | 0 | 0
1954090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:00:05 | 12.08.2023 12:37:00 | 3.6153 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7628 | 0 | 0 | 0 | 0
1954091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:00:06 | 12.08.2023 12:51:00 | 3.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6966 | 1666.3139
1954092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6833073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:00:02 | 12.08.2023 12:08:00 | 3.1328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3904 | 0 | 0 | 0 | 0
1954093 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11249346 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:00:18 | 12.08.2023 12:58:00 | 3.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.8977
1954094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:59:00 | 12.08.2023 09:01:47 | 0.0464 | 1 | 1 | 0 | 0 | 196 | 488 | 0.0464 | 0.0464 | 0 | 0 | 9.0944 | 22.6432
1954098 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:00:37 | 12.08.2023 09:48:00 | 0.7897 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7897 | 0 | 3.9485 | 0
1954099 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:00:40 | 12.08.2023 16:51:00 | 7.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8389 | 1348.2908
1954104 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:00:00 | 12.08.2023 09:32:35 | 0.5431 | 3 | 1204 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.6293 | 653.8924 | 0 | 0 | 0.5431 | 4.3448
1954107 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6810199 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:01:30 | 12.08.2023 10:04:00 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0425
1954108 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO12230118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:02:18 | 12.08.2023 16:50:00 | 7.795 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.88 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1954109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:02:00 | 12.08.2023 14:07:20 | 5.0889 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2401.9608 | 40.7112 | 71.2446
1954110 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR11828096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:02:21 | 12.08.2023 11:32:00 | 2.4942 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.5872 | 0 | 0 | 0 | 0
1954111 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:02:38 | 12.08.2023 10:31:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 21 | 99 | 51 | 44 | 0 | 0 | 30.9288 | 145.8072 | 75.1128 | 64.8032
1954112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6708842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:02:43 | 12.08.2023 10:39:00 | 1.6047 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.5145 | 0 | 0 | 0 | 0
1954113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883421 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:02:52 | 12.08.2023 10:47:00 | 1.7356 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9784 | 0 | 0 | 0 | 0
1954114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:02:46 | 12.08.2023 12:38:00 | 3.5872 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.2416 | 0 | 0 | 0 | 0
1954121 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6939678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:06:32 | 12.08.2023 13:52:00 | 4.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4.7578 | 0 | 0 | 0 | 499.569
1954129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:08:00 | 12.08.2023 09:09:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.2475 | 0 | 0
1954129 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:08:00 | 12.08.2023 09:09:59 | 0.0331 | 0 | 0 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 1.324 | 0.0662 | 0
1954130 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:07:59 | 12.08.2023 12:19:00 | 3.1836 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1954138 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK | FUSE6533368 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:10:14 | 12.08.2023 11:38:00 | 2.4628 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0328 | 0 | 0 | 0 | 0
1954157 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:16:00 | 12.08.2023 09:17:31 | 0.0253 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3542 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 0
1954162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:17:26 | 12.08.2023 11:32:00 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1976 | 0
1954175 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12456495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:14:12 | 12.08.2023 10:23:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6137 | 0 | 11.467 | 0
1954178 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517279406 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:22:50 | 12.08.2023 10:10:00 | 0.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7861
1954182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:24:00 | 12.08.2023 09:25:14 | 0.0206 | 0 | 0 | 49 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 2.575 | 0 | 0
1954185 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:25:29 | 12.08.2023 11:11:00 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6892 | 121.3434
1954190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602527 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:29:52 | 12.08.2023 12:55:00 | 3.4189 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7969 | 0 | 0 | 0 | 0
1954193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651510 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:29:56 | 12.08.2023 13:58:00 | 4.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0984
1954194 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:30:01 | 12.08.2023 16:01:00 | 6.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3448 | 4053.2008
1954195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:30:13 | 12.08.2023 12:46:00 | 3.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0524 | 2900.8959
1954197 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO13421271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:30:25 | 12.08.2023 17:30:00 | 7.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9724 | 10550.892
1954199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7046738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:30:38 | 12.08.2023 10:25:00 | 0.9061 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
1954200 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:30:00 | 12.08.2023 09:31:33 | 0.0258 | 25 | 30 | 0 | 0 | 107 | 295 | 0.645 | 0.774 | 0 | 0 | 2.7606 | 7.611
1954203 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8818610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:30:52 | 12.08.2023 17:47:00 | 8.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5378 | 4862.1132
1954213 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO29489027 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:35:50 | 12.08.2023 15:14:00 | 5.6361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1954216 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7094313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:21:54 | 12.08.2023 11:03:00 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.975
1954220 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10354097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:36:35 | 12.08.2023 09:41:00 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6624 | 0
1954222 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TRAFO | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:39:00 | 12.08.2023 14:34:02 | 4.9172 | 134 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 658.9048 | 491.72 | 0 | 0 | 14.7516 | 0
1954222 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | TRAFO | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:39:00 | 12.08.2023 15:10:29 | 5.5247 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0494 | 701.6369 | 0 | 0 | 0 | 0
1954225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:44:00 | 12.08.2023 09:45:31 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 | 0.2024
1954234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:53:00 | 12.08.2023 09:54:44 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9826 | 42.8009
1954240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6601024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:57:28 | 12.08.2023 10:08:21 | 0.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6188 | 135.6872
1954240 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6752851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:57:28 | 12.08.2023 10:30:32 | 0.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6728
1954255 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6600990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:00:02 | 12.08.2023 15:04:00 | 5.0661 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.491 | 0 | 0 | 0 | 0
1954256 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6736208 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:00:03 | 12.08.2023 12:43:00 | 2.7158 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
1954257 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6991741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:00:15 | 12.08.2023 10:45:00 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5632 | 0 | 0
1954258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:00:07 | 12.08.2023 17:28:14 | 7.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8116 | 10919.0932
1954259 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:00:42 | 12.08.2023 10:59:00 | 0.9717 | 10 | 6 | 0 | 0 | 147 | 439 | 9.717 | 5.8302 | 0 | 0 | 142.8399 | 426.5763
1954262 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6915781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:01:06 | 12.08.2023 10:36:00 | 0.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0719
1954263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:00:00 | 12.08.2023 10:47:00 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2664 | 3.9165
1954264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:01:00 | 12.08.2023 18:10:50 | 8.1639 | 24 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 301 | 195.9336 | 19438.2459 | 0 | 0 | 0 | 2457.3339
1954270 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7808788 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:51:03 | 12.08.2023 11:27:00 | 1.5992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1954289 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9154896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:07:20 | 12.08.2023 13:25:00 | 3.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.944 | 6.5888
1954293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:11:35 | 12.08.2023 10:34:21 | 0.3794 | 0 | 0 | 15 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.691 | 7.588 | 1.5176 | 0.7588
1954304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6800265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:14:00 | 12.08.2023 10:32:01 | 0.3003 | 2 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6006 | 296.3961 | 0 | 0 | 0 | 0
1954312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:04:00 | 12.08.2023 10:24:48 | 0.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 3.467
1954388 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR13183595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:41:42 | 12.08.2023 12:05:00 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3141
1954418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9515437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:59:40 | 12.08.2023 10:58:00 | 3.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9444 | 206.5544
1954425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7154633 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:48:58 | 12.08.2023 12:08:00 | 2.3172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.758 | 0 | 0 | 0 | 0
1954443 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6884842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 11:00:01 | 12.08.2023 11:45:00 | 0.7497 | 0 | 0 | 3 | 440 | 15 | 410 | 0 | 0 | 2.2491 | 329.868 | 11.2455 | 307.377
1954444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 11:00:02 | 12.08.2023 11:37:00 | 0.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6254 | 29.5728
1954445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6839120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 11:00:13 | 12.08.2023 11:38:00 | 0.6297 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
1954446 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6810201 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 11:00:18 | 12.08.2023 12:49:00 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1042
1954459 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO30132120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 11:03:20 | 12.08.2023 15:00:00 | 3.9444 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8888 | 47.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
1954460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6895488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:04:00 | 12.08.2023 11:09:21 | 0.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5352 | 163.8604
1954475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6906571 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:10:00 | 12.08.2023 11:29:00 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3167
1954494 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7001792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:16:07 | 12.08.2023 12:38:00 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0229
1954498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK | FUSE7004282 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:37:32 | 12.08.2023 15:04:00 | 5.4411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
1954500 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:19:54 | 12.08.2023 11:20:38 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 | 17.6412
1954503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:41:40 | 12.08.2023 13:20:00 | 1.6389 | 14 | 10 | 0 | 0 | 147 | 439 | 22.9446 | 16.389 | 0 | 0 | 240.9183 | 719.4771
1954510 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ISO6643836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:22:04 | 12.08.2023 12:03:00 | 0.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8006
1954516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10794334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:15:40 | 12.08.2023 12:06:00 | 0.8389 | 14 | 460 | 0 | 0 | 17 | 200 | 11.7446 | 385.894 | 0 | 0 | 14.2613 | 167.78
1954519 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO12804628 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:29:01 | 12.08.2023 15:05:00 | 3.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1934
1954536 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6774161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:20:48 | 12.08.2023 12:35:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8242
1954539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10988367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:35:47 | 12.08.2023 12:47:00 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.738 | 2.3738
1954545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:41:00 | 12.08.2023 11:42:51 | 0.0308 | 9 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 | 18.7572 | 0 | 0 | 0 | 0
1954553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:47:49 | 12.08.2023 13:43:00 | 1.9197 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7655 | 0 | 0 | 0 | 0
1954563 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:56:00 | 12.08.2023 11:57:01 | 0.0169 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6422 | 0.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
1954572 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:42:31 | 12.08.2023 12:23:55 | 1.69 | 17 | 331 | 0 | 0 | 25 | 325 | 28.73 | 559.39 | 0 | 0 | 42.25 | 549.25
1954577 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:07:53 | 12.08.2023 12:20:28 | 0.2097 | 25 | 914 | 0 | 0 | 17 | 200 | 5.2425 | 191.6658 | 0 | 0 | 3.5649 | 41.94
1954580 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:11:00 | 12.08.2023 12:13:25 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5239 | 3.9494
1954581 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11673346 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:12:15 | 12.08.2023 13:45:00 | 1.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 0
1954591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO13241904 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:18:13 | 12.08.2023 13:52:00 | 1.5631 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4266 | 0 | 0 | 0 | 0
1954607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:26:57 | 12.08.2023 12:35:04 | 0.1353 | 0 | 0 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4415 | 6.9003 | 0.2706 | 0
1954610 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11917435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:28:59 | 12.08.2023 15:33:00 | 3.0669 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.338 | 0 | 0 | 0 | 0
1954613 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155261 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:30:18 | 12.08.2023 13:36:00 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1954618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6679793 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:32:39 | 12.08.2023 13:16:00 | 0.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.575
1954620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:34:00 | 12.08.2023 12:35:29 | 0.0247 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 4.5695 | 0.1235
1954623 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319022 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:35:13 | 12.08.2023 14:01:00 | 1.4297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 0
1954690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7678672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:00:00 | 12.08.2023 17:01:00 | 4.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 48.2004 | 8.0334
1954691 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7103184 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:00:01 | 12.08.2023 16:03:00 | 3.0497 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7215 | 0 | 0
1954692 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10730945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:00:21 | 12.08.2023 15:37:00 | 2.6108 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1954693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:00:22 | 12.08.2023 15:06:00 | 2.0939 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.1227 | 0 | 0 | 0 | 0
1954696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7023221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:00:38 | 12.08.2023 15:04:00 | 2.0561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 6.1683 | 0 | 0 | 0 | 637.391
1954697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:00:00 | 12.08.2023 17:57:29 | 4.9581 | 21 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104.1201 | 951.9552 | 0 | 0 | 9.9162 | 0
1954698 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:01:00 | 12.08.2023 15:12:56 | 2.1989 | 0 | 0 | 232 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 510.1448 | 21.989 | 8.7956 | 0
1954699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023217 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:01:00 | 12.08.2023 14:50:40 | 1.8278 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3.6556 | 7.3112 | 0 | 0 | 1.8278 | 36.556
1954702 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12156667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:51:33 | 12.08.2023 13:42:00 | 1.8408 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4976 | 0 | 0 | 0 | 0
1954756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:59:34 | 12.08.2023 14:10:00 | 3.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2173 | 850.6052
1954783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6528014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:29:00 | 12.08.2023 13:30:07 | 0.0186 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1954784 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:28:00 | 12.08.2023 13:34:20 | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7472 | 149.5296
1954784 | 2 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:28:00 | 12.08.2023 15:06:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2666 | 4.8999
1954788 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:30:55 | 12.08.2023 14:49:41 | 1.3128 | 15 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.692 | 429.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
1954790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705077 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:31:18 | 12.08.2023 17:52:00 | 4.345 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1954792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:31:57 | 12.08.2023 17:49:09 | 4.2867 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4818 | 0 | 0 | 0 | 0
1954808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7153728 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:25:50 | 12.08.2023 15:34:00 | 2.1361 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4449 | 0 | 0 | 0 | 0
1954815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6858923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:39:37 | 12.08.2023 13:51:00 | 0.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7588 | 3.0352
1954826 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO6586918 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:43:53 | 12.08.2023 15:09:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6742
1954828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6600171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:39:09 | 12.08.2023 14:12:00 | 1.5475 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
1954829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11731613 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:45:07 | 12.08.2023 15:36:00 | 1.8481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 40.6582
1954838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6964600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:55:59 | 12.08.2023 14:05:00 | 1.1503 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.0338 | 0 | 0 | 0 | 0
1954853 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:52:00 | 12.08.2023 14:59:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.501 | 108.3199
1954861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK | FUSE6832454 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:57:35 | 12.08.2023 16:55:00 | 2.9569 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1641 | 0 | 0 | 0 | 0
1954871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:02:00 | 12.08.2023 14:04:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 29.0275
1954879 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:04:00 | 12.08.2023 15:18:34 | 1.2428 | 80 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.424 | 942.0424 | 0 | 0 | 0 | 0
1954880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:04:00 | 12.08.2023 14:15:06 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0
1954906 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11360641 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:20:25 | 12.08.2023 14:26:00 | 0.0931 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1954908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6974017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:20:42 | 12.08.2023 15:27:00 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.11 | 0 | 0
1954911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:23:00 | 12.08.2023 14:24:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0032 | 2.1648
1954913 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:26:00 | 12.08.2023 14:27:02 | 0.0172 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
1954918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:26:40 | 12.08.2023 14:57:00 | 0.5056 | 14 | 313 | 0 | 0 | 4 | 92 | 7.0784 | 158.2528 | 0 | 0 | 2.0224 | 46.5152
1954926 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6822280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:08:33 | 12.08.2023 14:43:00 | 0.5742 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 955.4688 | 0 | 24.1164
1954947 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:52:41 | 12.08.2023 15:08:59 | 0.2717 | 38 | 6616 | 0 | 0 | 9 | 53 | 10.3246 | 1797.5672 | 0 | 0 | 2.4453 | 14.4001
1954974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667690 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 14:59:48 | 12.08.2023 17:59:00 | 2.9867 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5079 | 0 | 0 | 0 | 0
1954978 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6711621 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:03:20 | 12.08.2023 16:09:00 | 1.0944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9824 | 0 | 0 | 0 | 0
1954979 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516776429 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:03:41 | 12.08.2023 18:30:00 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4386
1954987 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6753822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:11:44 | 12.08.2023 17:10:00 | 1.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7458
1955012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:18:15 | 12.08.2023 15:18:53 | 0.0106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 332 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 3.5192
1955015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:21:40 | 12.08.2023 17:54:00 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3169 | 0
1955016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:22:13 | 12.08.2023 15:22:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.325 | 0.0375 | 0.6875 | 0.025
1955026 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6710772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:28:20 | 12.08.2023 15:45:00 | 0.2778 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2806 | 0 | 0
1955028 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6658994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 15:29:59 | 12.08.2023 17:08:00 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6112
1955029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:30:03 | 12.08.2023 18:21:00 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5316 | 2062.8208
1955042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:35:00 | 12.08.2023 15:36:25 | 0.0236 | 0 | 601 | 0 | 0 | 8 | 1943 | 0 | 14.1836 | 0 | 0 | 0.1888 | 45.8548
1955061 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:39:39 | 12.08.2023 17:20:00 | 1.6725 | 136 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227.46 | 379.6575 | 0 | 0 | 5.0175 | 0
1955079 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11360641 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:46:27 | 12.08.2023 17:26:00 | 1.6592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1955109 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:57:00 | 12.08.2023 15:58:55 | 0.0319 | 0 | 0 | 18 | 637 | 4 | 177 | 0 | 0 | 0.5742 | 20.3203 | 0.1276 | 5.6463
1955113 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:58:26 | 12.08.2023 16:54:00 | 0.9261 | 1 | 13 | 0 | 0 | 40 | 102 | 0.9261 | 12.0393 | 0 | 0 | 37.044 | 94.4622
1955121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:02:43 | 12.08.2023 18:27:00 | 2.4047 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6893 | 2.4047 | 0 | 0
1955132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:06:26 | 12.08.2023 16:07:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 0.1375 | 0 | 0
1955132 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:06:26 | 12.08.2023 16:08:09 | 0.0286 | 0 | 0 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 1.144 | 0.0572 | 0
1955135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517423655 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:07:52 | 12.08.2023 17:27:00 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0158
1955185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6614332 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 16:30:04 | 12.08.2023 18:50:00 | 2.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.932
1955186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 16:30:00 | 12.08.2023 17:28:31 | 0.9753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1659 | 0.9753 | 0 | 0 | 0 | 7.8024 | 1618.0227
1955196 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8345664 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:40:36 | 12.08.2023 18:25:00 | 1.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1955197 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE11757831 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:40:01 | 12.08.2023 18:43:00 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5844 | 0 | 0
1955205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:45:48 | 12.08.2023 18:06:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7643 | 654.983
1955213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6651475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:47:49 | 12.08.2023 19:17:00 | 2.4864 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3776 | 0 | 0 | 0 | 0
1955235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:52:48 | 12.08.2023 17:57:34 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.794 | 2.1588
1955262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:02:00 | 12.08.2023 17:03:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 1.3504 | 8.8198
1955318 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:18:57 | 12.08.2023 17:20:23 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0
1955319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6983502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:18:20 | 12.08.2023 18:07:00 | 0.8111 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.8111
1955334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:27:00 | 12.08.2023 17:28:23 | 0.0231 | 6 | 16 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0.1386 | 0.3696 | 0 | 0 | 0.462 | 0.231
1955347 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:37:00 | 12.08.2023 17:38:43 | 0.0286 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0858 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 | 0
1955350 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:38:30 | 12.08.2023 18:07:00 | 0.475 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 4.75 | 0.475 | 0
1955354 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR12626909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:38:56 | 12.08.2023 18:20:00 | 0.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1812
1955355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:40:10 | 12.08.2023 18:15:13 | 0.5842 | 0 | 0 | 44 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25.7048 | 1.7526 | 32.7152 | 0
1955392 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6858780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:57:46 | 12.08.2023 19:01:00 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9163 | 0 | 2.1078
1955403 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:02:29 | 12.08.2023 19:09:00 | 1.1086 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9504 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0
1955408 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7336424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:58:53 | 12.08.2023 19:30:00 | 2.5186 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1955409 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6644089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:00:00 | 12.08.2023 19:26:45 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.641
1955428 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:09:12 | 12.08.2023 18:09:58 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0.0128
1955440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:13:00 | 12.08.2023 18:13:44 | 0.0122 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3294 | 0.7808 | 0 | 0 | 0 | 0
1955442 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6755661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:27:17 | 12.08.2023 19:02:00 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4716
1955447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:17:30 | 12.08.2023 18:18:11 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3534 | 0.0798
1955453 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:16:51 | 12.08.2023 18:42:00 | 0.4192 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0304 | 838.8192 | 0 | 0 | 0 | 0
1955508 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474611 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:31:44 | 12.08.2023 19:01:00 | 0.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4878 | 0 | 0 | 0 | 0
1955532 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:40:00 | 12.08.2023 18:42:43 | 0.0453 | 0 | 0 | 4 | 971 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.1812 | 43.9863 | 0.9966 | 1.359
1955536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7920274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:43:52 | 12.08.2023 20:47:00 | 2.0522 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1566 | 0 | 0 | 0
1955540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:45:15 | 12.08.2023 18:46:36 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.045
1955541 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:46:37 | 12.08.2023 20:11:00 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9408 | 0
1955543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:47:00 | 12.08.2023 18:48:20 | 0.0222 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.2886 | 0.0222 | 0 | 0 | 0.1554 | 0.0222
1955544 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:47:00 | 12.08.2023 19:01:00 | 0.2333 | 54 | 97 | 0 | 0 | 140 | 420 | 12.5982 | 22.6301 | 0 | 0 | 32.662 | 97.986
1955551 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO13203005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:50:25 | 12.08.2023 19:19:00 | 0.4764 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1955569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:00:00 | 12.08.2023 19:01:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3132 | 17.5392
1955580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6808111 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:04:24 | 12.08.2023 20:11:00 | 1.11 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1955584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:07:24 | 12.08.2023 19:55:00 | 0.7933 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9665 | 11.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
1955588 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6795741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:11:34 | 12.08.2023 20:17:00 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9966
1955590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:12:00 | 12.08.2023 19:13:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4128 | 0.258
1955599 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:15:00 | 12.08.2023 19:21:49 | 0.1136 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6.248 | 0 | 12.0416 | 0
1955618 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:21:57 | 12.08.2023 20:27:00 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.629
1955619 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7053199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:01:57 | 12.08.2023 19:49:00 | 0.7842 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9884 | 0 | 0 | 0 | 0
1955624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12526244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:23:04 | 12.08.2023 20:26:00 | 1.0489 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3032 | 0 | 0 | 0 | 0
1955632 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:25:00 | 12.08.2023 19:25:54 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.03
1955639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR29688638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:27:00 | 12.08.2023 21:02:00 | 1.5833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1606 | 0 | 0 | 0 | 0
1955642 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:29:48 | 12.08.2023 19:30:48 | 0.0167 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 0.1837 | 0 | 0 | 0 | 0
1955646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6643423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:29:46 | 12.08.2023 22:41:00 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.208
1955651 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6691623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:01:45 | 12.08.2023 20:03:00 | 3.0208 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.0752 | 0 | 0 | 0 | 0
1955670 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:38:08 | 12.08.2023 19:38:38 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0.6308
1955671 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:38:00 | 12.08.2023 19:43:58 | 0.0994 | 0 | 0 | 10 | 2069 | 42 | 5740 | 0 | 0 | 0.994 | 205.6586 | 4.1748 | 570.556
1955675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:40:00 | 12.08.2023 19:43:52 | 0.0644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3133 | 0.1932 | 0 | 0 | 0 | 10.1108 | 201.7652
1955684 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6544239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:42:57 | 12.08.2023 20:15:00 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6382
1955694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:43:54 | 12.08.2023 21:17:00 | 1.5517 | 44 | 459 | 0 | 0 | 14 | 9 | 68.2748 | 712.2303 | 0 | 0 | 21.7238 | 13.9653
1955695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:44:00 | 12.08.2023 19:45:51 | 0.0308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0.9856 | 0.0308
1955708 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6538691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:50:16 | 12.08.2023 21:00:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4612
1955712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:51:57 | 12.08.2023 22:03:00 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0786
1955713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:52:18 | 12.08.2023 19:53:03 | 0.0125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.05
1955716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7108408 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:53:19 | 12.08.2023 21:29:00 | 1.5947 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0608 | 0 | 0 | 0 | 0
1955730 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:53:13 | 12.08.2023 19:54:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 10 | 2069 | 42 | 5740 | 0 | 0 | 0.167 | 34.5523 | 0.7014 | 95.858
1955741 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6775374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:44:06 | 12.08.2023 20:36:00 | 0.865 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1955750 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:58:29 | 12.08.2023 22:17:00 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0084 | 0 | 0
1955780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:01:39 | 12.08.2023 21:47:00 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108.8596 | 0 | 5.2674
1955806 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:09:45 | 12.08.2023 20:10:15 | 0.0083 | 164 | 2867 | 0 | 0 | 24 | 1357 | 1.3612 | 23.7961 | 0 | 0 | 0.1992 | 11.2631
1955845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TRAFO | BR7067108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:12:18 | 12.08.2023 23:31:00 | 3.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6243
1955854 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12229223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:14:01 | 12.08.2023 21:17:00 | 1.0497 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8.3976 | 0 | 0 | 0 | 83.976
1955860 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9402413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:12:00 | 12.08.2023 20:53:00 | 0.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5948
1955861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6901541 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:18:47 | 12.08.2023 21:59:00 | 1.6703 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7466 | 0 | 0 | 0 | 0
1955862 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:19:00 | 12.08.2023 20:19:58 | 0.0161 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1914 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
1955863 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:17:27 | 12.08.2023 20:47:27 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 484.5
1955880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:27:29 | 12.08.2023 21:05:00 | 0.6253 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7854 | 0 | 0 | 0 | 0
1955889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12416202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:34:00 | 12.08.2023 21:56:00 | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1955890 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:35:00 | 12.08.2023 22:17:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 102
1955891 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6804333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:39:33 | 12.08.2023 22:49:00 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.245
1955892 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6741927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:40:10 | 12.08.2023 21:05:00 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 564.1461
1955907 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6802509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:41:48 | 12.08.2023 21:57:00 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6757 | 0 | 0
1955914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12091584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:50:49 | 12.08.2023 23:05:00 | 2.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.5332
1955916 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024522 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:52:34 | 12.08.2023 22:29:00 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072
1955928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR9361623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:26:00 | 12.08.2023 20:42:00 | 2.2667 | 114 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4038 | 72.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
1955931 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE11757831 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:04:52 | 12.08.2023 21:44:00 | 0.6522 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9144 | 0 | 0
1955938 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:12:00 | 12.08.2023 21:13:50 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7038 | 64.0458
1955942 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7074828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:14:32 | 12.08.2023 22:43:00 | 1.4744 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39.8088 | 0 | 0 | 0 | 4.4232
1955944 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:17:14 | 12.08.2023 22:00:00 | 0.7128 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7992 | 0 | 0 | 0 | 0
1955945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6744758 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:19:18 | 12.08.2023 21:37:00 | 0.295 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1955947 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:22:00 | 12.08.2023 23:36:00 | 2.2333 | 65 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 145.1645 | 42.4327 | 0 | 0 | 8.9332 | 6.6999
1955952 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:29:12 | 12.08.2023 22:32:00 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9502 | 353.7846
1955969 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:46:17 | 12.08.2023 22:01:15 | 0.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4868 | 21.4484
1955972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:51:04 | 12.08.2023 21:53:00 | 0.0322 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8354 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
1955976 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:55:56 | 12.08.2023 21:56:41 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0125
1955977 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7001116 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:52:14 | 12.08.2023 22:52:00 | 5.9961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9961 | 0 | 0 | 0 | 0
1955980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6936017 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:37:06 | 12.08.2023 22:08:30 | 2.5233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.466 | 0 | 0 | 0 | 0
1955981 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7152873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:08:24 | 12.08.2023 22:22:00 | 0.2267 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4937 | 0 | 0 | 0 | 0
1955982 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:08:00 | 12.08.2023 22:50:58 | 0.7161 | 52 | 6626 | 0 | 0 | 155 | 492 | 37.2372 | 4744.8786 | 0 | 0 | 110.9955 | 352.3212
1955983 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 22:11:52 | 13.08.2023 03:44:00 | 5.5356 | 0 | 0 | 32 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 177.1392 | 22.1424 | 83.034 | 5.5356
1955988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 22:20:00 | 13.08.2023 01:57:47 | 3.6297 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1166 | 36.297 | 0 | 0 | 0 | 0
1956001 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:38:07 | 12.08.2023 23:57:00 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6791 | 78.882
1956009 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO13158355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:31:28 | 12.08.2023 23:11:00 | 1.6589 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7586 | 0 | 0 | 0 | 0
1956016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:49:54 | 13.08.2023 02:29:00 | 4.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.551
1956025 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:54:57 | 12.08.2023 23:34:50 | 0.6647 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.647 | 0 | 0 | 0
1956030 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:51:00 | 13.08.2023 02:22:00 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.837 | 154.7348
1956052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6623832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:04:15 | 12.08.2023 23:43:00 | 0.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.748
1956059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TRAFO | BR6697173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:11:17 | 13.08.2023 00:51:00 | 1.6619 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1277 | 0 | 0 | 0 | 0
1956063 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6627756 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:10:00 | 13.08.2023 02:14:27 | 3.0742 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.695 | 0 | 0 | 0 | 0
1956064 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6544808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:10:00 | 13.08.2023 00:14:00 | 1.0667 | 11 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7337 | 409.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
1956074 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10902889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:17:36 | 13.08.2023 00:20:00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0
1956077 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472649 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:27:25 | 13.08.2023 01:01:00 | 1.5597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1194 | 0 | 0 | 0 | 0
1956080 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:31:25 | 12.08.2023 23:32:22 | 0.0158 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422 | 0.1738 | 0 | 0 | 0 | 0
1956083 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | SDK Çıkışı | FUSE6959613 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:32:27 | 13.08.2023 01:17:00 | 1.7425 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1956163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 00:08:04 | 13.08.2023 00:08:48 | 0.0122 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3904 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0
1956164 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6711621 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 00:14:27 | 13.08.2023 01:23:00 | 1.1425 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9925 | 0 | 0 | 0 | 0
1956177 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 00:29:00 | 13.08.2023 01:37:39 | 1.1442 | 213 | 1988 | 0 | 0 | 3 | 0 | 243.7146 | 2274.6696 | 0 | 0 | 3.4326 | 0
1956180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10506291 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 00:42:12 | 13.08.2023 02:19:00 | 1.6133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956190 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10884880 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:56:59 | 13.08.2023 02:40:00 | 5.7169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956196 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 01:09:00 | 13.08.2023 01:40:20 | 0.5222 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5222 | 80.941 | 0 | 0 | 0 | 0
1956227 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 01:28:00 | 13.08.2023 01:31:22 | 0.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 | 72.9861
1956260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 01:37:00 | 13.08.2023 01:39:37 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3924 | 0.0436
1956296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 02:07:14 | 13.08.2023 02:08:14 | 0.0167 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 0
1956308 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO29922659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 00:50:03 | 13.08.2023 04:13:00 | 3.3825 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
1956309 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | ISO6736157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 02:21:03 | 13.08.2023 02:58:26 | 0.6231 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2462 | 18.0699 | 0 | 0 | 0 | 0
1956309 | 2 | KONYA | KARATAY | TRAFO | BR9524328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 02:21:03 | 13.08.2023 04:00:53 | 1.6639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9834 | 0 | 0 | 0 | 0
1956314 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 03:00:00 | 13.08.2023 03:52:24 | 0.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6242 | 61.131
1956324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 03:35:00 | 13.08.2023 03:36:22 | 0.0228 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7296 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0
1956334 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 03:53:00 | 13.08.2023 05:06:28 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6056 | 85.708
1956358 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 05:21:00 | 13.08.2023 05:22:53 | 0.0314 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956363 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 05:37:00 | 13.08.2023 05:38:17 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2782 | 17.8476
1956382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6906753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 05:56:37 | 13.08.2023 07:33:00 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2672
1956383 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6987062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 05:56:00 | 13.08.2023 08:57:54 | 3.0317 | 4 | 22061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1268 | 66882.3337 | 0 | 0 | 0 | 0
1956384 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6987067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 05:59:00 | 13.08.2023 08:58:01 | 2.9836 | 6 | 4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9016 | 13315.8068 | 0 | 0 | 0 | 0
1956394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12971633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:21:04 | 13.08.2023 07:05:00 | 0.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7694
1956398 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:30:27 | 13.08.2023 08:11:00 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8174 | 100.548
1956399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:33:23 | 13.08.2023 06:34:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 24 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0625 | 0.6375 | 0.1125
1956400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:33:00 | 13.08.2023 06:34:08 | 0.0189 | 0 | 0 | 10 | 120 | 93 | 754 | 0 | 0 | 0.189 | 2.268 | 1.7577 | 14.2506
1956415 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6958681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:52:00 | 13.08.2023 06:52:57 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0.0158
1956419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:55:04 | 13.08.2023 06:56:33 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0
1956429 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO12525426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:02:35 | 13.08.2023 07:03:55 | 0.0222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 335 | 0 | 0 | 0.0888 | 0 | 1.11 | 7.437
1956441 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO29922659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:14:25 | 13.08.2023 10:01:00 | 2.7764 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
1956450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:15:00 | 13.08.2023 07:16:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0556 | 2.641
1956459 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6613419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:18:00 | 13.08.2023 09:56:00 | 2.6333 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 134.2983 | 0 | 34.2329 | 0
1956463 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:29:15 | 13.08.2023 08:10:00 | 0.6792 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4336 | 23.772 | 0 | 0 | 0 | 0
1956469 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13416293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:38:01 | 13.08.2023 07:39:15 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9888 | 167.6222
1956514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:39:00 | 13.08.2023 09:42:30 | 2.0583 | 0 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3497.0517 | 0 | 0 | 0 | 0
1956551 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:48:00 | 13.08.2023 07:49:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 18 | 637 | 4 | 177 | 0 | 0 | 0.5058 | 17.8997 | 0.1124 | 4.9737
1956563 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO13426672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:55:00 | 13.08.2023 07:56:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 1 | 136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0269 | 3.6584 | 0.0538 | 0.1076
1956571 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:04:00 | 13.08.2023 08:05:36 | 0.0267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 1.1748 | 0
1956577 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:12:00 | 13.08.2023 08:12:51 | 0.0142 | 9 | 1 | 30 | 56 | 73 | 76 | 0.1278 | 0.0142 | 0.426 | 0.7952 | 1.0366 | 1.0792
1956578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:10:00 | 13.08.2023 08:52:39 | 0.7108 | 30 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.324 | 206.132 | 0 | 0 | 0 | 0
1956589 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:17:00 | 13.08.2023 08:19:19 | 0.0386 | 98 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7828 | 10.229 | 0 | 0 | 0 | 0
1956596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:21:00 | 13.08.2023 08:23:48 | 0.0467 | 165 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7055 | 8.6395 | 0 | 0 | 0 | 0
1956597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:23:52 | 13.08.2023 10:14:00 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6848 | 961.8544
1956618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 08:31:20 | 13.08.2023 17:38:17 | 9.1158 | 1 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1158 | 14229.7638 | 0 | 0 | 0 | 0
1956624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6931312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:33:28 | 13.08.2023 09:30:00 | 0.9422 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.596 | 0 | 0 | 0 | 0
1956626 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6778530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 08:38:09 | 13.08.2023 12:44:00 | 4.0975 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
1956628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:37:00 | 13.08.2023 08:38:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1555 | 0.1555 | 0.2488 | 0
1956671 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:54:00 | 13.08.2023 08:55:15 | 0.0208 | 217 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5136 | 14.352 | 0 | 0 | 0 | 0
1956672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6819603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:53:00 | 13.08.2023 09:16:00 | 0.3833 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 11.499 | 0 | 0 | 0 | 0
1956679 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:56:00 | 13.08.2023 08:57:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6456 | 0.0269
1956686 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11902628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:00:01 | 13.08.2023 10:26:00 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1655
1956687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:00:03 | 13.08.2023 16:26:00 | 7.4325 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.4675 | 0 | 0 | 0 | 0
1956688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:00:02 | 13.08.2023 16:39:00 | 7.6494 | 65 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 497.211 | 145.3386 | 0 | 0 | 30.5976 | 22.9482
1956689 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:00:04 | 13.08.2023 17:00:10 | 8.0017 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0221 | 584.1241 | 0 | 0 | 0 | 0
1956691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787702 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:00:17 | 13.08.2023 10:44:00 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7014
1956692 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7073365 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:00:27 | 13.08.2023 11:21:00 | 2.3425 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
1956694 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11366040 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:01:02 | 13.08.2023 16:56:00 | 7.9161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5805 | 0 | 0 | 0 | 0
1956704 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:03:00 | 13.08.2023 09:05:23 | 0.0397 | 0 | 0 | 7 | 11579 | 7 | 223 | 0 | 0 | 0.2779 | 459.6863 | 0.2779 | 8.8531
1956708 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7477041 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:05:20 | 13.08.2023 10:27:00 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8601
1956709 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6883921 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:05:51 | 13.08.2023 20:26:00 | 11.3358 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
1956724 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:12:02 | 13.08.2023 20:09:00 | 10.9494 | 1 | 423 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10.9494 | 4631.5962 | 0 | 0 | 0 | 1029.2436
1956730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:13:55 | 13.08.2023 11:02:34 | 1.8108 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9728 | 23.5404 | 0 | 0
1956737 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7108407 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:15:59 | 13.08.2023 10:04:00 | 0.8003 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
1956741 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7327962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:19:23 | 13.08.2023 11:51:00 | 2.5269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:21:19 | 13.08.2023 09:22:27 | 0.0189 | 3 | 6 | 4 | 4 | 82 | 2771 | 0.0567 | 0.1134 | 0.0756 | 0.0756 | 1.5498 | 52.3719
1956754 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:22:50 | 13.08.2023 09:23:50 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2171 | 0
1956755 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:23:00 | 13.08.2023 09:23:45 | 0.0125 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1956794 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:29:56 | 13.08.2023 17:29:00 | 7.9844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 922 | 0 | 0 | 0 | 15.9688 | 79.844 | 7361.6168
1956795 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:30:00 | 13.08.2023 12:53:44 | 3.3956 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1868 | 54.3296 | 0 | 0 | 0 | 0
1956803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO30009538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:31:00 | 13.08.2023 09:33:36 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3815 | 218.4052
1956809 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:34:00 | 13.08.2023 09:35:02 | 0.0172 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 298 | 0.1548 | 0.688 | 0 | 0 | 0.8084 | 5.1256
1956810 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6911845 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:34:25 | 13.08.2023 12:21:00 | 2.7764 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7704 | 0 | 0 | 0 | 0
1956818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12455052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:37:20 | 13.08.2023 12:18:00 | 2.6778 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956819 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6794436 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:36:54 | 13.08.2023 10:46:00 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1203
1956821 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:28:23 | 13.08.2023 09:51:37 | 0.3872 | 0 | 0 | 7 | 11202 | 7 | 212 | 0 | 0 | 2.7104 | 4337.4144 | 2.7104 | 82.0864
1956821 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6670752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:28:23 | 13.08.2023 10:47:23 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 268.6068 | 0 | 14.4837
1956821 | 3 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7045103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:28:23 | 13.08.2023 11:50:11 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.5775 | 0 | 0
1956831 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:47:00 | 13.08.2023 09:48:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 10.17
1956835 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:49:00 | 13.08.2023 09:50:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0
1956837 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:51:00 | 13.08.2023 09:52:10 | 0.0194 | 13 | 1853 | 1 | 2 | 22 | 1146 | 0.2522 | 35.9482 | 0.0194 | 0.0388 | 0.4268 | 22.2324
1956847 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486696 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:54:10 | 13.08.2023 12:05:00 | 2.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.224
1956853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:47:10 | 13.08.2023 14:01:00 | 4.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.071
1956854 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:00:00 | 13.08.2023 13:59:00 | 3.9833 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956855 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6653978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:00:02 | 13.08.2023 12:33:00 | 2.5494 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7904 | 0 | 0 | 0 | 0
1956856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6899504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:00:00 | 13.08.2023 12:09:00 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.85 | 0 | 0
1956857 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:00:03 | 13.08.2023 11:51:00 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.7272
1956858 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6678257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:00:10 | 13.08.2023 11:43:00 | 1.7139 | 26 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5614 | 521.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
1956859 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6570741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:00:39 | 13.08.2023 10:51:00 | 0.8392 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8744 | 0 | 0 | 0
1956860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:00:00 | 13.08.2023 11:47:03 | 1.7842 | 70 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.894 | 192.6936 | 0 | 0 | 0 | 0
1956861 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:00:46 | 13.08.2023 12:15:00 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5904
1956862 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:00:00 | 13.08.2023 10:39:57 | 0.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.58 | 0
1956863 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6909352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:01:16 | 13.08.2023 13:18:00 | 3.2789 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.6936 | 0 | 16.3945
1956886 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:10:00 | 13.08.2023 10:11:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 7 | 11202 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0.1827 | 292.3722 | 0.1827 | 5.5332
1956887 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7336966 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:10:43 | 13.08.2023 11:08:00 | 0.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8641 | 0
1956898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9490253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:13:47 | 13.08.2023 10:32:00 | 1.3036 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8216 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 0
1956900 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6828820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:16:49 | 13.08.2023 12:46:00 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9696 | 0 | 0
1956914 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:22:00 | 13.08.2023 10:23:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 7 | 11202 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0.2296 | 367.4256 | 0.2296 | 6.9536
1956932 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:32:00 | 13.08.2023 10:46:48 | 0.2467 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2412 | 0 | 0 | 0 | 0
1956933 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO29769429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:32:00 | 13.08.2023 10:45:32 | 0.2256 | 3 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6768 | 2478.216 | 0 | 0 | 0 | 0
1956989 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:41:34 | 13.08.2023 12:22:00 | 1.6739 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3912 | 267.824 | 0 | 0 | 0 | 0
1956998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12600889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:05:29 | 13.08.2023 10:53:00 | 1.7919 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5308 | 0 | 0 | 0 | 0
1957002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12132151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:49:06 | 13.08.2023 11:20:00 | 0.515 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1957004 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7059050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:51:12 | 13.08.2023 11:51:00 | 0.9967 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.241 | 0 | 0
1957005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:52:00 | 13.08.2023 10:53:46 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7056 | 0.0294
1957006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:53:00 | 13.08.2023 10:55:06 | 0.035 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1957008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990318 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:55:10 | 13.08.2023 14:03:00 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2612
1957011 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:53:00 | 13.08.2023 11:12:48 | 0.33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 236 | 6888 | 0.33 | 1.65 | 0 | 0 | 77.88 | 2273.04
1957032 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:56:00 | 13.08.2023 11:01:27 | 0.0908 | 4 | 37 | 40 | 11 | 386 | 8722 | 0.3632 | 3.3596 | 3.632 | 0.9988 | 35.0488 | 791.9576
1957037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:59:00 | 13.08.2023 11:00:43 | 0.0286 | 100 | 10 | 82 | 7 | 79 | 12 | 2.86 | 0.286 | 2.3452 | 0.2002 | 2.2594 | 0.3432
1957041 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6712380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 11:00:49 | 13.08.2023 12:05:00 | 1.0697 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4395 | 0 | 0 | 0 | 0
1957048 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8127600 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:01:47 | 13.08.2023 12:52:00 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3476 | 0
1957083 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6655425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:15:50 | 13.08.2023 11:48:00 | 0.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2075
1957090 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:21:38 | 13.08.2023 11:35:57 | 0.2386 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1474 | 2.6246 | 0 | 0 | 0 | 0
1957098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12949122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:28:08 | 13.08.2023 11:28:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.075
1957103 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:31:00 | 13.08.2023 11:35:12 | 0.07 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0.14 | 21.21 | 0 | 0 | 0 | 52.22
1957106 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515464182 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:33:42 | 13.08.2023 12:29:00 | 0.9217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6868 | 0 | 0 | 0 | 0
1957108 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6541728 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:34:01 | 13.08.2023 13:22:59 | 1.8161 | 13 | 5115 | 0 | 0 | 5 | 229 | 23.6093 | 9289.3515 | 0 | 0 | 9.0805 | 415.8869
1957116 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SDK | FUSE12912474 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:39:55 | 13.08.2023 17:31:00 | 5.8514 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.2082 | 0 | 0
1957121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:14:49 | 13.08.2023 12:34:00 | 1.3197 | 0 | 0 | 23 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3531 | 1794.792 | 0 | 0
1957149 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:53:12 | 13.08.2023 12:35:00 | 0.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0901 | 482.8131
1957158 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:00:16 | 13.08.2023 12:06:19 | 0.1008 | 4 | 62 | 0 | 0 | 8 | 212 | 0.4032 | 6.2496 | 0 | 0 | 0.8064 | 21.3696
1957180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:25:41 | 13.08.2023 12:26:26 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0125
1957189 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:30:00 | 13.08.2023 14:51:00 | 2.35 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1957192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:34:00 | 13.08.2023 14:06:00 | 1.5333 | 44 | 459 | 0 | 0 | 14 | 9 | 67.4652 | 703.7847 | 0 | 0 | 21.4662 | 13.7997
1957193 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7355410 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:37:37 | 13.08.2023 13:40:00 | 1.0397 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.0397 | 17.6749 | 1.0397 | 69.6599
1957203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:45:00 | 13.08.2023 19:13:00 | 6.4667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 233 | 1441 | 0 | 0 | 19.4001 | 0 | 1506.7411 | 9318.5147
1957223 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6596225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:00:36 | 13.08.2023 15:30:00 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.53 | 0 | 0
1957227 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:05:00 | 13.08.2023 13:06:55 | 0.0319 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3398 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0
1957241 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 13:08:00 | 13.08.2023 17:15:53 | 4.1314 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.285 | 82.628 | 0 | 0 | 0 | 0
1957244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:09:10 | 13.08.2023 13:10:22 | 0.02 | 1 | 32 | 0 | 0 | 123 | 2641 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0 | 2.46 | 52.82
1957263 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:11:33 | 13.08.2023 13:48:00 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4025 | 61.3575
1957306 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:25:06 | 13.08.2023 13:26:07 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0
1957312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:27:00 | 13.08.2023 13:28:07 | 0.0186 | 0 | 0 | 34 | 125 | 144 | 763 | 0 | 0 | 0.6324 | 2.325 | 2.6784 | 14.1918
1957316 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11675483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 13:30:01 | 13.08.2023 15:20:00 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.7883
1957320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:36:42 | 13.08.2023 13:37:28 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3968 | 0.2432
1957321 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6778417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:18:57 | 13.08.2023 14:53:00 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 575.2725
1957332 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214727 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:40:12 | 13.08.2023 15:26:00 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7633
1957335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6977771 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:45:15 | 13.08.2023 14:30:00 | 0.7458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4916 | 0 | 0 | 0 | 0
1957344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516040789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:52:18 | 13.08.2023 18:00:00 | 4.1283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6415 | 0 | 0 | 0 | 0
1957347 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:53:00 | 13.08.2023 13:55:30 | 0.0417 | 0 | 0 | 65 | 234 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.7105 | 9.7578 | 0.5421 | 0
1957356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6847513 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:59:36 | 13.08.2023 15:08:00 | 1.14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1957363 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 14:02:05 | 13.08.2023 17:53:00 | 3.8486 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
1957374 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6680382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:10:04 | 13.08.2023 15:38:00 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6768
1957401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 14:33:21 | 13.08.2023 17:31:00 | 2.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.236
1957416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12956069 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:40:16 | 13.08.2023 17:26:00 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.622 | 0
1957417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:29:35 | 13.08.2023 16:22:24 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2818 | 2748.9986
1957418 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7279034 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:37:49 | 13.08.2023 15:13:00 | 0.5864 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.7136 | 0 | 5.864
1957423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10505606 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:45:29 | 13.08.2023 17:34:00 | 2.8086 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957429 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:48:05 | 13.08.2023 16:04:05 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2009 | 127.9367
1957432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10354279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:12:11 | 13.08.2023 14:51:32 | 2.6558 | 0 | 0 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6088 | 127.4784 | 0 | 0
1957466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12416202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:08:37 | 13.08.2023 17:44:00 | 2.5897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6982250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:14:58 | 13.08.2023 16:41:00 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6407 | 864.6417
1957483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:18:00 | 13.08.2023 15:19:55 | 0.0319 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0527 | 0 | 0 | 0
1957486 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:19:00 | 13.08.2023 15:20:19 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7884 | 1.1388
1957494 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:23:43 | 13.08.2023 17:39:48 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5792 | 1925.6169
1957496 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7116695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:24:50 | 13.08.2023 18:02:00 | 2.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5894
1957511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12949122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:33:03 | 13.08.2023 15:33:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.075
1957514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:33:00 | 13.08.2023 16:02:30 | 0.4917 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.1298 | 0 | 0 | 0 | 0
1957558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:50:27 | 13.08.2023 15:51:27 | 0.0167 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9352 | 0.0167 | 0 | 0
1957559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG/OG Transformatörü | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:48:00 | 13.08.2023 18:40:09 | 2.8692 | 16 | 3 | 0 | 0 | 462 | 666 | 45.9072 | 8.6076 | 0 | 0 | 1325.5704 | 1910.8872
1957575 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:56:00 | 13.08.2023 15:57:34 | 0.0261 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3393 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0
1957589 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7770560 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:01:01 | 13.08.2023 16:16:00 | 0.2497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0
1957617 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:19:59 | 13.08.2023 16:32:00 | 0.2003 | 0 | 0 | 55 | 5170 | 131 | 4139 | 0 | 0 | 11.0165 | 1035.551 | 26.2393 | 829.0417
1957620 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6719311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:13:39 | 13.08.2023 18:05:00 | 1.8558 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.9064 | 0 | 0 | 0 | 0
1957630 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:19:57 | 13.08.2023 16:20:57 | 0.0167 | 8 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
1957642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:23:59 | 13.08.2023 17:20:41 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.955 | 1339.065
1957649 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:29:10 | 13.08.2023 16:30:27 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 23.8396
1957650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:30:10 | 13.08.2023 16:32:09 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5487 | 0.8275
1957658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6922869 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:33:01 | 13.08.2023 18:47:00 | 2.2331 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
1957708 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:45:00 | 13.08.2023 16:46:09 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4224 | 0.0768
1957709 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:44:00 | 13.08.2023 17:37:00 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4165 | 602.4106
1957713 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7109503 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:45:12 | 13.08.2023 18:52:00 | 2.1133 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7586 | 0 | 0 | 0 | 0
1957726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:52:26 | 13.08.2023 16:53:26 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.9893
1957729 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:52:47 | 13.08.2023 17:21:40 | 0.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.256 | 297.9866
1957736 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR8817709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:17:16 | 13.08.2023 17:09:00 | 0.8622 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0746 | 0 | 0
1957747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6841990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:02:33 | 13.08.2023 17:03:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3173 | 1.7368
1957750 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:02:00 | 13.08.2023 17:56:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 87.3
1957752 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fider | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:29:57 | 13.08.2023 20:22:00 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0125 | 0
1957755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:05:00 | 13.08.2023 17:06:36 | 0.0267 | 0 | 0 | 11 | 8 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0.2937 | 0.2136 | 1.8156 | 0.267
1957760 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:07:12 | 13.08.2023 18:20:00 | 1.2133 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 | 773 | 3.6399 | 1.2133 | 1.2133 | 0 | 116.4768 | 937.8809
1957771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:12:39 | 13.08.2023 17:13:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.325 | 0.0375 | 0.6875 | 0.025
1957777 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:14:00 | 13.08.2023 17:15:11 | 0.0197 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2561 | 0.1379 | 0.1182 | 0
1957794 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10397896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:19:01 | 13.08.2023 20:38:00 | 3.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2656 | 0
1957796 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:19:23 | 13.08.2023 20:10:00 | 2.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5592 | 0
1957814 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155568 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:26:38 | 13.08.2023 18:10:00 | 0.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684
1957817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:27:00 | 13.08.2023 17:28:15 | 0.0208 | 0 | 0 | 54 | 27 | 84 | 6 | 0 | 0 | 1.1232 | 0.5616 | 1.7472 | 0.1248
1957819 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6971325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:04:32 | 13.08.2023 20:34:00 | 3.4911 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.8316 | 0 | 0 | 0 | 0
1957823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:31:00 | 13.08.2023 17:33:07 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2471 | 1.3061
1957825 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:33:34 | 13.08.2023 18:44:34 | 1.1833 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 444.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
1957834 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:37:00 | 13.08.2023 17:49:43 | 0.2119 | 4 | 37 | 40 | 11 | 387 | 8722 | 0.8476 | 7.8403 | 8.476 | 2.3309 | 82.0053 | 1848.1918
1957878 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:36:00 | 13.08.2023 17:47:47 | 0.1964 | 44 | 19136 | 0 | 0 | 76 | 5735 | 8.6416 | 3758.3104 | 0 | 0 | 14.9264 | 1126.354
1957887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:42:00 | 13.08.2023 17:42:48 | 0.0133 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3591 | 0.8512 | 0 | 0 | 0 | 0
1957904 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:52:23 | 13.08.2023 17:53:23 | 0.0167 | 44 | 983 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.7348 | 16.4161 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.1169
1957914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:53:00 | 13.08.2023 17:54:15 | 0.0208 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.5408 | 0.0624 | 1.144 | 0.0416
1957917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6972266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:53:34 | 13.08.2023 18:43:00 | 0.8239 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0818 | 0 | 0 | 0 | 0
1957918 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517220753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:54:09 | 13.08.2023 19:06:00 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975
1957956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7045465 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:00:48 | 13.08.2023 19:33:00 | 1.5367 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
1957960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:04:44 | 13.08.2023 18:06:58 | 0.0372 | 0 | 0 | 51 | 5803 | 80 | 4922 | 0 | 0 | 1.8972 | 215.8716 | 2.976 | 183.0984
1957966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TRAFO | BR7054467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:05:52 | 13.08.2023 21:08:00 | 3.0356 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7832 | 0 | 0 | 0 | 0
1957990 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:09:53 | 13.08.2023 20:57:18 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7903
1957990 | 2 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:09:53 | 13.08.2023 21:33:00 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.559 | 2427.2601
1957998 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6629779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:11:57 | 13.08.2023 20:06:00 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9648
1958010 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:18:55 | 13.08.2023 18:34:50 | 0.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5303 | 207.9952
1958019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:26:35 | 13.08.2023 18:29:37 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3036 | 33.902
1958021 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:27:38 | 13.08.2023 18:35:00 | 0.1228 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.9824 | 0 | 3.8068 | 0.1228
1958022 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO12673986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:27:05 | 13.08.2023 20:51:00 | 2.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.972
1958024 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:27:00 | 13.08.2023 18:28:56 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 8.5008
1958032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:31:31 | 13.08.2023 18:33:48 | 0.0381 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1143 | 0 | 0 | 0
1958038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:36:58 | 13.08.2023 18:56:00 | 0.3172 | 14 | 313 | 0 | 0 | 4 | 92 | 4.4408 | 99.2836 | 0 | 0 | 1.2688 | 29.1824
1958044 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:40:00 | 13.08.2023 18:41:21 | 0.0225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 27 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0.6075
1958058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:37:47 | 13.08.2023 19:38:44 | 2.0158 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2054 | 14.1106 | 12.0948 | 0
1958061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:44:00 | 13.08.2023 18:45:55 | 0.0319 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3079 | 0.2871 | 0 | 0 | 0 | 0
1958063 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:45:00 | 13.08.2023 18:46:49 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7878 | 2.4543
1958067 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069486 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:47:13 | 13.08.2023 20:07:00 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6594
1958069 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7016977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:48:30 | 13.08.2023 20:38:00 | 1.825 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1958070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:48:00 | 13.08.2023 18:49:50 | 0.0306 | 100 | 10 | 105 | 1367 | 79 | 12 | 3.06 | 0.306 | 3.213 | 41.8302 | 2.4174 | 0.3672
1958072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR13087616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:49:07 | 13.08.2023 21:12:00 | 2.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8004
1958073 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11805683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:50:49 | 13.08.2023 20:45:00 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.5851
1958083 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:52:02 | 13.08.2023 20:13:00 | 1.3494 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10.7952 | 0 | 41.8314 | 1.3494
1958088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:54:13 | 13.08.2023 20:11:00 | 1.2797 | 32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9504 | 70.3835 | 0 | 0 | 0 | 0
1958089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:53:13 | 13.08.2023 22:06:00 | 3.2131 | 0 | 0 | 23 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9013 | 4369.816 | 0 | 0
1958096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6958681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:56:04 | 13.08.2023 19:58:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2254 | 1.0322
1958100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:57:05 | 13.08.2023 20:00:44 | 1.0608 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7296 | 12.7296 | 0 | 0 | 0 | 0
1958110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:59:25 | 13.08.2023 19:00:33 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 23.4738
1958134 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:03:00 | 13.08.2023 19:05:07 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 6.6011
1958138 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6884330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:03:09 | 13.08.2023 20:44:00 | 1.6808 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9552 | 0 | 0 | 0 | 0
1958139 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:04:20 | 13.08.2023 20:24:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6644 | 881.3113
1958161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:07:00 | 13.08.2023 19:09:53 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7619 | 59.3554
1958165 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:08:44 | 13.08.2023 19:10:08 | 0.0233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 506 | 0 | 0 | 0.0233 | 0 | 0.0233 | 11.7898
1958171 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6955746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:09:20 | 13.08.2023 19:55:00 | 0.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8098
1958175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6821246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:21:39 | 13.08.2023 20:14:51 | 3.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.7095
1958180 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8110312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:12:20 | 13.08.2023 21:01:00 | 1.8111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958197 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:16:00 | 13.08.2023 19:24:48 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8802 | 4.8411
1958202 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:10:22 | 13.08.2023 20:21:41 | 1.1886 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4518 | 5.943 | 0 | 0 | 0 | 0
1958211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR29769152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:20:03 | 13.08.2023 19:59:00 | 0.6492 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.936 | 0 | 0 | 0 | 0
1958215 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:21:00 | 13.08.2023 19:22:00 | 0.0167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958216 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:18:35 | 13.08.2023 20:16:00 | 0.9569 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9138 | 204.7766 | 0 | 0 | 0 | 0
1958230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:46:18 | 13.08.2023 19:59:00 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9499 | 453.1758
1958259 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:07:59 | 13.08.2023 19:45:00 | 0.6169 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1958272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6746700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:35:21 | 13.08.2023 21:59:00 | 2.3942 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.7358 | 0 | 0 | 0 | 0
1958280 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:36:00 | 13.08.2023 19:37:42 | 0.0283 | 92 | 80 | 0 | 0 | 105 | 35 | 2.6036 | 2.264 | 0 | 0 | 2.9715 | 0.9905
1958281 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO6884391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:36:19 | 13.08.2023 21:32:00 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0521
1958283 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10866386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:36:42 | 13.08.2023 20:26:00 | 0.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8217 | 159.4098
1958284 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8853284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:37:04 | 13.08.2023 20:41:00 | 1.0656 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2976 | 0 | 0 | 0 | 0
1958293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:39:00 | 13.08.2023 19:43:50 | 0.0806 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958307 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:42:36 | 13.08.2023 19:44:34 | 0.0328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958314 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:44:00 | 13.08.2023 19:45:04 | 0.0178 | 92 | 80 | 0 | 0 | 105 | 35 | 1.6376 | 1.424 | 0 | 0 | 1.869 | 0.623
1958316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:45:58 | 13.08.2023 22:12:00 | 2.4339 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1086 | 4.8678 | 0 | 0 | 0 | 0
1958322 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:47:48 | 13.08.2023 19:49:32 | 0.0289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958334 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:49:41 | 13.08.2023 19:50:21 | 0.0111 | 92 | 80 | 0 | 0 | 105 | 35 | 1.0212 | 0.888 | 0 | 0 | 1.1655 | 0.3885
1958347 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:50:25 | 13.08.2023 19:51:54 | 0.0247 | 92 | 80 | 0 | 0 | 105 | 35 | 2.2724 | 1.976 | 0 | 0 | 2.5935 | 0.8645
1958350 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:51:02 | 13.08.2023 21:22:00 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0322 | 19.7093
1958351 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO12454655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:27:00 | 13.08.2023 19:28:00 | 0.0167 | 185 | 1414 | 0 | 0 | 53 | 161 | 3.0895 | 23.6138 | 0 | 0 | 0.8851 | 2.6887
1958363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8748853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:08:05 | 13.08.2023 20:44:00 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3804
1958365 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516224962 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:53:39 | 13.08.2023 20:16:00 | 0.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745
1958377 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:59:30 | 13.08.2023 19:59:59 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5066 | 11.4696
1958380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:54:00 | 13.08.2023 20:14:12 | 0.3367 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4983 | 20.202 | 0 | 0 | 0 | 0
1958381 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:55:48 | 13.08.2023 19:56:29 | 0.0114 | 92 | 80 | 0 | 0 | 105 | 35 | 1.0488 | 0.912 | 0 | 0 | 1.197 | 0.399
1958387 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:00:46 | 13.08.2023 20:01:46 | 0.0167 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
1958389 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:01:40 | 13.08.2023 21:19:47 | 1.3019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 587 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 32.5475 | 764.2153
1958390 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6892078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:01:33 | 13.08.2023 20:15:00 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0
1958392 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517235523 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:04:18 | 13.08.2023 22:17:00 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2117
1958396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:06:26 | 13.08.2023 20:07:27 | 0.0169 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9802 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0
1958399 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6644779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:07:22 | 13.08.2023 21:42:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.9336 | 0 | 6.3088
1958403 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:08:57 | 13.08.2023 22:34:00 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.73
1958404 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:09:47 | 13.08.2023 20:12:32 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3358 | 35.9072
1958409 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6616164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:12:01 | 13.08.2023 21:57:00 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9964 | 0 | 0
1958411 | 1 | NİĞDE | BOR | TRAFO | BR6822099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:12:06 | 13.08.2023 20:40:00 | 0.465 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 9.765 | 0 | 0 | 0 | 39.525
1958419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO29679776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:59:33 | 13.08.2023 20:53:00 | 0.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6724 | 635.1404
1958424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6560811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:16:17 | 13.08.2023 23:35:00 | 3.3119 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.666 | 0 | 0 | 0 | 0
1958434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:08:38 | 13.08.2023 20:19:10 | 0.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8484 | 1.4048
1958444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:20:00 | 13.08.2023 20:22:19 | 0.0386 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9264 | 0.5404 | 0 | 0 | 0 | 0
1958452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:23:00 | 13.08.2023 20:25:11 | 0.0364 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958458 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:27:00 | 13.08.2023 20:29:49 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 35.5502
1958460 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6601407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:27:56 | 14.08.2023 02:04:00 | 5.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8198 | 0
1958465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:35:47 | 13.08.2023 21:43:59 | 1.1367 | 0 | 0 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.5185 | 57.9717 | 2.2734 | 0
1958466 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:37:00 | 13.08.2023 20:39:41 | 0.0447 | 0 | 0 | 87 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 3.8889 | 0 | 7.7331 | 0.0447
1958473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12949122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:40:00 | 13.08.2023 20:41:10 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.1164
1958480 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:41:04 | 13.08.2023 21:28:04 | 0.7833 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7992 | 10.9662 | 0 | 0 | 0 | 0
1958487 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13409802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:47:38 | 13.08.2023 22:34:00 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.368
1958489 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:57:56 | 13.08.2023 20:44:56 | 0.7833 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9662 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1958490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:51:34 | 13.08.2023 20:55:35 | 0.0669 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.4683 | 0.0669 | 1.338 | 0.1338
1958491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:51:00 | 13.08.2023 20:55:45 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0.1584
1958492 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:52:46 | 13.08.2023 20:55:19 | 0.0425 | 0 | 0 | 141 | 828 | 493 | 4127 | 0 | 0 | 5.9925 | 35.19 | 20.9525 | 175.3975
1958502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:57:00 | 13.08.2023 20:59:15 | 0.0375 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1958508 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12984063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE HATTININ UZUN OLMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:35:43 | 13.08.2023 21:02:15 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7318 | 0 | 0
1958516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:02:56 | 13.08.2023 21:13:38 | 0.1783 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3414 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0
1958517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11002264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:02:08 | 14.08.2023 00:51:00 | 3.8144 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 99.1744 | 0 | 274.6368
1958528 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7154863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:57:27 | 13.08.2023 21:33:27 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 292 | 6 | 695 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 3.6 | 417
1958529 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11805683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:12:04 | 13.08.2023 21:52:00 | 0.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0976
1958550 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:17:00 | 13.08.2023 21:30:26 | 0.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.868 | 169.7162
1958551 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:17:09 | 13.08.2023 21:18:40 | 0.0253 | 0 | 0 | 53 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1.3409 | 0.0506 | 0.7843 | 0.1518
1958556 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:17:37 | 13.08.2023 21:19:52 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85
1958574 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:26:56 | 13.08.2023 21:42:56 | 0.2667 | 0 | 0 | 7 | 11581 | 7 | 223 | 0 | 0 | 1.8669 | 3088.6527 | 1.8669 | 59.4741
1958583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7010505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:29:19 | 13.08.2023 23:05:00 | 1.5947 | 0 | 0 | 4 | 9624 | 6 | 52 | 0 | 0 | 6.3788 | 15347.3928 | 9.5682 | 82.9244
1958585 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:36:00 | 13.08.2023 21:37:49 | 0.0303 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 51 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.3634 | 1.5453
1958592 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975336 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:25:01 | 13.08.2023 22:16:00 | 3.8497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8497 | 0 | 0 | 0 | 0
1958597 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8513369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:45:57 | 13.08.2023 22:34:00 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 224.224 | 0 | 14.4144
1958624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022030 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:53:22 | 13.08.2023 22:53:00 | 0.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7316
1958666 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:07:06 | 13.08.2023 22:07:45 | 0.0108 | 0 | 0 | 1 | 359 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.0108 | 3.8772 | 0.0108 | 1.026
1958671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6606126 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:07:57 | 13.08.2023 23:19:00 | 1.1842 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0262 | 0 | 0 | 0 | 0
1958673 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6654016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:09:08 | 14.08.2023 00:48:00 | 2.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.082
1958674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:09:00 | 14.08.2023 01:59:49 | 3.8469 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9477 | 96.1725 | 0 | 0 | 0 | 0
1958675 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:09:55 | 13.08.2023 23:06:00 | 0.9347 | 0 | 0 | 14 | 6 | 54 | 1663 | 0 | 0 | 13.0858 | 5.6082 | 50.4738 | 1554.4061
1958686 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:17:51 | 13.08.2023 23:07:00 | 0.8192 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
1958689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7861463 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:20:25 | 14.08.2023 01:03:00 | 2.7097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 22:21:00 | 13.08.2023 23:45:44 | 1.4122 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:24:07 | 13.08.2023 23:58:18 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9153 | 492.8858
1958700 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:41:33 | 13.08.2023 23:12:24 | 2.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.417 | 485.2406
1958700 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:41:33 | 13.08.2023 23:13:41 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5324 | 349.9128
1958700 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:41:33 | 14.08.2023 03:47:54 | 7.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2798
1958700 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11174215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:41:33 | 14.08.2023 03:48:08 | 7.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.8014
1958703 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:37:00 | 13.08.2023 22:38:04 | 0.0178 | 92 | 80 | 0 | 0 | 105 | 35 | 1.6376 | 1.424 | 0 | 0 | 1.869 | 0.623
1958707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:46:00 | 13.08.2023 22:47:11 | 0.0197 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958712 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12686876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:54:00 | 13.08.2023 22:55:53 | 0.0314 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2198 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0
1958722 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | DM | BR6952329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2023 23:07:08 | 14.08.2023 00:21:00 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6521
1958724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 23:13:24 | 14.08.2023 00:25:00 | 1.1933 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.598 | 0 | 0 | 0 | 0
1958725 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 23:14:37 | 14.08.2023 01:49:14 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6529 | 12.8845
1958728 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:41:34 | 14.08.2023 01:36:00 | 2.9072 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7008 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
1958733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 23:19:00 | 14.08.2023 00:08:49 | 0.8303 | 0 | 0 | 47 | 16 | 304 | 633 | 0 | 0 | 39.0241 | 13.2848 | 252.4112 | 525.5799
1958735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 23:20:00 | 14.08.2023 03:52:43 | 4.5453 | 11 | 4 | 25 | 40 | 5 | 2 | 49.9983 | 18.1812 | 113.6325 | 181.812 | 22.7265 | 9.0906
1958756 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO12686376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:47:25 | 13.08.2023 23:52:00 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1324 | 0 | 0
1958764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6692466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:38:03 | 14.08.2023 01:07:00 | 2.4825 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958787 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 23:58:00 | 14.08.2023 00:00:28 | 0.0411 | 11 | 49 | 25 | 2 | 115 | 412 | 0.4521 | 2.0139 | 1.0275 | 0.0822 | 4.7265 | 16.9332
1958792 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR13295876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 23:18:11 | 14.08.2023 00:11:55 | 0.8956 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8008 | 0 | 0
1958796 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:26:10 | 14.08.2023 00:26:50 | 0.0111 | 92 | 80 | 0 | 0 | 104 | 35 | 1.0212 | 0.888 | 0 | 0 | 1.1544 | 0.3885
1958801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:40:00 | 14.08.2023 00:41:52 | 0.0311 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6531 | 0.7464 | 0 | 0 | 0 | 0
1958802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:41:00 | 14.08.2023 02:38:16 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5408 | 1755.0512
1958817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516761591 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:33:17 | 14.08.2023 02:46:00 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2119
1958820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6639392 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:38:32 | 14.08.2023 01:41:50 | 0.055 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1958831 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:51:00 | 14.08.2023 01:52:12 | 0.02 | 92 | 80 | 0 | 0 | 105 | 35 | 1.84 | 1.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7
1958832 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:54:00 | 14.08.2023 01:56:30 | 0.0417 | 9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3753 | 7.8396 | 0 | 0 | 0 | 0
1958833 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:57:00 | 14.08.2023 09:52:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 8 | 285 | 11 | 22 | 0 | 0 | 63.3336 | 2256.2595 | 87.0837 | 174.1674
1958840 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787955 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 02:42:00 | 14.08.2023 02:50:35 | 0.1431 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4293 | 115.911 | 0 | 0 | 0 | 0
1958849 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 03:16:00 | 14.08.2023 03:18:25 | 0.0403 | 0 | 0 | 2 | 214 | 1 | 735 | 0 | 0 | 0.0806 | 8.6242 | 0.0403 | 29.6205
1958850 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 03:21:00 | 14.08.2023 05:11:09 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8492 | 128.506
1958854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 03:27:00 | 14.08.2023 03:28:01 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8112 | 48.4016
1958877 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 04:17:00 | 14.08.2023 07:33:02 | 3.2672 | 171 | 51 | 0 | 0 | 40 | 4 | 558.6912 | 166.6272 | 0 | 0 | 130.688 | 13.0688
1958878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 04:17:55 | 14.08.2023 04:20:12 | 0.0381 | 121 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6101 | 96.6597 | 0 | 0 | 0 | 0
1958879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TRAFO | ISO10352841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 04:19:14 | 14.08.2023 04:20:01 | 0.0131 | 687 | 2448 | 0 | 0 | 180 | 36 | 8.9997 | 32.0688 | 0 | 0 | 2.358 | 0.4716
1958887 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 04:30:00 | 14.08.2023 04:30:52 | 0.0144 | 6 | 472 | 0 | 0 | 78 | 770 | 0.0864 | 6.7968 | 0 | 0 | 1.1232 | 11.088
1958898 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:09:01 | 14.08.2023 06:43:00 | 1.5664 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2656 | 0 | 14.0976 | 0
1958903 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:13:35 | 14.08.2023 06:07:00 | 0.8903 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3648 | 0 | 0 | 0 | 0
1958904 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:27:06 | 14.08.2023 05:27:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 2.1875
1958910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:34:00 | 14.08.2023 05:35:14 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3502 | 0.206
1958911 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6827050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:35:16 | 14.08.2023 06:40:00 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6294
1958913 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:38:00 | 14.08.2023 05:40:04 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.784 | 42.7248
1958925 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:44:53 | 14.08.2023 06:20:14 | 0.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3028 | 182.0628
1958928 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:46:37 | 14.08.2023 06:38:22 | 0.8625 | 0 | 0 | 13 | 101 | 94 | 357 | 0 | 0 | 11.2125 | 87.1125 | 81.075 | 307.9125
1958928 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6790541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:46:37 | 14.08.2023 08:36:22 | 2.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.168
1958951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:49:48 | 14.08.2023 05:50:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 1.1022 | 0
1958966 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:59:00 | 14.08.2023 06:15:11 | 0.2697 | 12 | 734 | 0 | 0 | 4 | 425 | 3.2364 | 197.9598 | 0 | 0 | 1.0788 | 114.6225
1958971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7141475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:49:37 | 14.08.2023 06:17:40 | 0.4675 | 0 | 7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
1958971 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8449057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:49:37 | 14.08.2023 06:45:55 | 0.9383 | 1 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9383 | 1410.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
1959003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:30:08 | 14.08.2023 06:31:22 | 0.0206 | 69 | 6 | 0 | 0 | 86 | 26 | 1.4214 | 0.1236 | 0 | 0 | 1.7716 | 0.5356
1959005 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6944309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:17:08 | 14.08.2023 07:14:00 | 0.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7606
1959007 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:21:00 | 14.08.2023 06:23:52 | 0.0478 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4302 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0
1959009 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10533570 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:22:55 | 14.08.2023 10:55:00 | 4.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0694 | 0
1959012 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:25:59 | 14.08.2023 06:27:44 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1.5768 | 0.1168 | 16.206
1959013 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12132291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:27:03 | 14.08.2023 09:30:00 | 3.0492 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
1959024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:41:31 | 14.08.2023 08:23:00 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4452 | 5.0742
1959025 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:42:27 | 14.08.2023 06:45:03 | 0.0433 | 73 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1609 | 95.5631 | 0 | 0 | 0 | 0
1959030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:46:24 | 14.08.2023 08:33:24 | 1.7833 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9642 | 3.5666 | 0 | 0 | 0 | 0
1959034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398494 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:55:11 | 14.08.2023 06:52:00 | 0.9469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959036 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:46:50 | 14.08.2023 08:21:00 | 2.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.388 | 179.858
1959054 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:00:41 | 14.08.2023 07:01:41 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3173 | 0.9686
1959057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:02:41 | 14.08.2023 08:11:41 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 810.75
1959067 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7155460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:05:26 | 14.08.2023 07:42:00 | 0.6094 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9384 | 0 | 0 | 0 | 0
1959086 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:23:00 | 14.08.2023 07:24:03 | 0.0175 | 0 | 0 | 45 | 562 | 73 | 1126 | 0 | 0 | 0.7875 | 9.835 | 1.2775 | 19.705
1959088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084306 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:04:29 | 14.08.2023 09:22:00 | 3.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7514 | 0
1959105 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:34:00 | 14.08.2023 07:35:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 31.746
1959106 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361760 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:32:43 | 14.08.2023 20:36:12 | 13.0581 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8134 | 13.0581 | 0 | 0 | 0 | 0
1959109 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:36:00 | 14.08.2023 07:37:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 40.6778
1959113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:40:43 | 14.08.2023 07:41:43 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3527 | 0.5845
1959122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:42:02 | 14.08.2023 07:42:47 | 0.0125 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1959129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:43:00 | 14.08.2023 07:44:05 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 4.7241
1959146 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:48:00 | 14.08.2023 07:50:17 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6002 | 25.7175
1959155 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:50:44 | 14.08.2023 08:20:00 | 0.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4878 | 464.8734
1959159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:54:10 | 14.08.2023 09:08:00 | 1.2306 | 93 | 8 | 0 | 0 | 40 | 4 | 114.4458 | 9.8448 | 0 | 0 | 49.224 | 4.9224
1959161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:58:00 | 14.08.2023 08:00:34 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9532 | 17.9332
1959162 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544372 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:59:25 | 14.08.2023 12:32:00 | 4.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1724 | 0
1959170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:04:52 | 14.08.2023 08:06:20 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2684 | 1.1712
1959173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:07:00 | 14.08.2023 08:07:45 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0.1 | 0
1959194 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6542951 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:17:00 | 14.08.2023 11:25:00 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1308
1959200 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:19:54 | 14.08.2023 08:20:40 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 0.4224
1959201 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:19:00 | 14.08.2023 08:21:22 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 43.734
1959206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517014038 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:19:43 | 14.08.2023 11:53:00 | 3.5547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5547 | 0 | 0
1959225 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:25:00 | 14.08.2023 08:26:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3346 | 6.8115
1959233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6977087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 08:30:01 | 14.08.2023 11:56:00 | 3.4331 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422.8007 | 0 | 0 | 0 | 0
1959235 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO13329966 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:30:27 | 14.08.2023 08:35:27 | 0.0833 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7453 | 0 | 0 | 0 | 0
1959239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6720941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:30:25 | 14.08.2023 09:28:00 | 0.9597 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9372 | 0 | 0 | 0 | 0
1959257 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7324188 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:43:21 | 14.08.2023 11:29:00 | 2.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5216 | 0
1959262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517371523 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:45:50 | 14.08.2023 12:06:00 | 3.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3444
1959277 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:49:39 | 14.08.2023 08:50:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1959286 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO13183594 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:51:36 | 14.08.2023 09:50:00 | 0.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6091
1959289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:53:00 | 14.08.2023 09:26:25 | 0.5569 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6949 | 13.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
1959293 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:53:48 | 14.08.2023 10:00:00 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8465 | 4.4132
1959294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7872251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:53:55 | 14.08.2023 10:19:00 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8362 | 7.0905
1959307 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7409936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:57:03 | 14.08.2023 09:49:00 | 0.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3896 | 1.7316
1959308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:59:00 | 14.08.2023 09:00:31 | 0.0253 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
1959310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6679294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:01 | 14.08.2023 13:35:00 | 4.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.0593
1959311 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6883921 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:01 | 14.08.2023 17:27:00 | 8.4497 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.0646 | 0 | 0 | 0 | 0
1959312 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO13267861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:09 | 14.08.2023 12:14:00 | 3.2308 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.078 | 0 | 0 | 0 | 0
1959313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6677812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:16 | 14.08.2023 13:25:00 | 4.4122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 8.8244 | 0 | 0 | 0 | 1067.7524
1959314 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:14 | 14.08.2023 19:32:09 | 10.5319 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.957 | 105.319 | 0 | 0 | 0 | 0
1959315 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494776 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:32 | 14.08.2023 16:32:00 | 7.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0124
1959316 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:31 | 14.08.2023 15:50:00 | 6.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.5218 | 10312.1217
1959317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:44 | 14.08.2023 16:40:00 | 7.6544 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2128 | 153.088 | 0 | 0 | 0 | 0
1959319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6622054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:49 | 14.08.2023 10:19:00 | 1.3031 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8852 | 0 | 0 | 0 | 0
1959320 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6822103 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:59 | 14.08.2023 21:45:00 | 12.7336 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 267.4056 | 0 | 0 | 0 | 534.8112
1959321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:03 | 14.08.2023 14:37:00 | 5.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1984 | 1651.764
1959322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:57 | 14.08.2023 11:15:28 | 2.2419 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4838 | 147.9654 | 13.4514 | 0
1959323 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6915862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:15 | 14.08.2023 10:03:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.212
1959324 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:26 | 14.08.2023 09:49:00 | 0.7928 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4424 | 0 | 0 | 0 | 0
1959325 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6915252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:30 | 14.08.2023 11:57:00 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.1
1959327 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494779 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:00:29 | 14.08.2023 16:30:00 | 7.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3623
1959328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:47 | 14.08.2023 12:13:00 | 3.1869 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4935 | 0 | 0 | 0 | 0
1959329 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:52 | 14.08.2023 17:27:00 | 8.4189 | 1 | 423 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8.4189 | 3561.1947 | 0 | 0 | 0 | 791.3766
1959330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9541885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:56 | 14.08.2023 09:45:37 | 0.7281 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2901 | 2.9124 | 0 | 0 | 0 | 0
1959331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:01:57 | 14.08.2023 09:02:37 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1959332 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:57 | 14.08.2023 16:33:09 | 7.52 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.64 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1959333 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:00 | 14.08.2023 11:16:26 | 2.2572 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
1959333 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6914840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:00 | 14.08.2023 11:59:00 | 2.9667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8688 | 0 | 0 | 0 | 0
1959334 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149052 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:02:19 | 14.08.2023 16:36:00 | 7.5614 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.0346 | 0 | 0 | 0 | 0
1959334 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:02:19 | 14.08.2023 17:31:47 | 8.4911 | 209 | 279 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1774.6399 | 2369.0169 | 0 | 0 | 25.4733 | 0
1959336 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6909479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:03:40 | 14.08.2023 09:30:00 | 0.4389 | 16 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0224 | 200.5773 | 0 | 0 | 0 | 0
1959340 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6828578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:04:12 | 14.08.2023 10:06:00 | 1.03 | 31 | 71 | 0 | 0 | 71 | 976 | 31.93 | 73.13 | 0 | 0 | 73.13 | 1005.28
1959343 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7052917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:04:49 | 14.08.2023 11:08:00 | 2.0531 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.531 | 45.1682 | 0 | 0
1959346 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:04:43 | 14.08.2023 14:27:06 | 5.3731 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3731 | 1735.5113 | 0 | 0 | 0 | 0
1959352 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:06:42 | 14.08.2023 09:07:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.875 | 0.0125
1959357 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:07:38 | 14.08.2023 09:17:38 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 34.1735
1959363 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR12553847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:00:41 | 14.08.2023 10:39:00 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7512
1959375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:11:00 | 14.08.2023 09:12:36 | 0.0267 | 0 | 0 | 67 | 783 | 101 | 573 | 0 | 0 | 1.7889 | 20.9061 | 2.6967 | 15.2991
1959378 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:14:43 | 14.08.2023 14:15:18 | 5.0097 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2231 | 25.0485 | 0 | 0 | 0 | 0
1959388 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6816718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:16:52 | 14.08.2023 10:33:00 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 157.3436 | 0 | 12.689
1959391 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11469768 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:18:00 | 14.08.2023 10:22:00 | 1.0667 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:03:40 | 14.08.2023 11:36:00 | 2.5389 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5731 | 0 | 0 | 0 | 0
1959401 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11174624 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:23:36 | 14.08.2023 10:28:00 | 3.0733 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.3618 | 0 | 0 | 0 | 0
1959403 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6922086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:20:29 | 14.08.2023 14:59:00 | 5.6419 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6285 | 11.2838 | 0 | 0 | 0 | 0
1959428 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:25:00 | 14.08.2023 09:33:39 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 15.2852
1959434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:28:00 | 14.08.2023 10:56:58 | 1.4828 | 0 | 0 | 40 | 5 | 53 | 8 | 0 | 0 | 59.312 | 7.414 | 78.5884 | 11.8624
1959436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:29:00 | 14.08.2023 09:30:46 | 0.0294 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6174 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
1959437 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10730967 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:30:00 | 14.08.2023 11:37:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2193 | 0 | 0
1959438 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6822763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:30:08 | 14.08.2023 14:21:00 | 4.8478 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 363.585 | 0 | 0 | 0 | 87.2604
1959439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887199 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:30:46 | 14.08.2023 10:18:00 | 0.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9104
1959440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK | FUSE6680304 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:30:16 | 14.08.2023 11:06:00 | 1.5956 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1959441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO13344577 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:30:49 | 14.08.2023 14:32:00 | 5.0197 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.2805 | 0 | 0 | 0 | 0
1959442 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO12929393 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:31:11 | 14.08.2023 17:32:00 | 8.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256.9216
1959446 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12947212 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:59:13 | 14.08.2023 10:09:00 | 2.1631 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6994375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:28:00 | 14.08.2023 09:44:00 | 0.2667 | 4 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 971.0547 | 0 | 0 | 0 | 0
1959478 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517192041 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:36:41 | 14.08.2023 11:34:00 | 1.9553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 0
1959526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:50:00 | 14.08.2023 09:51:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 67 | 783 | 101 | 573 | 0 | 0 | 1.7286 | 20.2014 | 2.6058 | 14.7834
1959534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:52:00 | 14.08.2023 10:24:41 | 0.5447 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5198 | 8.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
1959540 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO29961100 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:34:37 | 14.08.2023 13:02:00 | 3.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3692 | 0
1959550 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:55:00 | 14.08.2023 09:57:24 | 0.04 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1959558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:58:00 | 14.08.2023 10:00:09 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 79.4044
1959559 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:58:00 | 14.08.2023 10:02:28 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 57.7344
1959564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:59:00 | 14.08.2023 10:17:45 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9375 | 129.375
1959565 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9232898 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:00:01 | 14.08.2023 15:43:00 | 5.7164 | 15 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.746 | 1051.8176 | 0 | 0 | 0 | 0
1959566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6611432 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:00:02 | 14.08.2023 14:41:00 | 4.6828 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.324 | 0 | 0 | 0 | 0
1959571 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7059842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:00:21 | 14.08.2023 11:01:00 | 1.0108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959572 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6658570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:00:42 | 14.08.2023 12:59:00 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7926
1959574 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:00:43 | 14.08.2023 12:02:23 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.139 | 1257.236
1959576 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:00:00 | 14.08.2023 11:01:20 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4884 | 2541.1892
1959578 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11082452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:15:22 | 14.08.2023 11:24:00 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7341 | 102.9072
1959580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:01:46 | 14.08.2023 15:14:00 | 5.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2234 | 7608.1018
1959582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6689726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:02:04 | 14.08.2023 14:55:00 | 4.8822 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670.5634 | 0 | 0 | 0 | 0
1959584 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:02:17 | 14.08.2023 10:22:00 | 0.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9736 | 176.7868
1959591 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:00:00 | 14.08.2023 10:18:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 479.7
1959596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912399 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:05:01 | 14.08.2023 14:54:00 | 4.8164 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.0268 | 0 | 0 | 0 | 0
1959600 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:06:00 | 14.08.2023 10:07:07 | 0.0186 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7626 | 0.1116 | 0 | 0 | 0 | 0
1959605 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:06:00 | 14.08.2023 11:47:40 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7776 | 821.784
1959607 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:07:00 | 14.08.2023 10:10:48 | 0.0633 | 0 | 0 | 55 | 5170 | 131 | 4139 | 0 | 0 | 3.4815 | 327.261 | 8.2923 | 261.9987
1959610 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:07:00 | 14.08.2023 10:09:47 | 0.0464 | 0 | 0 | 3 | 2443 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1392 | 113.3552 | 0 | 0.1856
1959610 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:07:00 | 14.08.2023 10:10:21 | 0.0558 | 0 | 0 | 16 | 518 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0.8928 | 28.9044 | 2.7342 | 2.1762
1959628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12237346 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:15:14 | 14.08.2023 11:50:00 | 1.5794 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4292 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 0
1959643 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO13285554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:29:58 | 14.08.2023 10:36:00 | 2.1006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1006 | 0 | 10.503 | 0
1959646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6789634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:19:15 | 14.08.2023 10:20:54 | 0.0275 | 12 | 5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 151.085 | 0 | 0 | 0 | 0
1959649 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:20:00 | 14.08.2023 10:21:54 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2997 | 0.0634
1959651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:21:00 | 14.08.2023 10:23:02 | 0.0339 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:23:11 | 14.08.2023 10:25:01 | 0.0306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959668 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:25:29 | 14.08.2023 10:34:27 | 0.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 3.8844
1959671 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:42:56 | 14.08.2023 10:32:00 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0848 | 3.6356
1959672 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:25:00 | 14.08.2023 10:27:05 | 0.0347 | 12 | 153 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.4164 | 5.3091 | 0 | 0 | 0.1388 | 0.0694
1959686 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12146909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:07:15 | 14.08.2023 10:30:25 | 1.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.7373
1959700 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:32:00 | 14.08.2023 13:15:00 | 2.7167 | 1 | 13 | 0 | 0 | 40 | 102 | 2.7167 | 35.3171 | 0 | 0 | 108.668 | 277.1034
1959715 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:38:00 | 14.08.2023 10:39:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 6.4125
1959718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6655544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:23:49 | 14.08.2023 10:58:00 | 0.5697 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.607 | 0 | 0 | 0 | 0
1959729 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:30:12 | 14.08.2023 10:59:00 | 3.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1959754 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12791573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:17:01 | 14.08.2023 11:26:00 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7485 | 73.0898
1959756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:51:14 | 14.08.2023 10:51:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.075
1959757 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:51:00 | 14.08.2023 10:52:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 27.3375
1959771 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6896798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:55:56 | 14.08.2023 12:41:00 | 1.7511 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7731 | 0 | 0 | 0 | 0
1959773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12167423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:24:41 | 14.08.2023 11:09:39 | 0.7494 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1959777 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6685987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:55:00 | 14.08.2023 11:28:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 0 | 0
1959778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7209343 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 11:00:00 | 14.08.2023 13:06:57 | 2.1158 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2316 | 622.0452 | 0 | 0 | 0 | 0
1959799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:11:04 | 14.08.2023 11:33:35 | 0.3753 | 23 | 620 | 0 | 0 | 17 | 200 | 8.6319 | 232.686 | 0 | 0 | 6.3801 | 75.06
1959800 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:11:28 | 14.08.2023 11:19:53 | 0.1403 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 2.2448 | 0
1959846 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6760572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:29:21 | 14.08.2023 12:21:00 | 0.8608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4432 | 0 | 0 | 0 | 0
1959848 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6751530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:30:56 | 14.08.2023 11:31:56 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 0
1959850 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7108012 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:30:28 | 14.08.2023 12:17:00 | 0.7756 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8192 | 0 | 0 | 0 | 0
1959854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6957123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:22:50 | 14.08.2023 12:42:00 | 2.3194 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67.2626 | 0 | 0 | 0 | 4.6388
1959866 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:07:44 | 14.08.2023 15:26:13 | 6.3081 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.3293 | 0 | 0 | 0 | 0
1959870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6694544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 11:38:01 | 14.08.2023 15:29:00 | 3.8497 | 8 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7976 | 7218.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1959875 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:39:00 | 14.08.2023 11:41:21 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.6272 | 24.696
1959879 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6797294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:42:48 | 14.08.2023 12:04:00 | 0.3533 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9107 | 0 | 0
1959895 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11731655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:47:25 | 14.08.2023 13:32:00 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.879
1959899 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:51:00 | 14.08.2023 12:11:29 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.3414 | 5.4624 | 215.082
1959902 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6768810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:33:15 | 14.08.2023 14:43:28 | 3.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.7289
1959907 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6811718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:56:57 | 14.08.2023 13:55:00 | 1.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 0
1959913 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:41:09 | 14.08.2023 15:22:00 | 6.6808 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 53.4464 | 0 | 207.1048 | 6.6808
1959919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6922454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:01:42 | 14.08.2023 13:04:00 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3064 | 0 | 0
1959925 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:13:53 | 14.08.2023 12:57:55 | 0.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8068 | 570.9742
1959936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13416464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:16:59 | 14.08.2023 13:21:00 | 2.0669 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
1959941 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:18:15 | 14.08.2023 12:18:45 | 0.0083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 0.166
1959964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6746700 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:22:29 | 14.08.2023 13:43:00 | 1.3419 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9431 | 0 | 0 | 0 | 0
1959970 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6791767 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:18:09 | 14.08.2023 16:16:00 | 5.9642 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2482 | 0 | 0
1959972 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:26:00 | 14.08.2023 12:26:59 | 0.0164 | 0 | 0 | 1 | 849 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0164 | 13.9236 | 0 | 0.3608
1959973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:27:18 | 14.08.2023 13:19:42 | 0.8733 | 0 | 0 | 1 | 849 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.8733 | 741.4317 | 0 | 19.2126
1959989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:36:00 | 14.08.2023 13:06:57 | 0.5158 | 23 | 620 | 0 | 0 | 17 | 200 | 11.8634 | 319.796 | 0 | 0 | 8.7686 | 103.16
1959993 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:37:31 | 14.08.2023 12:38:16 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.2 | 7.875
1960004 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO11659897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:41:41 | 14.08.2023 12:42:27 | 0.0128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0.0128 | 0
1960009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:43:00 | 14.08.2023 15:57:00 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6969 | 843.8913
1960011 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:45:34 | 14.08.2023 16:03:34 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0
1960014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | BR13076168 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:46:09 | 14.08.2023 14:57:54 | 2.1958 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2026 | 0 | 0 | 0 | 0
1960037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6683727 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:55:07 | 14.08.2023 13:33:00 | 0.6314 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2526 | 0 | 0 | 0 | 0
1960042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628211 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:04:59 | 14.08.2023 13:18:00 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8676 | 0
1960044 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO11715171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 13:00:00 | 14.08.2023 15:18:16 | 2.3044 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4352 | 364.0952 | 0 | 0 | 0 | 0
1960046 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829809 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 13:02:11 | 14.08.2023 14:25:00 | 1.3803 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7195 | 0 | 0 | 0 | 0
1960047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6910064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 13:02:15 | 14.08.2023 15:56:00 | 2.8958 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.9436 | 0 | 0 | 0 | 0
1960048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6910065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 13:02:33 | 14.08.2023 15:39:00 | 2.6075 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1960056 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:03:00 | 14.08.2023 13:07:00 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7362 | 0.7337
1960066 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:09:05 | 14.08.2023 13:09:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.2 | 7.8625
1960067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6758337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:08:04 | 14.08.2023 13:52:40 | 0.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8392
1960068 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:09:37 | 14.08.2023 13:10:57 | 0.0222 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0
1960094 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6672526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 13:16:30 | 14.08.2023 17:39:00 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 796.25
1960095 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:15:00 | 14.08.2023 14:38:00 | 1.3833 | 11 | 49 | 17 | 2 | 76 | 409 | 15.2163 | 67.7817 | 23.5161 | 2.7666 | 105.1308 | 565.7697
1960097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:18:00 | 14.08.2023 13:19:35 | 0.0264 | 100 | 10 | 105 | 1367 | 79 | 12 | 2.64 | 0.264 | 2.772 | 36.0888 | 2.0856 | 0.3168
1960104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:22:10 | 14.08.2023 14:37:00 | 1.2472 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6968 | 1.2472 | 0 | 0
1960108 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:24:57 | 14.08.2023 13:28:26 | 0.0581 | 0 | 0 | 32 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 3.8927 | 0.0581
1960108 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:24:57 | 14.08.2023 13:28:57 | 0.0667 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3.6685 | 0 | 7.0702 | 0
1960109 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:24:58 | 14.08.2023 13:26:40 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 292 | 113 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 8.2636 | 3.1979 | 65.2315
1960111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:25:40 | 14.08.2023 14:38:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 448.4832
1960117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 13:27:35 | 14.08.2023 17:57:00 | 4.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.127
1960123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TRAFO | ISO7074517 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 13:30:01 | 14.08.2023 14:47:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5705 | 0 | 0
1960125 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:29:00 | 14.08.2023 13:43:06 | 0.235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1960126 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:30:16 | 14.08.2023 13:31:46 | 0.025 | 24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1960147 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:40:00 | 14.08.2023 13:41:05 | 0.0181 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8869 | 0.1086 | 0 | 0 | 0 | 0
1960149 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:40:00 | 14.08.2023 13:41:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 2.5376
1960175 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045389 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:47:33 | 14.08.2023 14:41:00 | 0.8908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0
1960177 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12708174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:48:24 | 14.08.2023 15:34:00 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.48
1960180 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:51:00 | 14.08.2023 13:53:09 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3222 | 39.8812
1960189 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7816190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:54:53 | 14.08.2023 16:53:00 | 2.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8116 | 0
1960215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6942839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 14:00:05 | 14.08.2023 15:22:00 | 1.3653 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9407 | 0 | 0 | 0 | 0
1960217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 14:00:24 | 14.08.2023 18:06:00 | 4.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2799 | 1301.6694
1960219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:00:07 | 14.08.2023 14:08:57 | 0.1472 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8832 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0
1960222 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:02:00 | 14.08.2023 14:03:45 | 0.0292 | 1 | 64 | 2 | 131 | 8 | 942 | 0.0292 | 1.8688 | 0.0584 | 3.8252 | 0.2336 | 27.5064
1960241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12949122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:10:00 | 14.08.2023 14:11:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3372 | 0.1686
1960251 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517031947 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:14:29 | 14.08.2023 16:38:00 | 2.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1757
1960253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:14:00 | 14.08.2023 17:44:14 | 3.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5273 | 17.5195
1960260 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO7032568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:04:39 | 14.08.2023 16:10:00 | 2.0892 | 1 | 325 | 0 | 0 | 2 | 1155 | 2.0892 | 678.99 | 0 | 0 | 4.1784 | 2413.026
1960263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:17:21 | 14.08.2023 19:14:00 | 4.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8326 | 9.8884
1960267 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO12371078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:19:48 | 14.08.2023 15:00:00 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 406 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 272.02
1960271 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE6641527 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:20:31 | 14.08.2023 15:13:00 | 0.8747 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5593 | 0 | 0 | 0 | 0
1960276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6823634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:21:16 | 14.08.2023 15:01:00 | 0.6622 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.488 | 0 | 0 | 0 | 0
1960280 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fider | ISO7809116 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:22:58 | 14.08.2023 15:27:00 | 1.0672 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2688 | 0 | 2.1344 | 0
1960283 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:33:21 | 14.08.2023 17:47:00 | 5.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.58
1960285 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:08:50 | 14.08.2023 18:42:00 | 4.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3544
1960286 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | IM | ISO30043393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:12:00 | 14.08.2023 14:33:20 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.446 | 4854.8916
1960287 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6909354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:44:12 | 14.08.2023 17:22:00 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 602.41 | 0 | 28.15
1960304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:26:44 | 14.08.2023 14:28:34 | 0.0306 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 0
1960310 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6967794 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:42:20 | 14.08.2023 18:16:00 | 4.5611 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.6212 | 0 | 0
1960317 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:30:49 | 14.08.2023 15:56:34 | 1.4292 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 655 | 4.2876 | 11.4336 | 0 | 0 | 10.0044 | 936.126
1960324 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:32:00 | 14.08.2023 14:32:35 | 0.0097 | 28 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2716 | 10.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
1960333 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6592085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:34:27 | 14.08.2023 15:31:00 | 0.9425 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
1960339 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:34:55 | 14.08.2023 14:43:55 | 0.15 | 0 | 0 | 53 | 7024 | 0 | 107 | 0 | 0 | 7.95 | 1053.6 | 0 | 16.05
1960341 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:35:05 | 14.08.2023 14:36:05 | 0.0167 | 28 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4676 | 17.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
1960348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fider | ISO9329129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:37:35 | 14.08.2023 15:40:00 | 1.0403 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8557 | 0 | 0 | 0 | 0
1960350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12912712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:37:06 | 14.08.2023 15:24:00 | 0.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1203
1960352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO7082918 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:36:54 | 14.08.2023 15:28:00 | 0.8517 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3822 | 0 | 0 | 0 | 0
1960360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717231 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:39:07 | 14.08.2023 16:22:00 | 1.7147 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.5396 | 0 | 0 | 0 | 0
1960366 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:40:00 | 14.08.2023 14:40:48 | 0.0133 | 0 | 0 | 3 | 11 | 155 | 208 | 0 | 0 | 0.0399 | 0.1463 | 2.0615 | 2.7664
1960370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6840882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:19:15 | 14.08.2023 20:40:00 | 7.3458 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0282 | 0 | 0 | 0 | 0
1960372 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:27:15 | 14.08.2023 16:57:00 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.874 | 1791.9844
1960373 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12294530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:37:20 | 14.08.2023 14:53:30 | 0.2694 | 0 | 0 | 52 | 6516 | 0 | 107 | 0 | 0 | 14.0088 | 1755.4104 | 0 | 28.8258
1960375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:42:41 | 14.08.2023 14:45:09 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6576 | 14.0973
1960382 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:45:00 | 14.08.2023 14:45:46 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.2048 | 8.064
1960392 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:50:17 | 14.08.2023 14:51:31 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 14.7702
1960398 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:52:26 | 14.08.2023 14:53:11 | 0.0125 | 30 | 4553 | 10 | 2866 | 29 | 2393 | 0.375 | 56.9125 | 0.125 | 35.825 | 0.3625 | 29.9125
1960399 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:52:00 | 14.08.2023 14:54:52 | 0.0478 | 62 | 19794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9636 | 946.1532 | 0 | 0 | 0 | 0
1960401 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:52:37 | 14.08.2023 14:53:56 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 6.8547
1960405 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:04:56 | 14.08.2023 15:05:26 | 0.0083 | 226 | 22661 | 0 | 0 | 24 | 1357 | 1.8758 | 188.0863 | 0 | 0 | 0.1992 | 11.2631
1960445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:55:19 | 14.08.2023 14:57:40 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 5.4488
1960450 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6644617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:57:19 | 14.08.2023 19:09:00 | 4.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8145
1960451 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7016217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:55:14 | 14.08.2023 17:32:00 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3168
1960454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480618 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:58:46 | 14.08.2023 19:24:00 | 4.4206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9442 | 0 | 0 | 0 | 0
1960457 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:58:00 | 14.08.2023 15:00:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2.465
1960483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7409276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:03:44 | 14.08.2023 17:30:00 | 2.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8158 | 0
1960487 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:05:00 | 14.08.2023 15:06:00 | 0.0167 | 51 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8517 | 49.599 | 0 | 0 | 0 | 0
1960489 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7114302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:02:37 | 14.08.2023 15:47:00 | 0.7397 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0074 | 0 | 0 | 0 | 0
1960500 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7066758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:06:21 | 14.08.2023 15:41:00 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4825 | 0 | 0
1960502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | ADM | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:06:00 | 14.08.2023 15:17:00 | 0.1833 | 0 | 0 | 72 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1976 | 29.1447 | 0 | 0
1960505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6828627 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:08:36 | 14.08.2023 17:31:00 | 2.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1960509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:09:26 | 14.08.2023 15:11:29 | 0.0342 | 10 | 20477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 700.3134 | 0 | 0 | 0 | 0
1960545 | 1 | KONYA | AKÖREN | TRAFO | BR12375513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:13:24 | 14.08.2023 18:33:00 | 3.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2438
1960564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6915437 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:35:32 | 14.08.2023 15:30:00 | 0.9078 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8652 | 0 | 0 | 0 | 0
1960587 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:18:30 | 14.08.2023 16:32:00 | 1.225 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1960594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:21:25 | 14.08.2023 16:34:00 | 1.2097 | 0 | 0 | 44 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53.2268 | 3.6291 | 67.7432 | 0
1960606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6904373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:22:56 | 14.08.2023 16:44:00 | 1.3511 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4704 | 0 | 0 | 0 | 0
1960619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:26:52 | 14.08.2023 16:38:52 | 1.2 | 4 | 57 | 0 | 0 | 3 | 42 | 4.8 | 68.4 | 0 | 0 | 3.6 | 50.4
1960620 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:26:00 | 14.08.2023 16:45:26 | 1.3239 | 8 | 528 | 0 | 0 | 3 | 583 | 10.5912 | 699.0192 | 0 | 0 | 3.9717 | 771.8337
1960623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630658 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:28:06 | 14.08.2023 20:07:00 | 4.6483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9449 | 0 | 0 | 0 | 0
1960624 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:28:00 | 14.08.2023 15:34:00 | 0.1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 6.7 | 0.1
1960636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7076920 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:30:35 | 14.08.2023 16:00:00 | 0.4903 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4956 | 0 | 0 | 0 | 0
1960641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:31:00 | 14.08.2023 16:58:00 | 1.45 | 2 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 6913.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1960641 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE28649390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:31:00 | 15.08.2023 00:40:26 | 9.1572 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16345.602 | 0 | 0 | 0 | 0
1960648 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6959540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:28:20 | 14.08.2023 17:56:00 | 2.4611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.222 | 0 | 0 | 0 | 0
1960649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:21:02 | 14.08.2023 16:12:00 | 0.8494 | 5 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.247 | 2045.3552 | 0 | 0 | 0 | 0
1960656 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515388235 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:33:09 | 14.08.2023 19:48:00 | 4.2475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7425 | 0 | 0
1960673 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6808932 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:35:48 | 14.08.2023 16:03:00 | 0.4533 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8493 | 0 | 0
1960675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:37:32 | 14.08.2023 16:00:00 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 5.2416
1960680 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:34:00 | 14.08.2023 15:36:00 | 0.0333 | 26 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8658 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0
1960687 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6832739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:38:40 | 14.08.2023 18:07:00 | 3.4722 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8042 | 0 | 0 | 0 | 0
1960693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:40:11 | 14.08.2023 18:03:00 | 2.3803 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
1960697 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6546325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:37:00 | 14.08.2023 15:48:36 | 0.1933 | 5 | 691 | 8 | 1237 | 63 | 6081 | 0.9665 | 133.5703 | 1.5464 | 239.1121 | 12.1779 | 1175.4573
1960708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6903405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:40:29 | 14.08.2023 19:05:00 | 3.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8494
1960709 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6979750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:40:20 | 14.08.2023 17:33:00 | 1.8778 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7902 | 0 | 0 | 0 | 0
1960715 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:42:27 | 14.08.2023 16:50:00 | 1.1258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 500 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 55.1642 | 562.9
1960729 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7048400 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:45:29 | 14.08.2023 16:15:00 | 0.4919 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0383 | 0 | 0 | 0 | 0
1960740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6653121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:45:03 | 14.08.2023 16:46:00 | 1.0158 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.6064 | 0 | 0 | 0 | 0
1960742 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6745135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:47:55 | 14.08.2023 18:10:00 | 2.3681 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4111 | 0 | 0 | 0 | 0
1960743 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7016977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:48:59 | 14.08.2023 19:37:00 | 3.8003 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6066 | 0 | 0 | 0 | 0
1960744 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6588363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:48:06 | 14.08.2023 16:21:00 | 0.5483 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6573 | 0 | 0 | 0 | 0
1960746 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:47:00 | 14.08.2023 16:18:00 | 0.5167 | 0 | 0 | 21 | 99 | 51 | 44 | 0 | 0 | 10.8507 | 51.1533 | 26.3517 | 22.7348
1960747 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:49:39 | 14.08.2023 15:52:06 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 46.7568
1960751 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13340118 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:49:49 | 14.08.2023 16:46:00 | 0.9364 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9648 | 0 | 0 | 0 | 0
1960761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:24:05 | 14.08.2023 16:40:37 | 1.2756 | 2 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5512 | 941.3928 | 0 | 0 | 0 | 0
1960779 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6724527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:44:27 | 14.08.2023 17:55:00 | 3.1758 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.3152 | 0 | 0
1960783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6802452 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:55:42 | 14.08.2023 17:37:00 | 1.6883 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9735 | 0 | 0 | 0 | 0
1960784 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:55:00 | 14.08.2023 17:44:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5356 | 1200.8387
1960785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK | FUSE6724164 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:56:55 | 14.08.2023 17:44:00 | 1.7847 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.847 | 0 | 0 | 0 | 0
1960789 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:56:09 | 14.08.2023 18:20:11 | 2.4006 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1133.0832 | 19.2048 | 33.6084
1960793 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:00:00 | 14.08.2023 16:04:27 | 0.0742 | 9 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0.6678 | 148.8452 | 0 | 0 | 0 | 52.311
1960798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6803480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:46:29 | 14.08.2023 17:25:20 | 1.6475 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1960799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516263735 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:01:13 | 14.08.2023 17:35:00 | 1.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 0
1960801 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12732977 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:59:00 | 14.08.2023 18:46:51 | 2.7975 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 655 | 5.595 | 19.5825 | 0 | 0 | 19.5825 | 1832.3625
1960824 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7114302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:05:44 | 14.08.2023 18:07:00 | 2.0211 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
1960827 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6630937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:08:12 | 14.08.2023 19:15:00 | 3.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.8521
1960828 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:08:00 | 14.08.2023 16:11:38 | 0.0606 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 23.028 | 0 | 0 | 0 | 0
1960829 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6892767 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:00:31 | 14.08.2023 17:42:00 | 1.6914 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.4166 | 0 | 0 | 0 | 0
1960832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:04:28 | 14.08.2023 18:37:00 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8568 | 1072.8084
1960834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6850149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:11:25 | 14.08.2023 17:57:00 | 1.7597 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.343 | 0 | 0 | 0 | 0
1960840 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6896917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:32:31 | 14.08.2023 16:41:00 | 1.1414 | 2 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2828 | 735.0616 | 0 | 0 | 0 | 0
1960841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:12:00 | 14.08.2023 16:14:21 | 0.0392 | 44 | 11 | 0 | 0 | 365 | 710 | 1.7248 | 0.4312 | 0 | 0 | 14.308 | 27.832
1960845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:13:00 | 14.08.2023 16:15:40 | 0.0444 | 8 | 19737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 876.3228 | 0 | 0 | 0 | 0
1960871 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6655425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:16:07 | 14.08.2023 17:57:00 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.105
1960873 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:16:00 | 14.08.2023 16:17:44 | 0.0289 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 51 | 0.3179 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 1.4739
1960880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:18:21 | 14.08.2023 16:22:11 | 0.0639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0639 | 0 | 0 | 0
1960890 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7024100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:19:56 | 14.08.2023 17:13:00 | 0.8844 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 0 | 0 | 0
1960892 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7024957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:03:41 | 14.08.2023 18:18:00 | 4.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.193 | 1733.5874
1960904 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11125397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:35:01 | 14.08.2023 17:36:00 | 2.0164 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.198 | 0 | 0 | 0 | 0
1960905 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6592085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:19:03 | 14.08.2023 17:49:00 | 1.4992 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.456 | 0 | 0 | 0 | 0
1960908 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:21:34 | 14.08.2023 17:37:00 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3724 | 1492.2964
1960922 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE9401983 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:21:40 | 14.08.2023 18:58:00 | 2.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
1960924 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7245729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:09:02 | 14.08.2023 16:54:00 | 5.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4988 | 0
1960938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6902192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:33:25 | 14.08.2023 22:29:00 | 7.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.28
1960940 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:24:00 | 14.08.2023 16:29:02 | 0.0839 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 1009 | 0 | 0 | 0.5034 | 0 | 2.6009 | 84.6551
1960947 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6980680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:25:18 | 14.08.2023 17:23:00 | 0.9617 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5866 | 0 | 0 | 0 | 0
1960955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:26:59 | 14.08.2023 16:29:25 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9938 | 42.9548
1960969 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:28:00 | 14.08.2023 16:29:56 | 0.0322 | 8 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2576 | 19.642 | 0 | 0 | 0 | 0
1960982 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516109015 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:29:52 | 14.08.2023 16:51:00 | 0.3522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7044 | 0 | 0
1960987 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG/OG Transformatörü | ISO11365966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:49:52 | 14.08.2023 16:52:00 | 4.0356 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.068 | 24.2136 | 0 | 0
1960988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG/OG Transformatörü | ISO6556572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:08:43 | 14.08.2023 17:51:00 | 3.7047 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4363 | 14.8188 | 0 | 0
1960995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12175085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:30:45 | 14.08.2023 21:02:00 | 4.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9568
1961002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6918499 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:32:38 | 14.08.2023 17:26:35 | 0.8992 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2912 | 0 | 0 | 0 | 0
1961003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6602147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:32:32 | 14.08.2023 17:25:58 | 0.8906 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
1961004 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG/OG Transformatörü | ISO11805646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:25:22 | 14.08.2023 18:23:00 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7636 | 1946.8758
1961015 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:33:24 | 14.08.2023 17:55:00 | 1.36 | 0 | 272 | 0 | 0 | 4 | 409 | 0 | 369.92 | 0 | 0 | 5.44 | 556.24
1961017 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170260 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:32:45 | 14.08.2023 17:44:00 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875
1961031 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:36:26 | 14.08.2023 19:13:00 | 2.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5786 | 10.4376
1961033 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516718213 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:35:57 | 14.08.2023 18:53:00 | 2.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 0
1961037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:29:45 | 14.08.2023 18:34:00 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6196
1961043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6606736 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:30:26 | 14.08.2023 17:28:00 | 0.9594 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6108 | 0 | 0
1961049 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6971313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:41:35 | 14.08.2023 20:35:00 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.515
1961055 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6967076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:43:42 | 14.08.2023 17:45:00 | 1.0217 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5642 | 0 | 0 | 0 | 0
1961064 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:46:00 | 14.08.2023 16:47:43 | 0.0286 | 14 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4004 | 11.7546 | 0 | 0 | 0 | 0
1961065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:46:00 | 14.08.2023 16:47:58 | 0.0328 | 98 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 8.692 | 0 | 0 | 0 | 0
1961066 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:47:33 | 14.08.2023 18:17:02 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9656 | 74.57
1961068 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:49:02 | 14.08.2023 16:50:32 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 50.775
1961070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:21:46 | 14.08.2023 21:59:53 | 0.6353 | 48 | 132 | 0 | 0 | 24 | 458 | 30.4944 | 83.8596 | 0 | 0 | 15.2472 | 290.9674
1961098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6623833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:52:09 | 14.08.2023 19:27:00 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1008
1961122 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:54:57 | 14.08.2023 21:11:00 | 4.2675 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 55.4775 | 0 | 0 | 0 | 746.8125
1961123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6802457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:55:59 | 14.08.2023 18:00:00 | 1.0669 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:55:00 | 14.08.2023 16:57:29 | 0.0414 | 4 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1656 | 47.6514 | 0 | 0 | 0 | 0
1961127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG/OG Transformatörü | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:56:00 | 14.08.2023 20:09:44 | 3.2289 | 0 | 0 | 32 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103.3248 | 3.2289 | 61.3491 | 0
1961129 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO8394909 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:57:05 | 14.08.2023 19:02:00 | 2.0819 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8665 | 0 | 0
1961134 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11920419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:56:59 | 14.08.2023 22:15:00 | 5.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.6186
1961142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11479354 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:01:35 | 14.08.2023 17:42:00 | 0.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 0
1961145 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:02:27 | 14.08.2023 18:21:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9276 | 1900.9584
1961148 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6903877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:30:38 | 14.08.2023 17:17:00 | 2.7728 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.256 | 0 | 0 | 0 | 0
1961150 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12666234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:50:08 | 14.08.2023 20:13:00 | 3.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3811 | 185.9605
1961153 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6893419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:05:53 | 14.08.2023 19:25:00 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1694
1961160 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:07:00 | 14.08.2023 17:20:14 | 0.2206 | 2 | 740 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0.4412 | 163.244 | 0.8824 | 3.0884 | 0.2206 | 0
1961167 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:09:00 | 14.08.2023 17:10:36 | 0.0267 | 8 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2136 | 40.2903 | 0 | 0 | 0 | 0
1961172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6884035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:08:00 | 14.08.2023 18:13:00 | 1.0833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8282 | 0 | 0 | 0 | 0
1961175 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:10:52 | 14.08.2023 17:42:40 | 0.53 | 8 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 799.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1961179 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:12:00 | 14.08.2023 17:12:51 | 0.0142 | 0 | 0 | 12 | 329 | 118 | 1737 | 0 | 0 | 0.1704 | 4.6718 | 1.6756 | 24.6654
1961181 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:13:00 | 14.08.2023 17:15:49 | 0.0469 | 73 | 1392 | 0 | 0 | 52 | 161 | 3.4237 | 65.2848 | 0 | 0 | 2.4388 | 7.5509
1961192 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6834484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:17:31 | 14.08.2023 20:59:00 | 3.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.828
1961197 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO8013865 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:10:34 | 14.08.2023 17:35:00 | 3.4072 | 0 | 0 | 66 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 224.8752 | 3.4072 | 166.9528 | 0
1961200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6762726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:21:01 | 14.08.2023 18:52:00 | 1.5164 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.9408 | 0 | 0 | 0 | 0
1961209 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6595289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:24:03 | 14.08.2023 18:53:00 | 1.4825 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1961225 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:25:40 | 14.08.2023 18:28:00 | 1.0389 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2562 | 0 | 0 | 0 | 0
1961233 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:26:00 | 14.08.2023 17:27:23 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2541 | 19.5657
1961237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12564002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:27:50 | 14.08.2023 17:30:13 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5161 | 27.8694
1961249 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:29:00 | 14.08.2023 17:31:22 | 0.0394 | 0 | 0 | 8 | 10906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3152 | 429.6964 | 0 | 0
1961256 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:31:00 | 14.08.2023 17:32:36 | 0.0267 | 14 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 10.9737 | 0 | 0 | 0 | 0
1961257 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6917943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:31:56 | 14.08.2023 18:24:00 | 0.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.017 | 0
1961267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:33:52 | 14.08.2023 17:34:58 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0183 | 5.307
1961270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:34:59 | 14.08.2023 17:35:44 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0375
1961271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6872898 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:34:32 | 14.08.2023 19:15:00 | 1.6744 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8368 | 0 | 0 | 0 | 0
1961272 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:35:25 | 14.08.2023 20:58:00 | 3.3764 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6348 | 114.7976 | 0 | 0 | 0 | 0
1961290 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7152672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:38:28 | 14.08.2023 17:55:00 | 2.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4728
1961291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7017231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:39:00 | 14.08.2023 18:01:13 | 0.3703 | 0 | 0 | 21 | 1207 | 17 | 3358 | 0 | 0 | 7.7763 | 446.9521 | 6.2951 | 1243.4674
1961301 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:39:00 | 14.08.2023 17:40:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 16 | 518 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0.2672 | 8.6506 | 0.8183 | 0.6513
1961318 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6580204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:47:03 | 14.08.2023 19:04:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.17
1961321 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:46:00 | 14.08.2023 18:03:32 | 0.2922 | 17 | 4222 | 24 | 2314 | 21 | 2067 | 4.9674 | 1233.6684 | 7.0128 | 676.1508 | 6.1362 | 603.9774
1961323 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:06:23 | 14.08.2023 19:08:37 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1008 | 26.598
1961325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:43:16 | 14.08.2023 18:30:00 | 1.7789 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2671 | 0 | 0 | 0 | 0
1961334 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6897468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:49:53 | 14.08.2023 19:04:00 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9412 | 365.6488
1961349 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:56:00 | 14.08.2023 17:57:42 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2547 | 31.5262
1961356 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11805683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:57:42 | 14.08.2023 18:33:00 | 0.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0143
1961384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:39:00 | 14.08.2023 18:00:00 | 0.35 | 11 | 165 | 43 | 220 | 32 | 510 | 3.85 | 57.75 | 15.05 | 77 | 11.2 | 178.5
1961402 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:30:00 | 14.08.2023 20:03:49 | 5.5636 | 0 | 0 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1272 | 6281.3044 | 0 | 0
1961405 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:10:00 | 14.08.2023 18:13:28 | 0.0578 | 0 | 0 | 8 | 10906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4624 | 630.3668 | 0 | 0
1961412 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11597774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:11:07 | 14.08.2023 21:35:00 | 3.3981 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.886 | 0 | 0 | 0 | 0
1961421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7079945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:09:47 | 14.08.2023 19:06:00 | 0.9369 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3937 | 0 | 0
1961423 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6705512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:11:46 | 14.08.2023 19:50:00 | 1.6372 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1252 | 0 | 0 | 0 | 0
1961425 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:13:55 | 14.08.2023 18:14:37 | 0.0117 | 0 | 0 | 2 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 9.3015 | 0 | 0
1961427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7411426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:36:09 | 14.08.2023 20:17:00 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5312 | 2849.6904
1961432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:15:00 | 14.08.2023 18:24:57 | 0.1658 | 0 | 0 | 10 | 2073 | 40 | 4215 | 0 | 0 | 1.658 | 343.7034 | 6.632 | 698.847
1961436 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12307164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:15:55 | 14.08.2023 22:15:00 | 3.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4241
1961448 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6674428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:20:18 | 14.08.2023 19:14:00 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.445
1961450 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO8284422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:20:22 | 14.08.2023 19:38:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.817
1961452 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11356772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:20:51 | 15.08.2023 04:08:00 | 9.7858 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961465 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:25:00 | 14.08.2023 18:25:47 | 0.0131 | 13 | 1853 | 1 | 2 | 22 | 1116 | 0.1703 | 24.2743 | 0.0131 | 0.0262 | 0.2882 | 14.6196
1961469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:25:38 | 14.08.2023 19:18:00 | 0.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 370.0672
1961471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:26:00 | 14.08.2023 18:43:00 | 0.2833 | 56 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8648 | 60.3429 | 0 | 0 | 0 | 0
1961483 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:27:00 | 14.08.2023 18:29:50 | 0.0472 | 166 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 7.8352 | 0.5192 | 0 | 0 | 10.148 | 0.1416
1961485 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:28:00 | 14.08.2023 18:29:50 | 0.0306 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 0.3672 | 0
1961495 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7071738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:48:38 | 14.08.2023 20:03:00 | 2.2394 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.4358 | 0 | 0 | 0 | 0
1961496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6674279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:28:57 | 14.08.2023 19:48:00 | 1.3175 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1961510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:30:05 | 14.08.2023 18:53:47 | 0.395 | 15 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.925 | 686.905 | 0 | 0 | 0 | 0
1961510 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE25809986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:30:05 | 14.08.2023 19:50:38 | 1.3425 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0275 | 83.235 | 0 | 0 | 0 | 0
1961510 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7059346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:30:05 | 14.08.2023 20:45:00 | 2.2486 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4972 | 8.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
1961510 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7043420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:30:05 | 14.08.2023 20:47:44 | 2.2942 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5884 | 747.9092 | 0 | 0 | 0 | 0
1961510 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:30:05 | 14.08.2023 21:35:36 | 3.0919 | 1 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0919 | 1536.6743 | 0 | 0 | 0 | 0
1961512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:29:00 | 14.08.2023 18:57:00 | 3.4667 | 80 | 490 | 1 | 0 | 100 | 773 | 277.336 | 1698.683 | 3.4667 | 0 | 346.67 | 2679.7591
1961513 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:30:00 | 14.08.2023 18:31:55 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2233 | 8.0707
1961524 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:31:00 | 14.08.2023 18:46:51 | 0.2642 | 11 | 1824 | 0 | 0 | 7 | 1164 | 2.9062 | 481.9008 | 0 | 0 | 1.8494 | 307.5288
1961532 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR13368452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:32:34 | 14.08.2023 19:32:00 | 0.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.906
1961557 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6781879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:35:45 | 14.08.2023 20:00:00 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4016
1961559 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO29913135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:37:00 | 14.08.2023 18:38:29 | 0.0247 | 0 | 0 | 25 | 998 | 91 | 2072 | 0 | 0 | 0.6175 | 24.6506 | 2.2477 | 51.1784
1961573 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG/OG Transformatörü | ISO6568682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:38:46 | 14.08.2023 20:03:46 | 1.4167 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961610 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7021054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:46:15 | 14.08.2023 19:36:00 | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5288
1961612 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6571884 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:59:24 | 14.08.2023 20:18:00 | 3.31 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1961616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:49:52 | 14.08.2023 20:26:00 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5738 | 0 | 0
1961626 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:03:39 | 14.08.2023 19:13:08 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3162 | 1791.5807
1961627 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:50:06 | 14.08.2023 20:47:33 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.285 | 0 | 0
1961631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:53:00 | 14.08.2023 22:25:57 | 3.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5012 | 0
1961642 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7687683 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:57:34 | 14.08.2023 20:27:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.453 | 0
1961643 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6934444 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:56:56 | 14.08.2023 20:26:00 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2036
1961659 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:58:44 | 14.08.2023 18:59:44 | 0.0167 | 8 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 25.2003 | 0 | 0 | 0 | 0
1961692 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:03:57 | 14.08.2023 19:19:00 | 1.2508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2484 | 0 | 0 | 2.5016 | 0 | 21.2636 | 3106.9872
1961704 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6597073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:02:41 | 14.08.2023 20:41:52 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.151 | 0 | 0
1961710 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:02:00 | 14.08.2023 19:04:38 | 0.0439 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8877 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0
1961762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515806514 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:13:47 | 14.08.2023 20:34:00 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6738
1961766 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:15:00 | 14.08.2023 19:17:02 | 0.0339 | 1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 66.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
1961779 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6868963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:16:22 | 14.08.2023 21:48:58 | 2.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9052
1961783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fider | ISO9329129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:49:11 | 14.08.2023 19:45:00 | 2.9303 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.7657 | 0 | 0 | 0 | 0
1961799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11018329 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:06:15 | 14.08.2023 19:26:00 | 1.3292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6971682 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:19:54 | 14.08.2023 21:16:00 | 1.935 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.305 | 0 | 0 | 0 | 0
1961804 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6958740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:19:32 | 14.08.2023 22:17:00 | 2.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.1342
1961814 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10353853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:21:51 | 14.08.2023 21:17:00 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5152 | 0
1961820 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:22:00 | 14.08.2023 19:23:00 | 0.0167 | 11 | 149 | 0 | 0 | 9 | 53 | 0.1837 | 2.4883 | 0 | 0 | 0.1503 | 0.8851
1961823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12525674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:05:47 | 14.08.2023 22:41:00 | 3.5869 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5616 | 0 | 0 | 0 | 0
1961862 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:27:14 | 14.08.2023 19:58:00 | 0.5128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
1961863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:27:00 | 14.08.2023 20:15:05 | 0.8014 | 25 | 914 | 0 | 0 | 17 | 200 | 20.035 | 732.4796 | 0 | 0 | 13.6238 | 160.28
1961874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11660326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:30:01 | 14.08.2023 20:52:00 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7248 | 0 | 0
1961885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:30:00 | 14.08.2023 19:34:26 | 0.0739 | 90 | 219 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.651 | 16.1841 | 0 | 0 | 0.0739 | 0.1478
1961899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:31:00 | 14.08.2023 21:34:00 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 0 | 6.15
1961907 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:34:08 | 14.08.2023 20:57:20 | 1.3867 | 44 | 716 | 0 | 0 | 47 | 1 | 61.0148 | 992.8772 | 0 | 0 | 65.1749 | 1.3867
1961915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:34:00 | 14.08.2023 19:58:19 | 0.4053 | 192 | 757 | 124 | 1382 | 161 | 2043 | 77.8176 | 306.8121 | 50.2572 | 560.1246 | 65.2533 | 828.0279
1961918 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6789323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:36:14 | 14.08.2023 21:32:00 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5174
1961936 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:40:00 | 14.08.2023 19:41:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 9 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 42.6351 | 0 | 0
1961943 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:54:53 | 15.08.2023 00:12:51 | 4.2994 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961945 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:11:26 | 15.08.2023 03:26:00 | 11.2428 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4856 | 22.4856 | 0 | 0 | 0 | 0
1961947 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12687028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:01:42 | 15.08.2023 01:55:00 | 7.8883 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961948 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:19:37 | 15.08.2023 02:59:00 | 8.6564 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961949 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:41:00 | 14.08.2023 20:30:45 | 0.8292 | 8 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6336 | 1251.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
1961953 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:41:58 | 14.08.2023 20:33:01 | 0.8508 | 185 | 1414 | 0 | 0 | 53 | 161 | 157.398 | 1203.0312 | 0 | 0 | 45.0924 | 136.9788
1961957 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:42:00 | 14.08.2023 20:50:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6635 | 556.4503
1961960 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:45:00 | 14.08.2023 19:47:28 | 0.0411 | 0 | 0 | 65 | 4 | 188 | 17 | 0 | 0 | 2.6715 | 0.1644 | 7.7268 | 0.6987
1961972 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:46:00 | 14.08.2023 20:27:59 | 0.6997 | 0 | 0 | 16 | 518 | 49 | 39 | 0 | 0 | 11.1952 | 362.4446 | 34.2853 | 27.2883
1961980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6741990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:41:21 | 14.08.2023 20:40:00 | 0.9775 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
1961987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:48:00 | 14.08.2023 20:23:50 | 0.5972 | 9 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3748 | 232.3108 | 0 | 0 | 0 | 0
1961988 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:48:00 | 14.08.2023 19:49:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2529 | 4.2712
1961989 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO29913135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:48:00 | 14.08.2023 19:50:45 | 0.0458 | 0 | 0 | 25 | 998 | 91 | 2072 | 0 | 0 | 1.145 | 45.7084 | 4.1678 | 94.8976
1961991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6825414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:47:50 | 14.08.2023 20:30:00 | 0.7028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1364 | 0 | 0 | 0 | 0
1961996 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7049186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:08:31 | 14.08.2023 20:40:54 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.0754 | 0 | 0
1961997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12398266 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:54:09 | 14.08.2023 22:02:00 | 2.1308 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1308 | 328.1432 | 0 | 0 | 0 | 0
1962001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:56:13 | 14.08.2023 19:57:37 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 7.4327
1962014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:59:43 | 14.08.2023 20:16:27 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 88.9691
1962015 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6749128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:44:35 | 14.08.2023 22:48:00 | 4.0569 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227.1864 | 4.0569 | 4.0569 | 0
1962016 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6749125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:45:03 | 14.08.2023 22:48:00 | 4.0492 | 0 | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4268 | 129.5744 | 0 | 0
1962019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6661016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:01:12 | 14.08.2023 20:25:00 | 0.3967 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7109 | 0 | 0 | 0 | 0
1962031 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:05:21 | 14.08.2023 20:07:02 | 0.0281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962032 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:03:00 | 14.08.2023 20:39:00 | 0.6 | 11 | 149 | 0 | 0 | 9 | 53 | 6.6 | 89.4 | 0 | 0 | 5.4 | 31.8
1962043 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7737793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:51:10 | 14.08.2023 20:13:00 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7278 | 1.3639
1962048 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6815643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:08:49 | 15.08.2023 00:10:00 | 4.0197 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.364 | 0 | 0
1962051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:10:00 | 14.08.2023 20:11:03 | 0.0175 | 6 | 472 | 0 | 0 | 78 | 770 | 0.105 | 8.26 | 0 | 0 | 1.365 | 13.475
1962057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:11:52 | 14.08.2023 20:22:02 | 0.1694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11116109 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:46:01 | 14.08.2023 20:29:00 | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 573.1604
1962063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:02:47 | 14.08.2023 20:32:12 | 0.4903 | 60 | 501 | 19 | 15 | 82 | 2031 | 29.418 | 245.6403 | 9.3157 | 7.3545 | 40.2046 | 995.7993
1962071 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6976748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:13:38 | 14.08.2023 20:55:00 | 0.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0772
1962072 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535301029 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:13:25 | 15.08.2023 00:54:00 | 4.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3528
1962079 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:49:30 | 14.08.2023 20:47:00 | 0.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0409 | 80.4972
1962086 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7020920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:19:13 | 14.08.2023 20:57:00 | 0.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2989
1962087 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7083192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:19:02 | 14.08.2023 20:56:00 | 0.6161 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3871 | 0 | 0
1962094 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516165045 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:25:42 | 14.08.2023 22:38:00 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205
1962106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776538 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:30:00 | 14.08.2023 21:10:00 | 0.6667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
1962108 | 1 | KONYA | KARATAY | KOK | ISO6752874 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:36:00 | 14.08.2023 23:22:51 | 2.7808 | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.808 | 300.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
1962115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:39:59 | 15.08.2023 02:02:00 | 5.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9711
1962119 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6954859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:38:27 | 14.08.2023 20:46:49 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.243 | 0 | 0
1962123 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:43:14 | 14.08.2023 21:21:00 | 0.6294 | 112 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.4928 | 13.8468 | 0 | 0 | 0.6294 | 0
1962125 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6925028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:44:20 | 14.08.2023 22:48:00 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6497
1962130 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7155103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:40:13 | 14.08.2023 21:27:06 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0748
1962134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:48:16 | 14.08.2023 21:56:16 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1987 | 12.4663
1962138 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:50:34 | 14.08.2023 22:19:21 | 1.4797 | 0 | 0 | 16 | 518 | 49 | 39 | 0 | 0 | 23.6752 | 766.4846 | 72.5053 | 57.7083
1962155 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7072672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:31:01 | 14.08.2023 22:17:00 | 4.7664 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
1962157 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:50:00 | 14.08.2023 23:33:00 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1282.2824 | 21.7336 | 38.0338
1962169 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8763533 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:45:00 | 14.08.2023 21:42:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0
1962176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6886170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:59:08 | 14.08.2023 21:52:00 | 0.8811 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6495 | 0 | 0 | 0 | 0
1962177 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7016977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:50:58 | 14.08.2023 21:38:00 | 0.7839 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
1962184 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6749674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:03:02 | 14.08.2023 22:47:00 | 1.7328 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.976 | 0 | 0 | 0 | 0
1962188 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:03:56 | 14.08.2023 21:32:00 | 0.4678 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1324 | 0 | 0 | 0 | 0
1962196 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:05:33 | 14.08.2023 22:00:00 | 0.9075 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 19.965
1962197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:06:28 | 14.08.2023 21:07:12 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 | 3.8918
1962221 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6752495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:18:58 | 14.08.2023 22:37:00 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8036
1962224 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6616164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:19:33 | 14.08.2023 22:23:00 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0
1962225 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6771437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:22:23 | 15.08.2023 00:06:00 | 2.7269 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1962232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6971682 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:29:05 | 14.08.2023 22:21:00 | 0.8653 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1259 | 0 | 0 | 0 | 0
1962234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055957 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:29:53 | 14.08.2023 23:48:00 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3019
1962240 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | ADM | ISO7130755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:30:00 | 15.08.2023 00:24:42 | 2.9117 | 0 | 0 | 5 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5585 | 3852.1791 | 0 | 0
1962245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12204647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:58:41 | 15.08.2023 01:45:00 | 6.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.2247
1962251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6862840 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:33:11 | 14.08.2023 22:32:00 | 0.9803 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
1962253 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:13:18 | 14.08.2023 21:38:43 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3328 | 82.5688
1962286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:37:00 | 14.08.2023 21:42:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5823 | 2.2491
1962300 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | ADM | ISO11565060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:54:00 | 15.08.2023 00:24:42 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.7595 | 0 | 0
1962304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6736427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:41:26 | 14.08.2023 22:18:26 | 0.6167 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.346 | 0 | 0 | 0 | 0
1962306 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6913847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:05:27 | 14.08.2023 23:41:00 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.845
1962313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:05:31 | 14.08.2023 23:30:00 | 1.4081 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.5048 | 0 | 0 | 0 | 0
1962318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11738073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:08:52 | 15.08.2023 01:31:00 | 3.3689 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2134 | 0 | 0
1962319 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:09:05 | 15.08.2023 02:04:00 | 3.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6448 | 7.8306
1962320 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:10:00 | 14.08.2023 22:11:00 | 0.0167 | 19 | 15 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0.3173 | 0.2505 | 0 | 0 | 0.6012 | 0.0501
1962328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:15:00 | 15.08.2023 01:06:06 | 2.8517 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.034 | 28.517 | 0 | 0 | 0 | 0
1962332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:17:00 | 15.08.2023 02:04:38 | 3.7939 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6727513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:00:50 | 14.08.2023 22:25:00 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.14
1962339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:20:00 | 15.08.2023 03:37:37 | 5.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3864 | 1662.1904
1962371 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE29958344 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:07:30 | 14.08.2023 23:33:00 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0
1962381 | 1 | NİĞDE | BOR | TRAFO | BR7052062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:39:50 | 15.08.2023 00:38:00 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.2582
1962382 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535232827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:39:08 | 14.08.2023 23:41:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0933
1962387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:42:00 | 15.08.2023 01:07:42 | 2.4283 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7094 | 84.9905 | 0 | 0 | 0 | 0
1962389 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:45:00 | 14.08.2023 23:52:00 | 1.1167 | 53 | 100 | 0 | 0 | 67 | 301 | 59.1851 | 111.67 | 0 | 0 | 74.8189 | 336.1267
1962399 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:49:23 | 15.08.2023 02:24:00 | 3.5769 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 572.304 | 0 | 0 | 0 | 78.6918
1962401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:54:01 | 14.08.2023 23:11:00 | 0.2831 | 10 | 6 | 0 | 0 | 145 | 439 | 2.831 | 1.6986 | 0 | 0 | 41.0495 | 124.2809
1962403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7145239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:49:56 | 14.08.2023 23:05:00 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8501
1962425 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11823819 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:27:07 | 15.08.2023 04:44:00 | 10.2814 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7957638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 23:07:35 | 15.08.2023 01:47:00 | 2.6569 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0
1962461 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 23:34:50 | 14.08.2023 23:52:50 | 0.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0
1962462 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12792789 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:34:32 | 14.08.2023 23:50:00 | 5.2578 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962477 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:01:50 | 15.08.2023 00:03:27 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0303 | 38.0904
1962478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6956948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:05:43 | 15.08.2023 01:04:00 | 0.9714 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6548 | 0 | 0 | 0 | 0
1962487 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | BR6789293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:16:04 | 15.08.2023 02:08:00 | 1.8656 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
1962496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO12665998 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 23:09:00 | 15.08.2023 01:04:37 | 1.9269 | 0 | 0 | 59 | 1002 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113.6871 | 1930.7538 | 0 | 5.7807
1962504 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:37:00 | 15.08.2023 01:07:24 | 0.5067 | 155 | 454 | 44 | 918 | 48 | 260 | 78.5385 | 230.0418 | 22.2948 | 465.1506 | 24.3216 | 131.742
1962509 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7411426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 23:38:19 | 15.08.2023 01:04:00 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9934 | 1518.0703
1962519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:52:00 | 15.08.2023 01:10:22 | 0.3061 | 24 | 1 | 0 | 0 | 58 | 78 | 7.3464 | 0.3061 | 0 | 0 | 17.7538 | 23.8758
1962530 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:04:00 | 15.08.2023 02:28:09 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.855 | 93.9675
1962542 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:09:32 | 15.08.2023 03:04:32 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2515 | 2068.0752
1962561 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:43:37 | 15.08.2023 01:45:27 | 0.0306 | 2 | 0 | 20 | 2048 | 15 | 1608 | 0.0612 | 0 | 0.612 | 62.6688 | 0.459 | 49.2048
1962561 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:43:37 | 15.08.2023 01:54:56 | 0.1886 | 21 | 2715 | 0 | 0 | 32 | 1903 | 3.9606 | 512.049 | 0 | 0 | 6.0352 | 358.9058
1962570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:43:12 | 15.08.2023 02:31:22 | 0.8028 | 25 | 914 | 0 | 0 | 0 | 94 | 20.07 | 733.7592 | 0 | 0 | 0 | 75.4632
1962570 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6958679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:43:12 | 15.08.2023 03:17:20 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6713 | 166.3034
1962572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:52:00 | 15.08.2023 01:53:29 | 0.0247 | 44 | 11 | 0 | 0 | 379 | 710 | 1.0868 | 0.2717 | 0 | 0 | 9.3613 | 17.537
1962573 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:53:00 | 15.08.2023 02:53:26 | 1.0072 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119 | 109 | 0 | 0 | 1.0072 | 1.0072 | 119.8568 | 109.7848
1962607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12069652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:00:00 | 15.08.2023 02:30:56 | 0.5156 | 1 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5156 | 761.5412 | 0 | 0 | 0 | 0
1962608 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:00:41 | 15.08.2023 02:01:28 | 0.0131 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1179 | 0.1441 | 0 | 0 | 0 | 0
1962612 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:12:37 | 15.08.2023 03:04:26 | 0.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6352 | 1943.1
1962629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 03:45:18 | 15.08.2023 03:46:31 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0.1624
1962638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6848916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 03:56:58 | 15.08.2023 04:51:00 | 0.9006 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7224 | 0 | 0 | 0 | 0
1962651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:40:00 | 15.08.2023 04:42:52 | 0.0478 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7724 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0
1962674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:45:00 | 15.08.2023 05:45:37 | 0.0103 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2781 | 0.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
1962675 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:46:00 | 15.08.2023 05:47:48 | 0.03 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1962682 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:58:25 | 15.08.2023 08:59:00 | 3.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0194 | 1303.2001
1962685 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:00:00 | 15.08.2023 06:02:14 | 0.0372 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962687 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:01:00 | 15.08.2023 06:02:10 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9294 | 98.5714
1962688 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:03:10 | 15.08.2023 06:04:01 | 0.0142 | 112 | 3347 | 0 | 0 | 5 | 132 | 1.5904 | 47.5274 | 0 | 0 | 0.071 | 1.8744
1962700 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6575289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:10:21 | 15.08.2023 08:06:00 | 1.9275 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
1962706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:15:07 | 15.08.2023 06:16:07 | 0.0167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281102 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:19:52 | 15.08.2023 11:46:00 | 5.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4356
1962712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6749128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:20:27 | 15.08.2023 10:49:00 | 4.4758 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.6448 | 4.4758 | 4.4758 | 0
1962715 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6865151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:21:00 | 15.08.2023 07:17:24 | 0.94 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1962718 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:26:00 | 15.08.2023 06:28:43 | 0.0453 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962720 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6842320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:30:00 | 15.08.2023 06:30:43 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 7.6041
1962724 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7109111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:30:46 | 15.08.2023 07:51:00 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7664
1962730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:35:27 | 15.08.2023 06:37:49 | 0.0394 | 23 | 6 | 0 | 0 | 150 | 908 | 0.9062 | 0.2364 | 0 | 0 | 5.91 | 35.7752
1962733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:35:31 | 15.08.2023 06:37:28 | 0.0325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 332 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 10.79
1962739 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:39:00 | 15.08.2023 07:16:48 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 2.52
1962786 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8089326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:49:27 | 15.08.2023 08:00:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5274 | 0
1962795 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:00:00 | 15.08.2023 07:02:40 | 0.0444 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 406 | 0.3996 | 1.776 | 0 | 0 | 2.0868 | 18.0264
1962795 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:00:00 | 15.08.2023 07:21:00 | 0.35 | 33 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 132.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1962796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:01:28 | 15.08.2023 07:28:00 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8182 | 15.477
1962806 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:06:15 | 15.08.2023 07:08:34 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6948 | 54.6962
1962848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:18:00 | 15.08.2023 07:19:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 13.8105
1962850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6566462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:51:53 | 15.08.2023 07:55:00 | 1.0519 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.8462 | 0 | 0 | 0 | 0
1962904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:27:00 | 15.08.2023 07:29:42 | 0.045 | 1 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 33.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1962911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7358446 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:54:23 | 15.08.2023 10:09:00 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.218 | 3.2436
1962938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:43:00 | 15.08.2023 07:44:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0.0239 | 0 | 0.1673 | 14.1727
1962949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:53:42 | 15.08.2023 08:23:42 | 0.5 | 18 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0
1962954 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:55:00 | 15.08.2023 07:57:49 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6097 | 0.2814
1962964 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:02:31 | 15.08.2023 08:30:31 | 0.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0671 | 455.4992
1962966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6534210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:58:16 | 15.08.2023 09:08:16 | 1.1667 | 16 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6672 | 2601.741 | 0 | 0 | 0 | 0
1962967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8035665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:21:53 | 15.08.2023 08:15:00 | 1.8853 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4265 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 0
1962972 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:07:00 | 15.08.2023 08:08:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9368 | 15.4137
1962973 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13078511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:26:01 | 15.08.2023 10:46:00 | 3.3331 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:11:00 | 15.08.2023 08:12:31 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5313 | 0.5313
1962996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:14:55 | 15.08.2023 09:08:57 | 0.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2048 | 0
1963000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:19:00 | 15.08.2023 08:21:11 | 0.0364 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 2.4024 | 0.2184 | 0
1963002 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9537816 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:20:16 | 15.08.2023 18:02:00 | 9.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0868 | 9.6956
1963008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:22:00 | 15.08.2023 08:23:48 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.03
1963014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:23:50 | 15.08.2023 08:24:36 | 0.0128 | 0 | 0 | 3 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 11.712 | 0 | 0
1963043 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:28:44 | 15.08.2023 09:27:00 | 0.9711 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1215 | 4.8555 | 0 | 0 | 0 | 0
1963051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:29:35 | 15.08.2023 08:30:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.1875
1963054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6910063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 08:30:04 | 15.08.2023 12:01:00 | 3.5156 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.2152 | 0 | 0 | 0 | 0
1963059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:32:00 | 15.08.2023 08:33:14 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0.5974
1963062 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6952625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:33:01 | 15.08.2023 09:52:00 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6328 | 0
1963102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:42:21 | 15.08.2023 12:03:00 | 3.3442 | 112 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 374.5504 | 73.5724 | 0 | 0 | 3.3442 | 0
1963103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:19:00 | 15.08.2023 09:42:00 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1308
1963109 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:44:00 | 15.08.2023 08:46:39 | 0.0442 | 1 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 17.1938 | 0 | 0 | 0 | 0
1963111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:45:45 | 15.08.2023 08:46:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.6
1963153 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE12732948 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:01 | 15.08.2023 13:30:00 | 4.4997 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4721 | 0 | 0 | 0 | 0
1963154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:00 | 15.08.2023 11:52:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4698 | 748.2087
1963155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:01 | 15.08.2023 11:42:00 | 2.6997 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
1963156 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:10 | 15.08.2023 15:00:00 | 5.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9356 | 11.9944
1963157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:14 | 15.08.2023 13:53:00 | 4.8794 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.6134 | 0 | 0 | 0 | 0
1963160 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7011678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:24 | 15.08.2023 16:47:00 | 7.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.3787
1963161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:36 | 15.08.2023 10:49:00 | 1.8067 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2268 | 0 | 0 | 0 | 0
1963162 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7722559 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:33 | 15.08.2023 17:50:00 | 8.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.2876
1963163 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6765093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:39 | 15.08.2023 12:55:00 | 3.9058 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.1382 | 0 | 0 | 0 | 0
1963164 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6681912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:50 | 15.08.2023 12:24:00 | 3.3861 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2355 | 0 | 0 | 0 | 0
1963165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110846 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:53 | 15.08.2023 13:54:00 | 4.8853 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1963166 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:00:00 | 15.08.2023 13:36:13 | 4.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.072 | 6136.5988
1963169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110845 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:01:32 | 15.08.2023 13:55:00 | 4.8911 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.9812 | 0 | 0 | 0 | 0
1963171 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6633946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:01:19 | 15.08.2023 10:39:00 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.1325
1963172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:02:10 | 15.08.2023 13:56:00 | 4.8972 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
1963173 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7081447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:02:08 | 15.08.2023 10:27:00 | 1.4144 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5296 | 0 | 0 | 0 | 0
1963175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:02:00 | 15.08.2023 16:52:18 | 7.8383 | 323 | 1907 | 1 | 0 | 114 | 2171 | 2531.7709 | 14947.6381 | 7.8383 | 0 | 893.5662 | 17016.9493
1963176 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:02:37 | 15.08.2023 16:56:00 | 7.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.1541 | 473.382
1963177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11589609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:03:01 | 15.08.2023 13:38:00 | 4.5831 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
1963193 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:07:08 | 15.08.2023 16:23:02 | 7.265 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 1888.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1963213 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:56:28 | 15.08.2023 10:17:00 | 2.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4752 | 4.6844
1963214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6595302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:11:01 | 15.08.2023 09:38:00 | 0.4497 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2718 | 0 | 0 | 0 | 0
1963228 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7016977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:41:37 | 15.08.2023 15:24:00 | 8.7064 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
1963243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:21:03 | 15.08.2023 09:22:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 0
1963245 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7825544 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:22:05 | 15.08.2023 11:31:00 | 2.1486 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9318 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 0
1963246 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:22:46 | 15.08.2023 09:56:39 | 0.5647 | 0 | 0 | 11 | 7 | 19 | 280 | 0 | 0 | 6.2117 | 3.9529 | 10.7293 | 158.116
1963249 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6537157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:23:16 | 15.08.2023 09:45:00 | 0.3622 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.561 | 0 | 0 | 0 | 0
1963252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:23:00 | 15.08.2023 09:24:56 | 0.0322 | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9946 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
1963255 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:25:17 | 15.08.2023 09:26:17 | 0.0167 | 1 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 11.7902 | 0 | 0 | 0 | 0
1963266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693070 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:30:05 | 15.08.2023 17:13:00 | 7.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.9393
1963279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:32:00 | 15.08.2023 09:34:25 | 0.0403 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.6045 | 0.0403 | 0 | 0 | 0.2015 | 0.0403
1963291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7020073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:38:07 | 15.08.2023 11:04:00 | 1.4314 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1768 | 0 | 0 | 0 | 0
1963293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:54:48 | 15.08.2023 09:46:56 | 0.8689 | 3 | 1073 | 0 | 0 | 1 | 74 | 2.6067 | 932.3297 | 0 | 0 | 0.8689 | 64.2986
1963301 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12808731 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:41:53 | 15.08.2023 10:45:00 | 1.0519 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1963302 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:42:25 | 15.08.2023 09:43:24 | 0.0164 | 166 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 2.7224 | 0.1804 | 0 | 0 | 3.526 | 0.0492
1963312 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:45:17 | 15.08.2023 09:53:17 | 0.1333 | 1 | 13 | 0 | 0 | 40 | 103 | 0.1333 | 1.7329 | 0 | 0 | 5.332 | 13.7299
1963327 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:47:00 | 15.08.2023 11:25:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2626 | 2088.9907
1963334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12710104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:51:12 | 15.08.2023 12:59:00 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 3.13
1963341 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:54:00 | 15.08.2023 09:55:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 3 | 11 | 155 | 208 | 0 | 0 | 0.0807 | 0.2959 | 4.1695 | 5.5952
1963344 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:55:36 | 15.08.2023 10:06:58 | 0.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 94.3212
1963350 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6702268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:00:00 | 15.08.2023 13:24:00 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 516.8
1963353 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6799536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:00:23 | 15.08.2023 14:03:00 | 4.0436 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.0112 | 0 | 0 | 0 | 0
1963354 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6854151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:01:04 | 15.08.2023 12:17:00 | 2.2656 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.936 | 0 | 0
1963356 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:00:00 | 15.08.2023 10:02:04 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 1.6512
1963356 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11328163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:00:00 | 15.08.2023 13:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9
1963357 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6923342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:00:49 | 15.08.2023 14:55:00 | 4.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6434 | 1309.1277
1963359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:01:00 | 15.08.2023 10:40:38 | 0.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5878 | 506.6802
1963362 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | ISO6578032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:01:16 | 15.08.2023 11:39:00 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4959
1963370 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO7111568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:03:47 | 15.08.2023 15:54:00 | 5.8369 | 20 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.738 | 2352.2707 | 0 | 0 | 0 | 0
1963372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR8654529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:03:18 | 15.08.2023 10:33:00 | 0.495 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1963381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:07:24 | 15.08.2023 10:07:59 | 0.0097 | 0 | 0 | 24 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.0485 | 0.4947 | 0.0873
1963385 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8110312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:08:23 | 15.08.2023 10:53:00 | 0.7436 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1963388 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12913324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:09:55 | 15.08.2023 12:11:00 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2896 | 2.0181
1963389 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:13:31 | 15.08.2023 10:15:55 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 42.36
1963392 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:11:00 | 15.08.2023 10:12:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 25.3536
1963393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:59:08 | 15.08.2023 11:05:00 | 1.0978 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1174 | 0 | 0 | 0 | 0
1963400 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:15:16 | 15.08.2023 11:42:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5752 | 118.5392
1963407 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535283013 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:26:05 | 15.08.2023 11:55:00 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4819
1963416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506025 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:17:21 | 15.08.2023 11:49:00 | 1.5275 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.165 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1963439 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7044602 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:25:32 | 15.08.2023 12:16:00 | 1.8411 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.411 | 0 | 0 | 0 | 0
1963469 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO8476869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:23:26 | 15.08.2023 13:30:00 | 3.1094 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.632 | 0 | 0
1963496 | 1 | KONYA | MERAM | SDK | FUSE6914704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:34:26 | 15.08.2023 11:54:00 | 1.3261 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.7866 | 0 | 0 | 0 | 0
1963497 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:34:00 | 15.08.2023 10:35:53 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 159.5434
1963502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:36:34 | 15.08.2023 11:14:00 | 0.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4743 | 42.4252
1963565 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6820057 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:54:13 | 15.08.2023 12:43:00 | 1.8131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
1963566 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13340118 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:53:53 | 15.08.2023 11:58:00 | 1.0686 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
1963569 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:57:00 | 15.08.2023 10:58:43 | 0.0286 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 0.0858 | 0 | 0 | 0 | 0
1963581 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:01:05 | 15.08.2023 11:39:08 | 0.6342 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4178 | 1.9026 | 0 | 0 | 0 | 0
1963583 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:01:36 | 15.08.2023 13:05:59 | 2.0731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 31.0965 | 0
1963615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:11:22 | 15.08.2023 12:15:22 | 1.0667 | 0 | 0 | 34 | 81 | 52 | 7 | 0 | 0 | 36.2678 | 86.4027 | 55.4684 | 7.4669
1963632 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO10395336 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:14:55 | 15.08.2023 12:19:00 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9283
1963638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO12454577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:19:00 | 15.08.2023 11:28:00 | 0.15 | 1 | 10261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1539.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1963639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6993425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:20:00 | 15.08.2023 11:23:38 | 0.0606 | 5 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 162.105 | 0 | 0 | 0 | 0
1963643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO29769429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:24:09 | 15.08.2023 11:29:54 | 0.0958 | 1 | 5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0958 | 481.5866 | 0 | 0 | 0 | 0
1963643 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO29769429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:24:09 | 15.08.2023 11:38:49 | 0.2444 | 2 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4888 | 381.0196 | 0 | 0 | 0 | 0
1963643 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO7143450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:24:09 | 15.08.2023 12:27:09 | 1.05 | 0 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1963643 | 4 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO7143448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:24:09 | 15.08.2023 12:29:09 | 1.0833 | 0 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280.2324 | 0 | 0 | 0 | 0
1963645 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:24:53 | 15.08.2023 11:25:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 2.1875
1963649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517307864 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:26:23 | 15.08.2023 12:01:00 | 0.5769 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6535 | 0 | 0 | 0 | 0
1963652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | BR6876538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:26:20 | 15.08.2023 12:31:00 | 1.0778 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
1963718 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO30057300 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 11:30:55 | 15.08.2023 17:29:00 | 5.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.7587
1963725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6842211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:27:23 | 15.08.2023 11:52:33 | 0.4194 | 33 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.8402 | 3153.888 | 0 | 0 | 0 | 0.4194
1963725 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:27:23 | 15.08.2023 11:54:58 | 0.4597 | 32 | 4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7104 | 1996.0174 | 0 | 0 | 0 | 0
1963733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:34:00 | 15.08.2023 11:35:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6003
1963752 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE6562224 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:40:58 | 15.08.2023 12:06:00 | 0.4172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
1963765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:45:38 | 15.08.2023 16:38:00 | 4.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5656
1963776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170117 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:49:54 | 15.08.2023 13:03:00 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2183
1963801 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7093456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:27:23 | 15.08.2023 12:03:54 | 0.6086 | 38 | 7053 | 0 | 0 | 46 | 850 | 23.1268 | 4292.4558 | 0 | 0 | 27.9956 | 517.31
1963801 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7093456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:27:23 | 15.08.2023 12:18:34 | 0.8531 | 2 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1.7062 | 1607.2404 | 0 | 0 | 0 | 133.9367
1963818 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:58:52 | 15.08.2023 11:59:52 | 0.0167 | 72 | 690 | 0 | 0 | 5 | 132 | 1.2024 | 11.523 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2044
1963824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:00:22 | 15.08.2023 12:01:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.5125
1963827 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:01:07 | 15.08.2023 13:31:07 | 1.5 | 72 | 690 | 0 | 0 | 5 | 132 | 108 | 1035 | 0 | 0 | 7.5 | 198
1963835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 12:04:23 | 15.08.2023 13:01:00 | 0.9436 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5184 | 16.9848 | 0 | 0 | 0 | 0
1963852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535325700 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:12:41 | 15.08.2023 15:53:00 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3438
1963853 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7052239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:54:24 | 15.08.2023 12:18:14 | 0.3972 | 0 | 0 | 36 | 5522 | 0 | 107 | 0 | 0 | 14.2992 | 2193.3384 | 0 | 42.5004
1963900 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6785450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:59:28 | 15.08.2023 13:05:00 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3972
1963901 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:31:00 | 15.08.2023 13:48:03 | 1.2842 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.052 | 3.8526 | 0 | 0 | 0 | 0
1963905 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7054355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:31:40 | 15.08.2023 12:52:00 | 0.3389 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6896 | 0 | 0
1963907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7133226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:32:05 | 15.08.2023 13:54:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3748
1963913 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:34:00 | 15.08.2023 13:39:22 | 1.0894 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5198 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0
1963920 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6825190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:38:56 | 15.08.2023 15:02:00 | 2.3844 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.866 | 0 | 0 | 0 | 0
1963930 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:42:57 | 15.08.2023 12:55:50 | 0.2147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1963945 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:34:30 | 15.08.2023 14:47:00 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.249
1963954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12773962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:02:27 | 15.08.2023 12:55:00 | 0.8758 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7042 | 0 | 0 | 0 | 0
1963955 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 12:51:42 | 15.08.2023 15:16:00 | 2.405 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 940.355 | 0 | 0 | 0 | 55.315
1963962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12332589 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:53:45 | 15.08.2023 13:39:00 | 0.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7542
1963964 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:56:34 | 15.08.2023 13:59:00 | 1.0406 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.4536 | 0 | 0 | 0 | 0
1963967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 13:00:00 | 15.08.2023 14:37:19 | 1.6219 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.6402 | 0 | 0 | 0 | 0
1963968 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 12:59:00 | 15.08.2023 17:00:00 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0501 | 2827.7568
1963970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO11461501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 13:00:29 | 15.08.2023 13:52:00 | 0.8586 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.166 | 0 | 0 | 0 | 0
1963972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880633 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 13:00:46 | 15.08.2023 16:18:00 | 3.2872 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4328 | 0 | 0 | 0 | 0
1963973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 13:01:10 | 15.08.2023 16:39:00 | 3.6306 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.9374 | 0 | 0 | 0 | 0
1964001 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:09:00 | 15.08.2023 13:10:10 | 0.0194 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4074 | 0.1746 | 0 | 0 | 0 | 0
1964003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:11:00 | 15.08.2023 13:12:07 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.8928
1964009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:12:00 | 15.08.2023 13:26:09 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0654 | 196.1856
1964018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:15:38 | 15.08.2023 13:17:32 | 0.0317 | 0 | 603 | 0 | 0 | 8 | 1944 | 0 | 19.1151 | 0 | 0 | 0.2536 | 61.6248
1964019 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8344892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:16:03 | 15.08.2023 16:23:00 | 3.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.843
1964025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:19:00 | 15.08.2023 13:20:11 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4137 | 0.4137
1964065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:36:00 | 15.08.2023 13:50:00 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9302 | 60.8913
1964067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6727513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:37:25 | 15.08.2023 14:48:00 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.82
1964068 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11125397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:36:08 | 15.08.2023 14:20:00 | 0.7311 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5645 | 0 | 0 | 0 | 0
1964074 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:31:42 | 15.08.2023 14:06:00 | 0.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4397 | 336.1596
1964075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:41:52 | 15.08.2023 14:17:00 | 0.5856 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9552 | 0 | 0 | 0 | 0
1964078 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6975543 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:44:45 | 15.08.2023 16:18:00 | 2.5542 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3008 | 0 | 0
1964082 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SDK | FUSE6576662 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:40:44 | 15.08.2023 15:34:00 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7168 | 0 | 0
1964084 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:35:17 | 15.08.2023 14:52:00 | 3.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5518 | 573.755
1964086 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:48:33 | 15.08.2023 15:00:00 | 1.1908 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0816 | 0 | 0 | 0 | 0
1964089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:48:00 | 15.08.2023 13:50:13 | 0.0369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 332 | 0.0738 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 12.2508
1964096 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800428 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:51:50 | 15.08.2023 15:14:00 | 1.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0
1964102 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE6637771 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:53:56 | 15.08.2023 14:46:00 | 0.8678 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7092 | 0 | 0 | 0 | 0
1964105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:55:52 | 15.08.2023 14:10:18 | 0.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2406 | 1.9248
1964109 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:55:00 | 15.08.2023 13:57:50 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 68.2512
1964116 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12802197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:59:09 | 15.08.2023 15:24:00 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4674
1964117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651510 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 14:00:14 | 15.08.2023 18:17:00 | 4.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8232
1964120 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6700528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 14:00:39 | 15.08.2023 17:30:00 | 3.4892 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1964122 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11645954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 14:01:08 | 15.08.2023 15:14:00 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5072
1964123 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:01:00 | 15.08.2023 14:02:14 | 0.0206 | 72 | 690 | 0 | 0 | 5 | 132 | 1.4832 | 14.214 | 0 | 0 | 0.103 | 2.7192
1964125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:01:00 | 15.08.2023 14:03:07 | 0.0353 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0887 | 0 | 0 | 0 | 0
1964133 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:06:16 | 15.08.2023 14:06:46 | 0.0083 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0
1964149 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO30043393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:12:34 | 15.08.2023 14:35:34 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4155 | 789.9813
1964162 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6773266 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:03:40 | 15.08.2023 17:17:00 | 5.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4438
1964206 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6751530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:23:34 | 15.08.2023 14:42:00 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4512 | 0
1964207 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6967076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:23:58 | 15.08.2023 15:59:00 | 1.5839 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7653 | 0 | 0 | 0 | 0
1964213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KOK | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:25:31 | 15.08.2023 15:40:54 | 1.2564 | 45 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.538 | 165.8448 | 0 | 0 | 0 | 0
1964228 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11855716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:25:24 | 15.08.2023 14:59:24 | 0.5667 | 8 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5336 | 996.8253 | 0 | 0 | 0 | 0
1964235 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:35:26 | 15.08.2023 15:35:00 | 0.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.856
1964239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:38:07 | 15.08.2023 14:39:32 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8968 | 1.9352
1964282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6762726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:52:56 | 15.08.2023 15:50:00 | 0.9511 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.4692 | 0 | 0 | 0 | 0
1964292 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:57:00 | 15.08.2023 14:58:03 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.07
1964310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 15:00:26 | 15.08.2023 16:10:00 | 1.1594 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0572 | 27.8256 | 0 | 0 | 0 | 0
1964318 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6592085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:05:03 | 15.08.2023 16:20:00 | 1.2492 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.706 | 0 | 0 | 0 | 0
1964330 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7244029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:07:32 | 15.08.2023 15:38:00 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5234 | 0
1964333 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6560354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:06:57 | 15.08.2023 15:30:00 | 0.3842 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
1964340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:13:00 | 15.08.2023 15:14:42 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6697 | 0.0283
1964354 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515340861 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:18:57 | 15.08.2023 17:59:00 | 2.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.335
1964362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6613494 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:20:54 | 15.08.2023 17:13:00 | 1.8683 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1964363 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6623478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:21:28 | 15.08.2023 17:32:00 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.268 | 0 | 0
1964376 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12984063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:25:35 | 15.08.2023 16:57:00 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4884 | 0 | 0
1964390 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:29:27 | 15.08.2023 16:15:00 | 0.7592 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3816 | 0 | 0 | 0 | 0
1964402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:58:56 | 15.08.2023 20:11:00 | 5.2011 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.0495 | 0 | 0 | 0 | 0
1964404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535284930 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:31:31 | 15.08.2023 17:09:00 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6247
1964406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515755758 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:36:28 | 15.08.2023 15:37:00 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0089
1964427 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505561 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:37:30 | 15.08.2023 17:19:00 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6008 | 1.6917
1964428 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:37:00 | 15.08.2023 15:41:51 | 0.0808 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 8.8072 | 0 | 0 | 0 | 0
1964436 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:43:00 | 15.08.2023 15:44:20 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 2.6196
1964442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12848076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:33:10 | 15.08.2023 16:05:00 | 0.5306 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1964443 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR13158572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:48:04 | 15.08.2023 17:10:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5704
1964460 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6561786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:58:36 | 15.08.2023 18:12:00 | 2.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0097
1964464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:02:00 | 15.08.2023 16:05:00 | 0.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1964464 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:02:00 | 15.08.2023 16:05:36 | 0.06 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1964464 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:02:00 | 15.08.2023 16:05:49 | 0.0636 | 2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1272 | 24.4224 | 0 | 0 | 0 | 0
1964464 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:02:00 | 15.08.2023 16:06:05 | 0.0681 | 27 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8387 | 44.0607 | 0 | 0 | 0 | 0
1964464 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:02:00 | 15.08.2023 16:06:20 | 0.0722 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 0 | 0 | 0 | 0
1964465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:02:00 | 15.08.2023 17:01:00 | 0.9833 | 2 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9666 | 2691.2921 | 0 | 0 | 0 | 0
1964466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:02:00 | 15.08.2023 16:04:02 | 0.0339 | 38 | 9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2882 | 327.4401 | 0 | 0 | 0 | 0
1964476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6622061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:47:52 | 15.08.2023 16:11:59 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7881
1964506 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7115807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:11:43 | 15.08.2023 18:26:00 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.8572 | 0 | 100.7145
1964517 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:16:06 | 15.08.2023 16:24:11 | 0.1347 | 38 | 9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 1301.0673 | 0 | 0 | 0 | 0
1964531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:21:00 | 15.08.2023 16:43:41 | 0.3781 | 8 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0248 | 68.4361 | 0 | 0 | 0 | 0
1964536 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6549853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:24:16 | 15.08.2023 18:30:00 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4492 | 0 | 0
1964537 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:24:57 | 15.08.2023 16:26:34 | 0.0269 | 9 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0.2421 | 53.9614 | 0 | 0 | 0 | 18.9645
1964547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6841188 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:29:31 | 15.08.2023 17:17:00 | 0.7914 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0796 | 0 | 0 | 0 | 0
1964548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7012431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:30:46 | 15.08.2023 17:30:00 | 0.9872 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2832 | 0 | 0 | 0 | 0
1964556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:32:00 | 15.08.2023 16:34:33 | 0.0425 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1964563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6640093 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:36:21 | 15.08.2023 18:21:00 | 1.7442 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2796 | 0 | 0 | 0 | 0
1964569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535241356 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:38:29 | 15.08.2023 18:06:00 | 1.4586 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5606 | 0 | 0 | 0 | 0
1964570 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737184 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:39:08 | 15.08.2023 18:36:00 | 1.9478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0
1964573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:40:00 | 15.08.2023 16:41:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3718 | 0.8866
1964577 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | BR6773667 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:42:40 | 15.08.2023 19:24:00 | 2.6889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1558 | 0 | 0 | 0 | 0
1964578 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7070337 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:07:45 | 15.08.2023 19:33:00 | 4.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.1392
1964582 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7088940 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:45:33 | 15.08.2023 18:05:00 | 1.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0
1964583 | 1 | KONYA | MERAM | SDK | FUSE6914704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:45:47 | 15.08.2023 17:39:00 | 0.8869 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3914 | 0 | 0 | 0 | 0
1964591 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:48:20 | 15.08.2023 17:07:59 | 0.3275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1964596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:47:00 | 15.08.2023 17:53:00 | 1.1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 3.3 | 0 | 0
1964604 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7612898 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:53:00 | 15.08.2023 18:07:00 | 1.2333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1964630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6880732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:56:00 | 15.08.2023 16:57:07 | 0.0186 | 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 6.6588 | 0 | 0 | 0 | 0
1964638 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11385679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:57:15 | 15.08.2023 20:28:00 | 3.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | 337.2
1964639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444802 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:57:35 | 15.08.2023 21:08:00 | 4.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1736
1964645 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6726024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:58:26 | 15.08.2023 18:10:00 | 1.1928 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1964646 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:58:00 | 15.08.2023 16:59:43 | 0.0286 | 9 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0.2574 | 57.3716 | 0 | 0 | 0 | 20.163
1964653 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:01:00 | 15.08.2023 17:08:56 | 0.1322 | 0 | 0 | 10 | 2071 | 26 | 3832 | 0 | 0 | 1.322 | 273.7862 | 3.4372 | 506.5904
1964653 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:01:00 | 15.08.2023 17:34:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 1635.15
1964668 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:13:27 | 15.08.2023 18:17:00 | 2.0592 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.1744 | 0 | 0 | 0 | 0
1964670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:06:53 | 15.08.2023 17:56:41 | 0.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1964674 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:09:19 | 15.08.2023 17:10:18 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.0164
1964675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6942145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:05:23 | 15.08.2023 18:08:00 | 1.0436 | 1 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 1191.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
1964676 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6620191 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:08:48 | 15.08.2023 17:31:00 | 0.37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1964680 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517337756 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:10:31 | 15.08.2023 19:13:00 | 2.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 0
1964689 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:14:03 | 15.08.2023 17:59:00 | 0.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4568
1964703 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:20:00 | 15.08.2023 18:00:47 | 0.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4151 | 49.6181
1964713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:22:19 | 15.08.2023 17:23:40 | 0.0225 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0
1964720 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517051607 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:21:56 | 15.08.2023 18:44:00 | 1.3678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
1964727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:24:50 | 15.08.2023 21:34:00 | 4.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.3632 | 1083.8808
1964728 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:24:00 | 15.08.2023 17:34:20 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7884 | 0.6888
1964731 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:26:23 | 15.08.2023 18:58:00 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0538 | 302.3262
1964732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:26:51 | 15.08.2023 17:27:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.025
1964733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:26:00 | 15.08.2023 17:27:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 147 | 832 | 455 | 1285 | 0 | 0 | 3.5868 | 20.3008 | 11.102 | 31.354
1964738 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6601407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:28:00 | 15.08.2023 20:32:00 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1339 | 0
1964753 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE7131302 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:33:17 | 15.08.2023 18:25:00 | 0.8619 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5142 | 0 | 0
1964759 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431715 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:35:56 | 15.08.2023 19:17:00 | 1.6844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7376 | 0 | 0 | 0 | 0
1964760 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6629142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:27:13 | 15.08.2023 18:43:00 | 1.2631 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.7823 | 0 | 0 | 0 | 0
1964762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:26:47 | 15.08.2023 18:45:00 | 2.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3036 | 281.0392
1964763 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:37:37 | 15.08.2023 22:03:00 | 4.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5775 | 0
1964764 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR13416373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:37:12 | 15.08.2023 20:17:00 | 2.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6229
1964772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430843 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:40:15 | 15.08.2023 18:25:00 | 0.7458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4916 | 0 | 0 | 0 | 0
1964776 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6825190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:33:47 | 15.08.2023 19:00:00 | 1.4369 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.7785 | 0 | 0 | 0 | 0
1964779 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:59:00 | 15.08.2023 19:09:30 | 0.175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 11.2 | 73.15
1964795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:05:27 | 15.08.2023 18:17:33 | 1.2017 | 77 | 489 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92.5309 | 587.6313 | 0 | 0 | 4.8068 | 0
1964795 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:05:27 | 15.08.2023 19:28:27 | 2.3833 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 | 773 | 7.1499 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 228.7968 | 1842.2909
1964821 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535175581 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:44:41 | 15.08.2023 18:44:00 | 1.9886 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9658 | 0 | 0 | 0 | 0
1964823 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7008810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:07:27 | 15.08.2023 19:00:00 | 2.8758 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.274 | 0 | 0
1964826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7801903 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:55:46 | 15.08.2023 18:20:00 | 0.4039 | 0 | 82 | 0 | 0 | 13 | 808 | 0 | 33.1198 | 0 | 0 | 5.2507 | 326.3512
1964830 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:48:19 | 15.08.2023 19:13:00 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9938 | 691.586
1964837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10732123 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:57:46 | 15.08.2023 20:07:00 | 2.1539 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6156 | 0 | 23.6929 | 0
1964841 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6921425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:58:18 | 15.08.2023 22:57:00 | 4.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1754
1964843 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:01:31 | 15.08.2023 18:02:10 | 0.0108 | 92 | 81 | 0 | 0 | 102 | 34 | 0.9936 | 0.8748 | 0 | 0 | 1.1016 | 0.3672
1964848 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:57:00 | 15.08.2023 18:04:55 | 0.1319 | 45 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5.9355 | 0.1319 | 0 | 0 | 2.1104 | 0
1964849 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO13077946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:02:00 | 15.08.2023 22:14:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 50.4
1964854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6728261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:05:47 | 15.08.2023 19:36:00 | 1.5036 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.576 | 0 | 0 | 0 | 0
1964867 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10843274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:55:20 | 15.08.2023 18:53:00 | 0.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7277 | 548.7881
1964869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:09:09 | 15.08.2023 18:28:12 | 0.3175 | 0 | 0 | 15 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.7625 | 6.35 | 1.27 | 0.635
1964873 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:10:39 | 15.08.2023 18:12:19 | 0.0278 | 7 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1946 | 29.1066 | 0 | 0 | 0 | 0
1964877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441655 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:12:47 | 15.08.2023 20:25:00 | 2.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 0
1964882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7064834 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:14:54 | 15.08.2023 18:57:00 | 0.7017 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9737 | 0 | 0 | 0 | 0
1964891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153959 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:17:40 | 15.08.2023 19:09:00 | 0.8556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2564 | 0 | 0 | 0 | 0
1964903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7140436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:21:08 | 15.08.2023 19:08:00 | 0.7811 | 0 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.4868 | 0 | 0 | 0 | 0
1964904 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7094031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:23:12 | 15.08.2023 19:56:00 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.8369
1964905 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:23:00 | 15.08.2023 18:24:32 | 0.0256 | 92 | 81 | 0 | 0 | 105 | 35 | 2.3552 | 2.0736 | 0 | 0 | 2.688 | 0.896
1964910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11588754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:23:44 | 15.08.2023 22:02:00 | 3.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6694
1964929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:28:00 | 15.08.2023 18:30:17 | 0.0381 | 0 | 0 | 66 | 27 | 224 | 1186 | 0 | 0 | 2.5146 | 1.0287 | 8.5344 | 45.1866
1964934 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7036976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:31:06 | 15.08.2023 19:39:00 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6631
1964952 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:31:09 | 15.08.2023 20:21:00 | 1.8308 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1712 | 3.6616 | 0 | 0 | 0 | 0
1964955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:35:00 | 15.08.2023 18:36:29 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0374 | 2.223
1964961 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141083 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:35:27 | 15.08.2023 20:00:00 | 1.4092 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2736 | 0 | 0 | 0 | 0
1964964 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:36:00 | 15.08.2023 18:37:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 1.596 | 0.0228
1964971 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:38:18 | 15.08.2023 19:36:00 | 0.9617 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4339 | 0 | 0 | 0 | 0
1964992 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:41:15 | 15.08.2023 18:42:00 | 0.0125 | 254 | 11 | 0 | 0 | 227 | 3 | 3.175 | 0.1375 | 0 | 0 | 2.8375 | 0.0375
1964999 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:25:16 | 15.08.2023 19:09:00 | 0.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 513.1456
1965021 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:47:00 | 15.08.2023 19:04:00 | 0.2833 | 0 | 0 | 29 | 3 | 40 | 692 | 0 | 0 | 8.2157 | 0.8499 | 11.332 | 196.0436
1965031 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TRAFO | ISO6815645 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:52:20 | 15.08.2023 19:33:00 | 0.6778 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5482 | 0 | 0
1965035 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005734 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:15:44 | 15.08.2023 21:22:00 | 6.1044 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7308 | 0 | 0
1965055 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:57:00 | 15.08.2023 18:58:27 | 0.0242 | 92 | 81 | 0 | 0 | 105 | 35 | 2.2264 | 1.9602 | 0 | 0 | 2.541 | 0.847
1965084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:04:14 | 15.08.2023 19:04:54 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1965087 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR10872458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:05:27 | 15.08.2023 20:38:00 | 1.5425 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1965095 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6689877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:07:13 | 15.08.2023 20:49:00 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3568 | 0
1965097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:07:50 | 15.08.2023 19:37:00 | 0.4861 | 44 | 11 | 0 | 0 | 71 | 39 | 21.3884 | 5.3471 | 0 | 0 | 34.5131 | 18.9579
1965108 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO30116162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:12:02 | 15.08.2023 22:17:00 | 3.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3948
1965126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12306768 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:16:50 | 15.08.2023 20:01:00 | 0.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5693
1965127 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:17:00 | 15.08.2023 20:37:00 | 1.3333 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9967 | 26.666 | 0 | 0 | 0 | 0
1965133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:18:34 | 15.08.2023 19:49:00 | 0.5072 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0688 | 0 | 0
1965143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:23:51 | 15.08.2023 20:16:00 | 0.8692 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9412 | 0 | 0 | 0 | 0
1965151 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TRAFO | ISO7012431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:28:42 | 15.08.2023 21:04:00 | 1.5883 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9448 | 0 | 0 | 0 | 0
1965155 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR30140683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:29:18 | 15.08.2023 20:44:00 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.845
1965160 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:31:15 | 15.08.2023 19:32:31 | 0.0211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1965164 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:30:00 | 15.08.2023 19:32:00 | 0.0333 | 45 | 11 | 0 | 0 | 150 | 908 | 1.4985 | 0.3663 | 0 | 0 | 4.995 | 30.2364
1965165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515219827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:31:59 | 15.08.2023 21:01:00 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4836
1965167 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:33:05 | 15.08.2023 19:34:05 | 0.0167 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6513 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
1965171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:48:43 | 15.08.2023 21:28:00 | 2.6547 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.0066 | 0 | 0 | 0 | 0
1965201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515330686 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:38:32 | 16.08.2023 01:04:00 | 5.4244 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9416 | 0 | 0 | 0 | 0
1965206 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6910209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:40:32 | 15.08.2023 19:49:00 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.1469 | 0 | 3.9508
1965209 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:37:00 | 15.08.2023 19:56:26 | 0.3239 | 47 | 20032 | 0 | 0 | 76 | 5830 | 15.2233 | 6488.3648 | 0 | 0 | 24.6164 | 1888.337
1965209 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6720940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:37:00 | 15.08.2023 19:59:03 | 0.3675 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
1965209 | 3 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:37:00 | 15.08.2023 19:59:39 | 0.3775 | 43 | 7095 | 40 | 11 | 669 | 16459 | 16.2325 | 2678.3625 | 15.1 | 4.1525 | 252.5475 | 6213.2725
1965209 | 4 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | 535247079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:37:00 | 15.08.2023 20:32:40 | 0.9278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9278 | 0 | 0 | 0 | 0.9278 | 0
1965210 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:44:39 | 15.08.2023 20:04:28 | 0.3303 | 72 | 690 | 0 | 0 | 5 | 132 | 23.7816 | 227.907 | 0 | 0 | 1.6515 | 43.5996
1965215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:49:00 | 15.08.2023 19:50:37 | 0.0269 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3986 | 0 | 0 | 0 | 0
1965227 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:57:37 | 15.08.2023 19:58:37 | 0.0167 | 40 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 44.3552 | 0 | 0 | 0 | 0
1965229 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:56:00 | 15.08.2023 20:23:27 | 0.4575 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8625 | 31.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
1965239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:01:07 | 15.08.2023 20:02:07 | 0.0167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1139 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 4.6593 | 19.0213
1965240 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:01:00 | 15.08.2023 21:39:00 | 1.6333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.2666 | 0 | 0 | 0 | 6.5332 | 0
1965243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6972266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:28:03 | 15.08.2023 20:23:00 | 1.9158 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7796 | 0 | 0 | 0 | 0
1965254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO13241904 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:05:14 | 15.08.2023 21:17:00 | 1.1961 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8646 | 0 | 0 | 0 | 0
1965266 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO29913135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:10:12 | 15.08.2023 20:11:25 | 0.0203 | 0 | 0 | 25 | 1000 | 91 | 2072 | 0 | 0 | 0.5075 | 20.3 | 1.8473 | 42.0616
1965275 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:10:00 | 15.08.2023 20:27:06 | 0.285 | 42 | 7090 | 40 | 11 | 433 | 9573 | 11.97 | 2020.65 | 11.4 | 3.135 | 123.405 | 2728.305
1965275 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE26860097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:10:00 | 15.08.2023 20:27:16 | 0.2878 | 1 | 5 | 0 | 0 | 236 | 6886 | 0.2878 | 1.439 | 0 | 0 | 67.9208 | 1981.7908
1965277 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO30147952 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:12:45 | 15.08.2023 23:53:00 | 3.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.416
1965278 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:13:06 | 15.08.2023 21:19:00 | 1.0983 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.643 | 0 | 0 | 0 | 0
1965291 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:16:00 | 15.08.2023 21:26:00 | 1.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 147 | 439 | 16.3338 | 11.667 | 0 | 0 | 171.5049 | 512.1813
1965313 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:24:00 | 15.08.2023 20:26:14 | 0.0372 | 45 | 11 | 0 | 0 | 150 | 908 | 1.674 | 0.4092 | 0 | 0 | 5.58 | 33.7776
1965314 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:24:48 | 15.08.2023 20:26:14 | 0.0239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1965322 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:28:14 | 15.08.2023 21:19:00 | 0.8461 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9965 | 0 | 0 | 0 | 0
1965324 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7053439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:38:07 | 15.08.2023 20:45:00 | 3.1147 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1615 | 0 | 0 | 0 | 0
1965325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6787647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:29:14 | 15.08.2023 22:01:00 | 1.5294 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0582 | 0 | 0 | 0 | 0
1965335 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6596224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:31:56 | 15.08.2023 21:37:00 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8824 | 0 | 0
1965336 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6939446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:31:53 | 15.08.2023 21:39:00 | 1.1186 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1834 | 0 | 0 | 0 | 0
1965353 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO29784536 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:41:26 | 15.08.2023 22:34:00 | 1.8761 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8937 | 0 | 0 | 0 | 0
1965358 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:45:37 | 15.08.2023 20:57:23 | 0.1961 | 36 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0596 | 36.0824 | 0 | 0 | 0 | 0
1965363 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6949759 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:46:07 | 15.08.2023 22:19:00 | 1.5481 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7696 | 0 | 0 | 0 | 0
1965366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6856412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:46:38 | 15.08.2023 21:43:00 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.091 | 0 | 0
1965378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:50:23 | 15.08.2023 22:02:00 | 1.1936 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6496 | 0 | 0 | 0 | 0
1965401 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951079 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:59:11 | 15.08.2023 21:26:00 | 0.4469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8938 | 0 | 0 | 0 | 0
1965420 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12364709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:28:52 | 15.08.2023 22:11:00 | 4.7022 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8308 | 0 | 0 | 0 | 0
1965443 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:44:58 | 15.08.2023 20:36:58 | 0.8667 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5347 | 4.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
1965446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:27:01 | 15.08.2023 22:16:00 | 0.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9412
1965456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6965270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:58:35 | 15.08.2023 22:09:00 | 1.1736 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8392 | 0 | 0 | 0 | 0
1965457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6965268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:51:41 | 15.08.2023 22:11:00 | 1.3219 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9103 | 0 | 0 | 0 | 0
1965462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6990613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:38:15 | 15.08.2023 21:40:06 | 0.0308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1965475 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8089837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:46:32 | 15.08.2023 23:45:00 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9744 | 1.9744
1965483 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:53:38 | 15.08.2023 21:54:18 | 0.0111 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6771 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
1965488 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:57:11 | 15.08.2023 22:29:58 | 0.5464 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3304 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
1965501 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:14:39 | 15.08.2023 21:15:39 | 0.0167 | 54 | 97 | 0 | 0 | 140 | 420 | 0.9018 | 1.6199 | 0 | 0 | 2.338 | 7.014
1965509 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:09:00 | 15.08.2023 22:10:22 | 0.0228 | 45 | 11 | 0 | 0 | 150 | 908 | 1.026 | 0.2508 | 0 | 0 | 3.42 | 20.7024
1965510 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:09:37 | 15.08.2023 22:10:22 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1965511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 22:14:00 | 16.08.2023 03:08:26 | 4.9072 | 12 | 4 | 25 | 40 | 5 | 2 | 58.8864 | 19.6288 | 122.68 | 196.288 | 24.536 | 9.8144
1965565 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 22:39:00 | 16.08.2023 03:29:00 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.665 | 19.3332
1965572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:44:00 | 15.08.2023 23:13:56 | 0.4989 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9846 | 32.9274 | 0 | 0 | 0 | 0
1965584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6804116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:51:38 | 15.08.2023 23:38:00 | 0.7728 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1472 | 0 | 0 | 0 | 0
1965588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:55:00 | 16.08.2023 00:38:35 | 1.7264 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.424 | 72.5088 | 0 | 0 | 0 | 0
1965598 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 23:10:00 | 15.08.2023 23:11:11 | 0.0197 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4775 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
1965602 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535312138 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:45:52 | 15.08.2023 23:21:03 | 2.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 0
1965609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7070298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:34:49 | 15.08.2023 23:59:00 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.4727
1965623 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:56:50 | 16.08.2023 00:37:11 | 2.6725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
1965629 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 23:55:44 | 15.08.2023 23:57:06 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2636 | 32.2848
1965632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7904426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 00:02:59 | 16.08.2023 02:12:00 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.006 | 0
1965641 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6872874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 00:21:12 | 16.08.2023 01:29:00 | 1.13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1965648 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:18:41 | 16.08.2023 01:35:00 | 3.2719 | 52 | 99 | 0 | 0 | 140 | 420 | 170.1388 | 323.9181 | 0 | 0 | 458.066 | 1374.198
1965683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 01:14:54 | 16.08.2023 02:11:00 | 0.935 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1965702 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 02:41:00 | 16.08.2023 02:48:00 | 0.1167 | 54 | 97 | 0 | 0 | 140 | 420 | 6.3018 | 11.3199 | 0 | 0 | 16.338 | 49.014
1965732 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 03:55:00 | 16.08.2023 03:57:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 292 | 99 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 4.2075 | 69.275
1965747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 05:32:47 | 16.08.2023 06:30:00 | 0.9536 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.376 | 0 | 0 | 0 | 0
1965766 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 05:53:00 | 16.08.2023 05:54:29 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6422 | 2.0007
1965768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 05:56:00 | 16.08.2023 05:57:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | 7.5317
1965769 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 05:57:00 | 16.08.2023 05:57:52 | 0.0144 | 0 | 0 | 49 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7056 | 1.8144 | 0 | 0
1965770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6762367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 05:58:00 | 16.08.2023 06:23:00 | 0.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6676 | 0.4167
1965786 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:12:00 | 16.08.2023 06:13:54 | 0.0317 | 70 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.219 | 0.3487 | 0 | 0 | 0.0317 | 0
1965790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:13:00 | 16.08.2023 06:14:57 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 2.925
1965802 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO29922659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:24:20 | 16.08.2023 09:18:00 | 2.8944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7824 | 0 | 0 | 0 | 0
1965805 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:25:08 | 16.08.2023 06:26:49 | 0.0281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1659 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0.2248 | 46.6179
1965809 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:31:51 | 16.08.2023 06:32:51 | 0.0167 | 2 | 0 | 13 | 8 | 16 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.2171 | 0.1336 | 0.2672 | 0
1965815 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:36:00 | 16.08.2023 06:37:12 | 0.02 | 16 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1965816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:37:00 | 16.08.2023 06:38:46 | 0.0294 | 11 | 1830 | 8 | 1237 | 68 | 8995 | 0.3234 | 53.802 | 0.2352 | 36.3678 | 1.9992 | 264.453
1965816 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE27071665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:37:00 | 16.08.2023 07:09:43 | 0.5453 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7265 | 140.6874 | 0 | 0 | 0 | 0
1965820 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6950675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:45:51 | 16.08.2023 07:10:00 | 0.4025 | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0125 | 65.205 | 0 | 0 | 0 | 0
1965821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:45:00 | 16.08.2023 06:47:06 | 0.035 | 0 | 0 | 59 | 1002 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.065 | 35.07 | 0 | 0.105
1965822 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:45:00 | 16.08.2023 06:47:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.4329 | 0 | 0.1332 | 0.0333
1965832 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:53:20 | 16.08.2023 08:57:00 | 2.0611 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5886 | 0 | 0 | 0
1965834 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:56:00 | 16.08.2023 06:57:02 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3784 | 1.1524
1965842 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:59:59 | 16.08.2023 08:41:00 | 1.6836 | 112 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188.5632 | 37.0392 | 0 | 0 | 1.6836 | 0
1965843 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:02:23 | 16.08.2023 08:02:00 | 0.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8784 | 3.9744
1965846 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:05:16 | 16.08.2023 07:06:13 | 0.0158 | 3 | 184 | 20 | 2048 | 35 | 2186 | 0.0474 | 2.9072 | 0.316 | 32.3584 | 0.553 | 34.5388
1965850 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:06:56 | 16.08.2023 07:08:01 | 0.0181 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 475 | 0.1991 | 0.0362 | 0 | 0 | 0.2896 | 8.5975
1965909 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7904426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:19:10 | 16.08.2023 07:55:00 | 1.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.944 | 0
1965923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:31:00 | 16.08.2023 08:33:48 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1868 | 214.5735
1965928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7845684 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:36:06 | 16.08.2023 10:13:00 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.765 | 0
1965937 | 1 | KONYA | MERAM | TRAFO | ISO11162991 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:05:31 | 16.08.2023 09:29:00 | 2.3914 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.1774 | 0 | 0 | 0 | 0
1965939 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:39:19 | 16.08.2023 07:40:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 16.2625
1965945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6598799 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:45:31 | 16.08.2023 10:38:00 | 2.8747 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1205 | 0 | 0 | 0 | 0
1965947 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6901962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:47:50 | 16.08.2023 15:22:22 | 7.5756 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3316 | 0 | 0 | 0 | 0
1965950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12282488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:52:10 | 16.08.2023 10:47:42 | 2.9256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 434 | 8.7768 | 0 | 0 | 0 | 2.9256 | 1269.7104
1965952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:14:15 | 16.08.2023 12:25:00 | 5.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2544 | 5.1792
1965953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6938232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:54:34 | 16.08.2023 09:05:00 | 1.1739 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3041 | 0 | 0 | 0 | 0
1965969 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11823199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:03:00 | 16.08.2023 13:30:00 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.6 | 3602.45
1965971 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:08:00 | 16.08.2023 08:08:58 | 0.0161 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 0.2737 | 0 | 0 | 0 | 0.9338 | 1.2558
1965973 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:09:49 | 16.08.2023 08:10:19 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0.0166
1965976 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6689595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:10:45 | 16.08.2023 09:21:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 2 | 1700 | 11 | 199 | 0 | 0 | 2.3416 | 1990.36 | 12.8788 | 232.9892
1965982 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO13587576 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:13:40 | 16.08.2023 09:19:00 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.9337 | 0 | 5.4445
1965986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:15:59 | 16.08.2023 08:16:44 | 0.0125 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1965992 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:17:00 | 16.08.2023 12:11:12 | 3.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4267 | 968.0184
1965992 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:17:00 | 16.08.2023 13:19:01 | 5.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0832 | 880.88
1966034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 08:30:07 | 16.08.2023 11:45:00 | 3.2481 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.3236 | 0 | 0 | 0 | 0
1966045 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7119650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:35:00 | 16.08.2023 08:59:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0
1966050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12600889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:10:14 | 16.08.2023 09:47:00 | 2.6128 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8896 | 0 | 0 | 0 | 0
1966066 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR30140683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:43:41 | 16.08.2023 10:27:00 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4739
1966068 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:43:00 | 16.08.2023 08:45:29 | 0.0414 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 0.1656
1966071 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:45:51 | 16.08.2023 08:46:24 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0184 | 3.312
1966083 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:50:00 | 16.08.2023 08:52:05 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3123 | 38.6558
1966085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:50:47 | 16.08.2023 09:54:00 | 1.0536 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
1966133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:55:10 | 16.08.2023 08:55:50 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1966142 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:58:00 | 16.08.2023 08:59:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | 1.708 | 0.0244
1966150 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6671944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:00:07 | 16.08.2023 10:03:00 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7821
1966151 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:00:08 | 16.08.2023 16:09:00 | 7.1478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 500 | 0 | 0 | 7.1478 | 0 | 350.2422 | 3573.9
1966152 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:00:09 | 16.08.2023 16:28:02 | 7.4647 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3941 | 52.2529 | 0 | 0 | 0 | 0
1966153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6871348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:00:21 | 16.08.2023 11:26:00 | 2.4275 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
1966154 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | ISO12627054 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:00:00 | 16.08.2023 17:42:49 | 8.7136 | 0 | 0 | 40 | 11 | 317 | 1623 | 0 | 0 | 348.544 | 95.8496 | 2762.2112 | 14142.1728
1966155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:00:27 | 16.08.2023 11:08:00 | 2.1258 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.708 | 0 | 0 | 0 | 0
1966159 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966639 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:00:15 | 16.08.2023 12:59:00 | 3.9792 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5216 | 0 | 0
1966160 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:01:00 | 16.08.2023 13:29:59 | 4.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.662 | 5975.9723
1966161 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:01:06 | 16.08.2023 10:59:00 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.145 | 117.9
1966169 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:00:00 | 16.08.2023 13:48:30 | 4.8083 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9352.1435 | 0 | 0 | 0 | 0
1966171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6583037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:02:56 | 16.08.2023 11:36:00 | 2.5511 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.176 | 0 | 0 | 0 | 0
1966174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:03:00 | 16.08.2023 09:04:51 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2156 | 0
1966177 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:46:00 | 16.08.2023 13:37:26 | 3.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.286 | 2156.1748
1966177 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6863951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:46:00 | 16.08.2023 13:40:14 | 3.9039 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7326 | 0 | 0
1966177 | 3 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:46:00 | 16.08.2023 14:29:56 | 4.7322 | 38 | 9 | 0 | 0 | 118 | 265 | 179.8236 | 42.5898 | 0 | 0 | 558.3996 | 1254.033
1966181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:08:01 | 16.08.2023 11:05:00 | 1.9497 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0886 | 0 | 0 | 0 | 0
1966182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:27:40 | 16.08.2023 09:30:54 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | 37.9995
1966196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:17:07 | 16.08.2023 09:17:47 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1966198 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6613035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:17:43 | 16.08.2023 10:48:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8084 | 0 | 0
1966203 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7354283 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:31:07 | 16.08.2023 11:21:00 | 3.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6628 | 7.6628
1966206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:20:49 | 16.08.2023 09:21:19 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0.0332
1966215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:22:47 | 16.08.2023 09:23:27 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1966239 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11920419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:32:49 | 16.08.2023 14:50:00 | 5.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4752
1966257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:43:02 | 16.08.2023 09:43:42 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1966272 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7115237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:43:29 | 16.08.2023 12:36:00 | 2.8753 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.7723 | 0 | 0 | 0 | 0
1966273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:49:00 | 16.08.2023 10:26:00 | 0.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0684 | 1.8501
1966279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:52:00 | 16.08.2023 14:57:00 | 5.0833 | 0 | 0 | 66 | 441 | 42 | 67 | 0 | 0 | 335.4978 | 2241.7353 | 213.4986 | 340.5811
1966294 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:56:00 | 16.08.2023 09:57:56 | 0.0322 | 33 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 88.5178 | 0 | 0 | 0 | 0
1966294 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:56:00 | 16.08.2023 11:02:08 | 1.1022 | 17 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7374 | 244.6884 | 0 | 0 | 0 | 0
1966297 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO11096654 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:54:00 | 16.08.2023 10:17:00 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7666
1966312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:00:00 | 16.08.2023 10:01:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 1.0128
1966313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6746151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 10:00:34 | 16.08.2023 11:18:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4616
1966318 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO11805912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 10:00:00 | 16.08.2023 15:22:22 | 5.3728 | 139 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.8192 | 306.2496 | 0 | 0 | 0 | 0
1966320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 10:01:41 | 16.08.2023 11:17:00 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8083 | 159.4231
1966339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 10:04:00 | 16.08.2023 11:10:24 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.268 | 0
1966355 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6965607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:05:00 | 16.08.2023 10:24:23 | 0.3231 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.848 | 0 | 0 | 0 | 0
1966393 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6731889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:12:51 | 16.08.2023 10:55:00 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1575
1966394 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:12:44 | 16.08.2023 14:58:00 | 4.7544 | 0 | 0 | 30 | 1 | 37 | 67 | 0 | 0 | 142.632 | 4.7544 | 175.9128 | 318.5448
1966405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7914375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:15:19 | 16.08.2023 15:26:00 | 5.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0686 | 5.1781
1966434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:26:22 | 16.08.2023 11:39:00 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.3348
1966504 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:57:20 | 16.08.2023 13:07:00 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0216
1966508 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6935846 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 11:00:09 | 16.08.2023 16:53:00 | 5.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3312
1966510 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6827852 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:00:30 | 16.08.2023 14:47:00 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.7
1966533 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:06:01 | 16.08.2023 22:24:00 | 11.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8991 | 0
1966542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR10850937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:46:32 | 16.08.2023 11:28:00 | 2.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.555
1966543 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8089326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:08:00 | 16.08.2023 17:26:00 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0
1966544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9446939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:08:25 | 16.08.2023 12:23:00 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9724 | 218.7856
1966546 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6689595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:09:06 | 16.08.2023 11:51:00 | 0.6983 | 0 | 0 | 2 | 1700 | 11 | 199 | 0 | 0 | 1.3966 | 1187.11 | 7.6813 | 138.9617
1966558 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6984111 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:10:09 | 16.08.2023 11:48:00 | 0.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
1966579 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO30165274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:19:12 | 16.08.2023 12:20:00 | 2.0133 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.798 | 0 | 0 | 0 | 0
1966582 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6637861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:15:21 | 16.08.2023 15:37:00 | 4.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.432
1966606 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6820057 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:21:19 | 16.08.2023 11:41:00 | 0.3281 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6091 | 0 | 0 | 0 | 0
1966611 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:23:45 | 16.08.2023 11:29:45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.2
1966617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:26:47 | 16.08.2023 13:43:00 | 2.2703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1966618 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:25:00 | 16.08.2023 11:57:14 | 0.5372 | 33 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7276 | 203.5988 | 0 | 0 | 0 | 0
1966629 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:30:43 | 16.08.2023 11:31:55 | 0.02 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 406 | 0.18 | 0.8 | 0 | 0 | 0.94 | 8.12
1966634 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214179 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:32:03 | 16.08.2023 12:47:00 | 1.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0
1966655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:42:00 | 16.08.2023 11:43:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0269 | 1.2912
1966658 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6592085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:39:00 | 16.08.2023 13:26:00 | 1.7833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0815 | 0 | 0 | 0 | 0
1966670 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6695870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:44:05 | 16.08.2023 12:08:00 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5314
1966680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:39:08 | 16.08.2023 14:04:00 | 2.4144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
1966691 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11048885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:52:07 | 16.08.2023 15:35:00 | 3.7147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1966718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:55:46 | 16.08.2023 17:27:00 | 5.5206 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0412 | 1181.4084 | 0 | 0 | 0 | 0
1966724 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:56:44 | 16.08.2023 13:10:51 | 1.2353 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16.0589 | 11.1177 | 0 | 0 | 11.1177 | 2.4706
1966727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:57:00 | 16.08.2023 11:59:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 270 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0.5415 | 9.747
1966733 | 1 | KONYA | KULU | DM | BR6851148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:58:20 | 16.08.2023 13:23:00 | 1.4111 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4317 | 0 | 0 | 0 | 0
1966745 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7054358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:01:39 | 16.08.2023 12:36:00 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1825 | 0 | 0
1966754 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6887461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:08:30 | 16.08.2023 14:46:00 | 2.625 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1966757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6651991 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:13:30 | 16.08.2023 13:29:00 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 0
1966763 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:21:05 | 16.08.2023 12:21:50 | 0.0125 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 298 | 0.1125 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5875 | 3.725
1966774 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:22:00 | 16.08.2023 12:35:12 | 0.22 | 0 | 0 | 100 | 301 | 28 | 9 | 0 | 0 | 22 | 66.22 | 6.16 | 1.98
1966789 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:28:52 | 16.08.2023 12:29:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 16.2625
1966799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:33:00 | 16.08.2023 13:21:04 | 0.8011 | 20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 73.7012 | 0 | 0 | 0 | 0
1966802 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10851252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:33:51 | 16.08.2023 13:26:00 | 0.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6076 | 0.8692
1966835 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6637769 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:51:56 | 16.08.2023 13:30:00 | 0.6344 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4832 | 0 | 0 | 0 | 0
1966842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:56:48 | 16.08.2023 12:57:48 | 0.0167 | 10 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 42.3345 | 0 | 0 | 0 | 0
1966857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 13:00:02 | 16.08.2023 16:31:00 | 3.5161 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1966870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6942763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 13:01:42 | 16.08.2023 14:31:00 | 1.4883 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
1966873 | 1 | KONYA | MERAM | SDK | FUSE6914704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:02:15 | 16.08.2023 13:57:00 | 0.9125 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1966880 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6820046 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:03:32 | 16.08.2023 13:13:00 | 1.1578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
1966889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6710385 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:09:52 | 16.08.2023 14:12:00 | 1.0356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1424 | 0 | 0 | 0 | 0
1966896 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6680992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:14:30 | 16.08.2023 14:38:00 | 1.3917 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.755 | 0 | 0 | 0 | 0
1966897 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880025 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:06:10 | 16.08.2023 13:33:00 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4472
1966925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6944588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:31:08 | 16.08.2023 15:34:00 | 2.0478 | 2 | 18 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4.0956 | 36.8604 | 4.0956 | 0 | 20.478 | 4.0956
1966927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:10:51 | 16.08.2023 14:08:00 | 0.9525 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
1966934 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516881103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:33:59 | 16.08.2023 16:46:00 | 3.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2003
1966971 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO7001007 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:55:53 | 16.08.2023 14:00:00 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 246.8466 | 0 | 38.4696
1967002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 14:00:00 | 16.08.2023 15:16:02 | 1.2672 | 48 | 132 | 0 | 0 | 24 | 458 | 60.8256 | 167.2704 | 0 | 0 | 30.4128 | 580.3776
1967014 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11428977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:42:32 | 16.08.2023 16:07:00 | 2.4078 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.6448 | 0 | 0 | 0 | 0
1967019 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6863951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:21:16 | 16.08.2023 15:56:00 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6826 | 0 | 0
1967026 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO13075607 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:27:15 | 16.08.2023 20:40:31 | 6.2211 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
1967036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7076920 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:31:18 | 16.08.2023 17:37:00 | 3.095 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1967038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611580 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:31:03 | 16.08.2023 17:52:00 | 3.3492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3968 | 0 | 0 | 0 | 0
1967045 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9537816 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:44:52 | 16.08.2023 15:49:00 | 5.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2067 | 5.0689
1967048 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6928019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:24:08 | 16.08.2023 18:17:00 | 5.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.811
1967060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:38:58 | 16.08.2023 14:39:38 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1967074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:26:56 | 16.08.2023 15:05:00 | 0.6344 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
1967107 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6578032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:47:10 | 16.08.2023 15:07:00 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2486
1967109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK | FUSE6620194 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:57:54 | 16.08.2023 15:44:00 | 0.7683 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1954 | 0 | 0 | 0 | 0
1967120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7131419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:04:07 | 16.08.2023 16:48:00 | 1.7314 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.0354 | 0 | 0 | 0 | 0
1967145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK | FUSE6891096 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:07:08 | 17.08.2023 00:22:00 | 9.2478 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.497 | 0 | 0 | 0 | 0
1967147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:10:00 | 16.08.2023 15:12:49 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7035 | 0.1876
1967150 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE9402020 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:13:22 | 16.08.2023 18:10:00 | 2.9439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 0
1967167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:23:22 | 16.08.2023 15:24:03 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3534 | 0.0798
1967172 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10765172 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:23:55 | 16.08.2023 16:29:00 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7787 | 18.4399
1967195 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:28:00 | 16.08.2023 15:29:06 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 26.4618
1967199 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:28:00 | 16.08.2023 15:38:09 | 0.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3688 | 0
1967206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6683726 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:30:06 | 16.08.2023 15:50:00 | 0.3317 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6095 | 0 | 0 | 0 | 0
1967218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6840918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:27:43 | 16.08.2023 16:12:00 | 0.7381 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.5043 | 0 | 0 | 0 | 0
1967225 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821771 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:36:27 | 16.08.2023 17:05:00 | 1.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0
1967230 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7114302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:33:59 | 16.08.2023 16:47:00 | 1.2169 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4898 | 0 | 0 | 0 | 0
1967236 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6820057 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:33:15 | 16.08.2023 17:17:00 | 2.7292 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0212 | 0 | 0 | 0 | 0
1967244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:46:29 | 16.08.2023 15:47:09 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1967256 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6546592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:51:21 | 16.08.2023 18:27:00 | 2.5942 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.739 | 0 | 0 | 0 | 0
1967257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR12307214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:53:21 | 16.08.2023 17:54:00 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.1708
1967259 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | ISO6629144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:24:44 | 16.08.2023 17:00:00 | 1.5878 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.1974 | 0 | 0 | 0 | 0
1967266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6881138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:58:27 | 16.08.2023 17:18:00 | 1.3258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9774 | 0 | 0 | 0 | 0
1967275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:13:51 | 16.08.2023 18:30:00 | 2.2692 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 77.1528 | 9.0768 | 20.4228 | 2.2692
1967276 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6720607 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:39:43 | 16.08.2023 18:44:00 | 3.0714 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9274 | 0 | 0 | 0 | 0
1967285 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6920692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:18:01 | 16.08.2023 17:16:00 | 0.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7664
1967293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6665981 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:21:40 | 16.08.2023 18:13:00 | 1.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 137.3144
1967326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:34:00 | 16.08.2023 16:36:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0.68
1967331 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO29913135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:36:00 | 16.08.2023 16:39:41 | 0.0614 | 0 | 0 | 25 | 1000 | 91 | 2072 | 0 | 0 | 1.535 | 61.4 | 5.5874 | 127.2208
1967342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:38:03 | 16.08.2023 16:39:25 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2508 | 1.0944
1967364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6653121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:39:46 | 16.08.2023 17:54:00 | 1.2372 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.2176 | 0 | 0 | 0 | 0
1967368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:43:06 | 16.08.2023 18:06:16 | 1.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9691 | 9.7027
1967372 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7152673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:46:25 | 16.08.2023 23:24:00 | 6.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.3648
1967377 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:49:15 | 16.08.2023 17:37:00 | 0.7958 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.769 | 0 | 0 | 0 | 0
1967381 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:51:09 | 16.08.2023 16:52:14 | 0.0181 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0
1967383 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169482 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:52:42 | 16.08.2023 18:18:00 | 1.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 0
1967385 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6544251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:53:56 | 16.08.2023 19:10:00 | 2.2678 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.102 | 0 | 0 | 0 | 0
1967400 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6751736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:58:06 | 16.08.2023 18:46:00 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3864
1967401 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12626880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:58:35 | 16.08.2023 17:39:00 | 0.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 4.0416
1967407 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:59:00 | 16.08.2023 17:55:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7327 | 0
1967418 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:45:34 | 16.08.2023 17:44:00 | 1.9739 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4862 | 0 | 0 | 0 | 0
1967432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:11:57 | 16.08.2023 17:12:32 | 0.0097 | 0 | 0 | 113 | 828 | 422 | 1279 | 0 | 0 | 1.0961 | 8.0316 | 4.0934 | 12.4063
1967458 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6666118 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:08:03 | 16.08.2023 18:24:00 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7418
1967482 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:26:00 | 16.08.2023 17:28:06 | 0.035 | 0 | 0 | 87 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 6.055 | 0.035
1967488 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:28:25 | 16.08.2023 17:29:09 | 0.0122 | 92 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 17.0434 | 0 | 0 | 0 | 0
1967500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516926070 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:33:13 | 16.08.2023 18:59:00 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4297
1967549 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:51:00 | 16.08.2023 17:52:51 | 0.0308 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.154 | 0.4312 | 0
1967572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7045877 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:00:42 | 16.08.2023 19:07:00 | 1.105 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1967576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7010560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:03:43 | 16.08.2023 18:53:00 | 0.8214 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1336 | 0 | 0 | 0 | 0
1967586 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:10:14 | 16.08.2023 18:11:55 | 0.0281 | 1 | 64 | 2 | 133 | 8 | 943 | 0.0281 | 1.7984 | 0.0562 | 3.7373 | 0.2248 | 26.4983
1967589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:12:57 | 16.08.2023 18:13:57 | 0.0167 | 100 | 10 | 105 | 1367 | 79 | 12 | 1.67 | 0.167 | 1.7535 | 22.8289 | 1.3193 | 0.2004
1967591 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6967076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:54:51 | 16.08.2023 18:35:00 | 0.6692 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3992 | 0 | 0 | 0 | 0
1967592 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515974168 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:15:56 | 16.08.2023 18:57:00 | 0.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
1967594 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7029300 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:16:19 | 16.08.2023 18:44:00 | 0.4614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 0
1967597 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516017586 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:17:40 | 16.08.2023 22:36:00 | 4.3056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
1967609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR29913125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:28:36 | 16.08.2023 19:30:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4427
1967614 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:35:12 | 16.08.2023 19:02:09 | 0.4492 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2283 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 65.134 | 1025.5236
1967614 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:35:12 | 16.08.2023 21:11:20 | 2.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.033 | 1998.4896
1967615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429853 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:35:17 | 16.08.2023 19:32:00 | 0.9453 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7419 | 0 | 0 | 0 | 0
1967623 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6935847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:38:43 | 16.08.2023 21:37:00 | 2.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8284
1967629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6589589 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:01:18 | 16.08.2023 19:25:00 | 1.395 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.845 | 0 | 0 | 0 | 0
1967634 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:46:28 | 16.08.2023 18:48:16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03
1967637 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:39:42 | 16.08.2023 18:49:45 | 0.1675 | 1 | 5 | 0 | 0 | 234 | 6887 | 0.1675 | 0.8375 | 0 | 0 | 39.195 | 1153.5725
1967637 | 2 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:39:42 | 16.08.2023 18:51:43 | 0.2003 | 35 | 15628 | 40 | 11 | 459 | 14051 | 7.0105 | 3130.2884 | 8.012 | 2.2033 | 91.9377 | 2814.4153
1967637 | 3 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:39:42 | 16.08.2023 19:03:32 | 0.3972 | 38 | 7071 | 0 | 0 | 46 | 850 | 15.0936 | 2808.6012 | 0 | 0 | 18.2712 | 337.62
1967637 | 4 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:39:42 | 16.08.2023 19:03:56 | 0.4039 | 16 | 4422 | 0 | 0 | 4 | 502 | 6.4624 | 1786.0458 | 0 | 0 | 1.6156 | 202.7578
1967639 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:48:56 | 16.08.2023 18:51:58 | 0.0506 | 28 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4168 | 54.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
1967640 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:48:56 | 16.08.2023 18:50:48 | 0.0311 | 22 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6842 | 58.9345 | 0 | 0 | 0 | 0
1967652 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:22:59 | 16.08.2023 19:23:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0006 | 113.0339
1967666 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11410689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:59:16 | 16.08.2023 19:25:00 | 0.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4289 | 0
1967670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:01:59 | 16.08.2023 19:04:19 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6613 | 0.0778
1967672 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:02:42 | 16.08.2023 19:03:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 15.175
1967678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO8013865 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:42:16 | 16.08.2023 19:27:00 | 5.7456 | 0 | 0 | 66 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 379.2096 | 5.7456 | 281.5344 | 0
1967679 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:06:49 | 16.08.2023 19:52:00 | 0.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5095
1967682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:07:59 | 16.08.2023 20:40:00 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9408 | 9.2016
1967684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6957123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:10:06 | 16.08.2023 21:06:00 | 1.9317 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.0193 | 0 | 0 | 0 | 3.8634
1967685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6525326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:09:59 | 16.08.2023 20:18:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0808
1967688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:13:55 | 16.08.2023 19:14:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
1967689 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:18:06 | 16.08.2023 19:18:52 | 0.0128 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.0384 | 0.7552 | 0 | 0 | 0 | 1.856
1967692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7016097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:20:39 | 16.08.2023 21:51:00 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.5846
1967693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:21:21 | 16.08.2023 20:01:21 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0005 | 418.6876
1967696 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8325534 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:26:05 | 16.08.2023 20:19:00 | 0.8819 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3466 | 0 | 0
1967697 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:27:20 | 16.08.2023 19:28:05 | 0.0125 | 31 | 4554 | 10 | 2866 | 29 | 2393 | 0.3875 | 56.925 | 0.125 | 35.825 | 0.3625 | 29.9125
1967699 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:33:06 | 16.08.2023 19:39:06 | 0.1 | 31 | 4554 | 10 | 2866 | 29 | 2393 | 3.1 | 455.4 | 1 | 286.6 | 2.9 | 239.3
1967701 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:39:32 | 16.08.2023 19:50:26 | 0.1817 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.5451 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 26.3465
1967704 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:36:41 | 16.08.2023 19:38:39 | 0.0328 | 31 | 4554 | 10 | 2866 | 29 | 2393 | 1.0168 | 149.3712 | 0.328 | 94.0048 | 0.9512 | 78.4904
1967705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:38:18 | 16.08.2023 19:40:31 | 0.0369 | 41 | 2 | 0 | 0 | 46 | 470 | 1.5129 | 0.0738 | 0 | 0 | 1.6974 | 17.343
1967708 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:44:00 | 16.08.2023 20:19:00 | 0.5833 | 0 | 0 | 70 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.831 | 398.9772 | 0 | 0
1967712 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:45:00 | 16.08.2023 19:46:35 | 0.0264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1967725 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6820053 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:48:12 | 16.08.2023 21:38:00 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1967756 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO7032704 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:54:00 | 16.08.2023 20:33:39 | 0.6608 | 27 | 1 | 0 | 0 | 230 | 136 | 17.8416 | 0.6608 | 0 | 0 | 151.984 | 89.8688
1967763 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:59:00 | 16.08.2023 20:03:38 | 0.0772 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 927 | 0.386 | 0.1544 | 0 | 0 | 1.544 | 71.5644
1967763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:59:00 | 16.08.2023 20:01:38 | 0.0439 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 6869 | 0.0878 | 0.0439 | 0 | 0 | 3.2486 | 301.5491
1967765 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:03:59 | 16.08.2023 20:56:33 | 0.8761 | 11 | 672 | 0 | 0 | 4 | 425 | 9.6371 | 588.7392 | 0 | 0 | 3.5044 | 372.3425
1967767 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TRAFO | ISO11444251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:04:09 | 16.08.2023 20:42:00 | 0.6308 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.386 | 0 | 0 | 0 | 0
1967785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6739243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:09:23 | 16.08.2023 21:30:00 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5448
1967786 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6872872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:10:05 | 16.08.2023 21:36:00 | 1.4319 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1398 | 0 | 0 | 0 | 0
1967788 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:09:18 | 16.08.2023 20:55:00 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4255 | 0
1967790 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:03:00 | 16.08.2023 21:18:45 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.825 | 102.2625
1967795 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:14:00 | 16.08.2023 20:15:49 | 0.0303 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0909 | 1.2726 | 0 | 0 | 0 | 0
1967806 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR30116166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:13:56 | 16.08.2023 21:25:00 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.518
1967814 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:18:35 | 16.08.2023 21:21:00 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8735
1967822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11570735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:27:55 | 16.08.2023 21:41:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6543 | 60.905
1967827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6619833 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:31:00 | 16.08.2023 20:35:20 | 0.0722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 469 | 153 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 33.8618 | 11.0466
1967829 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6862951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:19:14 | 16.08.2023 21:21:00 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.294 | 1896.1548
1967831 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6625209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:48:00 | 16.08.2023 20:15:00 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.45 | 83.25
1967842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:45:39 | 16.08.2023 20:57:00 | 0.1892 | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4.1624 | 1.3244 | 0 | 0 | 2.838 | 0.7568
1967845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6847871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:49:13 | 16.08.2023 21:41:00 | 0.8631 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
1967850 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:53:56 | 16.08.2023 20:54:53 | 0.0158 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6478 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
1967854 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9490279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:59:34 | 16.08.2023 20:12:34 | 0.2167 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2167 | 13.6521 | 0 | 0 | 0 | 0
1967855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7351664 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:11:21 | 16.08.2023 22:30:00 | 2.3108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1967864 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6582888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:04:43 | 16.08.2023 22:34:00 | 1.4881 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.3707 | 0 | 0 | 0 | 0
1967876 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR30140683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:09:03 | 16.08.2023 22:11:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6325
1967923 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7132659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:18:54 | 16.08.2023 21:47:00 | 0.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0058
1967930 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12230015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:23:08 | 16.08.2023 22:03:00 | 0.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2564
1967950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:31:33 | 16.08.2023 23:16:00 | 1.7408 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 261 | 8.704 | 0 | 0 | 0 | 81.8176 | 454.3488
1967953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:30:00 | 16.08.2023 22:18:00 | 0.8 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
1967954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:33:23 | 17.08.2023 00:00:00 | 2.4436 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9696 | 2.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
1967963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:34:00 | 16.08.2023 21:56:38 | 0.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1248 | 46.0184
1967963 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:34:00 | 16.08.2023 21:57:36 | 0.3933 | 0 | 0 | 71 | 71 | 398 | 2946 | 0 | 0 | 27.9243 | 27.9243 | 156.5334 | 1158.6618
1967964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:33:00 | 16.08.2023 21:59:42 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.55 | 1048.865
1967991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7915533 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:26:58 | 16.08.2023 22:00:00 | 3.5506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1012 | 0 | 0 | 0
1967994 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:55:59 | 16.08.2023 23:43:00 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1344 | 7.1344
1968005 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:59:00 | 16.08.2023 22:04:00 | 0.0833 | 11 | 49 | 25 | 2 | 116 | 412 | 0.9163 | 4.0817 | 2.0825 | 0.1666 | 9.6628 | 34.3196
1968011 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 22:10:00 | 17.08.2023 03:02:54 | 4.8817 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0961 | 122.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
1968013 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:12:00 | 16.08.2023 22:31:08 | 0.3189 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.7835 | 0 | 0 | 0 | 5.1024 | 0
1968014 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:15:13 | 16.08.2023 22:30:32 | 0.2553 | 58 | 1392 | 0 | 0 | 36 | 161 | 14.8074 | 355.3776 | 0 | 0 | 9.1908 | 41.1033
1968020 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO8013865 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:17:33 | 16.08.2023 22:22:00 | 1.0742 | 0 | 0 | 66 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 70.8972 | 1.0742 | 52.6358 | 0
1968024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:25:00 | 17.08.2023 01:48:05 | 3.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6164 | 230.1596
1968028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:30:06 | 17.08.2023 00:29:00 | 1.9817 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.634 | 0 | 0 | 0 | 0
1968030 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 22:40:01 | 17.08.2023 03:25:00 | 4.7497 | 0 | 0 | 34 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 161.4898 | 0 | 308.7305 | 23.7485
1968031 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12512473 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:40:05 | 16.08.2023 23:18:00 | 0.6319 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2638 | 5.0552 | 0 | 0 | 0 | 0
1968106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6905270 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 23:37:00 | 17.08.2023 00:02:00 | 0.4167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
1968156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:44:43 | 16.08.2023 23:36:17 | 0.8594 | 42 | 24933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0948 | 21427.4202 | 0 | 0 | 0 | 0
1968185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 23:36:00 | 17.08.2023 02:41:40 | 3.0944 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9824 | 27.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
1968194 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | ADM | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 23:55:00 | 17.08.2023 05:37:17 | 5.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4094 | 2470.1351
1968196 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR12459498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 00:00:25 | 17.08.2023 00:47:00 | 0.7764 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1248 | 0 | 0
1968200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR11604588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:25:51 | 17.08.2023 01:03:00 | 2.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2944
1968203 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:53:19 | 17.08.2023 00:37:00 | 4.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7281 | 0 | 0 | 0 | 0
1968204 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6711504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 00:22:23 | 17.08.2023 02:02:00 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6221
1968211 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 00:37:59 | 17.08.2023 00:42:02 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0
1968215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TRAFO | ISO11096271 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 00:49:57 | 17.08.2023 02:32:00 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3632 | 0 | 0
1968217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 00:56:00 | 17.08.2023 01:00:47 | 0.0797 | 24 | 22194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9128 | 1768.8618 | 0 | 0 | 0 | 0
1968217 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 00:56:00 | 17.08.2023 01:01:46 | 0.0961 | 9 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8649 | 37.3829 | 0 | 0 | 0 | 0
1968222 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 01:04:00 | 17.08.2023 01:12:30 | 0.1417 | 185 | 1414 | 0 | 0 | 53 | 161 | 26.2145 | 200.3638 | 0 | 0 | 7.5101 | 22.8137
1968247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 01:28:00 | 17.08.2023 08:21:00 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.0302 | 1796.5413
1968250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 01:39:00 | 17.08.2023 01:39:56 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2652 | 7.3476
1968251 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 01:40:41 | 17.08.2023 01:41:44 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | 8.2425
1968257 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 01:57:20 | 17.08.2023 01:58:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 5.8875
1968285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 01:59:57 | 17.08.2023 04:00:00 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0472 | 100.04
1968286 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 03:25:00 | 17.08.2023 03:26:31 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3542 | 9.0321
1968290 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 03:48:00 | 17.08.2023 03:49:34 | 0.0261 | 49 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 11.5362 | 0 | 0 | 0 | 0
1968295 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 03:51:00 | 17.08.2023 03:52:11 | 0.0197 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
1968311 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:04:00 | 17.08.2023 05:06:16 | 0.0378 | 81 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0618 | 28.6902 | 0 | 0 | 0 | 0
1968314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10843274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:16:03 | 17.08.2023 06:28:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3944 | 684.7432
1968319 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:33:47 | 17.08.2023 05:39:00 | 0.0869 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968320 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:38:00 | 17.08.2023 05:38:58 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2576 | 0.161
1968330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:54:00 | 17.08.2023 05:55:46 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6162 | 31.1346
1968332 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11001884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:55:50 | 17.08.2023 05:57:28 | 0.0272 | 3 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 13.9808 | 0 | 0 | 0 | 0
1968337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO30009538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:00:50 | 17.08.2023 06:01:51 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9295 | 85.2943
1968355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:07:00 | 17.08.2023 06:08:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 13.5696
1968369 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:11:30 | 17.08.2023 06:12:30 | 0.0167 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
1968376 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:24:00 | 17.08.2023 06:25:35 | 0.0264 | 124 | 14 | 217 | 12 | 0 | 0 | 3.2736 | 0.3696 | 5.7288 | 0.3168 | 0 | 0
1968377 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413471 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:25:39 | 17.08.2023 08:58:00 | 2.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5392
1968393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:42:21 | 17.08.2023 06:42:51 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.0166
1968394 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:42:00 | 17.08.2023 06:43:54 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 | 22.7606
1968402 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:51:00 | 17.08.2023 06:53:09 | 0.0358 | 0 | 0 | 7 | 29 | 20 | 3155 | 0 | 0 | 0.2506 | 1.0382 | 0.716 | 112.949
1968402 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:51:00 | 17.08.2023 07:23:15 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 740.1375
1968407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:54:32 | 17.08.2023 06:55:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 7 | 29 | 20 | 3155 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.4843 | 0.334 | 52.6885
1968434 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:58:00 | 17.08.2023 06:59:54 | 0.0317 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 1375 | 0 | 0 | 0.0634 | 0.2219 | 0.6657 | 43.5875
1968459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:12:00 | 17.08.2023 07:12:52 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | 0.4176
1968464 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:13:20 | 17.08.2023 07:14:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0.0625
1968517 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:23:47 | 17.08.2023 07:26:30 | 0.0453 | 17 | 4310 | 0 | 0 | 24 | 848 | 0.7701 | 195.243 | 0 | 0 | 1.0872 | 38.4144
1968539 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:35:00 | 17.08.2023 07:36:20 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 | 25.4412
1968540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:35:51 | 17.08.2023 07:36:36 | 0.0125 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0375 | 0.025 | 0 | 0 | 0.05 | 0
1968565 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:42:36 | 17.08.2023 07:43:36 | 0.0167 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
1968570 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:50:00 | 17.08.2023 07:51:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 3 | 312 | 2 | 766 | 0 | 0 | 0.0807 | 8.3928 | 0.0538 | 20.6054
1968573 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:52:32 | 17.08.2023 07:53:35 | 0.0175 | 12 | 154 | 0 | 0 | 109 | 256 | 0.21 | 2.695 | 0 | 0 | 1.9075 | 4.48
1968579 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6668701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:45:27 | 17.08.2023 10:29:00 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0644
1968585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO12160477 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:00:10 | 17.08.2023 11:32:00 | 3.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6114
1968588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516682865 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:01:19 | 17.08.2023 09:21:00 | 1.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0
1968606 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6856410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:57:55 | 17.08.2023 08:17:00 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0896 | 0 | 0
1968608 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7786241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:06:24 | 17.08.2023 20:19:00 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 24.42
1968611 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11357040 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:10:17 | 17.08.2023 12:19:00 | 4.1453 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:10:00 | 17.08.2023 08:34:00 | 0.4 | 6 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1968614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:12:31 | 17.08.2023 08:13:01 | 0.0083 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.1079 | 0.0083 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.0083
1968618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7153956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:11:26 | 17.08.2023 09:51:00 | 1.6594 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1362 | 0 | 0 | 0 | 0
1968619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:14:00 | 17.08.2023 08:56:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 422.1
1968625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6891096 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:15:15 | 17.08.2023 10:49:08 | 3.5647 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.9405 | 0 | 0 | 0 | 0
1968626 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:18:19 | 17.08.2023 08:19:08 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9784
1968636 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6870731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:28:51 | 17.08.2023 08:57:00 | 0.4692 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
1968637 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7072862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:01:53 | 17.08.2023 11:25:00 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9443
1968667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:34:00 | 17.08.2023 08:35:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0.1188
1968668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:35:00 | 17.08.2023 08:36:09 | 0.0192 | 55 | 2349 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.056 | 45.1008 | 0 | 0 | 0.0384 | 0
1968669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 08:35:20 | 17.08.2023 11:10:00 | 2.5778 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.3152 | 0 | 0 | 0 | 0
1968695 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Direği | ISO6679701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:47:36 | 17.08.2023 10:05:00 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.63
1968698 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:51:00 | 17.08.2023 08:52:01 | 0.0169 | 1 | 64 | 2 | 137 | 8 | 943 | 0.0169 | 1.0816 | 0.0338 | 2.3153 | 0.1352 | 15.9367
1968702 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:56:00 | 17.08.2023 08:57:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9512 | 1.7056
1968710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:59:00 | 17.08.2023 09:01:38 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 | 0.0439
1968711 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:00 | 17.08.2023 13:57:00 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 1920.6
1968713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7079566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:01 | 17.08.2023 11:02:00 | 2.0331 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5888 | 0 | 0 | 0 | 0
1968715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12553826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:01 | 17.08.2023 10:21:00 | 1.3497 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
1968716 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:03 | 17.08.2023 16:41:00 | 7.6825 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968717 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:00 | 17.08.2023 18:34:47 | 9.5797 | 0 | 0 | 40 | 11 | 321 | 1623 | 0 | 0 | 383.188 | 105.3767 | 3075.0837 | 15547.8531
1968718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6546315 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:15 | 17.08.2023 12:50:00 | 3.8292 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 700.7436 | 0 | 0 | 0 | 15.3168
1968719 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:15 | 17.08.2023 16:53:00 | 7.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3224 | 2048.592
1968720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 08:59:00 | 17.08.2023 10:24:37 | 1.4269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 | 219 | 1.4269 | 1.4269 | 0 | 0 | 168.3742 | 312.4911
1968723 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:00 | 17.08.2023 12:57:21 | 3.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.116 | 5273.0814
1968724 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6880307 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:44 | 17.08.2023 13:44:00 | 4.7211 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8917 | 0 | 0 | 0 | 0
1968725 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR13409998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:47 | 17.08.2023 17:06:00 | 8.0869 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.3865 | 0 | 0 | 0 | 0
1968727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6604360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:50 | 17.08.2023 15:30:00 | 6.4861 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.0961 | 0 | 0 | 0 | 0
1968728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6683078 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:00 | 17.08.2023 11:20:00 | 2.3333 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968729 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:00:00 | 17.08.2023 17:13:05 | 8.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.7774 | 147.9258
1968731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:01:33 | 17.08.2023 10:30:00 | 1.4742 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.7734 | 0 | 0 | 0 | 0
1968733 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6754035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:02:23 | 17.08.2023 10:48:00 | 1.7603 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7004 | 0 | 0 | 0 | 0
1968735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6989864 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:03:03 | 17.08.2023 09:32:00 | 0.4825 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1968737 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10254511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:03:46 | 17.08.2023 12:37:00 | 3.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8177
1968746 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:06:00 | 17.08.2023 09:07:01 | 0.0169 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4732 | 0.6929 | 0 | 0 | 0 | 0
1968753 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517407009 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:55:29 | 17.08.2023 09:49:00 | 0.8919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6757 | 0 | 0 | 0 | 0
1968756 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE13216741 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:12:51 | 17.08.2023 09:56:00 | 0.7192 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3584 | 0 | 0 | 0 | 0
1968767 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO11775354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:15:00 | 17.08.2023 09:16:59 | 0.0331 | 274 | 22447 | 0 | 0 | 156 | 1657 | 9.0694 | 742.9957 | 0 | 0 | 5.1636 | 54.8467
1968778 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:18:00 | 17.08.2023 09:20:11 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4732 | 0.2184
1968829 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517091080 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:17:46 | 17.08.2023 09:56:00 | 0.6372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
1968840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO29784377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:30:00 | 17.08.2023 10:09:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 841.75
1968850 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:34:00 | 17.08.2023 09:35:18 | 0.0217 | 72 | 20061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5624 | 435.3237 | 0 | 0 | 0 | 0
1968854 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:33:17 | 17.08.2023 10:22:00 | 1.8119 | 0 | 0 | 11 | 357 | 11 | 29 | 0 | 0 | 19.9309 | 646.8483 | 19.9309 | 52.5451
1968856 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:36:00 | 17.08.2023 09:37:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7569 | 1.3572
1968862 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:38:00 | 17.08.2023 09:40:08 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8868 | 1.0324
1968868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7053818 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:43:53 | 17.08.2023 11:12:00 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8406 | 0 | 0
1968880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:48:00 | 17.08.2023 09:49:47 | 0.0297 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4752 | 0.0594 | 0 | 0 | 0 | 0
1968881 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:48:44 | 17.08.2023 11:37:00 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4352 | 514.254
1968885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:58:01 | 17.08.2023 12:37:00 | 5.6497 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1916 | 0 | 0 | 0 | 0
1968886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:51:00 | 17.08.2023 09:52:19 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2921 | 0.0219
1968892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30164720 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:17:29 | 17.08.2023 11:16:00 | 1.9753 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1849 | 13.8271 | 0 | 0 | 0 | 0
1968894 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:55:49 | 17.08.2023 10:00:53 | 0.0844 | 97 | 2268 | 0 | 0 | 12 | 1145 | 8.1868 | 191.4192 | 0 | 0 | 1.0128 | 96.638
1968905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:59:04 | 17.08.2023 11:01:00 | 1.0322 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.669 | 0 | 0 | 0 | 0
1968906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:59:00 | 17.08.2023 10:04:21 | 0.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.798 | 45.8488
1968907 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | BR7157564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:00:01 | 17.08.2023 15:59:51 | 5.9972 | 38 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8936 | 1307.3896 | 0 | 0 | 0 | 0
1968908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7074137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:00:12 | 17.08.2023 11:42:00 | 1.6967 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6637 | 0 | 0 | 0 | 0
1968909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:00:45 | 17.08.2023 10:53:00 | 0.8708 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.248 | 0 | 0 | 0 | 0
1968910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:01:49 | 17.08.2023 14:45:19 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.225 | 0
1968921 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:03:45 | 17.08.2023 11:51:42 | 1.7992 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
1968943 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11002762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:38:56 | 17.08.2023 10:16:00 | 2.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4712 | 0
1968959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7995259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:47:34 | 17.08.2023 11:06:00 | 1.3072 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968965 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11095199 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:58:17 | 17.08.2023 11:05:00 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 151.2184
1968966 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:11:00 | 17.08.2023 10:11:51 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 6.7024
1968984 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:17:20 | 17.08.2023 10:18:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 34 | 5217 | 313 | 9274 | 0 | 0 | 0.5678 | 87.1239 | 5.2271 | 154.8758
1968985 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:17:20 | 17.08.2023 10:19:18 | 0.0328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0328 | 0 | 0 | 0
1969007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:29:19 | 17.08.2023 11:46:00 | 1.2781 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8691 | 0 | 0 | 0 | 0
1969008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:30:00 | 17.08.2023 12:06:00 | 1.6 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1969011 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6774963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:30:39 | 17.08.2023 11:13:00 | 0.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7058
1969013 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:33:00 | 17.08.2023 10:33:52 | 0.0144 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.072 | 0.2016 | 0
1969018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:33:57 | 17.08.2023 12:17:05 | 1.7189 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5024 | 3.4378 | 0 | 0 | 0 | 0
1969059 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:47:36 | 17.08.2023 10:48:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
1969063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6957123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:48:58 | 17.08.2023 11:39:00 | 0.8339 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.1831 | 0 | 0 | 0 | 1.6678
1969071 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:53:03 | 17.08.2023 10:53:34 | 0.0086 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5246 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
1969076 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6588363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:55:17 | 17.08.2023 11:15:00 | 0.3286 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9066 | 0 | 0 | 0 | 0
1969082 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6980680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:58:53 | 17.08.2023 12:19:00 | 1.3353 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.9194 | 0 | 0 | 0 | 0
1969089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 11:00:02 | 17.08.2023 14:58:00 | 3.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4237 | 51.5593
1969095 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:01:00 | 17.08.2023 11:02:24 | 0.0233 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9786 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0
1969110 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TRAFO | ISO6789591 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:08:41 | 17.08.2023 12:43:00 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3239
1969120 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR29906899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:13:16 | 17.08.2023 12:24:00 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5185 | 0 | 0
1969121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:13:49 | 17.08.2023 12:47:00 | 1.5531 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6151 | 0 | 0 | 0 | 0
1969125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248332 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:15:04 | 17.08.2023 14:18:00 | 3.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
1969129 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:16:27 | 17.08.2023 11:17:41 | 0.0206 | 0 | 0 | 1 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 11.0622 | 0 | 0
1969139 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:18:37 | 17.08.2023 12:23:00 | 1.0731 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.0702 | 0 | 0 | 0 | 3.2193 | 0
1969147 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584196 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:22:17 | 17.08.2023 12:09:00 | 1.7786 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9078 | 0 | 0 | 0 | 0
1969150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6924928 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:26:24 | 17.08.2023 14:09:00 | 2.71 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1969162 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6703589 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 11:30:02 | 17.08.2023 13:30:00 | 1.9994 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9808 | 0 | 0 | 0 | 0
1969164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12553826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 11:30:48 | 17.08.2023 13:22:00 | 1.8533 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.4742 | 0 | 0 | 0 | 0
1969174 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:35:00 | 17.08.2023 13:26:28 | 1.8578 | 91 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0598 | 395.7114 | 0 | 0 | 0 | 0
1969175 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:35:00 | 17.08.2023 11:36:48 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 31.77
1969177 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO29980719 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:29:25 | 17.08.2023 12:51:00 | 1.3597 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7985 | 0 | 2.7194 | 0
1969181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604438 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:42:19 | 17.08.2023 14:56:00 | 3.2281 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7935 | 0 | 0 | 0 | 0
1969182 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:42:00 | 17.08.2023 11:43:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7482 | 1.3416
1969184 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR30156898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:43:06 | 17.08.2023 12:49:00 | 1.0983 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8906 | 0 | 0 | 0 | 0
1969192 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:28:16 | 17.08.2023 14:51:00 | 3.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.679 | 118.2615
1969217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7014628 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:03:04 | 17.08.2023 13:23:00 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.203
1969224 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO9329315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:52:11 | 17.08.2023 12:26:00 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1272 | 297.084
1969226 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:09:20 | 17.08.2023 12:10:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
1969254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:36:27 | 17.08.2023 13:05:00 | 0.4758 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
1969271 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:51:00 | 17.08.2023 12:51:43 | 0.0119 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7259 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0
1969280 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515381903 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:58:31 | 17.08.2023 14:01:00 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
1969283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 13:00:12 | 17.08.2023 15:41:00 | 2.68 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1969285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553466 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 13:00:41 | 17.08.2023 15:49:00 | 2.8053 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
1969287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6748164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 13:01:28 | 17.08.2023 14:09:00 | 1.1256 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.584 | 0 | 0 | 0 | 0
1969304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:11:00 | 17.08.2023 13:12:11 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5713 | 1.0244
1969326 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7107477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 13:30:02 | 17.08.2023 17:09:00 | 3.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.6172
1969327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:29:00 | 17.08.2023 13:30:54 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4438 | 1.2997
1969328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 13:30:17 | 17.08.2023 17:27:00 | 3.9453 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.718 | 0 | 0 | 0 | 0
1969340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:37:57 | 17.08.2023 13:46:17 | 0.1389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1969376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8377424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:09:41 | 17.08.2023 14:12:00 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0772 | 1.0386
1969377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12635881 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:54:17 | 17.08.2023 14:15:00 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0
1969384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10559764 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 14:00:00 | 17.08.2023 15:29:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4165 | 1.4833
1969387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6743385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 14:00:19 | 17.08.2023 16:59:00 | 2.9781 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9707 | 0 | 0 | 0 | 0
1969388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6979597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 14:00:26 | 17.08.2023 18:26:00 | 4.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2091
1969393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:01:00 | 17.08.2023 14:17:25 | 0.2736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1969411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041356 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:36:48 | 17.08.2023 14:13:00 | 0.6033 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6363 | 0 | 0 | 0 | 0
1969414 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6592085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:12:49 | 17.08.2023 23:20:40 | 9.1308 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1969423 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:22:00 | 17.08.2023 14:31:01 | 0.1503 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0
1969425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:21:57 | 17.08.2023 17:20:00 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0575 | 2.9675
1969426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515157077 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:30:26 | 17.08.2023 14:51:00 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3428
1969427 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:24:00 | 17.08.2023 14:24:51 | 0.0142 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8662 | 0.0568 | 0 | 0 | 0 | 0
1969432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6726086 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:27:51 | 17.08.2023 14:59:00 | 0.5192 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0952 | 0 | 0 | 0 | 0
1969477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:37:59 | 17.08.2023 14:39:14 | 0.0208 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.216 | 0 | 0 | 0 | 0
1969484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6872405 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:28:26 | 17.08.2023 16:55:00 | 3.4428 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9852 | 0 | 0 | 0 | 0
1969509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10533627 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:57:38 | 17.08.2023 14:57:00 | 0.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | 0
1969515 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:46:00 | 17.08.2023 14:48:11 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1648 | 48.1572
1969522 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517374077 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:36:11 | 17.08.2023 16:53:00 | 3.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2803
1969524 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM | ISO12649548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:06:00 | 17.08.2023 14:14:31 | 0.1419 | 0 | 0 | 12 | 7970 | 11 | 311 | 0 | 0 | 1.7028 | 1130.943 | 1.5609 | 44.1309
1969524 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM | ISO12649551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:06:00 | 17.08.2023 22:49:57 | 8.7325 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095.5425 | 0 | 0
1969548 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:51:00 | 17.08.2023 17:03:00 | 2.2 | 91 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 468.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1969572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 14:56:00 | 17.08.2023 16:21:46 | 1.4294 | 3 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2882 | 821.905 | 0 | 0 | 0 | 0
1969575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:02:00 | 17.08.2023 15:08:15 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 4.2722
1969576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7143434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:03:39 | 17.08.2023 15:53:00 | 0.8225 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1969582 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:07:07 | 17.08.2023 15:07:37 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0
1969593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:06:00 | 17.08.2023 16:19:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5845 | 938.0757
1969612 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:16:00 | 17.08.2023 15:17:11 | 0.0197 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 298 | 0.1773 | 0.788 | 0 | 0 | 0.9259 | 5.8706
1969617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:19:00 | 17.08.2023 15:21:09 | 0.0358 | 33 | 22585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 808.543 | 0 | 0 | 0 | 0
1969619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:18:00 | 17.08.2023 15:37:00 | 0.3167 | 6 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9002 | 200.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
1969625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535262984 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:21:15 | 17.08.2023 17:29:00 | 2.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
1969633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:27:27 | 17.08.2023 16:12:00 | 0.7425 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 61.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
1969635 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6618838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:28:51 | 17.08.2023 15:41:54 | 0.2175 | 3 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6525 | 103.53 | 0 | 0 | 0 | 0.2175
1969638 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7132659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:38:36 | 17.08.2023 15:43:00 | 3.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2358
1969660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:45:18 | 17.08.2023 20:42:00 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.24 | 4440.61
1969662 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:45:00 | 17.08.2023 15:46:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 0.0522 | 0 | 1.6704 | 10.9098
1969663 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7151288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:45:58 | 17.08.2023 18:15:00 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.712
1969673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:54:00 | 17.08.2023 17:45:09 | 1.8525 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 97 | 11.115 | 3.705 | 0 | 0 | 18.525 | 179.6925
1969678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11589127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:55:00 | 17.08.2023 15:57:42 | 0.045 | 2 | 2 | 0 | 0 | 224 | 2387 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 10.08 | 107.415
1969697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535223662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:00:15 | 17.08.2023 17:46:00 | 1.7625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
1969706 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6820053 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:07:53 | 17.08.2023 17:25:00 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0
1969712 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11796757 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:06:38 | 17.08.2023 16:28:00 | 0.3561 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3269 | 0 | 0 | 0 | 0
1969724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7006076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:18:38 | 17.08.2023 18:46:22 | 2.4622 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.4766 | 0 | 0 | 0 | 0
1969731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:25:00 | 17.08.2023 16:26:14 | 0.0206 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2884 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0
1969735 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:27:00 | 17.08.2023 17:19:47 | 0.8797 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2407 | 0.8797 | 0 | 0
1969741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:30:16 | 17.08.2023 16:31:03 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1179 | 1.5327
1969750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:34:58 | 17.08.2023 16:35:33 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1631 | 0.8342
1969767 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:46:00 | 17.08.2023 16:59:00 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0179
1969768 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:44:14 | 17.08.2023 16:45:13 | 0.0164 | 25 | 731 | 0 | 0 | 19 | 2349 | 0.41 | 11.9884 | 0 | 0 | 0.3116 | 38.5236
1969772 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6577253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:39:47 | 17.08.2023 18:56:00 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3248
1969776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084344 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:46:07 | 17.08.2023 18:10:00 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3981 | 0
1969794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:54:04 | 17.08.2023 16:55:04 | 0.0167 | 66 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.1022 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.3006 | 0
1969800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6549206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:55:46 | 17.08.2023 18:18:46 | 1.3833 | 0 | 0 | 10 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.833 | 312.6258 | 0 | 0
1969802 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517412253 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:55:32 | 17.08.2023 17:52:00 | 0.9411 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.233 | 0 | 0 | 0 | 0
1969818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:04:20 | 17.08.2023 17:07:01 | 0.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7714 | 1.5645
1969818 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:04:20 | 17.08.2023 18:59:01 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8866 | 1951.5394
1969830 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:10:00 | 17.08.2023 17:11:26 | 0.0239 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8164 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0
1969838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6666118 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:13:44 | 17.08.2023 18:53:56 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.07
1969846 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11116097 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:06:15 | 17.08.2023 18:01:00 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8375
1969848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6984072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:17:13 | 17.08.2023 17:47:00 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0356
1969861 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:20:00 | 17.08.2023 17:20:58 | 0.0161 | 47 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.7567 | 0.0161 | 0 | 0 | 0.2576 | 0
1969865 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8467586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:22:16 | 17.08.2023 20:14:00 | 2.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7244 | 0
1969889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK | FUSE11756520 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:25:47 | 17.08.2023 23:51:00 | 6.4203 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9714 | 0 | 0
1969891 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9267678 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:28:46 | 17.08.2023 18:57:00 | 1.4706 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1969896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6957123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:31:40 | 17.08.2023 18:46:00 | 1.2389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.9281 | 0 | 0 | 0 | 2.4778
1969901 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:35:00 | 17.08.2023 17:36:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 18.018
1969914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6699619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:41:48 | 17.08.2023 17:51:48 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3354 | 49.8433
1969918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6983502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:46:18 | 17.08.2023 19:57:00 | 2.1783 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187.3338 | 0 | 0 | 0 | 2.1783
1969922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:49:00 | 17.08.2023 17:50:27 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | 0.3872
1969923 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:47:00 | 17.08.2023 17:56:00 | 0.15 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1969949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 424868 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:51:51 | 17.08.2023 19:10:00 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3025
1969950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11805658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:52:49 | 17.08.2023 18:43:00 | 0.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8548 | 1109.9028
1969953 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:53:25 | 17.08.2023 17:54:24 | 0.0164 | 239 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9196 | 45.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
1969965 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:57:00 | 17.08.2023 17:58:48 | 0.03 | 22 | 6 | 65 | 1075 | 0 | 0 | 0.66 | 0.18 | 1.95 | 32.25 | 0 | 0
1969990 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK | FUSE6880999 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:04:44 | 17.08.2023 20:51:00 | 2.7711 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2558 | 0 | 0
1969998 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:06:00 | 17.08.2023 18:07:05 | 0.0181 | 0 | 0 | 32 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0.5792 | 0 | 1.2127 | 0.0181
1969998 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:06:00 | 17.08.2023 18:07:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 2.9468 | 0
1970003 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:07:00 | 17.08.2023 18:08:56 | 0.0322 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4508 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0
1970021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:12:13 | 17.08.2023 18:13:18 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1991 | 0.8688
1970022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:12:13 | 17.08.2023 19:07:43 | 0.925 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1970025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795234 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:13:30 | 17.08.2023 19:30:00 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0
1970038 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:16:10 | 17.08.2023 18:18:15 | 0.0347 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3817 | 0 | 0 | 0
1970051 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517008000 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:21:47 | 17.08.2023 19:46:00 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036
1970054 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TRAFO | ISO7019573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:22:56 | 17.08.2023 20:08:00 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1408 | 0 | 0
1970061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515636181 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:28:09 | 17.08.2023 20:39:00 | 2.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 0
1970097 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:43:00 | 17.08.2023 18:54:21 | 0.1892 | 41 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7.7572 | 0.1892 | 0 | 0 | 3.0272 | 0
1970099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:47:00 | 17.08.2023 18:49:04 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5824 | 15.8584
1970101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6904234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:48:00 | 17.08.2023 18:49:23 | 0.0231 | 390 | 3977 | 1 | 0 | 138 | 2629 | 9.009 | 91.8687 | 0.0231 | 0 | 3.1878 | 60.7299
1970104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:49:52 | 17.08.2023 19:31:00 | 0.6856 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5376 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
1970114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:52:49 | 17.08.2023 18:54:05 | 0.0211 | 0 | 0 | 60 | 1003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.266 | 21.1633 | 0 | 0.0633
1970115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6839120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:52:56 | 17.08.2023 19:39:00 | 0.7678 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5292 | 0 | 0 | 0 | 0
1970141 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:01:00 | 17.08.2023 19:03:07 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1533 | 0.1059
1970151 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:05:27 | 17.08.2023 19:53:00 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2675 | 0 | 0
1970154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12671657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:53:18 | 17.08.2023 20:04:00 | 2.1783 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970159 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:04:43 | 17.08.2023 19:38:00 | 0.5547 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970160 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6887461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:38:20 | 17.08.2023 19:28:00 | 5.8278 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9668 | 29.139 | 0 | 0 | 0 | 0
1970168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:13:01 | 17.08.2023 19:14:14 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.0609
1970194 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:18:53 | 17.08.2023 19:39:00 | 0.3353 | 37 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4061 | 599.1811 | 0 | 0 | 0 | 0
1970195 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO6858320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:20:18 | 17.08.2023 20:36:00 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8806 | 0 | 0
1970200 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:21:50 | 17.08.2023 20:32:00 | 1.1694 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7596 | 2.3388 | 0 | 0 | 0 | 0
1970204 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:23:00 | 17.08.2023 19:25:43 | 0.0453 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1530 | 0 | 0 | 0.0453 | 0.0453 | 1.1778 | 69.309
1970206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:25:04 | 17.08.2023 19:25:34 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0747
1970225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6866325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:28:10 | 17.08.2023 19:29:11 | 0.0169 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:30:00 | 17.08.2023 19:31:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 20.2851
1970240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:36:00 | 17.08.2023 19:38:19 | 0.0386 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0.5018 | 0 | 0 | 0 | 0
1970248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6866325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:39:48 | 17.08.2023 19:41:17 | 0.0247 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970249 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:39:00 | 17.08.2023 19:41:01 | 0.0336 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4704 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0
1970251 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:40:00 | 17.08.2023 20:38:00 | 0.9667 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9011 | 2.9001 | 0 | 0 | 0 | 0
1970252 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:40:00 | 17.08.2023 19:49:51 | 0.1642 | 65 | 2349 | 0 | 0 | 12 | 1145 | 10.673 | 385.7058 | 0 | 0 | 1.9704 | 188.009
1970258 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:45:00 | 17.08.2023 23:15:10 | 3.5028 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.57 | 3.5028 | 0 | 0 | 0 | 0
1970263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:49:40 | 17.08.2023 20:46:29 | 0.9469 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10236352 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:53:27 | 17.08.2023 21:05:00 | 1.1925 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:02:23 | 17.08.2023 22:55:00 | 4.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.4134
1970272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:56:25 | 17.08.2023 20:29:00 | 0.5431 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
1970275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:10:09 | 17.08.2023 21:31:00 | 2.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.51
1970278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6652566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ISINMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:24:33 | 17.08.2023 21:02:00 | 1.6242 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.7416 | 0 | 0 | 0 | 0
1970282 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:01:42 | 17.08.2023 20:56:00 | 0.905 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0
1970288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO6880793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:01:00 | 17.08.2023 20:39:46 | 0.6461 | 341 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3201 | 828.3002 | 0 | 0 | 0 | 0
1970288 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:01:00 | 17.08.2023 22:04:29 | 2.0581 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9877 | 4.1162 | 0 | 0 | 0 | 0
1970291 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6578032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:05:33 | 17.08.2023 20:36:00 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7325
1970298 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:14:40 | 17.08.2023 21:16:00 | 1.0222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 49.0656
1970300 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:17:00 | 17.08.2023 20:18:02 | 0.0172 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2408 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0
1970304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:19:08 | 17.08.2023 23:15:14 | 2.935 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.09 | 14.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1970310 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:21:49 | 17.08.2023 20:24:29 | 0.0444 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3996 | 0.4884 | 0 | 0 | 0 | 0
1970314 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6774294 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:24:20 | 17.08.2023 21:44:00 | 1.3278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.834 | 0 | 0 | 0 | 0
1970332 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:34:38 | 17.08.2023 22:55:00 | 2.3394 | 7 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3758 | 294.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
1970333 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6920697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:34:48 | 17.08.2023 21:49:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.734
1970338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK | FUSE6891094 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:27:17 | 17.08.2023 21:53:00 | 7.4286 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
1970341 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6986718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:03:22 | 17.08.2023 22:57:00 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7109
1970343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808453 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:42:57 | 17.08.2023 22:57:00 | 2.2342 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0446 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 0
1970350 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6689155 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:46:41 | 17.08.2023 22:28:00 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5922
1970353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7116784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:48:21 | 17.08.2023 22:31:00 | 1.7108 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6968 | 0 | 0 | 0 | 0
1970404 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:17:00 | 18.08.2023 09:44:00 | 12.45 | 35 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1 | 435.75 | 24.9 | 0 | 0 | 585.15 | 12.45
1970407 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6813482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:23:02 | 17.08.2023 23:32:00 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9302 | 0 | 0
1970434 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:55:00 | 17.08.2023 21:57:15 | 0.0375 | 3 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 34.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1970442 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:00:42 | 17.08.2023 22:01:42 | 0.0167 | 12 | 49 | 25 | 2 | 107 | 410 | 0.2004 | 0.8183 | 0.4175 | 0.0334 | 1.7869 | 6.847
1970453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:01:16 | 17.08.2023 22:38:00 | 0.6122 | 9 | 1035 | 0 | 0 | 5 | 160 | 5.5098 | 633.627 | 0 | 0 | 3.061 | 97.952
1970461 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6797146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:52:16 | 18.08.2023 00:23:42 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.585
1970462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 22:19:00 | 18.08.2023 03:01:02 | 4.7006 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6108 | 164.521 | 0 | 0 | 0 | 0
1970468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:25:00 | 18.08.2023 02:56:41 | 4.5281 | 26 | 20 | 4 | 11 | 2 | 0 | 117.7306 | 90.562 | 18.1124 | 49.8091 | 9.0562 | 0
1970470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6706544 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:26:31 | 17.08.2023 23:09:00 | 0.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 0
1970474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:31:00 | 18.08.2023 01:23:33 | 2.8758 | 2 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 5.7516 | 2.8758 | 23.0064 | 80.5224 | 0 | 0
1970479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:34:00 | 18.08.2023 00:32:02 | 1.9672 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5408 | 129.8352 | 0 | 0 | 0 | 0
1970481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:19:20 | 17.08.2023 22:57:00 | 0.6278 | 31 | 170 | 0 | 0 | 9 | 5 | 19.4618 | 106.726 | 0 | 0 | 5.6502 | 3.139
1970482 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:53:09 | 17.08.2023 22:40:49 | 2.7944 | 10 | 6 | 0 | 0 | 147 | 439 | 27.944 | 16.7664 | 0 | 0 | 410.7768 | 1226.7416
1970483 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:58:00 | 17.08.2023 23:43:00 | 1.75 | 66 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115.5 | 15.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0
1970493 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12921048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:43:42 | 17.08.2023 23:22:00 | 0.6383 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 147 | 1.2766 | 4.4681 | 0 | 0 | 1.2766 | 93.8301
1970494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:44:24 | 17.08.2023 22:47:10 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5532 | 35.8658
1970507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:00:00 | 18.08.2023 01:29:07 | 2.4853 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8236 | 12.4265 | 0 | 0 | 0 | 0
1970511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8139290 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:54:52 | 18.08.2023 02:07:00 | 7.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4044 | 7.2022
1970554 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:12:00 | 18.08.2023 02:57:02 | 3.7506 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.506 | 18.753 | 52.5084 | 0
1970558 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:16:00 | 17.08.2023 23:17:18 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6944 | 24.6512
1970572 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10354373 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:25:27 | 18.08.2023 00:50:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.184 | 4.2276
1970577 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:33:02 | 18.08.2023 00:10:42 | 0.6278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.6278 | 0 | 0 | 0 | 27.6232 | 0
1970581 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:56:00 | 17.08.2023 23:40:01 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8728 | 400.4616
1970581 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7574489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:56:00 | 18.08.2023 15:03:00 | 17.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0503 | 0
1970591 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:18:45 | 17.08.2023 23:57:52 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8608 | 740.5584
1970609 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:10:39 | 18.08.2023 01:12:16 | 3.0269 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 39.3497 | 27.2421 | 0 | 0 | 27.2421 | 6.0538
1970619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6626492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:15:30 | 18.08.2023 00:49:00 | 1.5583 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0138 | 0 | 0 | 0 | 0
1970622 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7006527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:20:59 | 18.08.2023 01:06:00 | 0.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0804
1970632 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO11902225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:12:22 | 18.08.2023 00:57:00 | 0.7439 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6217 | 0 | 0
1970642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:45:00 | 18.08.2023 01:53:00 | 1.1333 | 233 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0589 | 75.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
1970650 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6916615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 00:59:00 | 18.08.2023 01:18:24 | 0.3233 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3724 | 0 | 0 | 0 | 0
1970662 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:27:00 | 18.08.2023 01:29:36 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0971 | 61.3561
1970663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:42:45 | 18.08.2023 01:58:00 | 2.2542 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970664 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6663683 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:34:00 | 18.08.2023 02:28:00 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1970667 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | BR7041985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:22:40 | 18.08.2023 04:08:00 | 2.7556 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.904 | 0 | 0
1970676 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:59:59 | 18.08.2023 02:02:36 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4036 | 5.2756
1970706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 02:58:36 | 18.08.2023 02:59:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8016 | 0.0501
1970711 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 04:13:49 | 18.08.2023 04:15:26 | 0.0269 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0.0807 | 1.5871 | 0 | 0 | 0 | 3.9543
1970738 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:46:13 | 18.08.2023 05:47:13 | 0.0167 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
1970748 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:52:00 | 18.08.2023 05:54:47 | 0.0464 | 25 | 125 | 0 | 0 | 119 | 406 | 1.16 | 5.8 | 0 | 0 | 5.5216 | 18.8384
1970749 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:58:00 | 18.08.2023 05:58:36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.85
1970755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:04:40 | 18.08.2023 06:05:25 | 0.0125 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1970788 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:54:01 | 18.08.2023 06:48:00 | 0.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.9083
1970795 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:26:00 | 18.08.2023 06:27:02 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6192 | 0.8944
1970800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:28:00 | 18.08.2023 06:29:57 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 48.1325
1970826 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:34:00 | 18.08.2023 06:35:36 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2403 | 29.7972
1970835 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:57:00 | 18.08.2023 06:59:02 | 0.0339 | 41 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 47.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1970846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:02:00 | 18.08.2023 07:04:21 | 0.0392 | 0 | 0 | 26 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 7.2912 | 0 | 0
1970847 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:03:00 | 18.08.2023 07:05:08 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.0356
1970849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11310518 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:48:27 | 18.08.2023 07:49:00 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0184 | 210.9228
1970857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:12:07 | 18.08.2023 07:13:05 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0644 | 5.1359
1970870 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:21:00 | 18.08.2023 07:22:56 | 0.0322 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
1970877 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:24:00 | 18.08.2023 07:57:00 | 0.55 | 12 | 49 | 25 | 2 | 107 | 410 | 6.6 | 26.95 | 13.75 | 1.1 | 58.85 | 225.5
1970888 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:38:11 | 18.08.2023 07:45:00 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3168 | 2.1584
1970890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6737219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:31:58 | 18.08.2023 10:15:00 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9504
1970897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:42:00 | 18.08.2023 07:44:10 | 0.0361 | 41 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4801 | 50.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
1970909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:55:00 | 18.08.2023 09:51:22 | 1.9394 | 41 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5154 | 2707.4024 | 0 | 0 | 0 | 0
1970912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:56:42 | 18.08.2023 07:57:42 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 1.1022 | 0
1970916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:57:55 | 18.08.2023 08:00:02 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2471 | 18.003
1970930 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:41:46 | 18.08.2023 09:57:00 | 2.2539 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.7913 | 0 | 0 | 0 | 0
1970932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:12:32 | 18.08.2023 08:13:07 | 0.0097 | 0 | 0 | 24 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.0485 | 0.4947 | 0.0873
1970935 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6807060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:14:10 | 18.08.2023 09:28:00 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3016
1970936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6839764 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:13:15 | 18.08.2023 08:37:00 | 0.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
1970957 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:25:00 | 18.08.2023 12:59:00 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7001 | 0
1970975 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6994662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 08:30:14 | 18.08.2023 11:44:00 | 3.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3408
1970982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 08:30:21 | 18.08.2023 11:38:00 | 3.1275 | 3 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3825 | 3893.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
1970997 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:35:00 | 18.08.2023 08:37:28 | 0.0411 | 15 | 4 | 0 | 0 | 48 | 374 | 0.6165 | 0.1644 | 0 | 0 | 1.9728 | 15.3714
1971001 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:37:00 | 18.08.2023 08:37:59 | 0.0164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 0.0328 | 0 | 1.0496 | 6.8552
1971003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SDK | FUSE6645171 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE HATTININ UZUN OLMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:39:49 | 18.08.2023 09:39:00 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7824 | 0 | 0
1971007 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:42:00 | 18.08.2023 08:44:31 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2933 | 10.6426
1971022 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517276524 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:50:02 | 18.08.2023 09:43:00 | 0.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8828
1971027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO29681427 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:29:35 | 18.08.2023 09:02:00 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 0
1971030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:52:59 | 18.08.2023 08:54:17 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1085 | 32.0292
1971038 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:56:27 | 18.08.2023 14:36:00 | 5.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.888 | 0
1971045 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12187105 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:01 | 18.08.2023 10:04:00 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 36.2576
1971046 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:02 | 18.08.2023 16:00:00 | 6.9994 | 0 | 0 | 11 | 357 | 11 | 29 | 0 | 0 | 76.9934 | 2498.7858 | 76.9934 | 202.9826
1971047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6707275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:02 | 18.08.2023 11:45:00 | 2.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4796
1971048 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11174566 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:00 | 18.08.2023 10:17:00 | 1.2833 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.3876 | 0 | 0 | 0 | 0
1971049 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:02 | 18.08.2023 12:13:00 | 3.2161 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.5166 | 0 | 0 | 0 | 0
1971050 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:04 | 18.08.2023 17:52:00 | 8.8656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 8.8656 | 0 | 0 | 8.8656 | 1409.6304
1971051 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6811364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:05 | 18.08.2023 12:30:00 | 3.4986 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.3418 | 0 | 0 | 0 | 0
1971052 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6797526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:16 | 18.08.2023 10:58:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.244
1971056 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6677812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:37 | 18.08.2023 18:03:00 | 9.0397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 18.0794 | 0 | 0 | 0 | 2187.6074
1971057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12282445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:38 | 18.08.2023 11:01:00 | 2.0061 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.6897 | 0 | 0 | 0 | 0
1971058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6685252 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:30:00 | 18.08.2023 14:29:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 244.1817 | 0 | 14.9499
1971059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6972577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:00:27 | 18.08.2023 12:33:00 | 3.5425 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1971062 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6828344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:01:10 | 18.08.2023 10:36:00 | 1.5806 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
1971067 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:04:00 | 18.08.2023 09:05:18 | 0.0217 | 2 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 27.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
1971073 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6563200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:05:33 | 18.08.2023 15:22:00 | 6.2742 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.083 | 0 | 0
1971087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6718009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:09:35 | 18.08.2023 09:34:00 | 0.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8346
1971092 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:11:37 | 18.08.2023 09:14:11 | 0.0428 | 0 | 0 | 20 | 2963 | 49 | 43 | 0 | 0 | 0.856 | 126.8164 | 2.0972 | 1.8404
1971095 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:14:31 | 18.08.2023 09:33:06 | 0.3097 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7164 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0
1971099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6678775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:15:55 | 18.08.2023 10:57:00 | 1.6847 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 25.2705 | 0 | 0 | 0 | 219.011
1971100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6767193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:17:08 | 18.08.2023 10:17:00 | 0.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7162
1971105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:19:00 | 18.08.2023 09:19:39 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5184 | 30.9312
1971115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:20:36 | 18.08.2023 09:42:00 | 0.3567 | 12 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2804 | 741.5793 | 0 | 0 | 0 | 0
1971117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:21:06 | 18.08.2023 09:21:41 | 0.0097 | 0 | 0 | 16 | 20 | 68 | 44 | 0 | 0 | 0.1552 | 0.194 | 0.6596 | 0.4268
1971117 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:21:06 | 18.08.2023 09:21:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.6375 | 0.025 | 0
1971121 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058965 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:21:21 | 18.08.2023 10:59:00 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
1971124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611380 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:22:32 | 18.08.2023 10:20:00 | 0.9578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7046 | 0 | 0 | 0 | 0
1971125 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO8659337 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:22:29 | 18.08.2023 10:47:00 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7956
1971128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7133394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:53:51 | 18.08.2023 09:31:00 | 0.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0032 | 1.8576
1971129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7350340 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:25:20 | 18.08.2023 09:42:00 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3336 | 0
1971139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516217584 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:29:17 | 18.08.2023 19:04:00 | 9.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5786 | 0 | 0 | 0 | 0
1971151 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:36:40 | 18.08.2023 09:38:00 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7104 | 18.8478
1971160 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:11:00 | 18.08.2023 12:02:00 | 1.85 | 35 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1 | 64.75 | 3.7 | 0 | 0 | 86.95 | 1.85
1971176 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:48:21 | 18.08.2023 10:58:00 | 1.1608 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3768 | 3.4824 | 0 | 0 | 0 | 0
1971189 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13590203 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:51:00 | 18.08.2023 10:13:39 | 0.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6825 | 1.8875
1971215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8035665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:00 | 18.08.2023 12:01:00 | 2.0167 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0835 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1971216 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6834330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:01 | 18.08.2023 11:09:00 | 1.1497 | 15 | 166 | 13 | 0 | 122 | 316 | 17.2455 | 190.8502 | 14.9461 | 0 | 140.2634 | 363.3052
1971217 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7472044 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:02 | 18.08.2023 10:15:00 | 0.2494 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9976 | 0.4988 | 0 | 0 | 0 | 0
1971219 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13960694 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:59:56 | 18.08.2023 11:08:00 | 1.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
1971220 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:00 | 18.08.2023 12:59:00 | 2.9833 | 12 | 49 | 25 | 2 | 104 | 410 | 35.7996 | 146.1817 | 74.5825 | 5.9666 | 310.2632 | 1223.153
1971221 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:01 | 18.08.2023 12:54:00 | 2.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1856 | 95.6901
1971222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912397 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:19 | 18.08.2023 11:33:00 | 1.5447 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6092 | 0 | 0 | 0 | 0
1971223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:22 | 18.08.2023 10:41:00 | 0.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4108 | 11.5124
1971224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:32 | 18.08.2023 10:12:50 | 0.205 | 5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 32.185 | 0 | 0 | 0 | 0
1971224 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:32 | 18.08.2023 11:29:01 | 1.4747 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1904 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0
1971230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:02:38 | 18.08.2023 10:14:00 | 0.1894 | 53 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0382 | 93.1848 | 0 | 0 | 0 | 0
1971231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6605969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:02:23 | 18.08.2023 11:00:00 | 0.9603 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5461 | 0 | 0 | 0 | 0
1971233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12650424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:13:26 | 18.08.2023 10:18:00 | 3.0761 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:03:00 | 18.08.2023 13:46:00 | 3.7167 | 0 | 0 | 47 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 174.6849 | 14.8668 | 85.4841 | 7.4334
1971243 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:06:00 | 18.08.2023 10:37:00 | 0.5167 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5678 | 5.6837 | 0 | 0 | 0 | 0
1971246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:09:14 | 18.08.2023 10:10:32 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 | 6.293
1971261 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:14:00 | 18.08.2023 10:16:03 | 0.0342 | 1 | 391 | 0 | 0 | 3 | 1261 | 0.0342 | 13.3722 | 0 | 0 | 0.1026 | 43.1262
1971270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6909573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:18:14 | 18.08.2023 11:12:00 | 0.8961 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4284 | 0 | 0 | 0 | 0
1971271 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:17:00 | 18.08.2023 13:12:29 | 2.9247 | 0 | 0 | 167 | 350 | 13 | 1 | 0 | 0 | 488.4249 | 1023.645 | 38.0211 | 2.9247
1971288 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8991285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:28:10 | 18.08.2023 14:07:00 | 3.6472 | 0 | 0 | 42 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 153.1824 | 10.9416 | 83.8856 | 7.2944
1971317 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13340118 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:36:48 | 18.08.2023 12:34:00 | 1.9533 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
1971333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7053818 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:44:56 | 18.08.2023 14:33:00 | 3.8011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8231 | 0 | 0
1971342 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:50:15 | 18.08.2023 11:21:15 | 0.5167 | 9 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6503 | 368.9238 | 0 | 0 | 0 | 0
1971355 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6555977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 11:00:13 | 18.08.2023 11:58:00 | 0.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9779
1971356 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:00:56 | 18.08.2023 11:03:23 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0184 | 43.2072
1971364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:05:00 | 18.08.2023 13:00:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4169 | 7.6668
1971370 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6916365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:08:08 | 18.08.2023 12:26:00 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5008
1971385 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6767493 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:11:13 | 18.08.2023 12:02:00 | 0.8464 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.3968 | 0 | 0 | 0 | 0
1971387 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:20:00 | 18.08.2023 11:22:22 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5216 | 45.9798
1971403 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189800 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:30:29 | 18.08.2023 12:29:00 | 0.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9506
1971430 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE6856991 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:37:46 | 18.08.2023 14:43:00 | 3.0872 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8888 | 0 | 0
1971451 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:40:23 | 18.08.2023 11:41:23 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
1971474 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118208 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:43:47 | 18.08.2023 12:19:00 | 0.5869 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7607 | 111.511 | 0 | 0 | 0 | 0
1971503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 12:00:00 | 18.08.2023 12:42:50 | 0.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4143 | 5.7112
1971505 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517041515 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:02:01 | 18.08.2023 15:41:00 | 3.6497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6497 | 0 | 0 | 0 | 0
1971520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6711874 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:47:05 | 18.08.2023 13:21:00 | 1.5653 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.5528 | 0 | 0 | 0 | 0
1971525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:09:27 | 18.08.2023 12:10:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0.1 | 0
1971526 | 1 | KONYA | MERAM | SDK | FUSE6914704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:09:50 | 18.08.2023 12:55:00 | 0.7528 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
1971536 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6847641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:18:00 | 18.08.2023 12:58:00 | 0.6667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
1971546 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:25:00 | 18.08.2023 12:27:37 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 33.1796
1971547 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12494554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:29:00 | 18.08.2023 12:34:00 | 0.0833 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0.4165 | 37.485 | 0 | 0 | 0 | 35.819
1971549 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 12:35:00 | 18.08.2023 15:38:07 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2975 | 805.7016
1971561 | 1 | KONYA | KULU | TRAFO | BR6548663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:37:36 | 18.08.2023 13:03:00 | 0.4233 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7591 | 0 | 0 | 0 | 0
1971575 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6680995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:00:01 | 18.08.2023 15:50:00 | 2.8331 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.2848 | 0 | 0 | 0 | 0
1971576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068411 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:00:07 | 18.08.2023 14:31:00 | 1.5147 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7934 | 0 | 0 | 0 | 0
1971577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:00:34 | 18.08.2023 17:58:00 | 4.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.148
1971585 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6643422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:03:24 | 18.08.2023 16:07:00 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.02
1971599 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:21:28 | 18.08.2023 13:22:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
1971617 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515478155 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:24:51 | 18.08.2023 18:00:00 | 4.5858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7574 | 0 | 0 | 0 | 0
1971618 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056796 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:25:09 | 18.08.2023 14:21:00 | 0.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9308 | 0 | 0 | 0 | 0
1971625 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:26:00 | 18.08.2023 13:27:08 | 0.0189 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0
1971627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:27:00 | 18.08.2023 13:28:13 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0
1971638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6613065 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:30:01 | 18.08.2023 14:04:00 | 0.5664 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1971639 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7132993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:30:02 | 18.08.2023 17:59:00 | 4.4828 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.0808 | 0 | 0 | 0 | 0
1971640 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:30:02 | 18.08.2023 18:02:00 | 4.5328 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.624 | 0 | 0 | 0 | 0
1971641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:30:04 | 18.08.2023 14:23:00 | 0.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5288 | 968.6556
1971648 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10988607 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:34:53 | 18.08.2023 15:12:00 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5298
1971654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7007541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:38:07 | 18.08.2023 15:19:00 | 1.6814 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5838 | 0 | 0 | 0 | 0
1971656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12282446 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:38:59 | 18.08.2023 15:57:00 | 2.3003 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.3002 | 0 | 0 | 0 | 0
1971661 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6800094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:42:05 | 18.08.2023 14:41:00 | 0.9819 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2217 | 0 | 0
1971669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:47:00 | 18.08.2023 14:48:11 | 1.0197 | 47 | 1470 | 0 | 0 | 4 | 152 | 47.9259 | 1498.959 | 0 | 0 | 4.0788 | 154.9944
1971669 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:47:00 | 18.08.2023 15:32:22 | 1.7561 | 4 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0244 | 1441.7581 | 0 | 0 | 0 | 0
1971693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8476741 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:00:01 | 18.08.2023 18:26:00 | 4.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8275
1971694 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:00:03 | 18.08.2023 17:39:00 | 3.6492 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.5984 | 0 | 0 | 0 | 0
1971695 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6855536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:00:02 | 18.08.2023 14:44:00 | 0.7328 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1504 | 0 | 0 | 0 | 0
1971696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6962292 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:00:08 | 18.08.2023 17:58:00 | 3.9644 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.2944 | 0 | 0 | 0 | 0
1971697 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:00:16 | 18.08.2023 15:13:00 | 1.2122 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971698 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6549425 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:00:28 | 18.08.2023 17:02:00 | 3.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5104
1971699 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6988531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:00:47 | 18.08.2023 17:36:11 | 3.59 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1971705 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:06:54 | 18.08.2023 14:30:54 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 55.2
1971734 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6988530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:19:17 | 18.08.2023 17:39:12 | 3.3319 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.1513 | 0 | 0 | 0 | 0
1971755 | 1 | KONYA | MERAM | SDK | FUSE6914704 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:22:26 | 18.08.2023 15:11:00 | 0.8094 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6764 | 0 | 0 | 0 | 0
1971818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6546251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:53:09 | 18.08.2023 16:51:00 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6754
1971820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:53:00 | 18.08.2023 15:10:00 | 0.2833 | 41 | 3919 | 0 | 0 | 8 | 219 | 11.6153 | 1110.2527 | 0 | 0 | 2.2664 | 62.0427
1971837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:52:00 | 18.08.2023 15:27:30 | 0.5917 | 124 | 22377 | 0 | 0 | 123 | 2643 | 73.3708 | 13240.4709 | 0 | 0 | 72.7791 | 1563.8631
1971909 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6754153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:14:44 | 18.08.2023 17:35:00 | 2.3378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7024 | 0 | 0 | 0 | 0
1971920 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6651749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:24:20 | 18.08.2023 17:29:00 | 2.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.0288
1971926 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE12929041 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:03:03 | 18.08.2023 18:44:00 | 3.6825 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
1971942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10843274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 15:30:09 | 18.08.2023 17:57:00 | 2.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1325 | 1399.97
1971946 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:10:50 | 18.08.2023 16:18:00 | 2.1194 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5522 | 8.4776 | 0 | 0 | 0 | 0
1971955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:32:51 | 18.08.2023 18:19:00 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1528 | 2569.8176
1971963 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:16:56 | 18.08.2023 20:08:00 | 4.8511 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770.6515 | 0 | 0 | 0 | 0
1971968 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6599841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:41:24 | 18.08.2023 16:48:00 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.83
1971970 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910380 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:43:32 | 18.08.2023 17:12:00 | 1.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
1971993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:57:00 | 18.08.2023 15:58:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2879 | 1.1356
1971994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6988242 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:19:48 | 18.08.2023 20:14:00 | 4.9033 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7122 | 0 | 0 | 0 | 0
1971999 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8154093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:00:18 | 18.08.2023 21:24:00 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.185 | 0
1972003 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6828515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:07:53 | 18.08.2023 16:18:00 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5058 | 123.8716
1972017 | 1 | NİĞDE | BOR | TRAFO | BR30156882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:38:17 | 18.08.2023 16:49:00 | 3.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.7232
1972020 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11673242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:17:47 | 18.08.2023 19:58:00 | 3.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1417 | 7.3406
1972039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:28:39 | 18.08.2023 16:29:14 | 0.0097 | 0 | 0 | 24 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.0485 | 0.4947 | 0.0873
1972042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515159541 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:28:30 | 18.08.2023 18:10:00 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3834
1972045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12589877 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 16:30:33 | 18.08.2023 17:02:00 | 0.5242 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4856 | 0 | 0 | 0 | 0
1972050 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:32:00 | 18.08.2023 16:33:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0741 | 9.641
1972052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:33:00 | 18.08.2023 16:35:25 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4808 | 1.7329
1972054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:31:00 | 18.08.2023 17:10:27 | 0.6575 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1972088 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:48:47 | 18.08.2023 16:49:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 16.2625
1972093 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6865717 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:51:21 | 18.08.2023 18:44:00 | 1.8775 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
1972098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:54:00 | 18.08.2023 16:55:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 100 | 302 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2.81 | 8.4862 | 0.7868 | 0.2529
1972130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6823634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:10:05 | 18.08.2023 17:49:00 | 0.6486 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.944 | 0 | 0 | 0 | 0
1972165 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6914704 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:32:36 | 18.08.2023 18:28:00 | 0.9233 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5298 | 0 | 0 | 0 | 0
1972185 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:36:00 | 18.08.2023 17:38:53 | 0.0481 | 0 | 0 | 4 | 1521 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.1924 | 73.1601 | 0 | 0.5291
1972201 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6920692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:30:00 | 18.08.2023 18:29:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8958
1972202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:47:01 | 18.08.2023 19:42:00 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0676 | 95.82
1972210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:50:00 | 18.08.2023 17:51:45 | 0.0292 | 14 | 622 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0.4088 | 18.1624 | 0 | 0 | 0.0292 | 1.9856
1972243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO29688640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:08:42 | 18.08.2023 18:47:00 | 0.6383 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3831 | 0 | 0 | 0 | 0
1972244 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:09:00 | 18.08.2023 18:11:38 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5707 | 0.2634
1972245 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12006894 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:37:29 | 18.08.2023 18:25:00 | 0.7919 | 0 | 0 | 9 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1271 | 103.7389 | 0 | 1.5838
1972253 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK | FUSE6856986 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:44:00 | 18.08.2023 19:33:00 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7006 | 0 | 0
1972262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:21:00 | 18.08.2023 18:22:44 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1271 | 0.0867
1972274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:26:00 | 18.08.2023 18:26:51 | 0.0142 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 270 | 0 | 0 | 0.1562 | 0 | 0.213 | 3.834
1972283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:09:32 | 18.08.2023 19:15:00 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1822 | 843.4203
1972310 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12673966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:36:49 | 18.08.2023 21:59:00 | 3.3697 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4364 | 0 | 0 | 0 | 0
1972312 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:36:00 | 18.08.2023 18:38:33 | 0.0425 | 32 | 1 | 0 | 0 | 46 | 33 | 1.36 | 0.0425 | 0 | 0 | 1.955 | 1.4025
1972327 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:06:16 | 18.08.2023 19:26:25 | 1.3358 | 26 | 641 | 0 | 0 | 5 | 137 | 34.7308 | 856.2478 | 0 | 0 | 6.679 | 183.0046
1972329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:43:45 | 18.08.2023 18:44:15 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.083
1972335 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517089420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:46:27 | 18.08.2023 19:55:00 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1425
1972340 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:47:00 | 18.08.2023 20:20:00 | 1.55 | 53 | 101 | 0 | 0 | 67 | 301 | 82.15 | 156.55 | 0 | 0 | 103.85 | 466.55
1972352 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516263569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:50:36 | 18.08.2023 19:39:00 | 0.8067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8402 | 0 | 0 | 0 | 0
1972356 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731956 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:50:42 | 18.08.2023 20:15:00 | 1.405 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.455 | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 0
1972364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:53:36 | 18.08.2023 18:54:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0125
1972367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:53:24 | 18.08.2023 20:44:00 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1279
1972374 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:49:59 | 18.08.2023 20:48:00 | 1.9669 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.9828 | 0 | 0 | 0 | 0
1972382 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:59:00 | 18.08.2023 19:25:08 | 0.4356 | 38 | 1707 | 0 | 0 | 7 | 1008 | 16.5528 | 743.5692 | 0 | 0 | 3.0492 | 439.0848
1972394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE HATTININ UZUN OLMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:01:57 | 18.08.2023 20:26:00 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4848 | 0 | 0
1972396 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666228 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:53:31 | 18.08.2023 19:41:00 | 1.7914 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9918 | 0 | 0 | 0 | 0
1972410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:04:00 | 18.08.2023 19:05:15 | 0.0208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 228 | 864 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 4.7424 | 17.9712
1972435 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | ISO6629144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:02:05 | 18.08.2023 20:09:00 | 1.1153 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.1049 | 0 | 0 | 0 | 0
1972442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6800092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:13:08 | 18.08.2023 21:03:00 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8043 | 0 | 0
1972445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:17:00 | 18.08.2023 19:18:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 11 | 8 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0.2321 | 0.1688 | 1.4348 | 0.211
1972453 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:21:20 | 18.08.2023 20:46:00 | 1.4111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5221 | 0 | 0 | 0 | 0
1972463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:24:00 | 18.08.2023 19:26:44 | 0.0456 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3648 | 0.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
1972465 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12843367 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:17:42 | 18.08.2023 22:16:00 | 3.9717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7453 | 0 | 0 | 0 | 0
1972466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9576030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:04:18 | 19.08.2023 00:26:00 | 5.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0851 | 750.638
1972549 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:40:00 | 18.08.2023 19:42:53 | 0.0481 | 14 | 5056 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0.6734 | 243.1936 | 0 | 0 | 0 | 33.9586
1972558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6806954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:43:13 | 18.08.2023 21:36:00 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.0452
1972561 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677774 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:53:17 | 18.08.2023 19:48:00 | 0.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8238
1972567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10597716 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:46:40 | 18.08.2023 21:15:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8332 | 2.9444
1972568 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:47:29 | 18.08.2023 19:50:18 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0318 | 4.0334
1972577 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:50:55 | 18.08.2023 19:53:55 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 2.9
1972580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13416464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:23:07 | 18.08.2023 20:10:00 | 0.7814 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7968 | 0 | 0 | 0 | 0
1972593 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO12494223 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:02:34 | 18.08.2023 21:00:00 | 0.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4164
1972594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6674194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:04:39 | 18.08.2023 23:12:00 | 3.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.37
1972603 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:09:55 | 18.08.2023 20:12:17 | 0.0394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972604 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6952605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:09:21 | 18.08.2023 21:53:00 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.2325
1972606 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6751429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:09:23 | 18.08.2023 21:39:00 | 1.4936 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.744 | 0 | 0 | 0 | 0
1972607 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6763469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:10:24 | 18.08.2023 20:42:00 | 0.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3642
1972610 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11444797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:11:42 | 18.08.2023 21:15:00 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.155
1972612 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494834 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:14:03 | 18.08.2023 21:59:00 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2476 | 0
1972613 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6756187 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:14:11 | 18.08.2023 20:50:00 | 0.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5969 | 0 | 0 | 0 | 0
1972622 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6878565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:16:08 | 18.08.2023 20:58:00 | 0.6978 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1532 | 0 | 0 | 0 | 0
1972627 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7019573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:11:13 | 18.08.2023 20:55:00 | 0.7297 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4016 | 0 | 0
1972631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:21:27 | 18.08.2023 20:23:06 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0.0275
1972653 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6665128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:24:14 | 18.08.2023 21:38:00 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4232
1972669 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR29769260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:26:30 | 18.08.2023 22:09:00 | 1.7083 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.1799 | 0 | 0 | 0 | 0
1972672 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11731655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE HATTININ UZUN OLMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:33:22 | 18.08.2023 22:19:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2146
1972676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR29913125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:35:30 | 18.08.2023 21:30:00 | 0.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2577
1972690 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321786 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:48:10 | 18.08.2023 23:17:00 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4806
1972702 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6651745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:11:55 | 18.08.2023 21:06:41 | 2.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8144
1972705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:07:00 | 18.08.2023 21:09:34 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3852 | 0.0428
1972706 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:07:00 | 18.08.2023 21:14:37 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3906 | 8.7561
1972716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6606593 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:17:26 | 19.08.2023 01:21:00 | 4.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0098
1972738 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:56:29 | 18.08.2023 22:14:00 | 0.2919 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
1972739 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:58:00 | 18.08.2023 22:00:19 | 0.0386 | 15 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 10.3062 | 0 | 0 | 0 | 0
1972741 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:59:00 | 18.08.2023 22:20:00 | 0.35 | 10 | 6 | 0 | 0 | 147 | 439 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 51.45 | 153.65
1972752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6965270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:17:17 | 18.08.2023 23:01:00 | 0.7286 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6742 | 0 | 0 | 0 | 0
1972757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 22:26:00 | 19.08.2023 02:02:32 | 3.6089 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8314 | 173.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
1972760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10533703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:42:28 | 18.08.2023 22:32:00 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 0
1972773 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:37:57 | 19.08.2023 02:22:08 | 3.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.682 | 11.2092
1972779 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7053199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:41:04 | 18.08.2023 23:23:00 | 0.6989 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
1972781 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6695548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:40:00 | 18.08.2023 23:53:00 | 1.2167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 6.0835 | 0 | 0 | 0 | 76.6521 | 1.2167
1972783 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:48:00 | 18.08.2023 23:38:23 | 0.8397 | 30 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.191 | 700.3098 | 0 | 0 | 0 | 0
1972784 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8420649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:50:49 | 18.08.2023 22:53:38 | 0.0469 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0.0938 | 0 | 0
1972786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6614876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:51:23 | 18.08.2023 23:14:00 | 0.3769 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5593 | 0 | 0 | 0 | 0
1972794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12947212 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:35:42 | 19.08.2023 01:29:00 | 3.8883 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 23:16:00 | 18.08.2023 23:17:42 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6697 | 0.0283
1972804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 23:29:41 | 18.08.2023 23:32:22 | 0.0447 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227 | 864 | 0.2235 | 0 | 0 | 0 | 10.1469 | 38.6208
1972807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 23:33:00 | 18.08.2023 23:34:16 | 0.0211 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2238 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0
1972861 | 1 | KONYA | MERAM | TRAFO | BR7062744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:11:43 | 19.08.2023 01:47:00 | 1.5881 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.8373 | 0 | 0 | 0 | 0
1972882 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 01:33:00 | 19.08.2023 01:34:06 | 0.0183 | 30 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 15.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
1972885 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 01:34:46 | 19.08.2023 01:35:56 | 0.0194 | 2 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 60.3534 | 0 | 0 | 0 | 0
1972892 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7810697 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 23:42:03 | 19.08.2023 01:56:00 | 2.2325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2325 | 0 | 4.465 | 0
1972893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 01:53:00 | 19.08.2023 01:55:04 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1376 | 0
1972946 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 03:46:32 | 19.08.2023 04:11:00 | 0.4078 | 16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5248 | 81.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1972967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6818217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 04:24:24 | 19.08.2023 11:07:00 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.62 | 46.97
1972968 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6845455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 04:29:04 | 19.08.2023 06:46:00 | 2.2822 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4588 | 0 | 0
1972976 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6822703 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 05:12:59 | 19.08.2023 06:32:00 | 1.3169 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 85.5985 | 0 | 0
1972978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 05:22:00 | 19.08.2023 06:46:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 4.2
1972981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 05:30:40 | 19.08.2023 05:31:36 | 0.0156 | 16 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2496 | 30.186 | 0 | 0 | 0 | 0
1972991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6621211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 05:36:17 | 19.08.2023 07:31:00 | 1.9119 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.1512 | 0 | 0 | 0 | 0
1972998 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 05:47:57 | 19.08.2023 06:24:22 | 0.6069 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8897 | 44.3037 | 0 | 0 | 0 | 0
1973029 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:03:46 | 19.08.2023 06:04:16 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.0166
1973033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 05:44:24 | 19.08.2023 07:15:00 | 1.51 | 5 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 519.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1973034 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:09:38 | 19.08.2023 06:54:00 | 0.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7394 | 253.6142
1973038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:19:00 | 19.08.2023 06:21:33 | 0.0425 | 3 | 184 | 20 | 2065 | 35 | 2186 | 0.1275 | 7.82 | 0.85 | 87.7625 | 1.4875 | 92.905
1973039 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:21:00 | 19.08.2023 06:23:27 | 0.0408 | 0 | 0 | 4 | 1521 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.1632 | 62.0568 | 0 | 0.4488
1973040 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6665128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:24:08 | 19.08.2023 07:38:00 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4708
1973041 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6737665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:25:15 | 19.08.2023 07:12:00 | 0.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8512
1973043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:27:58 | 19.08.2023 06:30:28 | 0.0417 | 12 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5004 | 41.5332 | 0 | 0 | 0 | 0
1973050 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850349 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:32:35 | 19.08.2023 07:23:00 | 0.8403 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 13.4448 | 0 | 0 | 0 | 0
1973053 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO30043393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:36:00 | 19.08.2023 06:36:59 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 33.8168
1973060 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12371151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:39:51 | 19.08.2023 07:14:00 | 0.5692 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1072 | 0 | 0 | 0 | 0
1973067 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:42:00 | 19.08.2023 06:43:44 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4335 | 32.2235
1973068 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:42:00 | 19.08.2023 06:44:21 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8624 | 28.1456
1973073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:45:42 | 19.08.2023 06:47:32 | 0.0306 | 0 | 0 | 13 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 65.637 | 0 | 0
1973076 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:53:54 | 19.08.2023 06:55:24 | 0.025 | 0 | 0 | 18 | 104 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0.45 | 2.6 | 0.625 | 2
1973077 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:55:01 | 19.08.2023 07:43:00 | 0.7997 | 1 | 13 | 0 | 0 | 40 | 104 | 0.7997 | 10.3961 | 0 | 0 | 31.988 | 83.1688
1973079 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:54:00 | 19.08.2023 06:56:55 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 | 7.4844
1973093 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:57:00 | 19.08.2023 06:58:57 | 0.0325 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5925 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0
1973103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:00:21 | 19.08.2023 10:40:00 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.688 | 161.0752
1973128 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:03:17 | 19.08.2023 07:04:07 | 0.0139 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0
1973134 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:08:21 | 19.08.2023 08:05:45 | 0.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8163 | 1358.514
1973144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:14:22 | 19.08.2023 07:23:00 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2169 | 1.2951
1973146 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866438 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:19:33 | 19.08.2023 08:57:00 | 1.6242 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9936 | 6.4968 | 0 | 0 | 0 | 0
1973151 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:21:00 | 19.08.2023 07:23:24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 45.84
1973153 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:22:22 | 19.08.2023 10:19:00 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5512 | 809.5725
1973155 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:22:00 | 19.08.2023 16:34:00 | 7.2 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1973157 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10851209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:22:55 | 19.08.2023 08:29:00 | 1.1014 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6504 | 11.014 | 0 | 0 | 0 | 0
1973164 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:37:00 | 19.08.2023 07:38:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1.17
1973166 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:38:00 | 19.08.2023 07:39:38 | 0.0272 | 94 | 81 | 0 | 0 | 105 | 35 | 2.5568 | 2.2032 | 0 | 0 | 2.856 | 0.952
1973167 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:39:00 | 19.08.2023 07:40:53 | 0.0314 | 49 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5386 | 13.8788 | 0 | 0 | 0 | 0
1973173 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:44:13 | 19.08.2023 07:45:40 | 0.0242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 | 0
1973175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6719699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:45:03 | 19.08.2023 07:46:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 1.0187
1973177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7046166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:21:55 | 19.08.2023 13:27:00 | 6.0847 | 4 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3388 | 2397.3718 | 0 | 0 | 0 | 0
1973181 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:52:45 | 19.08.2023 07:53:45 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 292 | 99 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 4.8764 | 1.6533 | 27.221
1973185 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6927023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:31:56 | 19.08.2023 08:04:00 | 0.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8944
1973190 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:26:43 | 19.08.2023 07:57:26 | 1.5119 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 262 | 1.5119 | 0 | 3.0238 | 0 | 16.6309 | 396.1178
1973190 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:26:43 | 19.08.2023 09:09:43 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8837 | 1045.9295
1973192 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:00:27 | 19.08.2023 08:01:27 | 0.0167 | 18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 3.7074 | 0 | 0 | 0 | 0
1973193 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:01:35 | 19.08.2023 08:04:33 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4446 | 55.1304
1973196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:04:06 | 19.08.2023 08:05:21 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.1248
1973198 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:03:00 | 19.08.2023 08:16:01 | 0.2169 | 0 | 0 | 69 | 4 | 188 | 17 | 0 | 0 | 14.9661 | 0.8676 | 40.7772 | 3.6873
1973208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789162 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:10:22 | 19.08.2023 08:53:00 | 0.7106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3438 | 0 | 0 | 0 | 0
1973213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:12:45 | 19.08.2023 09:31:00 | 1.3042 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3814 | 0 | 0 | 0 | 0
1973224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:16:00 | 19.08.2023 08:17:11 | 0.0197 | 166 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2702 | 3.6445 | 0 | 0 | 0 | 0
1973229 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:18:00 | 19.08.2023 08:19:32 | 0.0256 | 17 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4352 | 8.448 | 0 | 0 | 0 | 0
1973239 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6544826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:20:21 | 19.08.2023 09:03:00 | 0.7108 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6724 | 0 | 0 | 0 | 0
1973242 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:22:00 | 19.08.2023 08:23:28 | 0.0244 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 298 | 0.2196 | 0.976 | 0 | 0 | 1.1468 | 7.2712
1973250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7198858 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:26:55 | 19.08.2023 09:02:00 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6776 | 0.5847
1973254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13241983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:27:00 | 19.08.2023 08:29:38 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5707 | 22.4329
1973256 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:29:00 | 19.08.2023 08:30:21 | 0.0225 | 98 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 5.985 | 0 | 0 | 0 | 0
1973257 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:29:00 | 19.08.2023 08:29:51 | 0.0142 | 239 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3938 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1973258 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6597547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 08:30:08 | 19.08.2023 11:54:00 | 3.3978 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.857 | 0 | 0 | 0 | 0
1973263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:21:18 | 19.08.2023 10:12:00 | 1.845 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 236 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 9.225 | 435.42
1973266 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:39:00 | 19.08.2023 08:40:06 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1098 | 0.6039
1973277 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:46:00 | 19.08.2023 08:46:49 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 0.4488
1973283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:47:00 | 19.08.2023 08:48:32 | 0.0256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 196 | 488 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 0 | 5.0176 | 12.4928
1973288 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:50:00 | 19.08.2023 08:51:48 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 1.05
1973314 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:56:24 | 19.08.2023 11:05:00 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2866 | 928.0489
1973315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13158410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:55:54 | 19.08.2023 10:21:00 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5228
1973317 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:56:46 | 19.08.2023 08:57:46 | 0.0167 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
1973322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:00:00 | 19.08.2023 12:05:00 | 3.0833 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 776 | 12.3332 | 305.2467 | 0 | 0 | 58.5827 | 2392.6408
1973325 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:00:02 | 19.08.2023 17:25:00 | 8.4161 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
1973326 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.08.2023 09:00:06 | 19.08.2023 16:45:00 | 7.7483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 7.7483 | 0 | 0 | 7.7483 | 1231.9797
1973327 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11216179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:00:15 | 19.08.2023 11:28:00 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.75 | 0 | 0
1973328 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6554717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:00:21 | 19.08.2023 14:02:00 | 5.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.1725
1973332 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO11715171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:00:00 | 19.08.2023 16:55:26 | 7.9239 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3912 | 1267.824 | 0 | 0 | 0 | 0
1973333 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:00:00 | 19.08.2023 11:50:21 | 2.8392 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12597609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:00:57 | 19.08.2023 10:28:00 | 1.4508 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.9332 | 0 | 0 | 0 | 0
1973337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7125669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:01:17 | 19.08.2023 10:02:00 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6426
1973339 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:01:00 | 19.08.2023 13:36:52 | 4.5978 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4.5978 | 0 | 91.956 | 45.978
1973340 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:01:00 | 19.08.2023 11:50:42 | 2.8283 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3943 | 2.8283 | 0 | 0 | 0 | 0
1973362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515997597 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:09:49 | 19.08.2023 10:41:00 | 1.5197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6379 | 0 | 0 | 0 | 0
1973365 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:10:00 | 19.08.2023 09:11:40 | 0.0278 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
1973366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6678775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:10:46 | 19.08.2023 11:11:00 | 2.0039 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 30.0585 | 0 | 0 | 0 | 260.507
1973381 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11306708 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:17:22 | 19.08.2023 10:06:00 | 0.8106 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2954 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0
1973382 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:17:00 | 19.08.2023 09:18:49 | 0.0303 | 254 | 11 | 0 | 0 | 226 | 3 | 7.6962 | 0.3333 | 0 | 0 | 6.8478 | 0.0909
1973388 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:18:00 | 19.08.2023 09:20:24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.6
1973390 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516730528 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:19:59 | 19.08.2023 09:56:00 | 0.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006
1973391 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7112108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:19:45 | 19.08.2023 09:56:00 | 0.6042 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
1973395 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:22:00 | 19.08.2023 09:40:17 | 0.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5478 | 21.329
1973398 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:23:47 | 19.08.2023 09:24:46 | 0.0164 | 98 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 4.3624 | 0 | 0 | 0 | 0
1973399 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:23:00 | 19.08.2023 09:24:16 | 0.0211 | 118 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4898 | 6.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
1973399 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:23:00 | 19.08.2023 09:26:16 | 0.0544 | 121 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5824 | 23.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1973424 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8732814 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:26:43 | 19.08.2023 11:12:00 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.547 | 0
1973432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6931344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:30:05 | 19.08.2023 11:03:00 | 1.5486 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.659 | 0 | 0 | 0 | 0
1973433 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:30:06 | 19.08.2023 14:22:00 | 4.865 | 0 | 0 | 12 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.38 | 5730.97 | 0 | 0
1973444 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6649635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:11:19 | 19.08.2023 10:19:00 | 1.1281 | 18 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3058 | 1038.9801 | 0 | 0 | 0 | 0
1973449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7230924 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:33:45 | 19.08.2023 10:21:00 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0
1973460 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11673242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:36:06 | 19.08.2023 12:19:00 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.885 | 5.43
1973464 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:38:00 | 19.08.2023 09:39:40 | 0.0278 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
1973465 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6787372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:39:09 | 19.08.2023 10:15:00 | 0.5975 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7925 | 49.5925 | 0 | 0 | 0 | 0
1973490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:45:00 | 19.08.2023 09:50:38 | 0.0939 | 2 | 37 | 0 | 0 | 6 | 171 | 0.1878 | 3.4743 | 0 | 0 | 0.5634 | 16.0569
1973491 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:46:10 | 19.08.2023 10:06:06 | 0.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9286 | 58.4672
1973498 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:48:00 | 19.08.2023 09:49:48 | 0.03 | 25 | 125 | 0 | 0 | 119 | 406 | 0.75 | 3.75 | 0 | 0 | 3.57 | 12.18
1973509 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:54:00 | 19.08.2023 09:56:38 | 0.0439 | 21 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9219 | 36.1297 | 0 | 0 | 0 | 0
1973511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6816835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:56:40 | 19.08.2023 12:16:00 | 2.3222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7662 | 0 | 0 | 0 | 0
1973514 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:57:10 | 19.08.2023 09:59:53 | 0.0453 | 134 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0702 | 4.8924 | 0 | 0 | 0 | 0
1973518 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:59:10 | 19.08.2023 10:47:00 | 0.7972 | 0 | 0 | 11 | 357 | 11 | 29 | 0 | 0 | 8.7692 | 284.6004 | 8.7692 | 23.1188
1973523 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:59:42 | 19.08.2023 10:00:28 | 0.0128 | 0 | 0 | 5 | 1346 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.064 | 17.2288 | 0.0384 | 0.2944
1973524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:00:03 | 19.08.2023 12:02:00 | 2.0325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 278 | 0 | 0 | 2.0325 | 0 | 18.2925 | 565.035
1973525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7125670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:00:01 | 19.08.2023 11:12:00 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1667
1973526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:00:09 | 19.08.2023 11:33:00 | 1.5475 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.755 | 10.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
1973527 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11855716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:00:09 | 19.08.2023 13:54:00 | 3.8975 | 8 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.18 | 6844.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1973528 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6597551 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:00:05 | 19.08.2023 12:24:00 | 2.3986 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7342 | 0 | 0 | 0 | 0
1973533 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:02:10 | 19.08.2023 10:03:10 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0.0501
1973549 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:09:39 | 19.08.2023 14:31:45 | 4.3683 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973550 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8154093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:09:52 | 19.08.2023 12:54:00 | 2.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2068 | 0
1973558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:07:37 | 19.08.2023 11:21:00 | 3.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3386 | 0
1973567 | 1 | KONYA | MERAM | TRAFO | ISO6773497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:18:20 | 19.08.2023 11:35:00 | 1.2778 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
1973568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10236044 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:19:01 | 19.08.2023 17:52:00 | 7.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12525582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:26:21 | 19.08.2023 13:40:46 | 3.2403 | 46 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0538 | 677.2227 | 0 | 0 | 0 | 0
1973592 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:26:21 | 19.08.2023 13:43:58 | 3.2936 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6561118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:58:29 | 19.08.2023 14:10:00 | 4.1919 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.0579 | 0 | 0 | 0 | 0
1973597 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO10534419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:28:19 | 19.08.2023 11:59:00 | 1.5114 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2866 | 0 | 0 | 0 | 0
1973599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:29:00 | 19.08.2023 10:30:10 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 1.843
1973601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:30:00 | 19.08.2023 11:42:56 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4268 | 856.998
1973618 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR30140683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:36:46 | 19.08.2023 11:43:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4159
1973638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6975814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:42:55 | 19.08.2023 12:02:00 | 1.3181 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3145 | 0 | 0 | 0 | 0
1973640 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12673966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:43:25 | 19.08.2023 13:49:00 | 3.0931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
1973676 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6557467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:39:17 | 19.08.2023 12:39:00 | 1.9953 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4313 | 0 | 0 | 0 | 0
1973684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR29913125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:49:26 | 19.08.2023 12:40:00 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0132
1973689 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11163906 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:30:29 | 19.08.2023 11:24:00 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.5143
1973692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | FUSE6645800 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:52:49 | 19.08.2023 11:30:00 | 0.6197 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.985 | 0 | 0 | 0 | 0
1973696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515803574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:55:05 | 19.08.2023 12:21:00 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8638
1973704 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12839134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 11:00:01 | 19.08.2023 11:26:00 | 0.4331 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6303 | 0 | 0 | 0 | 0
1973709 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6884842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 11:02:14 | 19.08.2023 12:33:00 | 1.5128 | 0 | 0 | 3 | 441 | 15 | 411 | 0 | 0 | 4.5384 | 667.1448 | 22.692 | 621.7608
1973715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:59:33 | 19.08.2023 12:13:00 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6228 | 0 | 0
1973790 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO13077946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:19:56 | 19.08.2023 12:25:56 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 13.2
1973796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:21:17 | 19.08.2023 11:21:52 | 0.0097 | 0 | 0 | 24 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.0485 | 0.4947 | 0.0873
1973804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:25:25 | 19.08.2023 12:27:00 | 1.0264 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5544 | 0 | 0 | 0 | 0
1973809 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6648309 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:27:41 | 19.08.2023 12:42:00 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7158
1973815 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6988549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:33:15 | 19.08.2023 12:05:00 | 0.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5292 | 0
1973825 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:35:39 | 19.08.2023 14:15:11 | 2.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6505 | 135.6039
1973827 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:41:35 | 19.08.2023 13:16:00 | 1.5736 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.0912 | 15.736 | 1.5736 | 0
1973830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:42:00 | 19.08.2023 13:29:33 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2475 | 670.395
1973851 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:00:14 | 19.08.2023 15:56:00 | 3.9294 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 506 | 0 | 0 | 3.9294 | 27.5058 | 19.647 | 1988.2764
1973852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 12:01:41 | 19.08.2023 17:02:31 | 5.0139 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5977 | 20.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1973854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:02:46 | 19.08.2023 12:03:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 100 | 302 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1.25 | 3.775 | 0.35 | 0.1125
1973858 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:06:00 | 19.08.2023 12:07:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 0.0843
1973863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:11:23 | 19.08.2023 12:13:12 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | 16.7862
1973881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:23:33 | 19.08.2023 12:24:33 | 0.0167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:25:00 | 19.08.2023 12:26:02 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 1.634
1973885 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE13426773 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:25:08 | 19.08.2023 15:30:00 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5409
1973910 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6649633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:33:49 | 19.08.2023 14:26:00 | 1.8697 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4581 | 0 | 0 | 0 | 0
1973927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:43:00 | 19.08.2023 12:44:47 | 0.0297 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0
1973928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517192583 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:44:10 | 19.08.2023 14:56:00 | 2.1972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7888 | 0 | 0 | 0 | 0
1973946 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093723 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:52:53 | 19.08.2023 13:38:00 | 0.7519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7519 | 0 | 0 | 0 | 0
1973950 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:57:11 | 19.08.2023 15:05:00 | 2.1303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973955 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 13:00:01 | 19.08.2023 15:41:00 | 2.6831 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6409 | 0 | 0 | 0 | 0
1973956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 12:59:00 | 19.08.2023 18:03:49 | 5.0803 | 38 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0514 | 3083.7421 | 0 | 0 | 0 | 0
1973960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 13:00:45 | 19.08.2023 14:06:00 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6625
1973962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13416464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 13:02:10 | 19.08.2023 14:33:00 | 1.5139 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.3368 | 0 | 0 | 0 | 0
1973981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7135296 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:03:40 | 19.08.2023 14:06:00 | 1.0389 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
1974003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 13:10:03 | 19.08.2023 13:11:42 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 6.27
1974003 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11923254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 13:10:03 | 19.08.2023 15:28:57 | 2.315 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE13325056 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:16:50 | 19.08.2023 14:22:00 | 1.0861 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0737 | 0 | 0 | 0 | 0
1974026 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:19:00 | 19.08.2023 13:19:56 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 1.6224
1974050 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6596225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:28:06 | 19.08.2023 15:57:00 | 2.4817 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7249 | 0 | 0
1974051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 13:30:00 | 19.08.2023 17:10:39 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7425 | 1684.295
1974052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6618762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 13:30:27 | 19.08.2023 14:43:00 | 1.2092 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4052 | 0 | 0 | 0 | 0
1974064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10912634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:36:02 | 19.08.2023 15:12:00 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3916 | 1506.6348
1974078 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR7147584 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:22:52 | 19.08.2023 14:39:00 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1752 | 0 | 0
1974089 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11366043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:46:24 | 19.08.2023 18:02:00 | 4.26 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1974090 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:47:03 | 19.08.2023 13:48:17 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 22.9896
1974092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:49:03 | 19.08.2023 15:19:03 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2484 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.5 | 3726
1974104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7113709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:54:03 | 19.08.2023 13:55:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 2.8891
1974109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:54:42 | 19.08.2023 15:59:00 | 2.0717 | 44 | 11 | 0 | 0 | 72 | 39 | 91.1548 | 22.7887 | 0 | 0 | 149.1624 | 80.7963
1974133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 14:00:53 | 19.08.2023 15:10:00 | 1.1519 | 67 | 84 | 0 | 0 | 44 | 5 | 77.1773 | 96.7596 | 0 | 0 | 50.6836 | 5.7595
1974140 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:01:45 | 19.08.2023 17:39:00 | 3.6208 | 6 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7248 | 4145.816 | 0 | 0 | 0 | 0
1974144 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6908651 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:38:21 | 19.08.2023 15:28:00 | 1.8275 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1974146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:06:38 | 19.08.2023 14:08:03 | 0.0236 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0
1974191 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:19:00 | 19.08.2023 14:47:00 | 0.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.1241
1974216 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:29:32 | 19.08.2023 14:50:00 | 0.3411 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 90.7326 | 0 | 0 | 0 | 0
1974218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7121982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 14:30:35 | 19.08.2023 15:21:00 | 0.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0075
1974232 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6677954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:30:16 | 19.08.2023 18:43:00 | 4.2122 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
1974258 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6689206 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:52:33 | 19.08.2023 16:14:00 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.025
1974274 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:01:50 | 19.08.2023 15:02:50 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 1.0855
1974275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:20:50 | 19.08.2023 16:29:00 | 3.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1361 | 1163.4931
1974276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:02:28 | 19.08.2023 16:07:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1168 | 6.4536
1974291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6605196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:12:56 | 19.08.2023 17:27:00 | 2.2344 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.6776 | 0 | 0 | 0 | 0
1974299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10838937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:16:07 | 19.08.2023 15:51:07 | 0.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5833 | 350.5633
1974308 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:18:27 | 19.08.2023 15:54:00 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 574.1325
1974313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:25:00 | 19.08.2023 16:39:58 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2398 | 542.2396
1974314 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:25:24 | 19.08.2023 15:26:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.8684
1974318 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:29:00 | 19.08.2023 15:30:53 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9154 | 0.157
1974322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12626401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 15:32:28 | 19.08.2023 16:30:00 | 0.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1369
1974325 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:33:00 | 19.08.2023 15:41:20 | 0.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8892 | 0.2778
1974326 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:58:54 | 19.08.2023 16:48:00 | 1.8183 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.2181 | 0 | 0 | 0 | 0
1974351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:41:08 | 19.08.2023 16:04:00 | 0.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.055 | 0.3811
1974353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:41:00 | 19.08.2023 15:42:09 | 0.0192 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 927 | 0.096 | 0.0384 | 0 | 0 | 0.384 | 17.7984
1974365 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517411702 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:46:21 | 19.08.2023 17:39:00 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8775 | 0 | 0
1974396 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7020922 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:01:22 | 19.08.2023 18:10:00 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8436
1974406 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6920692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:08:51 | 19.08.2023 16:37:00 | 0.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1192
1974414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:16:00 | 19.08.2023 17:00:27 | 0.7408 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 927 | 3.704 | 1.4816 | 0 | 0 | 14.816 | 686.7216
1974448 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO30156719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:24:10 | 19.08.2023 16:26:26 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3058 | 364.2786
1974482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6727781 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:28:31 | 19.08.2023 19:41:00 | 3.2081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.0405 | 0 | 0 | 0 | 12.8324
1974484 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO30243914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:23:31 | 19.08.2023 18:32:47 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3088 | 318.5944
1974484 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12187092 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:23:31 | 19.08.2023 19:01:51 | 3.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.5297
1974506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:37:35 | 19.08.2023 17:38:00 | 1.0069 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0897 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
1974512 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:44:05 | 19.08.2023 16:45:08 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0.1225
1974523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8035665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:54:37 | 19.08.2023 17:41:00 | 0.7731 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8655 | 0.7731 | 0 | 0 | 0 | 0
1974528 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:59:06 | 19.08.2023 18:56:00 | 1.9483 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9143 | 0 | 0 | 0 | 0
1974529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7039249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 17:00:00 | 19.08.2023 18:20:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9874 | 0 | 0
1974539 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8657496 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:10:32 | 19.08.2023 17:28:00 | 0.2911 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3665 | 0 | 0 | 0 | 0
1974542 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:11:00 | 19.08.2023 17:57:00 | 0.7667 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2014 | 7.667 | 0.7667 | 0
1974544 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6546251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:12:55 | 19.08.2023 18:21:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9839
1974545 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fider | ISO7682313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:13:16 | 19.08.2023 18:33:16 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6665 | 2.6666
1974553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6859659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:21:21 | 19.08.2023 17:16:59 | 0.9272 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
1974553 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12597609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:21:21 | 19.08.2023 18:04:30 | 1.7192 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.0728 | 0 | 0 | 0 | 0
1974569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:25:00 | 19.08.2023 17:26:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 4.3105 | 0.1165
1974596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE12364875 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:39:13 | 19.08.2023 18:32:00 | 0.8797 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7895 | 0 | 0 | 0 | 0
1974600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:43:14 | 19.08.2023 17:44:21 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 4.7058
1974602 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:45:26 | 19.08.2023 19:00:26 | 1.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974607 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:48:00 | 19.08.2023 17:49:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 1 | 359 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.0211 | 7.5749 | 0.0211 | 2.0045
1974684 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:10:24 | 19.08.2023 19:12:00 | 1.0267 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3909 | 0 | 0 | 0 | 0
1974720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:26:38 | 19.08.2023 19:38:00 | 1.1894 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.629 | 4.7576 | 0 | 0 | 0 | 0
1974779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:36:18 | 19.08.2023 20:51:41 | 2.2564 | 2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5128 | 832.6116 | 0 | 0 | 0 | 0
1974779 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | LINE25920324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:36:18 | 19.08.2023 21:13:02 | 2.6122 | 44 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9368 | 313.464 | 0 | 0 | 0 | 0
1974786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:29:17 | 19.08.2023 18:36:00 | 0.1119 | 36 | 387 | 15 | 10 | 72 | 1713 | 4.0284 | 43.3053 | 1.6785 | 1.119 | 8.0568 | 191.6847
1974795 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6767020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:40:00 | 19.08.2023 18:59:33 | 0.3258 | 17 | 4171 | 0 | 0 | 24 | 847 | 5.5386 | 1358.9118 | 0 | 0 | 7.8192 | 275.9526
1974796 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:40:00 | 19.08.2023 18:58:59 | 0.3164 | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 36.386 | 0 | 0 | 0 | 0
1974797 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:40:38 | 19.08.2023 19:21:00 | 0.6728 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5496 | 0 | 0 | 0 | 0
1974799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7845684 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:41:14 | 19.08.2023 19:53:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1571 | 0
1974801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:41:41 | 19.08.2023 19:40:41 | 0.9833 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7829 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1974803 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6980616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:43:05 | 19.08.2023 22:25:00 | 3.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5748
1974812 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:46:00 | 19.08.2023 18:48:15 | 0.0375 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1974830 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6613419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:54:38 | 19.08.2023 20:05:00 | 1.1728 | 0 | 0 | 52 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.9856 | 0 | 15.2464 | 0
1974831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6609698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:46:26 | 19.08.2023 19:47:00 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.914
1974850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:13:00 | 19.08.2023 19:15:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9725 | 15.385
1974862 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:17:00 | 19.08.2023 19:19:28 | 0.0411 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.2055 | 0 | 0 | 0 | 0.2877 | 0
1974863 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6538517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:17:59 | 19.08.2023 19:51:00 | 0.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1599
1974877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:21:24 | 19.08.2023 19:22:45 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 1.6875
1974879 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:21:03 | 19.08.2023 20:03:00 | 0.6992 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111.872 | 0 | 0 | 0 | 15.3824
1974884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:23:00 | 19.08.2023 19:24:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3995 | 0.2177
1974884 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:23:00 | 19.08.2023 19:32:20 | 0.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0476 | 43.568
1974884 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:23:00 | 19.08.2023 20:21:31 | 0.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9753 | 73.1475
1974909 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:35:17 | 19.08.2023 19:37:17 | 0.0333 | 0 | 0 | 20 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 17.7822 | 0 | 0
1974914 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:37:46 | 19.08.2023 20:53:24 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0786 | 7.5636
1974916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:38:00 | 19.08.2023 20:40:40 | 1.0444 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15.666 | 1.0444 | 0 | 0 | 5.222 | 1.0444
1974917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:39:07 | 19.08.2023 20:20:47 | 0.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7776 | 0.6944
1974929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:46:00 | 19.08.2023 19:47:48 | 0.03 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1974930 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:47:04 | 19.08.2023 20:27:34 | 0.675 | 0 | 0 | 20 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 360.45 | 0 | 0
1974962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:00:00 | 19.08.2023 20:02:08 | 0.0356 | 0 | 0 | 97 | 11 | 217 | 2027 | 0 | 0 | 3.4532 | 0.3916 | 7.7252 | 72.1612
1974964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6724428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:00:58 | 19.08.2023 22:46:00 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8106
1974973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6984072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:03:04 | 19.08.2023 21:38:00 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1038
1974982 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6939012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:04:48 | 19.08.2023 23:43:00 | 3.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5505
1974983 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7027778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:05:43 | 19.08.2023 20:25:55 | 0.3367 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:12:00 | 19.08.2023 20:14:07 | 0.0353 | 6 | 493 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.2118 | 17.4029 | 0 | 0 | 0 | 2.1533
1975014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:12:00 | 19.08.2023 20:14:34 | 0.0428 | 4 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1712 | 49.3484 | 0 | 0 | 0 | 0
1975034 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13398667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:15:22 | 19.08.2023 20:28:53 | 0.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3795 | 49.566
1975055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:22:02 | 19.08.2023 20:22:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0
1975059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:23:32 | 19.08.2023 20:24:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 1.2692
1975061 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6808839 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:41:52 | 19.08.2023 20:35:00 | 0.8856 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5224 | 0 | 0
1975068 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO11892643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:35:41 | 19.08.2023 21:56:00 | 2.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3386 | 311.0338
1975074 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516762373 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:42:21 | 19.08.2023 23:54:00 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1942
1975086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:58:00 | 19.08.2023 20:59:46 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4116 | 2.2344
1975086 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:58:00 | 19.08.2023 21:00:42 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.27
1975088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:02:00 | 19.08.2023 21:07:03 | 0.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 6.3992
1975088 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:02:00 | 19.08.2023 22:00:48 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 5.88
1975089 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:03:00 | 19.08.2023 21:06:30 | 0.0583 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.2915 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0
1975091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:05:00 | 19.08.2023 21:34:10 | 0.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9301 | 17.9857
1975099 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6862948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:06:37 | 19.08.2023 21:22:37 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 491.7948
1975102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:11:00 | 19.08.2023 21:13:02 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5257 | 68.7153
1975113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6976160 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:25:59 | 19.08.2023 22:43:00 | 1.2836 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6868 | 0 | 0 | 0 | 0
1975120 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:30:09 | 19.08.2023 22:50:00 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6388 | 0
1975122 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:33:04 | 19.08.2023 22:41:00 | 1.1322 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 151 | 0 | 19.2474 | 0 | 0 | 16.983 | 170.9622
1975126 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:38:35 | 19.08.2023 21:39:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 0.8684
1975132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:54:00 | 19.08.2023 21:56:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0
1975134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:57:00 | 20.08.2023 00:49:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.667 | 28.667
1975135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516932616 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:59:32 | 20.08.2023 01:36:00 | 3.6078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8234 | 0 | 0 | 0 | 0
1975136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:02:20 | 19.08.2023 22:03:33 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6496 | 0.1218
1975138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE12476693 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:25:44 | 19.08.2023 22:56:00 | 0.5044 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5484 | 0 | 0 | 0 | 0
1975140 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7610104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:23:32 | 19.08.2023 23:40:00 | 2.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9208 | 0
1975145 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625948 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:30:31 | 19.08.2023 23:19:00 | 0.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6162 | 0.8081
1975147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:32:00 | 19.08.2023 22:34:47 | 0.0464 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0.6496 | 0 | 0 | 0 | 0
1975149 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 22:39:00 | 20.08.2023 01:55:45 | 3.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4472 | 9.8376
1975150 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:41:00 | 20.08.2023 08:22:00 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5662 | 397.0153
1975151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:43:00 | 19.08.2023 22:44:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2512 | 2.2304
1975152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:47:00 | 19.08.2023 22:49:18 | 0.0383 | 23 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8809 | 4.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
1975153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:52:34 | 19.08.2023 22:53:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 0.1002
1975154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:52:34 | 19.08.2023 22:53:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 1.2692
1975172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12525582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:31:00 | 19.08.2023 23:38:57 | 0.1325 | 98 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.985 | 12.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1975172 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE28333271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:31:00 | 20.08.2023 01:01:19 | 1.5053 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975172 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:31:00 | 20.08.2023 01:31:23 | 2.0064 | 46 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2944 | 419.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
1975177 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:40:03 | 19.08.2023 23:41:42 | 0.0275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975189 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535295773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:04:21 | 20.08.2023 01:18:00 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2275
1975194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:28:23 | 20.08.2023 00:32:10 | 0.0631 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.9465 | 0.0631 | 0 | 0 | 0.3155 | 0.0631
1975199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:37:47 | 20.08.2023 00:38:47 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 0.0167
1975201 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO7141066 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:46:42 | 20.08.2023 02:54:00 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1217 | 0
1975234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:59:00 | 20.08.2023 01:25:12 | 0.4367 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4808 | 6.1138 | 0 | 0 | 0 | 0
1975238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:16:46 | 20.08.2023 01:17:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.9375
1975245 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:17:00 | 20.08.2023 02:08:00 | 0.85 | 3 | 404 | 0 | 0 | 23 | 3121 | 2.55 | 343.4 | 0 | 0 | 19.55 | 2652.85
1975248 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:20:00 | 20.08.2023 01:21:19 | 0.0219 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0.1533 | 0
1975274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:03:24 | 20.08.2023 02:04:15 | 0.0142 | 0 | 0 | 15 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 2.1726 | 0 | 0
1975276 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:06:00 | 20.08.2023 02:12:31 | 0.1086 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0
1975278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13421409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:11:20 | 20.08.2023 03:27:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.833 | 22.6998
1975279 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:12:49 | 20.08.2023 02:13:34 | 0.0125 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1975334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:46:23 | 20.08.2023 02:47:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.9375
1975337 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516773722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:49:56 | 20.08.2023 03:08:00 | 1.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0
1975339 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO10828099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 03:06:00 | 20.08.2023 03:31:27 | 0.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2726 | 221.8566
1975341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 03:10:00 | 20.08.2023 04:21:44 | 1.1956 | 0 | 0 | 97 | 11 | 146 | 1747 | 0 | 0 | 115.9732 | 13.1516 | 174.5576 | 2088.7132
1975341 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 03:10:00 | 20.08.2023 04:35:56 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1184 | 401.016
1975357 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:53:00 | 20.08.2023 05:02:03 | 0.1508 | 0 | 0 | 1 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 | 80.9796 | 0 | 0
1975362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12708667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:48:00 | 20.08.2023 05:01:24 | 0.2233 | 0 | 0 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9805 | 15.8543 | 0 | 0
1975362 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6725187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:48:00 | 20.08.2023 05:02:45 | 0.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3236 | 0
1975362 | 3 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6629362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:48:00 | 20.08.2023 05:04:18 | 0.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0945 | 19.8341
1975362 | 4 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6725189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:48:00 | 20.08.2023 05:05:22 | 0.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0746 | 0
1975362 | 5 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:48:00 | 20.08.2023 05:44:31 | 0.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6514 | 31.0827
1975362 | 6 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:48:00 | 20.08.2023 05:44:50 | 0.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9968 | 33.152
1975362 | 7 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:48:00 | 20.08.2023 05:45:05 | 0.9514 | 8 | 0 | 94 | 26 | 19 | 5 | 7.6112 | 0 | 89.4316 | 24.7364 | 18.0766 | 4.757
1975362 | 8 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:48:00 | 20.08.2023 05:45:23 | 0.9564 | 0 | 0 | 44 | 181 | 100 | 261 | 0 | 0 | 42.0816 | 173.1084 | 95.64 | 249.6204
1975376 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:30:00 | 20.08.2023 05:31:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2968 | 10.168
1975378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:35:00 | 20.08.2023 05:36:27 | 0.0242 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9922 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
1975382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:39:37 | 20.08.2023 05:41:08 | 0.0253 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0759 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
1975386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:44:35 | 20.08.2023 05:45:28 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1617 | 0.7056
1975391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:50:00 | 20.08.2023 05:56:27 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 2.4725
1975405 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:05:35 | 20.08.2023 06:06:35 | 0.0167 | 10 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 9.8029 | 0 | 0 | 0 | 0
1975447 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:24:00 | 20.08.2023 06:24:53 | 0.0147 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 298 | 0.1323 | 0.588 | 0 | 0 | 0.6909 | 4.3806
1975451 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:24:00 | 20.08.2023 06:26:25 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 2.1762 | 0.1612 | 22.3665
1975456 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:24:00 | 20.08.2023 06:26:02 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1697 | 35.9001
1975462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6635243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:27:22 | 20.08.2023 07:35:00 | 1.1272 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.152 | 0 | 0 | 0 | 0
1975471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:28:00 | 20.08.2023 06:29:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1614 | 19.0452
1975493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:32:00 | 20.08.2023 06:33:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8018 | 1.7302
1975494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:35:04 | 20.08.2023 06:36:04 | 0.0167 | 1 | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0167 | 0.9853 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0
1975511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12949122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:49:00 | 20.08.2023 06:50:11 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 0.1182
1975520 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:57:00 | 20.08.2023 06:57:52 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 2.2896
1975525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9389222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:52:23 | 20.08.2023 09:27:00 | 3.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4997 | 7.1538
1975527 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:00:02 | 20.08.2023 07:01:31 | 0.0247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | 0
1975545 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO13247607 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:15:38 | 20.08.2023 09:33:00 | 2.2894 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.3814 | 0 | 0 | 0 | 0
1975546 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:17:13 | 20.08.2023 07:18:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 4.676
1975560 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11715167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:27:00 | 20.08.2023 07:29:44 | 0.0456 | 32 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 13.0872 | 0 | 0 | 0 | 0
1975572 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:36:00 | 20.08.2023 07:37:51 | 0.0308 | 28 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8624 | 13.4596 | 0 | 0 | 0 | 0.0308
1975588 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7027693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:47:32 | 20.08.2023 08:47:00 | 0.9911 | 0 | 0 | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9644 | 238.8551 | 0 | 0
1975593 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:52:00 | 20.08.2023 07:53:07 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 9.021
1975598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:55:00 | 20.08.2023 07:56:44 | 0.0289 | 4 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 33.3217 | 0 | 0 | 0 | 0
1975622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:09:10 | 20.08.2023 08:09:55 | 0.0125 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1975623 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:09:00 | 20.08.2023 08:11:02 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8815 | 1.9662
1975625 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6649381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:05:00 | 20.08.2023 08:37:00 | 0.5333 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5333 | 184.5218 | 0 | 0 | 0 | 0
1975662 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:04:36 | 20.08.2023 08:55:51 | 0.8542 | 251 | 1414 | 0 | 0 | 53 | 161 | 214.4042 | 1207.8388 | 0 | 0 | 45.2726 | 137.5262
1975662 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:04:36 | 20.08.2023 08:56:58 | 0.8728 | 44 | 716 | 0 | 0 | 47 | 1 | 38.4032 | 624.9248 | 0 | 0 | 41.0216 | 0.8728
1975662 | 3 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE27378167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:04:36 | 20.08.2023 08:57:37 | 0.8836 | 146 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0056 | 2246.1112 | 0 | 0 | 0 | 0
1975678 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:27:00 | 20.08.2023 08:29:40 | 0.0444 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 14.652 | 0 | 0 | 0 | 0
1975680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6782943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 08:30:06 | 20.08.2023 15:45:46 | 7.2611 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2611 | 1655.5308 | 0 | 0 | 0 | 0
1975681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 08:30:18 | 20.08.2023 16:51:20 | 8.3506 | 1 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3506 | 13035.2866 | 0 | 0 | 0 | 0
1975712 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO11319920 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:35:40 | 20.08.2023 09:40:16 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5137 | 950.7261
1975714 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:39:00 | 20.08.2023 08:40:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2421 | 0.1883
1975743 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO7032674 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:34:00 | 20.08.2023 08:59:12 | 0.42 | 0 | 0 | 9 | 2119 | 303 | 6880 | 0 | 0 | 3.78 | 889.98 | 127.26 | 2889.6
1975752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:56:16 | 20.08.2023 10:08:00 | 1.1956 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975754 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:57:19 | 20.08.2023 08:58:45 | 0.0239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6834330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:55:00 | 20.08.2023 09:04:00 | 0.15 | 15 | 166 | 13 | 0 | 123 | 316 | 2.25 | 24.9 | 1.95 | 0 | 18.45 | 47.4
1975756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | FUSE10288413 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:57:46 | 20.08.2023 10:59:00 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.515
1975759 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7115107 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:03 | 20.08.2023 13:55:00 | 4.9158 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7058 | 0 | 0
1975760 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7151168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:02 | 20.08.2023 12:16:57 | 3.2819 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4334 | 0 | 0 | 0 | 0
1975761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7059401 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:10 | 20.08.2023 11:16:00 | 2.2639 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8066 | 0 | 0 | 0 | 0
1975762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6944874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:12 | 20.08.2023 12:20:00 | 3.33 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1975763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:00 | 20.08.2023 12:51:52 | 3.8644 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0168 | 0 | 0 | 0 | 0
1975764 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:00 | 20.08.2023 10:06:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 279.4
1975765 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:25 | 20.08.2023 16:34:00 | 7.5597 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.373 | 249.4701 | 0 | 0 | 0 | 0
1975766 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6804712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:32 | 20.08.2023 12:50:00 | 3.8244 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.244 | 3.8244 | 0 | 0 | 0 | 0
1975767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:34 | 20.08.2023 11:14:00 | 2.2239 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2554 | 0 | 0 | 0 | 0
1975768 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11366042 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:00:45 | 20.08.2023 12:51:00 | 3.8375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
1975769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:01:14 | 20.08.2023 12:01:40 | 3.0072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:01:55 | 20.08.2023 12:02:32 | 3.0103 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11731579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:28:56 | 20.08.2023 10:18:00 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 232.6784 | 0 | 3.6356
1975772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7040934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:02:32 | 20.08.2023 12:13:00 | 3.1744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975796 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6682713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:11:44 | 20.08.2023 10:47:00 | 1.5878 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 4.7634 | 0 | 411.2402 | 0 | 0
1975803 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:15:00 | 20.08.2023 09:16:47 | 0.0297 | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1978 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0
1975809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:17:50 | 20.08.2023 13:24:00 | 4.1028 | 21 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1588 | 475.9248 | 0 | 0 | 0 | 0
1975813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:18:35 | 20.08.2023 09:22:46 | 0.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 | 2.7183
1975836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:19:43 | 20.08.2023 13:29:08 | 4.1569 | 6 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9414 | 1533.8961 | 0 | 0 | 0 | 0
1975837 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:19:00 | 20.08.2023 09:20:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 26.1737
1975846 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:23:00 | 20.08.2023 09:24:37 | 0.0269 | 17 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 0
1975847 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:23:00 | 20.08.2023 09:24:27 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0
1975848 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:24:44 | 20.08.2023 10:00:00 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0998 | 344.4508
1975891 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:30:00 | 20.08.2023 13:31:00 | 4.0167 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0501 | 273.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
1975908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:32:00 | 20.08.2023 09:33:43 | 0.0286 | 37 | 143 | 0 | 0 | 25 | 139 | 1.0582 | 4.0898 | 0 | 0 | 0.715 | 3.9754
1975941 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:47:39 | 20.08.2023 09:48:32 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 15.5673
1975952 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:49:00 | 20.08.2023 09:51:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 18 | 104 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0.6048 | 3.4944 | 0.84 | 2.688
1975956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:51:00 | 20.08.2023 09:52:40 | 0.0278 | 15 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 53.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1975970 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:00:00 | 20.08.2023 13:58:00 | 3.9667 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8335 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1975971 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7077027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:00:14 | 20.08.2023 10:52:00 | 0.8628 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.3236 | 0 | 0 | 0 | 0
1975972 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6610444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:00:17 | 20.08.2023 14:59:00 | 4.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.2822
1975973 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6917943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:00:17 | 20.08.2023 10:47:00 | 0.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4576 | 0
1975974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:00:20 | 20.08.2023 11:45:00 | 1.7444 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.664 | 0 | 0 | 0 | 0
1975975 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11249358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:00:35 | 20.08.2023 14:29:00 | 4.4736 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6288 | 0 | 0 | 0 | 0
1975976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:01:03 | 20.08.2023 10:18:02 | 0.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0775 | 7.0775
1976004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6966546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:11:34 | 20.08.2023 10:22:00 | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434
1976013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10732056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:18:04 | 20.08.2023 10:40:00 | 2.3656 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7312 | 0 | 0 | 0
1976017 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6695739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:39:00 | 20.08.2023 11:07:00 | 1.4667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4036 | 0 | 0 | 0 | 0
1976048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:31:25 | 20.08.2023 11:28:00 | 0.9431 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3924 | 0 | 0 | 0 | 0
1976053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:44:48 | 20.08.2023 11:04:00 | 0.32 | 53 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 157.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1976064 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6693907 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:49:30 | 20.08.2023 11:48:00 | 0.975 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.425 | 0 | 0 | 0 | 0
1976070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:54:00 | 20.08.2023 10:56:21 | 0.0392 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1976079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6979664 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:45:34 | 20.08.2023 11:13:00 | 4.4572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3716 | 0 | 0 | 0 | 0
1976092 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6872779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:14:53 | 20.08.2023 12:16:00 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9158 | 0 | 0
1976105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:46:46 | 20.08.2023 12:27:00 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4602 | 317.414
1976115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515667225 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:40:46 | 20.08.2023 13:00:00 | 1.3206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6412 | 0 | 0 | 0 | 0
1976128 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR12214434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:36:11 | 20.08.2023 12:24:00 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9086 | 0 | 0
1976131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6597625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:49:43 | 20.08.2023 12:35:00 | 0.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 0
1976161 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 12:00:00 | 20.08.2023 12:51:11 | 0.8531 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4461 | 35.8302 | 0 | 0 | 0 | 0
1976181 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7948269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:24:31 | 20.08.2023 13:15:00 | 0.8414 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0968 | 2.5242 | 0 | 0 | 0 | 0
1976192 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516866936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:31:25 | 20.08.2023 13:10:00 | 0.6431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 0
1976196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13320998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:35:09 | 20.08.2023 12:36:12 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 25.9175
1976199 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11589770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:46:47 | 20.08.2023 13:00:00 | 2.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8812 | 386.3322
1976212 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6626354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:51:40 | 20.08.2023 13:26:00 | 0.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8462
1976214 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:55:00 | 20.08.2023 12:57:02 | 0.0339 | 0 | 0 | 25 | 2322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8475 | 78.7158 | 0 | 0.0678
1976221 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 13:02:00 | 20.08.2023 14:44:59 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4328 | 441.1148
1976231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 13:03:09 | 20.08.2023 15:04:00 | 2.0142 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
1976260 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7855893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 13:24:54 | 20.08.2023 14:04:00 | 0.6517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3034 | 0 | 0 | 0
1976264 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | ADM | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMDAN KESİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 13:26:00 | 20.08.2023 13:58:40 | 0.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2276 | 0
1976276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 13:40:00 | 20.08.2023 13:41:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4608 | 1.4104
1976285 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 13:49:14 | 20.08.2023 13:50:34 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 1.2876
1976299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 13:59:23 | 20.08.2023 14:00:54 | 0.0253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 221 | 7434 | 0 | 0 | 0.0759 | 0 | 5.5913 | 188.0802
1976300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 14:02:20 | 20.08.2023 16:33:00 | 2.5111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6887 | 0 | 0 | 0 | 0
1976323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:14:18 | 20.08.2023 14:54:00 | 0.6617 | 233 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1761 | 44.3339 | 0 | 0 | 0 | 0
1976327 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:18:00 | 20.08.2023 15:03:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3
1976330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:20:35 | 20.08.2023 14:51:35 | 0.5167 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1976334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK | BR6724430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:22:14 | 20.08.2023 15:39:00 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.719
1976348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:31:12 | 20.08.2023 14:32:12 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 1.1022 | 0
1976362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6824360 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:39:03 | 20.08.2023 15:12:00 | 0.5492 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7712 | 0 | 0 | 0 | 0
1976369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12553878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 14:57:21 | 20.08.2023 16:56:00 | 1.9775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1976371 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:23:19 | 20.08.2023 15:00:54 | 0.6264 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.6408 | 0 | 0 | 0 | 0
1976371 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6907894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:23:19 | 20.08.2023 15:01:06 | 0.6297 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.8261 | 0 | 0 | 0 | 0
1976371 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:23:19 | 20.08.2023 15:13:19 | 0.8333 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.4421 | 0 | 0 | 0 | 0
1976373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6837345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 15:04:15 | 20.08.2023 16:58:00 | 1.8958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6874 | 0 | 0 | 0 | 0
1976377 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6964502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:07:00 | 20.08.2023 17:11:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.002
1976378 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:07:54 | 20.08.2023 15:08:24 | 0.0083 | 0 | 0 | 14 | 59 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.4897 | 0.0332 | 3.0544
1976399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6755669 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:18:06 | 20.08.2023 18:01:00 | 2.715 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1976410 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:28:00 | 20.08.2023 15:29:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 1.9706
1976415 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:29:00 | 20.08.2023 15:30:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6418 | 8.618
1976434 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:38:00 | 20.08.2023 15:40:24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.32
1976436 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516917111 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:38:50 | 20.08.2023 16:58:00 | 1.3194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6388 | 0 | 0 | 0 | 0
1976441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:42:01 | 20.08.2023 15:42:36 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0.0291
1976444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:50:00 | 20.08.2023 16:05:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 108.5
1976454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:57:04 | 20.08.2023 18:07:00 | 2.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9552
1976459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614360 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:01:16 | 20.08.2023 16:55:00 | 0.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
1976467 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO11064354 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:07:38 | 20.08.2023 17:11:00 | 1.0561 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.6715 | 0 | 0 | 0 | 0
1976472 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO12673986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:10:40 | 20.08.2023 17:54:00 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.444
1976483 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:18:23 | 20.08.2023 16:19:22 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 1.9516
1976492 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:25:00 | 20.08.2023 16:26:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0.3107
1976493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:26:01 | 20.08.2023 16:27:31 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 6.325
1976494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611380 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:25:17 | 20.08.2023 19:36:00 | 3.1786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2502 | 0 | 0 | 0 | 0
1976503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:34:00 | 20.08.2023 16:35:06 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8418 | 0.2379
1976504 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:32:00 | 20.08.2023 16:33:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 12.8757
1976509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12204535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:39:08 | 20.08.2023 18:05:00 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.622 | 319.1353
1976513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:40:32 | 20.08.2023 18:06:21 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3151 | 1375.9486
1976521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:45:00 | 20.08.2023 17:52:25 | 1.1236 | 124 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3264 | 487.6424 | 0 | 0 | 0 | 0
1976548 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6884386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:54:54 | 20.08.2023 19:54:00 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.61
1976555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6625014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 17:00:01 | 20.08.2023 17:51:00 | 0.8497 | 2 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 995.8484 | 0 | 0 | 0 | 0
1976557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO21700623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:00:53 | 20.08.2023 17:02:19 | 0.0239 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9712 | 0 | 0 | 0 | 0
1976602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:10:22 | 20.08.2023 17:11:22 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 1.1022 | 0
1976604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7095887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:10:43 | 20.08.2023 19:19:00 | 2.1381 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6337 | 0 | 0 | 0 | 0
1976606 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6581067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:12:30 | 20.08.2023 19:11:00 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.275
1976610 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6648255 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:13:24 | 20.08.2023 19:00:00 | 1.7767 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6408 | 0 | 0 | 0 | 0
1976623 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7600586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:20:14 | 20.08.2023 18:10:14 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 3.3332
1976647 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:27:49 | 20.08.2023 18:16:00 | 0.8031 | 0 | 0 | 1 | 198 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0.8031 | 159.0138 | 4.0155 | 46.5798
1976652 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:30:43 | 20.08.2023 17:33:06 | 0.0397 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0397 | 15.086 | 0 | 0 | 0 | 0
1976653 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:30:43 | 20.08.2023 17:31:28 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.2 | 7.875
1976655 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:33:30 | 20.08.2023 17:34:00 | 0.0083 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
1976659 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:39:58 | 20.08.2023 17:40:58 | 0.0167 | 8 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 10.6045 | 0 | 0 | 0 | 0
1976668 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:01:45 | 20.08.2023 18:12:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0992 | 0
1976679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12578234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:43:15 | 20.08.2023 19:19:00 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7874 | 145.3648
1976680 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:52:50 | 20.08.2023 18:32:00 | 0.6528 | 2 | 0 | 13 | 8 | 16 | 0 | 1.3056 | 0 | 8.4864 | 5.2224 | 10.4448 | 0
1976688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:55:00 | 20.08.2023 17:57:44 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8304 | 55.3128
1976689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:56:00 | 20.08.2023 17:57:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 0.244
1976697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:57:22 | 20.08.2023 19:15:36 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0677
1976717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR29913125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:05:26 | 20.08.2023 18:44:00 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2132
1976741 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:12:10 | 20.08.2023 18:12:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 3.5625
1976771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:20:51 | 20.08.2023 20:02:00 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 28.6586 | 15.1722 | 954.1628
1976773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:20:00 | 20.08.2023 18:21:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0.4194
1976788 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288785 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:22:22 | 20.08.2023 19:36:00 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272
1976807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431310 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:30:54 | 20.08.2023 20:06:00 | 1.585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1976811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:32:00 | 20.08.2023 18:34:42 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 20.025
1976828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR13401766 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:34:44 | 20.08.2023 19:51:00 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4041
1976842 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:36:58 | 20.08.2023 18:39:01 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2572 | 26.8128
1976858 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:38:48 | 20.08.2023 18:41:20 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0
1976882 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:46:00 | 20.08.2023 18:47:27 | 0.0242 | 22 | 4286 | 0 | 0 | 24 | 847 | 0.5324 | 103.7212 | 0 | 0 | 0.5808 | 20.4974
1976887 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515167698 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:49:42 | 20.08.2023 20:27:00 | 1.6217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2434 | 0 | 0 | 0 | 0
1976890 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7115237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:51:47 | 20.08.2023 19:35:00 | 0.7203 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.6673 | 0 | 0 | 0 | 0
1976901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7155150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:57:14 | 20.08.2023 20:02:00 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3864
1976917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6590453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:59:53 | 20.08.2023 19:00:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.016
1976940 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO12673986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:05:54 | 20.08.2023 19:28:00 | 0.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366
1976943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:07:00 | 20.08.2023 19:13:19 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8954 | 66.1284
1976945 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:07:54 | 20.08.2023 19:36:54 | 0.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9489 | 767.9637
1976950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:06:00 | 20.08.2023 19:08:52 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5736 | 144.0214
1976966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:17:00 | 20.08.2023 19:18:03 | 0.0175 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.385 | 0.0175 | 0 | 0 | 0.175 | 0.0175
1976971 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:03:16 | 20.08.2023 19:30:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5752 | 118.5392
1976987 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6751862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:11:54 | 20.08.2023 19:20:54 | 0.15 | 0 | 0 | 9 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 214.2 | 0 | 0
1976994 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:23:00 | 20.08.2023 19:24:15 | 0.0208 | 7 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 32.552 | 0 | 0 | 0 | 0
1977004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597705 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:05:27 | 20.08.2023 23:03:00 | 3.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.592 | 11.8776
1977009 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:26:00 | 20.08.2023 19:27:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 6.8354
1977059 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:34:14 | 20.08.2023 19:59:56 | 0.4283 | 0 | 0 | 1 | 78 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0.4283 | 33.4074 | 7.2811 | 16.2754
1977066 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6645103 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:37:37 | 20.08.2023 21:25:00 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9571
1977069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:37:00 | 20.08.2023 20:28:00 | 0.85 | 233 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.05 | 56.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1977072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7265801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:39:02 | 20.08.2023 21:02:00 | 1.3828 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0
1977085 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:45:08 | 20.08.2023 19:45:57 | 0.0136 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1224 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 0
1977097 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515191151 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:54:09 | 20.08.2023 21:49:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9142
1977102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:59:35 | 20.08.2023 20:53:00 | 0.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0889
1977134 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7041487 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:22:00 | 20.08.2023 21:18:00 | 0.9333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5326 | 0 | 0 | 0 | 0
1977148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:33:47 | 20.08.2023 21:16:00 | 0.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5816
1977163 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7115237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:55:35 | 20.08.2023 21:23:00 | 0.4569 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3379 | 0 | 0 | 0 | 0
1977173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:09:00 | 20.08.2023 21:10:58 | 0.0328 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53 | 2200 | 0.0328 | 0.0984 | 0 | 0 | 1.7384 | 72.16
1977174 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6825190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:10:10 | 20.08.2023 21:56:00 | 0.7639 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4335 | 0 | 0 | 0 | 0
1977180 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:24:24 | 20.08.2023 21:37:00 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.69
1977189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:44:49 | 20.08.2023 22:39:00 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9031 | 706.0501
1977200 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516879535 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:44:46 | 20.08.2023 22:25:00 | 0.6706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3412 | 0 | 0
1977201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:46:00 | 20.08.2023 23:22:17 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8162 | 739.7667
1977238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:31:00 | 20.08.2023 22:52:33 | 0.3592 | 11 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9512 | 645.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
1977239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:31:04 | 20.08.2023 22:39:01 | 0.1325 | 148 | 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 754.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1977239 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:31:04 | 20.08.2023 22:52:33 | 0.3581 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1977240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 22:35:00 | 21.08.2023 01:52:04 | 3.2844 | 26 | 20 | 4 | 11 | 2 | 0 | 85.3944 | 65.688 | 13.1376 | 36.1284 | 6.5688 | 0
1977241 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 22:37:00 | 21.08.2023 01:58:00 | 3.35 | 0 | 0 | 34 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 113.9 | 13.4 | 50.25 | 3.35
1977244 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11917435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:48:15 | 21.08.2023 00:10:33 | 1.3717 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0623 | 0 | 0 | 0 | 0
1977245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:50:00 | 21.08.2023 01:03:56 | 2.2322 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0372 | 107.1456 | 0 | 0 | 0 | 0
1977246 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:51:00 | 20.08.2023 23:34:00 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7863
1977251 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:00:27 | 20.08.2023 23:01:27 | 0.0167 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 0.1837 | 0 | 0 | 0 | 0
1977252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:05:00 | 20.08.2023 23:32:45 | 0.4625 | 19 | 15 | 0 | 0 | 32 | 1706 | 8.7875 | 6.9375 | 0 | 0 | 14.8 | 789.025
1977254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:10:02 | 20.08.2023 23:52:00 | 0.6994 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8598 | 0 | 0 | 0 | 0
1977262 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:27:54 | 20.08.2023 23:28:54 | 0.0167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2171 | 0 | 0.0668 | 0.0167
1977268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:47:00 | 20.08.2023 23:48:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0.5544
1977279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517062882 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 00:16:10 | 21.08.2023 02:08:00 | 1.8639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8639 | 0 | 0 | 0 | 0
1977280 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797094 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 00:17:53 | 21.08.2023 01:25:00 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186
1977282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO7029047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:44:54 | 21.08.2023 01:24:00 | 2.6517 | 17 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0789 | 4287.7989 | 0 | 0 | 0 | 0
1977303 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 00:16:33 | 21.08.2023 00:37:33 | 0.35 | 0 | 271 | 0 | 0 | 4 | 409 | 0 | 94.85 | 0 | 0 | 1.4 | 143.15
1977333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:14:00 | 21.08.2023 02:17:58 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7016 | 90.6231
1977337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:37:13 | 21.08.2023 04:34:00 | 1.9464 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.588 | 0 | 0 | 0 | 0
1977351 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6795907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:13:07 | 21.08.2023 02:59:51 | 0.7789 | 13 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1257 | 4525.409 | 0 | 0 | 0 | 0
1977371 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 03:27:27 | 21.08.2023 04:49:00 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0776 | 477.0792
1977374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 04:52:00 | 21.08.2023 05:43:00 | 0.85 | 3 | 404 | 0 | 0 | 23 | 3121 | 2.55 | 343.4 | 0 | 0 | 19.55 | 2652.85
1977380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7009394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:03:00 | 21.08.2023 05:12:16 | 0.1544 | 79 | 20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1976 | 3177.8608 | 0 | 0 | 0 | 0
1977429 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO30057300 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:07:40 | 21.08.2023 06:50:00 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.5824
1977435 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6670820 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:12:14 | 21.08.2023 06:53:00 | 1.6794 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6876 | 0 | 0 | 0 | 0
1977438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR21700880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:20:01 | 21.08.2023 07:28:00 | 2.1331 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7846 | 0 | 0 | 0 | 0
1977441 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:29:30 | 21.08.2023 05:31:06 | 0.0267 | 0 | 0 | 6 | 1 | 203 | 1195 | 0 | 0 | 0.1602 | 0.0267 | 5.4201 | 31.9065
1977444 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7067091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:36:00 | 21.08.2023 07:19:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5348 | 983.6691
1977457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11432318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:54:21 | 21.08.2023 05:55:57 | 0.0267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1977463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:00:00 | 21.08.2023 06:02:29 | 0.0414 | 31 | 121 | 54 | 401 | 117 | 579 | 1.2834 | 5.0094 | 2.2356 | 16.6014 | 4.8438 | 23.9706
1977467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:07:00 | 21.08.2023 06:08:22 | 0.0228 | 0 | 0 | 12 | 195 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.2736 | 4.446 | 0.114 | 0.0456
1977475 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:11:00 | 21.08.2023 06:13:12 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5872
1977489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:27:08 | 21.08.2023 06:28:33 | 0.0236 | 26 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6136 | 83.7564 | 0 | 0 | 0 | 0
1977507 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:37:00 | 21.08.2023 06:38:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4816 | 83.6128
1977508 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:40:45 | 21.08.2023 10:01:00 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.075
1977514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:43:43 | 21.08.2023 06:46:04 | 0.0392 | 3 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 76.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1977516 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:43:49 | 21.08.2023 06:45:30 | 0.0281 | 0 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7085 | 0 | 0 | 0 | 0
1977562 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:43:14 | 21.08.2023 07:38:00 | 0.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1224 | 1450.4392
1977566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:52:44 | 21.08.2023 09:02:00 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3232 | 12.9264
1977575 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:04:03 | 21.08.2023 07:05:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 3.9913
1977576 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6809497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:04:12 | 21.08.2023 08:22:00 | 1.2967 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7142 | 0 | 0
1977583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:07:00 | 21.08.2023 07:13:25 | 0.1069 | 576 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5744 | 20.2041 | 0 | 0 | 0 | 0
1977591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12949122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:13:00 | 21.08.2023 07:14:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3228 | 0.1614
1977596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:12:00 | 21.08.2023 07:17:00 | 0.0833 | 98 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1634 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0
1977597 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7157564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:08:49 | 21.08.2023 07:18:40 | 0.1642 | 36 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9112 | 34.3178 | 0 | 0 | 0 | 0
1977613 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:28:04 | 21.08.2023 07:29:34 | 0.025 | 1 | 64 | 2 | 139 | 8 | 943 | 0.025 | 1.6 | 0.05 | 3.475 | 0.2 | 23.575
1977634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673896 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:37:38 | 21.08.2023 08:40:00 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7336
1977636 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:37:00 | 21.08.2023 08:47:00 | 1.1667 | 14 | 10 | 0 | 0 | 147 | 439 | 16.3338 | 11.667 | 0 | 0 | 171.5049 | 512.1813
1977637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:38:16 | 21.08.2023 09:46:00 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9335 | 0
1977640 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:43:42 | 21.08.2023 07:47:47 | 0.0681 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4767 | 0.1362 | 0 | 0 | 0 | 0
1977645 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:59:47 | 21.08.2023 10:08:00 | 3.1369 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1977652 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:47:00 | 21.08.2023 07:48:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1532 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.0272 | 0.7072 | 41.6704
1977655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7007944 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:48:28 | 21.08.2023 09:15:00 | 1.4422 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1706 | 0 | 0 | 0 | 0
1977673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:54:33 | 21.08.2023 07:55:18 | 0.0125 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 927 | 0.0625 | 0.025 | 0 | 0 | 0.25 | 11.5875
1977680 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6526394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:54:19 | 21.08.2023 09:27:00 | 3.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1124
1977686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6663453 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:59:35 | 21.08.2023 09:09:00 | 1.1569 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3535 | 0 | 0 | 0 | 0
1977687 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:01:00 | 21.08.2023 08:02:12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.02
1977688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11471886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:03:11 | 21.08.2023 08:04:31 | 0.0222 | 23 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5106 | 24.4866 | 0 | 0 | 0 | 0
1977692 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:07:00 | 21.08.2023 08:07:48 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6783 | 0
1977695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:08:00 | 21.08.2023 08:09:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4665 | 1.4306
1977707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:15:00 | 21.08.2023 08:20:08 | 0.0856 | 40 | 33 | 0 | 0 | 129 | 202 | 3.424 | 2.8248 | 0 | 0 | 11.0424 | 17.2912
1977725 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:22:36 | 21.08.2023 08:23:43 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.1488
1977731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:24:00 | 21.08.2023 08:25:39 | 0.0275 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1977737 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:28:00 | 21.08.2023 08:28:52 | 0.0144 | 94 | 81 | 0 | 0 | 105 | 35 | 1.3536 | 1.1664 | 0 | 0 | 1.512 | 0.504
1977738 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:44:31 | 21.08.2023 08:58:00 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3705 | 0
1977770 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6831948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:15:51 | 21.08.2023 08:56:00 | 0.6692 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7376 | 0 | 0
1977775 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:31:00 | 21.08.2023 08:32:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4362 | 0.1837
1977776 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:32:00 | 21.08.2023 08:33:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3173 | 0
1977787 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:32:54 | 21.08.2023 09:15:00 | 0.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5765 | 35.7867
1977789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:35:29 | 21.08.2023 08:37:06 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2959 | 1.2912
1977819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:40:00 | 21.08.2023 11:32:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1338 | 17.2002
1977822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:42:08 | 21.08.2023 10:43:00 | 2.0144 | 44 | 459 | 0 | 0 | 14 | 9 | 88.6336 | 924.6096 | 0 | 0 | 28.2016 | 18.1296
1977829 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:37:59 | 21.08.2023 09:31:59 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 269.1
1977840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:48:00 | 21.08.2023 08:49:06 | 0.0183 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0
1977850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706820 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:50:39 | 21.08.2023 10:48:00 | 1.9558 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7348 | 0 | 0 | 0 | 0
1977854 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:52:03 | 21.08.2023 10:02:03 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.1823 | 0 | 0
1977861 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:56:00 | 21.08.2023 08:58:07 | 0.0353 | 2 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 45.2546 | 0 | 0 | 0 | 0
1977865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6835455 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:01 | 21.08.2023 11:58:00 | 2.9664 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9168 | 0 | 0 | 0 | 0
1977867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:02 | 21.08.2023 11:05:00 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1464 | 170.7896
1977868 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6754148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:00 | 21.08.2023 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.3683 | 0 | 0
1977869 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6928213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:04 | 21.08.2023 12:48:00 | 3.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5208
1977870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR13587945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:00 | 21.08.2023 10:18:00 | 1.3 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1977871 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6590417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:08 | 21.08.2023 10:48:00 | 1.7978 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.956 | 0 | 0 | 0 | 0
1977872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:22 | 21.08.2023 11:14:00 | 2.2272 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.2992 | 0 | 0 | 0 | 0
1977873 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:19 | 21.08.2023 13:52:00 | 4.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3174
1977874 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6677812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:00 | 21.08.2023 17:22:00 | 8.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 16.7334 | 0 | 0 | 0 | 2041.4748
1977875 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6803250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:33 | 21.08.2023 12:23:00 | 3.3742 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6918 | 0 | 0 | 0 | 0
1977876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6857730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:37 | 21.08.2023 09:47:22 | 0.7792 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.584 | 0 | 0 | 0 | 0
1977877 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:33 | 21.08.2023 12:00:00 | 2.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.264
1977878 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:00:31 | 21.08.2023 09:01:31 | 0.0167 | 28 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4676 | 17.9692 | 0 | 0 | 0 | 0
1977879 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:00 | 21.08.2023 15:59:34 | 6.9928 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6976 | 41.9568 | 0 | 0 | 0 | 0
1977880 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7100975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:46 | 21.08.2023 11:59:00 | 2.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9416
1977881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6795907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:51 | 21.08.2023 10:44:00 | 1.7192 | 6 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3152 | 3606.8816 | 0 | 0 | 0 | 0
1977882 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:00:53 | 21.08.2023 19:16:00 | 10.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.7242
1977883 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:01:02 | 21.08.2023 16:40:00 | 7.6494 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 | 773 | 22.9482 | 7.6494 | 7.6494 | 0 | 734.3424 | 5912.9862
1977885 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12917883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:01:42 | 21.08.2023 10:43:00 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1554
1977886 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7029276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:01:55 | 21.08.2023 11:59:00 | 2.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.3624
1977887 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6822099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:03:07 | 21.08.2023 19:24:00 | 10.3481 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 217.3101 | 0 | 0 | 0 | 889.9366
1977893 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.08.2023 09:04:52 | 21.08.2023 19:07:13 | 10.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4312 | 0
1977894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:05:00 | 21.08.2023 09:07:17 | 0.0381 | 0 | 0 | 11 | 2834 | 26 | 3735 | 0 | 0 | 0.4191 | 107.9754 | 0.9906 | 142.3035
1977894 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:05:00 | 21.08.2023 09:37:00 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 553.0321
1977894 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:05:00 | 21.08.2023 09:39:00 | 0.5667 | 0 | 0 | 3 | 74 | 17 | 1840 | 0 | 0 | 1.7001 | 41.9358 | 9.6339 | 1042.728
1977895 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:05:00 | 21.08.2023 09:06:06 | 0.0183 | 94 | 81 | 0 | 0 | 105 | 35 | 1.7202 | 1.4823 | 0 | 0 | 1.9215 | 0.6405
1977919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:14:00 | 21.08.2023 09:16:16 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1408 | 1.6254
1977921 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.08.2023 09:14:00 | 21.08.2023 19:10:04 | 9.9344 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 242 | 9.9344 | 49.672 | 0 | 0 | 89.4096 | 2404.1248
1977931 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:18:30 | 21.08.2023 14:17:00 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.675
1977958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6802452 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:30:05 | 21.08.2023 12:27:00 | 2.9486 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.687 | 0 | 0 | 0 | 0
1977960 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7154611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:30:03 | 21.08.2023 11:26:00 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.57
1977965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6802458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:31:55 | 21.08.2023 12:20:00 | 2.8014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1977969 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:32:00 | 21.08.2023 16:41:58 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8305 | 2235.8232
1977982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:38:10 | 21.08.2023 11:40:00 | 2.0306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8874 | 0 | 0 | 0 | 0
1977998 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:15:32 | 21.08.2023 11:27:26 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5949 | 2075.1952
1978000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:45:00 | 21.08.2023 09:46:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 100 | 302 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2.25 | 6.795 | 0.63 | 0.2025
1978002 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910997 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:46:24 | 21.08.2023 12:06:00 | 2.3267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9801 | 0 | 0 | 0 | 0
1978006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:49:00 | 21.08.2023 10:52:42 | 1.0617 | 29 | 740 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30.7893 | 785.658 | 0 | 0 | 4.2468 | 0
1978024 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6945968 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:00:01 | 21.08.2023 10:35:00 | 0.5831 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6424 | 0 | 0 | 0 | 0
1978025 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO12563919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:00:01 | 21.08.2023 12:11:00 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3662 | 737.8878
1978026 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6815056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:00:02 | 21.08.2023 11:31:00 | 1.5161 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1279 | 0 | 0 | 0 | 0
1978027 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:00:00 | 21.08.2023 12:28:21 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.24 | 5491.4225
1978028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735793 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:00:05 | 21.08.2023 11:22:00 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0
1978029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7099387 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:00:22 | 21.08.2023 11:57:00 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2707
1978030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:00:26 | 21.08.2023 11:30:00 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7984 | 0
1978031 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:58:00 | 21.08.2023 13:11:59 | 3.2331 | 56 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0536 | 1920.4614 | 0 | 0 | 0 | 0
1978032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:00:00 | 21.08.2023 10:46:02 | 0.7672 | 38 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1536 | 250.8744 | 0 | 0 | 0 | 0
1978033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:59:00 | 21.08.2023 17:00:09 | 7.0192 | 34 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6528 | 15133.3952 | 0 | 0 | 0 | 0
1978039 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:00:59 | 21.08.2023 10:22:00 | 0.3503 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3054 | 0 | 0 | 0 | 0.3503 | 0
1978040 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:01:18 | 21.08.2023 10:51:00 | 0.8283 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9905 | 3.3132 | 0 | 0 | 0 | 0
1978041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13076038 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:01:43 | 21.08.2023 16:51:00 | 6.8214 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7498 | 266.0346 | 0 | 0 | 0 | 0
1978042 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:01:00 | 21.08.2023 13:13:13 | 3.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0664 | 224.252
1978043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR13588036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:01:58 | 21.08.2023 11:31:00 | 1.4839 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.5251 | 0 | 0 | 0 | 0
1978048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693966 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:05:44 | 21.08.2023 11:17:23 | 1.1942 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3.5826 | 0 | 0 | 0 | 22.6898 | 4.7768
1978049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6712373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:43:39 | 21.08.2023 10:17:00 | 1.5558 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.674 | 0 | 0 | 0 | 0
1978055 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:08:00 | 21.08.2023 10:12:35 | 0.0764 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
1978067 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:15:08 | 21.08.2023 10:16:13 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 9.5749
1978100 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR9537565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:30:02 | 21.08.2023 12:00:00 | 1.4994 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4826 | 0 | 0 | 0 | 0
1978114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759070 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:14:54 | 21.08.2023 10:37:45 | 0.3808 | 34 | 17 | 19 | 15 | 83 | 2040 | 12.9472 | 6.4736 | 7.2352 | 5.712 | 31.6064 | 776.832
1978115 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:35:00 | 21.08.2023 11:14:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 3.9
1978129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:17:48 | 21.08.2023 12:47:00 | 2.4867 | 27 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1409 | 1206.0495 | 0 | 0 | 0 | 0
1978130 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO9069402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:38:00 | 21.08.2023 10:44:48 | 0.1133 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1978135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:28:00 | 21.08.2023 13:15:00 | 2.7833 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4493 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1978137 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168924 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:10:35 | 21.08.2023 11:09:00 | 1.9736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0
1978194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO30246365 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:46:44 | 21.08.2023 10:46:00 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9634 | 0
1978200 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211564 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:56:23 | 21.08.2023 13:25:00 | 2.4769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9538 | 0 | 0 | 0 | 0
1978234 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR12069664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:05:55 | 21.08.2023 11:55:00 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9928
1978240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7981410 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:17:39 | 21.08.2023 12:04:00 | 4.7725 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8625 | 4.7725 | 0 | 0 | 0 | 0
1978246 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13340118 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:14:47 | 21.08.2023 13:07:00 | 1.8703 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
1978283 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12936960 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 11:28:49 | 21.08.2023 14:23:00 | 2.9031 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1978288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 11:32:00 | 21.08.2023 12:12:48 | 0.68 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1978289 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11021522 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:33:59 | 21.08.2023 15:09:00 | 3.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5836 | 0 | 0 | 0 | 0
1978298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:33:00 | 21.08.2023 12:19:00 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8375 | 4432.2927
1978310 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7469322 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:43:17 | 21.08.2023 15:07:00 | 3.3953 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7906 | 3.3953 | 0 | 0
1978313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:43:20 | 21.08.2023 11:59:00 | 0.2611 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7992 | 0 | 0 | 0 | 0
1978315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE27718106 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:56:32 | 21.08.2023 14:12:00 | 4.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3202 | 0
1978329 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:52:23 | 21.08.2023 11:56:49 | 0.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4434 | 36.8022
1978330 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:48:33 | 21.08.2023 11:51:12 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0884 | 15.912
1978335 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:49:00 | 21.08.2023 12:05:24 | 0.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0
1978395 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:06:00 | 21.08.2023 12:18:00 | 0.2 | 254 | 11 | 0 | 0 | 227 | 3 | 50.8 | 2.2 | 0 | 0 | 45.4 | 0.6
1978398 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:08:00 | 21.08.2023 12:09:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 27.315
1978405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8267671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:12:03 | 21.08.2023 15:27:00 | 3.2492 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.968 | 0 | 0 | 0 | 0
1978414 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794397 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:17:30 | 21.08.2023 13:34:00 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0
1978415 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:18:02 | 21.08.2023 12:48:07 | 0.5014 | 166 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 83.2324 | 5.5154 | 0 | 0 | 107.801 | 1.5042
1978416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:18:30 | 21.08.2023 13:12:00 | 0.8917 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9503 | 0 | 0 | 0 | 0
1978429 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7005575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:24:02 | 21.08.2023 14:34:00 | 2.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8271
1978432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6802441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:30:55 | 21.08.2023 12:42:00 | 2.1847 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1006 | 0 | 0 | 0 | 0
1978438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:34:23 | 21.08.2023 16:59:00 | 4.4103 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4884 | 0 | 0 | 0 | 0
1978440 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:34:55 | 21.08.2023 15:06:00 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7715
1978447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:45:00 | 21.08.2023 12:46:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5838 | 0.5838
1978455 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:49:00 | 21.08.2023 12:54:17 | 0.0881 | 36 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1716 | 126.864 | 0 | 0 | 0 | 0
1978456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:48:00 | 21.08.2023 12:53:41 | 0.0947 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 4.8297 | 0 | 0 | 0 | 0
1978456 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:48:00 | 21.08.2023 12:53:42 | 0.095 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0
1978477 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10866362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 13:00:27 | 21.08.2023 15:43:00 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 151.7152
1978479 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7083194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:00:47 | 21.08.2023 14:00:00 | 0.9869 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.4629 | 0 | 1.9738
1978487 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6683473 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:06:00 | 21.08.2023 14:02:00 | 0.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1978525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 13:30:02 | 21.08.2023 14:37:00 | 1.1161 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7338 | 2.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
1978526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7112647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 13:30:05 | 21.08.2023 16:34:00 | 3.0653 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.6143 | 0 | 0 | 0 | 0
1978527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 13:30:00 | 21.08.2023 15:28:00 | 1.9667 | 97 | 8 | 0 | 0 | 41 | 4 | 190.7699 | 15.7336 | 0 | 0 | 80.6347 | 7.8668
1978529 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 13:31:16 | 21.08.2023 18:47:00 | 5.2622 | 0 | 8 | 37 | 154 | 1 | 0 | 0 | 42.0976 | 194.7014 | 810.3788 | 5.2622 | 0
1978551 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7855893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:23:25 | 21.08.2023 14:03:00 | 0.6597 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0
1978561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6915608 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:45:54 | 21.08.2023 14:19:00 | 0.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7918
1978562 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:46:53 | 21.08.2023 13:48:20 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 | 12.0516
1978567 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:54:00 | 21.08.2023 14:15:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 2.8
1978568 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:55:00 | 21.08.2023 14:33:39 | 0.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1018 | 0
1978569 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 13:57:45 | 21.08.2023 18:52:00 | 4.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.521
1978573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12453263 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 14:00:12 | 21.08.2023 17:51:00 | 3.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8467 | 257.7289
1978576 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:06:27 | 21.08.2023 14:09:08 | 0.0447 | 25 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 14.2146 | 0 | 0 | 0 | 0
1978577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:06:27 | 21.08.2023 14:09:09 | 0.045 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1978578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:08:11 | 21.08.2023 19:54:00 | 5.7636 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.1572 | 0 | 0 | 0 | 0
1978582 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:11:00 | 21.08.2023 14:11:52 | 0.0144 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
1978588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:12:43 | 21.08.2023 15:08:00 | 0.9214 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2404 | 0 | 0 | 0 | 0
1978593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR13158835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:17:08 | 21.08.2023 15:33:00 | 1.2644 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3456 | 0 | 0 | 0 | 0
1978601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517037475 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:20:57 | 21.08.2023 15:59:00 | 1.6342 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.342 | 0 | 0 | 0 | 0
1978605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589982 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:25:00 | 21.08.2023 14:27:44 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 15.8688
1978609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6527170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:28:59 | 21.08.2023 15:08:00 | 0.6503 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2144 | 0 | 0
1978611 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 14:30:19 | 21.08.2023 15:39:00 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2894 | 928.3517
1978618 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6573552 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:34:53 | 21.08.2023 15:15:00 | 0.6686 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5452 | 0 | 0 | 0 | 0
1978619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11933037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:35:13 | 21.08.2023 15:30:00 | 0.9131 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4838 | 0 | 0 | 0 | 0
1978622 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:39:00 | 21.08.2023 14:41:24 | 0.04 | 36 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1978623 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6863589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:39:00 | 21.08.2023 14:55:30 | 0.275 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1978645 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE13340118 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:52:18 | 21.08.2023 15:16:00 | 0.395 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1978649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515642895 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:55:46 | 21.08.2023 18:02:00 | 3.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1039 | 0 | 0 | 0 | 0
1978659 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535198384 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:04:52 | 21.08.2023 19:15:00 | 4.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1689
1978675 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7112002 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:43:22 | 21.08.2023 15:53:00 | 4.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9358
1978681 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12752595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:09:43 | 21.08.2023 16:17:00 | 1.1214 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8046 | 0 | 0 | 0 | 0
1978703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:19:00 | 21.08.2023 15:30:51 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3075 | 4.345
1978705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:21:00 | 21.08.2023 15:22:15 | 0.0208 | 9 | 1 | 30 | 56 | 74 | 76 | 0.1872 | 0.0208 | 0.624 | 1.1648 | 1.5392 | 1.5808
1978716 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:29:34 | 21.08.2023 15:32:27 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0885 | 2.7898
1978717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6728555 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:30:00 | 21.08.2023 17:43:00 | 2.2167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
1978719 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:32:00 | 21.08.2023 15:33:02 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 | 13.0204
1978721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:37:52 | 21.08.2023 15:39:26 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0
1978743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6599752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:26:01 | 21.08.2023 17:24:00 | 1.9664 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8832 | 0 | 0 | 0 | 0
1978768 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:55:00 | 21.08.2023 15:57:25 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5361 | 57.1051
1978772 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116759 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:59:40 | 21.08.2023 17:31:00 | 1.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1978779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:09:33 | 21.08.2023 16:10:38 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 8.4346
1978799 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:25:00 | 21.08.2023 16:27:02 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9831 | 16.611
1978801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:29:00 | 21.08.2023 16:30:55 | 0.0319 | 14 | 622 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0.4466 | 19.8418 | 0 | 0 | 0.0319 | 2.1692
1978803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:31:00 | 21.08.2023 16:32:13 | 0.0203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 337 | 0 | 0 | 0.0812 | 0 | 1.1977 | 6.8411
1978808 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:34:57 | 21.08.2023 16:35:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 0.0668
1978811 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:37:51 | 21.08.2023 18:09:24 | 1.5258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1978829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:46:27 | 21.08.2023 18:32:00 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8864 | 0
1978835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6630155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:50:00 | 21.08.2023 17:25:00 | 0.5833 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.666 | 14.5825 | 0 | 0 | 0 | 0
1978838 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:52:25 | 21.08.2023 16:53:11 | 0.0128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0.0128 | 0
1978846 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7102511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:57:30 | 21.08.2023 17:30:00 | 0.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7506
1978851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516980550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:02:08 | 21.08.2023 18:40:00 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6311
1978854 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505937 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:04:42 | 21.08.2023 19:37:00 | 2.5383 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1978864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:09:00 | 21.08.2023 17:11:03 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4966 | 0.5472
1978872 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:15:00 | 21.08.2023 17:16:33 | 0.0258 | 22 | 4265 | 0 | 0 | 24 | 761 | 0.5676 | 110.037 | 0 | 0 | 0.6192 | 19.6338
1978888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KOK | ISO6538256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:19:23 | 21.08.2023 19:20:00 | 4.0103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 4.0103 | 0 | 0 | 0 | 196.5047 | 20.0515
1978899 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:27:32 | 21.08.2023 17:28:34 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3784 | 12.3496
1978900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12007072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:27:44 | 21.08.2023 19:25:00 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1304
1978910 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:35:00 | 21.08.2023 17:36:30 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 3.825
1978920 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8732814 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:05:33 | 21.08.2023 19:14:00 | 2.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.408 | 0
1978926 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:46:00 | 21.08.2023 17:48:03 | 0.0342 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.1026 | 0 | 2.394 | 0.0342
1978942 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11048885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:53:34 | 21.08.2023 21:38:00 | 3.7406 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1978961 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:59:00 | 21.08.2023 18:14:58 | 0.2661 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7983 | 64.3962 | 0 | 0 | 0 | 0
1978979 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO30243916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:29:31 | 21.08.2023 18:17:00 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5828 | 490.8436
1978996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6599752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:10:07 | 21.08.2023 19:59:00 | 1.8147 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3261 | 0 | 0 | 0 | 0
1979003 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12918130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:12:55 | 21.08.2023 18:55:00 | 0.7014 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6252 | 0.7014 | 0 | 0 | 0 | 0
1979011 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:23:55 | 21.08.2023 18:39:00 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3242 | 195.084
1979023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:27:00 | 21.08.2023 18:28:03 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
1979027 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12007260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:14:24 | 21.08.2023 20:11:00 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8866 | 0
1979044 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6561118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:09:56 | 21.08.2023 19:42:00 | 2.5344 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
1979046 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:46:00 | 21.08.2023 18:47:40 | 0.0278 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
1979052 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:51:00 | 21.08.2023 18:53:03 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2394 | 8.6868
1979068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:58:00 | 21.08.2023 19:00:03 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 42.4764
1979086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:03:00 | 21.08.2023 19:04:14 | 0.0206 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 271 | 0 | 0 | 0.2266 | 0 | 0.309 | 5.5826
1979099 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12797336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:09:48 | 21.08.2023 20:26:00 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.39
1979104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:10:00 | 21.08.2023 19:12:04 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6512 | 0.344
1979105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11249274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:10:55 | 21.08.2023 20:31:00 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.388
1979107 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:12:00 | 21.08.2023 19:14:04 | 0.0344 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3096 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0
1979111 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DM | ISO6857519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:12:46 | 22.08.2023 00:12:00 | 4.9872 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 164.5776 | 0 | 743.0928
1979119 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659820 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:24:00 | 21.08.2023 19:52:27 | 0.4742 | 0 | 0 | 45 | 532 | 73 | 979 | 0 | 0 | 21.339 | 252.2744 | 34.6166 | 464.2418
1979122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:24:00 | 21.08.2023 19:25:12 | 0.02 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1979135 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7122908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:25:56 | 21.08.2023 20:23:00 | 0.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.533
1979171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:37:00 | 21.08.2023 19:46:47 | 0.1631 | 12 | 114 | 0 | 0 | 79 | 2158 | 1.9572 | 18.5934 | 0 | 0 | 12.8849 | 351.9698
1979172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9381401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:41:01 | 22.08.2023 01:35:00 | 5.8997 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1979181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:48:00 | 21.08.2023 19:48:53 | 0.0147 | 84 | 18 | 0 | 0 | 7 | 396 | 1.2348 | 0.2646 | 0 | 0 | 0.1029 | 5.8212
1979197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:53:00 | 21.08.2023 20:53:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
1979199 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:55:07 | 21.08.2023 20:34:00 | 0.6481 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3009 | 0 | 0 | 0 | 0
1979203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6905768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:56:55 | 21.08.2023 21:26:00 | 1.4847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 178.164
1979212 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:25:36 | 21.08.2023 20:11:12 | 0.76 | 2 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 948.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1979219 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:59:41 | 21.08.2023 20:43:18 | 0.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6345 | 354.7272
1979223 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7157564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:24:00 | 21.08.2023 20:13:57 | 0.8325 | 36 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.97 | 173.9925 | 0 | 0 | 0 | 0
1979225 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213998 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:07:00 | 21.08.2023 22:16:00 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1979234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6984072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:01:36 | 21.08.2023 21:28:00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.76
1979236 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:12:00 | 21.08.2023 20:12:58 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4436
1979241 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:14:23 | 21.08.2023 20:33:22 | 0.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3264
1979265 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516052305 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:31:31 | 21.08.2023 22:03:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5247
1979266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:10:00 | 21.08.2023 23:22:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0
1979271 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:37:00 | 21.08.2023 20:38:47 | 0.0297 | 31 | 7433 | 0 | 0 | 51 | 9511 | 0.9207 | 220.7601 | 0 | 0 | 1.5147 | 282.4767
1979320 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:37:00 | 21.08.2023 21:55:28 | 1.3078 | 15 | 1744 | 0 | 0 | 27 | 3164 | 19.617 | 2280.8032 | 0 | 0 | 35.3106 | 4137.8792
1979328 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | ISO6938212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:38:20 | 21.08.2023 20:40:08 | 0.03 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0.09 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 22.38
1979332 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:52:40 | 21.08.2023 20:12:40 | 0.3333 | 0 | 271 | 0 | 0 | 4 | 409 | 0 | 90.3243 | 0 | 0 | 1.3332 | 136.3197
1979336 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:48:21 | 21.08.2023 21:45:00 | 0.9442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1.8884 | 0 | 0 | 0 | 45.3216
1979341 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6937602 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:35:53 | 21.08.2023 22:10:00 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7638 | 0 | 0
1979373 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:57:00 | 21.08.2023 21:33:05 | 0.6014 | 19 | 55 | 0 | 0 | 46 | 1093 | 11.4266 | 33.077 | 0 | 0 | 27.6644 | 657.3302
1979386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6804116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:24:23 | 21.08.2023 21:58:00 | 0.5603 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4847 | 0 | 0 | 0 | 0
1979392 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6933841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:32:18 | 21.08.2023 23:04:00 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7545 | 0 | 0
1979497 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:54:01 | 21.08.2023 23:25:00 | 1.5164 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8368 | 0 | 0 | 0 | 0
1979522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:26:00 | 22.08.2023 01:44:54 | 3.315 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.395 | 82.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1979534 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:38:36 | 21.08.2023 23:10:00 | 0.5233 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 128.2085 | 0 | 0 | 0 | 0
1979545 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 22:45:00 | 22.08.2023 01:08:34 | 2.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1048 | 11.964
1979547 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:46:00 | 21.08.2023 23:04:00 | 0.3 | 23 | 57 | 0 | 0 | 48 | 1094 | 6.9 | 17.1 | 0 | 0 | 14.4 | 328.2
1979553 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:04:08 | 21.08.2023 23:04:53 | 0.0125 | 20 | 2998 | 0 | 0 | 7 | 406 | 0.25 | 37.475 | 0 | 0 | 0.0875 | 5.075
1979558 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:07:00 | 22.08.2023 01:43:00 | 2.6 | 23 | 57 | 0 | 0 | 48 | 1094 | 59.8 | 148.2 | 0 | 0 | 124.8 | 2844.4
1979576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827876 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:26:00 | 22.08.2023 00:10:00 | 0.7333 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5997 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1979578 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:28:00 | 21.08.2023 23:53:22 | 0.4228 | 20 | 2998 | 0 | 0 | 7 | 406 | 8.456 | 1267.5544 | 0 | 0 | 2.9596 | 171.6568
1979605 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 00:20:05 | 22.08.2023 01:51:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1224 | 416.7075
1979642 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12847929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 01:12:53 | 22.08.2023 03:09:00 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9353 | 1259.8803
1979646 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 01:25:00 | 22.08.2023 01:27:14 | 0.0372 | 0 | 0 | 24 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8928 | 84.8532 | 0 | 0
1979650 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119757 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 01:09:20 | 22.08.2023 01:41:20 | 0.5333 | 23 | 57 | 0 | 0 | 45 | 350 | 12.2659 | 30.3981 | 0 | 0 | 23.9985 | 186.655
1979656 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 01:54:00 | 22.08.2023 01:59:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2499 | 61.9752
1979666 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE6818981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 00:44:54 | 22.08.2023 02:38:04 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.722
1979669 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 02:43:11 | 22.08.2023 02:45:49 | 0.0439 | 31 | 7432 | 0 | 0 | 51 | 9511 | 1.3609 | 326.2648 | 0 | 0 | 2.2389 | 417.5329
1979670 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 02:43:43 | 22.08.2023 02:44:58 | 0.0208 | 23 | 57 | 0 | 0 | 48 | 1094 | 0.4784 | 1.1856 | 0 | 0 | 0.9984 | 22.7552
1979675 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895803 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 02:51:46 | 22.08.2023 02:53:06 | 0.0222 | 3 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 9.7902 | 0 | 0 | 0 | 0
1979685 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025946 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 05:15:53 | 22.08.2023 07:16:00 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0019
1979688 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 05:23:00 | 22.08.2023 05:53:55 | 0.5153 | 0 | 0 | 3 | 64 | 55 | 4 | 0 | 0 | 1.5459 | 32.9792 | 28.3415 | 2.0612
1979700 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12774962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 05:46:00 | 22.08.2023 06:01:04 | 0.2511 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6063 | 0 | 0 | 0 | 0
1979736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:09:34 | 22.08.2023 09:10:00 | 3.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.108 | 48.1152
1979737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:13:00 | 22.08.2023 06:14:45 | 0.0292 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0584 | 2.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
1979740 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 05:09:31 | 22.08.2023 06:42:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6242 | 541.0314
1979742 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:22:00 | 22.08.2023 06:24:24 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1532 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1.04 | 61.28
1979766 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:30:00 | 22.08.2023 06:32:06 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 2.03
1979771 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:30:00 | 22.08.2023 06:31:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 587 | 0 | 0 | 0.0311 | 0 | 0.7775 | 18.2557
1979774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:31:00 | 22.08.2023 06:32:16 | 0.0211 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.1266 | 0.0211 | 0 | 0 | 0.1477 | 0.0211
1979775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:31:42 | 22.08.2023 06:32:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0
1979782 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:31:00 | 22.08.2023 06:34:00 | 0.05 | 0 | 0 | 20 | 2963 | 49 | 43 | 0 | 0 | 1 | 148.15 | 2.45 | 2.15
1979783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:35:00 | 22.08.2023 06:36:08 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8883 | 7.0686
1979784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:31:00 | 22.08.2023 06:50:06 | 0.3183 | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5915 | 137.8239 | 0 | 0 | 0 | 0
1979785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:35:00 | 22.08.2023 06:49:34 | 0.2428 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2428 | 126.4988 | 0 | 0 | 0 | 0
1979786 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:35:00 | 22.08.2023 07:24:10 | 0.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3746 | 253.1946
1979788 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850349 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:38:05 | 22.08.2023 07:13:00 | 0.5819 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 9.3104 | 0 | 0 | 0 | 0
1979814 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:56:00 | 22.08.2023 06:58:13 | 0.0369 | 7 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2583 | 38.6712 | 0 | 0 | 0 | 0
1979821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:07:00 | 22.08.2023 07:09:28 | 0.0411 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1233 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
1979822 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:07:41 | 22.08.2023 07:50:09 | 0.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.4868
1979827 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:13:00 | 22.08.2023 07:15:16 | 0.0378 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5738 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0
1979837 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:26:00 | 22.08.2023 07:27:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6842 | 0.1244
1979840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:28:00 | 22.08.2023 07:29:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 2 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 15.5718 | 0 | 0
1979855 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:38:00 | 22.08.2023 07:39:34 | 0.0261 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1979856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:48:22 | 22.08.2023 10:50:36 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3852 | 0
1979870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11479289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:00:37 | 22.08.2023 07:44:36 | 0.7331 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3986 | 29.324 | 0 | 0 | 0 | 0
1979875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:52:00 | 22.08.2023 07:56:33 | 0.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1982 | 0
1979878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:52:00 | 22.08.2023 07:54:39 | 0.0442 | 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0884 | 15.8236 | 0 | 0 | 0 | 0
1979886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13421377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:39:29 | 22.08.2023 08:54:00 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7257 | 1040.2416
1979893 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:06:00 | 22.08.2023 08:08:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 15 | 260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4995 | 8.658 | 0.0999 | 0
1979899 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469096 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:10:08 | 22.08.2023 09:51:00 | 1.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0
1979906 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7700870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:16:05 | 22.08.2023 09:32:00 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2448 | 0
1979913 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11715167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:17:00 | 22.08.2023 08:19:03 | 0.0342 | 32 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 9.8154 | 0 | 0 | 0 | 0
1979919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:21:00 | 22.08.2023 08:22:36 | 0.0267 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5607 | 0.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
1979926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:26:35 | 22.08.2023 08:27:15 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1979929 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6652593 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:28:46 | 22.08.2023 09:45:00 | 1.2706 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6002 | 0 | 0 | 0 | 0
1979937 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:30:42 | 22.08.2023 09:33:42 | 1.05 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 462 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 124.95 | 485.1
1979938 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 08:31:18 | 22.08.2023 13:15:00 | 4.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7283 | 813.2676
1979946 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:33:00 | 22.08.2023 08:34:53 | 0.0314 | 3 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0942 | 51.2134 | 0 | 0 | 0 | 0
1979963 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517348126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:36:23 | 22.08.2023 09:24:00 | 0.7936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0
1979967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:38:00 | 22.08.2023 08:39:18 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4105 | 11.1538
1979970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6628020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:40:42 | 22.08.2023 08:45:00 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0717 | 0.9321
1980000 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO29773808 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:45:54 | 22.08.2023 09:13:54 | 0.4667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5358 | 0 | 0 | 0 | 0
1980007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:51:44 | 22.08.2023 08:52:19 | 0.0097 | 0 | 0 | 24 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.0485 | 0.4947 | 0.0873
1980012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6835768 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:56:44 | 22.08.2023 12:07:00 | 3.1711 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1596 | 0 | 0 | 0 | 0
1980019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6599752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:58:52 | 22.08.2023 10:47:00 | 1.8022 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5386 | 0 | 0 | 0 | 0
1980020 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO13267860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:02 | 22.08.2023 13:58:00 | 4.9661 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8135 | 0 | 0 | 0 | 0
1980021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7003517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:01 | 22.08.2023 11:00:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9844
1980022 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6738601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 08:58:44 | 22.08.2023 10:24:00 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7394 | 0 | 0
1980023 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7094029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:05 | 22.08.2023 12:00:00 | 2.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9538
1980024 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6540794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:06 | 22.08.2023 12:50:00 | 3.8317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
1980025 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:07 | 22.08.2023 15:25:00 | 6.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2441 | 2488.9036
1980026 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 08:59:00 | 22.08.2023 12:01:08 | 3.0356 | 3 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1068 | 2662.2212 | 0 | 0 | 0 | 0
1980027 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:28 | 22.08.2023 11:42:00 | 2.6922 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
1980028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12625968 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:31 | 22.08.2023 12:58:00 | 3.9581 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.5055 | 0 | 0 | 0 | 0
1980029 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11887446 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:44 | 22.08.2023 11:52:00 | 2.8544 | 2 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7088 | 2206.4512 | 0 | 0 | 0 | 0
1980030 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6878638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:45 | 22.08.2023 12:46:00 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8338 | 0 | 0
1980031 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:50 | 22.08.2023 14:30:01 | 5.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8608 | 1426.464
1980032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:56 | 22.08.2023 11:28:00 | 2.4511 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9584 | 0 | 0 | 0 | 0
1980033 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:00 | 22.08.2023 11:51:32 | 2.8589 | 6 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1534 | 2930.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
1980034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:00:00 | 22.08.2023 10:58:46 | 1.9794 | 24 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5056 | 393.9006 | 0 | 0 | 0 | 0
1980035 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:00:00 | 22.08.2023 09:01:54 | 0.0317 | 2 | 131 | 0 | 0 | 27 | 3705 | 0.0634 | 4.1527 | 0 | 0 | 0.8559 | 117.4485
1980037 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:01:00 | 22.08.2023 16:59:00 | 7.9667 | 11 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6337 | 2143.0423 | 0 | 0 | 0 | 0
1980038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK | FUSE6951515 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:57:09 | 22.08.2023 11:02:00 | 2.0808 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1980039 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6884389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:40:00 | 22.08.2023 10:42:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.3946
1980040 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6822099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:01:41 | 22.08.2023 16:56:00 | 7.9053 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 166.0113 | 0 | 0 | 0 | 679.8558
1980041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:01:00 | 22.08.2023 09:57:54 | 0.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9143 | 664.7583
1980042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:01:51 | 22.08.2023 10:14:00 | 1.2025 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.745 | 0 | 0 | 0 | 0
1980043 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:02:22 | 22.08.2023 16:57:00 | 7.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.4508
1980044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO8420279 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:02:00 | 22.08.2023 10:47:00 | 1.75 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1980050 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.08.2023 09:05:00 | 22.08.2023 16:51:12 | 7.77 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 242 | 7.77 | 38.85 | 0 | 0 | 69.93 | 1880.34
1980051 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO29997055 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:34:50 | 22.08.2023 09:19:00 | 1.7361 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1980052 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.08.2023 09:06:24 | 22.08.2023 16:50:49 | 7.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1433 | 0
1980059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:08:30 | 22.08.2023 11:19:00 | 2.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1980080 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7088243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:14:10 | 22.08.2023 10:54:00 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4315
1980093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:22:18 | 22.08.2023 09:23:18 | 0.0167 | 53 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8851 | 8.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
1980103 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6769913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:30:08 | 22.08.2023 11:30:00 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.703
1980108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:57:43 | 22.08.2023 10:06:39 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3401 | 2.2978
1980119 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6848425 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:59:26 | 22.08.2023 10:23:00 | 1.3928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
1980126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:33:03 | 22.08.2023 09:33:50 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.0262
1980130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:34:17 | 22.08.2023 09:45:36 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2506
1980131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11854830 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:31:34 | 22.08.2023 13:29:00 | 4.9572 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
1980134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10850734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:36:33 | 22.08.2023 17:20:00 | 7.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.6516
1980165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8346102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:51:00 | 22.08.2023 11:51:00 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1980170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6922556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:51:47 | 22.08.2023 09:59:47 | 0.1333 | 21 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7993 | 392.4352 | 0 | 0 | 0 | 0
1980181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506025 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:56:48 | 22.08.2023 11:28:00 | 1.52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1980184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 10:00:00 | 22.08.2023 13:01:43 | 3.0286 | 15 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.429 | 2120.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1980185 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:59:00 | 22.08.2023 14:51:00 | 4.8667 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9336 | 170.3345 | 0 | 0 | 0 | 0
1980203 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:06:05 | 22.08.2023 10:56:00 | 0.8319 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4011 | 0 | 0 | 0 | 0
1980232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8346438 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:20:33 | 22.08.2023 10:38:33 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 12
1980285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:28:49 | 22.08.2023 10:45:18 | 0.2747 | 1 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 | 488.4166 | 0 | 0 | 0 | 0
1980287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO9110958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:36:03 | 22.08.2023 11:15:00 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0888 | 85.0452
1980343 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:45:00 | 22.08.2023 11:38:25 | 0.8903 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5993 | 37.3926 | 0 | 0 | 0 | 0
1980362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705027 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:47:30 | 22.08.2023 14:38:00 | 3.8417 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6834.3843 | 0 | 0 | 0 | 0
1980383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7043943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 11:00:03 | 22.08.2023 13:08:00 | 2.1325 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
1980385 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6638212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 11:02:24 | 22.08.2023 11:59:00 | 0.9433 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9794 | 0 | 0
1980389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:35:59 | 22.08.2023 11:46:00 | 1.1669 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.8636 | 0 | 0 | 0 | 0
1980421 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:22:00 | 22.08.2023 11:48:00 | 0.4333 | 0 | 0 | 87 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6971 | 56.7623 | 0 | 0
1980432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:26:51 | 22.08.2023 11:33:05 | 0.1039 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4156 | 1.4546 | 0 | 0 | 0 | 0
1980438 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6649357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:28:00 | 22.08.2023 12:34:26 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.44 | 0 | 0
1980452 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:37:44 | 22.08.2023 12:59:00 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.2392 | 14.8984 | 18.9616
1980477 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6947429 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:43:27 | 22.08.2023 12:59:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0736
1980494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7034702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:48:52 | 22.08.2023 12:12:00 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0
1980501 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517307677 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:56:19 | 22.08.2023 13:10:00 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
1980506 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 12:00:58 | 22.08.2023 14:32:39 | 2.5281 | 36 | 230 | 0 | 0 | 0 | 17 | 91.0116 | 581.463 | 0 | 0 | 0 | 42.9777
1980514 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO12563919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:22:20 | 22.08.2023 16:13:00 | 4.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6888 | 1642.2516
1980520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:10:00 | 22.08.2023 12:28:49 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0224 | 482.6304
1980522 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:04:17 | 22.08.2023 14:08:17 | 2.0667 | 0 | 0 | 87 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8029 | 270.7377 | 0 | 0
1980532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:18:00 | 22.08.2023 13:09:22 | 0.8561 | 175 | 25 | 0 | 0 | 41 | 4 | 149.8175 | 21.4025 | 0 | 0 | 35.1001 | 3.4244
1980535 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:20:13 | 22.08.2023 12:28:13 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0
1980548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610555 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:31:54 | 22.08.2023 13:15:00 | 0.7183 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3379 | 0 | 0 | 0 | 0
1980563 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE29891477 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:50:52 | 22.08.2023 12:49:00 | 0.9689 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7512 | 0 | 0 | 0 | 0
1980568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:48:44 | 22.08.2023 12:51:36 | 0.0478 | 22 | 15 | 0 | 0 | 10 | 110 | 1.0516 | 0.717 | 0 | 0 | 0.478 | 5.258
1980573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:51:00 | 22.08.2023 13:31:47 | 0.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9384 | 10.8752
1980577 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:54:39 | 22.08.2023 14:28:00 | 1.5558 | 44 | 459 | 0 | 0 | 14 | 9 | 68.4552 | 714.1122 | 0 | 0 | 21.7812 | 14.0022
1980581 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914963 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 13:00:00 | 22.08.2023 17:35:00 | 4.5833 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 834.1606 | 0 | 0 | 0 | 0
1980582 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6651264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 13:00:34 | 22.08.2023 15:08:00 | 2.1239 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
1980583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:00:57 | 22.08.2023 13:01:57 | 0.0167 | 54 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9018 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 0
1980585 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7129426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 13:01:20 | 22.08.2023 13:51:00 | 0.8278 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9004 | 0 | 0
1980586 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 13:01:00 | 22.08.2023 15:30:54 | 2.4983 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3147 | 0 | 0 | 0 | 0
1980587 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | SDK Çıkışı | FUSE6526106 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 13:02:31 | 22.08.2023 17:38:00 | 4.5914 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9678 | 0 | 0 | 0 | 0
1980589 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | SDK Çıkışı | FUSE6947456 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 13:03:16 | 22.08.2023 17:41:00 | 4.6289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9179 | 0 | 0 | 0 | 0
1980602 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6809825 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:09:21 | 22.08.2023 14:00:18 | 0.8492 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
1980609 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:09:00 | 22.08.2023 13:15:35 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3707 | 34.007
1980614 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:18:00 | 22.08.2023 13:19:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3798 | 7.998
1980619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6720268 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 13:21:15 | 22.08.2023 14:44:00 | 1.3792 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9632 | 0 | 0 | 0 | 0
1980629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7043943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:24:32 | 22.08.2023 14:05:00 | 0.6744 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
1980666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7043414 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:42:15 | 22.08.2023 14:39:00 | 0.9458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.729 | 0 | 0 | 0 | 0
1980675 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6933841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:45:12 | 22.08.2023 15:43:00 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8529 | 0 | 0
1980694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6697687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 14:00:01 | 22.08.2023 17:16:00 | 3.2664 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 267.8448 | 0 | 29.3976
1980698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614619 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:01:40 | 22.08.2023 19:17:00 | 5.2556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7668 | 0 | 0 | 0 | 0
1980703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360995 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:04:23 | 22.08.2023 15:12:00 | 1.1269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.269 | 0 | 0 | 0 | 0
1980706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7103586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:00:31 | 22.08.2023 15:20:00 | 1.3247 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
1980708 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6964506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:04:52 | 22.08.2023 15:45:00 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3646
1980709 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE9401844 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:04:47 | 22.08.2023 15:16:00 | 1.1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0
1980711 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:06:22 | 22.08.2023 14:42:00 | 0.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 232.2149
1980714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:06:00 | 22.08.2023 15:02:25 | 0.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9702 | 0.9403
1980715 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:06:00 | 22.08.2023 14:34:00 | 0.4667 | 7 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2669 | 349.0916 | 0 | 0 | 0 | 0
1980716 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6859091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 14:00:00 | 22.08.2023 14:33:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 0
1980724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:12:22 | 22.08.2023 14:50:00 | 0.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6624 | 8.1536
1980750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6599752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:27:53 | 22.08.2023 15:39:00 | 1.1853 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6739 | 0 | 0 | 0 | 0
1980751 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6877263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:15:36 | 22.08.2023 14:55:00 | 1.6567 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5072 | 0 | 0 | 0 | 0
1980752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR11115695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:25:00 | 22.08.2023 14:50:12 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 219.24
1980756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6741822 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 14:30:01 | 22.08.2023 16:30:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9826
1980757 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:28:23 | 22.08.2023 14:31:11 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6974 | 49.4553
1980775 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:37:36 | 22.08.2023 14:40:14 | 0.0439 | 2 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 | 56.2798 | 0 | 0 | 0 | 0
1980795 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:44:24 | 22.08.2023 15:36:00 | 0.86 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 166 | 2.58 | 51.6 | 0 | 0 | 0.86 | 142.76
1980805 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:50:40 | 22.08.2023 15:23:00 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.1747 | 0 | 0
1980818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6827674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:56:03 | 22.08.2023 16:05:00 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5648 | 0 | 0
1980828 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6638211 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 15:00:37 | 22.08.2023 17:09:00 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.382 | 0 | 0
1980834 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO12940100 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:59:44 | 22.08.2023 16:13:00 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 816.9159
1980835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12625968 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:01:34 | 22.08.2023 21:30:00 | 6.4739 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.4545 | 0 | 0 | 0 | 0
1980841 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6965091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 15:04:22 | 22.08.2023 17:58:00 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0292
1980846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:06:36 | 22.08.2023 15:07:45 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 6.144
1980850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:31:02 | 22.08.2023 16:15:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8464 | 473.0544
1980858 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:14:43 | 22.08.2023 15:15:18 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 4.7045
1980864 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517307677 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:17:16 | 22.08.2023 15:47:00 | 0.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0
1980879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:24:00 | 22.08.2023 15:58:00 | 0.5667 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.3196 | 0 | 0 | 0 | 0
1980890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:31:00 | 22.08.2023 15:32:17 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.0856
1980919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:58:00 | 22.08.2023 17:07:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 1.15
1980921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO13267862 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 16:00:18 | 22.08.2023 17:57:00 | 1.945 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1980971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:26:56 | 22.08.2023 16:30:31 | 0.0597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1980973 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:28:00 | 22.08.2023 16:29:44 | 0.0289 | 0 | 0 | 19 | 3670 | 8 | 787 | 0 | 0 | 0.5491 | 106.063 | 0.2312 | 22.7443
1980986 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE12978584 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:32:52 | 22.08.2023 18:19:00 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3823
1980987 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:37:00 | 22.08.2023 16:38:08 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2457 | 0.1134
1980989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7009825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:37:34 | 22.08.2023 19:35:00 | 3.9572 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.218 | 0 | 0 | 0 | 0
1980997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643989 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:45:09 | 22.08.2023 17:47:00 | 1.0308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1848 | 0 | 0 | 0 | 0
1981000 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:47:21 | 22.08.2023 16:55:12 | 0.1308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0.1308 | 0
1981004 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6887461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:32:27 | 22.08.2023 17:52:00 | 6.3258 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9548 | 31.629 | 0 | 0 | 0 | 0
1981006 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6763457 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:49:28 | 22.08.2023 18:41:00 | 1.8589 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7916 | 0 | 0 | 0 | 0
1981008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:50:25 | 22.08.2023 17:29:00 | 0.6431 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9361 | 0 | 0 | 0 | 0
1981010 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6791019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:37:20 | 22.08.2023 18:09:00 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.3368
1981017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:56:02 | 22.08.2023 16:56:42 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1981028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671715 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 17:00:08 | 22.08.2023 17:49:00 | 0.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4096
1981030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6951124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:38:56 | 22.08.2023 18:09:00 | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0154
1981040 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6569251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:05:04 | 22.08.2023 19:24:00 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9432 | 0
1981045 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:06:21 | 22.08.2023 18:01:00 | 0.9108 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.442 | 0 | 0 | 0 | 0
1981055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:11:00 | 22.08.2023 18:31:00 | 1.3333 | 233 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.6589 | 89.3311 | 0 | 0 | 0 | 0
1981057 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:12:11 | 22.08.2023 17:14:07 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1984 | 0.2576 | 0.4508
1981068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6993996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:15:00 | 22.08.2023 17:36:35 | 0.3597 | 11 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9567 | 646.7406 | 0 | 0 | 0 | 0
1981070 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6816001 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:16:14 | 22.08.2023 17:50:00 | 0.5628 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.396 | 0 | 0 | 0 | 0
1981075 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517002205 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:17:46 | 22.08.2023 19:15:00 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9078
1981079 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:19:59 | 22.08.2023 17:20:29 | 0.0083 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0
1981083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:25:00 | 22.08.2023 17:25:49 | 0.0136 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.3536 | 0.0408 | 0.748 | 0.0272
1981093 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | ISO6949016 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:21:27 | 22.08.2023 18:30:00 | 1.1425 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1981094 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6850384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:24:19 | 22.08.2023 18:48:00 | 2.3947 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5258 | 0 | 0 | 0 | 0
1981131 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:42:24 | 22.08.2023 17:43:24 | 0.0167 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6346 | 0.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
1981174 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7857690 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:54:14 | 22.08.2023 19:00:00 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4805 | 0
1981181 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:56:20 | 22.08.2023 17:58:16 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3542 | 0
1981182 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:56:15 | 22.08.2023 21:36:00 | 3.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.275 | 7.325
1981202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:57:14 | 22.08.2023 18:33:00 | 0.5961 | 10 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 604.4454 | 0 | 0 | 0 | 0
1981209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:05:00 | 22.08.2023 18:07:49 | 0.0469 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0
1981242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6620409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:20:09 | 22.08.2023 18:36:00 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.667
1981243 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7409936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:20:18 | 22.08.2023 19:29:00 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 2.29
1981244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:21:00 | 22.08.2023 18:23:46 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3227 | 23.511
1981247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:22:00 | 22.08.2023 18:23:11 | 0.0197 | 38 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7486 | 6.4419 | 0 | 0 | 0 | 0
1981252 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6610444 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:23:40 | 22.08.2023 20:49:00 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.6194
1981289 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189776 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:37:17 | 22.08.2023 19:43:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2859
1981309 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:46:17 | 22.08.2023 18:59:00 | 0.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7067 | 168.2486
1981316 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:47:00 | 22.08.2023 18:48:37 | 0.0269 | 7 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1883 | 20.1212 | 0 | 0 | 0 | 0
1981339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6549933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:53:13 | 22.08.2023 20:15:00 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8871
1981373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12563856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:57:30 | 22.08.2023 21:39:00 | 2.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6917 | 1030.9211
1981398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:05:00 | 22.08.2023 19:06:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0.0835 | 0
1981453 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:32:14 | 22.08.2023 21:13:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6644 | 11.7558 | 0 | 0
1981464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:41:20 | 22.08.2023 23:13:00 | 3.5278 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7502 | 7.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1981466 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:42:18 | 22.08.2023 21:02:00 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8943 | 3.9849
1981468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:17:51 | 22.08.2023 21:27:00 | 3.1525 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1981470 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515213622 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:46:45 | 22.08.2023 21:19:00 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5375
1981472 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6642065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:47:20 | 22.08.2023 19:48:12 | 0.0144 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0.0432 | 5.1984 | 0 | 0 | 0 | 10.7424
1981475 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6766426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:48:13 | 22.08.2023 19:49:13 | 0.0167 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0.0501 | 6.0287 | 0 | 0 | 0 | 12.4582
1981487 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:52:38 | 22.08.2023 19:53:38 | 0.0167 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 0.1837 | 0 | 0 | 0 | 0
1981489 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO30243916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:16:04 | 22.08.2023 20:09:04 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7666 | 516.0242
1981498 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:55:06 | 22.08.2023 20:19:00 | 0.3983 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3983 | 94.3971 | 0 | 0 | 0 | 0
1981507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | ADM | BR12525674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:57:33 | 22.08.2023 23:44:00 | 3.7742 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5488 | 0 | 0 | 0 | 0
1981514 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:41:42 | 22.08.2023 21:11:00 | 3.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6256 | 805.7973
1981516 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10353770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:39:23 | 22.08.2023 20:59:00 | 9.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9807 | 0
1981518 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7061905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:37:57 | 22.08.2023 20:37:00 | 1.9842 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.7024 | 0 | 0 | 0 | 0
1981522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:58:46 | 22.08.2023 21:26:00 | 1.4539 | 3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3617 | 1456.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
1981526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:56:33 | 23.08.2023 01:14:00 | 5.2908 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
1981528 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6835275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:02:48 | 22.08.2023 21:33:00 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.9059 | 0 | 12.0264
1981530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10506003 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:04:29 | 22.08.2023 21:52:00 | 1.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1676 | 0
1981532 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fider | ISO9244251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:32:23 | 22.08.2023 20:42:23 | 1.1667 | 14 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3338 | 151.671 | 1.1667 | 0 | 0 | 0
1981538 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12494699 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:06:31 | 22.08.2023 21:26:00 | 1.3247 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.976 | 0 | 0 | 0 | 0
1981556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616977 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:12:53 | 22.08.2023 20:57:00 | 0.7353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2059 | 0 | 0 | 0 | 0
1981576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:19:00 | 22.08.2023 21:14:27 | 0.9242 | 116 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2072 | 6.4694 | 0 | 0 | 0 | 0
1981592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:28:20 | 22.08.2023 22:00:00 | 1.5278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8058 | 0 | 0 | 0 | 0
1981598 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR30140683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:32:19 | 22.08.2023 22:01:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7261
1981599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12818051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:37:22 | 22.08.2023 22:02:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6424 | 232.749
1981620 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:04:49 | 22.08.2023 21:30:00 | 0.4197 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3426 | 0 | 0 | 0 | 0
1981635 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7463173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:07:39 | 22.08.2023 22:17:00 | 4.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3116 | 0
1981644 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6642063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:24:00 | 22.08.2023 22:05:00 | 0.6833 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6833 | 10.2495 | 0 | 0 | 0.6833 | 0.6833
1981664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8346102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:05:48 | 22.08.2023 22:16:00 | 1.17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1981667 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056817 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:37:31 | 22.08.2023 22:59:00 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581
1981670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:38:58 | 22.08.2023 22:02:01 | 0.3842 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368 | 5.3788 | 0 | 0 | 0 | 0
1981678 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6915286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:48:11 | 23.08.2023 00:27:00 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.345
1981679 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:49:27 | 22.08.2023 21:56:08 | 0.1114 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 1215 | 0 | 0 | 0.2228 | 0.8912 | 1.8938 | 135.351
1981723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12971571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:59:57 | 23.08.2023 03:06:00 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.0032
1981724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 21:59:00 | 22.08.2023 23:25:06 | 1.435 | 126 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.81 | 309.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1981724 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 21:59:00 | 22.08.2023 23:29:31 | 1.5086 | 34 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2924 | 114.6536 | 0 | 0 | 0 | 0
1981724 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6877360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 21:59:00 | 22.08.2023 23:32:38 | 1.5606 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7272 | 7.803 | 0 | 0 | 0 | 0
1981724 | 4 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 21:59:00 | 22.08.2023 23:34:46 | 1.5961 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7883 | 78.2089 | 0 | 0 | 0 | 0
1981724 | 5 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 21:59:00 | 22.08.2023 23:53:44 | 1.9122 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1516 | 19.122 | 0 | 0 | 0 | 0
1981737 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7053727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 22:09:05 | 22.08.2023 23:40:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6524
1981739 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7658470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 22:19:36 | 22.08.2023 23:04:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0
1981745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 22:33:33 | 22.08.2023 22:35:33 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0.0333
1981756 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 22:58:00 | 22.08.2023 22:59:17 | 0.0214 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0
1981764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:10:37 | 22.08.2023 23:11:22 | 0.0125 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1981787 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213936 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:44:20 | 23.08.2023 00:06:00 | 0.3611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
1981788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:47:05 | 23.08.2023 01:28:00 | 6.6819 | 233 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.8827 | 447.6873 | 0 | 0 | 0 | 0
1981790 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:48:27 | 22.08.2023 23:50:18 | 0.0308 | 96 | 4612 | 8 | 1112 | 29 | 4099 | 2.9568 | 142.0496 | 0.2464 | 34.2496 | 0.8932 | 126.2492
1981892 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 00:18:46 | 23.08.2023 01:15:00 | 0.9372 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9372 | 222.1164 | 0 | 0 | 0 | 0
1981895 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12207895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 00:53:52 | 23.08.2023 04:22:00 | 3.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.9283
1981907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 01:42:00 | 23.08.2023 02:20:00 | 0.6333 | 0 | 0 | 77 | 94 | 226 | 210 | 0 | 0 | 48.7641 | 59.5302 | 143.1258 | 132.993
1981908 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TRAFO | ISO6712166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 01:55:42 | 23.08.2023 03:14:39 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.8476
1981945 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 02:21:02 | 23.08.2023 04:29:00 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.2128
1981947 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 02:30:00 | 23.08.2023 02:32:09 | 0.0358 | 0 | 0 | 19 | 3670 | 8 | 787 | 0 | 0 | 0.6802 | 131.386 | 0.2864 | 28.1746
1981974 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 02:52:04 | 23.08.2023 03:49:04 | 0.95 | 7 | 724 | 0 | 0 | 3 | 66 | 6.65 | 687.8 | 0 | 0 | 2.85 | 62.7
1981974 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10884857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 02:52:04 | 23.08.2023 03:51:04 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 1426.7683
1981974 | 3 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 02:52:04 | 23.08.2023 08:40:19 | 5.8042 | 23 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4966 | 1776.0852 | 0 | 0 | 0 | 0
1982001 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6608086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 04:23:17 | 23.08.2023 05:39:47 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 720.375
1982016 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:48:00 | 23.08.2023 06:03:00 | 0.25 | 55 | 97 | 0 | 0 | 140 | 420 | 13.75 | 24.25 | 0 | 0 | 35 | 105
1982021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:55:00 | 23.08.2023 05:55:57 | 0.0158 | 4 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 | 6.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
1982023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TRAFO | ISO11096259 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 02:33:54 | 23.08.2023 11:36:00 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.75
1982032 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:07:48 | 23.08.2023 06:08:48 | 0.0167 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
1982058 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:35:00 | 23.08.2023 06:35:55 | 0.0153 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
1982061 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:39:00 | 23.08.2023 06:40:50 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2754 | 7.803
1982066 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:45:00 | 23.08.2023 06:47:49 | 0.0469 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1982078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:47:00 | 23.08.2023 06:48:57 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 | 13.6175
1982088 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7341505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:14:24 | 23.08.2023 08:21:00 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.38 | 0 | 0
1982097 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:03:37 | 23.08.2023 07:04:07 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.0083
1982102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:09:00 | 23.08.2023 07:10:15 | 0.0208 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.1248 | 0.0208 | 0 | 0 | 0.1456 | 0.0208
1982117 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:28:00 | 23.08.2023 08:12:53 | 0.7481 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 945 | 0 | 0 | 4.4886 | 0 | 39.6493 | 706.9545
1982167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:28:00 | 23.08.2023 07:32:40 | 0.0778 | 0 | 0 | 12 | 8533 | 255 | 2053 | 0 | 0 | 0.9336 | 663.8674 | 19.839 | 159.7234
1982172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:36:00 | 23.08.2023 07:37:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 97 | 11 | 217 | 2027 | 0 | 0 | 2.5608 | 0.2904 | 5.7288 | 53.5128
1982180 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:42:00 | 23.08.2023 07:43:25 | 0.0236 | 0 | 0 | 66 | 441 | 42 | 67 | 0 | 0 | 1.5576 | 10.4076 | 0.9912 | 1.5812
1982195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6875657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:32:38 | 23.08.2023 08:44:00 | 1.1894 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.7774 | 0 | 0 | 0 | 0
1982204 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:55:00 | 23.08.2023 07:56:27 | 0.0242 | 72 | 690 | 0 | 0 | 5 | 133 | 1.7424 | 16.698 | 0 | 0 | 0.121 | 3.2186
1982209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:00:00 | 23.08.2023 08:31:00 | 0.5167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 13 | 811 | 0 | 42.3694 | 0 | 0 | 6.7171 | 419.0437
1982225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:13:48 | 23.08.2023 08:15:27 | 0.0275 | 49 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 3.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
1982245 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:53:31 | 23.08.2023 08:56:00 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2864 | 0 | 0
1982255 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:23:36 | 23.08.2023 08:24:11 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 4.7045
1982256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7132851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:23:37 | 23.08.2023 11:54:00 | 3.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.576
1982257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515988106 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:24:13 | 23.08.2023 09:03:00 | 0.6464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5856 | 0 | 0 | 0 | 0
1982269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:26:02 | 23.08.2023 08:44:00 | 0.2994 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7964 | 101.796 | 0 | 0 | 0 | 0
1982271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6844142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:28:02 | 23.08.2023 09:38:02 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8341 | 501.681
1982272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8672762 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:28:11 | 23.08.2023 09:35:00 | 1.1136 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
1982274 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6649381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:27:00 | 23.08.2023 08:54:00 | 0.45 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1982281 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:31:03 | 23.08.2023 08:31:35 | 0.0089 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0.0534 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 | 0.0356
1982286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7371356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:30:55 | 23.08.2023 09:06:00 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6776 | 0
1982288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:31:00 | 23.08.2023 08:33:10 | 0.0361 | 1 | 1 | 0 | 0 | 196 | 488 | 0.0361 | 0.0361 | 0 | 0 | 7.0756 | 17.6168
1982292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:32:40 | 23.08.2023 08:33:10 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0.0332
1982299 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:22:25 | 23.08.2023 09:39:00 | 1.2764 | 55 | 97 | 0 | 0 | 140 | 420 | 70.202 | 123.8108 | 0 | 0 | 178.696 | 536.088
1982301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:38:00 | 23.08.2023 08:39:45 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016 | 0.292
1982317 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6705184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:31:01 | 23.08.2023 09:18:00 | 2.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465.8266
1982334 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6587598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:51:03 | 23.08.2023 10:16:00 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6216
1982342 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO13587576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:40:32 | 23.08.2023 09:33:00 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.8552 | 0 | 9.372
1982349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:56:08 | 23.08.2023 08:56:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0.1 | 0
1982360 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6651192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:59:04 | 23.08.2023 09:04:00 | 0.0822 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3828 | 0 | 0 | 0 | 0
1982363 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12207893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:02 | 23.08.2023 16:58:00 | 7.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0847
1982364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:01 | 23.08.2023 12:29:00 | 3.4831 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5705 | 0 | 0
1982366 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7132993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:01 | 23.08.2023 15:41:00 | 6.6831 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.3666 | 0 | 0 | 0 | 0
1982367 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6876515 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:10 | 23.08.2023 11:43:00 | 2.7139 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.5627 | 0 | 0 | 0 | 0
1982368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6734550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:09 | 23.08.2023 11:25:00 | 2.4142 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
1982369 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6732591 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:18 | 23.08.2023 15:59:00 | 6.9783 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.349 | 0 | 0 | 0 | 0
1982370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6585873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:24 | 23.08.2023 11:59:00 | 2.9767 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7946 | 0 | 0 | 0 | 0
1982371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6909814 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:23 | 23.08.2023 11:57:00 | 2.9436 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9284 | 0 | 0 | 0 | 0
1982373 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:31 | 23.08.2023 15:32:16 | 6.5292 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.336 | 0 | 0 | 0 | 0
1982375 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6913613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:36 | 23.08.2023 12:56:00 | 3.9233 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7048 | 0 | 0 | 0 | 0
1982378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6763004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:39 | 23.08.2023 10:36:00 | 1.5892 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5304 | 0 | 0 | 0 | 0
1982379 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:00:00 | 23.08.2023 11:51:22 | 2.8561 | 1 | 64 | 2 | 139 | 8 | 944 | 2.8561 | 182.7904 | 5.7122 | 396.9979 | 22.8488 | 2696.1584
1982381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10716222 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:01:12 | 23.08.2023 11:53:00 | 2.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8633 | 51.5394
1982383 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12753684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:02:18 | 23.08.2023 09:31:00 | 0.4783 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7007 | 0 | 0 | 0 | 0
1982384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:02:00 | 23.08.2023 16:46:07 | 7.7353 | 49 | 132 | 0 | 0 | 24 | 458 | 379.0297 | 1021.0596 | 0 | 0 | 185.6472 | 3542.7674
1982386 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:02:51 | 23.08.2023 10:19:01 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6164 | 632.1612
1982387 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6589237 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:02:58 | 23.08.2023 16:37:00 | 7.5672 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.0072 | 0 | 0
1982389 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:03:00 | 23.08.2023 09:08:51 | 0.0975 | 4 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 47.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
1982415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6763010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:08:00 | 23.08.2023 10:37:00 | 1.4833 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9666 | 252.161 | 0 | 0 | 0 | 0
1982417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8185886 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:11:53 | 23.08.2023 13:46:00 | 4.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3918 | 0
1982425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:23:42 | 23.08.2023 10:25:59 | 0.0381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0.9144 | 0 | 2.5527 | 0.0381
1982431 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7097377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:18:05 | 23.08.2023 09:37:00 | 0.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 6.9366
1982436 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO10506322 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:18:21 | 23.08.2023 11:46:00 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 721.0144
1982446 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:27:19 | 23.08.2023 12:04:00 | 2.6114 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1982457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6602637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:28:00 | 23.08.2023 09:29:00 | 0.0167 | 8 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 4.0915 | 0 | 0 | 0 | 0
1982461 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO7031260 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:30:52 | 23.08.2023 12:22:00 | 2.8522 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1918 | 0 | 0 | 0 | 0
1982465 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:31:00 | 23.08.2023 11:42:41 | 2.1947 | 9 | 40 | 0 | 0 | 47 | 298 | 19.7523 | 87.788 | 0 | 0 | 103.1509 | 654.0206
1982466 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:31:00 | 23.08.2023 17:14:13 | 7.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6015 | 2408.7336
1982468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:32:49 | 23.08.2023 11:25:00 | 1.8697 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1982473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE30031718 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:33:59 | 23.08.2023 12:29:00 | 2.9169 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2605 | 0 | 0 | 0 | 0
1982474 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6638246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:04:52 | 23.08.2023 12:17:29 | 3.2103 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
1982485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6624227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:37:51 | 23.08.2023 11:14:00 | 1.6025 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1982487 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:38:35 | 23.08.2023 09:39:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 3.006
1982510 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:46:40 | 23.08.2023 09:48:05 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.118
1982528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:43:34 | 23.08.2023 11:31:00 | 1.7906 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.7398 | 0 | 0 | 0 | 0
1982531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832569 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:03:28 | 23.08.2023 09:57:00 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.461 | 1.8922
1982538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:57:24 | 23.08.2023 09:58:24 | 0.0167 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53 | 2200 | 0.0167 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.8851 | 36.74
1982562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:59:00 | 23.08.2023 14:18:00 | 4.3167 | 11 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4837 | 6285.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
1982605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 10:07:59 | 23.08.2023 14:27:00 | 4.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7042 | 120.8732
1982614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7133254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:09:00 | 23.08.2023 10:24:00 | 0.25 | 15 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
1982622 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:16:05 | 23.08.2023 11:41:00 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0874 | 73.5956
1982633 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516749642 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:22:28 | 23.08.2023 11:55:00 | 1.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 0
1982647 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO30243975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:31:29 | 23.08.2023 11:45:00 | 2.2253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6759 | 0 | 2.2253 | 0
1982658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6653359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:32:59 | 23.08.2023 11:55:00 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2513
1982662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516228858 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:37:47 | 23.08.2023 12:26:00 | 1.8036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4288 | 0 | 0 | 0 | 0
1982673 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6898834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:42:02 | 23.08.2023 10:57:02 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 106.25
1982697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:49:10 | 23.08.2023 11:18:43 | 0.4925 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1982697 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6939425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:49:10 | 23.08.2023 11:48:57 | 0.9964 | 1 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9964 | 3069.9084 | 0 | 0 | 0 | 0
1982725 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12371265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:59:37 | 23.08.2023 12:49:00 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6638
1982726 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7001638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 11:01:29 | 23.08.2023 12:32:00 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4472 | 0 | 0
1982759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:09:26 | 23.08.2023 11:18:59 | 0.1592 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7048 | 0 | 0 | 0 | 0
1982759 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:09:26 | 23.08.2023 11:25:35 | 0.2692 | 5 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 639.0808 | 0 | 0 | 0 | 0
1982799 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6763994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 11:36:22 | 23.08.2023 18:39:00 | 7.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4926
1982805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:12:24 | 23.08.2023 14:13:00 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 439.46
1982874 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322563 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:19:04 | 23.08.2023 13:27:00 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322
1982883 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:27:00 | 23.08.2023 12:29:45 | 0.0458 | 6 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 46.945 | 0 | 0 | 0 | 0
1982897 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:03:22 | 23.08.2023 13:08:14 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.2186
1982913 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:35:00 | 23.08.2023 13:35:20 | 1.0056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 24.1344 | 0 | 67.3752 | 1.0056
1982927 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:46:24 | 23.08.2023 15:02:00 | 2.26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1982946 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 13:00:42 | 23.08.2023 16:54:00 | 3.8883 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.5695 | 0 | 0 | 0 | 0
1982947 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6960525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 13:00:59 | 23.08.2023 17:33:00 | 4.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2216
1982948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6823086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 13:01:37 | 23.08.2023 15:01:00 | 1.9897 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4644 | 0 | 0 | 0 | 0
1982949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10716222 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 13:01:41 | 23.08.2023 17:00:00 | 3.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9719 | 71.4942
1982962 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO12214435 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:05:13 | 23.08.2023 14:30:00 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8314 | 0 | 0
1982973 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:13:03 | 23.08.2023 16:00:00 | 2.7825 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
1982976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30015969 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:16:50 | 23.08.2023 17:43:00 | 4.4361 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4888 | 4.4361 | 0 | 0 | 0 | 0
1982983 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:22:58 | 23.08.2023 16:21:00 | 2.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.3872
1982989 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | BR6608849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:20:06 | 23.08.2023 14:08:00 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.7427
1982991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:17:00 | 23.08.2023 13:27:00 | 0.1667 | 15 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5005 | 116.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1983005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6785819 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:31:10 | 23.08.2023 14:25:00 | 0.8972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.832 | 0 | 0 | 0 | 0
1983006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:12:34 | 23.08.2023 13:33:51 | 0.3547 | 246 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2562 | 26.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
1983012 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058133 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:32:47 | 23.08.2023 15:22:00 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6406 | 0 | 0
1983014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:33:00 | 23.08.2023 13:33:58 | 0.0161 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 271 | 0 | 0 | 0.1771 | 0 | 0.2415 | 4.3631
1983036 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:51:49 | 23.08.2023 15:02:49 | 1.1833 | 66 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.0978 | 10.6497 | 0 | 0 | 1.1833 | 0
1983049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 14:00:01 | 23.08.2023 15:13:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.492 | 0 | 0
1983050 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6727749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 14:00:06 | 23.08.2023 17:27:00 | 3.4483 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
1983059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:10:32 | 23.08.2023 17:23:32 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9344 | 19.3002
1983065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:14:35 | 23.08.2023 14:15:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 1.2692
1983117 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6838145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:36:28 | 23.08.2023 18:42:00 | 4.0922 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.2626 | 0 | 0 | 0 | 0
1983125 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:39:00 | 23.08.2023 15:00:00 | 0.35 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1983131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:43:00 | 23.08.2023 14:44:44 | 0.0289 | 1 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0289 | 38.726 | 0 | 0 | 0 | 0
1983150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:58:26 | 23.08.2023 16:15:57 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4595 | 884.9515
1983152 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6871999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:00:26 | 23.08.2023 15:17:00 | 0.2761 | 5 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3805 | 720.8971 | 0 | 0 | 0 | 0
1983157 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO12589772 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:04:33 | 23.08.2023 17:41:00 | 6.6075 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.45 | 0 | 0
1983175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515662405 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:18:51 | 23.08.2023 15:48:00 | 0.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 0
1983191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:28:00 | 23.08.2023 15:29:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0
1983196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:29:00 | 23.08.2023 15:30:00 | 0.0167 | 11 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 24.3152 | 0 | 0 | 0 | 0
1983209 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6805838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:55:21 | 23.08.2023 15:40:17 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7225
1983210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6759303 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:36:59 | 23.08.2023 16:38:00 | 1.0169 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.873 | 0 | 0 | 0 | 0
1983222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6679257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:21:50 | 23.08.2023 21:17:00 | 5.9194 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
1983228 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:02:50 | 23.08.2023 18:45:00 | 4.7028 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1983229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:54:11 | 23.08.2023 17:01:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2496 | 0
1983234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:02:00 | 23.08.2023 16:24:00 | 0.3667 | 233 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4411 | 24.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
1983235 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:06:16 | 23.08.2023 16:07:28 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
1983242 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:08:00 | 23.08.2023 18:29:54 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.52 | 26.015
1983254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:17:11 | 23.08.2023 18:06:00 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4408 | 0
1983258 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:19:24 | 23.08.2023 18:00:00 | 1.6767 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1983262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6951128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:04:30 | 23.08.2023 19:30:00 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.925
1983270 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9282610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:23:03 | 23.08.2023 19:31:00 | 3.1325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3975 | 0 | 0 | 0
1983278 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:22:00 | 23.08.2023 18:03:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 746 | 0 | 0 | 0 | 30.2994 | 5.0499 | 1255.7418
1983291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7104388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:31:16 | 23.08.2023 19:17:00 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.9396
1983307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:41:00 | 23.08.2023 16:45:15 | 0.0708 | 41 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 98.8368 | 0 | 0 | 0 | 0
1983308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6816928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:25:56 | 23.08.2023 17:08:00 | 1.7011 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7451 | 0 | 0 | 0 | 0
1983318 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:52:00 | 23.08.2023 16:54:12 | 0.0367 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.6239 | 0 | 0 | 0 | 0
1983326 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517104409 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:57:23 | 23.08.2023 18:12:00 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436
1983332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6671105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:00:44 | 23.08.2023 20:30:00 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8048
1983336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:05:34 | 23.08.2023 17:06:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 1.4195
1983352 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:09:00 | 23.08.2023 17:40:00 | 0.5167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 945 | 0 | 0 | 3.1002 | 0 | 27.3851 | 488.2815
1983366 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209251 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:21:37 | 23.08.2023 19:25:00 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0564 | 0 | 0
1983370 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:28:26 | 23.08.2023 17:30:37 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5652 | 24.6064
1983396 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516188092 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:35:26 | 23.08.2023 18:44:00 | 1.1428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
1983399 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6783547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:17:59 | 23.08.2023 18:00:00 | 0.7003 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4246 | 0 | 0
1983403 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6649659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:36:55 | 23.08.2023 18:43:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6924
1983408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6971632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:18:01 | 23.08.2023 19:08:00 | 1.8331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8317 | 0 | 0 | 0 | 0
1983416 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:43:50 | 23.08.2023 19:01:00 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2915 | 0
1983421 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820632 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:44:39 | 23.08.2023 18:44:00 | 0.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
1983424 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE6593006 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:47:11 | 23.08.2023 19:13:00 | 1.4303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1515 | 0 | 0 | 0 | 0
1983428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6886361 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:51:56 | 23.08.2023 19:57:00 | 2.0844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
1983431 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:56:23 | 23.08.2023 17:57:36 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0397 | 0 | 0
1983438 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR12229510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:57:53 | 23.08.2023 18:52:00 | 0.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.285
1983440 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8076545 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:56:01 | 23.08.2023 20:53:00 | 2.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7485 | 0
1983448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:47:54 | 23.08.2023 19:16:00 | 1.4683 | 44 | 459 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.6052 | 673.9497 | 0 | 0 | 20.5562 | 13.2147
1983498 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:33:53 | 23.08.2023 18:34:54 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 4.5968
1983500 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:34:39 | 23.08.2023 19:27:00 | 0.8725 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193.695 | 0 | 0 | 0 | 0.8725
1983547 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:52:27 | 23.08.2023 19:45:00 | 0.8758 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1818 | 0 | 0
1983570 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7094948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:04:18 | 23.08.2023 20:36:06 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.33
1983573 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:05:00 | 23.08.2023 19:19:27 | 0.2408 | 0 | 0 | 46 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0768 | 30.5816 | 0 | 0
1983574 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6668699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:46:26 | 23.08.2023 20:08:00 | 2.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.173
1983606 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:12:00 | 23.08.2023 19:42:22 | 0.5061 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 3.0366 | 0 | 0 | 0 | 16.7013 | 2.0244
1983607 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:12:00 | 23.08.2023 19:20:04 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9776 | 69.4848
1983607 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:12:00 | 23.08.2023 19:20:29 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0.1414
1983614 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7620280 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:17:23 | 23.08.2023 19:32:00 | 8.2436 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4616 | 140.1412 | 0 | 0 | 0 | 0
1983617 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:21:52 | 23.08.2023 19:22:22 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.9176 | 0.0664 | 0.1079
1983621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6941956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:22:47 | 23.08.2023 21:43:00 | 2.3369 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0058 | 0 | 0 | 0 | 0
1983624 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7143736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:19:00 | 23.08.2023 19:36:00 | 0.2833 | 0 | 0 | 5 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4165 | 447.0474 | 0 | 0
1983635 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7935793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:27:36 | 23.08.2023 20:19:00 | 0.8567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.8567 | 0 | 0.8567 | 1.7134
1983667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6938157 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:36:14 | 23.08.2023 20:05:56 | 0.495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1983669 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13421409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:46:24 | 23.08.2023 20:21:00 | 0.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.301 | 10.3806
1983672 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:47:37 | 23.08.2023 20:07:36 | 0.3331 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 157.2232 | 2.6648 | 4.3303
1983681 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:10:53 | 23.08.2023 20:18:00 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1186 | 0 | 0
1983687 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787342 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:53:03 | 23.08.2023 21:12:00 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0
1983694 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:58:59 | 23.08.2023 20:53:00 | 0.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4108
1983696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12282488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:00:00 | 23.08.2023 22:40:09 | 2.6692 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 434 | 8.0076 | 0 | 0 | 0 | 2.6692 | 1158.4328
1983700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6825495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:20:58 | 23.08.2023 20:07:00 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.032
1983705 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:05:00 | 23.08.2023 20:38:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 92.4
1983709 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:08:00 | 23.08.2023 20:10:28 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1233 | 0.0822
1983724 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:15:09 | 23.08.2023 23:28:00 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.426 | 311.7774
1983756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12204517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:32:47 | 23.08.2023 22:00:00 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6592
1983761 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:40:36 | 23.08.2023 21:13:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1983800 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7019573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:56:54 | 23.08.2023 22:29:00 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.48 | 0 | 0
1983847 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR11756607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:22:23 | 23.08.2023 22:19:00 | 0.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1496
1983850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:31:46 | 23.08.2023 21:33:39 | 0.0314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1983851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11117452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:33:10 | 23.08.2023 22:04:00 | 0.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4321
1983862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:42:27 | 23.08.2023 22:24:14 | 0.6964 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1983873 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:45:43 | 23.08.2023 22:37:36 | 0.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2116 | 12.9705
1983878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:55:51 | 23.08.2023 21:58:11 | 0.0389 | 12 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4668 | 37.4607 | 0 | 0 | 0 | 0
1983879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:59:00 | 23.08.2023 22:00:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4194 | 0.1398
1983883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:04:24 | 23.08.2023 22:05:09 | 0.0125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1983889 | 1 | KONYA | MERAM | TRAFO | BR7053199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:14:29 | 23.08.2023 22:54:00 | 0.6586 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1772 | 0 | 0 | 0 | 0
1983895 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12207893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:23:43 | 23.08.2023 23:43:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6778
1983899 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10902829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:28:50 | 24.08.2023 00:14:00 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.528 | 0
1983901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:40:37 | 23.08.2023 22:41:27 | 0.0139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1983905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:45:01 | 23.08.2023 22:47:28 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7128 | 1.3872
1983911 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10236029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:51:03 | 24.08.2023 00:01:00 | 1.1658 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6632 | 0 | 0 | 0
1983919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7094088 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:22:13 | 24.08.2023 00:13:00 | 0.8464 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
1983925 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7046661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:32:18 | 24.08.2023 01:46:00 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5981
1983927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:44:00 | 23.08.2023 23:45:18 | 0.0217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1983937 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO30124722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 00:36:00 | 24.08.2023 00:41:34 | 0.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2784 | 146.4384
1983983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 04:01:00 | 24.08.2023 04:39:52 | 0.6478 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1258 | 25.912 | 0 | 0 | 0 | 0
1983999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679256 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 04:48:32 | 24.08.2023 06:33:00 | 1.7411 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4822 | 118.3948 | 0 | 0 | 0 | 0
1984000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 04:49:00 | 24.08.2023 04:55:06 | 0.1017 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3051 | 13.8312 | 0 | 0 | 0 | 0
1984008 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:18:00 | 24.08.2023 05:19:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 3.115
1984012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6688693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:20:38 | 24.08.2023 14:03:00 | 8.7061 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.3808 | 0 | 0 | 0 | 0
1984016 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:44:00 | 24.08.2023 05:48:38 | 0.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1544 | 60.2932
1984017 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:45:00 | 24.08.2023 05:46:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8708 | 0.4665
1984018 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:46:00 | 24.08.2023 05:47:55 | 0.0319 | 7 | 0 | 122 | 1 | 311 | 42 | 0.2233 | 0 | 3.8918 | 0.0319 | 9.9209 | 1.3398
1984021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6621204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:51:54 | 24.08.2023 07:24:00 | 1.535 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1984031 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:59:00 | 24.08.2023 06:01:03 | 0.0342 | 41 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 47.7432 | 0 | 0 | 0 | 0
1984032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:00:05 | 24.08.2023 06:00:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125 | 0.25 | 0.025
1984033 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:51:00 | 24.08.2023 06:03:40 | 0.2111 | 13 | 2196 | 2 | 179 | 43 | 7424 | 2.7443 | 463.5756 | 0.4222 | 37.7869 | 9.0773 | 1567.2064
1984035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7421980 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:05:32 | 24.08.2023 07:21:00 | 1.2578 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1984036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6936491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:05:36 | 24.08.2023 06:56:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 0 | 0
1984059 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:33:55 | 24.08.2023 07:43:00 | 1.1514 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9046 | 0 | 0 | 0 | 0
1984061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10843274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:33:38 | 24.08.2023 07:57:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7258 | 796.1262
1984064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:36:00 | 24.08.2023 06:37:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 0.5162
1984065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:36:00 | 24.08.2023 06:37:45 | 0.0292 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1532 | 0 | 0 | 0.0292 | 0.0292 | 0.7592 | 44.7344
1984067 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:42:00 | 24.08.2023 06:43:23 | 0.0231 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 1376 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.1848 | 0.4851 | 31.7856
1984077 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:47:32 | 24.08.2023 06:49:20 | 0.03 | 0 | 5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1984112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:10:00 | 24.08.2023 07:12:09 | 0.0358 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2057 | 0.0358 | 0.179 | 0 | 0 | 1.8258 | 73.6406
1984116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:16:27 | 24.08.2023 07:17:12 | 0.0125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.05
1984129 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:19:00 | 24.08.2023 08:02:00 | 0.7167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 462 | 0 | 0 | 7.167 | 0 | 85.2873 | 331.1154
1984144 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:29:00 | 24.08.2023 07:30:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0.334 | 0.167
1984166 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:56:00 | 24.08.2023 07:57:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8149 | 1.4612
1984170 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:57:00 | 24.08.2023 08:21:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 295.6
1984177 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:35:12 | 24.08.2023 08:32:00 | 0.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 382.4668
1984186 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO11306630 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:14:08 | 24.08.2023 09:39:00 | 1.4144 | 0 | 0 | 161 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 227.7184 | 14.144 | 5.6576 | 0
1984191 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:26:00 | 24.08.2023 08:33:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4668 | 0 | 1.0503 | 0
1984206 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 08:30:54 | 24.08.2023 11:54:00 | 3.385 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1984222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6573219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:33:04 | 24.08.2023 08:34:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2171 | 1.837
1984231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:39:00 | 24.08.2023 08:41:44 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 1.6872
1984236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6781481 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:48:30 | 24.08.2023 10:46:00 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7081
1984237 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517289233 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:41:38 | 24.08.2023 09:19:00 | 0.6228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3596 | 0 | 0 | 0 | 0
1984248 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:55:05 | 24.08.2023 11:28:05 | 2.55 | 0 | 0 | 70 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 1782.45 | 0 | 0
1984257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11017914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:00 | 24.08.2023 11:06:00 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 39.9
1984258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:01 | 24.08.2023 16:50:00 | 7.8331 | 80 | 490 | 1 | 0 | 100 | 773 | 626.648 | 3838.219 | 7.8331 | 0 | 783.31 | 6054.9863
1984259 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:02 | 24.08.2023 18:15:00 | 9.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2134
1984264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6739128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:01 | 24.08.2023 12:44:00 | 3.7331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.662 | 0 | 0 | 0 | 0
1984265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:04 | 24.08.2023 11:58:00 | 2.9656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5872 | 0 | 0 | 0 | 0
1984266 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6572629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:04 | 24.08.2023 12:00:00 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9637 | 0 | 0
1984267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7138243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:15 | 24.08.2023 11:51:00 | 2.8458 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8458 | 364.2624 | 0 | 0 | 0 | 0
1984268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13207693 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:23 | 24.08.2023 13:19:00 | 4.3103 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5515 | 370.6858 | 0 | 0 | 0 | 4.3103
1984269 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6607533 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:33 | 24.08.2023 10:40:00 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 220.4475 | 0 | 34.8075
1984270 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7094255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:33 | 24.08.2023 18:18:00 | 9.2908 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
1984271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10716222 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:49 | 24.08.2023 12:25:00 | 3.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4031 | 61.2558
1984272 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6890795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:00:51 | 24.08.2023 11:18:17 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.8126 | 0 | 0
1984275 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:01:15 | 24.08.2023 13:41:00 | 4.6625 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1984276 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.08.2023 09:01:14 | 24.08.2023 18:21:00 | 9.3294 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9.3294 | 3955.6656 | 0 | 0 | 0 | 876.9636
1984279 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6662982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:01:54 | 24.08.2023 12:00:00 | 2.9683 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.7349 | 0 | 0 | 0 | 0
1984281 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6822099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:02:07 | 24.08.2023 18:07:00 | 9.0814 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 190.7094 | 0 | 0 | 0 | 781.0004
1984282 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780783 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:02:24 | 24.08.2023 13:40:00 | 4.6267 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.3672 | 0 | 0 | 0 | 0
1984283 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6883921 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:02:46 | 24.08.2023 18:20:00 | 9.2872 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.8896 | 0 | 0 | 0 | 0
1984284 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6662983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:02:59 | 24.08.2023 12:00:00 | 2.9503 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
1984285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:00:00 | 24.08.2023 12:12:00 | 3.2 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1984287 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:03:00 | 24.08.2023 09:04:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4563 | 29.7579
1984300 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6890803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:11:10 | 24.08.2023 10:10:36 | 0.9906 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.958 | 0 | 0
1984310 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:15:06 | 24.08.2023 10:43:00 | 1.465 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.02 | 10.255 | 0 | 0 | 0 | 0
1984321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10902614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:16:56 | 24.08.2023 10:58:00 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6844 | 293.0856
1984325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:17:53 | 24.08.2023 12:40:00 | 3.3686 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.9896 | 0 | 0 | 0 | 0
1984327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6555353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:18:26 | 24.08.2023 12:39:00 | 3.3428 | 1 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3162.2888 | 0 | 0 | 0 | 0
1984331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6657154 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:19:43 | 24.08.2023 14:31:00 | 5.1881 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6526 | 0 | 0 | 0 | 0
1984332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:21:00 | 24.08.2023 09:22:08 | 0.0189 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | 0
1984335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:21:00 | 24.08.2023 10:38:25 | 1.2903 | 3 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8709 | 2514.7947 | 0 | 0 | 0 | 0
1984335 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7153973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:21:00 | 24.08.2023 11:16:43 | 1.9286 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4296 | 0 | 0 | 0 | 0
1984350 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7557506 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:25:52 | 24.08.2023 10:09:00 | 0.7189 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1984355 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6561361 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:30:01 | 24.08.2023 13:59:00 | 4.4831 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
1984356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12686239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:30:04 | 24.08.2023 14:31:00 | 5.0156 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.2416 | 0 | 0 | 0 | 0
1984357 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7011678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:30:10 | 24.08.2023 17:06:00 | 7.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4292
1984358 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:29:00 | 24.08.2023 10:00:56 | 0.5322 | 0 | 0 | 3 | 64 | 55 | 4 | 0 | 0 | 1.5966 | 34.0608 | 29.271 | 2.1288
1984392 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:35:00 | 24.08.2023 13:49:15 | 4.2375 | 2 | 131 | 0 | 0 | 13 | 1853 | 8.475 | 555.1125 | 0 | 0 | 55.0875 | 7852.0875
1984434 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:42:00 | 24.08.2023 09:42:39 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 0
1984441 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322556 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:43:57 | 24.08.2023 13:05:00 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3508
1984454 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12110035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:04:13 | 24.08.2023 11:38:00 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.5912
1984462 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:53:00 | 24.08.2023 09:55:36 | 0.0433 | 134 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8022 | 4.6764 | 0 | 0 | 0 | 0
1984466 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7088058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:38:31 | 24.08.2023 13:30:00 | 4.8581 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3307 | 0 | 0 | 0 | 0
1984469 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:57:00 | 24.08.2023 09:59:00 | 0.0333 | 15 | 4 | 0 | 0 | 48 | 374 | 0.4995 | 0.1332 | 0 | 0 | 1.5984 | 12.4542
1984472 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6810201 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:00:02 | 24.08.2023 10:57:00 | 0.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6844
1984473 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6896238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:00:05 | 24.08.2023 10:38:00 | 0.6319 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2147 | 0 | 0 | 0
1984474 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:00:00 | 24.08.2023 14:35:19 | 4.5886 | 49 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8414 | 2028.1612 | 0 | 0 | 0 | 0
1984475 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6568284 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:00:29 | 24.08.2023 17:30:52 | 7.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.724
1984480 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6658675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:03:26 | 24.08.2023 10:31:00 | 0.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8822
1984481 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:04:17 | 24.08.2023 11:24:17 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.665 | 1147.9713
1984483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:02:00 | 24.08.2023 14:29:58 | 4.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1779 | 424.2795
1984495 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7421980 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:06:21 | 24.08.2023 11:52:00 | 2.7608 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1984503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:21:00 | 24.08.2023 10:22:48 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.38
1984516 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:27:44 | 24.08.2023 10:31:29 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 0
1984524 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:30:00 | 24.08.2023 11:29:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6306 | 611.6126
1984540 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:34:49 | 24.08.2023 11:22:00 | 0.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8832 | 10.2232
1984544 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:35:53 | 24.08.2023 10:37:07 | 0.0206 | 2 | 60 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0412 | 1.236 | 0.3914 | 0.0206 | 0 | 0
1984559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:48:39 | 24.08.2023 11:10:00 | 0.3558 | 0 | 0 | 47 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16.7226 | 1.4232 | 8.1834 | 0.7116
1984560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:48:22 | 24.08.2023 10:48:52 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.0166
1984573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744049 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 11:00:03 | 24.08.2023 12:19:00 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3164
1984574 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6563321 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 11:00:08 | 24.08.2023 16:06:48 | 5.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4443
1984575 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243717 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:49:00 | 24.08.2023 12:54:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 55 | 5171 | 329 | 10468 | 0 | 0 | 114.5815 | 10772.7443 | 685.4057 | 21807.9844
1984576 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8284400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 11:00:24 | 24.08.2023 11:57:00 | 0.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6598 | 1077.2486
1984577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO13421238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 11:00:25 | 24.08.2023 17:28:00 | 6.4597 | 25 | 822 | 0 | 0 | 3 | 575 | 161.4925 | 5309.8734 | 0 | 0 | 19.3791 | 3714.3275
1984578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 11:00:00 | 24.08.2023 11:57:15 | 0.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.023 | 490.4588
1984594 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:09:14 | 24.08.2023 11:10:28 | 0.0206 | 161 | 4118 | 0 | 0 | 5 | 134 | 3.3166 | 84.8308 | 0 | 0 | 0.103 | 2.7604
1984614 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6933943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:45:53 | 24.08.2023 14:33:00 | 3.7853 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.178 | 0 | 0
1984638 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:22:00 | 24.08.2023 11:23:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3878
1984653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6537064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 11:31:00 | 24.08.2023 13:27:02 | 1.9339 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9339 | 201.1256 | 0 | 0 | 0 | 0
1984664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506053 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:37:06 | 24.08.2023 13:35:06 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6004 | 3.9667
1984705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7138757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:52:09 | 24.08.2023 12:14:00 | 0.3642 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1984706 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117050 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:54:12 | 24.08.2023 12:10:00 | 0.2633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | 0 | 0 | 0 | 0
1984711 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:59:48 | 24.08.2023 12:02:11 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9303 | 40.1367
1984731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:18:00 | 24.08.2023 12:19:09 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9952 | 15.072
1984751 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7109455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:28:46 | 24.08.2023 15:42:00 | 3.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.648
1984762 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723003 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:35:34 | 24.08.2023 14:05:00 | 1.4906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0
1984766 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7063542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:29:41 | 24.08.2023 13:18:00 | 1.8053 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5197 | 0 | 0 | 0 | 0
1984771 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO30057300 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:23:44 | 24.08.2023 13:15:00 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6576
1984775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7103538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:45:18 | 24.08.2023 14:21:00 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9
1984785 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10902829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:13:15 | 24.08.2023 13:06:00 | 5.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.792 | 0
1984787 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6529316 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:16:03 | 24.08.2023 12:51:25 | 0.5894 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6686 | 0 | 0 | 0 | 0
1984787 | 2 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6529315 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:16:03 | 24.08.2023 14:59:23 | 2.7222 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.552 | 0 | 0 | 0 | 0
1984789 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TRAFO | BR6691011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:51:16 | 24.08.2023 16:29:00 | 3.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.2923
1984812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10716222 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:00:07 | 24.08.2023 15:37:00 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 47.0646
1984816 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6596224 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:00:31 | 24.08.2023 16:31:00 | 3.5081 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3726 | 0 | 0
1984817 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6918237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:00:36 | 24.08.2023 17:54:00 | 4.89 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1984818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6967613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:00:40 | 24.08.2023 15:26:00 | 2.4222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3548 | 0 | 0 | 0 | 0
1984819 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:00:49 | 24.08.2023 17:56:00 | 4.9197 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
1984820 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:01:02 | 24.08.2023 17:55:00 | 4.8994 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.6442 | 0 | 0 | 0 | 0
1984821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:02:18 | 24.08.2023 13:05:00 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.135 | 0
1984824 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12848022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:00:49 | 24.08.2023 15:48:00 | 2.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6984
1984830 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6897185 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:01:49 | 24.08.2023 13:40:00 | 0.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9092
1984834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO8422976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:01:50 | 24.08.2023 16:30:00 | 3.4694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9388 | 0 | 0 | 0 | 0
1984863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12069659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:15:01 | 24.08.2023 18:24:00 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5868
1984873 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11001884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:19:00 | 24.08.2023 13:35:53 | 0.2814 | 3 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8442 | 144.6396 | 0 | 0 | 0 | 0
1984879 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6972029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:23:03 | 24.08.2023 14:09:00 | 0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5688
1984886 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:29:02 | 24.08.2023 15:17:00 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5748 | 237.5208
1984887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:30:00 | 24.08.2023 15:17:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.33 | 8262.0289
1984890 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6723942 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:32:06 | 24.08.2023 17:52:00 | 4.3317 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5703 | 0 | 0 | 0 | 0
1984902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:38:25 | 24.08.2023 15:07:00 | 1.4764 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7904 | 0 | 0 | 0 | 0
1984907 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR13159369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:41:10 | 24.08.2023 14:47:00 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2192
1984914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:22:44 | 24.08.2023 13:46:00 | 2.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8388 | 11.939
1984931 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969609 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:57:34 | 24.08.2023 15:08:00 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739
1984938 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 14:00:04 | 24.08.2023 15:51:00 | 1.8489 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6978 | 22.1868 | 0 | 0 | 0 | 0
1984939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 14:00:09 | 24.08.2023 16:50:00 | 2.8308 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
1984940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO29777991 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 14:00:38 | 24.08.2023 17:39:00 | 3.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9516
1984942 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535301120 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:00:54 | 24.08.2023 14:30:00 | 0.485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1984944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10235100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 14:02:08 | 24.08.2023 14:28:00 | 0.4311 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1984945 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7152570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 14:02:39 | 24.08.2023 18:28:58 | 4.4386 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.6502 | 0 | 0
1984952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:04:00 | 24.08.2023 14:05:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 0
1984977 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7108986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:21:33 | 24.08.2023 17:10:00 | 2.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2675
1984986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7095959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:25:44 | 24.08.2023 14:56:00 | 0.5044 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.734 | 0 | 0 | 0 | 0
1984987 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:41:54 | 24.08.2023 15:02:00 | 2.335 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.385 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1984990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:28:25 | 24.08.2023 15:20:00 | 0.8597 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0358 | 0 | 0 | 0 | 0
1984992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12195852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:08:49 | 24.08.2023 15:10:00 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5122
1984999 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6526860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 14:37:58 | 24.08.2023 15:26:00 | 0.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4168
1985004 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517321009 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:42:28 | 24.08.2023 16:32:00 | 1.8256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0
1985006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6687536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:42:32 | 24.08.2023 16:58:00 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0214
1985019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12732361 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:54:10 | 24.08.2023 16:54:00 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7088
1985029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7138757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:00:01 | 24.08.2023 15:25:00 | 0.4164 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1985034 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:03:52 | 24.08.2023 17:09:00 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6264 | 552.684
1985037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:15:32 | 24.08.2023 15:12:27 | 3.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8458 | 3.9486
1985042 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:49:45 | 24.08.2023 15:31:45 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 492.8
1985047 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:27:17 | 24.08.2023 14:37:17 | 2.1667 | 0 | 0 | 70 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.669 | 1514.5233 | 0 | 0
1985073 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR10882147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:26:02 | 24.08.2023 18:08:00 | 2.6994 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.497 | 0 | 0 | 0 | 0
1985077 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12201634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:25:00 | 24.08.2023 15:38:00 | 0.2167 | 0 | 0 | 10 | 1359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.167 | 294.4953 | 0 | 0.4334
1985085 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:33:15 | 24.08.2023 15:35:28 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 2.1402
1985086 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6578406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:33:52 | 24.08.2023 17:31:00 | 1.9522 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7382 | 0 | 0 | 0 | 0
1985115 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7620280 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:37:49 | 24.08.2023 18:47:00 | 3.1531 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9186 | 53.6027 | 0 | 0 | 0 | 0
1985130 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | ISO6619151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:53:55 | 24.08.2023 16:19:00 | 0.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6544
1985139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:57:00 | 24.08.2023 16:32:00 | 0.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.666 | 0 | 0 | 0 | 0
1985144 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:01:00 | 24.08.2023 16:02:14 | 0.0206 | 22 | 6 | 65 | 1074 | 0 | 0 | 0.4532 | 0.1236 | 1.339 | 22.1244 | 0 | 0
1985145 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6715959 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 16:01:30 | 24.08.2023 16:50:00 | 0.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4407
1985152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6667891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:06:55 | 24.08.2023 17:39:00 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5883
1985154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:07:00 | 24.08.2023 16:08:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7538 | 2.4742
1985157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6812735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:12:04 | 24.08.2023 18:48:00 | 3.5989 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7802 | 0 | 0 | 0 | 0
1985163 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6689266 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:00:29 | 24.08.2023 17:39:00 | 2.6419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1352 | 0 | 0 | 0 | 0
1985203 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:25:56 | 24.08.2023 16:27:57 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0496 | 0.168
1985217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:32:00 | 24.08.2023 16:33:48 | 0.03 | 0 | 0 | 100 | 302 | 28 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9.06 | 0.84 | 0.27
1985244 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:39:51 | 24.08.2023 16:40:51 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 18.3867
1985267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:48:00 | 24.08.2023 16:50:49 | 0.0469 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1985276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:51:00 | 24.08.2023 16:53:00 | 0.0333 | 22 | 6 | 65 | 1073 | 0 | 0 | 0.7326 | 0.1998 | 2.1645 | 35.7309 | 0 | 0
1985282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:57:00 | 24.08.2023 16:57:33 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0.092
1985285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:58:00 | 24.08.2023 17:00:16 | 0.0378 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1985290 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 16:59:00 | 24.08.2023 17:31:30 | 0.5417 | 67 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36.2939 | 1.6251 | 0 | 0 | 9.7506 | 0
1985326 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11116817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:09:30 | 24.08.2023 19:24:00 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3028
1985335 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:12:48 | 24.08.2023 17:42:00 | 0.4867 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 945 | 0 | 0 | 2.4335 | 0 | 20.4414 | 459.9315
1985352 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:25:00 | 24.08.2023 17:27:17 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8001 | 0.8001
1985367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7114635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:33:16 | 24.08.2023 18:45:00 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.934
1985374 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516676739 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:38:01 | 24.08.2023 19:19:00 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6831
1985377 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7640294 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:38:25 | 24.08.2023 20:44:00 | 3.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1862 | 0
1985382 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:43:00 | 24.08.2023 17:44:58 | 0.0328 | 20 | 8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 282.5392 | 0 | 0 | 0 | 0
1985386 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6898268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:35:56 | 24.08.2023 18:53:00 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3852
1985392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6580899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:52:04 | 24.08.2023 19:34:00 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8483
1985420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:07:00 | 24.08.2023 19:07:05 | 1.0014 | 0 | 0 | 3 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0042 | 344.4816 | 0 | 0
1985431 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:08:00 | 24.08.2023 18:10:25 | 0.0403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2409 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 2.4986 | 97.0827
1985443 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516021485 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:12:29 | 24.08.2023 21:35:00 | 3.3753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7506 | 0 | 0 | 0 | 0
1985445 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7612898 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:13:02 | 24.08.2023 21:10:00 | 2.9494 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1985454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:37:28 | 24.08.2023 18:44:28 | 2.1167 | 0 | 0 | 70 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.169 | 1479.5733 | 0 | 0
1985478 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:23:58 | 24.08.2023 19:54:00 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.03
1985481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7138764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:32:32 | 24.08.2023 19:29:00 | 2.9411 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.5734 | 0 | 0 | 0 | 0
1985523 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:41:00 | 24.08.2023 18:42:29 | 0.0247 | 61 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 39.3471 | 0 | 0 | 0 | 0
1985535 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:45:00 | 24.08.2023 18:46:49 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5757 | 3.7572
1985537 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918232 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:32:34 | 24.08.2023 22:42:00 | 5.1572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6288 | 0 | 0 | 0 | 0
1985539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:49:00 | 24.08.2023 18:50:55 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9986 | 2.0416
1985539 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:49:00 | 24.08.2023 18:51:43 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4881 | 1.1325
1985555 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7155309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:54:51 | 24.08.2023 20:04:58 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7958
1985566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7063334 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:47:21 | 24.08.2023 19:20:00 | 4.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2652
1985571 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:59:00 | 24.08.2023 19:00:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0.0933
1985575 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:01:00 | 24.08.2023 19:02:55 | 0.0319 | 25 | 124 | 0 | 0 | 119 | 406 | 0.7975 | 3.9556 | 0 | 0 | 3.7961 | 12.9514
1985576 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494834 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:01:00 | 24.08.2023 21:16:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0
1985615 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO11246267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:16:41 | 24.08.2023 19:29:43 | 0.2172 | 0 | 0 | 10 | 4 | 231 | 102 | 0 | 0 | 2.172 | 0.8688 | 50.1732 | 22.1544
1985630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6750695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:26:05 | 24.08.2023 19:55:00 | 0.4819 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0837 | 0 | 0 | 0 | 0
1985631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:27:00 | 24.08.2023 20:42:56 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1248 | 3.7968
1985639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:33:20 | 24.08.2023 19:34:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 1.4195
1985642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:35:00 | 24.08.2023 19:47:47 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2943 | 3.8358
1985644 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:36:31 | 24.08.2023 19:38:04 | 0.0258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0774 | 0 | 0 | 0
1985652 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:38:39 | 24.08.2023 21:55:00 | 2.2725 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1985656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6804116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:40:20 | 24.08.2023 20:10:00 | 0.4944 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
1985665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6674276 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:09:37 | 24.08.2023 20:01:00 | 1.8564 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9428 | 0 | 0 | 0 | 0
1985672 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:48:19 | 24.08.2023 20:24:00 | 0.5947 | 11 | 150 | 0 | 0 | 9 | 53 | 6.5417 | 89.205 | 0 | 0 | 5.3523 | 31.5191
1985682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7110442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:48:29 | 24.08.2023 20:15:00 | 0.4419 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9152 | 0 | 0 | 0 | 0
1985684 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:52:49 | 24.08.2023 19:54:27 | 0.0272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0
1985685 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6958514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:52:25 | 24.08.2023 20:47:00 | 0.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4652
1985689 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:46:50 | 24.08.2023 20:20:00 | 0.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1928
1985692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:24:20 | 24.08.2023 20:12:00 | 0.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2712 | 66.7296
1985696 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6844803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:56:08 | 24.08.2023 20:23:00 | 0.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4202
1985702 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:56:00 | 24.08.2023 19:58:09 | 0.0358 | 0 | 0 | 91 | 1001 | 234 | 1177 | 0 | 0 | 3.2578 | 35.8358 | 8.3772 | 42.1366
1985733 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:15:08 | 24.08.2023 20:57:00 | 0.6978 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7032 | 0 | 0 | 0 | 0
1985734 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6710564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:51:40 | 24.08.2023 20:58:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9568
1985735 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:15:00 | 24.08.2023 20:16:45 | 0.0292 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
1985745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:25:06 | 24.08.2023 22:05:00 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.31
1985747 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7155313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:28:19 | 24.08.2023 22:20:00 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9806
1985770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR30024333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:48:55 | 24.08.2023 22:56:01 | 2.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6137
1985771 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:49:55 | 24.08.2023 21:29:00 | 0.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8372
1985773 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12173402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:49:25 | 24.08.2023 21:01:00 | 2.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1931 | 4.3862
1985775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:55:55 | 24.08.2023 21:18:24 | 0.3747 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.9026 | 0 | 0 | 0 | 0
1985797 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535309827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:09:07 | 24.08.2023 22:10:00 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0147
1985800 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11597774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:01:38 | 24.08.2023 21:56:00 | 0.9061 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.366 | 0 | 0 | 0 | 0
1985801 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:14:00 | 24.08.2023 21:15:23 | 0.0231 | 166 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3.8346 | 0.2541 | 0 | 0 | 4.9665 | 0.0693
1985805 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6586920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:22:22 | 24.08.2023 23:36:00 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.904
1985812 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966453 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:44:45 | 24.08.2023 23:25:00 | 1.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
1985869 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:18:29 | 24.08.2023 23:36:29 | 1.3 | 0 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1985869 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6849175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:18:29 | 24.08.2023 23:38:29 | 1.3333 | 0 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878.5947 | 0 | 0 | 0 | 0
1985869 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE29064741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:18:29 | 24.08.2023 23:39:19 | 1.3472 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
1985869 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7081194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:18:29 | 24.08.2023 23:41:32 | 1.3842 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9406 | 0 | 0 | 0 | 0
1985878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 22:41:00 | 25.08.2023 00:17:45 | 1.6125 | 12 | 4 | 25 | 40 | 5 | 2 | 19.35 | 6.45 | 40.3125 | 64.5 | 8.0625 | 3.225
1985880 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6835275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:47:03 | 24.08.2023 23:34:00 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.2475 | 0 | 6.26
1985892 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516822439 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:01:51 | 25.08.2023 02:28:00 | 3.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4358
1985907 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6537780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:31:51 | 24.08.2023 23:52:00 | 0.3358 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.7232 | 0 | 0 | 0 | 0
1985910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820569 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:33:37 | 25.08.2023 02:22:00 | 2.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8064 | 0 | 0 | 0 | 0
1985911 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:39:09 | 24.08.2023 23:41:32 | 0.0397 | 10 | 1439 | 8 | 1237 | 63 | 6085 | 0.397 | 57.1283 | 0.3176 | 49.1089 | 2.5011 | 241.5745
1985915 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:51:00 | 24.08.2023 23:52:04 | 0.0178 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
1985934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 00:56:00 | 25.08.2023 00:58:14 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0.6696
1985948 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 01:48:00 | 25.08.2023 01:50:37 | 0.0436 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0
1985949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TRAFO | ISO6819486 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 02:00:44 | 25.08.2023 02:06:44 | 0.1 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1985954 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 02:12:00 | 25.08.2023 03:23:02 | 1.1839 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1034 | 2395.0297 | 0 | 0 | 0 | 0
1985977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12832283 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 03:04:08 | 25.08.2023 05:07:40 | 2.0589 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.9277 | 0 | 0 | 0 | 0
1986011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TRAFO | ISO12069776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 03:34:48 | 25.08.2023 05:07:29 | 1.5447 | 3 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6341 | 1084.3794 | 0 | 0 | 0 | 0
1986042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:06:06 | 25.08.2023 06:53:00 | 0.7817 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
1986043 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:06:00 | 25.08.2023 06:07:40 | 0.0278 | 9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2502 | 5.3098 | 0 | 0 | 0 | 0
1986049 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:09:00 | 25.08.2023 06:10:34 | 0.0261 | 0 | 0 | 122 | 3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1842 | 102.5469 | 0 | 0
1986053 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:17:00 | 25.08.2023 06:33:29 | 0.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7817
1986055 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:19:18 | 25.08.2023 06:21:01 | 0.0286 | 0 | 0 | 13 | 2009 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0.3718 | 57.4574 | 0.1144 | 2.1736
1986058 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7046660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:08:14 | 25.08.2023 07:16:00 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5176
1986062 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:15:11 | 25.08.2023 07:08:00 | 0.8803 | 12 | 150 | 0 | 0 | 9 | 53 | 10.5636 | 132.045 | 0 | 0 | 7.9227 | 46.6559
1986081 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:27:00 | 25.08.2023 06:28:29 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 6.7431
1986084 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:29:46 | 25.08.2023 09:15:00 | 2.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1092 | 16.5234
1986095 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:39:04 | 25.08.2023 08:38:00 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9288 | 503.4788
1986101 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832486 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:43:15 | 25.08.2023 08:12:00 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4592 | 41.4176
1986102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:43:00 | 25.08.2023 06:43:59 | 0.0164 | 2 | 39 | 0 | 0 | 11 | 407 | 0.0328 | 0.6396 | 0 | 0 | 0.1804 | 6.6748
1986133 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:14:00 | 25.08.2023 07:16:15 | 0.0375 | 6 | 16 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0.225 | 0.6 | 0 | 0 | 0.75 | 0.375
1986139 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7115968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:23:56 | 25.08.2023 08:10:00 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0834 | 0 | 0
1986144 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11095199 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:28:32 | 25.08.2023 09:24:00 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9244 | 261.7184
1986147 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:35:56 | 25.08.2023 07:37:18 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1824 | 0
1986163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:43:18 | 25.08.2023 07:44:17 | 0.0164 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0656 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
1986169 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO13251544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:20:31 | 25.08.2023 08:58:00 | 1.6247 | 5 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1235 | 1462.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1986178 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:52:06 | 25.08.2023 10:18:41 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5448 | 0
1986188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:57:49 | 25.08.2023 07:59:03 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.9476
1986191 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:58:00 | 25.08.2023 07:59:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 1.3992
1986199 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:02:00 | 25.08.2023 08:03:18 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472 | 0.217
1986215 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12792719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:09:50 | 25.08.2023 09:31:00 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2336
1986231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6790619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:19:14 | 25.08.2023 09:13:00 | 0.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4802
1986237 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6710566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:25:48 | 25.08.2023 11:14:00 | 2.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2462
1986242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981364 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 08:30:00 | 25.08.2023 13:01:00 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0845
1986243 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13223945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:30:00 | 25.08.2023 08:57:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 328.05
1986253 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:37:00 | 25.08.2023 08:37:57 | 0.0158 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.0474 | 0 | 1.106 | 0.0158
1986256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706820 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:35:17 | 25.08.2023 10:10:00 | 1.5786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4716 | 0 | 0 | 0 | 0
1986275 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:46:11 | 25.08.2023 09:39:59 | 0.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5251 | 45.7317
1986292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7052341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:51:56 | 25.08.2023 09:52:00 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1045
1986293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:07:30 | 25.08.2023 09:04:00 | 0.9417 | 7 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5919 | 326.7699 | 0 | 0 | 0 | 1.8834
1986304 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6848796 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:37:41 | 25.08.2023 09:28:00 | 0.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.193 | 457.037
1986307 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:58:00 | 25.08.2023 08:59:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 6.5636
1986311 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780783 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:00:02 | 25.08.2023 11:51:00 | 2.8494 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
1986313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7152181 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:00:05 | 25.08.2023 10:55:00 | 1.9153 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.2757 | 0 | 0 | 0 | 0
1986314 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO13416389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:00:11 | 25.08.2023 16:26:00 | 7.4303 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.0058 | 0 | 0 | 0 | 0
1986315 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6819491 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 08:59:00 | 25.08.2023 10:48:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7372 | 0 | 0
1986316 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6883921 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:00:13 | 25.08.2023 19:03:00 | 10.0464 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.4752 | 0 | 0 | 0 | 0
1986317 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560139 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:00:25 | 25.08.2023 11:22:00 | 2.3597 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1132 | 0 | 0 | 0 | 0
1986318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11660031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:00:35 | 25.08.2023 11:19:00 | 2.3069 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7312 | 0 | 0 | 0 | 0
1986319 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444254 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:00:47 | 25.08.2023 11:32:00 | 2.5203 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.609 | 0 | 0 | 0 | 0
1986320 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:00:00 | 25.08.2023 09:55:26 | 0.9239 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.1736 | 18.478 | 0 | 0 | 0 | 9.239
1986321 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:00 | 25.08.2023 11:52:00 | 2.85 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1986322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:00:49 | 25.08.2023 14:03:00 | 5.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.2932
1986324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6929279 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:11 | 25.08.2023 10:51:00 | 1.8303 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2179 | 0 | 0 | 0 | 0
1986325 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:00 | 25.08.2023 11:10:38 | 2.1606 | 1 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1606 | 2095.782 | 0 | 0 | 0 | 0
1986326 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7094255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:13 | 25.08.2023 19:52:00 | 10.8464 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9248 | 0 | 0 | 0 | 0
1986327 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:06 | 25.08.2023 13:09:00 | 4.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8438 | 10110.2699
1986328 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560133 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:30 | 25.08.2023 11:23:00 | 2.3583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.915 | 0 | 0 | 0 | 0
1986329 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6663693 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:36 | 25.08.2023 11:16:00 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.52 | 0 | 0
1986330 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:42 | 25.08.2023 19:21:00 | 10.3217 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10.3217 | 4376.4008 | 0 | 0 | 0 | 970.2398
1986331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:58 | 25.08.2023 10:46:00 | 1.7339 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9356 | 140.4459 | 0 | 0 | 0 | 0
1986332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:00 | 25.08.2023 09:10:08 | 0.1522 | 2 | 399 | 7 | 1112 | 13 | 438 | 0.3044 | 60.7278 | 1.0654 | 169.2464 | 1.9786 | 66.6636
1986332 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | LINE29889267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:01:00 | 25.08.2023 16:43:03 | 7.7008 | 91 | 3614 | 0 | 0 | 0 | 64 | 700.7728 | 27830.6912 | 0 | 0 | 0 | 492.8512
1986335 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:02:44 | 25.08.2023 09:04:37 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0314 | 0.9106
1986336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971571 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:02:00 | 25.08.2023 11:47:49 | 2.7636 | 3 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2908 | 1589.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1986337 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:03:04 | 25.08.2023 17:47:00 | 8.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.6642
1986341 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:03:00 | 25.08.2023 11:19:29 | 2.2747 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2844 | 0 | 0 | 0
1986349 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:05:28 | 25.08.2023 11:05:20 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7294 | 2115.6702
1986357 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO9389139 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:13:52 | 25.08.2023 09:46:00 | 1.5356 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5664 | 0 | 0 | 0 | 0
1986359 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12753206 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:11:10 | 25.08.2023 13:45:00 | 4.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9697
1986373 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:22:06 | 25.08.2023 10:12:00 | 0.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8317
1986377 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:24:00 | 25.08.2023 09:26:05 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 5.3438
1986383 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:27:00 | 25.08.2023 09:27:49 | 0.0136 | 8 | 530 | 0 | 0 | 3 | 583 | 0.1088 | 7.208 | 0 | 0 | 0.0408 | 7.9288
1986388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535315504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:32:28 | 25.08.2023 09:47:00 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0
1986390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:30:00 | 25.08.2023 11:39:03 | 2.1508 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6032 | 62.3732 | 0 | 0 | 0 | 0
1986391 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6830615 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:30:33 | 25.08.2023 13:14:00 | 3.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7954
1986392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6665759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:30:00 | 25.08.2023 10:46:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.8669 | 0 | 55.7348 | 0
1986393 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6568284 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:31:06 | 25.08.2023 16:50:00 | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.025
1986418 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6643422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:41:41 | 25.08.2023 10:34:00 | 0.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4173
1986427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:44:00 | 25.08.2023 09:59:31 | 0.2586 | 12 | 114 | 0 | 0 | 79 | 2159 | 3.1032 | 29.4804 | 0 | 0 | 20.4294 | 558.3174
1986428 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:45:00 | 25.08.2023 10:05:00 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6655 | 246.9753
1986432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7099571 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:45:48 | 25.08.2023 13:48:00 | 4.0367 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.2848 | 0 | 0 | 0 | 0
1986440 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8110312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:02:07 | 25.08.2023 09:51:00 | 0.8147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1986450 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:55:00 | 25.08.2023 09:55:51 | 0.0142 | 6 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 5.1546 | 0 | 0 | 0 | 0
1986459 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198217 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:58:22 | 25.08.2023 11:10:00 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939
1986461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7081141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 10:00:00 | 25.08.2023 18:13:36 | 8.2267 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.1234 | 0 | 0 | 0 | 0
1986462 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 10:00:00 | 25.08.2023 10:41:21 | 0.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2028 | 769.1472
1986463 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KÖK | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:58:00 | 25.08.2023 11:57:18 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8947 | 614.3847
1986478 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6584492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:05:49 | 25.08.2023 10:48:00 | 0.7031 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7031 | 90.6999 | 0 | 0 | 0 | 0
1986507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7001163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:37:00 | 25.08.2023 10:52:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 24.75
1986509 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11310518 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:31:10 | 25.08.2023 10:29:00 | 0.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 201.4551
1986512 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:26:00 | 25.08.2023 10:27:44 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1445 | 5.3754
1986523 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:31:00 | 25.08.2023 10:36:37 | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2616 | 29.016
1986524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:05:08 | 25.08.2023 11:42:00 | 2.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.288 | 290.1984
1986543 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:48:00 | 25.08.2023 11:07:07 | 0.3186 | 8 | 530 | 0 | 0 | 3 | 583 | 2.5488 | 168.858 | 0 | 0 | 0.9558 | 185.7438
1986564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 11:00:04 | 25.08.2023 11:35:00 | 0.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.11 | 8.1508
1986587 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6700115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:12:11 | 25.08.2023 12:20:11 | 1.1333 | 33 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3989 | 781.977 | 0 | 0 | 0 | 0
1986587 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10506259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:12:11 | 25.08.2023 14:08:48 | 2.9436 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5488 | 5.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
1986593 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:15:11 | 25.08.2023 13:22:00 | 2.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7952 | 686.92
1986599 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:17:00 | 25.08.2023 11:19:37 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3628 | 46.1724
1986611 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6693963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 11:27:00 | 25.08.2023 11:53:01 | 0.4336 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8048 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0
1986625 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:32:36 | 25.08.2023 13:37:00 | 2.0733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1466 | 0 | 0 | 0 | 0
1986635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6905333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:19:10 | 25.08.2023 12:47:00 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6788
1986651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7045877 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:00:18 | 25.08.2023 12:45:00 | 0.745 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1986660 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:50:08 | 25.08.2023 12:16:00 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5057
1986664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:05:39 | 25.08.2023 14:03:13 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8376 | 401.677
1986665 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12167610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:11:23 | 25.08.2023 12:24:00 | 1.2103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1986667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 12:10:20 | 25.08.2023 13:42:00 | 1.5278 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6398 | 0 | 0 | 0 | 0
1986670 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:14:00 | 25.08.2023 12:18:38 | 0.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2316 | 11.8888
1986698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:36:51 | 25.08.2023 14:19:00 | 1.7025 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | 139.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1986699 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7101160 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:36:25 | 25.08.2023 13:31:00 | 0.9097 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7693 | 0 | 0 | 0 | 0
1986703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:38:28 | 25.08.2023 15:12:00 | 2.5589 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3887 | 0 | 0 | 0 | 0
1986728 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6638209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 13:00:03 | 25.08.2023 15:40:00 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2796 | 0 | 0
1986731 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR10918858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 13:03:30 | 25.08.2023 17:21:00 | 4.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8348
1986736 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6690370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 13:05:00 | 25.08.2023 15:54:35 | 2.8264 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.6488 | 0 | 0 | 0 | 0
1986762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6658129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:28:00 | 25.08.2023 17:13:00 | 3.75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1986763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6866320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 13:30:01 | 25.08.2023 17:43:00 | 4.2164 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
1986764 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6640375 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 13:30:04 | 25.08.2023 14:14:00 | 0.7322 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4506 | 0 | 0
1986765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 13:30:28 | 25.08.2023 16:05:00 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1804
1986766 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11428978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 13:31:51 | 25.08.2023 17:18:00 | 3.7692 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.302 | 0 | 0 | 0 | 0
1986780 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:41:19 | 25.08.2023 14:41:00 | 0.9947 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9947 | 235.7439 | 0 | 0 | 0 | 0
1986783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12109853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:43:11 | 25.08.2023 15:30:00 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2347
1986790 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 13:45:00 | 25.08.2023 17:13:42 | 3.4783 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.8127 | 0 | 0 | 0 | 0
1986797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12306844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:51:00 | 25.08.2023 17:52:00 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1002 | 0 | 0
1986832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:55:00 | 25.08.2023 13:57:50 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0.0944
1986838 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO13587576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:58:09 | 25.08.2023 15:02:00 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.1186 | 0 | 5.321
1986842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537055 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 14:00:00 | 25.08.2023 18:01:53 | 4.0314 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6014 | 0 | 0 | 0 | 0
1986843 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6783542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 14:00:15 | 25.08.2023 17:56:00 | 3.9292 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6548 | 0 | 0
1986845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 13:59:00 | 25.08.2023 15:20:00 | 1.35 | 49 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 66.15 | 4.05 | 0 | 0 | 27 | 1.35
1986848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6670488 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 14:01:08 | 25.08.2023 18:12:00 | 4.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7952
1986853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 14:03:00 | 25.08.2023 15:17:01 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8688 | 3.7008
1986863 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11332439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:14:57 | 25.08.2023 16:14:00 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9684 | 0
1986866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:18:00 | 25.08.2023 14:20:07 | 0.0353 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 335 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 11.8255
1986875 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:27:12 | 25.08.2023 14:27:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0125 | 0
1986881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TRAFO | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:28:43 | 25.08.2023 15:19:00 | 0.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8386
1986882 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:29:22 | 25.08.2023 14:39:00 | 0.1606 | 0 | 0 | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3876 | 5.4604 | 0 | 0
1986884 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:31:00 | 25.08.2023 14:32:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 4.6209
1986895 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO30242655 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:05:32 | 25.08.2023 15:05:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9733 | 0
1986907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044868 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:45:53 | 25.08.2023 19:26:00 | 4.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6686 | 0 | 0 | 0 | 0
1986911 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:48:00 | 25.08.2023 14:54:26 | 0.1072 | 7 | 530 | 0 | 0 | 3 | 583 | 0.7504 | 56.816 | 0 | 0 | 0.3216 | 62.4976
1986923 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6822272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 15:00:01 | 25.08.2023 16:38:00 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2592 | 0 | 0
1986924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 15:00:00 | 25.08.2023 18:20:00 | 3.3333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1986925 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10235983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 15:00:06 | 25.08.2023 17:51:00 | 2.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8143 | 74.0558
1986938 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:06:00 | 25.08.2023 15:09:29 | 0.0581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2409 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 3.6022 | 139.9629
1986952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515989383 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:08:55 | 25.08.2023 15:39:00 | 0.5014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
1986956 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:17:46 | 25.08.2023 17:42:00 | 3.4039 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.6352 | 0 | 0 | 0 | 0
1986965 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:14:00 | 25.08.2023 15:17:41 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | 0.0614
1986978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7057693 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 15:22:23 | 25.08.2023 16:21:00 | 0.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6766
1986979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:22:00 | 25.08.2023 15:24:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 99.0192
1986995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515661617 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:30:22 | 25.08.2023 16:41:00 | 1.1772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7088 | 0 | 0 | 0 | 0
1987013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12971571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:38:08 | 25.08.2023 18:25:00 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.7619
1987020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:42:00 | 25.08.2023 15:42:56 | 0.0156 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.2028 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.1092 | 0.0156
1987042 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7476254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:20:51 | 25.08.2023 16:40:00 | 1.3192 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2768 | 1.3192 | 0 | 0
1987056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:02:25 | 25.08.2023 16:03:15 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0834 | 0
1987089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:20:00 | 25.08.2023 17:00:02 | 0.6672 | 1 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6672 | 361.6224 | 0 | 0 | 0 | 0
1987089 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:20:00 | 25.08.2023 17:16:39 | 0.9442 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1987089 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7145996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:20:00 | 25.08.2023 17:23:14 | 1.0539 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2892 | 0 | 0 | 0 | 0
1987108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799813 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 16:30:00 | 25.08.2023 18:29:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3634
1987109 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:30:04 | 25.08.2023 17:16:04 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3001 | 539.7568
1987110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7152661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 16:30:00 | 25.08.2023 17:30:05 | 1.0014 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0028 | 15.021 | 0 | 0 | 0 | 0
1987146 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12708427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:39:00 | 25.08.2023 16:40:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0699 | 6.5939
1987156 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6846455 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:43:31 | 26.08.2023 03:06:00 | 10.3747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6229 | 0 | 0 | 0 | 0
1987163 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:47:00 | 25.08.2023 16:48:40 | 0.0278 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
1987166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6546808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:48:34 | 25.08.2023 20:33:00 | 3.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2856
1987185 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:57:00 | 25.08.2023 16:58:46 | 0.0294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0
1987188 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:58:00 | 25.08.2023 17:00:44 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6384 | 25.1256
1987207 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:05:00 | 25.08.2023 17:10:13 | 0.0869 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.1738 | 0.3476 | 0 | 0 | 0.0869 | 1.738
1987214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:06:00 | 25.08.2023 17:07:21 | 0.0225 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1987220 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:07:35 | 25.08.2023 17:08:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0125 | 0
1987222 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122331 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:07:18 | 25.08.2023 19:11:00 | 2.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 0
1987242 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:09:18 | 25.08.2023 20:12:16 | 3.0494 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.2886 | 0 | 0 | 0 | 0
1987257 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:27:22 | 25.08.2023 18:30:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 | 0 | 1.0439 | 0
1987262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR11021493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:12:39 | 25.08.2023 18:15:00 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.56 | 0 | 0
1987276 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:38:00 | 25.08.2023 19:10:33 | 1.5425 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1987281 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:44:00 | 25.08.2023 17:45:30 | 0.025 | 2 | 131 | 0 | 0 | 13 | 1853 | 0.05 | 3.275 | 0 | 0 | 0.325 | 46.325
1987282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265559 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:44:13 | 25.08.2023 19:20:00 | 1.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
1987295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:48:00 | 25.08.2023 17:58:15 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6832 | 34.6724
1987296 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO11116276 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:48:47 | 25.08.2023 19:07:00 | 1.3036 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0548 | 0 | 0 | 0 | 0
1987319 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:57:52 | 25.08.2023 18:35:00 | 0.6189 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1859 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
1987322 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:58:00 | 25.08.2023 17:59:38 | 0.0272 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2912 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
1987339 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6654520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:02:21 | 25.08.2023 18:55:33 | 0.8867 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.2812 | 0 | 0 | 0 | 0
1987339 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:02:21 | 25.08.2023 19:05:02 | 1.0447 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8506 | 0 | 0 | 0 | 0
1987347 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535295704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:06:10 | 25.08.2023 18:56:00 | 0.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6612
1987377 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:15:00 | 25.08.2023 19:00:00 | 0.75 | 124 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1987383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:15:00 | 25.08.2023 19:19:00 | 1.0667 | 233 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5411 | 71.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
1987386 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:17:00 | 25.08.2023 18:42:33 | 0.4258 | 9 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8322 | 221.8418 | 0 | 0 | 0 | 0
1987393 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517154584 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:20:45 | 25.08.2023 18:29:00 | 3.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
1987408 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:24:28 | 25.08.2023 18:25:38 | 0.0194 | 22 | 6 | 64 | 1074 | 0 | 0 | 0.4268 | 0.1164 | 1.2416 | 20.8356 | 0 | 0
1987439 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:35:23 | 25.08.2023 18:36:54 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9854 | 3.0613
1987508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515447423 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:43:12 | 25.08.2023 19:43:00 | 0.9967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9934 | 0 | 0 | 0 | 0
1987514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:46:36 | 25.08.2023 19:59:00 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5417
1987527 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6639044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:51:26 | 25.08.2023 20:04:00 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.141
1987530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:52:00 | 25.08.2023 18:53:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3904 | 0.244
1987542 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:58:00 | 25.08.2023 18:59:41 | 0.0281 | 25 | 125 | 0 | 0 | 119 | 406 | 0.7025 | 3.5125 | 0 | 0 | 3.3439 | 11.4086
1987564 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:07:31 | 25.08.2023 21:47:02 | 2.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9516 | 0
1987570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6863951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:09:08 | 25.08.2023 19:58:00 | 0.8144 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6896 | 0 | 0
1987581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:13:00 | 25.08.2023 19:14:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6534 | 5.4054
1987590 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8862034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:20:58 | 25.08.2023 20:08:00 | 0.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8136
1987593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:24:09 | 25.08.2023 20:12:00 | 0.7975 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
1987597 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:26:33 | 25.08.2023 19:27:55 | 0.0228 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
1987602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:27:00 | 25.08.2023 19:28:28 | 0.0244 | 46 | 2576 | 0 | 0 | 15 | 3005 | 1.1224 | 62.8544 | 0 | 0 | 0.366 | 73.322
1987619 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7618335 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:31:26 | 25.08.2023 22:22:00 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6856 | 0
1987624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:32:00 | 25.08.2023 19:34:13 | 0.0369 | 0 | 0 | 87 | 2315 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3.2103 | 85.4235 | 1.1439 | 0.3321
1987627 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:36:00 | 25.08.2023 19:42:17 | 0.1047 | 0 | 0 | 7 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7329 | 91.2984 | 0 | 0
1987627 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:36:00 | 25.08.2023 19:42:46 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2496 | 38.4648
1987627 | 3 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:36:00 | 25.08.2023 19:44:05 | 0.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0293 | 69.7746
1987627 | 4 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:36:00 | 25.08.2023 20:50:58 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9976 | 0
1987628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7155973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:37:11 | 25.08.2023 20:54:00 | 1.2803 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1987629 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12971439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:28:29 | 25.08.2023 20:29:00 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5542
1987642 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK | FUSE13277344 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:44:12 | 25.08.2023 22:05:00 | 2.3467 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2431 | 0 | 0 | 0 | 0
1987652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6891135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:48:10 | 25.08.2023 21:32:00 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2562
1987683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:44:27 | 25.08.2023 20:40:00 | 1.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.887 | 42.3676
1987684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:45:27 | 25.08.2023 20:48:00 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3825 | 331.515
1987695 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516891596 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:03:26 | 25.08.2023 23:02:00 | 2.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8805
1987719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:03:01 | 25.08.2023 20:09:55 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | 156.975
1987727 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6572032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:14:15 | 25.08.2023 21:17:00 | 1.0458 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5038 | 0 | 0 | 0 | 0
1987745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:23:32 | 25.08.2023 21:34:00 | 1.1744 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
1987746 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:24:50 | 26.08.2023 02:48:00 | 6.3861 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.1776 | 0 | 6.3861 | 0
1987747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6823634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:26:22 | 25.08.2023 21:29:00 | 1.0439 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.756 | 0 | 0 | 0 | 0
1987754 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6863949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:49:49 | 25.08.2023 21:23:00 | 0.5531 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0798 | 0 | 0
1987760 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6943623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:21:55 | 25.08.2023 21:45:00 | 3.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0011
1987762 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:54:35 | 25.08.2023 22:32:00 | 1.6236 | 0 | 0 | 82 | 129 | 30 | 320 | 0 | 0 | 133.1352 | 209.4444 | 48.708 | 519.552
1987766 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13398667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:07:21 | 25.08.2023 22:05:00 | 0.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4512 | 213.2976
1987769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:11:13 | 25.08.2023 22:31:00 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.4414 | 0 | 3.9891
1987774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:16:00 | 25.08.2023 21:23:22 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7016 | 12.894
1987781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:43:00 | 25.08.2023 21:50:06 | 0.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1941 | 86.5956
1987781 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8550916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:43:00 | 25.08.2023 23:04:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 179.55
1987781 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:43:00 | 25.08.2023 23:06:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 11.0664
1987781 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:43:00 | 25.08.2023 23:08:22 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | 700.0176
1987788 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7122908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:52:13 | 25.08.2023 23:33:00 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.391
1987804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 22:07:00 | 25.08.2023 22:09:06 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 6.37
1987832 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 22:42:00 | 25.08.2023 22:42:57 | 0.0158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0
1987835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 22:42:34 | 25.08.2023 23:53:00 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8255
1987837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515711509 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 22:45:41 | 26.08.2023 01:02:00 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2719
1987869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:05:08 | 25.08.2023 23:28:34 | 0.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 30.4668
1987870 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:08:00 | 25.08.2023 23:14:00 | 0.1 | 23 | 57 | 0 | 0 | 48 | 1094 | 2.3 | 5.7 | 0 | 0 | 4.8 | 109.4
1987881 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:35:19 | 25.08.2023 23:36:33 | 0.0206 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0.2266 | 0 | 0 | 0 | 0
1987885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:47:00 | 25.08.2023 23:53:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 13.3
1987928 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 00:17:00 | 26.08.2023 00:22:30 | 0.0917 | 0 | 0 | 53 | 4 | 187 | 17 | 0 | 0 | 4.8601 | 0.3668 | 17.1479 | 1.5589
1987932 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 00:27:00 | 26.08.2023 01:05:26 | 0.6406 | 41 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2646 | 2309.363 | 0 | 0 | 0 | 0
1987948 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 01:20:00 | 26.08.2023 01:23:54 | 0.065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1664 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 108.16
1987949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7122943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 01:21:57 | 26.08.2023 02:10:00 | 0.8008 | 5 | 5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 4525.3208 | 0 | 0 | 0 | 0
1987971 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO6576283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 01:59:00 | 26.08.2023 06:57:00 | 4.9667 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5557.7373 | 0 | 0 | 0 | 0
1987972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 02:01:00 | 26.08.2023 02:02:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5984 | 4.9504
1987973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 02:08:00 | 26.08.2023 04:07:17 | 1.9881 | 10 | 19344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.881 | 38457.8064 | 0 | 0 | 0 | 0
1988039 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 04:36:00 | 26.08.2023 05:56:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 5 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6665 | 459.9885 | 0 | 0
1988040 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 05:34:52 | 26.08.2023 05:35:34 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.5224 | 0.0936 | 0.1638
1988049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13223810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 05:43:00 | 26.08.2023 05:45:47 | 0.0464 | 40 | 33 | 0 | 0 | 129 | 203 | 1.856 | 1.5312 | 0 | 0 | 5.9856 | 9.4192
1988050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 05:46:00 | 26.08.2023 05:47:27 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5324 | 4.4044
1988075 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:03:00 | 26.08.2023 06:04:06 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4209 | 0.0366
1988080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:04:00 | 26.08.2023 06:04:45 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0.0125
1988083 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:04:00 | 26.08.2023 06:06:15 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 36.3375
1988090 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:09:00 | 26.08.2023 06:11:15 | 0.0375 | 4 | 64 | 2 | 143 | 8 | 944 | 0.15 | 2.4 | 0.075 | 5.3625 | 0.3 | 35.4
1988092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:10:00 | 26.08.2023 06:16:49 | 0.1136 | 17 | 4459 | 0 | 0 | 8 | 1022 | 1.9312 | 506.5424 | 0 | 0 | 0.9088 | 116.0992
1988092 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:10:00 | 26.08.2023 06:25:40 | 0.2611 | 1 | 225 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0.2611 | 58.7475 | 0 | 0 | 2.3499 | 177.8091
1988092 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:10:00 | 26.08.2023 06:27:46 | 0.2961 | 20 | 2998 | 0 | 0 | 7 | 406 | 5.922 | 887.7078 | 0 | 0 | 2.0727 | 120.2166
1988105 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:12:01 | 26.08.2023 06:13:01 | 0.0167 | 4 | 64 | 2 | 143 | 8 | 944 | 0.0668 | 1.0688 | 0.0334 | 2.3881 | 0.1336 | 15.7648
1988130 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:22:05 | 26.08.2023 06:24:06 | 0.0336 | 4 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 99.456 | 0 | 0 | 0 | 0
1988135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:31:08 | 26.08.2023 06:32:52 | 0.0289 | 0 | 42 | 47 | 1787 | 29 | 4242 | 0 | 1.2138 | 1.3583 | 51.6443 | 0.8381 | 122.5938
1988136 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:31:00 | 26.08.2023 06:33:01 | 0.0336 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0656 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | 0
1988137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:31:00 | 26.08.2023 06:33:14 | 0.0372 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.2976 | 0
1988144 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:36:26 | 26.08.2023 06:37:23 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.1264
1988178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6952885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:54:16 | 26.08.2023 08:00:00 | 1.0956 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4568 | 0 | 0 | 0 | 0
1988188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:58:25 | 26.08.2023 11:08:00 | 4.1597 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.1072 | 0 | 0 | 0 | 0
1988189 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7010499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 07:00:06 | 26.08.2023 12:00:00 | 4.9983 | 0 | 0 | 1 | 571 | 0 | 111 | 0 | 0 | 4.9983 | 2854.0293 | 0 | 554.8113
1988190 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7010502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 07:00:23 | 26.08.2023 10:02:00 | 3.0269 | 0 | 0 | 2 | 971 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.0538 | 2939.1199 | 3.0269 | 181.614
1988197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:03:28 | 26.08.2023 07:04:34 | 0.0183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1988198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:08:14 | 26.08.2023 09:22:00 | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4878
1988199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:09:16 | 26.08.2023 07:10:16 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 876 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.7515 | 14.6292
1988200 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:10:00 | 26.08.2023 08:16:00 | 1.1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 190.3 | 1.1
1988216 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:15:00 | 26.08.2023 07:16:06 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3843 | 0.3843
1988217 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:15:34 | 26.08.2023 08:16:08 | 1.0094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 24.2256 | 0 | 67.6298 | 1.0094
1988221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TRAFO | BR6557987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:09:42 | 26.08.2023 09:38:00 | 3.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8868
1988243 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:29:39 | 26.08.2023 07:32:01 | 0.0394 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 5.6342 | 0 | 0 | 0 | 0
1988244 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:30:00 | 26.08.2023 07:32:37 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9592 | 31.3048
1988249 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6926096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:31:26 | 26.08.2023 08:31:00 | 0.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9928 | 594.6872
1988276 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:51:00 | 26.08.2023 07:52:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 418 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 1.9904 | 12.9998
1988278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:52:00 | 26.08.2023 07:53:26 | 0.0239 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 4.4215 | 0.1195
1988284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:54:16 | 26.08.2023 12:03:36 | 4.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3112 | 16.6224
1988306 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516975955 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:57:12 | 26.08.2023 11:13:00 | 3.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2633
1988316 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:01:01 | 26.08.2023 09:07:00 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2721
1988318 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:04:00 | 26.08.2023 08:05:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3495 | 25.9795
1988349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9489780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:38:30 | 26.08.2023 09:13:00 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 793.8
1988356 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:18:31 | 26.08.2023 11:16:00 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9581
1988385 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO10397517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 08:30:49 | 26.08.2023 10:07:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8558
1988386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 08:31:22 | 26.08.2023 11:46:00 | 3.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4877
1988388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:32:29 | 26.08.2023 08:48:00 | 0.2586 | 27 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9822 | 125.421 | 0 | 0 | 0 | 0
1988394 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:38:00 | 26.08.2023 08:39:30 | 0.025 | 2 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 33.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1988398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12069659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 08:40:27 | 26.08.2023 13:31:00 | 4.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.07
1988412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613686 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:49:17 | 26.08.2023 12:44:00 | 3.9119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6476 | 0 | 0 | 0 | 0
1988414 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6933943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:52:03 | 26.08.2023 09:55:00 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.792 | 0 | 0
1988415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:54:13 | 26.08.2023 08:54:58 | 0.0125 | 16 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 24.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1988418 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:55:00 | 26.08.2023 08:56:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 10.2968
1988423 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12673858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:00:01 | 26.08.2023 09:52:00 | 0.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4536
1988424 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7154610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:00:03 | 26.08.2023 10:02:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2425
1988425 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6745969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:00:08 | 26.08.2023 09:44:00 | 0.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5387
1988426 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6854939 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:00:27 | 26.08.2023 11:59:00 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0562 | 0 | 0
1988427 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6712633 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:00:31 | 26.08.2023 13:20:00 | 4.3247 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.6911 | 0 | 0
1988428 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12928392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 08:56:00 | 26.08.2023 11:59:00 | 3.05 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1988429 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:01:00 | 26.08.2023 09:58:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 377.15
1988430 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:01:19 | 26.08.2023 09:32:25 | 0.5183 | 0 | 0 | 49 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3967 | 65.8241 | 0 | 0
1988431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:01:44 | 26.08.2023 11:46:00 | 2.7378 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0364 | 0 | 0 | 0 | 0
1988433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:02:06 | 26.08.2023 12:49:00 | 3.7817 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7608 | 0 | 0 | 0 | 0
1988434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:02:19 | 26.08.2023 09:02:59 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1988437 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7033320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:03:47 | 26.08.2023 11:18:00 | 2.2369 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.5645 | 0 | 0 | 0 | 0
1988438 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7033318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:04:10 | 26.08.2023 09:44:00 | 0.6639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6473 | 0 | 0 | 0 | 0
1988451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6926913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:10:00 | 26.08.2023 10:19:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.35
1988453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:11:00 | 26.08.2023 09:18:00 | 0.1167 | 132 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4044 | 19.2555 | 0 | 0 | 0 | 0
1988458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12186700 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:56:42 | 26.08.2023 10:08:00 | 1.1883 | 7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3181 | 684.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
1988461 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:17:01 | 26.08.2023 09:18:06 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6516 | 2.0091
1988470 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516983506 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:22:31 | 26.08.2023 11:46:00 | 2.3914 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1312 | 0 | 0 | 0 | 0
1988481 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR12229510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:30:01 | 26.08.2023 17:29:00 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.465
1988483 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6683055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:30:34 | 26.08.2023 12:56:00 | 3.4239 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4239 | 65.0541 | 0 | 0 | 0 | 0
1988484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7133490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:31:00 | 26.08.2023 13:24:00 | 3.8833 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7163 | 147.5654 | 0 | 0 | 0 | 0
1988485 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6868678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:14:20 | 26.08.2023 10:00:00 | 1.7611 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8605 | 0 | 0 | 0 | 0
1988494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12773861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:37:07 | 26.08.2023 11:59:00 | 2.3647 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1988495 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:36:59 | 26.08.2023 11:38:00 | 2.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0
1988498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR29870545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:38:56 | 26.08.2023 11:36:00 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3863
1988501 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7469322 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:39:59 | 26.08.2023 11:28:00 | 1.8003 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 1.8003 | 0 | 0
1988506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:42:00 | 26.08.2023 09:43:09 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8832 | 0.2496
1988509 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11214767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:43:00 | 26.08.2023 10:14:00 | 0.5167 | 41 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1847 | 196.8627 | 0 | 0 | 0 | 0
1988525 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:50:39 | 26.08.2023 11:11:00 | 1.3392 | 0 | 0 | 26 | 223 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34.8192 | 298.6416 | 6.696 | 4.0176
1988527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:51:04 | 26.08.2023 10:11:00 | 0.3322 | 53 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6066 | 163.4424 | 0 | 0 | 0 | 0
1988529 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12932289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:35:36 | 26.08.2023 10:04:00 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3131 | 2.4733
1988543 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:53:47 | 26.08.2023 10:03:16 | 0.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 17.0748
1988558 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6816718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:00:01 | 26.08.2023 12:24:00 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 297.5628 | 0 | 23.997
1988559 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:00:00 | 26.08.2023 13:54:18 | 3.905 | 21 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82.005 | 749.76 | 0 | 0 | 7.81 | 0
1988560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6707259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:00:29 | 26.08.2023 13:01:00 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9718
1988561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6556560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:00:40 | 26.08.2023 13:56:00 | 3.9222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
1988564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:01:00 | 26.08.2023 10:02:12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.98
1988566 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7154611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:01:25 | 26.08.2023 10:58:00 | 0.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9516
1988581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:04:13 | 26.08.2023 10:05:40 | 0.0242 | 2 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0484 | 7.1632 | 0 | 0 | 0 | 0
1988582 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:52:38 | 26.08.2023 10:55:00 | 3.0394 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.6304 | 0 | 3.0394 | 0
1988585 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6663515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:04:36 | 26.08.2023 10:25:00 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.22 | 0 | 3.06
1988589 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6683439 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:06:10 | 26.08.2023 17:31:00 | 7.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2085
1988591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:08:03 | 26.08.2023 14:06:00 | 3.9658 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6402 | 0 | 0 | 0 | 0
1988594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:10:00 | 26.08.2023 10:10:55 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7693 | 29.6208
1988600 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:12:53 | 26.08.2023 11:07:00 | 0.9019 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9019 | 59.5254 | 0 | 0 | 0 | 0
1988609 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6847155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:18:00 | 26.08.2023 11:14:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.998
1988611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:22:50 | 26.08.2023 11:46:00 | 1.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8803 | 1003.5364
1988621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6997324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:29:21 | 26.08.2023 12:14:00 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.956
1988625 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:30:01 | 26.08.2023 11:20:00 | 0.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1557
1988628 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:52:00 | 26.08.2023 10:37:00 | 2.75 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1988637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:37:00 | 26.08.2023 13:22:00 | 2.75 | 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0
1988642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6564100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:41:52 | 26.08.2023 10:42:52 | 0.0167 | 3 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 32.7988 | 0 | 0 | 0 | 0
1988650 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:47:00 | 26.08.2023 10:48:48 | 0.03 | 8 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1988660 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:53:18 | 26.08.2023 11:00:37 | 0.1219 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8533 | 0.1219 | 0 | 0 | 0 | 0
1988661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TRAFO | ISO6903484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:55:47 | 26.08.2023 13:27:00 | 2.5203 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0812 | 972.8358 | 0 | 0 | 0 | 0
1988665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE13075523 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:58:18 | 26.08.2023 11:52:00 | 0.895 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1988686 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:06:28 | 26.08.2023 12:10:00 | 1.0589 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8848 | 5.2945 | 0 | 0
1988689 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:08:00 | 26.08.2023 12:19:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 2.3666 | 0 | 1.1833 | 405.8719
1988690 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:07:00 | 26.08.2023 11:09:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3663 | 1.9647
1988696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153959 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:07:45 | 26.08.2023 11:33:00 | 2.4208 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9952 | 0 | 0 | 0 | 0
1988735 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13184031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 11:30:02 | 26.08.2023 12:03:00 | 0.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8338
1988738 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:32:00 | 26.08.2023 11:32:50 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9869 | 3.892
1988747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517352711 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:33:40 | 26.08.2023 12:54:00 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3389
1988758 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR30031595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:43:14 | 26.08.2023 14:03:00 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5998
1988785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12186090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:29:42 | 26.08.2023 13:09:05 | 2.6564 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2492 | 0 | 0 | 0 | 0
1988786 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6653374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 12:03:13 | 26.08.2023 14:49:00 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.048
1988789 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515813706 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:04:55 | 26.08.2023 13:04:00 | 0.9847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
1988791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6698078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:32:00 | 26.08.2023 12:55:00 | 3.3833 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1988795 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:11:24 | 26.08.2023 13:38:00 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 396.9075
1988807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | LINE28498156 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:49:21 | 26.08.2023 12:58:00 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0094 | 2.1442
1988823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882144 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:37:24 | 26.08.2023 14:22:00 | 1.7433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7165 | 0 | 0 | 0 | 0
1988831 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:33:00 | 26.08.2023 13:37:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 876 | 0 | 0 | 2.1334 | 0 | 48.0015 | 934.4292
1988833 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6912045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:51:19 | 26.08.2023 13:53:00 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7373
1988834 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:52:00 | 26.08.2023 12:54:44 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9152 | 30.8256
1988838 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:55:03 | 26.08.2023 12:56:03 | 0.0167 | 2 | 131 | 0 | 0 | 13 | 1853 | 0.0334 | 2.1877 | 0 | 0 | 0.2171 | 30.9451
1988840 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | BR6622125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:21:16 | 26.08.2023 13:42:00 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3904
1988850 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8726911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 13:01:59 | 26.08.2023 17:26:00 | 4.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6072
1988851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6997325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 13:02:01 | 26.08.2023 18:26:00 | 5.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.1661
1988853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 13:02:25 | 26.08.2023 14:24:00 | 1.3597 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5012 | 0 | 0 | 0 | 0
1988854 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7122523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 13:02:26 | 26.08.2023 14:48:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7444
1988855 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12901351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 13:02:47 | 26.08.2023 17:44:00 | 4.6869 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.5971 | 0 | 0 | 0 | 0
1988856 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 13:02:54 | 26.08.2023 15:59:00 | 2.935 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1988873 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:16:54 | 26.08.2023 13:18:00 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.0366
1988890 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6953376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 13:30:09 | 26.08.2023 14:17:00 | 0.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6976
1988906 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6752902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:32:00 | 26.08.2023 14:34:00 | 1.0333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.331 | 0 | 0 | 0 | 0
1988912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12069660 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 13:36:36 | 26.08.2023 14:30:00 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.36
1988927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:50:17 | 26.08.2023 14:29:10 | 0.6481 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.8621 | 0 | 0 | 0 | 0
1988927 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6636237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:50:17 | 26.08.2023 14:43:07 | 0.8806 | 3 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6418 | 2743.9496 | 0 | 0 | 0 | 0
1988939 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:52:00 | 26.08.2023 13:56:03 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 56.0925
1988942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TRAFO | ISO6841938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:56:00 | 26.08.2023 15:12:28 | 1.2744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1988947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7012172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 14:00:01 | 26.08.2023 16:52:00 | 2.8664 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.992 | 0 | 0 | 0 | 0
1988949 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 14:00:00 | 26.08.2023 14:55:35 | 0.9264 | 12 | 222 | 0 | 0 | 8 | 212 | 11.1168 | 205.6608 | 0 | 0 | 7.4112 | 196.3968
1988950 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 14:00:00 | 26.08.2023 14:48:05 | 0.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2056 | 217.1794
1988952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 14:03:29 | 26.08.2023 16:01:25 | 1.9656 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
1988960 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:38:03 | 26.08.2023 08:55:03 | 0.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0656 | 65.4423
1988972 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11162661 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:50:27 | 26.08.2023 16:34:00 | 2.7258 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.6764 | 0 | 0 | 0 | 0
1988996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055595 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 14:30:01 | 26.08.2023 15:59:00 | 1.4831 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.7753 | 0 | 0 | 0 | 0
1989000 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7080409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:31:57 | 26.08.2023 15:13:00 | 0.6842 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7366 | 0 | 0 | 0 | 0
1989008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799813 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 14:40:00 | 26.08.2023 17:23:00 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2366
1989036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6930713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 15:00:07 | 26.08.2023 17:44:57 | 2.7472 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
1989037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706825 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:59:52 | 26.08.2023 17:56:00 | 2.9356 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1628 | 0 | 0 | 0 | 0
1989038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 15:00:30 | 26.08.2023 17:28:00 | 2.4583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.166 | 0 | 0 | 0 | 0
1989043 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:01:47 | 26.08.2023 15:50:00 | 0.8036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 4.8216 | 0
1989048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6997330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:07:57 | 26.08.2023 18:58:00 | 3.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.0006
1989049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:08:00 | 26.08.2023 15:10:07 | 0.0353 | 9 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3177 | 13.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
1989063 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:21:54 | 26.08.2023 15:22:24 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0
1989067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:27:00 | 26.08.2023 15:28:31 | 0.0253 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.2783 | 0 | 1.6698 | 0
1989070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6845147 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 15:30:00 | 26.08.2023 16:55:00 | 1.4167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
1989071 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8514838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:29:57 | 26.08.2023 17:21:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3144 | 49.9716
1989074 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:34:00 | 26.08.2023 15:36:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0
1989093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802213 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 15:45:00 | 26.08.2023 17:58:00 | 2.2167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2008 | 0 | 0 | 0 | 0
1989100 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6857130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:47:37 | 26.08.2023 16:15:00 | 0.4564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 0
1989102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12357902 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:30:35 | 26.08.2023 20:34:00 | 6.0569 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1989109 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6648255 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:56:16 | 26.08.2023 19:46:00 | 3.8289 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8936 | 0 | 0 | 0 | 0
1989134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6923984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:11:46 | 26.08.2023 18:56:00 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6928
1989140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO29937045 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:15:33 | 26.08.2023 19:22:00 | 3.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 329.395
1989148 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:20:05 | 26.08.2023 16:27:00 | 0.1153 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5366 | 5.1885 | 0 | 0 | 0 | 0
1989160 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:26:00 | 26.08.2023 16:27:17 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 5.992
1989170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 16:30:01 | 26.08.2023 18:59:00 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3141
1989191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:45:28 | 26.08.2023 16:46:13 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125 | 0.25 | 0.025
1989248 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6773263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:55:54 | 26.08.2023 17:45:00 | 0.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1084
1989255 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6995879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 17:00:00 | 26.08.2023 17:51:00 | 0.85 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1989273 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:12:47 | 26.08.2023 17:06:00 | 0.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1058
1989326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:26:00 | 26.08.2023 17:27:33 | 0.0258 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0.1548 | 0.0516 | 0 | 0 | 0.258 | 2.5026
1989348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:41:00 | 26.08.2023 17:42:19 | 0.0219 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5913 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0
1989350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:42:39 | 26.08.2023 20:30:00 | 2.7892 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 16.7352 | 0 | 47.4164 | 5.5784
1989359 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:46:00 | 26.08.2023 17:47:32 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 3.6352
1989361 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6954407 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:47:45 | 26.08.2023 18:24:00 | 0.6042 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4588 | 0 | 0 | 0 | 0
1989376 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6857128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:40:48 | 26.08.2023 18:31:21 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 0 | 0
1989377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:52:38 | 26.08.2023 17:53:19 | 0.0114 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0
1989381 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR12195776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:54:47 | 26.08.2023 18:44:00 | 0.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8104
1989382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:55:02 | 26.08.2023 17:56:02 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 0.7849
1989399 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:05:00 | 26.08.2023 18:10:25 | 0.0903 | 0 | 0 | 37 | 1631 | 29 | 4242 | 0 | 0 | 3.3411 | 147.2793 | 2.6187 | 383.0526
1989399 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE28566353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:05:00 | 26.08.2023 19:26:06 | 1.3517 | 0 | 42 | 10 | 156 | 0 | 0 | 0 | 56.7714 | 13.517 | 210.8652 | 0 | 0
1989415 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6752495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:12:13 | 26.08.2023 19:17:00 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4782
1989434 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO13587576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:16:19 | 26.08.2023 20:04:00 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.2251 | 0 | 8.9735
1989515 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:05:05 | 26.08.2023 19:06:32 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0484 | 8.7362
1989529 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:12:15 | 26.08.2023 19:13:15 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 7.6987
1989546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:23:23 | 26.08.2023 20:01:23 | 0.6333 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1992 | 8.8662 | 0 | 0 | 0 | 0
1989562 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11216554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:35:50 | 26.08.2023 20:42:00 | 1.1028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1989571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12170646 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:39:36 | 26.08.2023 20:58:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9534 | 0 | 0
1989573 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6856456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:43:02 | 26.08.2023 21:01:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3052
1989585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6584305 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:50:49 | 26.08.2023 20:55:19 | 1.075 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1989630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:58:00 | 26.08.2023 20:16:17 | 0.3047 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6418 | 28.9465 | 0 | 0 | 0 | 0
1989634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:04:03 | 26.08.2023 22:15:00 | 2.1825 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
1989635 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:10:59 | 26.08.2023 20:11:46 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2882 | 9.4058
1989636 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10872477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:12:11 | 26.08.2023 23:41:00 | 3.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5816
1989651 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6631678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:25:15 | 26.08.2023 20:57:00 | 1.5292 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.522 | 0 | 0 | 0 | 0
1989673 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8467411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 21:02:30 | 26.08.2023 22:44:00 | 1.6917 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3834 | 539.6523 | 0 | 0 | 0 | 0
1989682 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6772621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 21:26:39 | 26.08.2023 23:42:00 | 2.2558 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
1989691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6661116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 21:45:41 | 26.08.2023 22:32:00 | 0.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2099
1989697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 21:48:00 | 26.08.2023 21:49:42 | 0.0283 | 23 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6509 | 3.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
1989718 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6954407 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:28:56 | 26.08.2023 22:27:00 | 1.9678 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5492 | 0 | 0 | 0 | 0
1989720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613686 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 22:10:26 | 26.08.2023 22:39:00 | 0.4761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 0
1989726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 22:25:00 | 27.08.2023 01:50:00 | 3.4167 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5006 | 119.5845 | 0 | 0 | 0 | 0
1989727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6981943 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 22:27:00 | 26.08.2023 23:02:00 | 0.5833 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8254 | 0 | 0 | 0 | 0
1989737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 22:37:00 | 27.08.2023 00:02:38 | 1.4272 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0976 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1989739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 22:46:45 | 26.08.2023 23:12:13 | 0.4244 | 0 | 0 | 71 | 71 | 70 | 44 | 0 | 0 | 30.1324 | 30.1324 | 29.708 | 18.6736
1989752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6822816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 23:15:00 | 27.08.2023 00:04:00 | 0.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2505 | 242.5599
1989754 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6868678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 23:46:23 | 27.08.2023 00:57:00 | 1.1769 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7295 | 0 | 0 | 0 | 0
1989772 | 1 | KONYA | HADİM | OG/OG Transformatörü | ISO12454439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 23:53:48 | 27.08.2023 00:41:59 | 0.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4369
1989776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 00:49:00 | 27.08.2023 01:30:34 | 0.6928 | 0 | 42 | 10 | 156 | 0 | 0 | 0 | 29.0976 | 6.928 | 108.0768 | 0 | 0
1989777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 00:56:00 | 27.08.2023 00:57:48 | 0.03 | 1 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1989780 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 01:02:00 | 27.08.2023 01:11:28 | 0.1578 | 0 | 0 | 5 | 2085 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0.789 | 329.013 | 0 | 43.395
1989783 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6857130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 00:22:27 | 27.08.2023 01:33:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3516 | 0 | 0
1989806 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 03:21:00 | 27.08.2023 03:22:27 | 0.0242 | 166 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 4.0172 | 0.2662 | 0 | 0 | 5.203 | 0.0726
1989814 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 05:49:00 | 27.08.2023 05:50:50 | 0.0306 | 51 | 2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5606 | 90.9126 | 0 | 0 | 0 | 0
1989818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:02:22 | 27.08.2023 06:03:46 | 0.0233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 335 | 0.0466 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 7.8055
1989825 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:07:00 | 27.08.2023 06:08:41 | 0.0281 | 46 | 2576 | 0 | 0 | 15 | 3005 | 1.2926 | 72.3856 | 0 | 0 | 0.4215 | 84.4405
1989863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6835160 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:18:48 | 27.08.2023 08:37:00 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.0204
1989880 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:26:21 | 27.08.2023 06:27:39 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | 0
1989882 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:30:00 | 27.08.2023 06:31:20 | 0.0222 | 14 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 9.1464 | 0 | 0 | 0 | 0
1989889 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:43:00 | 27.08.2023 06:44:56 | 0.0322 | 3 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0966 | 62.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
1989892 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7130156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:49:30 | 27.08.2023 07:30:00 | 0.675 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1989893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:49:30 | 27.08.2023 09:34:00 | 2.7417 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1989914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11983784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:58:49 | 27.08.2023 09:52:00 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3184 | 0
1989916 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:59:00 | 27.08.2023 07:00:48 | 0.03 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0.03
1989944 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:10:10 | 27.08.2023 07:23:00 | 0.2139 | 11 | 338 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2.3529 | 72.2982 | 5.3475 | 0.2139 | 0 | 0
1989955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7084145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 05:36:08 | 27.08.2023 12:09:00 | 6.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3126
1989958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:26:42 | 27.08.2023 12:22:00 | 4.9217 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4765 | 0 | 0 | 0 | 0
1989960 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:28:00 | 27.08.2023 07:30:12 | 0.0367 | 9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 7.0097 | 0 | 0 | 0 | 0
1989977 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8090714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:41:12 | 27.08.2023 09:57:00 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0532 | 115.4283
1989978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:41:00 | 27.08.2023 08:40:46 | 0.9961 | 1 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9961 | 1722.2569 | 0 | 0 | 0 | 0
1989978 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8654845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:41:00 | 27.08.2023 08:45:00 | 1.0667 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895.5259 | 0 | 0 | 0 | 0
1989997 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:56:13 | 27.08.2023 08:42:00 | 0.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8155 | 521.1973
1990014 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8247015 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:00:02 | 27.08.2023 09:09:00 | 1.1494 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990021 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6756187 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:02:08 | 27.08.2023 10:58:00 | 2.9311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
1990031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:09:15 | 27.08.2023 08:10:15 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 3.3233
1990032 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7045380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:11:52 | 27.08.2023 10:26:00 | 2.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3036
1990037 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7955987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:14:34 | 27.08.2023 09:35:00 | 1.3406 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990046 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7119650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:21:54 | 27.08.2023 08:36:00 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0
1990056 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6963666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 08:30:03 | 27.08.2023 11:23:00 | 2.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3025
1990062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:33:55 | 27.08.2023 10:16:15 | 1.7056 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.584 | 44.3456 | 0 | 0 | 0 | 0
1990066 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:38:00 | 27.08.2023 08:39:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 34.0362
1990097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:57:23 | 27.08.2023 08:57:53 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.083
1990105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:59:22 | 27.08.2023 09:11:09 | 0.1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 508 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 11.5876 | 99.7712
1990108 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6627668 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:00:03 | 27.08.2023 12:48:00 | 3.7992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3976 | 0 | 0 | 0 | 0
1990109 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:00:00 | 27.08.2023 10:14:38 | 1.2439 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.1707 | 0 | 4.9756 | 1.2439
1990111 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12307269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:00:05 | 27.08.2023 10:13:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.4851 | 0 | 0
1990113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO13325109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:00:50 | 27.08.2023 12:04:00 | 3.0528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
1990114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:00:47 | 27.08.2023 12:03:00 | 3.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8856 | 121.476
1990115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:01:29 | 27.08.2023 12:23:00 | 3.3586 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.1574 | 0 | 0 | 0 | 0
1990119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048979 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:02:56 | 27.08.2023 11:44:00 | 2.6844 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.6852 | 0 | 0 | 0 | 0
1990120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:03:17 | 27.08.2023 12:52:00 | 3.8119 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.3109 | 0 | 0 | 0 | 0
1990122 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:04:00 | 27.08.2023 09:05:35 | 0.0264 | 9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 5.0424 | 0 | 0 | 0 | 0
1990130 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:09:57 | 27.08.2023 09:51:00 | 0.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2102 | 0
1990133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:11:00 | 27.08.2023 09:12:44 | 0.0289 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0867 | 1.5895 | 0 | 0 | 0 | 0
1990172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:42:35 | 27.08.2023 09:57:00 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.9084
1990173 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341193 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:18:26 | 27.08.2023 09:49:00 | 1.5094 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5282 | 0 | 0 | 0
1990176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10534041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:27:45 | 27.08.2023 10:31:00 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9268 | 0 | 0
1990177 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6704658 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:30:01 | 27.08.2023 12:31:00 | 3.0164 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.9364 | 0 | 0 | 0 | 0
1990178 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6565175 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:30:04 | 27.08.2023 11:49:35 | 2.3253 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
1990179 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:30:18 | 27.08.2023 11:25:00 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5276 | 0 | 0
1990180 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6614462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:31:45 | 27.08.2023 11:15:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8832 | 246.0744 | 0 | 0
1990189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:33:00 | 27.08.2023 09:37:00 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6003 | 0.1334
1990190 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505937 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:37:02 | 27.08.2023 10:38:00 | 1.0161 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:40:06 | 27.08.2023 13:57:00 | 4.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.634
1990195 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:44:00 | 27.08.2023 09:45:19 | 0.0219 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0
1990207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:57:59 | 27.08.2023 10:36:00 | 0.6336 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7024 | 0 | 0 | 0 | 0
1990212 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6706071 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 10:00:23 | 27.08.2023 10:57:00 | 0.9436 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.052 | 0 | 0 | 0 | 0
1990213 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-3.ŞAHIS BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.08.2023 10:00:00 | 27.08.2023 12:34:12 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1202.76
1990218 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6831716 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 10:03:07 | 27.08.2023 11:25:00 | 1.3647 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
1990221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 10:04:44 | 27.08.2023 11:51:00 | 1.7711 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8926 | 8.8555 | 0 | 0 | 0 | 0
1990228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882635 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:07:05 | 27.08.2023 11:12:00 | 1.0819 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1638 | 2.1638 | 0 | 0 | 0 | 0
1990230 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:08:49 | 27.08.2023 11:35:19 | 1.4417 | 2 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8834 | 1056.7661 | 0 | 0 | 0 | 0
1990231 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO29988791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:11:40 | 27.08.2023 10:18:00 | 0.1056 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0
1990233 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976334 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:07:35 | 27.08.2023 11:42:44 | 1.5858 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4912 | 0 | 0 | 0 | 0
1990240 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:14:00 | 27.08.2023 10:15:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.9853
1990253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:22:39 | 27.08.2023 10:23:22 | 0.0119 | 0 | 0 | 60 | 1003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.714 | 11.9357 | 0 | 0.0357
1990255 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516788914 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:22:39 | 27.08.2023 12:35:00 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4116
1990256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fider | ISO6616472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:11:42 | 27.08.2023 12:24:06 | 2.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4134 | 783.3785
1990256 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fider | ISO7548331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:11:42 | 27.08.2023 17:05:43 | 6.9003 | 5 | 454 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5015 | 3132.7362 | 0 | 0 | 6.9003 | 0
1990264 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:26:41 | 27.08.2023 10:39:00 | 0.2053 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.212 | 0.6159 | 0 | 0 | 0 | 0
1990269 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:28:31 | 27.08.2023 12:00:00 | 1.5247 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6235 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0
1990272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6741571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 10:30:00 | 27.08.2023 13:18:49 | 2.8136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6272 | 2.8136 | 0 | 0 | 0 | 0
1990273 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 10:30:05 | 27.08.2023 13:29:00 | 2.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6923 | 14.9095
1990275 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7156991 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 10:30:24 | 27.08.2023 11:56:00 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3612
1990283 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:34:41 | 27.08.2023 11:31:41 | 0.95 | 212 | 280 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201.4 | 266 | 0 | 0 | 2.85 | 0
1990289 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:39:00 | 27.08.2023 10:41:02 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8815 | 1.9662
1990294 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:42:21 | 27.08.2023 11:33:00 | 0.8442 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8188 | 3.3768 | 0 | 0 | 0 | 0
1990298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:47:25 | 27.08.2023 10:48:05 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0.0777
1990318 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO12917833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 11:00:05 | 27.08.2023 11:53:00 | 0.8819 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1733 | 0 | 0
1990330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:06:38 | 27.08.2023 12:45:00 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6312
1990339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6847976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:12:03 | 27.08.2023 12:38:00 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5425 | 150.4125
1990342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:13:00 | 27.08.2023 11:14:27 | 0.0242 | 14 | 623 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0.3388 | 15.0766 | 0 | 0 | 0.0242 | 1.6456
1990343 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6620904 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:05:45 | 27.08.2023 12:26:42 | 1.3492 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7284 | 0 | 0 | 0 | 0
1990355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516137181 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:21:05 | 27.08.2023 12:58:00 | 1.6153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3836 | 0 | 0 | 0 | 0
1990367 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6976331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:43:00 | 27.08.2023 13:09:00 | 1.4333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6941 | 0 | 0 | 0 | 0
1990373 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6756187 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:26:31 | 27.08.2023 11:51:00 | 0.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0 | 0 | 0 | 0
1990389 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6805634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:37:16 | 27.08.2023 13:52:00 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3672
1990410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:46:00 | 27.08.2023 11:51:51 | 0.0975 | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.39 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0.195
1990412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:48:37 | 27.08.2023 11:49:22 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 88 | 8 | 99 | 0 | 0 | 0.0375 | 1.1 | 0.1 | 1.2375
1990418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:55:00 | 27.08.2023 11:57:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 37 | 1631 | 29 | 4242 | 0 | 0 | 1.5725 | 69.3175 | 1.2325 | 180.285
1990418 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:55:00 | 27.08.2023 14:52:56 | 2.9656 | 0 | 42 | 10 | 156 | 0 | 0 | 0 | 124.5552 | 29.656 | 462.6336 | 0 | 0
1990445 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 12:00:00 | 27.08.2023 14:19:08 | 2.3189 | 0 | 0 | 6 | 1 | 57 | 11 | 0 | 0 | 13.9134 | 2.3189 | 132.1773 | 25.5079
1990458 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:27:57 | 27.08.2023 18:44:07 | 6.2694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990479 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE27871514 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:44:15 | 27.08.2023 13:57:00 | 1.2125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990494 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6716515 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 13:00:35 | 27.08.2023 16:27:00 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0523
1990495 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7318842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 13:00:43 | 27.08.2023 16:08:00 | 3.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3066
1990496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 13:01:34 | 27.08.2023 14:00:31 | 0.9825 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4.9125 | 0.9825 | 0 | 0 | 6.8775 | 3.93
1990502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:05:00 | 27.08.2023 13:07:20 | 0.0389 | 0 | 0 | 246 | 1206 | 23 | 2 | 0 | 0 | 9.5694 | 46.9134 | 0.8947 | 0.0778
1990504 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR6769327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:05:30 | 27.08.2023 13:16:00 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 155.575
1990513 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO12271235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:13:53 | 27.08.2023 15:42:00 | 2.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5894
1990532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6917048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 13:30:00 | 27.08.2023 17:58:00 | 4.4667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0681 | 0 | 0 | 0 | 0
1990533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983506 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 13:30:36 | 27.08.2023 17:36:00 | 4.09 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1990539 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12775211 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:35:36 | 27.08.2023 14:23:00 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1990616 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:26:39 | 27.08.2023 14:32:07 | 0.0911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:28:00 | 27.08.2023 14:34:42 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5638 | 0
1990629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7125669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 14:35:16 | 27.08.2023 17:29:00 | 2.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3624
1990630 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7019573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:36:03 | 27.08.2023 15:53:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.16 | 0 | 0
1990644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8736112 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:54:15 | 27.08.2023 15:21:00 | 0.4458 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8076 | 0 | 0 | 0 | 0
1990646 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517078084 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:56:52 | 27.08.2023 16:53:00 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9356
1990651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:01:28 | 27.08.2023 15:02:13 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 38.7125
1990652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6642764 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:02:35 | 27.08.2023 17:14:00 | 2.1903 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0785 | 0 | 0 | 0 | 0
1990654 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:05:00 | 27.08.2023 15:06:47 | 0.0297 | 47 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.3959 | 0.0297 | 0 | 0 | 0.4752 | 0
1990658 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR8671854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:55:40 | 27.08.2023 16:10:00 | 1.2389 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.7757 | 0 | 0 | 0 | 0
1990689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6639078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:33:27 | 27.08.2023 17:03:12 | 1.4958 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.0762 | 0 | 0 | 0 | 0
1990689 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6580273 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:33:27 | 27.08.2023 18:52:21 | 3.315 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1990705 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517311038 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:41:45 | 27.08.2023 19:28:00 | 3.7708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5416 | 0 | 0 | 0 | 0
1990714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12332649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:48:18 | 27.08.2023 17:11:00 | 1.3783 | 3 | 368 | 0 | 0 | 4 | 419 | 4.1349 | 507.2144 | 0 | 0 | 5.5132 | 577.5077
1990720 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:56:00 | 27.08.2023 15:57:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 20 | 16 | 19 | 320 | 0 | 0 | 0.334 | 0.2672 | 0.3173 | 5.344
1990722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:58:00 | 27.08.2023 15:58:47 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9563 | 0.2096
1990731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:03:00 | 27.08.2023 16:04:01 | 0.0169 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0
1990736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:10:25 | 27.08.2023 16:11:15 | 0.0139 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | 479 | 0 | 0.3892 | 0 | 0 | 0.4448 | 6.6581
1990750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR30024333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:21:15 | 27.08.2023 18:14:00 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2888
1990751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:22:00 | 27.08.2023 16:33:14 | 0.1872 | 2 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 55.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
1990771 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:29:00 | 27.08.2023 16:31:31 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 292 | 99 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 12.2348 | 4.1481 | 68.3389
1990772 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6675426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:31:31 | 27.08.2023 18:07:00 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7528
1990786 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7469322 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:47:06 | 27.08.2023 17:52:00 | 1.0817 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1634 | 1.0817 | 0 | 0
1990799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:57:36 | 27.08.2023 17:00:05 | 0.0414 | 2 | 60 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0828 | 2.484 | 0.7866 | 0.0414 | 0 | 0
1990801 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE11908059 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:51:20 | 27.08.2023 18:05:00 | 3.2278 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.0426 | 0 | 0 | 0 | 0
1990821 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:59:42 | 27.08.2023 17:40:00 | 0.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7925 | 423.8427
1990826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:06:43 | 27.08.2023 18:01:00 | 0.9047 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7115 | 0 | 0 | 0 | 0
1990852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516696196 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:28:01 | 27.08.2023 18:10:00 | 0.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6997 | 0 | 0 | 0 | 0
1990865 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11983871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:32:33 | 27.08.2023 18:39:00 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5375 | 0
1990866 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7061890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:35:17 | 27.08.2023 17:40:17 | 0.0833 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0833 | 16.2435 | 0 | 0 | 0 | 1.2495
1990886 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30044938 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:47:12 | 27.08.2023 18:40:24 | 1.8867 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990889 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6923984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:47:21 | 27.08.2023 19:23:00 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2608
1990895 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:49:17 | 27.08.2023 17:49:53 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0
1990896 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:58:27 | 27.08.2023 19:05:00 | 2.1092 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990897 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:50:59 | 27.08.2023 18:28:24 | 0.6236 | 0 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325.0352 | 0 | 0 | 0 | 0
1990923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:05:00 | 27.08.2023 18:06:17 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9844 | 0.2782
1990930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:07:00 | 27.08.2023 18:09:09 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5752 | 0.2864
1990932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:09:00 | 27.08.2023 18:11:41 | 0.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0894 | 99.3234
1990944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:13:00 | 27.08.2023 18:14:36 | 0.0267 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990946 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:14:00 | 27.08.2023 18:15:55 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 3.4452
1990947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:15:00 | 27.08.2023 18:16:16 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9284 | 0.1688
1990948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:17:00 | 27.08.2023 18:57:16 | 0.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9903 | 10.7376
1990952 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:18:00 | 27.08.2023 18:19:18 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3255 | 0.0217
1990966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7036450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:26:47 | 27.08.2023 19:44:00 | 1.2869 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9354 | 0 | 0 | 0 | 0
1990968 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:26:00 | 27.08.2023 18:47:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 750.05
1990982 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:34:00 | 27.08.2023 18:40:08 | 0.1022 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5188 | 0.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
1990986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:34:25 | 27.08.2023 20:45:00 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.764
1990993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:38:43 | 27.08.2023 20:00:00 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1282 | 0
1990995 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | SOURCE8552024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:38:00 | 27.08.2023 18:56:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 17.7
1991005 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6965995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:46:23 | 27.08.2023 20:38:00 | 1.8603 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0079 | 0 | 0 | 0 | 0
1991021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:00:19 | 27.08.2023 19:01:19 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0.0167
1991022 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:00:00 | 27.08.2023 19:01:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5016 | 23.8656
1991047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:18:15 | 27.08.2023 20:24:00 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7664 | 5.479
1991051 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:18:00 | 27.08.2023 19:24:21 | 0.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0032 | 54.6986
1991051 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:18:00 | 27.08.2023 19:45:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.45
1991056 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7094950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:22:29 | 27.08.2023 20:34:00 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.0174
1991061 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159087 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:48:27 | 27.08.2023 19:41:00 | 0.8758 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5032 | 27.1498 | 0 | 0
1991068 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6825190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:35:02 | 27.08.2023 20:22:00 | 0.7828 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.442 | 0 | 0 | 0 | 0
1991071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:39:00 | 27.08.2023 19:40:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4636 | 22.0576
1991084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:45:00 | 27.08.2023 19:47:27 | 0.0408 | 80 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 30.9672 | 0 | 0 | 0 | 0
1991094 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:52:47 | 27.08.2023 19:53:47 | 0.0167 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0
1991097 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7661312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:53:02 | 27.08.2023 20:18:00 | 0.4161 | 0 | 0 | 34 | 4 | 73 | 8 | 0 | 0 | 14.1474 | 1.6644 | 30.3753 | 3.3288
1991108 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7155383 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:10:55 | 27.08.2023 21:06:00 | 0.9181 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2801 | 0 | 0 | 0 | 0
1991116 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210807 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:16:31 | 27.08.2023 20:57:00 | 0.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6747 | 0 | 0 | 0 | 0
1991121 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:23:00 | 27.08.2023 20:45:52 | 0.3811 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0488 | 31.2502 | 0 | 0 | 0 | 0
1991121 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6860808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:23:00 | 27.08.2023 20:55:21 | 0.5392 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8624 | 11.3232 | 0 | 0 | 0 | 0
1991121 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:23:00 | 27.08.2023 21:25:27 | 1.0408 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0
1991125 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7065743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:28:36 | 27.08.2023 21:16:00 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.93
1991145 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:47:34 | 27.08.2023 22:01:00 | 1.2239 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.1424 | 0 | 0 | 0 | 0
1991153 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:53:00 | 27.08.2023 20:54:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 6 | 1237 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0.1866 | 38.4707 | 0.0311 | 9.641
1991154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480696 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:07:40 | 27.08.2023 21:21:00 | 6.2222 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3324 | 0 | 0 | 0 | 0
1991158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 21:03:45 | 27.08.2023 21:05:09 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 0.1864
1991162 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998001 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 21:05:21 | 27.08.2023 21:55:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
1991184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7036450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 21:12:00 | 27.08.2023 22:27:00 | 1.25 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1991197 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8046222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 21:51:23 | 27.08.2023 23:10:00 | 1.3103 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1991201 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 21:54:02 | 27.08.2023 22:07:00 | 0.2161 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2415 | 0 | 0 | 0
1991206 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 22:10:59 | 27.08.2023 22:11:38 | 0.0108 | 166 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 1.7928 | 0.1188 | 0 | 0 | 2.322 | 0.0324
1991216 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393962 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 22:30:52 | 28.08.2023 00:03:00 | 1.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1991232 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 22:26:45 | 28.08.2023 01:16:00 | 2.8208 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.104 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
1991273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6730944 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 00:51:49 | 28.08.2023 01:22:00 | 0.5031 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.155 | 0 | 0 | 0 | 0
1991302 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 01:42:00 | 28.08.2023 01:43:59 | 0.0331 | 0 | 0 | 22 | 1209 | 16 | 3359 | 0 | 0 | 0.7282 | 40.0179 | 0.5296 | 111.1829
1991303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 01:42:00 | 28.08.2023 01:43:59 | 0.0331 | 17 | 4224 | 24 | 2317 | 21 | 2074 | 0.5627 | 139.8144 | 0.7944 | 76.6927 | 0.6951 | 68.6494
1991304 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 01:45:07 | 28.08.2023 01:46:26 | 0.0219 | 17 | 4224 | 24 | 2317 | 21 | 2074 | 0.3723 | 92.5056 | 0.5256 | 50.7423 | 0.4599 | 45.4206
1991305 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 01:45:07 | 28.08.2023 01:46:37 | 0.025 | 0 | 0 | 22 | 1209 | 17 | 3362 | 0 | 0 | 0.55 | 30.225 | 0.425 | 84.05
1991307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 01:46:00 | 28.08.2023 02:17:01 | 0.5169 | 0 | 42 | 10 | 156 | 0 | 0 | 0 | 21.7098 | 5.169 | 80.6364 | 0 | 0
1991338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 02:49:00 | 28.08.2023 02:50:28 | 0.0244 | 13 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3172 | 6.0268 | 0 | 0 | 0 | 0
1991340 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 02:51:00 | 28.08.2023 02:53:39 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2654 | 62.6314
1991357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 03:01:00 | 28.08.2023 03:07:26 | 0.1072 | 3 | 184 | 20 | 2066 | 35 | 2186 | 0.3216 | 19.7248 | 2.144 | 221.4752 | 3.752 | 234.3392
1991376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 01:55:57 | 28.08.2023 03:25:00 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7788 | 3631.8374
1991378 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 03:36:00 | 28.08.2023 03:37:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2075 | 31.8825
1991381 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 03:51:13 | 28.08.2023 04:35:00 | 0.7297 | 5 | 452 | 0 | 0 | 3 | 509 | 3.6485 | 329.8244 | 0 | 0 | 2.1891 | 371.4173
1991391 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589189 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 05:32:53 | 28.08.2023 05:33:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 11.3
1991400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 05:59:00 | 28.08.2023 06:00:43 | 0.0286 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5148 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0
1991403 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:05:00 | 28.08.2023 06:06:18 | 0.0217 | 3 | 142 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0.0651 | 3.0814 | 0 | 0 | 0.0434 | 2.9078
1991411 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7130156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:07:40 | 28.08.2023 06:47:00 | 0.6556 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8796 | 0 | 0 | 0 | 0
1991412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:08:00 | 28.08.2023 06:09:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 19.5568
1991429 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:29:00 | 28.08.2023 06:30:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 201.8184
1991445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:37:00 | 28.08.2023 06:39:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 0.336
1991450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:41:00 | 28.08.2023 06:43:14 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0.186
1991452 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:38:00 | 28.08.2023 06:45:35 | 0.1264 | 1 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 225.3712 | 0 | 0 | 0 | 0
1991471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:51:56 | 28.08.2023 11:41:00 | 4.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7078
1991481 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:59:00 | 28.08.2023 07:00:12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42
1991494 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:03:08 | 28.08.2023 08:25:00 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8304 | 1232.0532
1991501 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10716232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:05:00 | 28.08.2023 07:06:56 | 0.0322 | 5 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 27.7886 | 0 | 0 | 0 | 0
1991502 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:08:00 | 28.08.2023 07:08:37 | 0.0103 | 28 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2884 | 11.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
1991506 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:09:00 | 28.08.2023 07:11:04 | 0.0344 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
1991510 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7158306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:13:35 | 28.08.2023 08:39:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1012
1991543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6730946 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:50:40 | 28.08.2023 09:08:00 | 1.2889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
1991551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:58:00 | 28.08.2023 08:15:17 | 0.2881 | 14 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0334 | 551.9996 | 0 | 0 | 0 | 0
1991552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13416549 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:58:33 | 28.08.2023 09:22:00 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1488
1991553 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:02:00 | 28.08.2023 08:03:38 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3456 | 28.8048
1991565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:13:00 | 28.08.2023 08:14:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 4.6593
1991569 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6960447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:18:21 | 28.08.2023 09:27:00 | 1.1442 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9404 | 0 | 0 | 0 | 0
1991573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:21:19 | 28.08.2023 08:22:04 | 0.0125 | 1 | 391 | 0 | 0 | 5 | 2636 | 0.0125 | 4.8875 | 0 | 0 | 0.0625 | 32.95
1991585 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:24:00 | 28.08.2023 08:25:44 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0.1445
1991594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11149671 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:51:57 | 28.08.2023 09:06:00 | 1.2342 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
1991597 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO8659308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 08:30:08 | 28.08.2023 10:57:00 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7636
1991598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628195 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:33:16 | 28.08.2023 09:36:00 | 2.0456 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3648 | 4.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
1991609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12901830 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:32:14 | 28.08.2023 09:54:00 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 0
1991620 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:31:50 | 28.08.2023 10:08:00 | 1.6028 | 0 | 0 | 5 | 257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.014 | 411.9196 | 4.8084 | 4.8084
1991625 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:40:00 | 28.08.2023 08:41:07 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0
1991632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:45:48 | 28.08.2023 08:46:50 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0
1991661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:00 | 28.08.2023 17:03:00 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.2
1991662 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7141060 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:01 | 28.08.2023 11:52:00 | 2.8664 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9272 | 0 | 0
1991665 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6904718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:01 | 28.08.2023 11:58:00 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4544
1991666 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:06 | 28.08.2023 10:28:00 | 1.465 | 9 | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.185 | 16.115 | 1.465 | 0 | 19.045 | 0
1991667 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6800829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:10 | 28.08.2023 11:52:00 | 2.8639 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6863 | 0 | 0
1991668 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7128021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:22 | 28.08.2023 12:07:00 | 3.1106 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.862 | 0 | 0 | 0 | 0
1991669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922442 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:22 | 28.08.2023 13:54:00 | 4.8939 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4.8939 | 1213.6872 | 0 | 48.939
1991670 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:22 | 28.08.2023 13:45:00 | 4.7439 | 0 | 8 | 36 | 154 | 1 | 0 | 0 | 37.9512 | 170.7804 | 730.5606 | 4.7439 | 0
1991671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7030615 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:37 | 28.08.2023 10:57:00 | 1.9397 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.7695 | 0 | 0 | 0 | 0
1991672 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6747199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:00 | 28.08.2023 12:05:00 | 3.0833 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682.471 | 0 | 0 | 0 | 0
1991673 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12193971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:46 | 28.08.2023 10:56:00 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5386
1991675 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12314844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:59 | 28.08.2023 12:23:00 | 3.3669 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2513 | 0 | 0 | 0 | 0
1991676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040419 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:01:04 | 28.08.2023 11:37:00 | 2.5989 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.2691 | 0 | 0 | 0 | 0
1991677 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6713743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:01:00 | 28.08.2023 14:00:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.2612
1991678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6942603 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:01:24 | 28.08.2023 11:59:00 | 2.96 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1991679 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12306810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:01:22 | 28.08.2023 11:00:00 | 1.9772 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5832 | 0 | 0 | 0 | 0
1991680 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:00 | 28.08.2023 17:34:00 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7001 | 4240.5165
1991681 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | ISO12627054 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:00:00 | 28.08.2023 17:53:34 | 8.8928 | 0 | 0 | 40 | 11 | 322 | 1623 | 0 | 0 | 355.712 | 97.8208 | 2863.4816 | 14433.0144
1991682 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO7146566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:01:50 | 28.08.2023 09:47:00 | 0.7528 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5392 | 0 | 0 | 0
1991683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO13267860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:02:16 | 28.08.2023 11:57:00 | 2.9122 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.927 | 0 | 0 | 0 | 0
1991684 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12193746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 08:55:00 | 28.08.2023 12:00:10 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0861 | 5696.9406
1991687 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6624624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:04:30 | 28.08.2023 10:05:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0498 | 0 | 8.0664 | 0
1991690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6898540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:03:50 | 28.08.2023 10:50:00 | 1.7694 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6962 | 0 | 0 | 0 | 0
1991691 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:06:00 | 28.08.2023 09:06:38 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 7.6214
1991704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:08:00 | 28.08.2023 09:20:44 | 0.2122 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1991736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:25:00 | 28.08.2023 09:27:35 | 0.0431 | 125 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3875 | 18.7054 | 0 | 0 | 0 | 0
1991740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899505 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:30:00 | 28.08.2023 15:25:00 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8354 | 0 | 0
1991741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:30:00 | 28.08.2023 10:15:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 514.5
1991742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:30:20 | 28.08.2023 10:41:00 | 1.1778 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3124 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
1991743 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6643402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:30:41 | 28.08.2023 13:25:00 | 3.9053 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8219 | 0 | 0 | 0 | 0
1991750 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:56:25 | 28.08.2023 10:35:57 | 1.6589 | 12 | 222 | 0 | 0 | 8 | 212 | 19.9068 | 368.2758 | 0 | 0 | 13.2712 | 351.6868
1991751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:35:00 | 28.08.2023 09:36:49 | 0.0303 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2057 | 0.0303 | 0.1515 | 0 | 0 | 1.5453 | 62.3271
1991766 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10398316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:42:10 | 28.08.2023 11:58:00 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6946 | 0
1991767 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:41:00 | 28.08.2023 09:44:42 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7276 | 0.9255
1991775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:44:52 | 28.08.2023 09:46:18 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1434 | 0
1991808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:54:54 | 28.08.2023 10:46:08 | 0.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5163 | 859.0234
1991813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:55:00 | 28.08.2023 09:56:32 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9184 | 1.3312
1991819 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:00:00 | 28.08.2023 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 6400
1991820 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:00:00 | 28.08.2023 13:54:30 | 3.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6332 | 1895.5255
1991821 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:59:00 | 28.08.2023 11:36:44 | 1.6289 | 20 | 2998 | 0 | 0 | 7 | 406 | 32.578 | 4883.4422 | 0 | 0 | 11.4023 | 661.3334
1991822 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6559774 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:00:17 | 28.08.2023 13:31:00 | 3.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5115
1991826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13076038 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:00:43 | 28.08.2023 14:05:40 | 4.0825 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5775 | 159.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
1991827 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11571088 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:00:49 | 28.08.2023 12:03:00 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3124
1991828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:01:00 | 28.08.2023 11:03:09 | 1.0358 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 216 | 8.2864 | 0 | 0 | 0 | 85.9714 | 223.7328
1991833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:01:46 | 28.08.2023 10:29:00 | 0.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9929 | 0
1991836 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10236249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:02:37 | 28.08.2023 11:44:00 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7588 | 0
1991838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:03:00 | 28.08.2023 10:18:00 | 0.25 | 53 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
1991847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:52:35 | 28.08.2023 11:19:39 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4132 | 1776.1464
1991862 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535184138 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:15:33 | 28.08.2023 13:03:00 | 2.7908 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
1991866 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515827794 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:18:38 | 28.08.2023 12:02:00 | 1.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 0
1991869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:19:05 | 28.08.2023 12:58:00 | 2.6486 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8636 | 18.5402 | 0 | 0
1991876 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:23:33 | 28.08.2023 12:07:00 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7954
1991883 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6629854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:26:41 | 28.08.2023 11:22:00 | 0.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3921
1991884 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO12708799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:26:27 | 28.08.2023 11:13:49 | 0.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1032 | 11.841
1991891 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11445894 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:30:00 | 28.08.2023 13:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655
1991895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:30:00 | 28.08.2023 10:33:53 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3882 | 43.4784
1991897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fider | ISO10290288 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:31:00 | 28.08.2023 12:38:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9859
1991898 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:30:00 | 28.08.2023 10:47:37 | 0.2936 | 39 | 6623 | 0 | 0 | 9 | 53 | 11.4504 | 1944.5128 | 0 | 0 | 2.6424 | 15.5608
1991919 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10843413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:37:08 | 28.08.2023 12:05:00 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 251.8768
1991945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:51:00 | 28.08.2023 10:52:00 | 0.0167 | 16 | 3 | 0 | 0 | 458 | 664 | 0.2672 | 0.0501 | 0 | 0 | 7.6486 | 11.0888
1991950 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:59:00 | 28.08.2023 12:41:40 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5555 | 318.2646
1991955 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:02:20 | 28.08.2023 12:23:00 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3444
1991974 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:12:00 | 28.08.2023 12:13:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0501 | 691.356
1991985 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113719 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:17:21 | 28.08.2023 12:30:00 | 1.2108 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
1991993 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7139632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:19:18 | 28.08.2023 12:56:00 | 1.6117 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8457 | 0 | 0 | 0 | 0
1992028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:30:00 | 28.08.2023 11:30:58 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.2576
1992046 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6710566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:23:48 | 28.08.2023 12:52:00 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58
1992054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:39:00 | 28.08.2023 11:41:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 35.5488
1992078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6538247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:53:15 | 28.08.2023 14:42:00 | 2.8125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1992087 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:58:00 | 28.08.2023 12:00:15 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6625 | 190.6125
1992093 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6549767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 12:00:07 | 28.08.2023 15:39:00 | 3.6481 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510.3134 | 0 | 0 | 0 | 0
1992095 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | FUSE6816001 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:00:36 | 28.08.2023 13:34:00 | 1.5567 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.969 | 0 | 0 | 0 | 0
1992098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7015153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:12:00 | 28.08.2023 12:14:56 | 0.0489 | 2 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0978 | 25.9659 | 0 | 0 | 0 | 0
1992102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:17:07 | 28.08.2023 12:31:37 | 0.2417 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7251 | 0.7251 | 0 | 0 | 0 | 0
1992105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:21:00 | 28.08.2023 12:39:00 | 0.3 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1992119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10597530 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:51:29 | 28.08.2023 12:16:00 | 2.4086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
1992123 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8089326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:36:25 | 28.08.2023 14:16:00 | 1.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9791 | 0
1992126 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:38:00 | 28.08.2023 12:39:56 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8622 | 163.6726
1992159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:55:00 | 28.08.2023 12:56:27 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 9.0508
1992160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7015153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:55:00 | 28.08.2023 13:15:24 | 0.34 | 2 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 180.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1992162 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6914734 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:55:22 | 28.08.2023 15:50:00 | 2.9106 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0498 | 0 | 0 | 0 | 0
1992171 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:00:00 | 28.08.2023 14:23:15 | 1.3875 | 1 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 3912.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1992173 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12193742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:00:00 | 28.08.2023 15:55:23 | 2.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8462 | 2335.5569
1992175 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO12752590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:00:51 | 28.08.2023 17:33:00 | 4.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7876
1992176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005047 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:00:58 | 28.08.2023 14:15:00 | 1.2339 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
1992179 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:01:00 | 28.08.2023 17:47:19 | 4.7719 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
1992181 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6800832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:02:19 | 28.08.2023 15:56:00 | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5251 | 0 | 0
1992199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7063036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:15:15 | 28.08.2023 16:35:00 | 3.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.168
1992221 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7006691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:30:37 | 28.08.2023 17:48:11 | 4.2928 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 227.5184 | 0 | 17.1712
1992222 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7006685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:31:04 | 28.08.2023 17:29:00 | 3.9656 | 0 | 0 | 12 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5872 | 3731.6296 | 0 | 0
1992234 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:42:29 | 28.08.2023 19:50:00 | 6.1253 | 67 | 84 | 0 | 0 | 44 | 5 | 410.3951 | 514.5252 | 0 | 0 | 269.5132 | 30.6265
1992246 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6766561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:54:49 | 28.08.2023 14:55:00 | 1.0031 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.155 | 0 | 0 | 0 | 0
1992251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6634521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 14:00:00 | 28.08.2023 16:57:00 | 2.95 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0
1992252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12687075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:59:44 | 28.08.2023 15:25:00 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2173
1992257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 14:04:31 | 28.08.2023 15:53:00 | 1.8081 | 97 | 8 | 0 | 0 | 40 | 4 | 175.3857 | 14.4648 | 0 | 0 | 72.324 | 7.2324
1992258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6783547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:02:11 | 28.08.2023 14:21:00 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7152 | 0 | 0
1992259 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7290029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 14:06:12 | 28.08.2023 17:57:00 | 3.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5401 | 900.1278
1992267 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6816001 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / CİSİM DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:08:13 | 28.08.2023 16:35:00 | 2.4464 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.248 | 0 | 0 | 0 | 0
1992276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:10:00 | 28.08.2023 14:11:30 | 0.025 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 1.65 | 0
1992278 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7197736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:11:02 | 28.08.2023 14:28:00 | 3.2828 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1992298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 14:20:00 | 28.08.2023 15:32:00 | 1.2 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1992299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:19:00 | 28.08.2023 14:21:17 | 0.0381 | 0 | 0 | 60 | 1003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.286 | 38.2143 | 0 | 0.1143
1992357 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6643400 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 14:30:31 | 28.08.2023 15:28:00 | 0.9581 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
1992389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11235607 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:35:06 | 28.08.2023 15:30:00 | 0.915 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1992402 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:00 | 28.08.2023 15:02:22 | 0.3728 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6176 | 0 | 0 | 0 | 0
1992402 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6668520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:00 | 28.08.2023 15:05:05 | 0.4181 | 7 | 723 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2.9267 | 302.2863 | 0 | 0 | 0.4181 | 10.0344
1992402 | 3 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6668525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:00 | 28.08.2023 15:06:07 | 0.4353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1992402 | 4 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:00 | 28.08.2023 15:09:55 | 0.4986 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.0876 | 0 | 0 | 0 | 0
1992402 | 5 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:00 | 28.08.2023 15:10:13 | 0.5036 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 628.9964 | 0 | 0 | 6.5468 | 0
1992402 | 6 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6668528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:00 | 28.08.2023 15:36:18 | 0.9383 | 8 | 3582 | 0 | 0 | 3 | 480 | 7.5064 | 3360.9906 | 0 | 0 | 2.8149 | 450.384
1992402 | 7 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:00 | 28.08.2023 15:37:41 | 0.9614 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8842 | 3.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
1992402 | 8 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:00 | 28.08.2023 15:39:27 | 0.9908 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12.8804 | 8.9172 | 0 | 0 | 8.9172 | 1.9816
1992402 | 9 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:00 | 28.08.2023 16:26:42 | 1.7783 | 22 | 4287 | 0 | 0 | 24 | 847 | 39.1226 | 7623.5721 | 0 | 0 | 42.6792 | 1506.2201
1992406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6943813 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:29:26 | 28.08.2023 18:17:00 | 4.7928 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5768 | 0 | 0 | 0 | 0
1992410 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:45:00 | 28.08.2023 15:30:49 | 0.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4252
1992415 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8818970 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:45:59 | 28.08.2023 15:31:00 | 0.7503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 0
1992417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:46:07 | 28.08.2023 16:21:00 | 1.5814 | 12 | 150 | 0 | 0 | 9 | 53 | 18.9768 | 237.21 | 0 | 0 | 14.2326 | 83.8142
1992425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7393385 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:45:24 | 28.08.2023 13:59:24 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3649
1992433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:53:00 | 28.08.2023 16:13:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3298 | 6445.1722
1992441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515116389 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:54:52 | 28.08.2023 15:53:00 | 0.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9689 | 0 | 0 | 0 | 0
1992442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:54:00 | 28.08.2023 14:55:49 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3028 | 0.5454
1992445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | ISO7114296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:32:45 | 28.08.2023 17:46:00 | 3.2208 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.4864 | 0 | 0 | 0 | 0
1992448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO13267862 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 15:00:53 | 28.08.2023 17:36:00 | 2.5853 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1443 | 0 | 0 | 0 | 0
1992456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11578574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:15:47 | 28.08.2023 15:48:00 | 1.5369 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
1992467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6695599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:06:33 | 28.08.2023 15:36:33 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.5
1992469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610707 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:07:11 | 28.08.2023 17:57:00 | 2.8303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1515 | 0 | 0 | 0 | 0
1992474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:10:23 | 28.08.2023 15:42:04 | 0.5281 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.3846 | 0 | 0 | 0 | 0
1992474 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12528491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:10:23 | 28.08.2023 16:19:54 | 1.1586 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1447.0914 | 0 | 0 | 15.0618 | 0
1992496 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:19:00 | 28.08.2023 15:20:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 10 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 77.7527 | 0 | 0
1992499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6875499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:20:14 | 28.08.2023 15:42:00 | 0.3628 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9448 | 0 | 0 | 0 | 0
1992530 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Direği | ISO8267395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:41:23 | 28.08.2023 17:32:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5828
1992531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:41:11 | 28.08.2023 15:57:08 | 0.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5316 | 25.251
1992554 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:50:00 | 28.08.2023 15:51:00 | 0.0167 | 60 | 1076 | 3 | 0 | 57 | 973 | 1.002 | 17.9692 | 0.0501 | 0 | 0.9519 | 16.2491
1992557 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:20:20 | 28.08.2023 16:57:00 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4444 | 816.8277
1992566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:56:00 | 28.08.2023 15:58:03 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0.8208
1992567 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13159050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:57:21 | 28.08.2023 19:03:44 | 3.1064 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1992581 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7128795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 16:00:16 | 28.08.2023 18:09:00 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8624 | 0 | 0
1992582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:00:00 | 28.08.2023 16:03:04 | 0.0511 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.1242 | 0.0511 | 0 | 0 | 0.511 | 0.0511
1992593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:01:45 | 28.08.2023 16:59:00 | 0.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7176 | 5.7252
1992606 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:01:00 | 28.08.2023 17:01:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 162
1992625 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:35:35 | 28.08.2023 20:17:35 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 7463.6
1992663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6528617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:40:00 | 28.08.2023 17:38:00 | 0.9667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1992668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6648807 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:21:55 | 28.08.2023 17:14:00 | 0.8681 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1992671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6864808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:23:14 | 28.08.2023 16:24:14 | 0.0167 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8276 | 0 | 0 | 0 | 0
1992676 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535296590 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:24:34 | 28.08.2023 19:30:00 | 3.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0906
1992689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:28:52 | 28.08.2023 16:38:10 | 0.155 | 60 | 436 | 14 | 10 | 72 | 1713 | 9.3 | 67.58 | 2.17 | 1.55 | 11.16 | 265.515
1992695 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:30:37 | 28.08.2023 18:16:00 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8968
1992706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6817503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:28:07 | 28.08.2023 17:15:00 | 0.7814 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
1992713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:36:13 | 28.08.2023 18:03:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9616
1992732 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7045550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:33:08 | 28.08.2023 17:43:00 | 1.1644 | 1 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.1644 | 1325.0872 | 0 | 0 | 0 | 17.466
1992735 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7126377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:52:00 | 28.08.2023 18:33:00 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.4165 | 0 | 0 | 0 | 20.1996
1992758 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:49:50 | 28.08.2023 16:51:10 | 0.0222 | 0 | 0 | 60 | 1003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.332 | 22.2666 | 0 | 0.0666
1992761 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:50:46 | 28.08.2023 16:51:46 | 0.0167 | 46 | 18894 | 0 | 0 | 76 | 5822 | 0.7682 | 315.5298 | 0 | 0 | 1.2692 | 97.2274
1992773 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11646138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:51:37 | 28.08.2023 19:05:00 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2626
1992786 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7112148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:29:55 | 28.08.2023 17:17:00 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 280.1979
1992791 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:56:00 | 28.08.2023 16:57:25 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 27.0456
1992792 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6588363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:48:14 | 28.08.2023 17:15:00 | 0.4461 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0491 | 0 | 0 | 0 | 0
1992794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:56:46 | 28.08.2023 20:44:00 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3184
1992800 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:58:00 | 28.08.2023 16:58:50 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1807 | 0
1992808 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12802222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:39:21 | 28.08.2023 17:19:00 | 1.6608 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1.6608 | 3.3216 | 4.9824 | 29.8944
1992811 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6958875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:00:21 | 28.08.2023 17:59:00 | 0.9775 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1992812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6647384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:00:47 | 28.08.2023 18:04:00 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7152
1992821 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:02:00 | 28.08.2023 17:07:18 | 0.0883 | 64 | 2351 | 0 | 0 | 12 | 1145 | 5.6512 | 207.5933 | 0 | 0 | 1.0596 | 101.1035
1992821 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11444281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:02:00 | 28.08.2023 17:19:36 | 0.2933 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9722 | 0.8799 | 0 | 0 | 0 | 0
1992825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:57:34 | 28.08.2023 17:30:34 | 0.55 | 19 | 15 | 0 | 0 | 32 | 1706 | 10.45 | 8.25 | 0 | 0 | 17.6 | 938.3
1992867 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:06:00 | 28.08.2023 18:14:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 462 | 0 | 0 | 11.333 | 0 | 134.8627 | 523.5846
1992870 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6594078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:07:03 | 28.08.2023 21:53:00 | 4.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.119
1992881 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:11:00 | 28.08.2023 17:58:00 | 0.7833 | 60 | 946 | 3 | 0 | 57 | 973 | 46.998 | 741.0018 | 2.3499 | 0 | 44.6481 | 762.1509
1992891 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6544808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:15:17 | 28.08.2023 17:31:00 | 0.2619 | 11 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8809 | 100.5696 | 0 | 0 | 0 | 0
1992917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6798570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:15:56 | 28.08.2023 22:58:31 | 5.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.2603
1992927 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:21:17 | 28.08.2023 18:06:00 | 0.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7265 | 1193.9706
1992928 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:22:00 | 28.08.2023 17:24:07 | 0.0353 | 0 | 0 | 13 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4589 | 75.7538 | 0 | 0
1992931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:23:15 | 28.08.2023 20:30:00 | 3.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1125
1993016 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6723565 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:10:22 | 28.08.2023 17:37:00 | 1.4439 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7413 | 0 | 0 | 0 | 0
1993043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609708 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:39:34 | 28.08.2023 19:07:00 | 1.4572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
1993046 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:41:00 | 28.08.2023 17:42:32 | 0.0256 | 124 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0
1993051 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:43:00 | 28.08.2023 17:44:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.0534
1993071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6549999 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:53:26 | 28.08.2023 18:50:00 | 0.9428 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
1993075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:13:58 | 28.08.2023 18:41:00 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7202 | 275.614
1993082 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:56:00 | 28.08.2023 17:57:20 | 0.0222 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6862 | 0.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
1993137 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6916365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:11:31 | 28.08.2023 19:09:00 | 0.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3016
1993143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515676083 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:13:07 | 28.08.2023 18:53:00 | 0.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6647 | 0 | 0 | 0 | 0
1993149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6849808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:16:36 | 28.08.2023 19:08:00 | 0.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4051
1993153 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7048057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:17:18 | 28.08.2023 20:41:00 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.255 | 0 | 0
1993169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:55:00 | 28.08.2023 19:14:43 | 1.3286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | 1211 | 0 | 0 | 3.9858 | 0 | 314.8782 | 1608.9346
1993169 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO30057300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:55:00 | 28.08.2023 20:47:35 | 2.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.572
1993174 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:26:00 | 28.08.2023 18:26:47 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 7.3098
1993186 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9154896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:11:11 | 28.08.2023 21:49:00 | 4.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.303 | 9.2606
1993188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:30:29 | 28.08.2023 19:16:00 | 0.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3446 | 96.3422
1993193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:33:00 | 28.08.2023 18:34:29 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6422 | 0.0494
1993199 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516097558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:34:55 | 28.08.2023 19:30:00 | 0.9181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | 0
1993221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:42:00 | 28.08.2023 20:26:46 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0667 | 1.7461
1993222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6794355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:57:10 | 28.08.2023 21:02:00 | 3.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7076
1993229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:47:00 | 28.08.2023 20:03:08 | 1.2689 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2689 | 414.9303 | 0 | 0 | 0 | 0
1993257 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7059846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:54:00 | 28.08.2023 19:21:00 | 0.45 | 19 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1993284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE11543789 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:58:03 | 28.08.2023 19:33:00 | 0.5825 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1993304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:00:22 | 28.08.2023 19:03:29 | 0.0519 | 51 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6469 | 22.9398 | 0 | 0 | 0 | 0
1993307 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:00:23 | 28.08.2023 19:39:00 | 0.6436 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8616 | 0.6436 | 0 | 0 | 0 | 0
1993317 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | BR29976294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:03:51 | 28.08.2023 20:37:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.68 | 7.7625 | 0 | 0
1993327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO13159200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:12:36 | 28.08.2023 21:19:00 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0298
1993339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:29:21 | 28.08.2023 22:32:00 | 4.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1768 | 4.0442
1993350 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6776030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:30:14 | 28.08.2023 20:40:00 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3956 | 0 | 1.1628
1993357 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:32:00 | 28.08.2023 19:33:51 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0512 | 22.022
1993358 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6802279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:34:12 | 28.08.2023 20:24:00 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 8.3
1993374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6613124 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:38:29 | 28.08.2023 20:35:00 | 0.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9542
1993376 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6572871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:38:34 | 28.08.2023 21:15:00 | 1.6072 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 94.8248 | 0 | 0 | 0 | 54.6448
1993388 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:49:00 | 28.08.2023 19:53:47 | 0.0797 | 53 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2241 | 35.3868 | 0 | 0 | 0 | 0
1993393 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517015339 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:51:14 | 28.08.2023 21:02:00 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0
1993398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6804116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:53:00 | 28.08.2023 20:34:00 | 0.6833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
1993401 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:55:00 | 28.08.2023 19:57:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9657 | 1.7316
1993417 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6801675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:51:46 | 28.08.2023 21:29:00 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7562
1993427 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7029778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:00:15 | 28.08.2023 20:25:00 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.575
1993428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6979988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:02:23 | 28.08.2023 21:38:00 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7024
1993434 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO9541940 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:11:02 | 28.08.2023 21:30:00 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.161 | 0
1993436 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515333076 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:12:47 | 28.08.2023 22:56:00 | 3.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6015
1993437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6785046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:15:26 | 28.08.2023 21:42:00 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6124
1993440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:18:53 | 28.08.2023 21:11:00 | 0.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2406
1993445 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339132 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:22:05 | 28.08.2023 23:08:00 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7653
1993454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:28:10 | 28.08.2023 21:28:00 | 0.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.986 | 0
1993456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6890711 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:20:54 | 28.08.2023 21:45:00 | 1.4017 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4697 | 0 | 0 | 0 | 0
1993463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:32:00 | 28.08.2023 20:34:08 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2104 | 52.7236
1993464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:38:23 | 28.08.2023 20:39:22 | 0.0164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 217 | 7437 | 0 | 0 | 0.0492 | 0 | 3.5588 | 121.9668
1993465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215285 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:37:49 | 28.08.2023 21:46:00 | 1.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0
1993466 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:39:22 | 28.08.2023 21:12:22 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 297.55
1993467 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517140594 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:38:29 | 28.08.2023 21:45:00 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0
1993480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:39:29 | 28.08.2023 23:01:00 | 2.3586 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0262 | 0 | 0 | 0 | 0
1993484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12028056 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:44:36 | 28.08.2023 21:35:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
1993502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6979974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:07:35 | 28.08.2023 22:11:00 | 1.0569 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6318 | 0 | 0 | 0 | 0
1993514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7105531 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:24:43 | 28.08.2023 22:08:00 | 0.7214 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3688 | 0 | 0 | 0 | 0
1993515 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK | FUSE6550004 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:24:51 | 28.08.2023 22:18:00 | 0.8858 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5214 | 0 | 0 | 0 | 0
1993522 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:28:00 | 28.08.2023 21:29:00 | 0.0167 | 53 | 101 | 0 | 0 | 67 | 301 | 0.8851 | 1.6867 | 0 | 0 | 1.1189 | 5.0267
1993534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6575677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:57:37 | 28.08.2023 22:18:00 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.6344
1993538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6795298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 22:01:00 | 28.08.2023 22:10:04 | 0.1511 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8132 | 8.6127 | 0 | 0 | 0 | 0
1993540 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 22:08:03 | 28.08.2023 23:03:44 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4182 | 0
1993547 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6817692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 22:23:43 | 28.08.2023 23:24:00 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4794
1993548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6540849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 22:25:22 | 28.08.2023 22:58:00 | 0.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5873
1993553 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9071310 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:22:01 | 28.08.2023 22:45:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5324 | 0
1993555 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6901541 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 22:41:56 | 29.08.2023 00:14:00 | 1.5344 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7568 | 0 | 0 | 0 | 0
1993569 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6665759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 23:04:00 | 28.08.2023 23:21:00 | 0.2833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 12.4652 | 0
1993570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12258495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 23:10:00 | 28.08.2023 23:13:10 | 0.0528 | 296 | 276 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15.6288 | 14.5728 | 0 | 0 | 0.5808 | 0
1993583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 23:46:50 | 29.08.2023 01:25:00 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9083 | 0
1993589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 00:34:47 | 29.08.2023 00:35:44 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422 | 7.3628
1993624 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 00:57:02 | 29.08.2023 01:47:00 | 0.8328 | 6 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9968 | 527.9952 | 0 | 0 | 0 | 0
1993732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 05:30:00 | 29.08.2023 05:32:21 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3528 | 4.5864
1993733 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 05:48:00 | 29.08.2023 07:57:31 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4594 | 0
1993750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 05:57:00 | 29.08.2023 05:58:41 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2529 | 4.2993
1993766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6948114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:05:57 | 29.08.2023 06:07:32 | 0.0264 | 1 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 65.2872 | 0 | 0 | 0 | 0
1993767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:06:00 | 29.08.2023 06:07:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0.4194
1993768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:08:00 | 29.08.2023 06:09:53 | 0.0314 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
1993772 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:13:00 | 29.08.2023 07:13:00 | 1 | 0 | 0 | 11 | 357 | 11 | 29 | 0 | 0 | 11 | 357 | 11 | 29
1993775 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:04:29 | 29.08.2023 06:37:29 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 161.15
1993776 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:21:00 | 29.08.2023 06:22:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 24.1482
1993777 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:24:00 | 29.08.2023 06:25:07 | 0.0186 | 0 | 0 | 14 | 2849 | 58 | 6127 | 0 | 0 | 0.2604 | 52.9914 | 1.0788 | 113.9622
1993780 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:27:00 | 29.08.2023 10:14:43 | 3.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3859 | 0
1993786 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7355410 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:29:20 | 29.08.2023 08:51:00 | 2.3611 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 67 | 0 | 0 | 2.3611 | 40.1387 | 2.3611 | 158.1937
1993797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:46:13 | 29.08.2023 07:38:00 | 0.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2266
1993804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:53:03 | 29.08.2023 06:54:34 | 0.0253 | 0 | 0 | 6 | 1237 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0.1518 | 31.2961 | 0.0253 | 7.843
1993809 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:57:00 | 29.08.2023 06:58:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 11 | 7 | 57 | 3411 | 0 | 0 | 0.1958 | 0.1246 | 1.0146 | 60.7158
1993823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6633484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:01:23 | 29.08.2023 09:30:00 | 2.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2608
1993836 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:06:00 | 29.08.2023 07:08:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5661 | 0
1993840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:09:00 | 29.08.2023 07:10:05 | 0.0181 | 0 | 0 | 55 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9955 | 0.9231 | 0.0362 | 0
1993845 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:10:00 | 29.08.2023 07:11:30 | 0.025 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.175 | 0.15 | 0
1993868 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:24:00 | 29.08.2023 07:25:27 | 0.0242 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5082 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0
1993873 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:31:37 | 29.08.2023 07:32:21 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1098 | 0.0854
1993893 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:44:34 | 29.08.2023 09:43:00 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.956 | 0
1993894 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:45:00 | 29.08.2023 07:48:19 | 0.0553 | 0 | 0 | 4 | 971 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.2212 | 53.6963 | 1.2166 | 1.659
1993897 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12685944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:48:12 | 29.08.2023 07:59:10 | 0.1828 | 12 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1936 | 1351.806 | 0 | 0 | 0 | 0
1993965 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:02:00 | 29.08.2023 08:03:38 | 0.0272 | 3 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 44.3632 | 0 | 0 | 0 | 0
1993973 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8121674 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:57:58 | 29.08.2023 09:53:00 | 1.9172 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3376 | 0 | 0 | 0
1993980 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12731450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:07:00 | 29.08.2023 08:08:44 | 0.0289 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3757 | 0.4913 | 0 | 0 | 0 | 0
1993993 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:15:37 | 29.08.2023 09:33:00 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9893 | 6.4485
1993997 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:17:40 | 29.08.2023 08:43:11 | 0.4253 | 23 | 56 | 0 | 0 | 45 | 1094 | 9.7819 | 23.8168 | 0 | 0 | 19.1385 | 465.2782
1994006 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6734880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:20:42 | 29.08.2023 08:41:00 | 0.3383 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8449 | 0 | 0 | 0 | 0
1994008 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10988320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:20:00 | 29.08.2023 08:55:11 | 0.5864 | 0 | 0 | 1 | 1002 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5864 | 587.5728 | 0 | 2.3456
1994008 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7001646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:20:00 | 29.08.2023 09:00:03 | 0.6675 | 0 | 0 | 6 | 378 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4.005 | 252.315 | 1.335 | 10.68
1994009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:20:05 | 29.08.2023 08:51:00 | 0.5153 | 27 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9131 | 249.9205 | 0 | 0 | 0 | 0
1994047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6968450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 08:30:00 | 29.08.2023 12:58:00 | 4.4667 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.9424 | 0 | 0 | 0 | 0
1994049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6968453 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 08:30:32 | 29.08.2023 13:04:00 | 4.5578 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
1994050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6607392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 08:30:51 | 29.08.2023 13:11:00 | 4.6692 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.8248 | 0 | 0 | 0 | 0
1994051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 08:31:11 | 29.08.2023 10:06:00 | 1.5803 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.227 | 0 | 0 | 0 | 0
1994052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 08:31:27 | 29.08.2023 09:54:00 | 1.3758 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.6766 | 0 | 0 | 0 | 0
1994056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:33:00 | 29.08.2023 08:34:33 | 0.0258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0.8256 | 0.0258
1994058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:34:03 | 29.08.2023 08:57:00 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 1.1475
1994063 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:35:00 | 29.08.2023 08:36:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7849 | 4.342
1994070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12708391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:42:03 | 29.08.2023 09:13:33 | 0.525 | 17 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.925 | 610.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1994080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:21:01 | 29.08.2023 10:54:00 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2395
1994086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6829964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:47:18 | 29.08.2023 10:48:00 | 2.0117 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1755 | 0 | 0 | 0 | 0
1994105 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6843331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:56:55 | 29.08.2023 09:39:00 | 0.7014 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6952 | 0 | 0 | 0 | 0
1994107 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:57:00 | 29.08.2023 08:59:44 | 0.0456 | 239 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8984 | 127.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1994112 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6852856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 08:58:00 | 29.08.2023 16:50:55 | 7.8819 | 5 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4095 | 13690.8603 | 0 | 0 | 0 | 0
1994113 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 29.08.2023 08:59:00 | 29.08.2023 16:30:59 | 7.5331 | 0 | 0 | 40 | 11 | 322 | 1623 | 0 | 0 | 301.324 | 82.8641 | 2425.6582 | 12226.2213
1994114 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:00:34 | 29.08.2023 13:47:00 | 4.7739 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1821 | 0 | 0 | 0 | 0
1994115 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6922444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:00:43 | 29.08.2023 13:57:00 | 4.9381 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 19.7524 | 34.5667 | 54.3191 | 59.2572
1994116 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6783842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:00:58 | 29.08.2023 11:43:00 | 2.7006 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
1994117 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:01:00 | 29.08.2023 17:15:00 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6999 | 4075.4835
1994118 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7128794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:01:10 | 29.08.2023 16:30:00 | 7.4806 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0926 | 0 | 0
1994119 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6793640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:01:18 | 29.08.2023 11:42:00 | 2.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.1987
1994120 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO13251525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:02:07 | 29.08.2023 10:53:00 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0759 | 0 | 0
1994121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7121982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:02:52 | 29.08.2023 14:10:00 | 5.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9725
1994122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:03:16 | 29.08.2023 11:40:00 | 2.6122 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9542 | 0 | 0 | 0 | 0
1994124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:03:41 | 29.08.2023 12:59:00 | 3.9219 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.314 | 0 | 0 | 0 | 0
1994125 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6543184 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:03:46 | 29.08.2023 11:00:00 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.43
1994126 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:02:57 | 29.08.2023 09:10:57 | 0.1333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 2.3994 | 0.7998
1994127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7114360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:04:12 | 29.08.2023 12:34:00 | 3.4967 | 8 | 269 | 0 | 0 | 1 | 68 | 27.9736 | 940.6123 | 0 | 0 | 3.4967 | 237.7756
1994128 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12398256 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:04:22 | 29.08.2023 10:50:00 | 1.7606 | 2 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5212 | 794.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
1994130 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:04:00 | 29.08.2023 13:36:10 | 4.5361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4.5361 | 0 | 90.722 | 45.361
1994138 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6914734 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:06:50 | 29.08.2023 13:40:53 | 5.5675 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7275 | 0 | 0 | 0 | 0
1994144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12761316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:07:00 | 29.08.2023 09:09:01 | 0.0336 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1994149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:07:00 | 29.08.2023 11:56:42 | 2.8283 | 1 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 | 2751.9359 | 0 | 0 | 0 | 0
1994168 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:12:52 | 29.08.2023 13:56:00 | 4.7189 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5395 | 0 | 0 | 0 | 0
1994229 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:26:00 | 29.08.2023 10:30:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 35 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 37.3345 | 0 | 69.3355 | 5.3335
1994232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:28:30 | 29.08.2023 09:29:05 | 0.0097 | 0 | 0 | 24 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.0485 | 0.4947 | 0.0873
1994234 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7058238 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:30:00 | 29.08.2023 11:09:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.65 | 0 | 0
1994235 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6851170 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:30:17 | 29.08.2023 17:07:00 | 7.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.4307
1994236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448396 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:17:00 | 29.08.2023 09:50:00 | 1.55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1994241 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:32:27 | 29.08.2023 12:06:33 | 2.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.1886
1994251 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12732070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:36:00 | 29.08.2023 14:25:48 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.86
1994253 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:37:02 | 29.08.2023 11:19:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.1964 | 0 | 47.5832 | 0
1994255 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12732086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:37:00 | 29.08.2023 14:25:36 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 1303.51
1994258 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:38:00 | 29.08.2023 13:28:49 | 3.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2345 | 4670.1366
1994267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:42:00 | 29.08.2023 09:43:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 10 | 0 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 4.9765 | 0.1345
1994318 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:56:00 | 29.08.2023 09:59:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79.75
1994324 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:58:00 | 29.08.2023 11:36:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8979 | 287.4608
1994329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:02:33 | 29.08.2023 11:55:14 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4401
1994332 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:05:48 | 29.08.2023 11:37:00 | 1.52 | 21 | 102 | 13 | 8 | 22 | 44 | 31.92 | 155.04 | 19.76 | 12.16 | 33.44 | 66.88
1994334 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:06:00 | 29.08.2023 10:08:17 | 0.0381 | 0 | 0 | 63 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2.4003 | 0 | 4.0386 | 0
1994334 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:06:00 | 29.08.2023 10:32:47 | 0.4464 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 10.7136 | 0 | 30.8016 | 0.4464
1994338 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:08:49 | 29.08.2023 10:09:50 | 0.0169 | 0 | 0 | 63 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 1.7914 | 0
1994346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7105528 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:02:24 | 29.08.2023 12:19:00 | 2.2767 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8107 | 0 | 0 | 0 | 0
1994355 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:12:00 | 29.08.2023 10:13:08 | 0.0189 | 112 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1168 | 0.4158 | 0 | 0 | 0.0189 | 0
1994356 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:14:55 | 29.08.2023 10:16:31 | 0.0267 | 0 | 0 | 10 | 2019 | 16 | 2482 | 0 | 0 | 0.267 | 53.9073 | 0.4272 | 66.2694
1994367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:15:00 | 29.08.2023 10:16:00 | 0.0167 | 12 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 33.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1994374 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:13:55 | 29.08.2023 11:05:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7028 | 1705.1394
1994390 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688412 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:45:19 | 29.08.2023 10:33:00 | 1.7947 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7947 | 811.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
1994419 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:36:34 | 29.08.2023 12:29:00 | 1.8739 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7478 | 0 | 11.2434 | 0
1994421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:37:14 | 29.08.2023 12:24:32 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4373 | 12.5181
1994423 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:38:14 | 29.08.2023 12:06:00 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.314 | 264.7668
1994428 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:40:13 | 29.08.2023 13:54:29 | 3.2378 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 77.7072 | 0 | 216.9326 | 3.2378
1994434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:44:00 | 29.08.2023 10:58:27 | 0.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0.7224
1994450 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7052917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:57:48 | 29.08.2023 11:28:00 | 0.5033 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 11.0726 | 0 | 0
1994451 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 11:00:00 | 29.08.2023 15:24:44 | 4.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7098 | 882.44
1994451 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 11:00:00 | 29.08.2023 15:25:38 | 4.4272 | 12 | 155 | 0 | 0 | 111 | 256 | 53.1264 | 686.216 | 0 | 0 | 491.4192 | 1133.3632
1994451 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 11:00:00 | 29.08.2023 15:28:01 | 4.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0697 | 8.9338
1994451 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 11:00:00 | 29.08.2023 15:29:14 | 4.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4872 | 0
1994452 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:56:00 | 29.08.2023 11:14:04 | 0.3011 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6912 | 0 | 0 | 0 | 0
1994454 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11629611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 11:00:52 | 29.08.2023 16:01:00 | 5.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.1716
1994455 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 11:01:19 | 29.08.2023 15:29:41 | 4.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2048 | 3506.6752
1994456 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6967090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:02:10 | 29.08.2023 11:48:00 | 0.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9307 | 9.9307
1994478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:14:11 | 29.08.2023 11:15:11 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 1.1022 | 0
1994479 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:15:00 | 29.08.2023 11:15:36 | 0.01 | 6 | 472 | 0 | 0 | 81 | 771 | 0.06 | 4.72 | 0 | 0 | 0.81 | 7.71
1994481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515153337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:15:09 | 29.08.2023 13:17:00 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308
1994488 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:22:00 | 29.08.2023 11:23:55 | 0.0319 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.4147 | 0 | 1.9778 | 0
1994489 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:24:51 | 29.08.2023 11:26:18 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5082 | 31.944
1994512 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:37:00 | 29.08.2023 11:38:30 | 0.025 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 1.55 | 0
1994514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6969491 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:38:44 | 29.08.2023 12:28:00 | 0.8211 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8761 | 0 | 0
1994524 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:50:00 | 29.08.2023 11:53:16 | 0.0544 | 0 | 0 | 10 | 2019 | 16 | 2482 | 0 | 0 | 0.544 | 109.8336 | 0.8704 | 135.0208
1994534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6584305 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:49:44 | 29.08.2023 13:04:00 | 2.2378 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.134 | 0 | 0 | 0 | 0
1994536 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 12:00:22 | 29.08.2023 13:10:00 | 1.1606 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.4818 | 0 | 0 | 0 | 3.4818 | 3.4818
1994542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 12:05:00 | 29.08.2023 14:03:45 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6256 | 1.9792
1994552 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6867369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:08:50 | 29.08.2023 12:53:00 | 0.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9154
1994559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6626683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:18:32 | 29.08.2023 17:54:00 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6398 | 11.1822
1994560 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060224 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:19:39 | 29.08.2023 14:52:00 | 2.5392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6176 | 0 | 0
1994566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:25:00 | 29.08.2023 13:36:38 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7364 | 21.4902
1994573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11723536 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:20:14 | 29.08.2023 17:32:00 | 5.1961 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7064 | 0 | 0 | 0 | 0
1994618 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 13:00:00 | 29.08.2023 17:18:00 | 4.3 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1994619 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6785354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 13:00:10 | 29.08.2023 17:13:00 | 4.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7699
1994620 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6654508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 12:59:00 | 29.08.2023 17:18:00 | 4.3167 | 0 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.5923 | 0 | 0 | 0 | 0
1994621 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 13:01:12 | 29.08.2023 17:16:00 | 4.2467 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.8466 | 0 | 0 | 0 | 0
1994641 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:11:25 | 29.08.2023 14:30:00 | 1.3097 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1492 | 0 | 0 | 0 | 0
1994653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:18:00 | 29.08.2023 13:19:10 | 0.0194 | 0 | 0 | 49 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9506 | 2.4638 | 0 | 0
1994671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6937974 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 13:30:12 | 29.08.2023 17:24:00 | 3.8967 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.9182 | 0 | 0 | 0 | 0
1994678 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6990825 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 13:30:00 | 29.08.2023 16:29:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4489 | 0 | 0
1994684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12626401 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 13:39:38 | 29.08.2023 16:38:00 | 2.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4288
1994685 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:57:33 | 29.08.2023 17:20:00 | 4.3742 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.807 | 0 | 0 | 0 | 0
1994691 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6876211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:32:26 | 29.08.2023 14:25:00 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9113
1994721 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7090273 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 14:00:00 | 29.08.2023 18:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1994723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:01:00 | 29.08.2023 15:57:37 | 1.9436 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 635.5572 | 0 | 0 | 0 | 0
1994725 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726849 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 14:01:57 | 29.08.2023 17:04:00 | 3.0342 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
1994736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TRAFO | BR6995145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:21:01 | 29.08.2023 15:00:00 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7784
1994745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:18:00 | 29.08.2023 14:55:00 | 0.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9185 | 612.9998
1994752 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6737573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:22:17 | 29.08.2023 15:31:39 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.488
1994759 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10597752 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:28:55 | 29.08.2023 17:29:00 | 3.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0014 | 0
1994787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515642458 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:54:47 | 29.08.2023 16:49:00 | 1.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 0
1994799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6913963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 15:00:20 | 29.08.2023 16:53:00 | 1.8778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
1994802 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:03:21 | 29.08.2023 15:04:04 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2499 | 0.2499
1994822 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO13426672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:21:42 | 29.08.2023 15:22:17 | 0.0097 | 0 | 0 | 1 | 140 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0097 | 1.358 | 0.0194 | 0.0388
1994824 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:23:46 | 29.08.2023 15:34:52 | 0.185 | 0 | 0 | 23 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 4.255 | 0 | 10.915 | 0.185
1994824 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:23:46 | 29.08.2023 15:49:25 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0
1994837 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:36:00 | 29.08.2023 16:09:00 | 0.55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 462 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 65.45 | 254.1
1994840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7125670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 15:40:02 | 29.08.2023 18:34:00 | 2.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8334
1994859 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:49:00 | 29.08.2023 15:50:40 | 0.0278 | 38 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 16.8746 | 0 | 0 | 0 | 0
1994866 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:57:00 | 29.08.2023 15:58:50 | 0.0306 | 124 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7944 | 0.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
1994877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | ISO6839121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:02:18 | 29.08.2023 22:26:00 | 7.395 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1994882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:07:00 | 29.08.2023 16:08:30 | 0.025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 4.625 | 0.125
1994883 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9008986 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:08:10 | 29.08.2023 20:03:00 | 3.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5363 | 3.9139
1994884 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:10:00 | 29.08.2023 16:12:20 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6613 | 0
1994885 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6773436 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:14:44 | 29.08.2023 16:36:00 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8848
1994894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:17:15 | 29.08.2023 16:18:03 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.0133
1994911 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK | FUSE12028107 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:28:24 | 29.08.2023 19:34:00 | 3.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3732
1994919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:35:00 | 29.08.2023 16:36:29 | 0.0247 | 32 | 1 | 0 | 0 | 46 | 33 | 0.7904 | 0.0247 | 0 | 0 | 1.1362 | 0.8151
1994973 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:52:13 | 29.08.2023 20:15:00 | 3.3797 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8346 | 33.797 | 0 | 0 | 0 | 0
1995007 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:57:47 | 29.08.2023 17:38:47 | 0.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5662 | 371.0319
1995011 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7244022 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:58:23 | 29.08.2023 18:46:00 | 1.7936 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3808 | 0 | 0 | 0
1995015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:59:00 | 29.08.2023 17:00:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3066 | 0.2505
1995026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6989329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:04:15 | 29.08.2023 18:22:00 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2958
1995030 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:06:43 | 29.08.2023 19:41:00 | 2.5714 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2856 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
1995035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:06:00 | 29.08.2023 17:17:00 | 0.1833 | 53 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7149 | 90.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
1995044 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12848000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:14:53 | 29.08.2023 17:44:00 | 0.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3242
1995061 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:20:00 | 29.08.2023 17:24:42 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3915 | 76.1859
1995062 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6674326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:21:18 | 29.08.2023 18:39:00 | 1.295 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.565 | 0 | 0 | 0 | 0
1995071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:30:00 | 29.08.2023 17:31:54 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 | 70.4057
1995082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:37:00 | 29.08.2023 17:39:25 | 0.0403 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 | 2.6598 | 0.2418 | 0
1995095 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7135584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:03:09 | 29.08.2023 18:05:00 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9404
1995108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12687073 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:41:31 | 29.08.2023 18:16:00 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9193
1995117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:55:00 | 29.08.2023 17:57:00 | 0.0333 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8658 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0
1995151 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:52:04 | 29.08.2023 18:38:00 | 0.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2008 | 607.8864
1995156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:06:30 | 29.08.2023 19:09:00 | 1.0417 | 44 | 11 | 0 | 0 | 72 | 39 | 45.8348 | 11.4587 | 0 | 0 | 75.0024 | 40.6263
1995157 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:06:00 | 29.08.2023 18:07:40 | 0.0278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 352 | 0 | 0 | 0.0556 | 0 | 0.8062 | 9.7856
1995167 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7121326 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:08:19 | 29.08.2023 19:20:00 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5138
1995177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6933355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:14:32 | 29.08.2023 18:40:00 | 0.4244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.244 | 0 | 0 | 0 | 0
1995193 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7096127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:38:38 | 29.08.2023 18:41:43 | 4.0514 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1995197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:21:00 | 29.08.2023 18:22:31 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4421 | 0.7337
1995208 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO30075630 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:24:05 | 29.08.2023 19:12:00 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7916 | 0
1995220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:25:00 | 29.08.2023 18:26:20 | 0.0222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.2886 | 0 | 1.3764 | 0
1995246 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:38:00 | 29.08.2023 18:39:48 | 0.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0
1995269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6952212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:46:31 | 29.08.2023 20:43:00 | 1.9414 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.828 | 0 | 0 | 0 | 0
1995283 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:50:00 | 29.08.2023 18:51:24 | 0.0233 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.3029 | 0 | 1.4446 | 0
1995294 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:50:29 | 29.08.2023 19:38:00 | 0.7919 | 1 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7919 | 353.9793 | 0 | 0 | 0 | 0
1995302 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:56:06 | 29.08.2023 18:56:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0.775 | 0
1995304 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7100653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:57:00 | 29.08.2023 20:15:45 | 1.3125 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1995305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:58:07 | 29.08.2023 19:00:41 | 0.0428 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.5564 | 0 | 2.6536 | 0
1995314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6989329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:00:48 | 29.08.2023 19:54:00 | 0.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8867
1995315 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:01:03 | 29.08.2023 19:14:10 | 0.2186 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 13.5532 | 0
1995370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516892752 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:11:41 | 29.08.2023 19:47:00 | 0.5886 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6518 | 0 | 0 | 0 | 0
1995398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:26:00 | 29.08.2023 19:27:36 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2403 | 19.1973
1995404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR30031796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:32:00 | 29.08.2023 21:24:00 | 1.8667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2022 | 0 | 0 | 0 | 0
1995406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6830742 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:34:41 | 29.08.2023 20:09:00 | 0.5719 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2975 | 0 | 0 | 0 | 0
1995407 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7009825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:36:24 | 29.08.2023 21:36:00 | 1.9933 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5645 | 0 | 0 | 0 | 0
1995421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7125670 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:44:02 | 30.08.2023 00:17:00 | 4.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.9834
1995428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6550415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:48:13 | 29.08.2023 20:44:00 | 0.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0474
1995429 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12666234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:45:43 | 29.08.2023 20:34:00 | 0.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8047 | 44.2585
1995439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:04:01 | 29.08.2023 20:09:00 | 1.0831 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1522 | 0 | 0 | 0 | 0
1995463 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7020762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:13:07 | 29.08.2023 20:35:00 | 1.3647 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4924 | 0 | 0 | 0 | 0
1995486 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6869085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:17:21 | 29.08.2023 21:06:00 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2696
1995487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6955331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 20:29:43 | 29.08.2023 22:00:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.094
1995490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516778213 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 20:32:03 | 29.08.2023 23:11:00 | 2.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2984
1995501 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 21:09:00 | 29.08.2023 21:57:00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 20
1995510 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR8673063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 21:22:34 | 29.08.2023 23:53:00 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.2816
1995514 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6979046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 21:35:25 | 29.08.2023 23:04:00 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2712
1995518 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 21:49:33 | 29.08.2023 22:41:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.495
1995527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK | FUSE6874812 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 22:14:16 | 29.08.2023 23:42:00 | 1.4622 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1995540 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535238257 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 22:32:09 | 30.08.2023 02:14:00 | 3.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6975
1995541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TRAFO | ISO6785532 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 22:34:12 | 29.08.2023 23:42:00 | 1.13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1995566 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8089326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 23:02:57 | 29.08.2023 23:51:00 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4024 | 0
1995568 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7548331 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 22:31:41 | 29.08.2023 23:13:41 | 0.7 | 5 | 454 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 317.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0
1995586 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 22:01:08 | 29.08.2023 23:28:27 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8231 | 0
1995586 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO29744460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 22:01:08 | 29.08.2023 23:52:25 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7094 | 0
1995594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TRAFO | ISO6649518 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 23:38:00 | 30.08.2023 00:34:35 | 0.9431 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.395 | 0 | 0 | 0 | 0
1995595 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796536 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 23:45:43 | 30.08.2023 01:37:00 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8547
1995603 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6936886 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 00:47:24 | 30.08.2023 01:24:00 | 0.61 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1995614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 01:40:00 | 30.08.2023 01:41:56 | 0.0322 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3202 | 0.2898 | 0 | 0 | 0 | 0
1995627 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535238257 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 02:26:29 | 30.08.2023 11:01:00 | 8.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5753
1995638 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 02:35:31 | 30.08.2023 02:36:55 | 0.0233 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.2563 | 0 | 0 | 0 | 0
1995654 | 1 | KONYA | KARATAY | TRAFO | ISO6978073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 03:17:09 | 30.08.2023 04:18:42 | 1.0258 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0774 | 748.834 | 0 | 0 | 0 | 0
1995654 | 2 | KONYA | KARATAY | TRAFO | BR6831104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 03:17:09 | 30.08.2023 11:30:06 | 8.2158 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2158 | 2785.1562 | 0 | 0 | 0 | 0
1995686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6719978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 03:45:34 | 30.08.2023 04:38:00 | 0.8739 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
1995692 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7040631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 05:40:25 | 30.08.2023 06:17:00 | 0.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5797
1995701 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:05:00 | 30.08.2023 06:07:03 | 0.0342 | 94 | 81 | 0 | 0 | 105 | 35 | 3.2148 | 2.7702 | 0 | 0 | 3.591 | 1.197
1995717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:36:00 | 30.08.2023 06:37:00 | 0.0167 | 373 | 2042 | 1 | 0 | 138 | 2629 | 6.2291 | 34.1014 | 0.0167 | 0 | 2.3046 | 43.9043
1995740 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:38:00 | 30.08.2023 06:40:50 | 0.0472 | 41 | 11 | 0 | 0 | 151 | 908 | 1.9352 | 0.5192 | 0 | 0 | 7.1272 | 42.8576
1995751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:45:00 | 30.08.2023 07:25:00 | 0.6667 | 26 | 4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3342 | 3124.8229 | 0 | 0 | 0 | 0
1995756 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7097377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:47:00 | 30.08.2023 08:22:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.833 | 34.8326
1995757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:50:00 | 30.08.2023 06:50:58 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 0
1995766 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:59:00 | 30.08.2023 07:00:46 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 7.5558
1995768 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:00:59 | 30.08.2023 07:02:19 | 0.0222 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27.7278 | 0 | 0 | 0.2886 | 0
1995774 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11756602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:00:00 | 30.08.2023 07:08:04 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5664 | 0 | 0
1995774 | 2 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO12314317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:00:00 | 30.08.2023 07:09:50 | 0.1639 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4917 | 1.8029 | 0 | 0
1995780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:10:00 | 30.08.2023 07:12:18 | 0.0383 | 0 | 0 | 6 | 1237 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0.2298 | 47.3771 | 0.0383 | 11.873
1995781 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:11:00 | 30.08.2023 07:12:17 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 2.5252
1995783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:12:00 | 30.08.2023 09:46:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5346 | 33.3671
1995789 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9524475 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:21:23 | 30.08.2023 08:32:00 | 1.1769 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8304 | 2.3538 | 0 | 0 | 0 | 0
1995790 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:21:45 | 30.08.2023 07:22:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 1.275
1995791 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:23:08 | 30.08.2023 08:53:00 | 1.4978 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9868 | 11.9824 | 17.9736 | 0
1995795 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:24:00 | 30.08.2023 07:41:00 | 0.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9155 | 209.9253
1995799 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:27:19 | 30.08.2023 07:27:49 | 0.0083 | 6 | 472 | 0 | 0 | 81 | 771 | 0.0498 | 3.9176 | 0 | 0 | 0.6723 | 6.3993
1995805 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7084836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:30:17 | 30.08.2023 08:57:00 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7889 | 0
1995823 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10353911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:21:31 | 30.08.2023 10:10:00 | 3.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5053 | 7.6162
1995824 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:54:00 | 30.08.2023 07:56:01 | 0.0336 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1995830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:55:00 | 30.08.2023 11:42:00 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.9801 | 987.4413
1995832 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:56:00 | 30.08.2023 09:19:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8612 | 586.5192
1995837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:08:00 | 30.08.2023 08:09:05 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 4.7241
1995841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:09:00 | 30.08.2023 08:30:00 | 0.35 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 776 | 1.4 | 34.65 | 0 | 0 | 6.65 | 271.6
1995846 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026882 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:14:01 | 30.08.2023 09:53:00 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6497
1995848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516246693 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:15:39 | 30.08.2023 15:01:00 | 6.7558 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1624 | 0 | 0 | 0 | 0
1995857 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7130015 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:55:14 | 30.08.2023 09:30:00 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.159 | 0 | 0
1995879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7765730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:21:00 | 30.08.2023 08:22:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2378 | 0.7348
1995884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 08:30:00 | 30.08.2023 12:26:00 | 3.9333 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
1995887 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9541896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:32:02 | 30.08.2023 12:49:00 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.656 | 0
1995889 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 08:32:35 | 30.08.2023 11:50:00 | 3.2903 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 730.4466 | 0 | 0 | 0 | 3.2903
1995890 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:31:00 | 30.08.2023 08:39:49 | 0.1469 | 39 | 6623 | 0 | 0 | 9 | 53 | 5.7291 | 972.9187 | 0 | 0 | 1.3221 | 7.7857
1995902 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12237117 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:33:00 | 30.08.2023 09:10:00 | 0.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6167 | 455.7413
1995913 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057005 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:45:59 | 30.08.2023 10:24:00 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336
1995919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516963769 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:50:46 | 30.08.2023 10:09:00 | 1.3039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6078 | 0 | 0 | 0 | 0
1995920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:54:00 | 30.08.2023 08:55:33 | 0.0258 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5986 | 0 | 0 | 0 | 0
1995924 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:55:00 | 30.08.2023 08:58:50 | 0.0639 | 1 | 64 | 2 | 143 | 8 | 944 | 0.0639 | 4.0896 | 0.1278 | 9.1377 | 0.5112 | 60.3216
1995927 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:55:00 | 30.08.2023 08:56:49 | 0.0303 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3939 | 0.2121 | 0.1818 | 0
1995940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6799929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:00 | 30.08.2023 12:18:00 | 3.3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1995941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6728896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:02 | 30.08.2023 14:00:00 | 4.9994 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9952 | 0 | 0 | 0 | 0
1995942 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6638212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:00 | 30.08.2023 11:09:00 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0
1995943 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 08:59:00 | 30.08.2023 15:48:18 | 6.8217 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.4257 | 81.8604 | 0 | 0 | 0 | 0
1995944 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7068117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:05 | 30.08.2023 13:00:00 | 3.9986 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9706 | 0 | 0 | 0 | 0
1995945 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO8853170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:59:00 | 30.08.2023 09:02:03 | 0.0508 | 0 | 0 | 16 | 3914 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.8128 | 198.8312 | 0.0508 | 0.9144
1995946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6728894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:24 | 30.08.2023 13:59:00 | 4.9767 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0447 | 0 | 0 | 0 | 0
1995948 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7046547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:24 | 30.08.2023 11:47:00 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6214
1995949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7121981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:31 | 30.08.2023 11:53:00 | 2.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6169
1995950 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6693301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:29 | 30.08.2023 11:01:00 | 2.0086 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0688 | 0 | 0 | 0 | 0
1995951 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6725774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:32 | 30.08.2023 11:29:00 | 2.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.324
1995952 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6641345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:46 | 30.08.2023 12:29:00 | 3.4706 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.5894 | 0 | 0
1995953 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6693303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:00:52 | 30.08.2023 11:50:00 | 2.8189 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9213 | 0 | 0 | 0 | 0
1995961 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6868907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:02:00 | 30.08.2023 13:27:00 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.0128
1995984 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6916749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:00:00 | 30.08.2023 09:14:00 | 0.2333 | 0 | 0 | 8 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8664 | 688.0017 | 0 | 0
1995990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:11:00 | 30.08.2023 09:13:18 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6128 | 0.383
1995999 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:17:00 | 30.08.2023 09:18:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 1.6199
1996012 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6630935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:24:46 | 30.08.2023 11:49:00 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.3733
1996025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13265053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 09:30:17 | 30.08.2023 10:09:00 | 0.6453 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0385 | 0 | 0 | 0 | 0
1996054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:42:00 | 30.08.2023 09:43:36 | 0.0267 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1996056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6600777 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:30:09 | 30.08.2023 10:29:00 | 0.9808 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.4416 | 0 | 0 | 0 | 0
1996059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7125670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:44:52 | 30.08.2023 11:39:00 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1442
1996062 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10505415 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:49:27 | 30.08.2023 12:08:00 | 2.3092 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8552 | 0 | 18.4736 | 0
1996065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:49:59 | 30.08.2023 11:12:00 | 1.3669 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9352 | 0 | 2.7338 | 0
1996082 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7127472 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 10:00:00 | 30.08.2023 11:58:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1342
1996083 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE10288413 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 10:00:03 | 30.08.2023 10:59:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5625
1996084 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6658848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 10:00:10 | 30.08.2023 12:53:00 | 2.8806 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.269 | 0 | 0 | 0 | 0
1996087 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7045243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 10:00:39 | 30.08.2023 12:52:00 | 2.8558 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2602 | 0 | 0 | 0 | 0
1996146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:27:00 | 30.08.2023 11:57:49 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5024 | 189.2
1996174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:35:31 | 30.08.2023 11:24:05 | 0.8094 | 1 | 2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 2191.0458 | 0 | 0 | 0 | 0
1996180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:36:00 | 30.08.2023 10:37:18 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0.3906
1996194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:13:30 | 30.08.2023 10:44:05 | 0.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0776 | 38.7372
1996213 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159303 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:53:32 | 30.08.2023 12:39:00 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2734 | 0
1996217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:56:00 | 30.08.2023 10:57:21 | 0.0225 | 10 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 14.6925 | 0 | 0 | 0 | 0
1996247 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:04:18 | 30.08.2023 11:04:48 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0
1996251 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:57:22 | 30.08.2023 12:52:00 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7318 | 0
1996252 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:09:17 | 30.08.2023 12:56:00 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5868 | 23.1218
1996253 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515182665 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:09:32 | 30.08.2023 12:44:00 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7232
1996254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115256 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:08:53 | 30.08.2023 14:06:00 | 2.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5368
1996258 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:11:55 | 30.08.2023 13:11:00 | 1.9847 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1585 | 0 | 0 | 0 | 0
1996260 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7118968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:13:02 | 30.08.2023 12:43:00 | 1.4994 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9952 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0
1996291 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:33:13 | 30.08.2023 13:15:00 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9984
1996292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:34:00 | 30.08.2023 11:35:14 | 0.0206 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9776 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0
1996293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6933909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:35:00 | 30.08.2023 11:59:33 | 0.4092 | 0 | 7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962.1988 | 0 | 0 | 0 | 0
1996300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649518 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:37:00 | 30.08.2023 11:42:58 | 0.0994 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1996344 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6925028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:59:36 | 30.08.2023 13:39:00 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3876
1996363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6666376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 12:06:54 | 30.08.2023 12:34:00 | 0.4517 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1576 | 0 | 0 | 0 | 0
1996368 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:47:53 | 30.08.2023 12:14:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8.6118 | 0 | 24.4001 | 2.8706
1996406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8672762 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:20:54 | 30.08.2023 13:04:00 | 0.7183 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6052 | 0 | 0 | 0 | 0
1996408 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:28:00 | 30.08.2023 12:29:27 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 29.3788
1996409 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7074698 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 12:30:03 | 30.08.2023 14:29:00 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3025
1996415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:33:00 | 30.08.2023 12:48:29 | 0.2581 | 87 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4547 | 24.5195 | 0 | 0 | 0 | 0
1996415 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7821050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:33:00 | 30.08.2023 13:54:33 | 1.3592 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1996431 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11892458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:44:58 | 30.08.2023 13:09:00 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2378 | 0 | 0
1996436 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:46:00 | 30.08.2023 12:46:53 | 0.0147 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
1996471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6947350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:56:05 | 30.08.2023 13:43:00 | 1.7819 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5104 | 0 | 0 | 0 | 0
1996485 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:02:18 | 30.08.2023 14:37:00 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7226 | 10.3132
1996486 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6902169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 13:00:02 | 30.08.2023 15:27:29 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.15
1996489 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7127473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 13:01:25 | 30.08.2023 14:21:00 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2432
1996510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673896 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 13:15:02 | 30.08.2023 18:16:00 | 5.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7084
1996514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244133 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:16:10 | 30.08.2023 14:06:00 | 0.8306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 0
1996520 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7129429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 13:00:00 | 30.08.2023 14:18:00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0
1996521 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515385746 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:18:59 | 30.08.2023 14:08:00 | 0.8169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8169 | 0 | 0
1996523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:22:00 | 30.08.2023 13:23:21 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 15.39
1996559 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6926495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:44:05 | 30.08.2023 14:49:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8927
1996566 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6527798 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 13:47:57 | 30.08.2023 15:02:00 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8884
1996570 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:52:00 | 30.08.2023 14:03:08 | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9696 | 1.856
1996571 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:53:00 | 30.08.2023 13:56:23 | 0.0564 | 0 | 0 | 19 | 12 | 347 | 596 | 0 | 0 | 1.0716 | 0.6768 | 19.5708 | 33.6144
1996579 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6957741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 14:00:00 | 30.08.2023 16:26:09 | 2.4358 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.0436 | 0 | 0 | 0 | 0
1996580 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 14:00:11 | 30.08.2023 16:30:00 | 2.4969 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8202 | 0 | 0 | 0 | 0
1996597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516037965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:11:41 | 30.08.2023 16:03:00 | 1.8553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 0
1996599 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:14:00 | 30.08.2023 14:15:53 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9106 | 1.6328
1996611 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6638761 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:53:16 | 30.08.2023 14:48:00 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9464 | 0 | 0
1996618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6790779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:27:53 | 30.08.2023 15:46:00 | 1.3019 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0014 | 0 | 0 | 0 | 0
1996630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:22:18 | 30.08.2023 14:41:00 | 1.3117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1996642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649518 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:40:00 | 30.08.2023 16:21:37 | 1.6936 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1996651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7009019 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:49:03 | 30.08.2023 16:41:00 | 1.8658 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7186 | 0 | 0 | 0 | 0
1996657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8672762 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:55:49 | 30.08.2023 15:59:00 | 1.0531 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3364 | 0 | 0 | 0 | 0
1996658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO21701982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 15:00:03 | 30.08.2023 17:21:00 | 2.3492 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1428 | 0 | 0 | 0 | 0
1996659 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12214457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2023 15:00:04 | 30.08.2023 16:34:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3616
1996664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:08:31 | 30.08.2023 15:09:16 | 0.0125 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1996671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6693531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:13:27 | 30.08.2023 17:46:00 | 2.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.57
1996676 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TRAFO | BR6806739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:15:56 | 30.08.2023 18:23:16 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6864
1996688 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:26:06 | 30.08.2023 15:47:00 | 0.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6966 | 67.9185
1996699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13207693 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:29:23 | 30.08.2023 17:30:00 | 2.0103 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0515 | 172.8858 | 0 | 0 | 0 | 2.0103
1996734 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6585324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:52:53 | 30.08.2023 17:25:00 | 1.5353 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1949 | 0 | 0 | 0 | 0
1996738 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:00:00 | 30.08.2023 16:01:29 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5434 | 17.7346
1996748 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:05:18 | 30.08.2023 16:07:04 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.8526
1996805 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:19:00 | 30.08.2023 16:20:42 | 0.0283 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0
1996806 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:10:00 | 30.08.2023 16:31:00 | 0.35 | 20 | 209 | 0 | 0 | 16 | 476 | 7 | 73.15 | 0 | 0 | 5.6 | 166.6
1996842 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO13426672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:26:49 | 30.08.2023 16:27:24 | 0.0097 | 0 | 0 | 1 | 140 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0097 | 1.358 | 0.0194 | 0.0388
1996866 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR7144894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:25:58 | 30.08.2023 16:43:00 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8136 | 0 | 0
1996867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:37:00 | 30.08.2023 16:39:26 | 0.0406 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0
1996870 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:42:00 | 30.08.2023 16:43:52 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.6792 | 0.2488 | 0.4354
1996885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7747901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:22:39 | 30.08.2023 17:31:00 | 5.1392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1996897 | 1 | KONYA | KADINHANI | TRAFO | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:49:31 | 30.08.2023 17:10:00 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1158
1996949 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6564854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:55:35 | 30.08.2023 18:40:00 | 2.7403 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
1996951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7808797 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:33:24 | 30.08.2023 17:21:00 | 0.7933 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7933 | 195.1518 | 0 | 0 | 0 | 0
1996953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:14:06 | 30.08.2023 19:39:00 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.62 | 20.49
1996968 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515661840 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:17:48 | 30.08.2023 17:48:00 | 0.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1996971 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:22:51 | 30.08.2023 17:23:36 | 0.0125 | 11 | 2436 | 0 | 0 | 8 | 1022 | 0.1375 | 30.45 | 0 | 0 | 0.1 | 12.775
1996989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11002422 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:24:53 | 30.08.2023 18:35:00 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0116
1997000 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:29:18 | 30.08.2023 18:18:00 | 0.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6819 | 0
1997006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904605 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:31:07 | 30.08.2023 18:33:00 | 1.0314 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1762 | 0 | 0 | 0 | 0
1997032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7184127 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:40:31 | 30.08.2023 18:05:00 | 0.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1994
1997035 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7903902 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:05:00 | 30.08.2023 17:48:00 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7167 | 9.3171
1997071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK | FUSE11710953 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:59:59 | 30.08.2023 20:03:00 | 2.0503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2515 | 0 | 0 | 0 | 0
1997076 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:01:59 | 30.08.2023 18:02:29 | 0.0083 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997094 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:09:00 | 30.08.2023 18:10:23 | 0.0231 | 0 | 0 | 49 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 2.9337 | 0 | 0
1997103 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TRAFO | ISO6773438 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:12:26 | 30.08.2023 22:07:00 | 3.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7384
1997111 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR13587577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:16:48 | 30.08.2023 21:30:00 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 528.08 | 0 | 32.2
1997137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:24:00 | 30.08.2023 18:55:00 | 0.5167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3.1002 | 0 | 0.5167 | 0 | 4.6503 | 1.0334
1997153 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:30:00 | 30.08.2023 18:31:29 | 0.0247 | 3 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0741 | 22.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
1997157 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:31:20 | 30.08.2023 18:32:05 | 0.0125 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1997163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7043379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:53:02 | 30.08.2023 19:33:00 | 1.6661 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5148 | 0 | 0 | 0 | 0
1997171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516036981 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:32:57 | 30.08.2023 19:06:00 | 0.5508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0
1997199 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516977976 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:46:49 | 30.08.2023 19:53:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031
1997201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:48:00 | 30.08.2023 19:30:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 21.7
1997205 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7344096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:50:27 | 30.08.2023 21:19:00 | 2.4758 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1854 | 0 | 0 | 0
1997210 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7968181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:55:08 | 30.08.2023 20:03:29 | 3.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4176 | 0
1997222 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:55:31 | 30.08.2023 20:55:00 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3894 | 0 | 0
1997230 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7895349 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:44:35 | 30.08.2023 21:04:00 | 2.3236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997234 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6741927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:58:05 | 30.08.2023 19:43:00 | 0.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7486 | 299.44
1997237 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10851166 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:01:57 | 30.08.2023 19:39:00 | 0.6175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 5.5575 | 0 | 0 | 0.6175 | 43.8425
1997249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6781757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:55:56 | 30.08.2023 19:07:07 | 0.1864 | 16 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9824 | 562.5552 | 0 | 0 | 0 | 0
1997269 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK | FUSE7004083 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:15:56 | 30.08.2023 19:23:00 | 3.1178 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4136 | 0 | 0 | 0 | 0
1997279 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:14:00 | 30.08.2023 20:03:29 | 0.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0079 | 0
1997279 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12731594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:14:00 | 30.08.2023 20:03:52 | 0.8311 | 0 | 0 | 19 | 12 | 287 | 617 | 0 | 0 | 15.7909 | 9.9732 | 238.5257 | 512.7887
1997286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:18:27 | 30.08.2023 20:02:00 | 0.7258 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3054 | 0 | 0 | 0 | 0
1997288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:19:34 | 30.08.2023 20:12:20 | 0.8794 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | BR13076168 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:36:42 | 30.08.2023 21:26:00 | 1.8217 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6199 | 0 | 0 | 0 | 0
1997315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981944 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:39:03 | 30.08.2023 22:07:00 | 2.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0
1997316 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517210827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:39:57 | 30.08.2023 21:34:00 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9008
1997337 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7019573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:48:39 | 30.08.2023 20:22:00 | 0.5558 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1424 | 0 | 0
1997357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7814486 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:49:58 | 30.08.2023 20:22:00 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6017 | 0
1997373 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6995145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:04:13 | 30.08.2023 20:52:00 | 0.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3408
1997376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12686329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:07:55 | 30.08.2023 22:04:00 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5634
1997392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721512 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:24:51 | 30.08.2023 21:32:00 | 1.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0
1997411 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:33:32 | 30.08.2023 21:58:00 | 1.4078 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6808 | 0 | 0 | 0 | 0
1997412 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6924648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:32:07 | 30.08.2023 21:01:00 | 0.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2188
1997431 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO6868963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:20:30 | 30.08.2023 22:14:00 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1265
1997450 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 21:17:32 | 30.08.2023 21:19:17 | 0.0292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 21:15:00 | 30.08.2023 21:17:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0273 | 25.5078
1997457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7105528 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 21:25:47 | 30.08.2023 22:12:00 | 0.7703 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1763 | 0 | 0 | 0 | 0
1997472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:02:00 | 30.08.2023 22:09:28 | 0.1244 | 22 | 27108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7368 | 3372.2352 | 0 | 0 | 0 | 0.1244
1997473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:04:00 | 30.08.2023 22:42:38 | 0.6439 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0.6439 | 128.78 | 0 | 0 | 0.6439 | 43.7852
1997476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6951515 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:03:32 | 30.08.2023 23:28:00 | 1.4078 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1997498 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11446407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 21:18:53 | 30.08.2023 22:59:00 | 1.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 171.8658
1997506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515992929 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:30:01 | 30.08.2023 23:00:00 | 0.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
1997511 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:11:46 | 30.08.2023 23:07:46 | 0.9333 | 0 | 0 | 20 | 16 | 19 | 320 | 0 | 0 | 18.666 | 14.9328 | 17.7327 | 298.656
1997513 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6793517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:39:44 | 30.08.2023 23:11:00 | 0.5211 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.284 | 0 | 0 | 0 | 0
1997515 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467872 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:42:14 | 30.08.2023 23:13:00 | 0.5128 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3584 | 0 | 0 | 0 | 0
1997520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190055 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:46:48 | 30.08.2023 23:45:00 | 0.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1997522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8690361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:54:12 | 30.08.2023 23:58:00 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.165
1997555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6793517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 23:35:10 | 31.08.2023 01:09:00 | 1.5639 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.116 | 0 | 0 | 0 | 0
1997588 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 02:40:00 | 31.08.2023 02:41:33 | 0.0258 | 25 | 125 | 0 | 0 | 119 | 406 | 0.645 | 3.225 | 0 | 0 | 3.0702 | 10.4748
1997600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 03:55:08 | 31.08.2023 04:09:21 | 0.2369 | 2 | 267 | 0 | 0 | 12 | 165 | 0.4738 | 63.2523 | 0 | 0 | 2.8428 | 39.0885
1997611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 04:52:00 | 31.08.2023 04:53:39 | 0.0275 | 47 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.2925 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.44 | 0
1997621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 05:49:19 | 31.08.2023 05:49:49 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0
1997624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 05:59:00 | 31.08.2023 06:00:19 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0438 | 2.0805
1997629 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 05:58:00 | 31.08.2023 06:14:17 | 0.2714 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.873 | 0 | 0 | 0 | 0
1997637 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:17:17 | 31.08.2023 06:18:17 | 0.0167 | 9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 3.1897 | 0 | 0 | 0 | 0
1997639 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6698784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:19:47 | 31.08.2023 07:48:00 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6436
1997640 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:20:00 | 31.08.2023 06:21:30 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 20.9
1997654 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7104068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:06:00 | 31.08.2023 07:07:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1336
1997668 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:46:00 | 31.08.2023 06:48:52 | 0.0478 | 9 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0.4302 | 95.9824 | 0 | 0 | 0 | 33.7946
1997673 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:51:12 | 31.08.2023 07:28:00 | 0.6133 | 0 | 0 | 10 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.133 | 777.0511 | 0 | 0
1997676 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7082636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:45:59 | 31.08.2023 08:38:00 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6007 | 0
1997677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:58:00 | 31.08.2023 06:59:43 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 0.0286
1997680 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6954585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:02:09 | 31.08.2023 07:59:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6325
1997692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:05:52 | 31.08.2023 07:06:22 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.0166
1997696 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6689592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:05:13 | 31.08.2023 07:47:00 | 0.6964 | 0 | 0 | 3 | 3349 | 11 | 200 | 0 | 0 | 2.0892 | 2332.2436 | 7.6604 | 139.28
1997702 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:15:00 | 31.08.2023 07:16:27 | 0.0242 | 0 | 0 | 15 | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 6.3162 | 0.0726 | 0
1997705 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:18:19 | 31.08.2023 07:19:13 | 0.015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997706 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:18:00 | 31.08.2023 07:19:27 | 0.0242 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 1376 | 0 | 0 | 0.0484 | 0.1936 | 0.5082 | 33.2992
1997711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:19:00 | 31.08.2023 07:35:00 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.335 | 3.7338
1997724 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:25:00 | 31.08.2023 08:37:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 72
1997733 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7013618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 05:25:42 | 31.08.2023 11:21:00 | 5.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.9709
1997745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10913219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:36:31 | 31.08.2023 08:18:00 | 0.6914 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9764 | 0 | 0 | 0 | 0
1997748 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:41:37 | 31.08.2023 07:42:45 | 0.0189 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0
1997749 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:41:00 | 31.08.2023 07:42:47 | 0.0297 | 47 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.3959 | 0.0297 | 0 | 0 | 0.4752 | 0
1997750 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6778705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:41:37 | 31.08.2023 10:11:00 | 2.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2584 | 2.4897
1997774 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:46:00 | 31.08.2023 07:47:28 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 27.206
1997799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6970406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:21:28 | 31.08.2023 08:06:00 | 0.7422 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6764 | 0 | 0 | 0 | 0
1997805 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:58:00 | 31.08.2023 08:00:48 | 0.0467 | 0 | 42 | 48 | 1795 | 44 | 7966 | 0 | 1.9614 | 2.2416 | 83.8265 | 2.0548 | 372.0122
1997811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12902086 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:05:14 | 31.08.2023 09:03:00 | 0.9628 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2188 | 0 | 0 | 0 | 0
1997817 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:10:01 | 31.08.2023 09:31:00 | 1.3497 | 0 | 0 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 291.5352 | 0 | 0
1997855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6571045 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:26:08 | 31.08.2023 10:03:00 | 1.6144 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2752 | 0 | 0 | 0 | 0
1997869 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6883917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 08:31:00 | 31.08.2023 11:11:00 | 2.6667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1997896 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:40:00 | 31.08.2023 08:42:56 | 0.0489 | 0 | 0 | 37 | 656 | 3 | 200 | 0 | 0 | 1.8093 | 32.0784 | 0.1467 | 9.78
1997908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:43:00 | 31.08.2023 08:46:49 | 0.0636 | 48 | 4 | 0 | 0 | 102 | 228 | 3.0528 | 0.2544 | 0 | 0 | 6.4872 | 14.5008
1997915 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:50:00 | 31.08.2023 08:51:11 | 0.0197 | 8 | 816 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0.1576 | 16.0752 | 0 | 0 | 0.0591 | 3.9597
1997928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:14:40 | 31.08.2023 09:13:00 | 1.9722 | 8 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.7776 | 684.3534 | 0 | 0 | 0 | 3.9444
1997931 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6868907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:00 | 31.08.2023 13:28:00 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.7541
1997932 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7054618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:02 | 31.08.2023 16:28:00 | 7.4661 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1186 | 0 | 0
1997933 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:03 | 31.08.2023 17:13:00 | 8.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.027 | 10516.224
1997934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:00 | 31.08.2023 11:50:26 | 2.8406 | 46 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6676 | 593.6854 | 0 | 0 | 0 | 0
1997935 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 08:59:00 | 31.08.2023 12:04:07 | 3.0853 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4501 | 3.0853 | 0 | 0 | 0 | 0
1997936 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7053892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:19 | 31.08.2023 11:59:00 | 2.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8393
1997937 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | ISO7019405 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:00 | 31.08.2023 19:21:32 | 10.3589 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 360 | 10.3589 | 51.7945 | 0 | 0 | 93.2301 | 3729.204
1997938 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:41 | 31.08.2023 09:18:57 | 0.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9132 | 149.7648
1997938 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR7050343 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:41 | 31.08.2023 14:32:12 | 5.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.2577
1997938 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR6899812 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:41 | 31.08.2023 14:32:34 | 5.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.7342
1997939 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 31.08.2023 09:00:43 | 31.08.2023 17:58:26 | 8.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5809 | 0
1997942 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO8376294 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:01:02 | 31.08.2023 12:00:00 | 2.9828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9828 | 0 | 0 | 0 | 0
1997948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7052153 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:01:16 | 31.08.2023 13:58:00 | 4.9456 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7568 | 0 | 0 | 0 | 0
1997950 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:02:00 | 31.08.2023 09:03:42 | 0.0283 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4243 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0
1997966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7150115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:06:43 | 31.08.2023 16:59:25 | 7.8783 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14117.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
1997984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6997325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:10:05 | 31.08.2023 14:07:00 | 4.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.1918
1997998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:12:20 | 31.08.2023 10:14:23 | 1.0342 | 1 | 3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 3791.3772 | 0 | 0 | 0 | 0
1998078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:17:00 | 31.08.2023 09:19:07 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | 1.8356
1998098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK | BR12472114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:06:36 | 31.08.2023 10:37:00 | 3.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0536
1998114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911152 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:29:00 | 31.08.2023 09:30:10 | 0.0194 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998115 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12167579 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:30:03 | 31.08.2023 12:06:00 | 2.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5992 | 330.0984
1998116 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6851170 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:30:29 | 31.08.2023 17:30:00 | 7.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5707
1998117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:30:00 | 31.08.2023 09:31:49 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1515 | 4.8177
1998128 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6596521 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:35:47 | 31.08.2023 12:52:04 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.426
1998129 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:34:00 | 31.08.2023 09:37:10 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1184 | 4.1712
1998274 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:43:00 | 31.08.2023 09:44:30 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.4 | 15.75
1998322 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7130015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:45:32 | 31.08.2023 10:53:00 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.234 | 0 | 0
1998401 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:48:57 | 31.08.2023 09:49:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 3.006
1998489 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6712054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:52:46 | 31.08.2023 12:56:00 | 4.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.5162
1998493 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9232898 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:00:00 | 31.08.2023 13:30:23 | 3.5064 | 16 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1024 | 645.1776 | 0 | 0 | 0 | 0
1998494 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6754158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:00:37 | 31.08.2023 12:54:00 | 2.8897 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.794 | 52.0146 | 0 | 0 | 0 | 0
1998495 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:00:00 | 31.08.2023 12:11:00 | 2.1833 | 5 | 151 | 0 | 0 | 21 | 131 | 10.9165 | 329.6783 | 0 | 0 | 45.8493 | 286.0123
1998496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:01:00 | 31.08.2023 14:56:39 | 4.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.4725 | 19059.57
1998497 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:01:00 | 31.08.2023 12:00:43 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8966 | 0
1998498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:01:00 | 31.08.2023 10:57:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4659 | 2154.9897
1998503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:02:49 | 31.08.2023 12:54:00 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7682
1998510 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:03:40 | 31.08.2023 14:15:00 | 4.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3116
1998514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6723197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:06:00 | 31.08.2023 14:00:45 | 3.9125 | 44 | 11 | 0 | 0 | 195 | 392 | 172.15 | 43.0375 | 0 | 0 | 762.9375 | 1533.7
1998517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:08:17 | 31.08.2023 10:10:13 | 0.0322 | 3 | 184 | 20 | 2065 | 35 | 2186 | 0.0966 | 5.9248 | 0.644 | 66.493 | 1.127 | 70.3892
1998520 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6822099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:08:27 | 31.08.2023 18:13:00 | 8.0758 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 169.5918 | 0 | 0 | 0 | 694.5188
1998521 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:09:05 | 31.08.2023 10:10:32 | 0.0242 | 0 | 0 | 8 | 81 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0.1936 | 1.9602 | 0.1452 | 6.2194
1998570 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6853875 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:18:56 | 31.08.2023 10:51:00 | 0.5344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.688 | 0 | 0 | 0 | 0
1998574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:22:00 | 31.08.2023 10:23:01 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 3.3631
1998585 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:30:06 | 31.08.2023 11:54:00 | 1.3983 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1694 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0
1998586 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:31:00 | 31.08.2023 10:31:58 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.0161
1998591 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:35:00 | 31.08.2023 10:40:34 | 0.0928 | 1 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0928 | 118.6912 | 0 | 0 | 0 | 0
1998591 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:35:00 | 31.08.2023 11:07:25 | 0.5403 | 2 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 363.6219 | 0 | 0 | 0 | 0
1998602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7849889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:18:51 | 31.08.2023 11:34:00 | 2.2525 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:30:29 | 31.08.2023 13:27:00 | 3.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1285 | 0
1998683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:06:33 | 31.08.2023 11:07:31 | 0.0161 | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4973 | 0.6118 | 0 | 0 | 0 | 0
1998710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 11:13:40 | 31.08.2023 15:39:00 | 4.4222 | 0 | 0 | 21 | 99 | 51 | 44 | 0 | 0 | 92.8662 | 437.7978 | 225.5322 | 194.5768
1998724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8267501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:20:26 | 31.08.2023 11:30:41 | 0.1708 | 6 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0248 | 267.6436 | 0 | 0 | 0 | 0
1998735 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:23:52 | 31.08.2023 11:28:02 | 0.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5552 | 0
1998757 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070979 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:27:00 | 31.08.2023 17:51:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8
1998794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:25:13 | 31.08.2023 12:14:00 | 0.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2524 | 724.4721
1998812 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TRAFO | ISO6908068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:37:55 | 31.08.2023 13:00:00 | 1.3681 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
1998826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6884498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:40:42 | 31.08.2023 14:03:00 | 2.3717 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.717 | 0 | 0
1998829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515612143 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:43:39 | 31.08.2023 14:00:00 | 2.2725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
1998831 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12167610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:43:13 | 31.08.2023 13:16:00 | 1.5464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998839 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:44:00 | 31.08.2023 12:13:00 | 0.4833 | 3 | 212 | 0 | 0 | 2 | 743 | 1.4499 | 102.4596 | 0 | 0 | 0.9666 | 359.0919
1998855 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:46:45 | 31.08.2023 12:41:00 | 0.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8834
1998869 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:07:00 | 31.08.2023 12:21:55 | 0.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 310.2528
1998872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:09:23 | 31.08.2023 12:10:28 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 5.249
1998882 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11855716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:00:28 | 31.08.2023 13:02:00 | 1.0256 | 8 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2048 | 1800.9536 | 0 | 0 | 0 | 0
1998913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11117588 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:46:52 | 31.08.2023 14:36:00 | 3.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.1735
1998923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:36:00 | 31.08.2023 12:51:08 | 0.2522 | 11 | 165 | 43 | 220 | 136 | 732 | 2.7742 | 41.613 | 10.8446 | 55.484 | 34.2992 | 184.6104
1998965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6713463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:54:11 | 31.08.2023 15:10:00 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0628
1998973 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:58:00 | 31.08.2023 12:59:35 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0.5544
1998981 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6785356 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:00:02 | 31.08.2023 17:53:00 | 4.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.828
1998982 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:00:03 | 31.08.2023 17:51:00 | 4.8492 | 10 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.492 | 4049.082 | 0 | 0 | 0 | 0
1998983 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:00:01 | 31.08.2023 15:06:00 | 2.0997 | 5 | 452 | 0 | 0 | 3 | 509 | 10.4985 | 949.0644 | 0 | 0 | 6.2991 | 1068.7473
1998984 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 12:59:00 | 31.08.2023 18:02:29 | 5.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1374 | 91.0458
1998985 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7053889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:00:10 | 31.08.2023 17:40:00 | 4.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8423
1998986 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7070583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:00:29 | 31.08.2023 17:45:00 | 4.7419 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.4492 | 0 | 0 | 0 | 0
1998991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:01:30 | 31.08.2023 13:28:07 | 0.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4284 | 5.7668
1998998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6654412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:57:06 | 31.08.2023 14:45:55 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.888
1999036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061876 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:16:58 | 31.08.2023 15:28:00 | 2.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1839
1999045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:14:00 | 31.08.2023 13:25:55 | 0.1986 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 215 | 1.5888 | 0 | 0 | 0 | 13.5048 | 42.699
1999080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11216439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:27:39 | 31.08.2023 17:21:00 | 3.8892 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30009643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:30:05 | 31.08.2023 15:25:00 | 1.9153 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8306 | 61.2896 | 0 | 0 | 0 | 0
1999088 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7130224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:30:52 | 31.08.2023 16:53:00 | 3.3689 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.3747 | 0 | 0 | 0 | 0
1999092 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6630038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:31:10 | 31.08.2023 16:54:00 | 3.3806 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5524 | 0 | 0 | 0 | 0
1999132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6766801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:43:49 | 31.08.2023 14:43:00 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2384
1999136 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:44:00 | 31.08.2023 13:46:59 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 37.2253
1999143 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:49:59 | 31.08.2023 14:16:00 | 0.4336 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 151 | 0 | 7.3712 | 0 | 0 | 6.504 | 65.4736
1999144 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7055235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:50:24 | 31.08.2023 14:15:00 | 0.41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1999152 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:02:00 | 31.08.2023 14:03:26 | 0.0239 | 38 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9082 | 14.5073 | 0 | 0 | 0 | 0
1999161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9813840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:30:03 | 31.08.2023 14:59:00 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.45
1999181 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6552563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 14:15:50 | 31.08.2023 18:11:00 | 3.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5164 | 1689.2614
1999206 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO8671697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 14:30:14 | 31.08.2023 17:28:00 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9628 | 862.1748
1999224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:36:00 | 31.08.2023 14:52:00 | 0.2667 | 44 | 11 | 0 | 0 | 72 | 39 | 11.7348 | 2.9337 | 0 | 0 | 19.2024 | 10.4013
1999231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12671657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:43:31 | 31.08.2023 16:55:00 | 2.1914 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:46:00 | 31.08.2023 14:46:49 | 0.0136 | 0 | 0 | 19 | 12 | 347 | 607 | 0 | 0 | 0.2584 | 0.1632 | 4.7192 | 8.2552
1999237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:47:33 | 31.08.2023 14:59:55 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6183 | 218.6721
1999248 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:53:00 | 31.08.2023 14:53:54 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 10.2
1999250 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:55:00 | 31.08.2023 14:57:00 | 0.0333 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 12.654 | 0 | 0 | 0 | 0
1999259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6997324 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 15:02:16 | 31.08.2023 17:58:00 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.202
1999260 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7074137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 15:02:27 | 31.08.2023 17:44:00 | 2.6925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6175 | 0 | 0 | 0 | 0
1999274 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:07:00 | 31.08.2023 15:09:47 | 0.0464 | 0 | 0 | 4 | 1521 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.1856 | 70.5744 | 0 | 0.5104
1999286 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:09:00 | 31.08.2023 15:10:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 2 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0.0501 | 0.0334 | 1.0688 | 1.1022
1999326 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:50:56 | 31.08.2023 15:57:00 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 302.8025
1999356 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7023062 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:25:06 | 31.08.2023 16:57:00 | 1.5317 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5648 | 0 | 0 | 0 | 0
1999359 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6527881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:40:04 | 31.08.2023 15:58:00 | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.967
1999365 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516938001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:27:57 | 31.08.2023 17:14:00 | 1.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 0
1999387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:43:01 | 31.08.2023 16:35:00 | 0.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5992 | 19.0608
1999390 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:46:55 | 31.08.2023 15:47:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 2.0708 | 0 | 0
1999395 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:32:43 | 31.08.2023 16:43:49 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 805.8
1999398 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6593750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:50:23 | 31.08.2023 17:37:00 | 1.7769 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4146 | 0 | 0 | 0 | 0
1999400 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6779461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:50:32 | 31.08.2023 15:55:32 | 0.0833 | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0.4165 | 25.9896 | 0 | 0 | 0 | 58.8931
1999415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:03:42 | 31.08.2023 17:39:00 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7649
1999417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11797702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:05:19 | 31.08.2023 16:06:04 | 0.0125 | 16 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 24.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1999451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR13321083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:01:38 | 31.08.2023 16:50:00 | 0.8061 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.4399 | 0 | 0 | 0 | 0
1999453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12229898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:19:00 | 31.08.2023 16:20:20 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0.6438
1999459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO13961516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:02:41 | 31.08.2023 19:32:00 | 3.4886 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.0588 | 0 | 0 | 0 | 0
1999463 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6697579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:20:00 | 31.08.2023 17:35:00 | 1.25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1999471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO30245022 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:25:21 | 31.08.2023 17:00:00 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 8.085
1999487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6876839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:37:44 | 31.08.2023 17:02:00 | 0.4044 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.8088 | 6.4704 | 2.022 | 15.7716
1999495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12237346 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:44:00 | 31.08.2023 18:30:00 | 1.7667 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8006 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1999496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:47:00 | 31.08.2023 17:08:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 12.25
1999500 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6613404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:55:15 | 31.08.2023 18:39:00 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2088
1999513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515697483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:03:43 | 31.08.2023 19:02:00 | 1.9714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.714 | 0 | 0 | 0 | 0
1999514 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:04:18 | 31.08.2023 17:05:18 | 0.0167 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0
1999516 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:02:00 | 31.08.2023 18:05:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.3 | 0 | 0
1999522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:03:00 | 31.08.2023 17:05:00 | 0.0333 | 48 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5984 | 33.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
1999532 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:07:00 | 31.08.2023 17:13:17 | 0.1047 | 0 | 0 | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3141 | 66.6939 | 0 | 0
1999533 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:12:00 | 31.08.2023 17:13:37 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5918 | 0.1076
1999534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:12:25 | 31.08.2023 19:28:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9343
1999539 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:12:00 | 31.08.2023 17:56:00 | 0.7333 | 0 | 0 | 20 | 16 | 19 | 320 | 0 | 0 | 14.666 | 11.7328 | 13.9327 | 234.656
1999560 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:17:00 | 31.08.2023 17:19:00 | 0.0333 | 1 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 42.5907 | 0 | 0 | 0 | 0
1999560 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:17:00 | 31.08.2023 17:44:01 | 0.4503 | 2 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9006 | 303.0519 | 0 | 0 | 0 | 0
1999579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:24:00 | 31.08.2023 17:24:51 | 0.0142 | 0 | 0 | 51 | 29 | 121 | 11 | 0 | 0 | 0.7242 | 0.4118 | 1.7182 | 0.1562
1999580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:24:00 | 31.08.2023 17:25:01 | 0.0169 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.2197 | 0.0169 | 0 | 0 | 0.1183 | 0.0169
1999600 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:31:00 | 31.08.2023 17:40:04 | 0.1511 | 0 | 0 | 45 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7995 | 10.1237 | 0.4533 | 0
1999608 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:35:06 | 31.08.2023 18:53:06 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 5.2
1999629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6761178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:42:20 | 31.08.2023 19:19:00 | 1.6111 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3314 | 0 | 0 | 0 | 0
1999634 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:46:00 | 31.08.2023 17:47:12 | 0.02 | 15 | 4 | 0 | 0 | 48 | 374 | 0.3 | 0.08 | 0 | 0 | 0.96 | 7.48
1999653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:51:00 | 31.08.2023 17:53:37 | 0.0436 | 18 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7848 | 7.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.1308
1999661 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:52:00 | 31.08.2023 19:01:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 1601.95
1999675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:57:00 | 31.08.2023 19:53:00 | 1.9333 | 53 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4649 | 951.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
1999712 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:07:00 | 31.08.2023 18:09:39 | 0.0442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.0442 | 0 | 0.6188 | 0.3094
1999756 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6839645 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:29:48 | 31.08.2023 18:33:00 | 1.0533 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8757 | 0 | 0 | 0 | 0
1999757 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6646292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:23:52 | 31.08.2023 19:49:00 | 1.4189 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0649 | 0 | 0 | 0 | 0
1999759 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:24:56 | 31.08.2023 19:16:00 | 0.8511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.8511 | 0 | 5.9577 | 3.4044
1999771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:29:00 | 31.08.2023 18:31:49 | 0.0469 | 3 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1407 | 50.3706 | 0 | 0 | 0 | 0.1876
1999789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:40:00 | 31.08.2023 19:12:55 | 0.5486 | 0 | 0 | 27 | 14321 | 18 | 1027 | 0 | 0 | 14.8122 | 7856.5006 | 9.8748 | 563.4122
1999791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7265801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:41:35 | 31.08.2023 19:40:00 | 0.9736 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8944 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 0
1999794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:43:33 | 31.08.2023 18:44:32 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0984 | 4.1492
1999808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12553883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:48:50 | 31.08.2023 19:00:00 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1436
1999826 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7042700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 19:00:01 | 31.08.2023 19:41:00 | 0.6831 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 26 | 0 | 0 | 5.4648 | 2.7324 | 7.5141 | 17.7606
1999832 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919614 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:00:19 | 31.08.2023 20:00:00 | 0.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9947 | 0 | 0 | 0 | 0
1999833 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515911110 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:00:25 | 31.08.2023 21:43:00 | 2.7097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | 0 | 0
1999834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6917778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:56:55 | 31.08.2023 20:45:06 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6154
1999853 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9505355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:26:11 | 31.08.2023 18:27:11 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0
1999880 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:00:51 | 31.08.2023 20:16:51 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0668 | 937.358
1999893 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:10:13 | 31.08.2023 20:44:00 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.631 | 1.5631 | 85.9705
1999899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:13:00 | 31.08.2023 19:15:59 | 0.0497 | 41 | 6924 | 45 | 220 | 142 | 735 | 2.0377 | 344.1228 | 2.2365 | 10.934 | 7.0574 | 36.5295
1999918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:25:52 | 31.08.2023 20:06:00 | 0.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0938
1999942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:27:09 | 31.08.2023 19:28:09 | 0.0167 | 5 | 85 | 0 | 0 | 125 | 311 | 0.0835 | 1.4195 | 0 | 0 | 2.0875 | 5.1937
1999972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:25:26 | 31.08.2023 19:30:00 | 0.0761 | 6 | 79 | 43 | 220 | 11 | 420 | 0.4566 | 6.0119 | 3.2723 | 16.742 | 0.8371 | 31.962
1999991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:55:08 | 31.08.2023 21:12:00 | 1.2811 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6866 | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 0
2000003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7138446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:57:58 | 31.08.2023 21:42:15 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0241 | 0 | 0
2000005 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:38:18 | 31.08.2023 22:25:00 | 2.7783 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5895 | 0 | 0 | 0 | 0
2000006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:31:22 | 31.08.2023 20:00:05 | 0.4786 | 6 | 85 | 2 | 0 | 131 | 314 | 2.8716 | 40.681 | 0.9572 | 0 | 62.6966 | 150.2804
2000006 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:31:22 | 31.08.2023 22:03:58 | 2.5433 | 6 | 79 | 43 | 220 | 11 | 420 | 15.2598 | 200.9207 | 109.3619 | 559.526 | 27.9763 | 1068.186
2000018 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6697579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:12:00 | 31.08.2023 21:01:00 | 0.8167 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7006 | 1.6334 | 0 | 0 | 0 | 0
2000021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:01:40 | 31.08.2023 21:05:00 | 1.0556 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3924 | 0 | 0 | 0 | 0
2000042 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:30:39 | 31.08.2023 22:25:00 | 1.9058 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28.587 | 3.8116 | 9.529 | 5.7174
2000048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210212 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:43:26 | 31.08.2023 21:08:00 | 0.4094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
2000050 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517151420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:43:48 | 31.08.2023 22:40:00 | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9367
2000054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7634817 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:56:53 | 31.08.2023 21:01:00 | 1.0686 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 0
2000067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6907913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:56:19 | 31.08.2023 21:24:00 | 0.4614 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.228 | 0 | 0 | 0 | 0
2000068 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6958514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:57:22 | 31.08.2023 21:34:00 | 0.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9496
2000069 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7137310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:59:26 | 31.08.2023 21:44:00 | 0.7428 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6732 | 0 | 0 | 0 | 0
2000087 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6704635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 21:17:00 | 31.08.2023 21:18:33 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 13.5708
2000103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7072083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 21:32:00 | 31.08.2023 23:24:24 | 1.8733 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4524 | 7.4932 | 0 | 0 | 0 | 0
2000144 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 21:33:00 | 31.08.2023 21:45:47 | 0.2131 | 0 | 0 | 51 | 5812 | 80 | 4925 | 0 | 0 | 10.8681 | 1238.5372 | 17.048 | 1049.5175
2000162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 21:52:00 | 31.08.2023 22:43:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.55 | 9.35
2000164 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6637994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 21:57:00 | 31.08.2023 22:10:00 | 0.2167 | 0 | 0 | 8 | 1237 | 33 | 2250 | 0 | 0 | 1.7336 | 268.0579 | 7.1511 | 487.575
2000173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6834762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 22:09:00 | 31.08.2023 22:11:00 | 0.0333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0.6327 | 0
2000180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6733350 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 22:38:41 | 31.08.2023 23:46:00 | 1.1219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3409 | 0 | 0 | 0 | 0