## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1609114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7027934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 23:11:44 | 31.12.2022 23:50:00 | 0.6378 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0.025 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 1.369
1609110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11445624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.12.2022 23:00:19 | 01.01.2023 02:18:12 | 3.2981 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 6 | 0 | 46.633 | 0 | 0 | 0 | 300.934 | 0 | 55.26 | 402.826
1609126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 21:53:32 | 31.12.2022 23:13:32 | 1.3333 | 0 | 443 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 1 | 0 | 128.86 | 0 | 0 | 67.726 | 46.711 | 0 | 5.815 | 249.112
1609093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6718695 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 20:35:04 | 31.12.2022 21:27:00 | 0.8656 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.527 | 0 | 0 | 0 | 58.993 | 0 | 0 | 66.52
1609065 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6839609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 19:18:17 | 31.12.2022 19:44:00 | 0.4286 | 0 | 885 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81.518 | 0 | 0 | 0 | 3.709 | 0 | 0 | 85.227
1609058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516186979 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 19:07:49 | 31.12.2022 20:07:00 | 0.9864 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.629
1609036 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:59:32 | 31.12.2022 19:01:00 | 0.0244 | 2 | 1299 | 376 | 78 | 88 | 549 | 3 | 0 | 0.008 | 4.739 | 16.516 | 0.889 | 7.89 | 1.981 | 3.084 | 0 | 35.107
1609030 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:49:55 | 31.12.2022 19:55:00 | 1.0847 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.388 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 20.95
1609027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6680394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:42:04 | 31.12.2022 20:17:00 | 1.5822 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086
1609045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6839609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:22:47 | 31.12.2022 19:14:59 | 0.87 | 0 | 885 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 166.913 | 0 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | 174.555
1609005 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6814039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:18:00 | 31.12.2022 19:16:00 | 0.9667 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0.646 | 0 | 7.066 | 0 | 0 | 12.061
1608969 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:55:21 | 31.12.2022 18:03:21 | 0.1333 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5.936 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 6.918
1608943 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12655003 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:39:30 | 31.12.2022 18:57:44 | 1.3039 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.619 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 38.419
1608943 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6581690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:39:30 | 31.12.2022 21:54:31 | 4.2503 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.342 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 27.865
1608934 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934141 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:34:48 | 31.12.2022 19:09:00 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
1608908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7404072 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:14:55 | 31.12.2022 18:12:00 | 0.9514 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.911 | 0 | 0 | 0 | 11.911
1608907 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:14:53 | 31.12.2022 17:53:00 | 0.6353 | 2 | 444 | 6 | 9 | 5 | 89 | 0 | 0 | 2.064 | 21.491 | 3.888 | 0.645 | 16.044 | 9.935 | 0 | 0 | 54.066
1608894 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6939510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:04:06 | 31.12.2022 17:57:00 | 0.8817 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.893
1608911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 16:29:01 | 31.12.2022 17:40:00 | 1.1831 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 52.729 | 0 | 0 | 0 | 8.903 | 0 | 0 | 61.632
1608842 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12859495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:58:17 | 31.12.2022 16:08:17 | 0.1667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 4.461
1608825 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6948421 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:43:38 | 31.12.2022 16:56:00 | 1.2061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 22.671 | 23.458
1608710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:10:28 | 31.12.2022 15:11:40 | 0.02 | 3 | 48 | 49 | 16 | 10 | 38 | 4 | 0 | 1.102 | 0.134 | 3.745 | 0.2 | 0.904 | 0.211 | 6.124 | 0 | 12.42
1608703 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:05:23 | 31.12.2022 15:08:23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.551 | 21.42 | 0 | 10.38 | 34.351
1608697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517401032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:01:55 | 31.12.2022 17:41:00 | 2.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
1608691 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:00:19 | 31.12.2022 16:09:49 | 1.1583 | 7 | 4 | 107 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 170.228 | 0 | 92.572 | 0 | 192.354 | 4.723 | 180.292 | 0 | 640.169
1608690 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6593444 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 15:00:01 | 31.12.2022 16:58:00 | 1.9664 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.366 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0 | 0 | 13.732
1608699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 14:47:53 | 31.12.2022 16:06:00 | 1.3019 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.181 | 0 | 0 | 0 | 111.543 | 0 | 0 | 122.723
1608665 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515168944 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 14:42:47 | 31.12.2022 16:58:00 | 2.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
1608651 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6811783 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 14:31:38 | 31.12.2022 16:08:00 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.707 | 0 | 0 | 10.707
1608627 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6937559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 14:01:00 | 31.12.2022 16:08:00 | 2.1167 | 0 | 305 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.663 | 0 | 0.019 | 0 | 15.175 | 0 | 0 | 95.858
1608626 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6974592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 14:00:57 | 31.12.2022 14:49:00 | 0.8008 | 0 | 92 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11.114 | 0 | 0.358 | 0 | 10.686 | 0 | 0 | 22.159
1608624 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6937552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 14:00:03 | 31.12.2022 16:09:00 | 2.1492 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 57.31 | 0 | 0 | 0 | 104.791 | 0 | 0 | 162.1
1608620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:51:47 | 31.12.2022 13:53:15 | 0.0244 | 0 | 26 | 3 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.043 | 0 | 3.407 | 0.262 | 0 | 0 | 3.82
1608608 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320989 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:34:53 | 31.12.2022 15:03:00 | 1.4686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
1608600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:31:34 | 31.12.2022 13:34:34 | 0.05 | 2 | 163 | 11 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.272 | 0.927 | 0.833 | 0 | 0.026 | 0.282 | 0 | 0 | 3.339
1608598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 13:30:22 | 31.12.2022 16:19:00 | 2.8106 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.906 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 17.335
1608585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:22:24 | 31.12.2022 13:24:08 | 0.0289 | 6 | 150 | 211 | 3 | 18 | 33 | 1 | 0 | 0.007 | 1.017 | 13.892 | 0.025 | 5.267 | 0.821 | 0.647 | 0 | 21.675
1608584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:22:23 | 31.12.2022 13:24:33 | 0.0361 | 0 | 213 | 178 | 7 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 21.896 | 0.217 | 3.262 | 0.859 | 0 | 0 | 27.002
1608533 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 13:00:57 | 31.12.2022 17:02:00 | 4.0175 | 0 | 790 | 0 | 14 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 709.793 | 0 | 36.155 | 8.072 | 165.086 | 0 | 0 | 919.106
1608531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 13:00:05 | 31.12.2022 17:04:00 | 4.0653 | 1 | 0 | 29 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 80.396 | 0 | 217.742 | 0 | 120.443 | 5.756 | 3.926 | 0 | 428.263
1608492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:29:06 | 31.12.2022 14:37:00 | 2.1317 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.597 | 0 | 20.865 | 0 | 130.137 | 0 | 2.398 | 0 | 153.997
1608489 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:25:22 | 31.12.2022 12:26:59 | 0.0269 | 0 | 143 | 11 | 70 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 1.035 | 1.212 | 0.02 | 0.341 | 0 | 0 | 2.815
1608488 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784132 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:23:09 | 31.12.2022 15:45:00 | 3.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142
1608481 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:14:56 | 31.12.2022 12:29:25 | 0.2414 | 0 | 30 | 40 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 13.779 | 0.448 | 5.762 | 0.159 | 0 | 0 | 21.56
1608478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:11:56 | 31.12.2022 12:14:18 | 0.0394 | 0 | 75 | 67 | 7 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 8.36 | 0.622 | 0.724 | 0.432 | 0 | 0 | 10.55
1608471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7026757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 12:05:29 | 31.12.2022 16:56:00 | 4.8419 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0 | 0.982 | 0 | 7.065 | 0 | 0 | 25.517
1608465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 12:01:03 | 31.12.2022 17:00:00 | 4.9825 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0.236 | 120.448 | 0 | 121.475
1608462 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6929531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 12:00:14 | 31.12.2022 14:56:00 | 2.9294 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.166 | 0 | 8.657 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 19.9
1608466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 12:00:00 | 31.12.2022 14:42:00 | 2.7 | 0 | 223 | 14 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.177 | 17.507 | 18.398 | 0 | 6.091 | 0 | 0 | 110.174
1608411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:40:29 | 31.12.2022 12:27:00 | 0.7753 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.681 | 0 | 7.184 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 21.844
1608395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:34:51 | 31.12.2022 12:06:55 | 0.5344 | 0 | 234 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.217 | 14.562 | 0 | 100.507 | 0 | 0 | 0 | 157.286
1608390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:33:20 | 31.12.2022 11:36:20 | 0.05 | 0 | 212 | 176 | 7 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 29.819 | 0.333 | 4.524 | 1.228 | 0 | 0 | 36.96
1608388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:32:37 | 31.12.2022 11:37:37 | 0.0833 | 4 | 279 | 27 | 22 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0.302 | 2.078 | 9.92 | 1.371 | 34.582 | 0.882 | 0 | 0 | 49.135
1608387 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:32:32 | 31.12.2022 11:34:00 | 0.0244 | 8 | 76 | 4 | 11 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.176 | 0.094 | 0.11 | 0.114 | 0.205 | 0.018 | 0 | 0 | 0.717
1608385 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:31:41 | 31.12.2022 11:32:41 | 0.0167 | 0 | 10 | 219 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 1.389
1608381 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | DM | ISO11598015 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 11:30:04 | 31.12.2022 15:26:00 | 3.9322 | 0 | 1411 | 3 | 19 | 12 | 66 | 1 | 0 | 0 | 408.525 | 6.989 | 13.657 | 166.171 | 53.865 | 169.463 | 0 | 818.67
1608371 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:23:24 | 31.12.2022 11:25:47 | 0.0397 | 0 | 20 | 43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833
1608370 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:22:53 | 31.12.2022 13:10:31 | 1.7939 | 0 | 229 | 2 | 2 | 3 | 98 | 3 | 0 | 0 | 77.355 | 6.956 | 12.858 | 118.745 | 78.217 | 880.202 | 0 | 1174.334
1608370 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:22:53 | 31.12.2022 15:13:46 | 3.8481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.925 | 0 | 1643.024 | 0 | 3363.95
1608361 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:19:14 | 31.12.2022 11:20:58 | 0.0289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 1.13 | 4.783 | 3.623 | 19.684
1608355 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:17:38 | 31.12.2022 11:19:53 | 0.0375 | 0 | 473 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 3.643
1608331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:06:26 | 31.12.2022 11:08:29 | 0.0342 | 1 | 660 | 147 | 3 | 12 | 94 | 19 | 2 | 0.175 | 3.124 | 7.359 | 0.011 | 0.862 | 0.481 | 1.173 | 0.363 | 13.547
1608314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9515378 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 11:00:50 | 31.12.2022 16:33:00 | 5.5361 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0.015 | 0 | 8.097 | 0 | 0 | 39.412
1608307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:54:51 | 31.12.2022 10:55:30 | 0.0108 | 0 | 243 | 252 | 2 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1.875 | 0.004 | 1.864 | 0.022 | 0 | 0 | 4.117
1608306 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:54:38 | 31.12.2022 10:56:00 | 0.0228 | 2 | 1299 | 376 | 78 | 88 | 549 | 3 | 0 | 0.007 | 4.206 | 15.537 | 1.163 | 7.701 | 2.327 | 4.209 | 0 | 35.15
1608305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:54:38 | 31.12.2022 10:56:00 | 0.0228 | 1 | 2661 | 355 | 58 | 105 | 894 | 0 | 1 | 0 | 8.625 | 11.959 | 1.43 | 8.748 | 9.35 | 0 | 0.038 | 40.149
1608277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:38:03 | 31.12.2022 10:40:13 | 0.0361 | 1 | 159 | 29 | 0 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0.055 | 1.044 | 1.621 | 0 | 1.811 | 0.502 | 0 | 0 | 5.032
1608278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:38:03 | 31.12.2022 10:40:34 | 0.0419 | 0 | 75 | 67 | 7 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 9.257 | 0.718 | 0.824 | 0.475 | 0 | 0 | 11.709
1608269 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:32:58 | 31.12.2022 15:11:00 | 4.6339 | 2 | 85 | 15 | 3 | 16 | 23 | 2 | 0 | 4.188 | 26.27 | 46.532 | 4.176 | 264.024 | 56.175 | 970.494 | 0 | 1371.859
1608265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:30:39 | 31.12.2022 17:00:26 | 6.4964 | 2 | 1618 | 14 | 63 | 28 | 317 | 1 | 0 | 9.982 | 1309.611 | 148.72 | 71.222 | 629.572 | 686.156 | 150.805 | 0 | 3006.067
1608266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7134553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:30:37 | 31.12.2022 17:10:00 | 6.6564 | 0 | 563 | 3 | 9 | 5 | 72 | 0 | 1 | 0 | 487.767 | 8.014 | 1.751 | 339.827 | 206.158 | 0 | 95.203 | 1138.72
1608263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7133212 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:30:09 | 31.12.2022 11:28:00 | 0.9642 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 162.477 | 0 | 0 | 0 | 65.387 | 0 | 0 | 227.864
1608262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:29:17 | 31.12.2022 10:32:00 | 0.0453 | 2 | 559 | 4 | 11 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0.137 | 1.684 | 0.133 | 0.084 | 2.088 | 0.403 | 2.852 | 0 | 7.38
1608246 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:15:21 | 31.12.2022 10:16:13 | 0.0144 | 2 | 314 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0.112 | 0.364 | 0.008 | 0 | 0.209 | 0.064 | 0 | 0 | 0.757
1608240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535268622 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:12:56 | 31.12.2022 11:14:00 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0.775
1608236 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:09:47 | 31.12.2022 12:46:42 | 2.6153 | 7 | 4 | 107 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 378.519 | 0 | 201.486 | 0 | 438.515 | 11.633 | 444.165 | 0 | 1474.317
1608235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR10559524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:09:16 | 31.12.2022 11:05:00 | 0.9289 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.179 | 0 | 163.066 | 183.245
1608221 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6915515 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:02:22 | 31.12.2022 11:57:00 | 1.9106 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
1608217 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6777013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:01:45 | 31.12.2022 12:53:00 | 2.8542 | 0 | 56 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.013 | 2.561 | 0 | 92.369 | 145.045 | 0 | 0 | 267.988
1608216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:01:33 | 31.12.2022 10:49:00 | 0.7908 | 1 | 4 | 45 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.093 | 0 | 7.416 | 0 | 20.342 | 0 | 28.479 | 0 | 56.331
1608215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:59 | 31.12.2022 11:54:00 | 1.8836 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 85.176 | 0 | 45.389 | 131.579
1608214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:29 | 31.12.2022 13:27:00 | 3.4419 | 0 | 0 | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.408 | 0 | 62.759 | 0 | 0 | 0 | 230.167
1608213 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:23 | 31.12.2022 14:52:52 | 4.8747 | 1 | 1069 | 0 | 13 | 4 | 90 | 0 | 0 | 7.435 | 383.241 | 0 | 0.449 | 227.656 | 28.31 | 0 | 0 | 647.091
1608211 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:04 | 31.12.2022 12:56:00 | 2.9322 | 8 | 1272 | 206 | 17 | 10 | 117 | 12 | 0 | 35.638 | 471.803 | 299.732 | 25.698 | 196.541 | 55.153 | 54.998 | 0 | 1139.563
1608210 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:00 | 31.12.2022 11:05:00 | 1.0833 | 4 | 1838 | 23 | 31 | 7 | 145 | 0 | 0 | 6.549 | 166.586 | 9.848 | 0.478 | 17.255 | 29.458 | 0 | 0 | 230.173
1608212 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054038 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:00 | 31.12.2022 12:01:00 | 2.0167 | 0 | 1438 | 55 | 30 | 14 | 456 | 0 | 1 | 0 | 551.776 | 165.757 | 30.544 | 371.318 | 364.433 | 0 | 2.661 | 1486.49
1608220 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8840359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:00 | 31.12.2022 11:51:00 | 1.85 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.391 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 9.83
1608233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:57:41 | 31.12.2022 10:34:02 | 0.6058 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 2 | 351 | 0 | 0 | 0 | 153.036 | 0 | 0 | 17.214 | 86.982 | 0 | 0 | 257.232
1608182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:33:46 | 31.12.2022 09:34:01 | 0.0042 | 1 | 4 | 89 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.283 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.579
1608180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6559727 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:32:56 | 31.12.2022 11:36:00 | 2.0511 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.069
1608172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:31:14 | 31.12.2022 11:03:02 | 1.53 | 1 | 13 | 27 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2.269 | 1.41 | 412.942 | 9.381 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 430.486
1608171 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:31:12 | 31.12.2022 09:33:49 | 0.0436 | 1 | 1019 | 10 | 28 | 4 | 89 | 1 | 2 | 0.018 | 4.065 | 0.746 | 0.085 | 0.614 | 0.586 | 0.43 | 0 | 6.544
1608173 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:31:09 | 31.12.2022 17:17:00 | 7.7642 | 0 | 332 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 396.092 | 0 | 9.28 | 0 | 114.703 | 0 | 0 | 520.075
1608168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7012437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:30:12 | 31.12.2022 17:11:00 | 7.68 | 0 | 500 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 663.722 | 0 | 2.404 | 0 | 226.273 | 0 | 0 | 892.399
1608156 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:24:07 | 31.12.2022 09:26:10 | 0.0342 | 0 | 412 | 1 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0.069 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 1.813
1608178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:22:59 | 31.12.2022 09:23:59 | 0.0167 | 5 | 7072 | 24 | 19 | 9 | 2645 | 0 | 0 | 0.056 | 21.751 | 0.548 | 0.23 | 1.617 | 15.851 | 0 | 0 | 40.053
1608145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:17:43 | 31.12.2022 09:22:57 | 0.0872 | 0 | 1430 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 23.261 | 0 | 0 | 2.479 | 5.652 | 0 | 0 | 31.392
1608143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:17:21 | 31.12.2022 09:19:56 | 0.0431 | 0 | 213 | 178 | 7 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 25.158 | 0.296 | 4.072 | 1.043 | 0 | 0 | 31.417
1608134 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:07:12 | 31.12.2022 09:08:12 | 0.0167 | 0 | 10 | 219 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 1.36
1608129 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7956749 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:40 | 31.12.2022 11:01:00 | 2.0056 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.988
1608128 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11543771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:31 | 31.12.2022 13:38:48 | 4.6381 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.77 | 0 | 0 | 66.821 | 8.016 | 0 | 0 | 137.608
1608126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7138443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:27 | 31.12.2022 11:08:00 | 2.1258 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 0 | 0 | 38.712
1608127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6752649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:26 | 31.12.2022 13:37:00 | 4.6094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.855
1608125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7005673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:03 | 31.12.2022 09:48:00 | 0.7992 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 107.029 | 0 | 0 | 107.576
1608123 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7071654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:02 | 31.12.2022 16:57:00 | 7.9494 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 367.616 | 0 | 2.491 | 0 | 231.83 | 0 | 0 | 601.937
1608124 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:01 | 31.12.2022 17:00:00 | 7.9997 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 4 | 0 | 9.502 | 0 | 0 | 0 | 1698.225 | 0 | 83.692 | 1791.419
1608130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6852520 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:00 | 31.12.2022 11:57:00 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.234 | 0 | 0 | 51.234
1608141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115691 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:55:06 | 31.12.2022 09:29:00 | 0.565 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 1.829 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 5.572
1608106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:41:54 | 31.12.2022 09:39:00 | 0.9517 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.911 | 0 | 0.403 | 0 | 2.319 | 0 | 0 | 24.633
1608104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:39:02 | 31.12.2022 08:40:50 | 0.03 | 1 | 13 | 27 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.042 | 0.028 | 8.02 | 0.166 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 8.333
1608101 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12971781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 08:30:00 | 31.12.2022 17:30:00 | 9 | 0 | 200 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 294.43 | 0 | 3.861 | 0 | 30.601 | 0 | 0 | 328.892
1608098 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:29:37 | 31.12.2022 08:30:30 | 0.0147 | 0 | 52 | 63 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.976 | 0 | 4.565 | 0.23 | 0 | 0 | 5.885
1608094 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6998497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:16:20 | 31.12.2022 09:30:00 | 1.2278 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 3.496
1608091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6951528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 07:25:02 | 31.12.2022 08:37:00 | 1.1994 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.035 | 0 | 0.892 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 4.835
1608091 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6951532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 07:25:02 | 31.12.2022 09:20:00 | 1.9161 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0.038 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 3.509
1608074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 04:16:58 | 31.12.2022 04:18:00 | 0.0172 | 0 | 602 | 2 | 2 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0.048 | 0.01 | 0.493 | 0.167 | 0 | 0 | 2.063
1608072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 03:11:37 | 31.12.2022 04:50:00 | 1.6397 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.247 | 0 | 0.609 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 15.075
1608053 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 02:27:04 | 31.12.2022 03:24:00 | 0.9489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.535 | 12.52 | 1100 | 7.983 | 1155.038
1608050 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 02:26:03 | 31.12.2022 02:28:10 | 0.0353 | 0 | 26780 | 0 | 0 | 14 | 4110 | 8 | 47 | 0 | 189.932 | 0 | 0 | 49.595 | 68.928 | 158.061 | 7.344 | 473.86
1607999 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:50:12 | 31.12.2022 07:06:12 | 6.2667 | 0 | 1622 | 5 | 14 | 6 | 331 | 1 | 2 | 0 | 852.85 | 21.356 | 17.286 | 271.054 | 225.594 | 0 | 0 | 1388.139
1607969 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:42:20 | 31.12.2022 00:44:01 | 0.0281 | 0 | 2224 | 7 | 16 | 11 | 389 | 1 | 2 | 0 | 6.202 | 0.174 | 0.104 | 2.06 | 1.317 | 0 | 0 | 9.858
1608007 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:21:58 | 31.12.2022 01:10:19 | 0.8058 | 0 | 221 | 8 | 7 | 18 | 50 | 5 | 0 | 0 | 43.651 | 2.198 | 3.282 | 20.54 | 8.09 | 539.844 | 0 | 617.605
1608007 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:21:58 | 31.12.2022 02:04:36 | 1.7106 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.717 | 2.007 | 0.387 | 0.465 | 0.931 | 0 | 0 | 6.508
1607961 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6709941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:14:30 | 31.12.2022 01:33:00 | 1.3083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | 10.883
1607940 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6710189 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 23:20:25 | 31.12.2022 00:05:22 | 0.7492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 14.083 | 0 | 0 | 18.292
1607929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6680701 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 22:31:26 | 30.12.2022 23:26:00 | 0.9094 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0.007 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 2.855
1607927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 22:17:17 | 31.12.2022 00:51:00 | 2.5619 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.391 | 0 | 1.152 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 24.905
1607935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11148244 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 22:13:05 | 31.12.2022 00:01:00 | 1.7986 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.796 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 13.611
1607923 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515516665 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 22:08:45 | 30.12.2022 23:08:00 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592
1607916 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390005 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 21:35:35 | 30.12.2022 22:16:00 | 0.6736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
1607913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 21:05:46 | 30.12.2022 22:46:00 | 1.6706 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.964 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 12.368
1607902 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516976129 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 20:33:57 | 30.12.2022 21:11:00 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
1607910 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6945826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 20:30:48 | 30.12.2022 21:17:00 | 0.77 | 0 | 737 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 132.028 | 0 | 0.352 | 0 | 14.254 | 0 | 0 | 146.635
1607897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6671566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 20:07:14 | 30.12.2022 21:08:00 | 1.0128 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.778 | 0 | 0 | 0 | 74.028 | 0 | 0 | 113.806
1607877 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6817466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 19:28:06 | 30.12.2022 20:59:00 | 1.515 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.802 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 60.302
1607856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6856161 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 19:21:05 | 30.12.2022 20:43:00 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0 | 0 | 28.075 | 0 | 0 | 33.842
1607824 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6832408 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:40:09 | 30.12.2022 19:33:00 | 0.8808 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 5.445
1607800 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6953427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:20:36 | 30.12.2022 20:16:00 | 1.9233 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.662
1607811 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:18:22 | 30.12.2022 18:40:22 | 0.3667 | 4 | 600 | 89 | 15 | 6 | 152 | 0 | 3 | 1.291 | 26.509 | 9.802 | 0.683 | 5.063 | 6.689 | 0 | 2.102 | 52.137
1607792 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515169615 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:17:12 | 30.12.2022 19:48:00 | 1.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
1607866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8775886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:04:19 | 30.12.2022 20:08:00 | 2.0614 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 0 | 2.139 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 20.922
1607775 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995354 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 17:58:47 | 30.12.2022 20:36:00 | 2.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955
1607741 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 17:26:43 | 30.12.2022 17:27:41 | 0.0161 | 6 | 2016 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.599 | 2.799 | 0.167 | 0.001 | 0.18 | 0.744 | 0.011 | 0.13 | 4.632
1607706 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | ISO6931771 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 17:04:37 | 30.12.2022 17:36:00 | 0.5231 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 7.833
1607698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 16:55:43 | 30.12.2022 17:25:30 | 0.4964 | 4 | 717 | 43 | 56 | 20 | 109 | 0 | 0 | 3.218 | 49.959 | 15.906 | 6.422 | 44.8 | 14.58 | 0 | 0 | 134.884
1607684 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 16:33:11 | 30.12.2022 16:37:36 | 0.0736 | 0 | 46 | 229 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.213 | 0 | 0.983 | 0 | 5.456 | 0 | 10.652
1607675 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517287992 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 16:22:05 | 30.12.2022 16:59:00 | 0.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
1607650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR6712369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:52:39 | 30.12.2022 20:06:00 | 4.2225 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.751 | 0 | 0 | 0 | 10.195 | 0 | 0 | 74.946
1607714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431395 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:34:43 | 30.12.2022 17:20:00 | 1.7547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667
1607597 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:17:23 | 30.12.2022 17:06:00 | 1.8103 | 1 | 590 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 63.017 | 113.188 | 0 | 0 | 0 | 61.178 | 0 | 0 | 237.383
1607572 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:06:51 | 30.12.2022 15:46:59 | 0.6689 | 0 | 2 | 177 | 0 | 9 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.358 | 0 | 59.842 | 58.274 | 62.728 | 0 | 207.201
1607572 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:06:51 | 30.12.2022 17:51:25 | 2.7428 | 0 | 14 | 122 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.562 | 0 | 133.485 | 0 | 0 | 0 | 224.046
1607542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7021555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 15:00:31 | 30.12.2022 15:46:00 | 0.7581 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.926 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 38.656
1607503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7099472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:46:18 | 30.12.2022 17:00:00 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.197 | 0 | 0 | 37.197
1607463 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:37:55 | 30.12.2022 15:24:00 | 0.7681 | 0 | 2204 | 6 | 63 | 7 | 464 | 0 | 0 | 0 | 253.188 | 29.285 | 57.715 | 47.63 | 201.171 | 0 | 0 | 588.989
1607461 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:36:55 | 30.12.2022 15:35:00 | 0.9681 | 2 | 99 | 7 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2.902 | 5.722 | 9.789 | 0.011 | 51.064 | 1.67 | 0 | 0 | 71.158
1607456 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:35:14 | 30.12.2022 14:36:32 | 0.0217 | 2 | 273 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.064 | 0.448 | 0.249 | 0.001 | 2.185 | 0.048 | 0 | 0 | 2.995
1607432 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:25:01 | 30.12.2022 14:28:00 | 0.0497 | 3 | 942 | 16 | 0 | 4 | 74 | 3 | 1 | 2.115 | 4.455 | 2.07 | 0 | 0.142 | 1.975 | 2.733 | 0 | 13.49
1607419 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:13:54 | 30.12.2022 14:19:14 | 0.0889 | 0 | 978 | 4 | 3 | 11 | 388 | 1 | 0 | 0 | 18.8 | 0.142 | 0.126 | 17.24 | 19.636 | 0 | 0 | 55.944
1607419 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:13:54 | 30.12.2022 14:52:12 | 0.6383 | 0 | 362 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44.743 | 0 | 0 | 30.355 | 29.407 | 0 | 0 | 104.506
1607403 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6850721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 14:00:02 | 30.12.2022 15:05:00 | 1.0828 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.207 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 25.244
1607412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7086746 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 14:00:00 | 30.12.2022 14:47:00 | 0.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.671 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 12.712
1607398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753092 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:53:06 | 30.12.2022 14:32:00 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0.433
1607421 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6704337 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:49:06 | 30.12.2022 17:10:00 | 3.3483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 0 | 41.041 | 0 | 0 | 44.679
1607366 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7123803 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:33:30 | 30.12.2022 14:47:00 | 1.225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.512 | 0 | 0 | 37.512
1607345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6578574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:31:33 | 30.12.2022 15:27:00 | 1.9242 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 6.206
1607344 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10353850 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:30:59 | 30.12.2022 16:50:00 | 3.3169 | 0 | 191 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.015 | 0 | 0.111 | 5.792 | 3.844 | 0 | 0 | 66.762
1607342 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:30:22 | 30.12.2022 13:32:09 | 0.0297 | 2 | 2805 | 2 | 41 | 16 | 492 | 6 | 0 | 0.05 | 10.287 | 0.053 | 0.177 | 14.264 | 4.144 | 20.529 | 0 | 49.504
1607341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:30:02 | 30.12.2022 15:05:00 | 1.5828 | 0 | 226 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.915 | 0 | 0.54 | 0 | 82.644 | 0 | 0 | 171.098
1607338 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:24:41 | 30.12.2022 13:27:04 | 0.0397 | 6 | 1437 | 53 | 33 | 31 | 306 | 0 | 0 | 0.195 | 4.702 | 0.452 | 0.04 | 4.61 | 1.208 | 0 | 0 | 11.207
1607333 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:15:51 | 30.12.2022 14:41:05 | 1.4206 | 0 | 16 | 56 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.042 | 159.489 | 0 | 30.269 | 0 | 0 | 0 | 198.8
1607322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:01:00 | 30.12.2022 16:56:00 | 3.9167 | 0 | 4 | 120 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.912 | 0 | 2.079 | 4.437 | 0 | 0 | 120.428
1607320 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:00:01 | 30.12.2022 14:54:25 | 1.9067 | 1 | 499 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2.797 | 96.607 | 0 | 0.546 | 0 | 27.931 | 0 | 0 | 127.882
1607319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6712012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:00:00 | 30.12.2022 14:43:00 | 1.7167 | 0 | 272 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.12 | 0 | 44.332 | 0 | 59.65 | 0 | 0 | 172.102
1607323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO7056067 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:00:00 | 30.12.2022 17:08:00 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.349 | 0 | 0 | 85.349
1607306 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6630116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:54:50 | 30.12.2022 13:47:00 | 0.8694 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0.585 | 0 | 8.351 | 0 | 0 | 10.065
1607279 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516036981 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:44:16 | 30.12.2022 14:44:00 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 6.124
1607272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:40:09 | 30.12.2022 14:46:00 | 2.0975 | 0 | 6 | 108 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.546 | 0 | 114.865 | 0 | 0 | 0 | 403.411
1607263 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:34:40 | 30.12.2022 12:35:57 | 0.0214 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
1607262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:33:45 | 30.12.2022 12:35:45 | 0.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.269
1607567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6649485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:22:47 | 30.12.2022 16:04:00 | 3.6869 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.985 | 0 | 0 | 0 | 93.411 | 0 | 0 | 162.396
1607239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:18:04 | 30.12.2022 12:19:59 | 0.0319 | 0 | 216 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0.007 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.609
1607231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:07:52 | 30.12.2022 12:10:08 | 0.0378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
1607226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:04:20 | 30.12.2022 12:54:23 | 0.8342 | 0 | 4 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.018 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 15.157
1607219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6638880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 12:00:45 | 30.12.2022 16:58:00 | 4.9542 | 1 | 392 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 28.178 | 344.147 | 0 | 1.482 | 0 | 72.153 | 0 | 0 | 445.96
1607218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6649476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 12:00:03 | 30.12.2022 15:45:00 | 3.7492 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.069
1607221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 12:00:00 | 30.12.2022 15:42:00 | 3.7 | 0 | 773 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 347.893 | 0 | 0 | 0 | 74.608 | 0 | 0 | 422.501
1607216 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 11:59:48 | 30.12.2022 12:44:00 | 0.7367 | 0 | 559 | 202 | 20 | 20 | 199 | 11 | 0 | 0 | 107.061 | 56.316 | 31.9 | 47.475 | 36.013 | 657.752 | 0 | 936.517
1607205 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 11:48:33 | 30.12.2022 11:50:43 | 0.0361 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.144
1607189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 11:35:27 | 30.12.2022 16:57:59 | 5.3756 | 1 | 325 | 126 | 15 | 7 | 89 | 0 | 1 | 0 | 435.959 | 2054.286 | 69.059 | 26.875 | 181.414 | 0 | 5.581 | 2773.174
1607156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 11:11:05 | 30.12.2022 11:11:50 | 0.0125 | 0 | 75 | 67 | 7 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 2.748 | 0.207 | 0.293 | 0.197 | 0 | 0 | 3.59
1607121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 11:00:26 | 30.12.2022 16:52:00 | 5.8594 | 0 | 149 | 136 | 9 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 127.365 | 2051.507 | 8.034 | 516.223 | 42.413 | 0 | 0 | 2745.542
1607120 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6836422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 11:00:11 | 30.12.2022 12:20:00 | 1.3303 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 4.662
1607119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 11:00:08 | 30.12.2022 13:15:00 | 2.2478 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.81
1607118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 10:59:20 | 30.12.2022 11:01:04 | 0.0289 | 0 | 30 | 164 | 3 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 7.574 | 0.087 | 2.71 | 0.013 | 0 | 0 | 10.479
1607065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6752848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:30:33 | 30.12.2022 11:56:00 | 1.4242 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.157 | 0 | 0.012 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 12.788
1607050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 10:26:15 | 30.12.2022 10:26:40 | 0.0069 | 5 | 1401 | 27 | 25 | 15 | 254 | 1 | 0 | 0.021 | 1.11 | 0.213 | 0.112 | 0.494 | 0.424 | 0.387 | 0 | 2.761
1607037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 10:18:17 | 30.12.2022 10:19:32 | 0.0208 | 2 | 9 | 52 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1.832 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 2.465
1607031 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 10:12:36 | 30.12.2022 10:14:50 | 0.0372 | 1 | 1598 | 20 | 23 | 35 | 421 | 3 | 0 | 0.056 | 4.336 | 0.32 | 0.017 | 0.782 | 0.441 | 2.689 | 0 | 8.64
1607017 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | DM | ISO12132350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:02:01 | 30.12.2022 15:32:00 | 5.4997 | 1 | 848 | 12 | 58 | 3 | 152 | 0 | 0 | 8.19 | 330.674 | 27.47 | 7.214 | 39.959 | 122.901 | 0 | 0 | 536.409
1607012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:01:07 | 30.12.2022 14:27:00 | 4.4314 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.781 | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 | 0 | 39.934
1607011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9188419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:00:38 | 30.12.2022 12:51:00 | 2.8394 | 1 | 117 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.78 | 34.811 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.717
1607005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:00:15 | 30.12.2022 11:59:00 | 1.9792 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 2.523 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 6.518
1607006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555489 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:00:07 | 30.12.2022 11:15:00 | 1.2481 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 105.171 | 0 | 0 | 0 | 11.349 | 0 | 0 | 116.52
1607003 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6850214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:00:05 | 30.12.2022 12:02:00 | 2.0319 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808
1606996 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6878121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:57:13 | 30.12.2022 12:00:54 | 2.0614 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.646 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 50.383
1606991 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6656097 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:45:02 | 30.12.2022 13:18:00 | 3.5494 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.032
1606989 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:39:03 | 30.12.2022 11:31:00 | 1.8658 | 0 | 4 | 65 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.123 | 0 | 243.289 | 0 | 0 | 0 | 291.413
1606983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:52 | 30.12.2022 10:56:00 | 1.4189 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.161 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 21.35
1606982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:27 | 30.12.2022 13:59:16 | 4.4803 | 4 | 286 | 47 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 344.167 | 243.99 | 0 | 280.372 | 167.67 | 0 | 0 | 1036.199
1606981 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6587236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:13 | 30.12.2022 11:00:00 | 1.4964 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.374
1606980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:03 | 30.12.2022 16:53:00 | 7.3825 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.753 | 0 | 0 | 0 | 126.627 | 0 | 0 | 189.38
1606979 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6701189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:03 | 30.12.2022 11:09:00 | 1.6492 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0.045 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 2.94
1606975 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:26:14 | 30.12.2022 09:27:45 | 0.0253 | 3 | 3 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.446 | 0 | 4.873 | 0 | 0.947 | 0 | 6.27
1606974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6951858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:25:36 | 30.12.2022 09:38:00 | 0.2067 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.362 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 16.035
1606960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:08:20 | 30.12.2022 09:09:05 | 0.0125 | 0 | 5 | 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 1.253
1606957 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6638999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:02:37 | 30.12.2022 17:35:00 | 8.5397 | 0 | 420 | 1 | 22 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 526.093 | 15.351 | 10.641 | 112.771 | 168.983 | 0 | 0 | 833.839
1606954 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:02:10 | 30.12.2022 17:11:54 | 8.1622 | 0 | 162 | 17 | 133 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 134.06 | 231.409 | 907.253 | 353.498 | 223.064 | 0 | 0 | 1849.284
1606953 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6675258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:56 | 30.12.2022 15:01:00 | 5.9844 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.431
1606949 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:35 | 30.12.2022 09:43:40 | 0.7014 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.234 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 12.064 | 0 | 0 | 17.351
1606949 | 4 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:35 | 30.12.2022 09:43:55 | 0.7056 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 4.478
1606949 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:35 | 30.12.2022 09:34:24 | 0.5469 | 8 | 2096 | 1 | 15 | 7 | 87 | 0 | 0 | 6.052 | 50.518 | 1.138 | 0.194 | 40.381 | 37.69 | 0 | 0 | 135.973
1606949 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:35 | 30.12.2022 09:43:29 | 0.6983 | 2 | 5190 | 10 | 13 | 11 | 325 | 3 | 1 | 0.966 | 180.172 | 0.448 | 0.317 | 45.975 | 69.391 | 718.143 | 0 | 1015.412
1606951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6690024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:27 | 30.12.2022 11:00:00 | 1.9758 | 0 | 143 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.769 | 0 | 0.133 | 0 | 10.202 | 0 | 0 | 40.104
1606947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:17 | 30.12.2022 11:32:00 | 2.5119 | 1 | 48 | 161 | 2 | 57 | 15 | 5 | 0 | 44.472 | 9.505 | 301.272 | 0 | 350.37 | 6.173 | 3798.221 | 0 | 4510.013
1606948 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6608168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:11 | 30.12.2022 16:56:00 | 7.9136 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 36.754 | 0 | 0 | 121.204
1606950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:11 | 30.12.2022 13:43:00 | 4.6969 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.092 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 43.64
1606962 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:01:03 | 30.12.2022 11:46:00 | 2.7492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 30.951 | 0 | 0 | 32.116
1606946 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6969648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:18 | 30.12.2022 09:58:00 | 0.9617 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38.451 | 0 | 0 | 0 | 6.774 | 0 | 0 | 45.225
1606945 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8950461 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:06 | 30.12.2022 11:01:00 | 2.015 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.901 | 32.648 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 37.594
1606943 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6999389 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:05 | 30.12.2022 10:00:01 | 0.9989 | 0 | 234 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.065 | 0 | 0.019 | 0 | 15.783 | 0 | 0 | 50.866
1606942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6651937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:03 | 30.12.2022 10:57:00 | 1.9492 | 0 | 157 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.45 | 0 | 0.281 | 0 | 83.201 | 0 | 0 | 116.933
1606944 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6610965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:03 | 30.12.2022 17:42:00 | 8.6992 | 0 | 229 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.029 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.953
1606956 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6710346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:00 | 30.12.2022 17:36:00 | 8.6 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.895 | 0 | 0.192 | 0 | 140.02 | 0 | 0 | 220.108
1606958 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7102882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:00 | 30.12.2022 17:30:00 | 8.5 | 0 | 429 | 1 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 974.962 | 0 | 0.486 | 0 | 337.405 | 0 | 0 | 1312.853
1606952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:00 | 30.12.2022 10:31:00 | 1.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 6.315
1606935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6856161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 08:57:03 | 30.12.2022 12:23:00 | 3.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.357 | 0 | 0 | 0 | 107.754 | 0 | 0 | 121.111
1606931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 08:45:06 | 30.12.2022 16:31:00 | 7.765 | 1 | 176 | 1 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 180.65 | 0 | 13.084 | 179.677 | 121.573 | 0 | 0 | 494.985
1606913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6942134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 08:30:05 | 30.12.2022 10:04:00 | 1.5653 | 0 | 894 | 0 | 2 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 223.287 | 0 | 0 | 0 | 201.246 | 0 | 0 | 424.534
1606893 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 08:15:06 | 30.12.2022 08:16:23 | 0.0214 | 6 | 2016 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.67 | 3.05 | 0.216 | 0.001 | 0.253 | 0.913 | 0.02 | 0.234 | 5.359
1606877 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 08:07:30 | 30.12.2022 09:05:13 | 0.9619 | 0 | 174 | 1 | 12 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 21.574 | 1.193 | 0.381 | 3.333 | 2.893 | 0 | 0 | 29.374
1606877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 08:07:30 | 30.12.2022 08:10:24 | 0.0483 | 6 | 9475 | 34 | 289 | 26 | 2104 | 20 | 4 | 0.743 | 38.943 | 1.001 | 1.963 | 11.64 | 18.008 | 18.49 | 0 | 90.788
1606872 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6540710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 07:45:27 | 30.12.2022 08:49:29 | 1.0672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 105 | 13 | 6 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 244.389 | 121.173 | 1857.251 | 85.794 | 2309.769
1606871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 07:44:37 | 30.12.2022 07:46:46 | 0.0358 | 0 | 1 | 10 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 12.389 | 0 | 0 | 0 | 12.739
1606826 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:38:07 | 30.12.2022 07:04:00 | 0.4314 | 2 | 2457 | 67 | 40 | 40 | 877 | 2 | 0 | 0 | 199.648 | 97.359 | 11.985 | 24.366 | 67.93 | 1.173 | 0 | 402.461
1606824 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR8224262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:34:28 | 0.1211 | 0 | 15297 | 0 | 1 | 4 | 5424 | 0 | 4 | 0 | 317.979 | 0 | 0 | 24.058 | 235.522 | 0 | 1.052 | 578.61
1606824 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:34:43 | 0.1253 | 0 | 8510 | 0 | 1 | 7 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 204.699 | 0 | 0 | 26.527 | 58.758 | 0 | 0 | 289.983
1606824 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:48:26 | 0.3539 | 0 | 4994 | 0 | 1 | 8 | 572 | 16 | 1 | 0 | 324.941 | 0 | 0 | 62.651 | 92.94 | 996.845 | 2.564 | 1479.942
1606824 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:49:02 | 0.3639 | 0 | 2301 | 1 | 0 | 26 | 461 | 15 | 34 | 0 | 167.41 | 0 | 0 | 186.056 | 209.587 | 183.587 | 121.011 | 867.652
1606824 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7066525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:56:13 | 0.4836 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 19 | 156 | 15 | 11 | 0 | 128.978 | 0 | 0 | 395.564 | 56.051 | 442.515 | 45.395 | 1068.502
1606824 | 6 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 07:02:36 | 0.59 | 0 | 10688 | 14 | 21 | 19 | 2146 | 0 | 2 | 0 | 1113.144 | 43.403 | 2.308 | 36.785 | 303.839 | 0 | 0.011 | 1499.49
1606824 | 7 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 07:02:48 | 0.5933 | 0 | 6383 | 0 | 3 | 1 | 743 | 0 | 0 | 0 | 707.793 | 0 | 0.135 | 0 | 101.735 | 0 | 0 | 809.662
1606823 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:26:17 | 30.12.2022 06:32:17 | 0.1 | 0 | 52029 | 15 | 27 | 104 | 11268 | 34 | 30 | 0 | 945.945 | 7.321 | 0.405 | 467.551 | 466.139 | 279.389 | 25.826 | 2192.576
1606937 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6594063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:25:54 | 30.12.2022 09:11:00 | 2.7517 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 208.771 | 0 | 0 | 0 | 105.314 | 0 | 0 | 314.085
1606821 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6774606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:22:57 | 30.12.2022 07:23:00 | 1.0008 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 22.599 | 87.113 | 0 | 21.177 | 131.318
1606821 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:22:57 | 30.12.2022 08:14:57 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.875 | 56.334 | 479.259 | 0 | 2126.469
1606819 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:22:39 | 30.12.2022 07:31:58 | 1.1553 | 0 | 1025 | 0 | 19 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 228.815 | 0 | 14.269 | 0 | 110.737 | 0 | 0 | 353.822
1606819 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:22:39 | 30.12.2022 08:05:30 | 1.7142 | 0 | 363 | 0 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 112.652 | 0 | 2.115 | 0 | 30.388 | 0 | 0 | 145.155
1606798 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 00:02:44 | 30.12.2022 00:31:34 | 0.4806 | 1 | 315 | 57 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0.121 | 11.129 | 13.37 | 0 | 6.836 | 2.835 | 0 | 0 | 34.291
1606791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 23:20:30 | 30.12.2022 00:06:27 | 0.7658 | 0 | 126 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.355 | 0 | 0 | 9.31 | 2.245 | 0 | 0 | 24.91
1606763 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 21:29:53 | 29.12.2022 22:02:00 | 0.5353 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.287 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 8.305
1606745 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Direği | ISO6647366 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 20:51:10 | 29.12.2022 21:16:00 | 0.4139 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
1606786 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 19:18:36 | 29.12.2022 19:47:36 | 0.4833 | 1 | 19 | 33 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.255 | 0.547 | 20.075 | 0 | 18.797 | 0 | 0 | 0 | 40.674
1606718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13265050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 19:09:57 | 29.12.2022 20:45:00 | 1.5842 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.485 | 0 | 0 | 0 | 88.934 | 0 | 0 | 108.42
1606650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 18:21:27 | 29.12.2022 20:54:37 | 2.5528 | 0 | 293 | 2 | 5 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 90.328 | 38.88 | 0.327 | 416.608 | 34.028 | 72.27 | 0 | 652.442
1606664 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6593445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 18:04:23 | 29.12.2022 19:58:00 | 1.8936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 14.56
1606613 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7054286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:52:17 | 29.12.2022 18:08:00 | 0.2619 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.582
1606610 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6900862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:49:48 | 29.12.2022 18:33:00 | 0.72 | 0 | 571 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.042 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 73.224
1606595 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7001646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:37:52 | 29.12.2022 17:58:52 | 0.35 | 0 | 360 | 0 | 9 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 26.871 | 0 | 0.074 | 90.304 | 7.509 | 65.555 | 0 | 190.313
1606584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11737840 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:31:59 | 29.12.2022 18:23:00 | 0.8503 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195
1606580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429036 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:26:55 | 29.12.2022 19:17:00 | 1.8347 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.418 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 6.903
1606557 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:13:01 | 29.12.2022 18:39:00 | 1.4331 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.605 | 0 | 0.185 | 0 | 9.688 | 0 | 0 | 14.478
1606556 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6832408 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:10:30 | 29.12.2022 19:33:00 | 2.375 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.266 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 13.826
1606591 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6709949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:08:06 | 29.12.2022 19:41:00 | 2.5483 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 106.402 | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 0 | 0 | 172.122
1606524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6592046 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:41:40 | 29.12.2022 19:46:00 | 3.0722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407
1606521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:33:59 | 29.12.2022 17:11:42 | 0.6286 | 1 | 572 | 20 | 7 | 25 | 119 | 1 | 0 | 0.916 | 20.858 | 29.979 | 0.818 | 48.27 | 5.052 | 18.865 | 0 | 124.757
1606506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:27:14 | 29.12.2022 18:24:00 | 1.9461 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24
1606415 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:06:22 | 29.12.2022 16:08:00 | 0.0272 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0.03 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 1.751
1606412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:03:14 | 29.12.2022 16:04:06 | 0.0144 | 22 | 6531 | 91 | 107 | 121 | 870 | 23 | 0 | 0.384 | 11.498 | 5.966 | 0.68 | 16.464 | 4.396 | 74.79 | 0 | 114.178
1606412 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:03:14 | 29.12.2022 20:54:43 | 4.8581 | 0 | 11 | 3 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.887 | 31.178 | 48.995 | 128.227 | 126.846 | 0 | 0 | 354.133
1606445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11878967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:51:11 | 29.12.2022 17:23:00 | 1.5303 | 0 | 346 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.235 | 0 | 0 | 72.039 | 3.162 | 0 | 0 | 149.435
1606376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6718251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:43:10 | 29.12.2022 16:15:10 | 0.5333 | 0 | 2752 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 228.692 | 0 | 0 | 0 | 7.638 | 0 | 0 | 236.33
1606369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:43:10 | 29.12.2022 15:59:34 | 0.2733 | 14 | 3323 | 70 | 68 | 67 | 381 | 15 | 0 | 4.773 | 83.743 | 105.088 | 9.5 | 102.481 | 33.38 | 1499.961 | 0 | 1838.926
1606369 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:43:10 | 29.12.2022 15:59:53 | 0.2786 | 4 | 702 | 1 | 13 | 11 | 84 | 0 | 0 | 1.192 | 22.148 | 0.263 | 1.49 | 25.136 | 5.864 | 0 | 0 | 56.093
1606369 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:43:10 | 29.12.2022 16:00:08 | 0.2828 | 0 | 293 | 2 | 5 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9.077 | 4.341 | 0.025 | 53.627 | 4.929 | 16.923 | 0 | 88.921
1606336 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO9361041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:41:41 | 29.12.2022 16:04:21 | 0.3778 | 1 | 1854 | 17 | 25 | 42 | 421 | 1 | 0 | 0.532 | 88.224 | 4.304 | 5.723 | 280.582 | 60.277 | 68.984 | 0 | 508.626
1606334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:40:54 | 29.12.2022 16:43:23 | 1.0414 | 0 | 148 | 0 | 33 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11.833 | 0 | 1.567 | 0 | 24.039 | 20.34 | 0 | 57.778
1606287 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7197740 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 15:05:41 | 29.12.2022 16:01:00 | 0.9219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 1.446
1606283 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6973474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 15:00:39 | 29.12.2022 15:45:21 | 0.745 | 0 | 326 | 0 | 19 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15.554 | 0 | 0.102 | 10.38 | 1.672 | 0 | 0 | 27.707
1606282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 15:00:11 | 29.12.2022 16:31:00 | 1.5136 | 1 | 860 | 3 | 36 | 11 | 215 | 3 | 0 | 0 | 203.874 | 0.339 | 7.257 | 107.712 | 92.459 | 372.189 | 0 | 783.831
1606280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:59:21 | 29.12.2022 15:01:20 | 0.0331 | 2 | 9 | 52 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2.661 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 3.575
1606269 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:52:06 | 29.12.2022 14:53:39 | 0.0258 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.404
1606219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6873967 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 14:30:32 | 29.12.2022 15:54:00 | 1.3911 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 168.61 | 0 | 0 | 0 | 17.225 | 0 | 0 | 185.835
1606194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:13:17 | 29.12.2022 15:27:06 | 1.2303 | 7 | 1715 | 140 | 22 | 25 | 172 | 2 | 0 | 9.468 | 180.385 | 80.395 | 3.542 | 100.997 | 32.808 | 4.25 | 0 | 411.845
1606191 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:11:32 | 29.12.2022 14:13:57 | 0.0403 | 0 | 2411 | 0 | 1 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 12.557 | 0 | 0.01 | 2.404 | 8.107 | 0 | 0 | 23.079
1606184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:08:09 | 29.12.2022 14:30:04 | 0.3653 | 0 | 1 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 3.329 | 16.849 | 0 | 0 | 0 | 30.642
1606175 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515989708 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:04:49 | 29.12.2022 15:09:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071
1606161 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6779186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 14:00:02 | 29.12.2022 15:00:00 | 0.9994 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 2.89
1606128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6633572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:29:44 | 29.12.2022 15:09:00 | 1.6544 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.054 | 0 | 0 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 81.369
1606127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 13:29:32 | 29.12.2022 14:16:03 | 0.7753 | 4 | 1837 | 398 | 45 | 102 | 541 | 8 | 0 | 3.111 | 177.668 | 423.638 | 16.42 | 611.671 | 55.153 | 107.245 | 0 | 1394.906
1606130 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 13:25:30 | 29.12.2022 14:41:00 | 1.2583 | 0 | 34 | 17 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.719 | 30.351 | 1.537 | 61.022 | 8.181 | 0 | 0 | 110.811
1606117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10913082 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 13:22:58 | 29.12.2022 15:21:00 | 1.9672 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 55.223 | 0 | 0 | 0 | 44.042 | 0 | 0 | 99.264
1606095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 13:09:02 | 29.12.2022 13:11:02 | 0.0333 | 4 | 521 | 1 | 18 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.516 | 1.377 | 0 | 0.011 | 2.17 | 0.24 | 0 | 0 | 4.314
1606089 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:04:22 | 29.12.2022 14:03:24 | 0.9839 | 0 | 425 | 1 | 22 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.813 | 0.86 | 16.966 | 50.433 | 41.768 | 0 | 0 | 137.84
1606079 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966179 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:01:11 | 29.12.2022 15:52:00 | 2.8469 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.884 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 17.169
1606077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:00:13 | 29.12.2022 14:48:06 | 1.7981 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.401
1606077 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6920631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:00:13 | 29.12.2022 16:00:06 | 2.9981 | 1 | 1146 | 8 | 15 | 8 | 166 | 1 | 0 | 4.415 | 308.608 | 9.573 | 3.69 | 146.037 | 100.623 | 305.457 | 0 | 878.403
1606076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6709949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:00:08 | 29.12.2022 17:07:00 | 4.1144 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 160.323 | 0 | 0 | 0 | 125.693 | 0 | 0 | 286.016
1606080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10843113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:00:00 | 29.12.2022 15:32:00 | 2.5333 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129.879 | 0 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 0 | 136.193
1606049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:44:31 | 29.12.2022 12:46:07 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.397
1606038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:30:02 | 29.12.2022 15:57:00 | 3.4494 | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.212 | 0 | 5.358 | 0 | 24.004 | 0 | 0 | 80.574
1606037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:29:23 | 29.12.2022 12:30:23 | 0.0167 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
1606034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:26:17 | 29.12.2022 12:27:51 | 0.0261 | 3 | 27 | 41 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.296 | 0.149 | 2.139 | 0.716 | 0.175 | 0.319 | 0 | 0 | 3.793
1606027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:23:40 | 29.12.2022 12:24:40 | 0.0167 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
1606012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380194 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:06:48 | 29.12.2022 17:31:00 | 5.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0.437
1605998 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:05:24 | 29.12.2022 12:14:29 | 0.1514 | 8 | 1817 | 24 | 67 | 45 | 454 | 11 | 1 | 12.069 | 37.029 | 2.544 | 1.862 | 62.031 | 16.668 | 37.214 | 0 | 169.418
1605993 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:01:39 | 29.12.2022 17:55:00 | 5.8892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.545 | 0 | 234.545
1605993 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:01:39 | 29.12.2022 18:00:18 | 5.9775 | 0 | 146 | 5 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 137.045 | 24.883 | 0 | 130.249 | 239.24 | 0 | 0 | 531.417
1605993 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:01:39 | 29.12.2022 18:00:20 | 5.9781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79
1605991 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:00:29 | 29.12.2022 12:54:00 | 0.8919 | 0 | 73 | 98 | 5 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.403 | 229.381 | 0.656 | 157.188 | 8.196 | 0 | 0 | 405.824
1605992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:00:20 | 29.12.2022 13:29:00 | 1.4778 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 276.087 | 0 | 0 | 89.313 | 38.469 | 0 | 0 | 403.869
1605977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:53:39 | 29.12.2022 11:55:22 | 0.0286 | 1 | 190 | 17 | 2 | 5 | 47 | 10 | 0 | 0.247 | 0.831 | 0.597 | 0.001 | 0.935 | 0.231 | 1.152 | 0 | 3.995
1605959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:43:26 | 29.12.2022 11:45:20 | 0.0317 | 0 | 23 | 71 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 9.456 | 0.016 | 0.956 | 0.04 | 0 | 0 | 10.527
1605947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:40:03 | 29.12.2022 11:41:22 | 0.0219 | 0 | 213 | 178 | 7 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 13.343 | 0.145 | 2.501 | 0.753 | 0 | 0 | 17.225
1605918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:30:51 | 29.12.2022 17:01:38 | 5.5131 | 0 | 1360 | 7 | 3 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 780.69 | 26.249 | 0.816 | 28.334 | 232.073 | 0 | 0 | 1068.162
1605873 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:10:32 | 29.12.2022 12:21:00 | 1.1744 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 22.839 | 0 | 0 | 26.266
1605865 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:08:57 | 29.12.2022 12:46:27 | 1.625 | 3 | 3487 | 0 | 51 | 4 | 379 | 0 | 2 | 1.86 | 292.989 | 0 | 1.81 | 2.586 | 160.941 | 0 | 0 | 460.186
1605863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:07:24 | 29.12.2022 14:37:56 | 3.5089 | 1 | 870 | 32 | 21 | 9 | 205 | 0 | 0 | 5.014 | 495.03 | 161.497 | 42.08 | 170.811 | 187.418 | 0 | 0 | 1061.851
1605854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:04:35 | 29.12.2022 11:05:20 | 0.0125 | 0 | 810 | 0 | 102 | 4 | 179 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | 0 | 0.206 | 0.232 | 0.563 | 0 | 0 | 2.05
1605848 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:01:49 | 29.12.2022 11:59:00 | 0.9531 | 0 | 17 | 13 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 84.095 | 0.084 | 32.695 | 3.333 | 0 | 0 | 122.875
1605845 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:00:17 | 29.12.2022 12:28:00 | 1.4619 | 2 | 505 | 72 | 46 | 4 | 61 | 0 | 1 | 4.459 | 98.143 | 52.95 | 28.252 | 3.836 | 13.417 | 0 | 0.025 | 201.082
1605843 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:00:14 | 29.12.2022 17:36:16 | 6.6006 | 1 | 644 | 126 | 1 | 14 | 154 | 2 | 0 | 19.377 | 400.832 | 1418.478 | 1.917 | 492.345 | 118.426 | 411.495 | 0 | 2862.87
1605846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:00:04 | 29.12.2022 14:38:05 | 3.6336 | 0 | 243 | 252 | 2 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105.94 | 609.764 | 1.084 | 751.957 | 9.984 | 0 | 0 | 1478.73
1605823 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:46:24 | 29.12.2022 10:47:37 | 0.0203 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.398
1605786 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:30:49 | 29.12.2022 11:02:58 | 0.5358 | 0 | 532 | 1 | 14 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 36.743 | 11.562 | 4.315 | 1.09 | 28.579 | 0 | 0 | 82.289
1605785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6866077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:30:28 | 29.12.2022 11:19:00 | 0.8089 | 0 | 101 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.454 | 0 | 1.627 | 0 | 7.878 | 0 | 0 | 27.959
1605780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:29:11 | 29.12.2022 10:29:56 | 0.0125 | 0 | 1 | 76 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.624
1605779 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:28:28 | 29.12.2022 10:29:39 | 0.0197 | 7 | 4 | 107 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 2.93 | 0 | 1.598 | 0 | 4.412 | 0.126 | 4.616 | 0 | 13.682
1605751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:20:43 | 29.12.2022 10:22:07 | 0.0233 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0.843
1605744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:19:14 | 29.12.2022 10:20:26 | 0.02 | 3 | 199 | 295 | 28 | 41 | 113 | 0 | 0 | 0.234 | 0.976 | 19.261 | 1.706 | 2.145 | 1.028 | 0 | 0 | 25.35
1605741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:17:03 | 29.12.2022 10:18:48 | 0.0292 | 0 | 213 | 178 | 7 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 18.312 | 0.208 | 3.548 | 1.02 | 0 | 0 | 23.726
1605740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:16:55 | 29.12.2022 10:17:59 | 0.0178 | 0 | 21 | 29 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.508 | 0.014 | 0.028 | 0.165 | 0 | 0 | 0.788
1605736 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:14:54 | 29.12.2022 10:16:42 | 0.03 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0.47 | 0 | 2.488 | 0 | 4.795
1605731 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | DM | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:12:57 | 29.12.2022 12:37:49 | 2.4144 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 58.165 | 0 | 0 | 7.798 | 0 | 0 | 65.997
1605731 | 2 | KONYA | YALIHÜYÜK | DM | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:12:57 | 29.12.2022 12:41:22 | 2.4736 | 1 | 146 | 1 | 54 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.207 | 39.33 | 0.166 | 1.59 | 37.028 | 8.467 | 0 | 0 | 86.789
1605731 | 3 | KONYA | YALIHÜYÜK | DM | ISO7027274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:12:57 | 29.12.2022 12:41:35 | 2.4772 | 2 | 1139 | 0 | 4 | 5 | 157 | 0 | 0 | 47.536 | 227.114 | 0 | 0.214 | 192.316 | 120.242 | 0 | 0 | 587.422
1605726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:09:48 | 29.12.2022 10:12:27 | 0.0442 | 8 | 2447 | 15 | 56 | 51 | 641 | 5 | 0 | 0.408 | 10.666 | 0.246 | 0.122 | 8.118 | 2.658 | 48.411 | 0 | 70.628
1605709 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6856161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:01:35 | 29.12.2022 12:41:00 | 2.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.826 | 0 | 0 | 0 | 85.147 | 0 | 0 | 95.972
1605708 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:01:02 | 29.12.2022 14:58:21 | 4.9553 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 145.953 | 0 | 0 | 0 | 109.78 | 0 | 0 | 255.733
1605707 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:00:10 | 29.12.2022 15:23:09 | 5.3831 | 1 | 923 | 49 | 120 | 3 | 102 | 0 | 0 | 8.152 | 495.339 | 80.287 | 21.751 | 29.721 | 171.303 | 0 | 0 | 806.553
1605706 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6752409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:00:02 | 29.12.2022 11:50:00 | 1.8328 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 199.239 | 0 | 0 | 0 | 36.033 | 0 | 0 | 235.272
1605705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:00:01 | 29.12.2022 11:57:00 | 1.9497 | 0 | 687 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 407.052 | 0 | 0 | 0 | 213.067 | 0 | 0 | 620.119
1605675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6965208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:46:05 | 29.12.2022 10:42:00 | 0.9319 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 4.812
1605673 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:44:56 | 29.12.2022 09:46:01 | 0.0181 | 3 | 1764 | 75 | 61 | 10 | 293 | 0 | 2 | 0.08 | 3.1 | 0.681 | 0.382 | 0.095 | 0.626 | 0 | 0.057 | 5.021
1605671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:42:05 | 29.12.2022 12:00:00 | 2.2986 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.143 | 0 | 0 | 0 | 11.263 | 0 | 0 | 19.406
1605670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229054 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:41:19 | 29.12.2022 10:18:00 | 0.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
1605661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:34:12 | 29.12.2022 09:35:12 | 0.0167 | 0 | 23 | 71 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 4.948 | 0.009 | 0.529 | 0.021 | 0 | 0 | 5.538
1605659 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:34:12 | 29.12.2022 09:35:12 | 0.0167 | 0 | 295 | 5 | 26 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.021 | 0.048 | 0.833 | 0.104 | 0.541 | 0 | 2.009
1605657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:42 | 29.12.2022 12:26:00 | 2.9217 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.223 | 0 | 0 | 0 | 11.704 | 0 | 0 | 40.927
1605656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:36 | 29.12.2022 10:50:00 | 1.3233 | 0 | 211 | 50 | 6 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.033 | 149.877 | 1.594 | 354.859 | 5.486 | 0 | 0 | 555.849
1605655 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO7032221 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:15 | 29.12.2022 12:41:35 | 3.1889 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.478 | 0 | 0 | 0 | 26.693 | 0 | 0 | 72.171
1605654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:10 | 29.12.2022 16:58:00 | 7.4639 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.383 | 0 | 0 | 0 | 129.364 | 0 | 0 | 192.747
1605653 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:10 | 29.12.2022 17:26:00 | 7.9306 | 0 | 425 | 0 | 16 | 7 | 38 | 2 | 0 | 0 | 687.784 | 0 | 3.763 | 3603.556 | 503.48 | 2044.589 | 0 | 6843.172
1605652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:05 | 29.12.2022 12:27:00 | 2.9486 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.69 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 0 | 49.589
1605660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:00 | 29.12.2022 12:28:00 | 2.9667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.794 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 22.595
1605647 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:27:17 | 29.12.2022 09:27:44 | 0.0075 | 11 | 6948 | 5 | 62 | 14 | 837 | 1 | 8 | 0.189 | 5.445 | 0.194 | 0.051 | 1.277 | 1.869 | 0 | 0.002 | 9.027
1605645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:26:46 | 29.12.2022 09:28:35 | 0.0303 | 3 | 27 | 41 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.334 | 0.167 | 2.621 | 0.921 | 0.215 | 0.372 | 0 | 0 | 4.631
1605658 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:22:40 | 29.12.2022 10:24:09 | 1.0247 | 0 | 34 | 15 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 9.952 | 0.354 | 291.252 | 2.012 | 0 | 0 | 306.46
1605603 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6775659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:12:10 | 29.12.2022 09:54:00 | 0.6972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 3.172
1605603 | 2 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6968292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:12:10 | 29.12.2022 09:59:00 | 0.7806 | 3 | 6434 | 1129 | 414 | 298 | 2553 | 2 | 2 | 0.239 | 776.833 | 1499.817 | 266.24 | 1161.466 | 785.487 | 0.08 | 0 | 4490.162
1605573 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:06:20 | 29.12.2022 09:07:35 | 0.0208 | 0 | 4244 | 0 | 72 | 7 | 1221 | 1 | 3 | 0 | 12.88 | 0 | 0.079 | 4.242 | 11.621 | 0.047 | 0.159 | 29.029
1605569 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8086333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 09:47:54 | 0.7192 | 3 | 290 | 6 | 15 | 2 | 45 | 0 | 0 | 8.136 | 25.357 | 0.186 | 1.205 | 8.776 | 4.09 | 0 | 0 | 47.75
1605569 | 4 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | BR6938213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 09:52:54 | 0.8025 | 2 | 959 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 42.338 | 90.094 | 0 | 0 | 12.391 | 54.209 | 0 | 0 | 199.031
1605569 | 5 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6938212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 10:02:05 | 0.9556 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.409 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 3.5
1605569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 09:05:21 | 0.01 | 32 | 14294 | 8 | 244 | 33 | 1863 | 9 | 14 | 1.219 | 13.292 | 0.266 | 0.17 | 2.96 | 4.125 | 1.711 | 0.164 | 23.907
1605569 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK | ISO6938792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 09:21:45 | 0.2833 | 1 | 752 | 1 | 48 | 1 | 169 | 0 | 0 | 2.295 | 21.321 | 0.519 | 1.284 | 1.282 | 4.852 | 0 | 0 | 31.554
1605567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:36 | 29.12.2022 10:57:37 | 1.9336 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.84 | 0 | 24.902 | 20.254 | 0 | 0 | 49.045
1605566 | 5 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 16:15:23 | 7.2386 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.957 | 0 | 215.563 | 0 | 0 | 0 | 283.52
1605566 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 15:04:39 | 6.0597 | 1 | 10 | 4 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 5.021 | 9.572 | 1971.174 | 0 | 518.1 | 5.278 | 216.939 | 0 | 2726.084
1605566 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 15:48:41 | 6.7936 | 0 | 968 | 6 | 0 | 2 | 111 | 0 | 1 | 0 | 932.297 | 14.149 | 0 | 3.942 | 145.45 | 0 | 0 | 1095.837
1605566 | 3 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 15:48:52 | 6.7967 | 2 | 680 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 4.123 | 505.213 | 0 | 0 | 81.295 | 66.806 | 0 | 0 | 657.438
1605566 | 4 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 16:15:16 | 7.2367 | 0 | 872 | 2 | 0 | 2 | 89 | 0 | 1 | 0 | 520.436 | 17.09 | 0 | 41.768 | 74.251 | 0 | 0 | 653.545
1605565 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:01 | 29.12.2022 17:58:35 | 8.9594 | 0 | 105 | 0 | 12 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 204.466 | 0 | 16.448 | 52.831 | 205.614 | 0 | 0 | 479.359
1605565 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6698639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:01 | 29.12.2022 18:34:00 | 9.5497 | 0 | 93 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 160.135 | 0 | 37.809 | 0 | 76.674 | 0 | 0 | 274.617
1605564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:49 | 29.12.2022 10:09:00 | 1.1364 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.894 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 21.876
1605563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7116778 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:43 | 29.12.2022 12:44:00 | 3.7214 | 0 | 124 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 109.559 | 0 | 0 | 0 | 28.574 | 0 | 0 | 138.133
1605561 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:08 | 29.12.2022 16:52:00 | 7.8644 | 2 | 887 | 29 | 31 | 5 | 77 | 1 | 0 | 23.433 | 1370.602 | 89.579 | 21.315 | 92.173 | 249.124 | 627.95 | 0 | 2474.177
1605560 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6878792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:08 | 29.12.2022 17:04:00 | 8.0644 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260.344 | 0 | 0 | 0 | 208.335 | 0 | 0 | 468.679
1605562 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6719311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:03 | 29.12.2022 09:47:00 | 0.7825 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 54.313 | 0 | 0 | 0 | 126.211 | 0 | 0 | 180.524
1605559 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR12597193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:02 | 29.12.2022 12:29:00 | 3.4828 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.125 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.239
1605555 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 08:52:29 | 29.12.2022 08:54:39 | 0.0361 | 29 | 12807 | 4 | 186 | 26 | 1635 | 9 | 14 | 3.663 | 30.259 | 0.087 | 0.26 | 6.773 | 9.605 | 5.769 | 0.576 | 56.992
1605545 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 08:25:34 | 29.12.2022 08:28:34 | 0.05 | 3 | 369 | 17 | 4 | 15 | 54 | 9 | 0 | 0.521 | 2.721 | 2.008 | 0.06 | 14.041 | 1.389 | 134.546 | 0 | 155.285
1605541 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6998497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 08:08:15 | 29.12.2022 08:37:00 | 0.4792 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 1.432
1605533 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 06:35:54 | 29.12.2022 08:38:00 | 2.035 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.324 | 0 | 11.596 | 0 | 9.085 | 0 | 0 | 57.005
1605460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR13329818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 02:00:52 | 29.12.2022 02:14:00 | 0.2189 | 0 | 544 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.263 | 0 | 0.007 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 20.099
1605457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6811646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 01:00:00 | 29.12.2022 01:30:00 | 0.5 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 53.011 | 0 | 0 | 0 | 12.818 | 0 | 0 | 65.828
1605419 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180934 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 20:47:41 | 28.12.2022 21:41:00 | 0.8886 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 2.305
1605396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6603760 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 19:25:51 | 28.12.2022 20:47:00 | 1.3525 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 5.841
1605390 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068763 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 19:19:12 | 28.12.2022 20:30:00 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
1605401 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7134720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 19:05:55 | 28.12.2022 19:38:00 | 0.5347 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.207 | 0 | 0.01 | 0 | 3.963 | 0 | 0 | 23.18
1605372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6788376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 19:00:00 | 28.12.2022 19:38:00 | 0.6333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68.174 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 0 | 0 | 73.84
1605393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11756204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 18:59:48 | 28.12.2022 19:54:00 | 0.9033 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 1.532
1605302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 18:07:51 | 28.12.2022 19:01:00 | 0.8858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.992 | 0 | 0 | 19.992
1605301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380107 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 18:06:37 | 28.12.2022 21:15:00 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 1.002
1605293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6828409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 18:01:32 | 28.12.2022 18:27:00 | 0.4244 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 67.594 | 0 | 0 | 0 | 21.455 | 0 | 0 | 89.049
1605283 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7009457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:55:03 | 28.12.2022 18:38:00 | 0.7158 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.744 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 0 | 57.079
1605328 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:49:32 | 28.12.2022 22:59:00 | 5.1578 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.327 | 0 | 25.28 | 0 | 21.768 | 0 | 0 | 147.375
1605264 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:47:04 | 28.12.2022 21:56:34 | 4.1583 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.404 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 55.45
1605312 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:45:36 | 28.12.2022 17:57:36 | 0.2 | 0 | 1724 | 1 | 9 | 2 | 532 | 0 | 0 | 0 | 93.916 | 0 | 0.773 | 39.107 | 51.975 | 0 | 0 | 185.771
1605243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13116672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:40:58 | 28.12.2022 17:43:54 | 0.0489 | 0 | 1435 | 138 | 109 | 11 | 244 | 6 | 2 | 0 | 10.234 | 3.5 | 0.673 | 3.159 | 5.649 | 1.315 | 0.157 | 24.686
1605241 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7046925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:38:03 | 28.12.2022 18:38:00 | 0.9992 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041
1605229 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6904502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:35:19 | 28.12.2022 19:57:00 | 2.3614 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.234
1605221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR8949800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:30:03 | 28.12.2022 20:37:00 | 3.1158 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.898 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 64.61
1605223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7095887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 17:30:00 | 28.12.2022 17:59:00 | 0.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 27.777 | 0 | 0 | 28.084
1605207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:20:12 | 28.12.2022 17:21:57 | 0.0292 | 1 | 17 | 29 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.001 | 0.066 | 1.034 | 0.156 | 0.05 | 0.023 | 0 | 0 | 1.33
1605209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6601031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:16:25 | 28.12.2022 18:41:00 | 1.4097 | 0 | 201 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.337 | 0 | 0.41 | 0 | 23.957 | 0 | 0 | 57.704
1605191 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6841680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:03:32 | 28.12.2022 19:30:00 | 2.4411 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.243 | 0 | 0 | 0 | 7.737 | 0 | 0 | 62.981
1605185 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6710351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:59:22 | 28.12.2022 17:17:00 | 0.2939 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0.144 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 3.1
1605184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517110727 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:57:16 | 28.12.2022 18:03:00 | 1.0956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
1605179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7015310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 16:48:34 | 28.12.2022 16:59:00 | 0.1739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.669 | 0 | 2.983 | 16.652
1605172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6869931 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:20:11 | 28.12.2022 17:49:00 | 1.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.635 | 0 | 0 | 0 | 6.853 | 0 | 0 | 25.487
1605171 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6921808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:16:31 | 28.12.2022 18:21:00 | 2.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
1605170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:11:50 | 28.12.2022 16:12:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666
1605163 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR7141112 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:04:39 | 28.12.2022 17:01:00 | 0.9392 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 5.963
1605158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6601016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 15:42:45 | 28.12.2022 16:50:00 | 1.1208 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.531 | 0 | 0.219 | 0 | 13.306 | 0 | 0 | 26.056
1605156 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414712 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 15:34:57 | 28.12.2022 19:51:00 | 4.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
1605149 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6692498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 15:05:57 | 28.12.2022 15:45:00 | 0.6508 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.033 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 52.893
1605136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7070732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 15:00:46 | 28.12.2022 17:00:00 | 1.9872 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.054 | 0 | 0 | 0 | 11.194 | 0 | 0 | 105.248
1605208 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6698213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:44:23 | 28.12.2022 17:22:43 | 2.6389 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474
1605128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7032838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:37:41 | 28.12.2022 16:35:00 | 1.9553 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.54 | 0 | 0 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 61.938
1605145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126228 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:35:26 | 28.12.2022 14:52:00 | 0.2761 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 7.218
1605124 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6525138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:34:02 | 28.12.2022 17:27:12 | 2.8861 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.844 | 0 | 0 | 0 | 5.892 | 0 | 0 | 61.736
1605123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:33:47 | 28.12.2022 14:36:27 | 0.0444 | 3 | 380 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 0 | 0.149 | 1.706 | 0.259 | 0.013 | 2.33 | 0.54 | 0.699 | 0 | 5.697
1605121 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6774232 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:31:27 | 28.12.2022 17:30:00 | 2.9758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.91
1605119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6597089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:30:04 | 28.12.2022 14:53:00 | 0.3822 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 7.047 | 0 | 0 | 36.607
1605118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7134638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:29:38 | 28.12.2022 18:13:00 | 3.7228 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284
1605116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:24:01 | 28.12.2022 14:25:48 | 0.0297 | 3 | 27 | 41 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.323 | 0.162 | 2.411 | 0.718 | 0.2 | 0.357 | 0 | 0 | 4.17
1605107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:06:51 | 28.12.2022 14:08:01 | 0.0194 | 1 | 290 | 59 | 0 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0.028 | 0.876 | 0.159 | 0 | 0.03 | 0.161 | 0.1 | 0 | 1.356
1605105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:00:36 | 28.12.2022 15:46:00 | 1.7567 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.011 | 0 | 0 | 0 | 22.813 | 0 | 0 | 66.824
1605104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 13:58:06 | 28.12.2022 14:00:18 | 0.0367 | 0 | 6 | 60 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 10.173
1605097 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 13:34:29 | 28.12.2022 13:35:37 | 0.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0.209
1605083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6687390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 13:31:19 | 28.12.2022 13:59:00 | 0.4614 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62.142 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 65.972
1605073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 13:16:00 | 28.12.2022 13:16:54 | 0.015 | 0 | 213 | 178 | 7 | 24 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 8.631 | 0.086 | 1.723 | 0.482 | 0 | 0 | 11.25
1605047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 13:00:28 | 28.12.2022 13:02:19 | 0.0308 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616
1605039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:55:11 | 28.12.2022 12:57:35 | 0.04 | 1 | 1436 | 4 | 21 | 18 | 290 | 1 | 0 | 0.057 | 6.84 | 0 | 0.1 | 1.883 | 3.057 | 0.311 | 0 | 12.248
1605080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6676685 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:55:04 | 28.12.2022 13:43:00 | 0.7989 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 7.669 | 0 | 0 | 8.917
1605095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6676680 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:47:11 | 28.12.2022 14:08:00 | 1.3469 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8.265 | 0 | 0 | 0 | 53.45 | 0 | 0 | 61.714
1605023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:46:00 | 28.12.2022 12:47:55 | 0.0319 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 2.602
1605020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6769752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:41:20 | 28.12.2022 14:28:00 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.083 | 0 | 32.083
1604992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6728206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 12:31:32 | 28.12.2022 12:57:00 | 0.4244 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5.275 | 0 | 0 | 0 | 6.757 | 0 | 0.54 | 12.571
1604991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:30:18 | 28.12.2022 12:35:18 | 0.0833 | 0 | 213 | 178 | 7 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 46.886 | 0.478 | 9.374 | 2.731 | 0 | 0 | 61.104
1604983 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:29:03 | 28.12.2022 13:56:00 | 1.4492 | 0 | 4 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.192 | 0 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 110.914
1604988 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:29:02 | 28.12.2022 16:22:00 | 3.8828 | 0 | 16 | 56 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.477 | 423.512 | 0 | 81.777 | 0 | 0 | 0 | 529.766
1604946 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:11:00 | 28.12.2022 13:49:00 | 1.6333 | 0 | 321 | 162 | 10 | 13 | 81 | 8 | 0 | 0 | 78.454 | 219.936 | 5.484 | 33.969 | 39.358 | 35.355 | 0 | 412.557
1604924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:06:16 | 28.12.2022 12:07:41 | 0.0236 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.776
1604911 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:00:59 | 28.12.2022 12:02:19 | 0.0222 | 1 | 992 | 8 | 34 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0.032 | 1.832 | 0.008 | 0.135 | 0.832 | 0.297 | 0 | 0 | 3.137
1604910 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:59:01 | 28.12.2022 12:12:00 | 0.2164 | 3 | 1224 | 14 | 3 | 3 | 150 | 1 | 1 | 4.604 | 17.581 | 1.311 | 0 | 2.117 | 7.421 | 0.185 | 0 | 33.218
1604873 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:42:00 | 28.12.2022 13:15:00 | 1.55 | 0 | 38 | 51 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 262.699 | 0 | 179.433 | 9.945 | 0 | 0 | 461.557
1604866 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115864 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:37:13 | 28.12.2022 14:34:00 | 2.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1604859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:34:32 | 28.12.2022 11:36:09 | 0.0269 | 1 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 1.399 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 3.12
1604856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12808769 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:32:47 | 28.12.2022 12:50:00 | 1.2869 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.876 | 0 | 8.261 | 0 | 0 | 0 | 15.137
1604854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6675567 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 11:31:58 | 28.12.2022 11:56:00 | 0.4006 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 16.136 | 0 | 0 | 20.806
1604853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:31:30 | 28.12.2022 11:33:27 | 0.0325 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 1.112
1604892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:31:00 | 28.12.2022 13:08:00 | 1.6167 | 0 | 634 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 149.124 | 0 | 0 | 82.402 | 5.747 | 0 | 0 | 237.273
1605066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7144924 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:29:49 | 28.12.2022 14:32:00 | 3.0364 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.07 | 0 | 2.836 | 0 | 13.661 | 0 | 0 | 91.567
1604897 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10253973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:28:59 | 28.12.2022 12:00:00 | 0.5169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 115.772 | 0 | 27.494 | 144.228
1604750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 11:00:58 | 28.12.2022 15:25:16 | 4.405 | 1 | 557 | 383 | 7 | 67 | 84 | 0 | 0 | 13.447 | 320.557 | 1141.435 | 7.489 | 1178.643 | 58.005 | 0 | 0 | 2719.577
1604735 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516870114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:52:01 | 28.12.2022 14:10:00 | 3.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
1604679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR11264844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 10:31:38 | 28.12.2022 10:56:00 | 0.4061 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279
1604680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:31:12 | 28.12.2022 16:50:00 | 6.3133 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.081 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 80.014
1604633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535158959 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:17:22 | 28.12.2022 12:18:00 | 2.0106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167
1604618 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:12:28 | 28.12.2022 10:13:49 | 0.0225 | 4 | 1139 | 90 | 16 | 24 | 142 | 4 | 0 | 0.099 | 2.088 | 0.499 | 0.166 | 2.69 | 0.317 | 0.331 | 0 | 6.188
1604609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:05:16 | 28.12.2022 11:44:00 | 1.6456 | 0 | 16 | 56 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.425 | 189.197 | 0 | 36.741 | 0 | 0 | 0 | 236.363
1604603 | 1 | KONYA | HÜYÜK | DM | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 10:01:14 | 28.12.2022 16:05:22 | 6.0689 | 0 | 53 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.972 | 0 | 0.272 | 8.235 | 34.768 | 0 | 0 | 91.247
1604602 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO11660530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 10:00:55 | 28.12.2022 16:05:57 | 6.0839 | 3 | 1608 | 7 | 62 | 6 | 135 | 0 | 0 | 26.49 | 855.45 | 14.488 | 23.895 | 115.735 | 163.481 | 0 | 0 | 1199.539
1604598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7049880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 10:00:01 | 28.12.2022 12:29:00 | 2.4831 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.683 | 0 | 0 | 0 | 5.418 | 0 | 0 | 21.101
1604833 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515790226 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 09:59:34 | 28.12.2022 11:50:00 | 1.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
1604584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7104142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 09:49:04 | 28.12.2022 10:00:00 | 0.1822 | 0 | 1749 | 0 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 49.161 | 0 | 0.032 | 0 | 5.423 | 0 | 0 | 54.616
1604553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6945800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:30:00 | 28.12.2022 09:57:00 | 0.45 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.012 | 0 | 0 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 34.976
1604552 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11823604 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:30:00 | 28.12.2022 14:25:00 | 4.9167 | 0 | 251 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 124.762 | 0 | 0 | 52.525 | 9.523 | 30.08 | 0 | 216.891
1604517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 09:11:41 | 28.12.2022 09:13:48 | 0.0353 | 3 | 606 | 7 | 14 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0.149 | 2.641 | 0.383 | 0.137 | 1.645 | 0.558 | 0.453 | 0 | 5.966
1604524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 09:06:00 | 28.12.2022 09:15:00 | 0.15 | 2 | 10182 | 3 | 72 | 25 | 970 | 0 | 0 | 0 | 242.526 | 0 | 1.401 | 36.434 | 105.142 | 0 | 0 | 385.503
1604460 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6740585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:49 | 28.12.2022 13:58:00 | 4.9531 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.625 | 0 | 0 | 0 | 26.006 | 0 | 0 | 88.632
1604459 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6624380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:26 | 28.12.2022 11:55:00 | 2.9094 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.168
1604458 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6710350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:20 | 28.12.2022 17:04:00 | 8.0611 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.86 | 0 | 7.658 | 0 | 12.402 | 0 | 0 | 111.92
1604457 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6533823 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:17 | 28.12.2022 13:58:00 | 4.9619 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.815 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 | 0 | 61.625
1604456 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6814712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:02 | 28.12.2022 18:20:00 | 9.3328 | 0 | 295 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 781.755 | 0 | 0.525 | 0 | 110.086 | 0 | 0 | 892.366
1604455 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:00 | 28.12.2022 16:30:00 | 7.5 | 0 | 39 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26.168 | 0 | 0 | 0 | 17.249 | 270.386 | 0 | 313.803
1604440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7017820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 08:30:13 | 28.12.2022 08:58:00 | 0.4631 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 0 | 0.023 | 0 | 3.194 | 0 | 0 | 6.953
1604434 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 08:16:59 | 28.12.2022 08:19:39 | 0.0444 | 0 | 412 | 1 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0.085 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 2.415
1604429 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12229772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 08:05:46 | 28.12.2022 08:43:00 | 0.6206 | 0 | 139 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.516 | 0 | 0.024 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 9.967
1604425 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11059947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 07:55:37 | 28.12.2022 15:16:00 | 7.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.225 | 0 | 43.556 | 337.781
1604407 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6895744 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 05:51:26 | 28.12.2022 13:28:25 | 7.6164 | 0 | 143 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 174.326 | 0 | 8.608 | 0 | 76.036 | 0 | 0 | 258.97
1604407 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO8657617 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 05:51:26 | 28.12.2022 14:46:11 | 8.9125 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.776 | 0 | 0 | 0 | 33.742 | 0 | 0 | 133.518
1604401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10505387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 05:21:30 | 28.12.2022 07:04:00 | 1.7083 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.596 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 28.81
1604309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO12550285 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 04:12:00 | 0.1172 | 0 | 15732 | 4 | 28 | 46 | 1384 | 1 | 0 | 0 | 263.935 | 0 | 0.225 | 42.965 | 31.096 | 0.401 | 0 | 338.622
1604309 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO7125636 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 04:13:49 | 0.1475 | 16 | 9774 | 228 | 229 | 63 | 1042 | 4 | 2 | 1.972 | 165.434 | 14.101 | 3.181 | 67.195 | 50.3 | 52.662 | 0.031 | 354.876
1604309 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6699214 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 04:15:04 | 0.1683 | 15 | 3134 | 255 | 63 | 78 | 592 | 12 | 0 | 2.906 | 32.261 | 25.985 | 2.298 | 35.163 | 5.903 | 2.552 | 0 | 107.069
1604309 | 4 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO11777392 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 04:20:04 | 0.2517 | 1 | 32700 | 15 | 199 | 265 | 9261 | 6 | 7 | 0.626 | 978.929 | 4.181 | 3.187 | 169.168 | 600.568 | 27.805 | 1.339 | 1785.805
1604309 | 5 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO12132451 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 05:25:37 | 1.3442 | 0 | 670 | 45 | 7 | 13 | 36 | 10 | 0 | 0 | 116.501 | 28.995 | 0.642 | 69.24 | 9.669 | 3501.894 | 0 | 3726.94
1604230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6546520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 02:22:52 | 28.12.2022 08:59:00 | 6.6022 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.492 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 32.531
1604229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR7082772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 02:17:48 | 28.12.2022 04:12:00 | 1.9033 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 9.622 | 0 | 0 | 26.312
1604217 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6692498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 01:21:47 | 28.12.2022 05:49:00 | 4.4536 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 272.463 | 0 | 0 | 0 | 34.042 | 0 | 0 | 306.505
1604202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6569799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 23:17:49 | 28.12.2022 01:36:00 | 2.3031 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.294 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 20.798
1604189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7144919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 22:24:20 | 27.12.2022 23:39:00 | 1.2444 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.646 | 0 | 0.74 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 34.571
1604183 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473894 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 22:07:34 | 27.12.2022 22:31:00 | 0.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
1604176 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6916000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 20:45:05 | 27.12.2022 21:19:20 | 0.5708 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 7.503 | 0 | 0 | 42.313
1604167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6785995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 19:50:56 | 27.12.2022 20:32:00 | 0.6844 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.295
1604170 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7071654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 19:25:50 | 27.12.2022 20:34:00 | 1.1361 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.124 | 0 | 0.279 | 0 | 32.439 | 0 | 0 | 87.843
1604125 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158578 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 18:45:04 | 27.12.2022 19:02:00 | 0.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
1604103 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535217752 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 18:35:34 | 27.12.2022 20:42:00 | 2.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
1604101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 18:31:55 | 27.12.2022 18:59:38 | 0.4619 | 2 | 15 | 48 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.116 | 3.352 | 38.69 | 0 | 19.89 | 0.028 | 0 | 0 | 62.076
1604072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028932 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 18:03:12 | 27.12.2022 20:40:00 | 2.6133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
1604066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 18:00:01 | 27.12.2022 19:55:00 | 1.9164 | 1 | 26 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 5.954 | 94.464 | 0 | 243.675 | 0 | 0 | 0 | 347.155
1604051 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7027686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 17:44:31 | 27.12.2022 19:10:00 | 1.4247 | 0 | 392 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 93.338 | 0 | 0 | 0 | 26.025 | 0 | 0 | 119.363
1604016 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6691020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 17:22:40 | 27.12.2022 17:38:00 | 0.2556 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0.354 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 1.558
1604069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12476428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 17:14:56 | 27.12.2022 19:07:00 | 1.8678 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.948 | 0 | 4.44 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 16.879
1603950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 16:56:58 | 27.12.2022 16:57:58 | 0.0167 | 8 | 629 | 271 | 11 | 57 | 176 | 6 | 0 | 0.052 | 2.41 | 11.241 | 0.159 | 5.103 | 1.68 | 0.331 | 0 | 20.975
1603917 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6832376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 16:30:46 | 27.12.2022 18:02:00 | 1.5206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 38.526 | 0 | 0 | 0 | 35.344 | 0 | 0 | 73.871
1603942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 16:29:48 | 27.12.2022 16:52:48 | 0.3833 | 0 | 1185 | 4 | 44 | 1 | 196 | 1 | 0 | 0 | 23.279 | 0.332 | 0.941 | 5.243 | 6.722 | 0.485 | 0 | 37.002
1603893 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 16:26:39 | 27.12.2022 16:27:38 | 0.0164 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1603813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12666017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 15:36:37 | 27.12.2022 17:44:00 | 2.1231 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.237 | 0 | 0.569 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 13.758
1603774 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6937552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 15:00:44 | 27.12.2022 15:36:00 | 0.5878 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 15.671 | 0 | 0 | 0 | 40.324 | 0 | 0 | 55.995
1603772 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6937559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 15:00:18 | 27.12.2022 15:37:00 | 0.6117 | 0 | 305 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.308 | 0 | 0.006 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 29.481
1603779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799119 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 15:00:00 | 27.12.2022 16:49:00 | 1.8167 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 0 | 0 | 0 | 5.393 | 0 | 0 | 11.059
1603762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8466406 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:48:57 | 27.12.2022 16:50:00 | 2.0175 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47
1603748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7135044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:38:51 | 27.12.2022 16:12:00 | 1.5525 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 151.676 | 0 | 0 | 0 | 158.299 | 0 | 0 | 309.975
1603737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:35:06 | 27.12.2022 14:35:51 | 0.0125 | 0 | 108 | 22 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 2.253 | 0 | 0.409 | 0.163 | 0 | 0 | 3.024
1603788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6595099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:33:40 | 27.12.2022 15:29:00 | 0.9222 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.787 | 0 | 0 | 0 | 11.337 | 0 | 0 | 24.124
1603728 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535262796 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:26:06 | 27.12.2022 15:36:00 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0.529
1603818 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR7139329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:18:50 | 27.12.2022 15:48:00 | 1.4861 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 2.604 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 5.138
1603692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:08:30 | 27.12.2022 15:12:54 | 1.0733 | 0 | 12 | 23 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.94 | 0 | 29.734 | 0 | 0 | 0 | 76.673
1603687 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:06:09 | 27.12.2022 14:08:24 | 0.0375 | 0 | 1463 | 0 | 8 | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 10.565 | 0 | 0.07 | 1.7 | 5.329 | 0 | 0 | 17.664
1603684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6740109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 14:01:13 | 27.12.2022 16:02:00 | 2.0131 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.727
1603679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 13:55:48 | 27.12.2022 13:56:40 | 0.0144 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
1603663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 13:39:17 | 27.12.2022 14:06:11 | 0.4483 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.769 | 0 | 7.157 | 0 | 0 | 0 | 15.926
1603653 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12006871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:31:06 | 27.12.2022 14:06:00 | 0.5817 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034
1603652 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6806039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:30:40 | 27.12.2022 17:18:00 | 3.7889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.167 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 8.342
1603649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:30:15 | 27.12.2022 14:17:00 | 0.7792 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 6.459
1603648 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:30:10 | 27.12.2022 15:10:00 | 1.6639 | 1 | 760 | 0 | 6 | 1 | 78 | 1 | 2 | 2.485 | 86.949 | 0 | 0.097 | 24.894 | 25.472 | 14.783 | 0.045 | 154.724
1603617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 13:15:45 | 27.12.2022 14:39:15 | 1.3917 | 1 | 152 | 20 | 13 | 3 | 39 | 0 | 0 | 2.073 | 26.799 | 30.624 | 1.428 | 43.097 | 15.915 | 0 | 0 | 119.937
1603608 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 13:09:24 | 27.12.2022 13:12:10 | 0.0461 | 1 | 36 | 95 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1.254 | 0 | 5.55 | 0 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0 | 6.838
1603597 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:00:13 | 27.12.2022 14:21:52 | 1.3608 | 3 | 1381 | 2 | 13 | 12 | 57 | 1 | 0 | 6.088 | 146.401 | 4.916 | 1.389 | 196.763 | 39.417 | 58.81 | 0 | 453.785
1603557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11146069 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 12:30:02 | 27.12.2022 14:44:00 | 2.2328 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 5.806
1603578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 12:28:33 | 27.12.2022 15:42:20 | 3.2297 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 87.046 | 0 | 102.995 | 0 | 0 | 0 | 194.906
1603549 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 12:26:30 | 27.12.2022 12:28:31 | 0.0336 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 1.182
1603546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797345 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 12:23:55 | 27.12.2022 13:22:00 | 0.9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095
1603529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6662977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 12:07:46 | 27.12.2022 17:00:00 | 4.8706 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 572.511 | 0 | 0 | 0 | 636.441 | 0 | 0 | 1208.952
1603527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 12:02:53 | 27.12.2022 13:21:00 | 1.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
1603503 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO12109995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 11:44:09 | 27.12.2022 17:06:19 | 5.3694 | 0 | 221 | 28 | 12 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 340.946 | 71.116 | 33.871 | 37.446 | 40.694 | 0 | 0 | 524.073
1603451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6639900 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:27:49 | 27.12.2022 13:17:00 | 1.8197 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.445 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 15.827
1603441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:22:22 | 27.12.2022 11:25:22 | 0.05 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.788
1603414 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:12:22 | 27.12.2022 14:30:03 | 3.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.644 | 0 | 279.644
1603405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:09:35 | 27.12.2022 11:10:20 | 0.0125 | 4 | 521 | 1 | 18 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.196 | 0.626 | 0 | 0.011 | 0.837 | 0.107 | 0 | 0 | 1.778
1603403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:07:05 | 27.12.2022 11:07:52 | 0.0131 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
1603395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:04:51 | 27.12.2022 11:07:01 | 0.0361 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 1.422
1603381 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7124795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 11:00:12 | 27.12.2022 11:46:00 | 0.7633 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 12.07
1603380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO13219620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 11:00:02 | 27.12.2022 15:48:00 | 4.7994 | 0 | 712 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 556.485 | 0 | 0 | 0 | 71.751 | 0 | 0 | 628.237
1603328 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:32:25 | 27.12.2022 10:34:14 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 2.82
1603321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:30:04 | 27.12.2022 11:51:00 | 1.3489 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.162 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 7.416
1603317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:29:48 | 27.12.2022 14:51:06 | 4.355 | 0 | 1185 | 4 | 44 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 254.809 | 3.725 | 11.304 | 70.807 | 81.895 | 0 | 0 | 422.541
1603298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:12:08 | 27.12.2022 10:13:15 | 0.0186 | 0 | 69 | 225 | 13 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.075 | 0.214 | 4.135 | 0.206 | 0 | 0 | 8.829
1603296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:11:10 | 27.12.2022 10:11:55 | 0.0125 | 0 | 150 | 16 | 8 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.262 | 0.067 | 0.126 | 0.117 | 0 | 0 | 0.94
1603294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7095192 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:07:10 | 27.12.2022 10:52:00 | 0.7472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 8.251 | 0 | 0 | 8.818
1603346 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:05:47 | 27.12.2022 11:26:00 | 1.3369 | 2 | 162 | 11 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 33.561 | 22.655 | 22.866 | 0 | 0.921 | 9.474 | 0 | 0 | 89.476
1603278 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6527275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:05:12 | 27.12.2022 11:58:31 | 1.8886 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.436 | 0 | 0 | 0 | 44.116 | 0 | 0 | 124.552
1603270 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:02:32 | 27.12.2022 16:57:00 | 6.9078 | 0 | 34 | 15 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 67.631 | 2.01 | 1886.35 | 13.049 | 0 | 0 | 1988.709
1603265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:01:04 | 27.12.2022 11:46:58 | 1.765 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 68.812 | 0 | 3.866 | 0 | 30.216 | 0 | 0 | 102.893
1603262 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:00:08 | 27.12.2022 19:47:00 | 9.7811 | 0 | 160 | 8 | 0 | 8 | 15 | 11 | 0 | 0 | 115.955 | 33.124 | 0 | 460.716 | 10.142 | 291.905 | 0 | 911.842
1603261 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:00:08 | 27.12.2022 17:00:32 | 7.0067 | 7 | 4 | 107 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 1014.621 | 0 | 547.843 | 0 | 1491.938 | 42.625 | 1553.761 | 0 | 4650.789
1603260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6981193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:00:02 | 27.12.2022 14:56:00 | 4.9328 | 2 | 49 | 0 | 24 | 17 | 97 | 1 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 14.718 | 302.849 | 932.136 | 31.743 | 0 | 1318.017
1603251 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:53:42 | 27.12.2022 10:48:00 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
1603243 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:49:47 | 27.12.2022 11:22:00 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
1603233 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:44:30 | 27.12.2022 09:45:33 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 1.561
1603227 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:42:27 | 27.12.2022 09:44:00 | 0.0258 | 1 | 1390 | 0 | 149 | 5 | 325 | 9 | 2 | 0.663 | 4.217 | 0 | 0.262 | 1.654 | 2.662 | 0.649 | 0.306 | 10.412
1603227 | 2 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6541315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:42:27 | 27.12.2022 09:44:55 | 0.0411 | 17 | 4499 | 24 | 154 | 33 | 811 | 8 | 1 | 0.641 | 16.921 | 1.588 | 2.044 | 10.28 | 7.759 | 1.951 | 0 | 41.184
1603220 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:39:53 | 27.12.2022 11:07:00 | 1.4519 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.677 | 0 | 0 | 0 | 41.566 | 0 | 0 | 57.243
1603214 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE11822425 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:36:52 | 27.12.2022 10:53:00 | 1.2689 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.169 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 21.669
1603208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:31:19 | 27.12.2022 12:27:00 | 2.9281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 12.805 | 0 | 0 | 15.608
1603209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:56 | 27.12.2022 11:44:00 | 2.2178 | 0 | 145 | 124 | 7 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63.033 | 855.492 | 1.476 | 86.083 | 18.348 | 0 | 0 | 1024.431
1603206 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:36 | 27.12.2022 11:03:29 | 1.5481 | 0 | 617 | 1 | 14 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 49.944 | 0 | 0.949 | 0 | 17.393 | 0 | 0 | 68.286
1603206 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:36 | 27.12.2022 11:04:25 | 1.5636 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.113 | 0 | 0 | 24.457 | 72.602 | 0 | 0 | 163.171
1603206 | 3 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:36 | 27.12.2022 11:04:48 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 3.689
1603205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6913409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:23 | 27.12.2022 10:15:00 | 0.7436 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
1603201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6529248 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:05 | 27.12.2022 11:31:00 | 2.0153 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.979 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 22.042
1603200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6662950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:02 | 27.12.2022 11:32:00 | 2.0328 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 239.898 | 0 | 0 | 0 | 157.193 | 0 | 0 | 397.09
1603203 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7058622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:00 | 27.12.2022 17:10:00 | 7.6667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.703 | 0 | 0 | 0 | 17.003 | 0 | 0 | 92.705
1603181 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:13:31 | 27.12.2022 09:15:21 | 0.0306 | 7 | 4 | 107 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 4.073 | 0 | 2.269 | 0 | 6.775 | 0.186 | 6.96 | 0 | 20.263
1603173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:03:03 | 27.12.2022 16:54:00 | 7.8492 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 233.797 | 0 | 0 | 0 | 220.602 | 0 | 0 | 454.398
1603172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:02:53 | 27.12.2022 16:55:00 | 7.8686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.848
1603169 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11543771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:46 | 27.12.2022 17:03:02 | 8.0378 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109.235 | 0 | 0 | 146.763 | 10.876 | 0 | 0 | 266.873
1603170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6944322 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:43 | 27.12.2022 11:56:00 | 2.9214 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.968 | 0 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 0 | 99.112
1603168 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:28 | 27.12.2022 17:38:00 | 8.6256 | 0 | 523 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1133.47 | 0 | 2.586 | 0 | 606.557 | 0 | 0 | 1742.612
1603167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO12797437 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:16 | 27.12.2022 11:51:00 | 2.8456 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.974 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 37.003
1603164 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11544073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:15 | 27.12.2022 09:39:00 | 0.6458 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 8.282
1603165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6907960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:15 | 27.12.2022 12:56:00 | 3.9292 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140.534 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 146.087
1603163 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:14 | 27.12.2022 15:38:00 | 6.6294 | 2 | 893 | 29 | 31 | 5 | 77 | 1 | 0 | 19.817 | 1164.941 | 78.501 | 17.527 | 80.755 | 216.442 | 540.664 | 0 | 2118.646
1603166 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13364314 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:14 | 27.12.2022 10:29:00 | 1.4794 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287
1603162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:01 | 27.12.2022 11:22:00 | 2.3664 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.882 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 11.22
1603161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:00 | 27.12.2022 10:25:00 | 1.4167 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 5.089
1603160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6907958 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:00 | 27.12.2022 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.867 | 0 | 0 | 0 | 17.763 | 0 | 0 | 79.63
1603144 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 08:53:32 | 27.12.2022 08:54:17 | 0.0125 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 1.086
1603315 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155741 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 08:46:43 | 27.12.2022 10:27:02 | 1.6719 | 0 | 1075 | 4 | 52 | 2 | 238 | 0 | 2 | 0 | 181.526 | 0.856 | 6.425 | 25.929 | 32.82 | 0 | 0 | 247.556
1603136 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 08:41:58 | 27.12.2022 08:43:04 | 0.0183 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.621 | 0.012 | 0.181 | 0.003 | 0 | 0 | 0.867
1603130 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 08:17:42 | 27.12.2022 08:59:42 | 0.7 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.384 | 0.913 | 22.066 | 0 | 0 | 0 | 48.363
1603610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8477105 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 03:39:24 | 27.12.2022 14:39:15 | 10.9975 | 3 | 565 | 23 | 43 | 17 | 70 | 0 | 0 | 46.984 | 769.307 | 119.37 | 121.995 | 705.553 | 195.756 | 0 | 0 | 1958.965
1603076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 02:20:40 | 27.12.2022 03:30:26 | 1.1628 | 4 | 717 | 43 | 56 | 20 | 109 | 0 | 0 | 6.256 | 97.54 | 29.748 | 9.504 | 76.995 | 20.586 | 0 | 0 | 240.629
1603070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6846153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 01:00:21 | 27.12.2022 01:40:47 | 0.6739 | 0 | 537 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.666 | 0 | 0.01 | 0 | 9.639 | 0 | 0 | 71.315
1603059 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11604946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 00:32:40 | 27.12.2022 00:33:40 | 0.0167 | 2 | 2131 | 2 | 2 | 6 | 247 | 3 | 1 | 0.048 | 3.046 | 0.024 | 0 | 0.601 | 0.706 | 0.519 | 0 | 4.944
1603057 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | DM | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 00:30:39 | 27.12.2022 06:24:53 | 5.9039 | 0 | 2409 | 0 | 1 | 6 | 520 | 0 | 1 | 0 | 1619.325 | 0 | 3.111 | 255.306 | 652.195 | 0 | 2.678 | 2532.615
1603056 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | DM | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 00:30:09 | 27.12.2022 06:24:31 | 5.9061 | 1 | 2082 | 34 | 27 | 22 | 248 | 14 | 1 | 5.898 | 1506.087 | 101.842 | 7.922 | 547.252 | 405.198 | 305.421 | 0 | 2879.619
1603055 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 00:27:58 | 27.12.2022 00:29:07 | 0.0192 | 0 | 134 | 1 | 2 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0.298 | 0.022 | 0.002 | 0.884 | 0.094 | 0.425 | 0 | 1.726
1603054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 00:11:59 | 27.12.2022 00:15:59 | 0.0667 | 0 | 72 | 46 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 2.543 | 0 | 0.623 | 0.098 | 0 | 0 | 3.796
1603003 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 20:49:06 | 26.12.2022 21:56:00 | 1.115 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 1.145 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 4.374
1602990 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880535 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 19:53:04 | 26.12.2022 21:07:00 | 1.2322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
1602986 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947544 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 19:31:01 | 26.12.2022 20:09:00 | 0.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
1602978 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517204688 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 19:16:44 | 26.12.2022 20:02:00 | 0.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
1602908 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:24:07 | 26.12.2022 18:57:00 | 0.5481 | 0 | 151 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.829 | 0.078 | 0.892 | 0.464 | 2.258 | 0 | 0 | 19.523
1602962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:17:11 | 26.12.2022 21:31:11 | 3.2333 | 1 | 634 | 4 | 2 | 22 | 68 | 1 | 0 | 0 | 177.891 | 0 | 0 | 322.917 | 30.201 | 11.863 | 0 | 542.872
1602916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:09:45 | 26.12.2022 19:10:00 | 1.0042 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12
1602885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:08:40 | 26.12.2022 18:12:11 | 0.0586 | 0 | 3 | 75 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.322 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 9.545
1602883 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6527787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:05:22 | 26.12.2022 19:20:08 | 1.2461 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 42.211 | 0 | 0 | 0 | 27.148 | 0 | 0 | 69.359
1602867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 17:41:01 | 26.12.2022 18:23:00 | 0.6997 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.806 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 12.531
1602831 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12132212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 17:17:20 | 26.12.2022 18:07:00 | 0.8278 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10.136 | 0 | 0 | 0 | 10.475 | 0 | 0 | 20.612
1602817 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 17:01:32 | 26.12.2022 17:03:06 | 0.0261 | 0 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.817
1602814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 16:55:37 | 26.12.2022 18:56:00 | 2.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
1602807 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 16:42:58 | 26.12.2022 17:07:00 | 0.4006 | 0 | 548 | 68 | 8 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.956 | 8.16 | 0.979 | 9.901 | 3.224 | 0 | 0 | 60.219
1602802 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 16:38:30 | 26.12.2022 16:39:47 | 0.0214 | 0 | 1412 | 34 | 13 | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0.563 | 0.023 | 0.511 | 3.9 | 0 | 0 | 8.454
1602702 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 15:35:46 | 26.12.2022 16:57:00 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.294 | 0 | 0 | 81.294
1602700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2022 15:33:54 | 26.12.2022 16:29:00 | 0.9183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.558 | 0 | 12372.433 | 0 | 12947.991
1602720 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 15:12:44 | 26.12.2022 16:14:00 | 1.0211 | 0 | 443 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.546 | 0.443 | 0 | 3.38 | 8.433 | 0 | 0 | 43.801
1602648 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 14:59:04 | 26.12.2022 15:45:00 | 0.7656 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0.876 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 3.586
1602629 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 14:37:08 | 26.12.2022 16:45:03 | 2.1319 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.388 | 0 | 13.718 | 0 | 0 | 0 | 190.105
1602696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575719 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 14:17:07 | 26.12.2022 17:01:00 | 2.7314 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.199 | 0 | 0.822 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 10.531
1602572 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6946924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 14:00:02 | 26.12.2022 14:54:00 | 0.8994 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 21.912 | 0 | 0 | 0 | 19.357 | 0 | 0 | 41.269
1602555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6975241 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 14:00:00 | 26.12.2022 17:10:00 | 3.1667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.213 | 0 | 0 | 0 | 35.506 | 0 | 0 | 75.72
1602552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6744463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:59:23 | 26.12.2022 16:23:00 | 2.3936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235
1602531 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:49:00 | 26.12.2022 15:38:00 | 1.8167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.161 | 0 | 0 | 0 | 33.705 | 0 | 0 | 52.866
1602800 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6532566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:45:10 | 26.12.2022 16:57:00 | 3.1972 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.496 | 0 | 0 | 0 | 18.784 | 0 | 0 | 74.279
1602515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:38:57 | 26.12.2022 15:44:07 | 2.0861 | 2 | 198 | 42 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 | 29.683 | 97.966 | 215.547 | 0 | 168.901 | 12.66 | 0 | 0 | 524.757
1602525 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12625940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 13:30:17 | 26.12.2022 14:57:00 | 1.4453 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.381 | 0 | 0.134 | 0 | 43.077 | 0 | 0 | 63.591
1602520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO8208775 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:27:24 | 26.12.2022 14:39:00 | 1.1933 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 31.824 | 0 | 0 | 0 | 9.836 | 0 | 2.379 | 44.039
1602480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6578768 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:17:58 | 26.12.2022 17:31:00 | 4.2172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 35.747 | 0 | 0 | 36.745
1602466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6929584 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:05:48 | 26.12.2022 14:35:00 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 2.444
1602468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 13:00:01 | 26.12.2022 14:06:00 | 1.0997 | 2 | 36 | 62 | 2 | 30 | 10 | 0 | 0 | 130.877 | 6.55 | 117.833 | 0.978 | 141.138 | 4.467 | 0 | 0 | 401.842
1602410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:54:47 | 26.12.2022 12:56:15 | 0.0244 | 0 | 17454 | 0 | 1 | 12 | 2252 | 1 | 12 | 0 | 90.129 | 0 | 0 | 24.157 | 48.707 | 41.348 | 5.148 | 209.489
1602576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6729564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:54:23 | 26.12.2022 14:50:00 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.848 | 0 | 0 | 8.848
1602460 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:53:47 | 26.12.2022 13:55:44 | 1.0325 | 0 | 5392 | 2 | 46 | 5 | 941 | 3 | 1 | 0 | 1377.119 | 23.208 | 1.663 | 139.054 | 709.162 | 0.02 | 0 | 2250.225
1602411 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:52:02 | 26.12.2022 12:53:33 | 0.0253 | 0 | 5392 | 2 | 46 | 6 | 941 | 2 | 1 | 0 | 33.928 | 0.552 | 0.057 | 3.341 | 17.751 | 0.001 | 0 | 55.629
1602353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:32:10 | 26.12.2022 12:34:36 | 0.0406 | 0 | 75 | 86 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 2.917 | 0 | 1.258 | 0.198 | 0 | 0 | 4.791
1602350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7133416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 12:31:25 | 26.12.2022 17:16:00 | 4.7431 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 1.618
1602346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:28:04 | 26.12.2022 12:29:40 | 0.0267 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0.914
1602343 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:25:55 | 26.12.2022 12:27:32 | 0.0269 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0.923
1602499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516764047 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:25:09 | 26.12.2022 16:47:00 | 4.3642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 3.505
1602329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6574880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:01:04 | 26.12.2022 14:04:00 | 2.0489 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.343 | 0 | 0 | 0 | 18.958 | 0 | 0 | 49.301
1602328 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 12:00:08 | 26.12.2022 13:03:00 | 1.0478 | 3 | 307 | 13 | 2 | 10 | 23 | 5 | 1 | 5.454 | 24.924 | 7.61 | 0.768 | 52.802 | 4.11 | 666.43 | 4.369 | 766.468
1602321 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:56:12 | 26.12.2022 15:11:00 | 3.2467 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.891 | 0 | 0 | 0 | 4.293 | 0 | 0 | 53.184
1602318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261798 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:49:48 | 26.12.2022 12:49:00 | 0.9867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
1602312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:47:11 | 26.12.2022 11:49:53 | 0.045 | 0 | 16 | 299 | 1 | 12 | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 6.876 | 4.419 | 3.891 | 0 | 18.472
1602295 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:40:38 | 26.12.2022 11:41:33 | 0.0153 | 1 | 184 | 21 | 0 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.331 | 0 | 1.112 | 0.123 | 0.847 | 0 | 2.913
1602317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044578 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 11:30:00 | 26.12.2022 12:22:00 | 0.8667 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 2.544
1602238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:16:29 | 26.12.2022 12:24:00 | 1.1253 | 0 | 509 | 40 | 17 | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 76.137 | 143.279 | 18.676 | 152.614 | 12.804 | 0 | 0 | 403.51
1602224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO13158394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:05:51 | 26.12.2022 12:22:00 | 1.2692 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 0.792 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 4.689
1602216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 11:01:59 | 26.12.2022 15:03:05 | 4.0183 | 0 | 1030 | 28 | 74 | 9 | 199 | 0 | 0 | 0 | 636.07 | 48.134 | 97.872 | 239.902 | 320.802 | 0 | 0 | 1342.779
1602212 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6850787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 11:00:20 | 26.12.2022 11:27:00 | 0.4444 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 15.691
1602191 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535232215 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:52:18 | 26.12.2022 11:47:00 | 0.9117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
1602687 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925770 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:41:03 | 26.12.2022 15:28:47 | 4.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771
1602139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6728892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:30:00 | 26.12.2022 10:55:00 | 0.4167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.722 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 14.201
1602146 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11933071 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:27:06 | 26.12.2022 11:13:00 | 0.765 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.728 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 0 | 0 | 32.237
1602119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:24:08 | 26.12.2022 10:26:57 | 0.0469 | 1 | 720 | 14 | 13 | 17 | 152 | 0 | 0 | 0.072 | 2.607 | 0.363 | 0.011 | 0.247 | 0.24 | 0 | 0 | 3.54
1602118 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:24:08 | 26.12.2022 10:26:36 | 0.0411 | 6 | 1436 | 53 | 33 | 31 | 306 | 0 | 0 | 0.213 | 5.108 | 0.484 | 0.045 | 5.196 | 1.365 | 0 | 0 | 12.409
1602078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:02:02 | 26.12.2022 10:34:36 | 0.5428 | 1 | 71 | 131 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0.044 | 6.044 | 201.584 | 0 | 35.262 | 4.611 | 0 | 0 | 247.545
1602074 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:01:40 | 26.12.2022 11:03:43 | 1.0342 | 0 | 922 | 99 | 1 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 88.279 | 57.195 | 0 | 0.945 | 22.163 | 0 | 0 | 168.582
1602070 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:26 | 26.12.2022 12:34:00 | 2.5594 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0.035 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 1.814
1602069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:03 | 26.12.2022 11:29:00 | 1.4825 | 10 | 916 | 6 | 23 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 344.759 | 0 | 6.681 | 23.252 | 128.947 | 0 | 0 | 503.639
1602068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:01 | 26.12.2022 11:54:00 | 1.8997 | 0 | 20 | 51 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 75.371 | 3.952 | 96.724 | 2.612 | 0 | 0 | 183.196
1602089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 11:31:00 | 1.5167 | 2 | 107 | 108 | 1 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.645 | 504.7 | 3.821 | 53.265 | 59.735 | 0 | 0 | 667.165
1602080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6878575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 10:31:00 | 0.5167 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0.569 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 3.967
1602083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 11:57:00 | 1.95 | 0 | 172 | 1 | 12 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 47.722 | 2.475 | 0.75 | 7.336 | 7.3 | 0 | 0 | 65.584
1602072 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6592390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 10:47:00 | 0.7833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 5.609 | 22.851
1602067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6564218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 13:01:00 | 3.0167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0 | 0 | 17.663
1602065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028676 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:57:50 | 26.12.2022 11:30:00 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.382 | 13.382
1602063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:54:58 | 26.12.2022 10:23:00 | 0.4672 | 0 | 438 | 7 | 66 | 0 | 142 | 1 | 2 | 0 | 30.724 | 0.799 | 6.191 | 0 | 13.131 | 0 | 1.5 | 52.344
1602059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:34:33 | 26.12.2022 11:33:00 | 1.9742 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.069 | 0 | 20.485 | 0 | 0 | 20.673
1601983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:33:11 | 26.12.2022 09:34:31 | 0.0222 | 0 | 1579 | 2 | 11 | 13 | 576 | 2 | 0 | 0 | 7.428 | 0.006 | 0.151 | 12.061 | 20.652 | 1.383 | 0 | 41.681
1601960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6791770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:30:33 | 26.12.2022 16:37:00 | 7.1075 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 178.847 | 0 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 0 | 193.536
1601956 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:30:02 | 26.12.2022 10:52:00 | 1.3661 | 4 | 313 | 1 | 1 | 3 | 34 | 1 | 1 | 21.178 | 38.318 | 0.574 | 0.072 | 0.409 | 8.294 | 0 | 0 | 68.845
1602017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146918 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:30:00 | 26.12.2022 14:00:00 | 4.5 | 0 | 741 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 639.902 | 0 | 0 | 0 | 246.953 | 0.933 | 0 | 887.787
1601982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:30:00 | 26.12.2022 11:29:00 | 1.9833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 3.591
1601966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:29:57 | 26.12.2022 09:54:00 | 0.4008 | 64 | 3929 | 108 | 70 | 19 | 656 | 1 | 0 | 2.858 | 268.396 | 6.244 | 3.687 | 31.58 | 97.871 | 1.8 | 0 | 412.437
1601920 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7132627 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:21:34 | 26.12.2022 10:44:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 3.531
1601959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:20:45 | 26.12.2022 10:02:45 | 0.7 | 1 | 269 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.003 | 6.063 | 0 | 0 | 4.821 | 0.734 | 0 | 0 | 12.621
1601916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:20:14 | 26.12.2022 09:22:31 | 0.0381 | 0 | 294 | 23 | 10 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0.405 | 0 | 0.608 | 0.463 | 0 | 0 | 2.852
1601915 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR12674017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:17:03 | 26.12.2022 09:30:00 | 0.2158 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.689 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 11.3
1602024 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:03:13 | 26.12.2022 09:04:13 | 0.0167 | 17 | 3136 | 212 | 32 | 42 | 460 | 3 | 1 | 1.121 | 7.093 | 1.659 | 0.108 | 2.996 | 2.207 | 1.115 | 0 | 16.299
1601911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:01:47 | 26.12.2022 09:34:00 | 0.5369 | 0 | 35 | 7 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 4.955 | 0.446 | 26.248 | 41.02 | 0 | 0 | 74.606
1601865 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6730462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:01:07 | 26.12.2022 10:08:00 | 1.1147 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.783 | 0 | 0.376 | 0 | 4.377 | 0 | 0 | 30.536
1601864 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR11795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:55 | 26.12.2022 13:00:00 | 3.9847 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 366.088 | 0 | 0 | 0 | 57.787 | 0 | 0 | 423.875
1601862 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:36 | 26.12.2022 09:29:00 | 0.4733 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.852 | 0 | 0 | 0 | 26.449 | 0 | 0 | 36.301
1601863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:34 | 26.12.2022 10:04:00 | 1.0572 | 1 | 112 | 30 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.515 | 13.513 | 29.278 | 0 | 133.226 | 4.944 | 0 | 0 | 182.476
1601861 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7102882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:24 | 26.12.2022 16:40:00 | 7.66 | 0 | 428 | 1 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 898.326 | 0 | 0.414 | 0 | 321.289 | 0 | 0 | 1220.028
1601859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6919295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:18 | 26.12.2022 09:45:00 | 0.745 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.777
1601858 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6742645 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:10 | 26.12.2022 11:56:00 | 2.9306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.497 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 22.638
1601857 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:01 | 26.12.2022 16:59:00 | 7.9831 | 0 | 122 | 0 | 49 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93.432 | 0 | 4.612 | 119.529 | 18.442 | 0 | 0 | 236.014
1601866 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6908070 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:00 | 26.12.2022 11:37:00 | 2.6167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 0 | 0 | 100.275 | 0 | 0 | 105.989
1601839 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 08:57:04 | 26.12.2022 08:58:17 | 0.0203 | 0 | 7 | 41 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 1.686 | 0 | 0.206 | 0 | 2.714
1601833 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10198923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 08:45:18 | 26.12.2022 17:51:00 | 9.095 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.746 | 0 | 10.84
1601821 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 08:40:38 | 26.12.2022 08:42:24 | 0.0294 | 0 | 481 | 1 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0.075 | 0.013 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 1.19
1601814 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 08:02:52 | 26.12.2022 09:47:00 | 1.7356 | 3 | 1223 | 14 | 3 | 3 | 149 | 1 | 1 | 36.166 | 137.653 | 10.402 | 0 | 17.191 | 55.62 | 1.591 | 0 | 258.623
1601807 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7057369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 07:36:10 | 26.12.2022 08:50:00 | 1.2306 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.499 | 0 | 1.913 | 0 | 5.069 | 0 | 0 | 16.481
1601802 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2022 07:16:07 | 26.12.2022 08:06:07 | 0.8333 | 0 | 11 | 74 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 24.432 | 0 | 61.713 | 0.015 | 0 | 0 | 86.56
1602561 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7055082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 04:45:00 | 26.12.2022 04:49:00 | 0.0667 | 1 | 46883 | 9 | 80 | 39 | 7899 | 4 | 24 | 5.448 | 612.247 | 1.223 | 0.83 | 43.652 | 246.706 | 0.039 | 14.231 | 924.377
1601788 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR12626815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:56:32 | 26.12.2022 04:08:00 | 0.1911 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0.025 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.206
1601787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:40:00 | 26.12.2022 03:44:56 | 0.0822 | 0 | 32732 | 0 | 2 | 8 | 4405 | 2 | 8 | 0 | 540.81 | 0 | 0 | 48.037 | 135.341 | 2.687 | 1.254 | 728.129
1601786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:37:00 | 26.12.2022 03:41:00 | 0.0667 | 2 | 26382 | 12 | 21 | 107 | 8127 | 1 | 21 | 0 | 252.806 | 0.012 | 0.103 | 109.234 | 171.417 | 0.202 | 4.859 | 538.633
1601781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:30:00 | 26.12.2022 03:34:55 | 0.0819 | 149 | 29706 | 66 | 337 | 115 | 2860 | 0 | 4 | 0.847 | 354.149 | 1.66 | 3.14 | 48.851 | 88.468 | 0 | 0.308 | 497.423
1601780 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:24:00 | 26.12.2022 03:28:00 | 0.0667 | 1 | 51971 | 2 | 2 | 4 | 5256 | 1 | 5 | 0 | 639.055 | 0 | 0 | 6.034 | 102.926 | 15.311 | 1.797 | 765.123
1601778 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:22:00 | 26.12.2022 04:58:00 | 1.6 | 0 | 151 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.282 | 3.257 | 1.698 | 0.988 | 3.862 | 0 | 0 | 48.087
1601777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6660673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:19:39 | 26.12.2022 03:48:00 | 0.4725 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.568 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 38.042
1601779 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:19:00 | 26.12.2022 03:23:58 | 0.0828 | 1 | 48412 | 19 | 227 | 309 | 10640 | 9 | 16 | 0.203 | 501.783 | 1.337 | 1.144 | 71.312 | 193.673 | 10.826 | 1.946 | 782.223
1601769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7145968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:02:55 | 26.12.2022 03:40:00 | 0.6181 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.228 | 0 | 0.002 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 7.361
1601721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7049719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 02:30:08 | 26.12.2022 03:23:00 | 0.8811 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 2.039
1601643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7052149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 02:10:36 | 26.12.2022 02:37:00 | 0.44 | 0 | 74 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 5.919 | 0 | 0.304 | 0 | 2.104 | 0 | 1.24 | 9.568
1601641 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 02:00:58 | 26.12.2022 02:21:29 | 0.3419 | 0 | 11 | 74 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 8.076 | 0 | 18.886 | 0.004 | 0 | 0 | 27.11
1601620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:41:55 | 26.12.2022 02:10:00 | 0.4681 | 1 | 246 | 245 | 11 | 43 | 72 | 0 | 2 | 6.255 | 22.108 | 91.04 | 1.122 | 46.483 | 4.378 | 0 | 0 | 171.385
1601605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:32:39 | 26.12.2022 01:33:38 | 0.0164 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0.02 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.721
1601598 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6815943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:12:53 | 26.12.2022 01:31:04 | 0.3031 | 0 | 2295 | 0 | 1 | 5 | 298 | 0 | 1 | 0 | 70.569 | 0 | 0 | 6.465 | 6.8 | 0 | 7.837 | 91.671
1601586 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:08:53 | 26.12.2022 01:46:27 | 0.6261 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.985 | 0.43 | 12.804 | 0 | 0 | 0 | 30.219
1601584 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:07:53 | 26.12.2022 06:01:53 | 4.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 407.549 | 202.233 | 0 | 0 | 611.393
1601582 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:00:53 | 26.12.2022 01:17:25 | 0.2756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.896 | 228.245 | 2.58 | 242.822
1601581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6970918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 00:57:26 | 26.12.2022 01:41:00 | 0.7261 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 1.93
1601570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6890158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 23:21:15 | 26.12.2022 01:21:00 | 1.9958 | 0 | 389 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 104.05 | 0 | 0.266 | 0 | 14.692 | 0 | 0 | 119.009
1601568 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6779876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 23:11:31 | 25.12.2022 23:42:00 | 0.5081 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.669 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 25.532
1601562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 22:38:48 | 25.12.2022 23:51:00 | 1.2033 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.923
1601561 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 22:24:31 | 25.12.2022 23:13:00 | 0.8081 | 0 | 4 | 65 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.109 | 0 | 69.674 | 0 | 0 | 0 | 87.783
1601558 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7037733 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 22:09:45 | 25.12.2022 23:14:00 | 1.0708 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 2.157
1601532 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 19:41:13 | 25.12.2022 21:33:00 | 1.8631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
1601525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:56:55 | 25.12.2022 19:50:00 | 0.8847 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.489 | 0 | 0 | 0 | 16.116 | 0 | 0 | 35.605
1601524 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:52:21 | 25.12.2022 19:59:00 | 1.1108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291
1601523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283727 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:31:30 | 25.12.2022 19:59:00 | 1.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555
1601515 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6567205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:28:51 | 25.12.2022 21:40:00 | 3.1858 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 4.781
1601521 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:18:38 | 25.12.2022 19:05:00 | 0.7728 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 6.805
1601507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456463 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:15:03 | 25.12.2022 19:05:00 | 0.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
1601497 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6837190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:47:11 | 25.12.2022 19:05:00 | 1.2969 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.168 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 20.036
1601489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535283736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:39:55 | 25.12.2022 18:59:00 | 1.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
1601464 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:13:57 | 25.12.2022 17:15:16 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 6.284
1601463 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:13:57 | 25.12.2022 17:15:22 | 0.0236 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0.361
1601458 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6680703 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:01:25 | 25.12.2022 17:30:00 | 0.4764 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 5.962
1601461 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6553541 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:36:29 | 25.12.2022 19:21:00 | 2.7419 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 14.101 | 0 | 0 | 14.853
1601441 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:33:44 | 25.12.2022 17:37:00 | 1.0544 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.187 | 0 | 5.823 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 29.849
1601433 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:21:32 | 25.12.2022 17:09:00 | 0.7911 | 1 | 474 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.179 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 45.054
1601424 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 16:13:58 | 25.12.2022 16:31:17 | 0.2886 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 12.103 | 0 | 0 | 6.196 | 2.432 | 5.87 | 0 | 26.601
1601423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742300 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:10:37 | 25.12.2022 18:38:00 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098
1601419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7069578 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:02:59 | 25.12.2022 16:27:00 | 0.4003 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849
1601410 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 15:31:37 | 25.12.2022 16:37:00 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.047 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 10.472
1601391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517196931 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 15:19:06 | 25.12.2022 17:40:00 | 2.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1601374 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 14:45:43 | 25.12.2022 15:35:00 | 0.8214 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.587 | 0 | 20.013 | 0 | 0 | 0 | 104.6
1601365 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:31:03 | 25.12.2022 14:35:20 | 0.0714 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 1.506 | 0.666 | 1.549 | 0 | 6.644
1601365 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8552000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:31:03 | 25.12.2022 16:25:00 | 1.8992 | 0 | 230 | 2 | 2 | 3 | 97 | 3 | 0 | 0 | 78.238 | 7.128 | 11.307 | 115.447 | 70.844 | 522.295 | 0 | 805.259
1601362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8749408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:30:05 | 25.12.2022 15:01:13 | 0.5189 | 0 | 129 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0.096 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 6.276
1601362 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:30:05 | 25.12.2022 16:28:20 | 1.9708 | 0 | 305 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.322 | 0 | 0.889 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 125.49
1601347 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 14:15:14 | 25.12.2022 14:43:00 | 0.4628 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 5.43
1601333 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:01:07 | 25.12.2022 14:28:00 | 0.4481 | 0 | 210 | 3 | 12 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6.901 | 1.517 | 0.023 | 0.267 | 0.491 | 47.55 | 0 | 56.749
1601326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211962 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:52:39 | 25.12.2022 15:25:00 | 1.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628
1601321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6545485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:45:31 | 25.12.2022 15:19:00 | 1.5581 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.56 | 0 | 0.108 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 27.346
1601318 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6960516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:43:10 | 25.12.2022 14:55:00 | 1.1972 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.317 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 8.586
1601307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12901122 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:33:28 | 25.12.2022 15:06:00 | 1.5422 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.554
1601292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:30:15 | 25.12.2022 16:45:00 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.123 | 0 | 2130.123
1601293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017901 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:30:11 | 25.12.2022 14:10:00 | 0.6636 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.381 | 0.356 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 6.229
1601291 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:30:08 | 25.12.2022 14:37:00 | 1.1144 | 0 | 11 | 74 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 35.285 | 0 | 69.287 | 0.018 | 0 | 0 | 105.157
1601290 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6759468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:30:03 | 25.12.2022 16:47:00 | 3.2825 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.612 | 0 | 0.879 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 56.992
1601289 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:29:45 | 25.12.2022 13:31:14 | 0.0247 | 18 | 5002 | 24 | 303 | 37 | 1038 | 17 | 3 | 1.059 | 11.994 | 0.92 | 1.311 | 4.655 | 3.78 | 0.7 | 0.079 | 24.498
1601265 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:13:12 | 25.12.2022 13:18:12 | 0.0833 | 0 | 16 | 299 | 1 | 12 | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 8.213 | 5.02 | 2.274 | 0 | 21.204
1601264 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:12:43 | 25.12.2022 13:14:55 | 0.0367 | 18 | 5002 | 24 | 303 | 37 | 1038 | 17 | 3 | 1.57 | 17.123 | 1.364 | 1.876 | 6.903 | 5.484 | 1.039 | 0.117 | 35.477
1601262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753464 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:09:50 | 25.12.2022 14:20:00 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0.441
1601261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:03:42 | 25.12.2022 17:33:00 | 4.4883 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.64 | 0 | 0 | 0 | 3.194 | 0 | 0 | 45.834
1601253 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12207845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:01:27 | 25.12.2022 14:59:00 | 1.9592 | 0 | 405 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 146.71 | 0 | 0 | 32.734 | 14.605 | 0 | 0 | 194.049
1601251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:00:39 | 25.12.2022 13:50:55 | 0.8378 | 0 | 54 | 14 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.717 | 30.277 | 0 | 73.949 | 0.128 | 0 | 0 | 107.07
1601250 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13361888 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:00:13 | 25.12.2022 13:44:00 | 0.7297 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
1601234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6587138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:45:57 | 25.12.2022 13:47:00 | 1.0175 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.595 | 0 | 0 | 0 | 7.871 | 0 | 0 | 31.466
1601217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:36:46 | 25.12.2022 13:19:00 | 0.7039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.091 | 0 | 6.109 | 25.2
1601198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6772178 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:24:28 | 25.12.2022 12:30:00 | 0.0922 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 1.272
1601189 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:20:54 | 25.12.2022 12:23:22 | 0.0411 | 2 | 32 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0.119 | 0.12 | 1.742 | 0.001 | 2.358 | 0.163 | 0.122 | 0 | 4.625
1601182 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:17:32 | 25.12.2022 12:34:32 | 0.2833 | 0 | 459 | 8 | 3 | 7 | 63 | 0 | 1 | 0 | 14.591 | 2.26 | 0.008 | 12.853 | 7.738 | 0 | 0.331 | 37.781
1601183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515701661 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:17:09 | 25.12.2022 14:11:00 | 1.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1601171 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:08:39 | 25.12.2022 12:16:05 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.486 | 0 | 18.486
1601157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11731200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 12:00:58 | 25.12.2022 14:28:00 | 2.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.567 | 0 | 0 | 27.567
1601156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 11:59:59 | 25.12.2022 12:02:45 | 0.0461 | 1 | 673 | 1 | 23 | 13 | 198 | 2 | 3 | 3.056 | 4.723 | 0 | 0.305 | 1.667 | 6.632 | 10.163 | 0.849 | 27.396
1601142 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12198839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 11:43:38 | 25.12.2022 12:49:00 | 1.0894 | 0 | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.474 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 57.835
1601132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11554847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:33:40 | 25.12.2022 12:09:00 | 0.5889 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 31.043 | 0 | 0 | 0 | 73.582 | 0 | 0 | 104.625
1601091 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 11:11:43 | 25.12.2022 11:13:58 | 0.0375 | 0 | 164 | 72 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 2.674 | 0.303 | 0.017 | 0.314 | 0 | 0 | 4.771
1601081 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 11:06:38 | 25.12.2022 11:08:15 | 0.0269 | 1 | 292 | 252 | 47 | 15 | 98 | 0 | 1 | 0.007 | 1.026 | 3.535 | 1.283 | 1.005 | 0.3 | 0 | 0 | 7.156
1601080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12775123 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:05:57 | 25.12.2022 12:56:00 | 1.8342 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 231.61 | 0 | 0 | 0 | 20.825 | 0 | 0 | 252.435
1601078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6787138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:03:42 | 25.12.2022 16:55:00 | 5.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.462 | 0 | 42.434 | 96.896
1601077 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6723474 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:03:27 | 25.12.2022 12:44:00 | 1.6758 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 0.008 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 22.104
1601074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:00:39 | 25.12.2022 16:25:19 | 5.4111 | 8 | 571 | 116 | 6 | 50 | 114 | 2 | 0 | 86.82 | 377.799 | 993.985 | 27.537 | 858.193 | 80.953 | 143.071 | 0 | 2568.36
1601073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7049351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:00:01 | 25.12.2022 14:53:00 | 3.8831 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 434.351 | 0 | 0 | 0 | 91.016 | 0 | 0 | 525.367
1601029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:36:12 | 25.12.2022 10:37:12 | 0.0167 | 0 | 92 | 34 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.205 | 0 | 0.03 | 0.095 | 0 | 0 | 0.593
1601024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225761 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:30:59 | 25.12.2022 11:25:00 | 0.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
1601022 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:30:22 | 25.12.2022 16:01:08 | 5.5128 | 0 | 1642 | 0 | 4 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1158.557 | 0 | 1.237 | 104.156 | 210.408 | 0 | 0 | 1474.358
1601021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:30:01 | 25.12.2022 11:29:00 | 0.9831 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0.475 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 1.242
1601010 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:22:41 | 25.12.2022 10:49:41 | 0.45 | 0 | 332 | 1 | 4 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.266 | 0.304 | 0.582 | 4.817 | 6.054 | 0 | 0 | 33.023
1601126 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:20:04 | 25.12.2022 10:22:04 | 0.0333 | 2 | 490 | 15 | 50 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0.109 | 1.181 | 0.794 | 0.627 | 5.476 | 0.313 | 0 | 0 | 8.5
1601002 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7066523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:19:15 | 25.12.2022 12:05:00 | 1.7625 | 0 | 27 | 0 | 0 | 34 | 268 | 39 | 31 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 2175.339 | 460.997 | 3013.581 | 255.511 | 5906.165
1600999 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:17:36 | 25.12.2022 12:05:00 | 1.79 | 0 | 229 | 2 | 2 | 3 | 98 | 3 | 0 | 0 | 72.515 | 6.467 | 11.792 | 108.042 | 70.914 | 476.43 | 0 | 746.16
1600980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:10:06 | 25.12.2022 17:21:16 | 7.1861 | 0 | 885 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 904.074 | 0 | 0 | 179.684 | 285.992 | 0 | 0 | 1369.749
1601040 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:09:45 | 25.12.2022 11:13:00 | 1.0542 | 0 | 807 | 8 | 11 | 4 | 134 | 1 | 0 | 0 | 79.348 | 3.176 | 1.051 | 23.334 | 20.148 | 42.453 | 0 | 169.51
1600977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:09:21 | 25.12.2022 14:57:34 | 4.8036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 15 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 50.365 | 861.026 | 0 | 469.539 | 1385.529
1600987 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:07:55 | 25.12.2022 10:11:31 | 0.06 | 32 | 13589 | 8 | 240 | 33 | 1796 | 9 | 14 | 7.083 | 51.413 | 1.435 | 0.373 | 12.312 | 14.066 | 4.197 | 0.261 | 91.139
1600971 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6711713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:06:43 | 25.12.2022 15:00:00 | 4.8881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.426 | 164.869 | 0 | 0 | 447.295
1600964 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:04:00 | 25.12.2022 12:35:56 | 2.5322 | 0 | 9 | 395 | 0 | 17 | 7 | 14 | 2 | 0 | 5.821 | 197.645 | 0 | 248.054 | 25.096 | 520.586 | 21.8 | 1019.003
1600961 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:02:03 | 25.12.2022 16:09:00 | 6.1158 | 2 | 1005 | 16 | 13 | 21 | 118 | 2 | 0 | 2.829 | 901.684 | 1.179 | 2.659 | 1366.422 | 379.003 | 254.512 | 0 | 2908.288
1600960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:01:40 | 25.12.2022 12:48:20 | 2.7778 | 0 | 1406 | 6 | 2 | 33 | 186 | 4 | 0 | 0 | 309.393 | 3.405 | 18.721 | 605.466 | 168.285 | 332.076 | 0 | 1437.346
1600960 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:01:40 | 25.12.2022 12:50:19 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.475 | 38.993 | 0 | 0 | 147.469
1600957 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:01:31 | 25.12.2022 10:31:23 | 0.4978 | 0 | 53 | 71 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.405 | 23.471 | 0.273 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 24.644
1600956 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7082118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:00:00 | 25.12.2022 10:34:46 | 0.5794 | 0 | 363 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.775 | 0 | 0.012 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 21.862
1600956 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | LINE11023434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:00:00 | 25.12.2022 15:45:51 | 5.7642 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 131.277 | 0 | 0 | 0 | 25.293 | 0 | 0 | 156.57
1600955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:00:00 | 25.12.2022 11:19:00 | 1.3167 | 0 | 424 | 14 | 7 | 16 | 67 | 2 | 0 | 0 | 69.392 | 27.818 | 4.641 | 67.781 | 13.903 | 0 | 0 | 183.535
1600950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:53:41 | 25.12.2022 09:56:09 | 0.0411 | 8 | 76 | 4 | 11 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.26 | 0.133 | 0.163 | 0.159 | 0.312 | 0.026 | 0 | 0 | 1.053
1600941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:49:49 | 25.12.2022 09:51:11 | 0.0228 | 2 | 198 | 42 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0.281 | 0.936 | 2.039 | 0 | 1.311 | 0.088 | 0 | 0 | 4.656
1600932 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:41:15 | 25.12.2022 09:42:13 | 0.0161 | 0 | 2 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.379
1600927 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:31:44 | 25.12.2022 18:16:00 | 8.7378 | 0 | 269 | 12 | 1 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 313.646 | 92.151 | 2.362 | 405.468 | 131.254 | 0 | 0 | 944.881
1600925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:30:19 | 25.12.2022 12:16:00 | 2.7614 | 2 | 49 | 0 | 24 | 5 | 97 | 1 | 0 | 0 | 19.248 | 0 | 7.992 | 112.819 | 334.771 | 6.884 | 0 | 481.714
1600924 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:30:13 | 25.12.2022 10:28:00 | 0.9631 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.339 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 7.808
1600907 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:09:39 | 25.12.2022 09:10:29 | 0.0139 | 3 | 1764 | 75 | 61 | 10 | 293 | 0 | 2 | 0.056 | 2.334 | 0.433 | 0.238 | 0.05 | 0.331 | 0 | 0.012 | 3.454
1600901 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9796407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:05:44 | 25.12.2022 14:00:00 | 4.9044 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 56.387 | 4.552 | 0 | 257.239
1600901 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:05:44 | 25.12.2022 09:25:57 | 0.3369 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 12.826 | 0 | 0 | 7.124 | 3.146 | 7.339 | 0 | 30.435
1600893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:05:30 | 25.12.2022 12:47:45 | 3.7042 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 26.498 | 0 | 0 | 0 | 239.78 | 0 | 39.76 | 306.038
1600890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:04:30 | 25.12.2022 12:48:12 | 3.7283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 3 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 39.117 | 500.48 | 0 | 28.705 | 572.245
1600899 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8656128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:04:12 | 25.12.2022 09:52:00 | 0.7967 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 13.365
1600898 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:04:11 | 25.12.2022 12:00:00 | 2.9303 | 3 | 1132 | 2 | 55 | 9 | 127 | 3 | 0 | 14.335 | 243.703 | 255.639 | 11.152 | 187.786 | 101.168 | 348.758 | 0 | 1162.54
1600898 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:04:11 | 25.12.2022 17:34:19 | 8.5022 | 0 | 45 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.254 | 0 | 0 | 1157.282 | 5.535 | 244.098 | 0 | 1473.169
1600896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6856866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:01:30 | 25.12.2022 11:05:00 | 2.0583 | 0 | 919 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 294.393 | 0 | 0 | 0 | 59.476 | 0 | 0 | 353.869
1600895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6780702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:01:22 | 25.12.2022 17:08:08 | 8.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.171 | 499.4 | 0 | 2.924 | 716.495
1600894 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12625912 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:01:20 | 25.12.2022 11:55:00 | 2.8944 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 0 | 0 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 143.316
1600892 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6835230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:40 | 25.12.2022 10:12:00 | 1.1889 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.702 | 0 | 0 | 0 | 4.544 | 0 | 0 | 19.246
1600891 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7013016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:37 | 25.12.2022 12:29:00 | 3.4731 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0.449 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 12.888
1600889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:26 | 25.12.2022 10:36:00 | 1.5928 | 0 | 6 | 41 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.742 | 0 | 98.809 | 0 | 0 | 0 | 160.551
1600884 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:14 | 25.12.2022 16:57:00 | 7.9461 | 2 | 344 | 2 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 22.822 | 295.413 | 72.767 | 0.225 | 372.129 | 59.448 | 0 | 0 | 822.803
1600883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:12 | 25.12.2022 16:51:45 | 7.8592 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 440.678 | 0 | 0 | 411.777 | 790.996 | 0 | 0 | 1643.451
1600856 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 08:50:18 | 25.12.2022 08:52:35 | 0.0381 | 3 | 1764 | 75 | 61 | 10 | 293 | 0 | 2 | 0.15 | 5.449 | 1.224 | 0.644 | 0.136 | 0.736 | 0 | 0.031 | 8.37
1600848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 08:16:33 | 25.12.2022 09:56:00 | 1.6575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.941 | 0 | 0 | 0 | 9.095 | 0 | 0 | 18.037
1600849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 08:09:28 | 25.12.2022 09:01:00 | 0.8589 | 8 | 2811 | 4 | 28 | 11 | 611 | 3 | 1 | 12.674 | 299.774 | 0 | 8.371 | 14.915 | 59.679 | 26.232 | 0 | 421.646
1600829 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 07:02:25 | 25.12.2022 09:06:00 | 2.0597 | 0 | 332 | 1 | 4 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.213 | 1.353 | 2.354 | 21.364 | 22.662 | 0 | 0 | 136.946
1600771 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 02:38:01 | 25.12.2022 03:14:38 | 0.6103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.279 | 0 | 7.279
1600733 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917423 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 02:26:15 | 25.12.2022 04:14:00 | 1.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
1600714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 02:25:22 | 25.12.2022 03:33:00 | 1.1272 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 97.64 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 0 | 169.677
1600440 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6668444 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 01:01:45 | 25.12.2022 01:49:00 | 0.7875 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.146
1600428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616250 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 23:57:22 | 25.12.2022 01:36:00 | 1.6439 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 7.418
1600427 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11589202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 23:55:26 | 25.12.2022 01:29:00 | 1.5594 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.016 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 11.206
1600429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 23:32:29 | 25.12.2022 00:26:00 | 0.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.563 | 0 | 119.107 | 0 | 147.67
1600361 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311247 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 22:19:08 | 24.12.2022 23:32:00 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
1600385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6609697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 21:22:11 | 24.12.2022 23:35:00 | 2.2136 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.747 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 23.422
1600348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6733437 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 21:13:34 | 24.12.2022 22:52:00 | 1.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.877 | 0 | 0 | 28.877
1600328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 20:01:31 | 24.12.2022 20:59:00 | 0.9581 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 63.774 | 0 | 0 | 0 | 13.973 | 0 | 0.49 | 78.238
1600323 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6801745 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 19:57:03 | 24.12.2022 20:48:00 | 0.8492 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 7.362
1600320 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 19:50:14 | 25.12.2022 01:44:00 | 5.8961 | 0 | 182 | 13 | 1 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.435 | 477.917 | 0.369 | 34.299 | 30.395 | 0 | 0 | 629.415
1600300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11246134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 19:08:26 | 24.12.2022 19:51:00 | 0.7094 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 87.571 | 0 | 0 | 0 | 30.048 | 0 | 0 | 117.619
1600314 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR12564007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2022 18:22:50 | 24.12.2022 21:38:00 | 3.2528 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 9.012 | 0 | 0 | 40.621
1600275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE11506936 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 17:46:40 | 24.12.2022 18:40:00 | 0.8889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.453 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 8.341
1600267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6930127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 17:45:47 | 24.12.2022 18:52:00 | 1.1036 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.088 | 0 | 0 | 0 | 14.139 | 0 | 0 | 48.227
1600163 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 17:10:24 | 24.12.2022 17:23:24 | 0.2167 | 0 | 524 | 167 | 33 | 14 | 93 | 0 | 1 | 0 | 22.422 | 15.253 | 2.677 | 8.135 | 4.132 | 0 | 0 | 52.62
1600121 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10395944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 17:00:07 | 24.12.2022 17:34:00 | 0.5647 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.313 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 5.319
1600073 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 16:36:51 | 24.12.2022 18:03:00 | 1.4358 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.716 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 12.624
1600071 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 16:35:05 | 24.12.2022 17:40:00 | 1.0819 | 3 | 1223 | 14 | 3 | 3 | 149 | 1 | 1 | 25.748 | 98.292 | 7.405 | 0 | 8.494 | 23.34 | 0.59 | 0 | 163.87
1600062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6832151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 16:30:02 | 24.12.2022 17:11:00 | 0.6828 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.827 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.057
1600052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12494807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 16:18:14 | 24.12.2022 21:04:00 | 4.7628 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.198 | 0 | 1.225 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 36.672
1600017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:59:12 | 24.12.2022 16:00:49 | 0.0269 | 0 | 125 | 10 | 7 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 1.172 | 0.04 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 2.489
1599991 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:43:29 | 24.12.2022 15:44:00 | 0.0086 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.216 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.595
1600004 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7142335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:37:00 | 24.12.2022 15:51:00 | 0.2333 | 0 | 4173 | 2 | 28 | 17 | 524 | 1 | 0 | 0 | 110.894 | 12.123 | 0.293 | 81.035 | 63.207 | 96.099 | 0 | 363.652
1599958 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:26:21 | 24.12.2022 15:53:00 | 0.4442 | 0 | 1609 | 1 | 3 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 65.408 | 0 | 0.129 | 0.07 | 14.571 | 0 | 0 | 80.177
1599961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:13:15 | 24.12.2022 17:17:15 | 2.0667 | 0 | 10 | 21 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 136.495 | 26.582 | 30.818 | 6.947 | 0 | 0 | 206.651
1599930 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462485 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:01:15 | 24.12.2022 15:46:00 | 0.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
1599928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 15:00:29 | 24.12.2022 17:15:00 | 2.2419 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.077 | 0 | 0 | 0 | 12.536 | 0 | 0 | 79.613
1599927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7114064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 15:00:15 | 24.12.2022 17:13:00 | 2.2125 | 0 | 390 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 187.171 | 0 | 0 | 0 | 113.219 | 0 | 0 | 300.39
1599893 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 14:42:04 | 24.12.2022 14:44:00 | 0.0322 | 3 | 311 | 8 | 2 | 15 | 30 | 3 | 0 | 0.633 | 1.156 | 0.729 | 0.017 | 12.084 | 0.123 | 3.718 | 0 | 18.46
1599870 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6759466 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 14:30:16 | 24.12.2022 15:18:00 | 0.7956 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 4.902
1599869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7250435 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 14:30:01 | 24.12.2022 17:07:00 | 2.6164 | 3 | 288 | 6 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.204 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 0 | 0 | 39.867
1599821 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6660000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 13:52:25 | 24.12.2022 17:44:00 | 3.8597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.215
1599807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12453263 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 13:39:00 | 24.12.2022 13:46:00 | 0.1167 | 0 | 41 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.009 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.399
1599835 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212868 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 13:36:38 | 24.12.2022 14:29:00 | 0.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138
1599769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO7053633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 13:09:16 | 24.12.2022 17:37:24 | 4.4689 | 1 | 319 | 44 | 11 | 13 | 43 | 3 | 0 | 24.762 | 84.402 | 129.122 | 0 | 153.488 | 20.785 | 88.861 | 0 | 501.421
1599765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 13:06:56 | 24.12.2022 17:49:30 | 4.7094 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 260.971 | 0 | 7.839 | 0 | 35.728 | 0 | 304.539
1599762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 13:02:15 | 24.12.2022 15:35:00 | 2.5458 | 0 | 101 | 0 | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.837 | 0 | 1.908 | 29.495 | 2.652 | 0 | 0 | 41.892
1599761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 13:00:09 | 24.12.2022 14:25:00 | 1.4142 | 1 | 97 | 31 | 2 | 16 | 17 | 0 | 1 | 11.835 | 20.336 | 49.757 | 0.554 | 46.089 | 3.956 | 0 | 0 | 132.528
1599735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752526 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 12:40:46 | 24.12.2022 14:09:00 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214
1599728 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6623364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 12:37:12 | 24.12.2022 14:07:00 | 1.4967 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.552 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 31.182
1599763 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6967553 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 12:34:42 | 24.12.2022 13:36:00 | 1.0217 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 15.831 | 0 | 0 | 22.266
1599684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 12:07:53 | 24.12.2022 12:09:30 | 0.0269 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0.821
1599677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 12:01:46 | 24.12.2022 15:59:00 | 3.9539 | 0 | 30 | 38 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.394 | 219.975 | 6.568 | 96.081 | 2.543 | 0 | 0 | 348.562
1599674 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 12:00:50 | 24.12.2022 14:21:00 | 2.3361 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.819 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 31.059
1599672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 12:00:40 | 24.12.2022 16:30:00 | 4.4889 | 0 | 12 | 108 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.928 | 7.491 | 187.678 | 0 | 0 | 0 | 1099.097
1599667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:57:19 | 24.12.2022 11:58:30 | 0.0197 | 1 | 117 | 42 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.328 | 2.116 | 0.379 | 1.441 | 0.046 | 0 | 0 | 4.32
1599631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:38:14 | 24.12.2022 11:42:40 | 0.0739 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.509 | 0.018 | 10.906 | 0 | 22.933
1599619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:33:11 | 24.12.2022 11:33:40 | 0.0081 | 0 | 406 | 0 | 32 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0.372 | 0 | 0.034 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.503
1599614 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068816 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:24:54 | 24.12.2022 13:47:00 | 2.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
1599611 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 11:23:41 | 24.12.2022 14:14:18 | 2.8436 | 14 | 7056 | 51 | 32 | 97 | 607 | 0 | 0 | 49.352 | 1947.256 | 320.247 | 22.328 | 1211.399 | 668.852 | 0 | 0 | 4219.434
1599607 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 11:21:47 | 24.12.2022 14:13:44 | 2.8658 | 3 | 607 | 79 | 54 | 29 | 59 | 0 | 0 | 1.606 | 169.961 | 529.584 | 91.559 | 1120.233 | 28.005 | 0 | 0 | 1940.949
1599606 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:21:40 | 24.12.2022 11:22:39 | 0.0164 | 0 | 16 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 1.395 | 0.058 | 0.051 | 0.003 | 0 | 0 | 1.554
1599584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6905945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:10:08 | 24.12.2022 14:07:00 | 2.9478 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 533.671 | 0 | 0 | 0 | 38.792 | 0 | 0 | 572.463
1599570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:04:30 | 24.12.2022 11:06:12 | 0.0283 | 3 | 103 | 3 | 62 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0.047 | 0.339 | 0.445 | 0.242 | 6.026 | 0.537 | 0 | 0 | 7.636
1599568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:01:19 | 24.12.2022 11:03:02 | 0.0286 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.893
1599565 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO11322481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 11:00:02 | 24.12.2022 14:06:00 | 3.0994 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 5.907 | 0 | 0 | 15.274
1599574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 11:00:00 | 24.12.2022 16:00:00 | 5 | 7 | 1787 | 86 | 40 | 37 | 349 | 6 | 0 | 16.089 | 881.211 | 598.733 | 121.216 | 576.357 | 307.55 | 250.898 | 0 | 2752.054
1599533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515987789 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 10:34:11 | 24.12.2022 11:58:00 | 1.3969 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603
1599485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO8949922 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 10:11:10 | 24.12.2022 13:55:00 | 3.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.684 | 0 | 0 | 0 | 108.684
1599470 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:06:51 | 24.12.2022 14:24:51 | 4.3 | 0 | 901 | 2 | 0 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 258.422 | 1.827 | 0 | 202.959 | 45.783 | 0 | 0 | 508.991
1599465 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7144776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:02:29 | 24.12.2022 15:51:00 | 5.8086 | 3 | 5681 | 15 | 40 | 32 | 601 | 1 | 0 | 11.629 | 3668.35 | 455.286 | 39.712 | 2892.826 | 1869.662 | 207.628 | 0 | 9145.092
1599464 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:01:40 | 24.12.2022 11:55:00 | 1.8889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.219 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 53.699
1599463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:01:29 | 24.12.2022 17:42:54 | 7.6903 | 0 | 885 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1027.227 | 0 | 0 | 212.886 | 334.667 | 0 | 0 | 1574.78
1599462 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:01:27 | 24.12.2022 14:32:28 | 4.5169 | 0 | 241 | 7 | 9 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 163.104 | 89.688 | 58.839 | 212.861 | 367.137 | 0 | 0 | 891.629
1599461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:56 | 24.12.2022 11:12:00 | 1.1844 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.438 | 0 | 14.328 | 0 | 0 | 0 | 23.767
1599460 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:42 | 24.12.2022 17:35:00 | 7.5717 | 0 | 512 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 539.968 | 0 | 0 | 88.487 | 332.979 | 0 | 0 | 961.434
1599459 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:31 | 24.12.2022 12:23:00 | 2.3747 | 0 | 1587 | 0 | 34 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 619.443 | 0 | 3.424 | 35.628 | 262.721 | 0 | 0 | 921.218
1599457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6587541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:15 | 24.12.2022 13:58:13 | 3.9661 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 227.684 | 0 | 0 | 0 | 200.823 | 0 | 0 | 428.507
1599458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:12 | 24.12.2022 11:12:00 | 1.1967 | 3 | 643 | 11 | 5 | 6 | 72 | 1 | 0 | 5.433 | 51.444 | 11.821 | 1.249 | 57.908 | 3.47 | 0 | 0 | 131.326
1599455 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:04 | 24.12.2022 13:26:00 | 3.4322 | 1 | 728 | 43 | 74 | 2 | 58 | 1 | 0 | 5.219 | 220.22 | 112.266 | 17.499 | 1.092 | 28.835 | 50.72 | 0 | 435.85
1599482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 13:56:00 | 3.9333 | 0 | 58 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.116 | 0 | 0.464 | 37.135 | 0.319 | 0 | 0 | 58.033
1599469 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6726857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 12:22:00 | 2.3667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 140.922 | 0 | 0 | 0 | 118.469 | 0 | 0 | 259.392
1599501 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11604955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 15:05:00 | 5.0833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.462 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 52.384
1599486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 14:59:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.62 | 0 | 7.458 | 0 | 0 | 0 | 154.078
1599504 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11604954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 15:06:00 | 5.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.624 | 0 | 0 | 0 | 17.546 | 0 | 0 | 40.17
1599444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:51:05 | 24.12.2022 10:38:00 | 0.7819 | 3 | 199 | 295 | 28 | 41 | 113 | 0 | 0 | 8.752 | 35.602 | 723.901 | 65.738 | 65.211 | 28.098 | 0 | 0 | 927.301
1599434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:48:59 | 24.12.2022 09:56:57 | 0.1328 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.885 | 0.015 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.98
1599433 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:48:05 | 24.12.2022 10:05:05 | 0.2833 | 0 | 67 | 75 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 21.222 | 0 | 9.278 | 0.347 | 0 | 0 | 32.882
1599422 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:43:17 | 24.12.2022 09:44:02 | 0.0125 | 1 | 910 | 26 | 4 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.018 | 1.017 | 0.152 | 0.014 | 0.079 | 0.128 | 0 | 0 | 1.408
1599412 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR12494171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:38:57 | 24.12.2022 10:52:00 | 1.2175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 17.393 | 0 | 0 | 19.178
1599397 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7801363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:33:11 | 24.12.2022 17:25:00 | 7.8636 | 0 | 151 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 255.423 | 0 | 0.888 | 0 | 22.907 | 0 | 0 | 279.217
1599396 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:32:50 | 24.12.2022 11:32:00 | 1.9861 | 3 | 1434 | 8 | 37 | 4 | 166 | 4 | 1 | 25.518 | 187.489 | 18.787 | 25.509 | 9.433 | 47.164 | 20.655 | 0 | 334.556
1599395 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:30:00 | 24.12.2022 13:00:00 | 3.5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.356 | 0 | 0 | 0 | 6.994 | 0 | 0 | 41.35
1599394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6832782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:30:00 | 24.12.2022 14:38:00 | 5.1333 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.706 | 0 | 0.715 | 0 | 53.276 | 0 | 0 | 73.696
1599402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:17:38 | 24.12.2022 11:18:38 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 5 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 24.413 | 573.853 | 0 | 235.753 | 836.004
1599402 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:17:38 | 24.12.2022 12:38:57 | 3.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.473 | 0 | 7.68 | 68.153
1599383 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:17:04 | 24.12.2022 17:05:00 | 7.7989 | 1 | 193 | 36 | 5 | 21 | 30 | 0 | 1 | 1.896 | 286.302 | 296.713 | 9.811 | 712.546 | 90.793 | 0 | 0 | 1398.062
1599382 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:14:49 | 24.12.2022 09:35:49 | 0.35 | 3 | 1381 | 2 | 13 | 12 | 57 | 1 | 0 | 1.494 | 35.87 | 1.197 | 0.434 | 48.731 | 4.494 | 12.537 | 0 | 104.758
1599372 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:12:03 | 24.12.2022 10:08:00 | 0.9325 | 8 | 2811 | 4 | 28 | 11 | 611 | 3 | 1 | 15.039 | 355.712 | 0 | 11.151 | 18.861 | 83.577 | 62.108 | 0 | 546.448
1599366 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517139943 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:06:55 | 24.12.2022 10:21:00 | 1.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
1599365 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6710346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:05:56 | 24.12.2022 16:54:00 | 7.8011 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.69 | 0 | 0.18 | 0 | 92.801 | 0 | 0 | 166.671
1599364 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6638999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:05:50 | 24.12.2022 16:55:00 | 7.8194 | 0 | 419 | 1 | 22 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 487.315 | 14.32 | 9.767 | 84.336 | 113.025 | 0 | 0 | 708.763
1599362 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:05:03 | 24.12.2022 16:44:49 | 7.6628 | 0 | 524 | 167 | 33 | 14 | 93 | 0 | 1 | 0 | 738.815 | 594.174 | 153.512 | 295.04 | 170.282 | 0 | 0 | 1951.823
1599361 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6647437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:04:42 | 24.12.2022 11:14:00 | 2.155 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 6.614
1599359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:02:28 | 24.12.2022 16:32:49 | 7.5058 | 0 | 1173 | 0 | 24 | 21 | 245 | 0 | 0 | 0 | 763.335 | 0 | 41.91 | 0 | 48.592 | 0 | 0 | 853.838
1599356 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:01:18 | 24.12.2022 11:58:51 | 2.9592 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 41.615 | 59.413 | 0 | 0 | 118.788
1599353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:46 | 24.12.2022 14:48:00 | 5.7872 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.796 | 0 | 0 | 0 | 6.918 | 0 | 0 | 21.715
1599354 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6625974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:44 | 24.12.2022 10:54:00 | 1.8878 | 0 | 1797 | 0 | 2 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 542.545 | 0 | 0 | 75.816 | 37.142 | 0 | 0 | 655.502
1599357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627629 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:14 | 24.12.2022 10:56:00 | 1.9294 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69.357 | 0 | 0 | 0 | 28.071 | 0 | 0 | 97.428
1599352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:12 | 24.12.2022 12:01:00 | 3.0133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 10.821 | 0 | 0 | 14.585
1599350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:02 | 24.12.2022 11:20:00 | 2.3328 | 30 | 1118 | 37 | 4 | 11 | 91 | 0 | 0 | 20.714 | 143.842 | 32.159 | 0.144 | 448.644 | 19.389 | 0 | 0 | 664.892
1599349 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7903902 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:02 | 24.12.2022 09:56:00 | 0.9328 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.327 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3.073
1599351 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6602557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:01 | 24.12.2022 09:59:00 | 0.9831 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.031 | 0 | 0 | 0 | 4.067 | 0 | 0 | 41.099
1599363 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7866831 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:00 | 24.12.2022 09:27:00 | 0.45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437
1599358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:00 | 24.12.2022 10:53:00 | 1.8833 | 4 | 315 | 0 | 19 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.74 | 0 | 2.034 | 206.385 | 60.685 | 0 | 0 | 331.845
1599339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265965 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 08:44:19 | 24.12.2022 09:57:00 | 1.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789
1599333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12179017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 08:30:10 | 24.12.2022 10:00:00 | 1.4972 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.12 | 0 | 0.023 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 33.158
1599300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 07:05:34 | 24.12.2022 08:42:06 | 1.6089 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 473 | 0 | 6 | 0 | 0.956 | 18.876 | 0 | 0 | 496.994 | 0 | 59.444 | 576.271
1599300 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 07:05:34 | 24.12.2022 08:48:40 | 1.7183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 5 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 19.838 | 435.069 | 0 | 177.662 | 634.132
1599300 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 07:05:34 | 24.12.2022 09:07:24 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.607 | 121.565 | 0 | 0.116 | 145.288
1599288 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8673691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 04:29:10 | 24.12.2022 15:37:47 | 11.1436 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.269 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 9.639
1599288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 04:29:10 | 24.12.2022 07:51:00 | 3.3639 | 2 | 1036 | 6 | 6 | 2 | 146 | 1 | 0 | 35.617 | 284.623 | 2.455 | 1.023 | 2.389 | 67.834 | 6.902 | 0 | 400.842
1599261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 01:55:42 | 24.12.2022 03:31:00 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 1.226
1599253 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6724012 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 01:02:00 | 24.12.2022 01:49:34 | 0.7928 | 0 | 4057 | 0 | 1 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 533.959 | 0 | 0.063 | 0 | 89.583 | 0 | 0 | 623.606
1599245 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | DM | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 00:44:00 | 24.12.2022 06:02:50 | 5.3139 | 1 | 532 | 2 | 5 | 1 | 41 | 0 | 0 | 7.079 | 206.888 | 7.043 | 1.136 | 0 | 90.239 | 0 | 0 | 312.384
1599242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 00:35:24 | 24.12.2022 06:10:56 | 5.5922 | 3 | 86 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 14.905 | 33.956 | 1.913 | 0.108 | 6.736 | 3.278 | 4.627 | 0 | 65.524
1599220 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516721229 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 22:42:19 | 24.12.2022 00:39:00 | 1.9447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
1599207 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 22:10:35 | 23.12.2022 22:12:59 | 0.04 | 8 | 76 | 4 | 11 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.274 | 0.139 | 0.146 | 0.066 | 0.304 | 0.022 | 0 | 0 | 0.951
1599204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516751315 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 21:36:58 | 23.12.2022 22:31:00 | 0.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0.526
1599199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515632548 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 21:28:36 | 23.12.2022 22:22:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
1599197 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6979081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 21:16:51 | 23.12.2022 21:25:00 | 0.1358 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167
1599189 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 20:56:06 | 23.12.2022 21:42:49 | 0.7786 | 0 | 372 | 2 | 2 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 26.006 | 1.212 | 0.078 | 26.073 | 4.89 | 0 | 0 | 58.259
1599178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516669120 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 20:40:54 | 23.12.2022 22:13:00 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1599175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 20:38:53 | 23.12.2022 21:03:03 | 0.4028 | 0 | 7 | 44 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.708 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 18.396
1599171 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924246 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 20:33:30 | 23.12.2022 23:45:00 | 3.1917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478
1599120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11796645 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 19:12:05 | 23.12.2022 20:14:00 | 1.0319 | 0 | 60 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.049 | 0 | 16.475 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 54.266
1599049 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7158153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 17:54:32 | 23.12.2022 18:10:00 | 0.2578 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0.034 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 2.256
1599029 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 17:44:05 | 23.12.2022 17:49:22 | 0.0881 | 10 | 3006 | 34 | 54 | 18 | 348 | 5 | 8 | 5.103 | 36.871 | 7.603 | 0.444 | 11.433 | 11.597 | 1.116 | 1.434 | 75.601
1599042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 17:00:40 | 23.12.2022 18:18:00 | 1.2889 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.367 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 12.609
1598946 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8659512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 16:32:15 | 23.12.2022 17:25:00 | 0.8792 | 0 | 320 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.726 | 0 | 0.008 | 0 | 7.359 | 0 | 0 | 22.094
1598886 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 16:15:08 | 23.12.2022 17:55:00 | 1.6644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
1598861 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:56:03 | 23.12.2022 16:53:00 | 0.9492 | 0 | 130 | 30 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 28.873 | 30.328 | 4.565 | 14.775 | 9.1 | 0 | 32.89 | 120.531
1598851 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:48:57 | 23.12.2022 15:49:57 | 0.0167 | 0 | 424 | 14 | 7 | 16 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0.958 | 0.377 | 0.061 | 1.122 | 0.25 | 0 | 0 | 2.767
1598817 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993339 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:35:22 | 23.12.2022 17:38:00 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042
1598812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 15:30:00 | 23.12.2022 17:40:00 | 2.1667 | 0 | 226 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.982 | 0 | 0.727 | 0 | 111.831 | 0 | 0 | 240.54
1598809 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6768227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:29:07 | 23.12.2022 16:25:00 | 0.9314 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.346
1598797 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:16:21 | 23.12.2022 15:17:50 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 2.191
1599013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:06:36 | 23.12.2022 15:23:36 | 0.2833 | 0 | 38 | 31 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 34.448 | 0.006 | 3.935 | 2.543 | 0 | 0 | 42.034
1598771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7001183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 15:02:32 | 23.12.2022 17:59:00 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.149 | 0 | 152.817 | 235.966
1598727 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6917974 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 14:39:35 | 23.12.2022 15:32:00 | 0.8736 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7.154 | 0 | 0 | 0 | 20.074 | 0 | 0 | 27.228
1598705 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6710564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 14:30:20 | 23.12.2022 15:32:00 | 1.0278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 1.743
1598701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2022 14:27:38 | 23.12.2022 15:11:00 | 0.7228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.743 | 0 | 24.743
1598636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7011434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 14:00:29 | 23.12.2022 15:32:00 | 1.5253 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0.845 | 0 | 4.467 | 0 | 0 | 8.568
1598634 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7686074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 14:00:06 | 23.12.2022 16:05:00 | 2.0817 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 19.543
1598595 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517304247 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:38:33 | 23.12.2022 14:13:00 | 0.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
1598593 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12802169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:36:08 | 23.12.2022 14:15:00 | 0.6478 | 0 | 766 | 0 | 6 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 59.31 | 0 | 0 | 0 | 38.737 | 0 | 0 | 98.047
1598587 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 13:30:24 | 23.12.2022 16:17:20 | 2.7822 | 0 | 8343 | 8 | 59 | 14 | 2002 | 0 | 2 | 0 | 4245.807 | 23.187 | 72.999 | 387.524 | 1944.747 | 0 | 86.046 | 6760.309
1598589 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10354493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:30:20 | 23.12.2022 14:48:00 | 1.2944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 18.904 | 0 | 41.793
1598588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6875358 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:30:07 | 23.12.2022 14:40:00 | 1.1647 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 4.653
1598582 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:24:22 | 23.12.2022 14:25:00 | 1.0106 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 5.566
1598576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7145921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:22:41 | 23.12.2022 14:09:00 | 0.7719 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.515 | 0 | 0 | 0 | 5.161 | 0 | 0 | 20.676
1598730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:14:07 | 23.12.2022 15:35:00 | 2.3481 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.776 | 0 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | 0 | 81.886
1598534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:07:11 | 23.12.2022 13:37:11 | 0.5 | 0 | 181 | 100 | 6 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8.734 | 175.883 | 2.053 | 32.598 | 12.896 | 0 | 0 | 232.164
1598534 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:07:11 | 23.12.2022 14:02:13 | 0.9172 | 1 | 35 | 43 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1.336 | 2.218 | 295.264 | 4.714 | 13.313 | 5.013 | 0 | 0 | 321.858
1598534 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:07:11 | 23.12.2022 15:54:11 | 2.7833 | 0 | 28 | 22 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.759 | 144.779 | 0.803 | 0 | 12.613 | 0 | 0 | 184.954
1598526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 13:03:51 | 23.12.2022 16:55:00 | 3.8525 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.206 | 0 | 0 | 0 | 459.119 | 0 | 0 | 491.325
1598525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 13:03:49 | 23.12.2022 16:35:00 | 3.5197 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.928 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 0 | 0 | 23.487
1598524 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 13:03:06 | 23.12.2022 14:19:00 | 1.265 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.222
1598583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:57:11 | 23.12.2022 15:01:00 | 2.0636 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 50.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.918
1598729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6905956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:54:44 | 23.12.2022 15:15:00 | 2.3378 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 131.869 | 0 | 0 | 0 | 19.222 | 0 | 0 | 151.091
1598493 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:46:51 | 23.12.2022 12:48:06 | 0.0208 | 1 | 1151 | 10 | 15 | 9 | 168 | 1 | 0 | 0.031 | 2.334 | 0.066 | 0.031 | 1.003 | 0.713 | 1.471 | 0 | 5.649
1598468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:30:26 | 23.12.2022 15:00:26 | 2.5 | 4 | 900 | 154 | 28 | 20 | 131 | 0 | 1 | 165.582 | 530.618 | 598.792 | 46.503 | 250.835 | 301.448 | 0 | 86.197 | 1979.973
1598469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:23:26 | 23.12.2022 13:01:26 | 0.6333 | 2 | 107 | 108 | 1 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.314 | 198.908 | 1.537 | 19.971 | 22.537 | 0 | 0 | 261.266
1598424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:22:34 | 23.12.2022 15:42:01 | 3.3242 | 0 | 6 | 60 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.054 | 0 | 204.586 | 0 | 0 | 0 | 929.641
1598417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:21:24 | 23.12.2022 13:50:42 | 1.4883 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 11.995 | 11.229 | 41.155 | 2.041 | 0 | 0 | 68.207
1598481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6769752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:19:29 | 23.12.2022 13:14:00 | 0.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.739 | 0 | 12.739
1598362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:01:25 | 23.12.2022 12:04:00 | 0.0431 | 64 | 3928 | 108 | 70 | 19 | 657 | 1 | 0 | 0.318 | 30.09 | 0.686 | 0.405 | 3.102 | 9.934 | 0.14 | 0 | 44.676
1598353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR11385379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:51:42 | 23.12.2022 13:15:00 | 1.3883 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.924 | 0 | 3.897 | 0 | 19.308 | 0 | 0 | 54.128
1598320 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:31:20 | 23.12.2022 11:36:39 | 0.0886 | 0 | 14 | 186 | 1 | 6 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 8.507 | 6.61 | 2.389 | 0 | 21.533
1598320 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:31:20 | 23.12.2022 11:39:10 | 0.1306 | 0 | 2 | 113 | 0 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 6.527 | 2.43 | 6.278 | 0 | 18.861
1598319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 11:30:36 | 23.12.2022 12:42:06 | 1.1917 | 1 | 19 | 36 | 6 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 110.828 | 0.897 | 109.171 | 1.474 | 0 | 0 | 225.792
1598318 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11597774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 11:29:58 | 23.12.2022 13:26:00 | 1.9339 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 0 | 12.084
1598365 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:29:30 | 23.12.2022 12:08:37 | 0.6519 | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.988 | 2.465 | 0.227 | 0 | 20.661 | 0 | 6.233 | 0 | 30.575
1598365 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:29:30 | 23.12.2022 12:11:06 | 0.6933 | 2 | 294 | 5 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 2.098 | 11.992 | 3.456 | 1.645 | 16.417 | 1.892 | 0 | 0 | 37.5
1598365 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:29:30 | 23.12.2022 12:11:53 | 0.7064 | 5 | 983 | 1 | 22 | 4 | 76 | 0 | 0 | 5.341 | 57.451 | 0.299 | 1.879 | 20.864 | 10.768 | 0 | 0 | 96.603
1598354 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8659512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:10:34 | 23.12.2022 12:02:00 | 0.8572 | 0 | 320 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0 | 0.01 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 21.651
1598240 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 11:00:17 | 23.12.2022 11:48:37 | 0.8056 | 0 | 4499 | 0 | 1 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 684.013 | 0 | 0.124 | 0 | 186.677 | 0 | 11.002 | 881.816
1598286 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11125400 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:51:55 | 23.12.2022 12:37:46 | 1.7642 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 17.013 | 0 | 0 | 0 | 488.799 | 0 | 0 | 505.812
1598201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:43:51 | 23.12.2022 10:47:17 | 0.0572 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 1.558 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.543
1598187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7115713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:38:35 | 23.12.2022 12:08:00 | 1.4903 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 63.231 | 0 | 0 | 0 | 287.986 | 0 | 0 | 351.217
1598348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6920225 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:34:50 | 23.12.2022 14:21:00 | 3.7694 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.786 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 37.816
1598090 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:29:20 | 23.12.2022 11:12:36 | 0.7211 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 1.018 | 23.737 | 0 | 0 | 0 | 52.095
1598027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6775876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:01:24 | 23.12.2022 16:12:00 | 6.1767 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 412.064 | 0 | 0 | 0 | 81.139 | 0 | 0 | 493.203
1598025 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8121670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:50 | 23.12.2022 12:19:00 | 2.3028 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.936 | 0 | 69.469 | 0 | 0 | 0 | 89.405
1598024 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:50 | 23.12.2022 11:30:00 | 1.4861 | 0 | 9 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 34.989 | 0 | 1.982 | 0.055 | 0 | 0 | 40.609
1598022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7022896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:32 | 23.12.2022 13:30:00 | 3.4911 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.787 | 0 | 0 | 0 | 7.615 | 0 | 0 | 118.402
1598020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7022895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:13 | 23.12.2022 13:31:00 | 3.5131 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.41
1598019 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6937552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:03 | 23.12.2022 11:33:00 | 1.5492 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 40.388 | 0 | 0 | 0 | 112.519 | 0 | 0 | 152.907
1598028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:00 | 23.12.2022 16:13:00 | 6.2167 | 1 | 575 | 6 | 11 | 4 | 96 | 12 | 0 | 0 | 572.15 | 51.376 | 21.975 | 58.65 | 271.399 | 287.041 | 0 | 1262.592
1598018 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR11385379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:00 | 23.12.2022 11:01:00 | 1.0167 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.886 | 0 | 3.184 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 41.241
1598017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:59:57 | 23.12.2022 11:45:33 | 1.76 | 1 | 78 | 2 | 2 | 16 | 218 | 0 | 0 | 0 | 20.319 | 0 | 0.311 | 771.208 | 549.218 | 0 | 0 | 1341.055
1597985 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:37:38 | 23.12.2022 10:38:00 | 1.0061 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 5.691 | 0 | 1.346 | 1.053 | 0 | 0 | 8.941
1597976 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:34:41 | 23.12.2022 10:37:18 | 1.0436 | 1 | 184 | 21 | 0 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 29.746 | 22.716 | 0 | 77.068 | 7.928 | 63.439 | 0 | 200.897
1597971 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:33:15 | 23.12.2022 09:34:39 | 0.0233 | 0 | 197 | 198 | 11 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 11.013 | 0.078 | 3.213 | 0.338 | 0 | 0 | 15.34
1597970 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:32:16 | 23.12.2022 10:37:38 | 1.0894 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.254
1597966 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7145208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:44 | 23.12.2022 17:30:00 | 7.9878 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.199 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 59.776
1597965 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6878786 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:31 | 23.12.2022 10:05:00 | 0.5747 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.761 | 0 | 0 | 0 | 13.639 | 0 | 0 | 18.401
1597962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:28 | 23.12.2022 10:57:17 | 1.4469 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.924 | 0 | 3.974 | 0 | 50.904 | 0 | 77.802
1597963 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6859802 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:26 | 23.12.2022 11:08:00 | 1.6261 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.062 | 0 | 0.615 | 0 | 5.859 | 0 | 0 | 40.536
1597984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:00 | 23.12.2022 11:00:00 | 1.5 | 0 | 194 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.871 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 25.801
1597983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12545531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:00 | 23.12.2022 12:15:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696.523 | 0 | 4696.523
1597959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:28:41 | 23.12.2022 10:32:00 | 1.0553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.17 | 0 | 36.17
1597955 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:25:47 | 23.12.2022 09:26:17 | 0.0083 | 0 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.276
1597932 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7084535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:17:18 | 23.12.2022 10:05:00 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.77 | 0 | 368.748 | 412.517
1597924 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:12:48 | 23.12.2022 09:39:00 | 0.4367 | 0 | 425 | 18 | 7 | 18 | 67 | 2 | 0 | 0 | 22.291 | 13.276 | 1.713 | 37.666 | 6.93 | 0 | 0 | 81.876
1597921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515745640 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:07:35 | 23.12.2022 09:21:00 | 0.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
1597915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:54 | 23.12.2022 10:25:00 | 1.4017 | 1 | 7 | 86 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 102.442 | 0 | 67.549 | 0 | 0 | 0 | 174.181
1597914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7039626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:47 | 23.12.2022 12:53:00 | 3.8703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 57.58 | 0 | 0 | 57.622
1597913 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6911259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:45 | 23.12.2022 10:28:00 | 1.4542 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0.51 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 13.75
1597912 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:38 | 23.12.2022 17:04:29 | 8.0642 | 0 | 233 | 101 | 3 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 298.571 | 688.9 | 7.37 | 503.051 | 276.177 | 0 | 0 | 1774.069
1597911 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7053120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:23 | 23.12.2022 11:57:00 | 2.9436 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1303.96 | 0 | 0 | 0 | 331.456 | 0 | 0 | 1635.416
1597910 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7063624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:19 | 23.12.2022 11:59:00 | 2.9781 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 32.74 | 0 | 0 | 35.181
1597909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7039625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:06 | 23.12.2022 12:52:00 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.008 | 0 | 0 | 100.008
1597908 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6697541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:03 | 23.12.2022 12:57:00 | 3.9492 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.02 | 0 | 0.116 | 0 | 16.692 | 0 | 0 | 54.828
1597907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:01 | 23.12.2022 11:24:00 | 2.3997 | 0 | 49 | 18 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.769 | 29.191 | 0 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 60.362
1597906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:00 | 23.12.2022 11:28:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.888 | 0 | 4.312 | 0 | 985.729 | 0 | 998.928
1597917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7131969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:00 | 23.12.2022 10:20:00 | 1.3333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.562 | 0 | 0 | 0 | 11.237 | 0 | 0 | 61.799
1597916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11557023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:00 | 23.12.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.882 | 0 | 0 | 0 | 13.085 | 0 | 21.966
1597890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR12971525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 07:57:16 | 23.12.2022 09:42:00 | 1.7456 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.297 | 0 | 0.556 | 0 | 15.532 | 0 | 0 | 36.384
1597868 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 04:29:43 | 23.12.2022 04:55:41 | 0.4328 | 0 | 372 | 2 | 2 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11.711 | 0.591 | 0.016 | 12.938 | 2.479 | 0 | 0 | 27.735
1597872 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6873579 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 03:46:10 | 23.12.2022 05:12:00 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 2.527 | 13.747
1597772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7006087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 00:30:00 | 23.12.2022 06:00:00 | 5.5 | 0 | 1866 | 1 | 2 | 1 | 520 | 1 | 1 | 0 | 1299.86 | 0 | 0 | 767.123 | 824.366 | 3.802 | 7.555 | 2902.705
1597765 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358934 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 00:08:00 | 23.12.2022 01:50:00 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
1597762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6825716 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 23:51:16 | 23.12.2022 00:43:00 | 0.8622 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 7.121
1597742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 21:34:37 | 22.12.2022 22:32:00 | 0.9564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
1597701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6909481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:58:50 | 23.12.2022 00:46:00 | 3.7861 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 116.16 | 0 | 0 | 0 | 79.502 | 0 | 0 | 195.662
1597679 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:53:12 | 22.12.2022 20:54:27 | 0.0208 | 0 | 1 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 2.268
1597678 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:52:51 | 22.12.2022 20:53:52 | 0.0169 | 3 | 3956 | 722 | 136 | 201 | 1444 | 3 | 1 | 0.006 | 9.503 | 17.267 | 1.118 | 10.447 | 7.866 | 2.545 | 0.02 | 48.773
1597641 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:37:52 | 22.12.2022 20:38:50 | 0.0161 | 0 | 331 | 59 | 0 | 6 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 0.901 | 0 | 0.399 | 0.141 | 0.051 | 0 | 2.128
1597739 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | BR6773434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:32:06 | 22.12.2022 23:18:00 | 2.765 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.605 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 12.965
1597634 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:31:01 | 22.12.2022 21:01:00 | 0.4997 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.913 | 0 | 18.468 | 1.142 | 0 | 0 | 24.523
1597631 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:22:59 | 22.12.2022 20:34:00 | 0.1836 | 3 | 3956 | 709 | 136 | 198 | 1443 | 3 | 1 | 0.057 | 100.339 | 182.848 | 12.014 | 112.184 | 84.151 | 27.578 | 0.214 | 519.385
1597630 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:22:58 | 22.12.2022 20:45:13 | 0.3708 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.934 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 28.127
1597629 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:11:46 | 22.12.2022 21:07:00 | 0.9206 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.963 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 7.547
1597623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6679157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 19:46:18 | 22.12.2022 20:24:20 | 0.6339 | 0 | 123 | 3 | 13 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7.916 | 0.155 | 0.181 | 14.709 | 9.721 | 0 | 1.55 | 34.232
1597606 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 19:10:53 | 22.12.2022 20:22:00 | 1.1853 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.215 | 0 | 0 | 0 | 8.959 | 0 | 0 | 42.174
1597573 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 18:43:10 | 22.12.2022 19:32:00 | 0.8139 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 7.046
1597559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6620106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 18:26:50 | 22.12.2022 18:48:24 | 0.3594 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 16.529 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 5.546 | 22.107
1597530 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6939996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:57:32 | 22.12.2022 18:30:00 | 0.5411 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759
1597524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:51:18 | 22.12.2022 17:52:43 | 0.0236 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0.768
1597519 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141344 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:42:46 | 22.12.2022 18:05:00 | 0.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
1597517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:40:53 | 22.12.2022 20:17:00 | 2.6019 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.514 | 0 | 0 | 0 | 8.804 | 0 | 0 | 44.318
1597512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6874051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:37:24 | 22.12.2022 18:57:00 | 1.3267 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 1.25
1597503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6682221 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:27:43 | 22.12.2022 18:26:00 | 0.9714 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.448 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 7.549
1597499 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939602 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:26:01 | 22.12.2022 17:56:00 | 0.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181
1597479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6942253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:05:52 | 22.12.2022 17:32:00 | 0.4356 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0.12 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 3.943
1597529 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:59:10 | 22.12.2022 18:40:00 | 1.6806 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.996 | 0 | 0 | 0 | 6.524 | 0 | 0 | 37.52
1597452 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230654 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:48:21 | 22.12.2022 17:36:00 | 0.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
1597445 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:40:36 | 22.12.2022 17:16:53 | 0.6047 | 0 | 594 | 3 | 1 | 8 | 161 | 4 | 0 | 0 | 38.623 | 1.712 | 0.076 | 78.945 | 34.244 | 284.361 | 0 | 437.961
1597439 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:33:13 | 22.12.2022 19:43:00 | 3.1631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 41.552 | 0 | 0 | 0 | 47.129
1597388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12007218 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:20:52 | 22.12.2022 17:46:00 | 1.4189 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 21.855 | 0 | 0 | 0 | 23.478
1597334 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054559 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:58:08 | 22.12.2022 18:31:00 | 2.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
1597332 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE11797818 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:57:15 | 22.12.2022 16:28:00 | 0.5125 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 4.626
1597295 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:37:39 | 22.12.2022 15:39:04 | 0.0236 | 10 | 3007 | 246 | 51 | 70 | 576 | 1 | 0 | 0.278 | 4.909 | 3.839 | 0.273 | 5.632 | 1.115 | 1.049 | 0 | 17.093
1597290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:33:47 | 22.12.2022 16:05:00 | 0.5203 | 2 | 15 | 0 | 1 | 34 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.018 | 140.567 | 6.536 | 134.613 | 0 | 281.807
1597286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 15:30:23 | 22.12.2022 16:30:00 | 0.9936 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.121 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 39.562
1597284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6769397 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 15:30:03 | 22.12.2022 17:21:00 | 1.8492 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.058 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 45.537
1597282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:28:47 | 22.12.2022 15:48:00 | 0.3203 | 0 | 6 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.182 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 9.006
1597281 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6604606 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:27:53 | 22.12.2022 17:47:00 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 2.309
1597528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127314 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:27:03 | 22.12.2022 19:09:00 | 3.6992 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 4.132 | 0 | 0 | 15.347
1597273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255223 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:24:02 | 22.12.2022 17:45:00 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212
1597249 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535232215 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:05:58 | 22.12.2022 18:21:00 | 3.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283
1597233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:00:08 | 22.12.2022 15:40:00 | 0.6644 | 0 | 35 | 7 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 6.13 | 0.478 | 29.446 | 45.845 | 0 | 0 | 84.263
1597227 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:54:11 | 22.12.2022 17:28:00 | 2.5636 | 0 | 1 | 66 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.639 | 0 | 49.414 | 0 | 0 | 0 | 176.052
1597192 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:44:07 | 22.12.2022 14:46:39 | 0.0422 | 3 | 1018 | 45 | 66 | 3 | 58 | 5 | 0 | 0.19 | 4.671 | 0.676 | 0.425 | 0.041 | 0.644 | 0.589 | 0 | 7.235
1597274 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6901193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:42:39 | 22.12.2022 16:31:00 | 1.8058 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.586 | 0 | 0 | 0 | 4.814 | 0 | 0 | 45.4
1597187 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6910362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:39:35 | 22.12.2022 17:46:00 | 3.1069 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 30.981
1597179 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 14:33:17 | 22.12.2022 17:01:29 | 2.47 | 1 | 559 | 1 | 12 | 1 | 28 | 1 | 0 | 3.529 | 56.443 | 0.645 | 4.437 | 2.058 | 2.804 | 58.32 | 0 | 128.235
1597134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:13:12 | 22.12.2022 14:15:20 | 0.0356 | 0 | 14 | 122 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 3.084
1597122 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 14:03:25 | 22.12.2022 16:00:19 | 1.9483 | 0 | 0 | 94 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.184 | 0 | 93.519 | 0 | 0 | 0 | 159.704
1597114 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR12800507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:55:28 | 22.12.2022 14:45:00 | 0.8256 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.497
1597129 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6788652 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:48:27 | 22.12.2022 14:32:00 | 0.7258 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.893 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 6.967
1597164 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7142711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:43:50 | 22.12.2022 14:49:00 | 1.0861 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.609 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 9.399
1597064 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405529 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:22:26 | 22.12.2022 14:00:00 | 0.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
1597057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:17:01 | 22.12.2022 13:55:38 | 0.6436 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.553 | 2.292 | 31.013 | 0.658 | 601.672 | 0 | 645.187
1597052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:10:14 | 22.12.2022 13:11:51 | 0.0269 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.096 | 1.298 | 0.028 | 25.188 | 0 | 27.01
1597051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:09:05 | 22.12.2022 13:09:35 | 0.0083 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0.402 | 0.009 | 7.79 | 0 | 8.353
1597048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8311546 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:05:25 | 22.12.2022 14:05:00 | 0.9931 | 0 | 31 | 5 | 41 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 4.849 | 9.841 | 5.767 | 8.329 | 0 | 0 | 31.317
1597041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 13:00:18 | 22.12.2022 14:56:00 | 1.9283 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.549 | 0 | 0 | 0 | 33.613 | 0 | 0 | 50.163
1597040 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6814328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 13:00:00 | 22.12.2022 15:27:00 | 2.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709
1597037 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198820 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:59:22 | 22.12.2022 13:49:00 | 0.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657
1597160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13265323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:56:08 | 22.12.2022 15:13:00 | 2.2811 | 0 | 22 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.532 | 1.368 | 2.307 | 0 | 11.106 | 0 | 0 | 23.313
1597015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6740290 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:48:53 | 22.12.2022 13:33:00 | 0.7353 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805
1597009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261083 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:46:05 | 22.12.2022 13:18:00 | 0.5319 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 3.56
1596983 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11696562 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 12:31:29 | 22.12.2022 13:24:00 | 0.8753 | 0 | 244 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 42.912 | 0 | 0 | 0 | 17.409 | 0 | 1.533 | 61.854
1596980 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:29:33 | 22.12.2022 14:51:00 | 2.3575 | 1 | 627 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 80.137 | 150.409 | 0 | 0 | 0 | 83.454 | 0 | 0 | 314
1596968 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:24:26 | 22.12.2022 14:11:39 | 1.7869 | 0 | 594 | 3 | 1 | 8 | 161 | 4 | 0 | 0 | 116.644 | 5.152 | 0.253 | 212.988 | 111.684 | 757.232 | 0 | 1203.954
1596940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6943851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:13:59 | 22.12.2022 13:08:00 | 0.9003 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 112.37 | 0 | 0 | 0 | 19.373 | 0 | 0 | 131.743
1596925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10559705 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:11:58 | 22.12.2022 13:17:00 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.927 | 0 | 0 | 0 | 163.927
1596906 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6809639 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 12:00:58 | 22.12.2022 16:17:00 | 4.2672 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.162 | 0 | 0.029 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 48.471
1596900 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516180946 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:56:29 | 22.12.2022 13:23:00 | 1.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
1596892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:52:54 | 22.12.2022 12:47:00 | 0.9017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.977 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 11.297
1596884 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | ISO7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:45:07 | 22.12.2022 12:15:10 | 0.5008 | 9 | 1106 | 1 | 3 | 7 | 127 | 0 | 1 | 36.572 | 39.157 | 0.3 | 0.713 | 22.538 | 7.18 | 0 | 0.106 | 106.566
1596929 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7027934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:42:36 | 22.12.2022 13:35:00 | 1.8733 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 0.128 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 5.061
1596846 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | BR8488647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:34:36 | 22.12.2022 11:39:36 | 0.0833 | 29 | 12752 | 4 | 186 | 30 | 1635 | 5 | 14 | 8.85 | 70.206 | 0.205 | 0.503 | 31.599 | 25.74 | 2.794 | 1.336 | 141.234
1596846 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:34:36 | 22.12.2022 11:38:36 | 0.0667 | 18 | 6304 | 16 | 154 | 23 | 1183 | 3 | 1 | 7.543 | 51.083 | 1.759 | 1.204 | 9.721 | 18.794 | 4.866 | 0 | 94.97
1596823 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10832647 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:34:18 | 22.12.2022 14:13:00 | 2.645 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.524
1597536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535148042 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:19:00 | 22.12.2022 18:48:00 | 7.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.821
1596788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:15:01 | 22.12.2022 11:16:00 | 0.0164 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.024 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1.411
1596775 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:10:55 | 22.12.2022 11:12:03 | 0.0189 | 0 | 2409 | 0 | 1 | 6 | 520 | 0 | 1 | 0 | 6.324 | 0 | 0.006 | 1.137 | 4.045 | 0 | 0.022 | 11.534
1596765 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10815733 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:03:56 | 22.12.2022 11:30:56 | 0.45 | 1 | 374 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.689 | 19.912 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 23.343
1596761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 11:01:11 | 22.12.2022 15:59:00 | 4.9636 | 2 | 1199 | 52 | 32 | 34 | 303 | 0 | 0 | 1.158 | 784.234 | 445.379 | 84.818 | 1639.801 | 241.502 | 0 | 0 | 3196.891
1596744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116087 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 10:53:50 | 22.12.2022 16:38:00 | 5.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 3.425
1596729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668492 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 10:48:49 | 22.12.2022 11:53:00 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
1596690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:31:44 | 22.12.2022 16:54:00 | 6.3711 | 0 | 176 | 2 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 164.555 | 4.837 | 12.077 | 0 | 29.391 | 0 | 0 | 210.859
1596692 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9250632 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:30:00 | 22.12.2022 10:54:00 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
1596677 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | BR6844696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 10:24:20 | 22.12.2022 11:58:20 | 1.5667 | 2 | 7808 | 4 | 157 | 58 | 1775 | 7 | 1 | 36.315 | 1198.747 | 5.845 | 4.946 | 1624.611 | 831.057 | 1364.239 | 25.229 | 5090.989
1596625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:05:24 | 22.12.2022 14:01:25 | 3.9336 | 3 | 55 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 18.036 | 13.701 | 11.298 | 4.722 | 2.482 | 3.787 | 0 | 0 | 54.025
1596623 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:04:34 | 22.12.2022 14:00:00 | 3.9239 | 5 | 21 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10.173 | 0 | 6.469 | 13.162 | 39.573 | 0 | 0 | 0 | 69.378
1596611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:01:55 | 22.12.2022 17:28:18 | 7.4397 | 0 | 244 | 239 | 1 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 301.47 | 1539.753 | 2.221 | 1249.767 | 115.656 | 0 | 0 | 3208.866
1596613 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12357805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:01:52 | 22.12.2022 10:40:00 | 0.6356 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.189 | 0 | 0.421 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 23.376
1596610 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11242830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:43 | 22.12.2022 16:10:00 | 6.1547 | 0 | 311 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.352 | 0 | 0.067 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 108.657
1596608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6708685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:12 | 22.12.2022 16:10:00 | 6.1633 | 0 | 1915 | 1 | 1 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 1642.687 | 0 | 0 | 0 | 698.762 | 0 | 96.47 | 2437.919
1596616 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6571549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:00 | 22.12.2022 14:00:00 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.035 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 7.101
1596629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6693666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:00 | 22.12.2022 17:25:00 | 7.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.972
1596621 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6873811 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:00 | 22.12.2022 15:02:00 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.451 | 0 | 19.244 | 99.695
1596612 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:00 | 22.12.2022 15:34:00 | 5.5667 | 6 | 3023 | 334 | 27 | 34 | 353 | 12 | 3 | 191.68 | 1529.197 | 1565.549 | 40.321 | 1081.464 | 555.057 | 191.318 | 60.818 | 5215.404
1596600 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:56:24 | 22.12.2022 13:47:41 | 3.8547 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.443 | 1127.884 | 0 | 172.226 | 0 | 0 | 0 | 1326.553
1596596 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | BR6566422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:52:28 | 22.12.2022 10:22:07 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.272 | 0 | 0 | 0 | 1449.272
1596596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO11614926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:52:28 | 22.12.2022 10:21:09 | 0.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.16 | 2.696 | 0 | 0 | 775.856
1596591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:50:52 | 22.12.2022 10:04:39 | 0.2297 | 0 | 7 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.852 | 0 | 4.881 | 0 | 0 | 0 | 15.733
1596586 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:50:05 | 22.12.2022 10:09:35 | 0.325 | 3 | 1381 | 2 | 13 | 13 | 57 | 0 | 0 | 1.477 | 35.463 | 1.172 | 0.414 | 57.753 | 5.893 | 14.059 | 0 | 116.23
1596566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:39:50 | 22.12.2022 10:00:56 | 0.3517 | 1 | 10034 | 0 | 0 | 39 | 866 | 0 | 2 | 0.108 | 775.882 | 0 | 0 | 638.224 | 274.231 | 0 | 6.154 | 1694.599
1596566 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6926586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:39:50 | 22.12.2022 10:14:50 | 0.5833 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 205.328 | 0 | 0 | 0 | 62.206 | 0 | 0 | 267.534
1596566 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7134428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:39:50 | 22.12.2022 10:24:13 | 0.7397 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.308 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 59.647
1596517 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:30:20 | 22.12.2022 09:50:33 | 0.3369 | 5 | 983 | 1 | 22 | 4 | 76 | 0 | 0 | 2.478 | 26.594 | 0.145 | 0.937 | 10.676 | 5.199 | 0 | 0 | 46.029
1596516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6678775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:30:08 | 22.12.2022 10:52:00 | 1.3644 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.908 | 0 | 0.016 | 0 | 7.915 | 0 | 0 | 32.839
1596515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:30:02 | 22.12.2022 12:30:00 | 2.9994 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.492 | 0 | 0 | 0 | 85.974 | 0 | 0 | 185.466
1596597 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6745117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:29:53 | 22.12.2022 14:36:00 | 5.1019 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 204.068 | 0 | 0 | 0 | 39.092 | 0 | 0 | 243.16
1596511 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:27:30 | 22.12.2022 09:55:30 | 0.4667 | 3 | 1018 | 45 | 66 | 3 | 58 | 5 | 0 | 2.059 | 51.36 | 7.763 | 5.537 | 0.476 | 7.179 | 6.358 | 0 | 80.732
1596510 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:27:30 | 22.12.2022 09:55:30 | 0.4667 | 6 | 694 | 127 | 20 | 3 | 42 | 0 | 0 | 3.554 | 25.215 | 35.515 | 1.118 | 0.379 | 6.992 | 0 | 0 | 72.772
1596504 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:23:57 | 22.12.2022 09:25:48 | 0.0308 | 0 | 11 | 73 | 2 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.994 | 0 | 2.806 | 0.001 | 0 | 0 | 3.817
1596496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535289373 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:12:33 | 22.12.2022 11:27:00 | 2.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 0 | 0 | 2.354
1596485 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:01:05 | 22.12.2022 15:39:28 | 6.6397 | 4 | 20 | 11 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 83.164 | 26.764 | 167.831 | 0 | 152.398 | 22.984 | 0 | 0 | 453.14
1596486 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:56 | 22.12.2022 09:19:00 | 0.3011 | 2 | 294 | 5 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.886 | 5.065 | 1.519 | 0.746 | 7.645 | 0.831 | 0 | 0 | 16.692
1596484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:39 | 22.12.2022 15:00:00 | 5.9892 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 504.524 | 0 | 0 | 0 | 494.292 | 0 | 0 | 998.816
1596482 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:27 | 22.12.2022 14:02:05 | 5.0272 | 2 | 337 | 63 | 3 | 6 | 43 | 0 | 2 | 47.192 | 305.319 | 619.466 | 11.721 | 125.209 | 30.938 | 0 | 0 | 1139.846
1596483 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6669663 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:23 | 22.12.2022 11:06:00 | 2.0936 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 96.614 | 0 | 0 | 97.083
1596481 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:13 | 22.12.2022 09:29:00 | 0.4797 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 61.093 | 0 | 0.168 | 0 | 33.805 | 0 | 0 | 95.065
1596480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:12 | 22.12.2022 10:14:00 | 1.23 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 15.143 | 0 | 7.248 | 0 | 0 | 0 | 22.439
1596479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6951543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:11 | 22.12.2022 13:04:00 | 4.0636 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.516 | 0 | 11.296 | 0 | 3.239 | 0 | 0 | 52.052
1596478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8816282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:08 | 22.12.2022 15:00:00 | 5.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.128 | 0 | 0 | 0 | 129.128
1596475 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:03 | 22.12.2022 15:05:37 | 6.0928 | 5 | 1004 | 6 | 8 | 2 | 77 | 2 | 2 | 107.629 | 565.105 | 5.532 | 0.409 | 21.268 | 140.061 | 2.406 | 33.622 | 876.032
1596477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:01 | 22.12.2022 10:27:00 | 1.4497 | 0 | 32 | 6 | 1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.719 | 13.407 | 0.499 | 43.92 | 4.58 | 0 | 0 | 75.125
1596476 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:00 | 22.12.2022 17:30:00 | 8.5 | 0 | 138 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 156.968 | 15.172 | 0 | 0 | 29.525 | 0 | 0 | 201.665
1596487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:00 | 22.12.2022 11:02:00 | 2.0333 | 3 | 212 | 300 | 29 | 42 | 114 | 0 | 0 | 23.108 | 94.594 | 1935.629 | 171.484 | 216.284 | 101.806 | 0 | 0 | 2542.905
1596438 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR7040990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 07:41:41 | 22.12.2022 09:40:00 | 1.9719 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 0.478 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 15.394
1596431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6837632 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 07:24:43 | 22.12.2022 09:02:00 | 1.6214 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 0 | 0 | 30.061
1596420 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 03:32:37 | 22.12.2022 04:21:50 | 0.8203 | 0 | 229 | 2 | 2 | 3 | 98 | 3 | 0 | 0 | 30.123 | 2.406 | 3.074 | 45.851 | 25.882 | 376.365 | 0 | 483.699
1596420 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 03:32:37 | 22.12.2022 06:12:00 | 2.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.726 | 0 | 532.807 | 0 | 1492.533
1596417 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 03:25:33 | 22.12.2022 03:33:33 | 0.1333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 667 | 0 | 26 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 1.02 | 104.189 | 0 | 29.378 | 135.341
1596417 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7032039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 03:25:33 | 22.12.2022 05:32:41 | 2.1189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 0 | 67.981 | 232.581
1596371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6804965 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 00:33:08 | 22.12.2022 01:10:00 | 0.6144 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 5.915
1596370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6691311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 00:30:24 | 22.12.2022 05:54:00 | 5.3933 | 6 | 3237 | 0 | 7 | 10 | 468 | 0 | 1 | 0 | 2605.499 | 0 | 0.14 | 53.287 | 704.152 | 0 | 14.271 | 3377.35
1596369 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 00:30:11 | 22.12.2022 05:14:54 | 4.7453 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6.298 | 14.591 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 0 | 69.787
1596368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6745648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 00:30:02 | 22.12.2022 06:22:00 | 5.8661 | 0 | 1529 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1440.416 | 0 | 0 | 0 | 392.291 | 0 | 0 | 1832.706
1596348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7035615 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 22:04:09 | 21.12.2022 23:09:00 | 1.0808 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.285 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 11.818
1596341 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6817358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 21:35:37 | 21.12.2022 22:20:00 | 0.7397 | 1 | 61 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0.085 | 8.058 | 0 | 0 | 59.836 | 18.884 | 0 | 0 | 86.864
1596328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6919636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 20:36:06 | 21.12.2022 21:07:00 | 0.515 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0.266 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 2.913
1596320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 20:03:41 | 21.12.2022 21:07:00 | 1.0553 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 5.996
1596309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 19:21:10 | 21.12.2022 20:23:00 | 1.0306 | 0 | 30 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 7.739 | 5.713 | 12.324 | 0.126 | 0 | 0 | 30.138
1596271 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535243133 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 18:33:44 | 21.12.2022 18:55:00 | 0.3544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
1596208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6580545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 17:39:32 | 21.12.2022 19:52:00 | 2.2078 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.448 | 0 | 0 | 0 | 27.605 | 0 | 0 | 76.054
1596220 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11162380 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 17:32:36 | 21.12.2022 18:29:00 | 0.94 | 0 | 173 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.451 | 0 | 0.023 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 8.565
1596189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 17:26:24 | 21.12.2022 17:27:12 | 0.0133 | 0 | 29 | 164 | 3 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 3.414 | 0.03 | 1.128 | 0.005 | 0 | 0 | 4.622
1596155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:54:41 | 21.12.2022 20:57:00 | 4.0386 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.468 | 0 | 1.789 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 40.69
1596150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:51:25 | 21.12.2022 17:27:00 | 0.5931 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.961 | 0 | 1.369 | 0 | 19.487 | 0 | 0 | 35.818
1596144 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:46:44 | 21.12.2022 17:18:00 | 0.5211 | 0 | 35 | 7 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 5.089 | 0.374 | 22.359 | 38.924 | 0 | 0 | 68.777
1596115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:20:37 | 21.12.2022 16:22:06 | 0.0247 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0.447
1596091 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:13:50 | 21.12.2022 16:15:12 | 0.0228 | 8 | 3855 | 112 | 103 | 41 | 658 | 4 | 0 | 0.206 | 7.02 | 0.78 | 0.256 | 3.349 | 3.957 | 0.3 | 0 | 15.869
1596082 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956897 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:57:24 | 21.12.2022 17:51:00 | 1.8933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
1596081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6934785 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:56:33 | 21.12.2022 17:12:00 | 1.2575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 27.489 | 0 | 0 | 30.26
1596072 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535227591 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:50:40 | 21.12.2022 16:24:00 | 0.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432
1596064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:42:12 | 21.12.2022 16:59:00 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794
1596053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 15:30:06 | 21.12.2022 17:05:00 | 1.5817 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 3.865
1596052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346796 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:29:26 | 21.12.2022 17:09:00 | 1.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
1596036 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6782577 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:18:33 | 21.12.2022 17:17:00 | 1.9742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.429 | 0 | 91.755 | 147.184
1596029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:13:56 | 21.12.2022 16:13:00 | 0.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.815 | 0 | 3.503 | 16.318
1596047 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6653551 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:10:30 | 21.12.2022 16:06:00 | 0.925 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.843 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 45.174
1595977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6938241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 14:32:40 | 21.12.2022 17:32:00 | 2.9889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.294 | 0 | 0 | 0 | 11.259 | 0 | 0 | 20.553
1595973 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 14:30:18 | 21.12.2022 14:31:03 | 0.0125 | 1 | 184 | 21 | 0 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.397 | 0.254 | 0 | 0.874 | 0.094 | 0.77 | 0 | 2.39
1595971 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 14:28:42 | 21.12.2022 14:30:00 | 0.0217 | 0 | 57 | 48 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 1.319 | 0.021 | 0.463 | 0.045 | 0 | 0 | 2.14
1595970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6962842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 14:28:18 | 21.12.2022 15:05:00 | 0.6117 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.641 | 0 | 0.033 | 0 | 2.989 | 0 | 0 | 8.663
1595929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516039591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 13:37:03 | 21.12.2022 15:44:00 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.618 | 6.618
1595924 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6824949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 13:30:00 | 21.12.2022 15:03:00 | 1.55 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 191.373 | 0 | 0 | 0 | 278.145 | 0 | 0 | 469.518
1595891 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7024636 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:30:44 | 21.12.2022 14:10:48 | 1.6678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 0 | 3.508
1595825 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6779833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:18:34 | 21.12.2022 13:47:00 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
1595817 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:09:17 | 21.12.2022 12:10:02 | 0.0125 | 1 | 184 | 21 | 0 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.394 | 0.252 | 0 | 0.868 | 0.095 | 0.642 | 0 | 2.251
1595815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:08:16 | 21.12.2022 12:10:45 | 0.0414 | 0 | 2 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 2.999
1595888 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:07:09 | 21.12.2022 13:11:10 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.257 | 0 | 1678.312 | 26.465 | 1851.034
1595876 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11125397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:07:05 | 21.12.2022 13:00:44 | 0.8942 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8.204 | 0 | 0 | 0 | 49.237 | 0 | 0 | 57.441
1595816 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12626879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 12:00:00 | 21.12.2022 15:22:00 | 3.3667 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.382 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 11.91
1595797 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:50:52 | 21.12.2022 11:53:32 | 0.0444 | 0 | 71 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.194 | 0.08 | 0.003 | 0.036 | 0.407 | 29.001 | 0 | 29.722
1595789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:39:40 | 21.12.2022 11:41:27 | 0.0297 | 23 | 26956 | 51 | 474 | 98 | 4072 | 12 | 1 | 0.848 | 88.239 | 1.284 | 1.593 | 33.714 | 44.303 | 42.096 | 0.003 | 212.081
1595677 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 11:32:00 | 21.12.2022 12:48:00 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 32.065 | 0 | 0 | 32.962
1595674 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7159117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 11:30:54 | 21.12.2022 17:28:00 | 5.9517 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.478 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 13.573
1595673 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6679788 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 11:29:38 | 21.12.2022 17:27:00 | 5.9561 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 28.674
1595667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6625630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:25:49 | 21.12.2022 12:02:00 | 0.6031 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 25.727 | 0 | 0 | 25.896
1595641 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:11:39 | 21.12.2022 11:14:07 | 0.0411 | 2 | 681 | 7 | 24 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.12 | 2.337 | 0.191 | 0.05 | 0.215 | 4.024 | 0 | 0 | 6.937
1595640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:11:36 | 21.12.2022 11:13:36 | 0.0333 | 0 | 14 | 122 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 2.896
1595627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 11:00:30 | 21.12.2022 12:04:00 | 1.0583 | 0 | 35 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 5.788 | 0 | 12.608 | 0 | 0 | 24.721
1595626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 10:59:33 | 21.12.2022 11:00:18 | 0.0125 | 0 | 197 | 195 | 11 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 6.102 | 0.045 | 1.738 | 0.19 | 0 | 0 | 8.488
1595614 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6875811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 10:37:58 | 21.12.2022 15:44:00 | 5.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.401 | 0 | 64.042 | 70.443
1595544 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6614462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 10:10:08 | 21.12.2022 10:33:00 | 0.3811 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0.061 | 0.703 | 1.862 | 5.966 | 14.463 | 12.591 | 0 | 35.646
1595535 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6913649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 10:02:54 | 21.12.2022 17:47:00 | 7.735 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.301 | 0 | 0 | 0 | 9.556 | 0 | 0 | 16.857
1595532 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 10:02:35 | 21.12.2022 11:33:00 | 1.5069 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.488
1595529 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 10:01:01 | 21.12.2022 10:28:23 | 0.4561 | 5 | 983 | 1 | 22 | 4 | 76 | 0 | 0 | 3.331 | 35.744 | 0.197 | 1.258 | 14.651 | 7.24 | 0 | 0 | 62.421
1595533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7134242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 10:00:48 | 21.12.2022 10:44:00 | 0.72 | 0 | 556 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.521 | 0 | 0.221 | 0 | 11.766 | 0 | 0 | 72.508
1595527 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 10:00:01 | 21.12.2022 14:21:07 | 4.3517 | 2 | 912 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 225.969 | 446.363 | 0 | 0 | 0 | 255.549 | 0 | 0 | 927.88
1595524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028676 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:58:55 | 21.12.2022 10:21:00 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 3.292
1595522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:54:42 | 21.12.2022 10:48:00 | 0.8883 | 12 | 2002 | 20 | 133 | 23 | 501 | 1 | 1 | 11.756 | 138.278 | 21.778 | 40.231 | 110.216 | 69.95 | 20.269 | 0 | 412.479
1595522 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13158923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:54:42 | 21.12.2022 11:50:08 | 1.9239 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 4.788
1595506 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:41:29 | 21.12.2022 09:44:16 | 0.0464 | 1 | 910 | 26 | 4 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.065 | 2.888 | 0.565 | 0.05 | 0.369 | 0.575 | 0 | 0 | 4.513
1595498 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:36:21 | 21.12.2022 11:00:00 | 1.3942 | 2 | 494 | 24 | 34 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0.739 | 53.86 | 151.317 | 10.658 | 114.337 | 12.888 | 0 | 0 | 343.8
1595502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6889296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:35:12 | 21.12.2022 11:53:00 | 2.2967 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 203.813 | 0 | 0 | 0 | 432.412 | 0 | 49.048 | 685.274
1595487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7109156 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:30:11 | 21.12.2022 10:48:00 | 1.2969 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.708 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 4.872
1595486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:30:02 | 21.12.2022 17:18:00 | 7.7994 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.052 | 0 | 0 | 0 | 11.858 | 0 | 0 | 95.91
1595484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8284460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:28:26 | 21.12.2022 11:46:00 | 2.2928 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 1.532
1595468 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6759549 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:14:32 | 21.12.2022 10:42:00 | 1.4578 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 0 | 0 | 0 | 8.938 | 0 | 0 | 33.668
1595466 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:10:37 | 21.12.2022 10:13:00 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589
1595464 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:08:58 | 21.12.2022 13:00:00 | 3.8506 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.323 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 29.324
1595461 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:08:12 | 21.12.2022 09:09:57 | 0.0292 | 6 | 1374 | 53 | 33 | 31 | 290 | 0 | 0 | 0.138 | 3.299 | 0.381 | 0.034 | 3.563 | 0.897 | 0 | 0 | 8.312
1595460 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:06:52 | 21.12.2022 14:23:00 | 5.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
1595457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515605267 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:04:50 | 21.12.2022 13:32:00 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.866 | 715.866
1595456 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945618 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:02:58 | 21.12.2022 09:59:00 | 0.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
1595455 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:02:56 | 21.12.2022 12:58:00 | 3.9178 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.635 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 22.973
1595452 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:01:41 | 21.12.2022 12:59:00 | 3.9553 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.078 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 15.918
1595451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:01:32 | 21.12.2022 14:53:28 | 5.8656 | 0 | 495 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 650.6 | 0 | 0 | 248.331 | 51.716 | 0 | 0 | 950.647
1595448 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:01:06 | 21.12.2022 12:53:35 | 3.8747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.52 | 101.504 | 184.492 | 0 | 370.517
1595449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO12204558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:56 | 21.12.2022 13:00:00 | 3.9844 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 343.144 | 0 | 0 | 0 | 302.548 | 0 | 0 | 645.692
1595447 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:51 | 21.12.2022 09:33:00 | 0.5358 | 2 | 294 | 5 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1.504 | 8.597 | 2.623 | 1.257 | 13.556 | 1.459 | 0 | 0 | 28.997
1595446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6852148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:50 | 21.12.2022 11:42:00 | 2.6861 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.869 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 17.663
1595444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093665 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:27 | 21.12.2022 10:52:00 | 1.8592 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 27.524 | 0 | 0 | 0 | 23.346 | 0 | 0 | 50.87
1595445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6583174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:26 | 21.12.2022 15:56:00 | 6.9261 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 23.508
1595442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969524 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:19 | 21.12.2022 15:00:20 | 6.0003 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 141.762 | 0 | 0 | 188.883
1595441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218591 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:09 | 21.12.2022 11:57:00 | 2.9475 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.999 | 0 | 1.437 | 0 | 12.624 | 0 | 0 | 40.06
1595439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6772334 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:02 | 21.12.2022 15:00:01 | 5.9997 | 0 | 720 | 0 | 6 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 739.51 | 0 | 1.472 | 0 | 555.417 | 0 | 0 | 1296.4
1595450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:00 | 21.12.2022 15:12:22 | 6.2061 | 2 | 1048 | 6 | 5 | 2 | 148 | 1 | 0 | 70.441 | 568.666 | 5.245 | 1.154 | 6.411 | 228.507 | 30.757 | 0 | 911.181
1595440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12028674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 08:59:57 | 21.12.2022 10:55:00 | 1.9175 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.766 | 0 | 0 | 0 | 47.217 | 0 | 0 | 124.983
1595429 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:47:42 | 21.12.2022 09:17:00 | 0.4883 | 4 | 4160 | 31 | 93 | 19 | 358 | 6 | 0 | 1.522 | 135.652 | 98.267 | 14 | 85.601 | 44.69 | 707.277 | 0 | 1087.008
1595416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6578768 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:47:13 | 21.12.2022 10:36:00 | 1.8131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 15.323 | 0 | 0 | 15.714
1595406 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:25:55 | 21.12.2022 08:27:00 | 0.0181 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0.263 | 0 | 1.344 | 0 | 2.653
1595412 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516962894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:20:40 | 21.12.2022 09:18:00 | 0.9556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
1595405 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:13:06 | 21.12.2022 09:50:00 | 1.615 | 0 | 233 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.231 | 0 | 0 | 41.319 | 5.774 | 0 | 0 | 69.324
1595391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 07:51:00 | 21.12.2022 07:53:30 | 0.0417 | 0 | 1 | 10 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 14.667 | 0 | 0 | 0 | 15.02
1595389 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO12132319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 07:26:04 | 21.12.2022 10:24:00 | 2.9656 | 0 | 228 | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 0.74 | 0 | 0 | 38.33 | 0 | 0 | 84.7
1595389 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6626879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 07:26:04 | 21.12.2022 14:12:11 | 6.7686 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.083 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 35.094
1595384 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 06:27:49 | 21.12.2022 09:37:00 | 3.1531 | 0 | 443 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.948 | 1.242 | 0 | 9.97 | 20.759 | 0 | 0 | 117.918
1595378 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 04:18:20 | 21.12.2022 05:01:00 | 0.7111 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 0 | 23.717 | 4.91 | 0 | 0 | 35.474
1595277 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 03:21:18 | 21.12.2022 03:32:30 | 0.1867 | 0 | 4322 | 1 | 20 | 12 | 753 | 1 | 1 | 0 | 74.826 | 0.189 | 0.059 | 6.596 | 26.244 | 0.479 | 0.049 | 108.442
1595280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO11512740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 03:07:03 | 21.12.2022 04:02:00 | 0.9158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.282 | 0 | 0 | 14.282
1595255 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO7060417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 02:35:10 | 21.12.2022 03:20:21 | 0.7531 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 4.019
1595251 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 02:30:16 | 21.12.2022 02:45:00 | 0.2456 | 4 | 1187 | 4 | 30 | 13 | 364 | 7 | 5 | 1.034 | 24.861 | 2.203 | 0.408 | 41.186 | 13.121 | 22.107 | 0.468 | 105.388
1595251 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 02:30:16 | 21.12.2022 02:50:00 | 0.3289 | 1 | 852 | 105 | 59 | 15 | 131 | 0 | 0 | 0.429 | 17.933 | 6.764 | 3.769 | 44.604 | 3.44 | 0 | 0 | 76.938
1595186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 01:14:26 | 21.12.2022 01:16:22 | 0.0322 | 3 | 859 | 6 | 21 | 18 | 246 | 0 | 0 | 0.085 | 2.103 | 0.044 | 0.014 | 0.427 | 0.243 | 0 | 0 | 2.917
1595182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7131020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 00:30:00 | 21.12.2022 06:06:00 | 5.6 | 1 | 4374 | 1 | 7 | 1 | 413 | 0 | 0 | 0 | 3665.619 | 0 | 0.889 | 0 | 589.703 | 0 | 0 | 4256.212
1595168 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 23:14:43 | 21.12.2022 00:36:00 | 1.3547 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.797 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 31.382
1595119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6825716 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 22:39:14 | 20.12.2022 23:23:00 | 0.7294 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 6.429
1595096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11319985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 22:02:08 | 20.12.2022 22:43:00 | 0.6811 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 8.912
1595097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 21:54:29 | 20.12.2022 22:36:00 | 0.6919 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 4.524
1595089 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 21:21:22 | 20.12.2022 21:25:25 | 0.0675 | 2 | 422 | 3 | 0 | 16 | 45 | 6 | 0 | 0.378 | 5.229 | 0.04 | 0 | 8.639 | 0.334 | 0.475 | 0 | 15.095
1595055 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 20:26:30 | 20.12.2022 21:31:54 | 1.09 | 5 | 8995 | 7 | 204 | 65 | 1974 | 22 | 2 | 30.441 | 965.274 | 4.384 | 4.429 | 880.889 | 359.436 | 548.902 | 8.115 | 2801.87
1595048 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 20:12:52 | 20.12.2022 22:57:00 | 2.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
1595047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515697084 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 20:11:41 | 20.12.2022 20:32:00 | 0.3386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1595077 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7136152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 19:42:42 | 20.12.2022 21:05:00 | 1.3717 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 114.891 | 0 | 0 | 0 | 26.591 | 0 | 0 | 141.482
1595033 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 19:35:29 | 20.12.2022 20:04:00 | 0.4753 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.734 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 5.744
1594989 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470085 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 18:41:31 | 20.12.2022 21:13:00 | 2.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
1594987 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517221066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 18:37:18 | 20.12.2022 19:59:00 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
1594974 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535140341 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 18:21:11 | 20.12.2022 20:55:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0.644
1594979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6851717 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 18:18:08 | 20.12.2022 19:36:00 | 1.2978 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8.787 | 0 | 0 | 0 | 16.769 | 0 | 0 | 25.556
1594939 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:55:57 | 20.12.2022 21:56:00 | 4.0008 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131
1594935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517372198 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:51:38 | 20.12.2022 19:27:00 | 1.5894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724
1594928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:42:52 | 20.12.2022 18:39:00 | 0.9356 | 1 | 12 | 36 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1.42 | 1.037 | 51.023 | 0 | 228.781 | 0 | 0 | 0 | 282.261
1594925 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:41:51 | 20.12.2022 19:19:00 | 1.6192 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.49 | 0 | 0.795 | 0 | 8.733 | 0 | 0 | 71.018
1594926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:40:32 | 20.12.2022 18:18:32 | 0.6333 | 0 | 243 | 251 | 2 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.493 | 108.929 | 0.152 | 118.075 | 1.533 | 0 | 0 | 248.181
1594911 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724329 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:31:17 | 20.12.2022 17:59:00 | 0.4619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1594893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:20:30 | 20.12.2022 18:53:00 | 1.5417 | 0 | 12 | 24 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.541 | 0 | 64.377 | 0 | 0 | 0 | 95.918
1594868 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6907131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:55:54 | 20.12.2022 18:14:00 | 1.3017 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 3.629
1594867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6979958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:54:30 | 20.12.2022 17:20:00 | 0.425 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.087 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 11.779
1594848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181145 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:45:25 | 20.12.2022 19:31:00 | 2.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774
1594798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:15:28 | 20.12.2022 16:44:28 | 0.4833 | 2 | 36 | 60 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 58.162 | 2.911 | 52.176 | 0.409 | 57.025 | 1.805 | 0 | 0 | 172.487
1594790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:12:28 | 20.12.2022 16:15:00 | 0.0422 | 2 | 36 | 61 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 | 5.081 | 0.255 | 4.584 | 0.036 | 4.956 | 0.158 | 0 | 0 | 15.07
1594769 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6539108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:04:55 | 20.12.2022 17:51:00 | 1.7681 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0 | 0 | 51.71 | 0 | 0 | 91.359
1594824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8345258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:55:25 | 20.12.2022 18:45:00 | 2.8264 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.277 | 0 | 0.252 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 6.732
1594744 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:52:26 | 20.12.2022 15:53:50 | 0.0233 | 2 | 313 | 57 | 10 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.029 | 0.784 | 0.869 | 0.011 | 0.504 | 0.128 | 0 | 0 | 2.324
1594743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:49:29 | 20.12.2022 17:45:00 | 1.9253 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.056 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 23.109
1594809 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7153014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:44:10 | 20.12.2022 16:40:00 | 0.9306 | 0 | 882 | 2 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 4.052 | 0.174 | 8.573 | 26.795 | 0 | 0 | 160.556
1594736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11029950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:41:09 | 20.12.2022 16:51:00 | 1.1642 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.278 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 11.655
1594713 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:31:26 | 20.12.2022 15:49:26 | 0.3 | 1 | 135 | 0 | 0 | 16 | 39 | 1 | 0 | 0.462 | 4.104 | 0 | 0 | 30.489 | 3.839 | 17.974 | 0 | 56.868
1594712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:31:20 | 20.12.2022 17:26:35 | 1.9208 | 0 | 54 | 14 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.714 | 76.177 | 0 | 213.145 | 0.428 | 0 | 0 | 296.464
1594698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917040 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:22:20 | 20.12.2022 20:47:00 | 5.4111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.534 | 0 | 269.946 | 381.481
1594680 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 15:08:05 | 20.12.2022 17:50:00 | 2.6986 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.043 | 0 | 0 | 0 | 22.081 | 0 | 0 | 60.124
1594661 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7024633 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:46:01 | 20.12.2022 15:18:21 | 0.5389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.612 | 0 | 26.662 | 43.273
1594645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:36:09 | 20.12.2022 15:44:00 | 1.1308 | 0 | 4 | 16 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.72 | 0 | 174.801 | 0 | 0 | 0 | 228.521
1594842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836690 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:22:04 | 20.12.2022 17:40:00 | 3.2989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657
1594621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:21:02 | 20.12.2022 14:21:46 | 0.0122 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1594620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:21:02 | 20.12.2022 14:22:43 | 0.0281 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0.054 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 1.603
1594578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6540850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 13:43:19 | 20.12.2022 14:16:00 | 0.5447 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 3.737
1594851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 13:32:06 | 20.12.2022 16:22:06 | 2.8333 | 1 | 269 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 4.298 | 25.97 | 0 | 0 | 18.609 | 2.859 | 0 | 0 | 51.735
1594562 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 13:27:45 | 20.12.2022 14:17:45 | 0.8333 | 0 | 28 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 15.003 | 3.144 | 26.115 | 0.571 | 0 | 0 | 52.85
1594545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6794290 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 13:11:16 | 20.12.2022 13:36:10 | 0.415 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 49.896 | 0 | 0 | 0 | 56.869 | 0 | 0 | 106.766
1594526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 13:01:07 | 20.12.2022 14:55:00 | 1.8981 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.127 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 6.153
1594518 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517129865 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:52:39 | 20.12.2022 14:38:00 | 1.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
1594500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 12:30:37 | 20.12.2022 13:26:00 | 0.9231 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 172.427 | 0 | 0 | 57.354 | 24.565 | 0 | 0 | 254.345
1594494 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6722414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:26:27 | 20.12.2022 15:14:00 | 2.7925 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.351 | 0 | 0 | 0 | 23.062 | 0 | 0 | 30.413
1594486 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:17:12 | 20.12.2022 13:45:10 | 1.4661 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.922 | 0 | 46.338 | 0.052 | 53.409 | 0 | 0 | 0 | 102.721
1594475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:06:37 | 20.12.2022 12:07:22 | 0.0125 | 1 | 117 | 42 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.006 | 0.217 | 1.38 | 0.218 | 1.167 | 0.04 | 0 | 0 | 3.028
1594473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:05:14 | 20.12.2022 14:46:00 | 2.6794 | 1 | 198 | 54 | 9 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 159.055 | 446.103 | 31.571 | 9.317 | 74.239 | 0 | 2.986 | 723.272
1594471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 12:02:32 | 20.12.2022 15:29:34 | 3.4506 | 1 | 533 | 402 | 36 | 29 | 163 | 1 | 0 | 5.198 | 440.873 | 986.273 | 55.794 | 389.71 | 186.668 | 139.524 | 0 | 2204.04
1594468 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 12:01:38 | 20.12.2022 15:29:56 | 3.4717 | 1 | 5 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.231 | 0 | 312.696 | 0 | 198.124 | 0 | 0 | 0 | 516.05
1594466 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:00:44 | 20.12.2022 13:19:00 | 1.3044 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 413.838 | 8.053 | 0 | 0 | 423.239
1594461 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 12:00:16 | 20.12.2022 15:02:40 | 3.04 | 0 | 371 | 322 | 14 | 38 | 110 | 12 | 1 | 0 | 233.56 | 1584.102 | 15.331 | 660.288 | 206.471 | 192.114 | 15.461 | 2907.326
1594430 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 11:33:23 | 20.12.2022 12:53:00 | 1.3269 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.975 | 0 | 0 | 19.895 | 61.454 | 0 | 0 | 153.324
1594371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7822618 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 11:01:02 | 20.12.2022 15:53:30 | 4.8744 | 1 | 6 | 86 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 386.339 | 0.967 | 282.206 | 0 | 0 | 0 | 670.978
1594369 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR12214406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 11:00:14 | 20.12.2022 12:19:00 | 1.3128 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 15.133 | 0 | 0 | 0 | 51.867 | 0 | 0 | 67.001
1594349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6825716 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:45:51 | 20.12.2022 11:20:00 | 0.5692 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 6.712
1594339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:40:42 | 20.12.2022 10:53:42 | 0.2167 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4.501 | 41.129 | 1.049 | 44.029 | 1.251 | 0 | 0 | 91.959
1594337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:40:18 | 20.12.2022 11:21:00 | 0.6783 | 0 | 516 | 64 | 42 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 85.212 | 13.503 | 8.451 | 4.419 | 27.902 | 0 | 0 | 139.487
1594338 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:39:50 | 20.12.2022 12:06:00 | 1.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
1594335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112715 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:37:17 | 20.12.2022 13:13:00 | 2.5953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611
1594327 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456615 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:29:53 | 20.12.2022 12:27:00 | 1.9519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
1594323 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:27:38 | 20.12.2022 10:30:18 | 0.0444 | 2 | 271 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.133 | 0.817 | 0.541 | 0.001 | 4.901 | 0.104 | 0 | 0 | 6.497
1594300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:10:39 | 20.12.2022 10:53:39 | 0.7167 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.814
1594296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:08:36 | 20.12.2022 10:39:28 | 0.5144 | 0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.772 | 125.811 | 0 | 9.609 | 3.343 | 0 | 0 | 143.535
1594293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515447704 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:05:35 | 20.12.2022 12:45:00 | 2.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
1594292 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781150 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:05:03 | 20.12.2022 11:19:00 | 1.2325 | 0 | 321 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80.837 | 0 | 0.774 | 0 | 116.651 | 0 | 0 | 198.262
1594291 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:04:33 | 20.12.2022 10:04:45 | 0.0033 | 1 | 322 | 57 | 12 | 21 | 44 | 3 | 0 | 0.018 | 0.213 | 0.12 | 0 | 0.884 | 0.033 | 0.103 | 0 | 1.371
1594285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9070326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:04:24 | 20.12.2022 14:00:00 | 3.9267 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 151.744 | 0 | 0 | 0 | 35.266 | 0 | 0 | 187.01
1594283 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:03:41 | 20.12.2022 13:58:16 | 3.9097 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.926
1594282 | 1 | KONYA | DERBENT | DM | ISO8420653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:02:17 | 20.12.2022 13:38:14 | 3.5992 | 3 | 531 | 1 | 63 | 3 | 127 | 6 | 0 | 143.787 | 158.483 | 0.976 | 5.046 | 0 | 83.662 | 50.331 | 0 | 442.284
1594281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:02:09 | 20.12.2022 15:58:00 | 5.9308 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 252.092 | 0 | 263.192
1594280 | 1 | KONYA | AKÖREN | DM | ISO7103018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:01:18 | 20.12.2022 15:55:20 | 5.9006 | 2 | 593 | 4 | 0 | 2 | 62 | 3 | 4 | 165.343 | 395.601 | 34.565 | 0 | 33.144 | 110.658 | 217.913 | 81.424 | 1038.648
1594278 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7527113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:01:03 | 20.12.2022 13:59:00 | 3.9658 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.277 | 0 | 0.836 | 0 | 12.014 | 0 | 0 | 72.127
1594279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6597481 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:00:39 | 20.12.2022 16:00:00 | 5.9892 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 794.431 | 0 | 0 | 0 | 169.418 | 0 | 0 | 963.849
1594277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6740938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:00:04 | 20.12.2022 15:57:47 | 5.9619 | 2 | 2136 | 4 | 2 | 3 | 372 | 2 | 1 | 149.412 | 1667.979 | 18.847 | 0 | 201.81 | 1303.259 | 8.191 | 99.211 | 3448.709
1594289 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:00:00 | 20.12.2022 14:53:00 | 4.8833 | 0 | 122 | 0 | 49 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.673 | 0 | 2.835 | 74.355 | 11.297 | 0 | 0 | 144.161
1594269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:52:17 | 20.12.2022 10:20:00 | 0.4619 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 4.532
1594303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515809181 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:47:34 | 20.12.2022 13:40:00 | 3.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0.901
1594261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:43:59 | 20.12.2022 10:07:00 | 0.3836 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.256 | 0 | 0.872 | 0 | 3.529 | 0 | 0 | 14.657
1594262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6845017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:43:47 | 20.12.2022 12:06:00 | 2.3703 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.547 | 0 | 5.991 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 83.057
1594260 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:43:11 | 20.12.2022 10:23:00 | 0.6636 | 0 | 43 | 106 | 0 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.664 | 0 | 34.116 | 0 | 0 | 0 | 71.78
1594244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6750223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:38:16 | 20.12.2022 11:09:00 | 1.5122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 4.823
1594231 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:34:04 | 20.12.2022 17:07:00 | 7.5489 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.559 | 0 | 2.568 | 0 | 8.312 | 0 | 0 | 28.439
1594227 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:33:11 | 20.12.2022 10:53:41 | 1.3417 | 1 | 719 | 136 | 8 | 27 | 199 | 0 | 1 | 17.054 | 115.595 | 560.335 | 14.204 | 79.569 | 34.87 | 0 | 0 | 821.627
1594226 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6867129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:32:34 | 20.12.2022 17:06:00 | 7.5572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.772 | 0 | 0 | 0 | 24.154 | 0 | 0 | 31.926
1594225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6797924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:32:16 | 20.12.2022 10:40:00 | 1.1289 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 2.026
1594222 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:31:18 | 20.12.2022 14:30:11 | 4.9814 | 0 | 650 | 6 | 30 | 8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 542.754 | 49.726 | 127.403 | 384.841 | 2115.2 | 0 | 0 | 3219.923
1594221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6583174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:30:58 | 20.12.2022 09:45:33 | 0.2431 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.802
1594220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:30:41 | 20.12.2022 17:06:00 | 7.5886 | 0 | 146 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 107.168 | 0 | 0.848 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 109.065
1594219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:30:34 | 20.12.2022 09:37:02 | 0.1078 | 0 | 1163 | 1 | 24 | 8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 8.479 | 0.279 | 0.33 | 10.564 | 4.743 | 0 | 0 | 24.395
1594219 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7558370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:30:34 | 20.12.2022 12:28:22 | 2.9633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935
1594207 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:29:10 | 20.12.2022 10:39:10 | 1.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 156.91 | 99.018 | 0 | 0 | 256.477
1594217 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6542030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:29:10 | 20.12.2022 09:45:00 | 0.2639 | 0 | 1371 | 0 | 66 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 32.227 | 0 | 3.659 | 0 | 16.411 | 0 | 70.951 | 123.248
1594201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516947745 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:22:13 | 20.12.2022 10:56:00 | 1.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1594190 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | FUSE7116824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:14:33 | 20.12.2022 12:33:00 | 3.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169
1594185 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6949869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:05:32 | 20.12.2022 13:32:00 | 4.4411 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.024
1594183 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6930679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:04:31 | 20.12.2022 09:50:00 | 0.7581 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 3.309
1594180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:02:37 | 20.12.2022 17:39:56 | 8.6219 | 12 | 2027 | 20 | 133 | 23 | 506 | 1 | 1 | 118.654 | 1413.579 | 214.089 | 337.14 | 1018.669 | 666.792 | 184.549 | 0 | 3953.473
1594179 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6680875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:02:26 | 20.12.2022 13:58:00 | 4.9261 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1250.311 | 0 | 0 | 0 | 353.1 | 0 | 0 | 1603.412
1594179 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6644840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:02:26 | 20.12.2022 14:01:49 | 4.9897 | 0 | 2132 | 0 | 1 | 0 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1890.699 | 0 | 0.064 | 0 | 672.296 | 0 | 0.185 | 2563.244
1594172 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7102882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:00:20 | 20.12.2022 09:02:00 | 0.0278 | 0 | 425 | 1 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 0.003 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 4.162
1594171 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6730536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:00:14 | 20.12.2022 11:57:00 | 2.9461 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.772 | 0 | 3.479 | 0 | 4.737 | 0 | 0 | 72.988
1594169 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:00:09 | 20.12.2022 14:02:00 | 5.0308 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.416 | 0 | 0 | 0 | 58.818 | 0 | 0 | 173.233
1594170 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:00:07 | 20.12.2022 15:00:00 | 5.9981 | 0 | 348 | 0 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 204.571 | 0 | 1.513 | 227.306 | 171.302 | 0 | 0 | 604.693
1594168 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR11775266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:57:41 | 20.12.2022 10:30:00 | 1.5386 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.499 | 0 | 9.969 | 0 | 0 | 11.159
1594193 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6843043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:56:28 | 20.12.2022 10:46:00 | 1.8256 | 0 | 605 | 0 | 0 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 94.905 | 0 | 0 | 76.868 | 38.064 | 0 | 0 | 209.837
1594144 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:36:09 | 20.12.2022 08:37:25 | 0.0211 | 1 | 649 | 42 | 16 | 21 | 128 | 0 | 2 | 0.002 | 1.324 | 2.069 | 0.03 | 1.294 | 0.497 | 0 | 0.014 | 5.232
1594143 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 08:33:35 | 20.12.2022 09:22:02 | 0.8075 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 111.045 | 0 | 0 | 0 | 37.805 | 0 | 17.948 | 166.797
1594142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:33:30 | 20.12.2022 08:33:55 | 0.0069 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.149 | 1.249 | 0.032 | 1.296 | 0.039 | 0.003 | 0 | 2.768
1594141 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6646017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 08:33:11 | 20.12.2022 09:02:00 | 0.4803 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.455 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | 0 | 13.267
1594140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200617 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:31:39 | 20.12.2022 11:54:00 | 3.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
1594138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181145 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:23:06 | 20.12.2022 08:52:00 | 0.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
1594139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7231973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:15:53 | 20.12.2022 10:13:51 | 1.9661 | 0 | 158 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 40.969 | 0 | 0.77 | 0 | 6.604 | 0 | 0 | 48.343
1594132 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:11:26 | 20.12.2022 09:20:10 | 1.1456 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 1.51 | 36.789 | 0 | 0 | 0 | 79.798
1594127 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:03:26 | 20.12.2022 08:48:22 | 0.7489 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 231.634 | 3.886 | 0 | 0 | 236.351
1594124 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:03:26 | 20.12.2022 08:55:16 | 0.8639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.71 | 10.36 | 1471.026 | 32.632 | 1570.727
1594122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:00:50 | 20.12.2022 08:05:35 | 0.0792 | 0 | 9723 | 0 | 1 | 10 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 158.332 | 0 | 0 | 95.455 | 67.835 | 0 | 0 | 321.622
1594314 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10902945 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:42:25 | 20.12.2022 11:16:04 | 3.5608 | 0 | 162 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 34.946 | 0 | 0.516 | 125.707 | 1.412 | 528.097 | 0 | 690.678
1594112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:40:25 | 20.12.2022 08:48:00 | 1.1264 | 0 | 509 | 40 | 17 | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 68.55 | 136.98 | 17.117 | 142.552 | 9.88 | 0 | 0 | 375.078
1594106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:21:59 | 20.12.2022 09:23:00 | 2.0169 | 0 | 54 | 14 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 73.38 | 0 | 229.031 | 0.394 | 0 | 0 | 309.041
1594102 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517121019 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:08:19 | 20.12.2022 09:41:00 | 2.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
1594103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516186963 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:08:02 | 20.12.2022 12:17:00 | 5.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065
1594097 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 06:45:21 | 20.12.2022 07:34:00 | 0.8108 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245
1594096 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6841281 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 06:34:42 | 20.12.2022 10:32:00 | 3.955 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.429 | 0 | 33.891 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 83.68
1594094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 06:26:30 | 20.12.2022 06:59:09 | 0.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 4.02
1594077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 06:10:43 | 20.12.2022 06:11:39 | 0.0156 | 2 | 742 | 318 | 5 | 42 | 159 | 0 | 1 | 0.01 | 2.251 | 5.274 | 0.076 | 2.133 | 0.741 | 0 | 0.106 | 10.591
1594065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 05:56:05 | 20.12.2022 05:57:33 | 0.0244 | 4 | 310 | 105 | 2 | 27 | 44 | 0 | 1 | 0.994 | 1.525 | 5.094 | 0 | 1.326 | 0.229 | 0 | 0 | 9.168
1594063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 05:56:04 | 20.12.2022 05:57:33 | 0.0247 | 0 | 307 | 6 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0.112 | 0.005 | 0.044 | 0.918 | 0 | 0 | 3.158
1594057 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516895171 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 05:16:53 | 20.12.2022 06:33:00 | 1.2686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
1594043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 04:15:15 | 20.12.2022 05:19:00 | 1.0625 | 1 | 198 | 54 | 9 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 55.207 | 110.433 | 8.066 | 2.559 | 15.686 | 0 | 0.473 | 192.424
1594019 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 03:18:14 | 20.12.2022 03:19:38 | 0.0233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.065
1594036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 03:17:44 | 20.12.2022 05:33:00 | 2.2544 | 0 | 2231 | 7 | 16 | 13 | 390 | 2 | 2 | 0 | 470.471 | 13.873 | 7.823 | 188.869 | 104.6 | 1688.599 | 0 | 2474.236
1594018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6728141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 03:15:00 | 20.12.2022 03:17:00 | 0.0333 | 0 | 244 | 0 | 19 | 3 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1.061 | 0 | 0.016 | 0 | 0.635 | 0 | 0.293 | 2.004
1593995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 02:32:38 | 20.12.2022 02:33:23 | 0.0125 | 4 | 769 | 122 | 18 | 18 | 117 | 0 | 0 | 0.759 | 2.193 | 2.273 | 0.103 | 0.917 | 0.763 | 0 | 0 | 7.009
1593986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 02:18:54 | 20.12.2022 02:20:23 | 0.0247 | 0 | 50 | 63 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 2.133 | 0 | 0.335 | 0.016 | 0 | 0 | 2.62
1593978 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8375535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 02:05:24 | 20.12.2022 02:06:27 | 0.0175 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 1.933
1593974 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 01:45:09 | 20.12.2022 01:46:09 | 0.0167 | 0 | 130 | 30 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.453 | 0.413 | 0.05 | 0.21 | 0.098 | 0 | 0.235 | 1.458
1593973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 01:41:58 | 20.12.2022 02:37:58 | 0.9333 | 2 | 36 | 60 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 96.951 | 4.852 | 75.919 | 0.488 | 78.349 | 1.907 | 0 | 0 | 258.466
1593957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 01:08:53 | 20.12.2022 01:09:23 | 0.0083 | 0 | 125 | 10 | 7 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.267 | 0.01 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.64
1593934 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9258181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 00:41:06 | 20.12.2022 01:57:00 | 1.265 | 14 | 2657 | 7 | 4 | 11 | 361 | 1 | 1 | 79.311 | 425.363 | 5.264 | 0.664 | 41.541 | 66.295 | 0 | 0 | 618.437
1593940 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8673305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 00:35:20 | 20.12.2022 01:38:00 | 1.0444 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60.988 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 66.252
1593919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6605916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 00:30:01 | 20.12.2022 06:06:00 | 5.5997 | 0 | 409 | 0 | 5 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 401.307 | 0 | 0.735 | 0 | 43.553 | 0 | 0 | 445.596
1593917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 00:21:32 | 20.12.2022 00:22:39 | 0.0186 | 2 | 741 | 277 | 5 | 38 | 159 | 0 | 1 | 0.012 | 2.722 | 5.77 | 0.062 | 1.86 | 0.775 | 0 | 0.108 | 11.309
1593912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 00:14:23 | 20.12.2022 00:15:47 | 0.0233 | 1 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0.959 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 2.059
1593889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7096026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 23:07:52 | 20.12.2022 00:02:00 | 0.9022 | 0 | 1958 | 2 | 4 | 0 | 46 | 11 | 1 | 0 | 249.094 | 0 | 0 | 0 | 8.517 | 13.696 | 12.248 | 283.555
1593856 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322657 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 23:05:58 | 20.12.2022 02:24:00 | 3.3006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
1593854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7112913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 23:05:15 | 19.12.2022 23:54:10 | 0.8153 | 23 | 7179 | 0 | 59 | 10 | 634 | 0 | 0 | 0 | 1254.225 | 0 | 4.192 | 464.846 | 248.397 | 0 | 0 | 1971.66
1593842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:54:10 | 20.12.2022 01:19:56 | 2.4294 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169
1593841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:54:10 | 19.12.2022 22:57:21 | 0.0531 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
1593840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:54:10 | 19.12.2022 22:57:15 | 0.0514 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.433
1593839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:54:10 | 19.12.2022 22:56:00 | 0.0306 | 0 | 307 | 6 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0.142 | 0.006 | 0.057 | 1.181 | 0 | 0 | 4.202
1593853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:45:42 | 20.12.2022 01:14:00 | 2.4717 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.046 | 0 | 0 | 0 | 8.137 | 0 | 0 | 59.183
1593831 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:42:30 | 19.12.2022 22:49:39 | 0.1192 | 7 | 6648 | 588 | 80 | 16 | 1358 | 11 | 2 | 1.062 | 160.02 | 24.031 | 1.802 | 22.46 | 43.541 | 10.295 | 0.043 | 263.254
1593830 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:42:30 | 19.12.2022 22:54:44 | 0.2039 | 1 | 187 | 332 | 5 | 7 | 18 | 21 | 0 | 0.301 | 10.573 | 29.064 | 0.055 | 24.77 | 1.913 | 7.447 | 0 | 74.124
1593829 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:42:30 | 19.12.2022 23:03:58 | 0.3578 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 9.539 | 0.008 | 9.287 | 0 | 0 | 0 | 19.545
1593823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:35:54 | 19.12.2022 22:40:00 | 0.0683 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539
1593815 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157824 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:16:49 | 19.12.2022 22:55:00 | 0.6364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1593806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:09:01 | 19.12.2022 22:18:15 | 0.1539 | 0 | 15 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 3.912 | 0.001 | 4.194 | 0.009 | 0 | 0 | 8.24
1593804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6647386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:00:01 | 19.12.2022 23:08:00 | 1.1331 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 0 | 8.623 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 17.874
1593699 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:25:10 | 19.12.2022 21:25:53 | 0.0119 | 0 | 8300 | 1 | 18 | 10 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 14.041 | 0.046 | 0.014 | 0.812 | 5.344 | 0 | 0 | 20.258
1593699 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:25:10 | 19.12.2022 21:27:06 | 0.0322 | 1 | 1149 | 10 | 15 | 9 | 168 | 1 | 0 | 0.05 | 3.586 | 0.091 | 0.032 | 1.232 | 0.709 | 3 | 0 | 8.7
1593699 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:25:10 | 21.12.2022 11:35:10 | 38.1667 | 1 | 914 | 7 | 12 | 19 | 99 | 2 | 0 | 54.542 | 2936.174 | 185.521 | 81.283 | 2799.02 | 646.67 | 1449.558 | 0 | 8152.768
1593691 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:16:13 | 19.12.2022 21:18:46 | 0.0425 | 2 | 1247 | 125 | 0 | 21 | 145 | 6 | 0 | 0.58 | 4.209 | 1.71 | 0 | 2.718 | 1.257 | 0.391 | 0 | 10.865
1593685 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:06:26 | 19.12.2022 22:20:00 | 1.2261 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.869 | 0 | 3.813 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 21.212
1593701 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:58:18 | 19.12.2022 22:08:18 | 1.1667 | 17 | 3135 | 212 | 32 | 42 | 459 | 3 | 1 | 84.373 | 505.552 | 102.339 | 4.607 | 152.178 | 90.928 | 35.161 | 0 | 975.138
1593682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7112913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:53:58 | 19.12.2022 21:13:47 | 0.3303 | 23 | 7179 | 0 | 59 | 10 | 633 | 0 | 1 | 0 | 570.054 | 0 | 1.603 | 190.124 | 111.721 | 0 | 1.623 | 875.125
1593758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7096026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:53:18 | 19.12.2022 20:55:18 | 0.0333 | 0 | 1958 | 2 | 4 | 0 | 46 | 11 | 1 | 0 | 10.528 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.59 | 0.398 | 11.878
1593679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:52:18 | 19.12.2022 21:15:37 | 0.3886 | 11 | 7139 | 1 | 110 | 22 | 580 | 0 | 0 | 0 | 634.031 | 0 | 1.034 | 47.564 | 202.348 | 0 | 0 | 884.977
1593632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:43:48 | 19.12.2022 21:22:00 | 0.6367 | 0 | 8 | 50 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 101.948 | 0.129 | 3.787 | 0.03 | 0 | 0 | 106.56
1593632 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:43:48 | 19.12.2022 21:58:51 | 1.2508 | 0 | 15 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 25.735 | 0.024 | 7.338 | 0.068 | 0 | 0 | 34.263
1593611 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516806766 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:20:57 | 19.12.2022 22:45:00 | 2.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673
1593604 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:13:18 | 19.12.2022 20:24:18 | 0.1833 | 0 | 150 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0.46 | 0.243 | 0.139 | 0.556 | 0 | 0 | 6.649
1593601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:00:02 | 19.12.2022 20:00:45 | 0.0119 | 0 | 8 | 50 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.968 | 0.002 | 0.072 | 0.001 | 0 | 0 | 2.057
1593601 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:00:02 | 19.12.2022 20:08:00 | 0.1328 | 0 | 15 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 2.841 | 0.003 | 0.798 | 0.008 | 0 | 0 | 3.768
1593599 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517088443 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:56:34 | 19.12.2022 21:32:00 | 1.5906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1593596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:52:01 | 19.12.2022 19:54:00 | 0.0331 | 0 | 8 | 50 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 5.695 | 0.007 | 0.212 | 0.002 | 0 | 0 | 5.951
1593596 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:52:01 | 19.12.2022 20:00:01 | 0.1333 | 0 | 15 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.982 | 0.003 | 0.847 | 0.009 | 0 | 0 | 3.961
1593590 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:35:09 | 19.12.2022 19:44:48 | 0.1608 | 1 | 112 | 30 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.255 | 2.245 | 4.484 | 0 | 15.97 | 0.464 | 0 | 0 | 23.418
1593584 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10395944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:22:49 | 19.12.2022 20:29:00 | 1.1031 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.074 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 10.087
1593563 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:13:46 | 19.12.2022 19:16:25 | 0.0442 | 17 | 3135 | 212 | 32 | 43 | 459 | 2 | 1 | 3.305 | 19.984 | 4.215 | 0.192 | 7.643 | 4.123 | 0.339 | 0 | 39.8
1593562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:13:07 | 19.12.2022 19:38:25 | 0.4217 | 0 | 8 | 50 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 72.641 | 0.095 | 2.699 | 0.023 | 0 | 0 | 75.908
1593562 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:13:07 | 19.12.2022 19:51:24 | 0.6381 | 0 | 15 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 14.273 | 0.014 | 4.053 | 0.041 | 0 | 0 | 18.956
1593558 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:11:54 | 19.12.2022 19:12:50 | 0.0156 | 17 | 3135 | 212 | 32 | 43 | 459 | 2 | 1 | 1.165 | 7.333 | 1.485 | 0.071 | 2.692 | 1.507 | 0.119 | 0 | 14.373
1593552 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:07:02 | 19.12.2022 19:09:29 | 0.0408 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 1.137 | 0.001 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 2.425
1593553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:06:28 | 19.12.2022 20:22:00 | 1.2589 | 17 | 560 | 11 | 20 | 6 | 205 | 1 | 0 | 0 | 151.01 | 11.407 | 5.304 | 6.019 | 87.281 | 27.048 | 0 | 288.069
1593547 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6924008 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:57:09 | 19.12.2022 20:09:00 | 1.1975 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 8.157
1593536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11545224 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:55:41 | 19.12.2022 20:20:00 | 1.4053 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.677
1593543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:48:10 | 19.12.2022 21:04:10 | 2.2667 | 0 | 509 | 40 | 17 | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 156.667 | 259.477 | 26.484 | 244.184 | 16.825 | 0 | 0 | 703.636
1593497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6890158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:33:56 | 19.12.2022 19:18:00 | 0.7344 | 0 | 389 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.578 | 0 | 0.141 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 56.304
1593492 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:25:45 | 19.12.2022 18:58:19 | 0.5428 | 0 | 29 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.663 | 9.291 | 1.875 | 14.356 | 0.231 | 0 | 0 | 31.416
1593572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7054868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:22:24 | 19.12.2022 19:45:00 | 1.3767 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 12.96
1593476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:18:37 | 19.12.2022 19:14:37 | 0.9333 | 3 | 211 | 300 | 29 | 42 | 114 | 0 | 0 | 11.046 | 36.811 | 660.542 | 47.306 | 77.221 | 36.248 | 0 | 0 | 869.175
1593469 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6924007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:15:42 | 19.12.2022 18:43:00 | 0.455 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13.502 | 0 | 0.044 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 17.496
1593445 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516731887 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:07:30 | 19.12.2022 19:35:00 | 1.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
1593442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7403460 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:05:57 | 19.12.2022 21:14:00 | 3.1342 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.922
1593423 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:48:03 | 19.12.2022 17:49:56 | 0.0314 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.94 | 0.001 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 2.028
1593419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6610158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:46:02 | 19.12.2022 19:12:00 | 1.4328 | 0 | 171 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.435 | 0 | 1.151 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 44.277
1593417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:43:11 | 19.12.2022 17:44:43 | 0.0256 | 1 | 159 | 29 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0.041 | 0.79 | 1.08 | 0 | 1.41 | 0.441 | 0 | 0 | 3.762
1593402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:37:17 | 19.12.2022 18:18:17 | 0.6833 | 5 | 218 | 6 | 2 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 23.317 | 0.995 | 0.181 | 3.592 | 34.142 | 0 | 0 | 62.226
1593402 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:37:17 | 19.12.2022 19:01:23 | 1.4017 | 12 | 342 | 5 | 18 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 120.892 | 11.545 | 6.614 | 0 | 55.251 | 37.146 | 0 | 231.447
1593400 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:36:18 | 19.12.2022 18:38:18 | 1.0333 | 0 | 593 | 3 | 1 | 9 | 161 | 3 | 0 | 0 | 70.801 | 3.025 | 0.126 | 134.238 | 57.53 | 338.756 | 0 | 604.476
1593395 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462082 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:31:43 | 19.12.2022 18:35:00 | 1.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
1593390 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:30:55 | 19.12.2022 17:33:04 | 0.0358 | 0 | 593 | 3 | 1 | 8 | 161 | 4 | 0 | 0 | 2.585 | 0.107 | 0.005 | 3.96 | 2.108 | 18.106 | 0 | 26.869
1593387 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:29:33 | 19.12.2022 17:31:26 | 0.0314 | 0 | 50 | 63 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 1.545 | 0 | 0.493 | 0.034 | 0 | 0 | 2.277
1593368 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:20:42 | 19.12.2022 17:21:36 | 0.015 | 1 | 220 | 2 | 17 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0.015 | 0.456 | 0.033 | 0.012 | 0.371 | 0.093 | 0 | 0 | 0.98
1593356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:14:44 | 19.12.2022 17:16:06 | 0.0228 | 1 | 159 | 29 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0.037 | 0.706 | 0.963 | 0 | 1.257 | 0.394 | 0 | 0 | 3.356
1593358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7109274 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:14:32 | 19.12.2022 18:51:00 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4524.411 | 0 | 4524.411
1593300 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6745031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:42:53 | 19.12.2022 17:49:00 | 1.1019 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.851 | 0 | 0 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 27.634
1593298 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7132684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:41:38 | 19.12.2022 18:00:00 | 1.3061 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.549 | 0 | 0.285 | 0 | 7.609 | 0 | 0 | 22.443
1593263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6574167 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:29:24 | 19.12.2022 17:53:00 | 1.3933 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 5.925
1593370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:25:55 | 19.12.2022 16:26:55 | 0.0167 | 0 | 509 | 40 | 17 | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 2.179 | 0.237 | 2.056 | 0.181 | 0 | 0 | 5.85
1593226 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:15:04 | 19.12.2022 17:40:00 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
1593202 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:09:17 | 19.12.2022 16:10:13 | 0.0156 | 1 | 1019 | 10 | 28 | 4 | 89 | 1 | 2 | 0.007 | 1.747 | 0.28 | 0.026 | 0.247 | 0.284 | 0.17 | 0 | 2.761
1593194 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO7097180 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 16:07:23 | 19.12.2022 16:48:00 | 0.6769 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 7.199
1593178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6685349 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:59:04 | 19.12.2022 17:22:00 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 2.895
1593153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:50:57 | 19.12.2022 15:53:04 | 0.0353 | 5 | 1515 | 64 | 128 | 36 | 123 | 7 | 1 | 0.224 | 5.851 | 12.889 | 1.062 | 13.638 | 1.529 | 0.875 | 0.554 | 36.622
1593143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6750692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:45:56 | 19.12.2022 16:45:00 | 0.9844 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.688 | 0 | 0.003 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 7.156
1593121 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6846198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 15:31:23 | 19.12.2022 16:25:00 | 0.8936 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 138.009 | 0 | 0 | 0 | 18.619 | 305.533 | 54.3 | 516.462
1593122 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6542143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 15:30:00 | 19.12.2022 16:45:00 | 1.25 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.242 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 13.072
1593123 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6542142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 15:30:00 | 19.12.2022 16:47:00 | 1.2833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.654 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 8.304
1593116 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:27:25 | 19.12.2022 15:30:20 | 0.0486 | 2 | 1247 | 124 | 0 | 21 | 145 | 6 | 0 | 0.669 | 4.807 | 2.539 | 0 | 4.005 | 2.383 | 1.039 | 0 | 15.443
1593107 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535179783 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:23:57 | 19.12.2022 16:42:00 | 1.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471
1593090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:19:58 | 19.12.2022 15:21:45 | 0.0297 | 0 | 233 | 1 | 4 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.006 | 0.424 | 0.031 | 1.808 | 0 | 2.604
1593079 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE6692133 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:15:29 | 19.12.2022 17:27:00 | 2.1919 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.231 | 0 | 0 | 0 | 30.669 | 0 | 0 | 48.9
1593058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:56:53 | 19.12.2022 14:58:41 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.094 | 0 | 0 | 0.484 | 0.579
1593056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | ISO8377010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:54:49 | 19.12.2022 15:19:23 | 0.4094 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21.122 | 0 | 0 | 0 | 5.231 | 0 | 0 | 26.353
1593055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:54:43 | 19.12.2022 14:55:34 | 0.0142 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 4.163 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 4.903
1593053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516932077 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:54:17 | 19.12.2022 15:42:00 | 0.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
1593264 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517274730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:43:52 | 19.12.2022 16:44:00 | 2.0022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 5.447 | 0 | 0 | 7.606
1593007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551014 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 14:34:23 | 19.12.2022 15:19:23 | 0.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.117 | 0.304 | 0 | 0 | 14.013 | 3.465 | 0 | 0 | 17.899
1593069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:24:50 | 19.12.2022 14:54:50 | 0.5 | 2 | 36 | 60 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 59.424 | 2.974 | 52.116 | 0.434 | 64.78 | 2.007 | 0 | 0 | 181.734
1592974 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:10:46 | 19.12.2022 14:11:42 | 0.0156 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 4.572 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 5.384
1592943 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:06:15 | 19.12.2022 14:07:28 | 0.0203 | 3 | 397 | 0 | 2 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0.035 | 0.664 | 0 | 0.03 | 13.292 | 0.167 | 0 | 0 | 14.188
1592942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6980318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 14:05:42 | 19.12.2022 16:01:00 | 1.9217 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.205 | 0 | 0.047 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 63.485
1592940 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6772995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 14:04:27 | 19.12.2022 15:56:00 | 1.8592 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.639 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 93.876
1592992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6970703 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 14:00:00 | 19.12.2022 16:25:00 | 2.4167 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.131 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 17.248
1592921 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:59:19 | 19.12.2022 14:01:58 | 0.0442 | 1 | 1149 | 10 | 15 | 9 | 168 | 1 | 0 | 0.068 | 4.847 | 0.147 | 0.056 | 2.291 | 1.584 | 4.566 | 0 | 13.558
1592920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:59:19 | 19.12.2022 14:01:42 | 0.0397 | 1 | 914 | 7 | 12 | 18 | 99 | 3 | 0 | 0.061 | 3.399 | 0.22 | 0.105 | 2.902 | 0.96 | 4.99 | 0 | 12.638
1592922 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:59:19 | 19.12.2022 14:00:56 | 0.0269 | 0 | 8142 | 1 | 15 | 10 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 29.273 | 0.096 | 0.019 | 2.693 | 20.705 | 0 | 0 | 52.787
1592887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7001580 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:41:25 | 19.12.2022 14:48:00 | 1.1097 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 6.713
1592873 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:37:23 | 19.12.2022 13:38:37 | 0.0206 | 9 | 4263 | 104 | 91 | 31 | 656 | 3 | 2 | 0.287 | 6.945 | 0.899 | 0.549 | 0.681 | 1.405 | 2.492 | 0.065 | 13.321
1592863 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 13:31:36 | 19.12.2022 15:37:21 | 2.0958 | 2 | 1183 | 20 | 18 | 12 | 84 | 0 | 0 | 3.844 | 295.553 | 21.314 | 2.462 | 178.923 | 68.327 | 0 | 0 | 570.422
1592861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 13:31:07 | 19.12.2022 16:57:00 | 3.4314 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.292 | 0 | 0.062 | 0 | 4.553 | 0 | 0 | 21.908
1592852 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:26:48 | 19.12.2022 13:28:05 | 0.0214 | 8 | 3775 | 3 | 37 | 10 | 311 | 1 | 0 | 0.238 | 7.799 | 0.021 | 0.096 | 1.622 | 3.158 | 0.649 | 0 | 13.584
1592847 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:23:02 | 19.12.2022 14:48:02 | 1.4167 | 0 | 73 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16.176 | 5.634 | 0.638 | 0.763 | 4.384 | 0 | 0.983 | 28.578
1592821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7146966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 13:06:12 | 19.12.2022 17:01:00 | 3.9133 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 803.822 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 0 | 0 | 844.303
1592818 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:04:06 | 19.12.2022 13:43:00 | 0.6483 | 0 | 160 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.229 | 0 | 0.019 | 0.375 | 0.19 | 0 | 0 | 11.813
1592810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7149355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 13:00:06 | 19.12.2022 14:49:00 | 1.815 | 1 | 4 | 69 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.446 | 17.578 | 135.603 | 0 | 0 | 0 | 219.627
1592766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:43:11 | 19.12.2022 12:45:07 | 0.0322 | 0 | 69 | 224 | 13 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 6.598 | 0.351 | 6.698 | 0.348 | 0 | 0 | 14.346
1592899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SDK Çıkışı | FUSE6954949 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:42:31 | 19.12.2022 16:44:00 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17
1592757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:40:01 | 19.12.2022 12:41:59 | 0.0328 | 0 | 165 | 118 | 1 | 17 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0.816 | 9.277 | 0.003 | 3.396 | 0.996 | 0.608 | 0 | 15.095
1592758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6813743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:39:14 | 19.12.2022 15:08:00 | 2.4794 | 0 | 64 | 4 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.239 | 15.565 | 0.72 | 0 | 3.819 | 0 | 0 | 38.344
1592753 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708792 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 12:35:53 | 19.12.2022 16:16:51 | 3.6828 | 1 | 429 | 34 | 26 | 6 | 33 | 0 | 0 | 5.714 | 151.312 | 24.631 | 4.869 | 196.752 | 8.171 | 0 | 0 | 391.448
1592750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:29:35 | 19.12.2022 12:30:20 | 0.0125 | 0 | 197 | 196 | 11 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 5.998 | 0.041 | 1.688 | 0.191 | 0 | 0 | 8.351
1592747 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:24:56 | 19.12.2022 12:25:56 | 0.0167 | 3 | 397 | 0 | 2 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0.029 | 0.567 | 0 | 0.027 | 10.745 | 0.139 | 0 | 0 | 11.507
1592866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO10354280 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:24:26 | 19.12.2022 15:42:00 | 3.2928 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.745 | 0 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 243.841
1592736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:13:24 | 19.12.2022 12:14:09 | 0.0125 | 0 | 50 | 63 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 1.335 | 0 | 0.214 | 0.016 | 0 | 0 | 1.646
1592735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:12:51 | 19.12.2022 12:13:32 | 0.0114 | 2 | 3 | 12 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.356 | 0 | 0.235 | 0 | 0.326 | 0 | 0.05 | 0 | 0.968
1592717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516931814 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:04:59 | 19.12.2022 14:38:00 | 2.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
1592713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8423140 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:03:20 | 19.12.2022 15:42:00 | 3.6444 | 0 | 2 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.368 | 0 | 31.319 | 0 | 0 | 0 | 117.686
1592710 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 12:00:05 | 19.12.2022 12:51:02 | 0.8492 | 0 | 464 | 8 | 11 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0 | 48.593 | 9.37 | 0.849 | 197.755 | 11.581 | 898.054 | 0 | 1166.201
1592701 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6630635 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:57:39 | 19.12.2022 15:53:03 | 3.9233 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 159.202 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | 0 | 222.551
1592693 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:55:56 | 19.12.2022 11:57:42 | 0.0294 | 0 | 184 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.013 | 0 | 0.448 | 0.061 | 0 | 0 | 0.865
1592671 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:52:58 | 19.12.2022 11:53:56 | 0.0161 | 0 | 349 | 28 | 2 | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0.898 | 0.005 | 0.74 | 0.267 | 0 | 0 | 2.787
1592637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11444189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:44:12 | 19.12.2022 13:56:00 | 2.1967 | 0 | 26 | 1 | 2 | 7 | 105 | 1 | 2 | 0 | 3.746 | 0 | 1.938 | 631.863 | 366.751 | 408.831 | 44.968 | 1458.097
1592639 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:43:33 | 19.12.2022 12:32:00 | 0.8075 | 0 | 9 | 26 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 8.433 | 0.05 | 12.575 | 4.118 | 0 | 0 | 26.275
1592597 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:35:24 | 19.12.2022 12:05:24 | 0.5 | 2 | 531 | 49 | 0 | 4 | 83 | 2 | 2 | 9.675 | 23.969 | 32.482 | 0 | 22.802 | 5.411 | 13.992 | 2.168 | 110.498
1592566 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6671685 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 11:31:00 | 19.12.2022 12:36:00 | 1.0833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 7.062
1592565 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:29:54 | 19.12.2022 11:30:39 | 0.0125 | 0 | 29 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.221 | 0.053 | 0.394 | 0.01 | 0 | 0 | 0.809
1592548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:22:11 | 19.12.2022 11:25:59 | 0.0633 | 0 | 249 | 29 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0.638 | 0.308 | 1.876 | 0.715 | 0 | 0 | 6.976
1592749 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6867604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:13:30 | 19.12.2022 12:28:59 | 1.2581 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 213.633 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 215.959
1592828 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6922551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:07:19 | 19.12.2022 12:41:19 | 1.5667 | 1 | 1805 | 3 | 36 | 13 | 225 | 2 | 0 | 0 | 495.984 | 0.372 | 8.903 | 213.353 | 108.409 | 243.37 | 0 | 1070.391
1592497 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6918006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 11:02:51 | 19.12.2022 13:26:00 | 2.3858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.192
1592486 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 11:00:37 | 19.12.2022 15:11:03 | 4.1739 | 0 | 941 | 0 | 9 | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 703.685 | 0 | 10.594 | 58.829 | 233.769 | 0 | 15.037 | 1021.913
1592493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6690630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 11:00:00 | 19.12.2022 15:57:00 | 4.95 | 4 | 274 | 2 | 3 | 8 | 50 | 1 | 0 | 1.44 | 328.706 | 5.549 | 18.815 | 67.689 | 206.676 | 21.289 | 0 | 650.162
1592477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:56:50 | 19.12.2022 11:18:50 | 0.3667 | 1 | 451 | 34 | 45 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 34.756 | 20.217 | 6.747 | 17.749 | 20.699 | 0 | 0 | 100.168
1592472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:56:10 | 19.12.2022 11:25:45 | 0.4931 | 0 | 13 | 26 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 128.526 | 2.763 | 5.675 | 2.066 | 0 | 0 | 139.502
1592469 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6649357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:54:40 | 19.12.2022 12:12:00 | 1.2889 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.934 | 0 | 0 | 0 | 10.647 | 0 | 0 | 45.581
1592446 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:42:09 | 19.12.2022 11:08:00 | 0.4308 | 0 | 9 | 26 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 4.622 | 0.027 | 7.027 | 2.253 | 0 | 0 | 14.514
1592447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:42:09 | 19.12.2022 11:37:00 | 0.9142 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.524 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 67.634
1592438 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:34:08 | 19.12.2022 10:56:00 | 0.3644 | 0 | 509 | 40 | 17 | 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 24.592 | 47.437 | 6.129 | 52.152 | 4.235 | 0 | 0 | 134.546
1592419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:33:13 | 19.12.2022 10:34:13 | 0.0167 | 3 | 616 | 93 | 5 | 17 | 120 | 0 | 1 | 0.419 | 2.825 | 3.573 | 0.005 | 0.712 | 1.505 | 0 | 0 | 9.039
1592410 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 516238187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:30:07 | 19.12.2022 15:00:00 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
1592410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:30:07 | 19.12.2022 14:55:48 | 4.4281 | 0 | 10 | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.255 | 291.727 | 67.299 | 86.262 | 24.038 | 0 | 0 | 481.581
1592398 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:26:28 | 19.12.2022 11:56:00 | 1.4922 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 15.059
1592339 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7012165 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:08:17 | 19.12.2022 11:19:00 | 1.1786 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.775 | 0 | 0.199 | 0 | 14.308 | 0 | 0 | 41.282
1592324 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:02:07 | 19.12.2022 14:19:00 | 4.2814 | 0 | 176 | 2 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 114.724 | 3.353 | 8.363 | 0 | 21.139 | 0 | 0 | 147.579
1592321 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7063262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:01:32 | 19.12.2022 11:53:00 | 1.8578 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.084
1592319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:01:29 | 19.12.2022 10:12:16 | 0.1797 | 0 | 307 | 6 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 17.173 | 1.034 | 0.057 | 0.494 | 12.856 | 0 | 0 | 31.614
1592318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:01:24 | 19.12.2022 14:59:10 | 4.9628 | 1 | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106.221 | 0 | 260.462 | 0 | 211.63 | 0 | 0 | 0 | 578.312
1592318 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 517349420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:01:24 | 19.12.2022 15:00:00 | 4.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 0 | 11.516
1592317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:01:13 | 19.12.2022 13:12:00 | 3.1797 | 0 | 879 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 419.197 | 0 | 0 | 115.384 | 210.205 | 0 | 0 | 744.786
1592313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6771074 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:00:40 | 19.12.2022 14:04:00 | 4.0556 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 180.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.787
1592312 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO8654238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:00:28 | 19.12.2022 14:58:00 | 4.9589 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 511.638 | 0 | 0 | 0 | 12.199 | 0 | 0 | 523.837
1592310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:00:19 | 19.12.2022 10:03:14 | 0.0486 | 0 | 1615 | 0 | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0.001 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 11.742
1592311 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:00:17 | 19.12.2022 15:40:00 | 5.6619 | 0 | 318 | 3 | 7 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 147.343 | 7.301 | 6.029 | 85.808 | 27.54 | 0 | 0 | 274.02
1592316 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7088243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:00:12 | 19.12.2022 11:54:00 | 1.8967 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.827 | 0 | 2.254 | 0 | 13.775 | 0 | 0 | 34.855
1592299 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:59:08 | 19.12.2022 10:56:00 | 0.9478 | 0 | 35 | 7 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 9.512 | 0.825 | 47.962 | 75.775 | 0 | 0 | 137.753
1592298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:59:07 | 19.12.2022 10:58:22 | 0.9875 | 5 | 5188 | 13 | 129 | 22 | 1226 | 6 | 2 | 43.714 | 739.267 | 15.319 | 12.2 | 120.904 | 521.955 | 1062.629 | 1.4 | 2517.389
1592276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6992947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:54:00 | 19.12.2022 10:10:59 | 0.2831 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 38.239 | 0 | 0 | 0 | 213.328 | 0 | 0 | 251.567
1592272 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:51:18 | 19.12.2022 10:03:00 | 0.195 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 6.612
1592239 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:33:36 | 19.12.2022 09:34:36 | 0.0167 | 8 | 3397 | 78 | 33 | 56 | 626 | 3 | 4 | 0.35 | 6.109 | 5.509 | 0.052 | 4.55 | 2.398 | 2.912 | 0.012 | 21.892
1592237 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6710349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:33:11 | 19.12.2022 14:25:00 | 4.8636 | 0 | 157 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 146.541 | 0 | 8.141 | 0 | 20.713 | 0 | 0 | 175.396
1592229 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6846198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:32:33 | 19.12.2022 10:27:00 | 0.9075 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 132.693 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 313.125 | 57.091 | 523.179
1592226 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:31:26 | 19.12.2022 09:32:27 | 0.0169 | 5 | 1003 | 6 | 8 | 2 | 77 | 2 | 2 | 0.282 | 1.683 | 0.014 | 0.006 | 0.061 | 0.407 | 0.007 | 0.093 | 2.553
1592224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072228 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:59 | 19.12.2022 17:04:08 | 7.5525 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1061.36 | 0 | 0 | 0 | 836.203 | 0 | 0 | 1897.563
1592223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:39 | 19.12.2022 13:28:00 | 3.9558 | 1 | 277 | 3 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 6.038 | 41.09 | 0.503 | 0 | 0 | 8.789 | 0 | 0 | 56.42
1592222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6593693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:23 | 19.12.2022 12:26:00 | 2.9269 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 8.622
1592221 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747558 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:20 | 19.12.2022 17:04:00 | 7.5611 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 282.255 | 0 | 0 | 0 | 50.23 | 0 | 0 | 332.485
1592220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:03 | 19.12.2022 15:25:00 | 5.9158 | 1 | 15 | 65 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.754
1592225 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:00 | 19.12.2022 11:00:00 | 1.5 | 1 | 760 | 0 | 6 | 1 | 78 | 1 | 2 | 2.25 | 77.947 | 0 | 0.099 | 23.601 | 24.112 | 12.888 | 0.04 | 140.936
1592200 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:20:00 | 19.12.2022 09:20:49 | 0.0136 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 3.721 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 4.435
1592188 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:13:47 | 19.12.2022 11:14:00 | 2.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838
1592435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644071 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:13:44 | 19.12.2022 13:38:00 | 4.4044 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.598
1592185 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:12:19 | 19.12.2022 18:03:00 | 8.8447 | 2 | 122 | 28 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 132.847 | 170.576 | 255.998 | 0 | 163.065 | 42.819 | 0 | 0 | 765.305
1592178 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:10:00 | 19.12.2022 11:03:00 | 1.8833 | 0 | 177 | 11 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.424 | 50.665 | 0 | 4.163 | 5.712 | 0 | 0 | 91.963
1592174 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:08:59 | 19.12.2022 09:12:15 | 0.0544 | 0 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.474
1592174 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:08:59 | 19.12.2022 17:39:52 | 8.5147 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 456.964 | 0 | 18.054 | 0 | 91.544 | 0 | 566.561
1592156 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863462 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:05:07 | 19.12.2022 16:54:00 | 7.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.359 | 0 | 0 | 0 | 59.359
1592157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:05:06 | 19.12.2022 13:57:00 | 4.865 | 0 | 151 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.493 | 0 | 2.119 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 113.594
1592150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11021492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:03:34 | 19.12.2022 14:41:00 | 5.6239 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1072.005 | 0 | 0 | 0 | 410.291 | 0 | 0 | 1482.296
1592145 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:03:01 | 19.12.2022 10:32:46 | 1.4958 | 1 | 135 | 0 | 0 | 16 | 39 | 1 | 0 | 2.194 | 19.47 | 0 | 0 | 162.327 | 20.494 | 86.877 | 0 | 291.362
1592144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:02:36 | 19.12.2022 09:05:15 | 0.0442 | 0 | 217 | 80 | 11 | 16 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 3.916 | 0.194 | 3.014 | 0.79 | 0 | 0 | 10.214
1592142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:02:14 | 19.12.2022 09:56:43 | 0.9081 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.13 | 0.339 | 0 | 0 | 17.621 | 4.25 | 0 | 0 | 22.341
1592141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:01:50 | 19.12.2022 10:11:08 | 1.155 | 0 | 28 | 22 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.816 | 58.248 | 0.351 | 0 | 5.615 | 0 | 0 | 75.029
1592137 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO11254606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:50 | 19.12.2022 14:45:00 | 5.7361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.732 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 35.449
1592136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:21 | 19.12.2022 13:14:44 | 4.2397 | 1 | 389 | 11 | 4 | 21 | 52 | 3 | 0 | 29.587 | 234.378 | 34.388 | 0.11 | 1391.355 | 85.771 | 657.999 | 0 | 2433.588
1592135 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:01 | 19.12.2022 16:55:00 | 7.9164 | 0 | 38 | 333 | 69 | 34 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4.17 | 6065.325 | 330.925 | 660.652 | 68.871 | 20840.37 | 0 | 27970.313
1592140 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:00 | 19.12.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.405 | 0 | 0 | 0 | 48.404 | 0 | 0 | 70.808
1592139 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:00 | 19.12.2022 14:00:00 | 5 | 1 | 345 | 2 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 288.659 | 10.442 | 0 | 0 | 150.184 | 0 | 0 | 449.285
1592098 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:33:03 | 19.12.2022 09:07:00 | 0.5658 | 1 | 716 | 203 | 38 | 35 | 123 | 0 | 2 | 0.126 | 68.665 | 60.394 | 11.554 | 82.044 | 23.779 | 0 | 0 | 246.562
1592091 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 08:30:42 | 19.12.2022 12:17:00 | 3.7717 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 64.207 | 0 | 0 | 68.974
1592090 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6576098 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:29:06 | 19.12.2022 10:39:00 | 2.165 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.696
1592243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6947393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:26:24 | 19.12.2022 08:28:24 | 0.0333 | 0 | 946 | 0 | 0 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7.446 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0 | 14.071
1592080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:21:55 | 19.12.2022 08:22:20 | 0.0069 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.148 | 1.181 | 0.03 | 1.257 | 0.038 | 0.003 | 0 | 2.657
1592078 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:20:10 | 19.12.2022 08:22:24 | 0.0372 | 0 | 74 | 88 | 0 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 2.467 | 0 | 0.578 | 0.187 | 0.082 | 0 | 3.731
1592077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:20:03 | 19.12.2022 08:22:34 | 0.0419 | 0 | 16 | 299 | 1 | 12 | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 5.968 | 3.326 | 3.507 | 0 | 15.565
1592069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:11:57 | 19.12.2022 08:12:22 | 0.0069 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.148 | 1.181 | 0.03 | 1.257 | 0.038 | 0.003 | 0 | 2.657
1592068 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:09:02 | 19.12.2022 09:02:02 | 0.8833 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.292 | 1.073 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 58.456
1592060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:06:40 | 19.12.2022 09:11:40 | 1.0833 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 9 | 158 | 0 | 0 | 0 | 691.64 | 0 | 0 | 0 | 231.797 | 0 | 0 | 923.437
1592058 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:03:55 | 19.12.2022 08:38:00 | 0.5681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.161 | 6.715 | 916.893 | 20.445 | 980.214
1592051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 07:59:08 | 19.12.2022 08:01:00 | 0.0311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.211
1592047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10913017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 07:51:24 | 19.12.2022 09:40:00 | 1.81 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.763 | 0 | 0 | 0 | 15.252 | 0 | 0 | 73.015
1592032 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 07:27:42 | 19.12.2022 07:28:48 | 0.0183 | 1 | 2082 | 34 | 27 | 22 | 248 | 14 | 1 | 0.019 | 5.037 | 0.345 | 0.045 | 2.098 | 1.539 | 1.676 | 0 | 10.759
1592025 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 07:19:33 | 19.12.2022 07:26:33 | 0.1167 | 1 | 321 | 33 | 1 | 14 | 76 | 0 | 1 | 1.388 | 1.986 | 9.759 | 0.026 | 0.826 | 0.388 | 0 | 0 | 14.373
1592008 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 06:50:55 | 19.12.2022 08:51:55 | 2.0167 | 0 | 53 | 62 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.998 | 72.515 | 0 | 86.618 | 2.99 | 0 | 0 | 182.121
1592087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8628063 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 06:35:02 | 19.12.2022 10:56:00 | 4.3494 | 9 | 1393 | 14 | 12 | 18 | 159 | 0 | 0 | 49.381 | 548.268 | 887.788 | 19.279 | 550.473 | 205.487 | 0 | 0 | 2260.678
1591987 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6778526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 06:26:28 | 19.12.2022 07:07:00 | 0.6756 | 0 | 209 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.261 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 15.158
1591983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 06:04:38 | 19.12.2022 06:10:00 | 0.0894 | 14 | 3320 | 70 | 68 | 66 | 382 | 1 | 0 | 1.456 | 25.66 | 29.413 | 2.085 | 25.539 | 6.663 | 3.763 | 0 | 94.579
1591980 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 05:36:48 | 19.12.2022 05:38:25 | 0.0269 | 1 | 184 | 14 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.718 | 0.272 | 0 | 0.315 | 0.059 | 0.429 | 0 | 1.794
1591980 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 05:36:48 | 19.12.2022 05:39:07 | 0.0386 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 1.34 | 0.087 | 0 | 0 | 1.662
1591978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 05:08:41 | 19.12.2022 07:58:38 | 2.8325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 7.739 | 0 | 11.907
1591976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 05:00:15 | 19.12.2022 05:02:00 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014
1591975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:58:02 | 19.12.2022 05:00:04 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
1591974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:53 | 19.12.2022 04:58:07 | 0.0206 | 1 | 2728 | 2 | 4 | 5 | 228 | 1 | 0 | 0.008 | 9.746 | 0 | 0.014 | 0.579 | 0.957 | 0.552 | 0 | 11.857
1591970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:52 | 19.12.2022 04:57:52 | 0.0167 | 4 | 99 | 77 | 22 | 19 | 60 | 5 | 0 | 0.945 | 0.23 | 2.761 | 0.259 | 1.315 | 0.22 | 6.068 | 0 | 11.797
1591969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:52 | 19.12.2022 04:58:40 | 0.03 | 0 | 23 | 71 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 4.613 | 0.006 | 0.849 | 0.003 | 0 | 0 | 5.52
1591968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:51 | 19.12.2022 04:58:51 | 0.0333 | 0 | 38 | 31 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 2.853 | 0.001 | 0.312 | 0.165 | 0 | 0 | 3.445
1591967 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:43 | 19.12.2022 05:08:32 | 0.1969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0.616
1591966 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:55:00 | 19.12.2022 04:56:09 | 0.0192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.057
1591965 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6630635 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:41:56 | 19.12.2022 07:14:00 | 2.5344 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 0 | 0 | 21.768 | 0 | 0 | 108.496
1591962 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:01:53 | 19.12.2022 04:03:02 | 0.0192 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 1.196
1591960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:00:06 | 19.12.2022 04:04:13 | 0.0686 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0.781
1591958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:50:07 | 19.12.2022 03:51:49 | 0.0283 | 4 | 617 | 111 | 5 | 28 | 120 | 0 | 1 | 1.105 | 3.974 | 5.437 | 0.005 | 1.437 | 1.182 | 0 | 0 | 13.139
1591959 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:49:28 | 19.12.2022 03:52:00 | 0.0422 | 2 | 1247 | 125 | 0 | 21 | 145 | 6 | 0 | 0.482 | 3.547 | 1.723 | 0 | 2.423 | 1.078 | 0.212 | 0 | 9.463
1593048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:44:00 | 19.12.2022 03:49:24 | 0.09 | 1 | 38680 | 3 | 3 | 151 | 4892 | 3 | 8 | 0.004 | 604.513 | 0.017 | 0.001 | 255.083 | 125.257 | 8.021 | 3.069 | 995.964
1592980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:42:10 | 19.12.2022 03:46:16 | 0.0683 | 2 | 26363 | 12 | 21 | 107 | 8128 | 1 | 22 | 0 | 258.845 | 0.013 | 0.105 | 111.33 | 175.092 | 0.207 | 5.171 | 550.764
1592997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:27:31 | 19.12.2022 03:31:27 | 0.0656 | 0 | 32721 | 0 | 2 | 8 | 4402 | 2 | 8 | 0 | 431.341 | 0 | 0 | 38.3 | 107.966 | 2.143 | 1 | 580.75
1593001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:22:00 | 19.12.2022 03:26:35 | 0.0764 | 149 | 29684 | 66 | 337 | 115 | 2859 | 0 | 4 | 0.79 | 329.835 | 1.548 | 2.932 | 45.539 | 82.648 | 0 | 0.287 | 463.58
1593045 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:21:02 | 19.12.2022 03:25:03 | 0.0669 | 1 | 51613 | 2 | 2 | 4 | 4949 | 1 | 6 | 0 | 638.088 | 0 | 0 | 6.059 | 99.964 | 15.374 | 2.082 | 761.567
1592985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:13:00 | 19.12.2022 03:17:00 | 0.0667 | 1 | 47132 | 9 | 80 | 36 | 8174 | 8 | 48 | 5.378 | 609.497 | 1.221 | 0.789 | 30.353 | 233.79 | 0.727 | 21.229 | 902.984
1593029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:12:00 | 19.12.2022 03:16:12 | 0.07 | 1 | 48327 | 19 | 227 | 308 | 10638 | 10 | 17 | 0.171 | 424.459 | 1.131 | 0.976 | 58.038 | 165.382 | 10.37 | 1.654 | 662.183
1591943 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 02:18:53 | 19.12.2022 02:20:33 | 0.0278 | 27 | 6141 | 246 | 86 | 61 | 805 | 7 | 9 | 2.991 | 19.928 | 3.665 | 0.199 | 6.567 | 3.945 | 0.228 | 0.156 | 37.677
1591942 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 01:13:48 | 19.12.2022 02:37:00 | 1.3867 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0 | 0.786 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 12.536
1591930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:59:51 | 19.12.2022 01:02:18 | 0.0408 | 14 | 3320 | 70 | 68 | 66 | 382 | 1 | 0 | 0.666 | 11.911 | 13.901 | 0.91 | 9.683 | 2.455 | 1.251 | 0 | 40.777
1591954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO12794447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:59:41 | 19.12.2022 03:42:04 | 2.7064 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.58 | 0 | 0 | 0 | 40.239 | 0 | 0 | 116.819
1591929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:52:28 | 19.12.2022 00:54:53 | 0.0403 | 3 | 393 | 4 | 8 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.099 | 1.905 | 0.047 | 0.01 | 0.199 | 0.143 | 0 | 0 | 2.402
1591928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:52:28 | 19.12.2022 00:54:32 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.703 | 0 | 0.003 | 12.706
1591927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:52:28 | 19.12.2022 00:54:05 | 0.0269 | 1 | 21274 | 1 | 40 | 6 | 2066 | 0 | 1 | 0 | 91.106 | 0 | 0.041 | 0.182 | 18.541 | 0 | 0.011 | 109.88
1591922 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:40:54 | 19.12.2022 02:47:00 | 2.1017 | 0 | 125 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.513 | 82.465 | 0.722 | 0 | 8.256 | 0 | 0 | 130.956
1591921 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7117528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:31:43 | 19.12.2022 01:13:00 | 0.6881 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.942 | 0 | 0 | 0 | 26.226 | 0 | 0 | 55.168
1591920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 00:30:23 | 19.12.2022 06:16:00 | 5.7603 | 3 | 2029 | 25 | 35 | 19 | 263 | 5 | 0 | 15.018 | 789.285 | 45.536 | 2.203 | 249.912 | 221.019 | 24.225 | 0 | 1347.198
1591918 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517186724 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:05:11 | 19.12.2022 01:01:00 | 0.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
1591908 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515981679 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 23:33:37 | 19.12.2022 01:47:00 | 2.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513
1591906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 23:15:37 | 18.12.2022 23:17:20 | 0.0286 | 0 | 21 | 29 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.606 | 0.006 | 0.024 | 0.145 | 0 | 0 | 0.882
1591902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6823903 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 23:07:56 | 19.12.2022 01:08:00 | 2.0011 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 50.72
1591897 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6576098 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:58:43 | 19.12.2022 01:28:00 | 2.4881 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.228
1591893 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6638036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:49:16 | 19.12.2022 00:13:00 | 1.3956 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.909
1591877 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8208737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:28:28 | 19.12.2022 01:07:00 | 2.6422 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.879 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 33.367
1591865 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:14:49 | 18.12.2022 22:16:09 | 0.0222 | 0 | 406 | 0 | 32 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0.656 | 0 | 0.041 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.868
1591866 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:13:10 | 18.12.2022 22:14:53 | 0.0286 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 241 | 9 | 1 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.899 | 1.414 | 9.021 | 0.115 | 12.473
1591858 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211236 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 21:38:23 | 18.12.2022 22:23:00 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408
1591889 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6953026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 21:13:16 | 18.12.2022 23:00:00 | 1.7789 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.887 | 0 | 0 | 0 | 10.359 | 0 | 0 | 59.246
1591852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 21:09:53 | 18.12.2022 21:20:53 | 0.1833 | 2 | 36 | 60 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 20.813 | 1.042 | 15.419 | 0.117 | 16.154 | 0.391 | 0 | 0 | 53.936
1591844 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323267 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 20:44:12 | 18.12.2022 21:43:00 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
1591840 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 20:25:56 | 18.12.2022 20:30:00 | 0.0678 | 0 | 639 | 2 | 29 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 0.064 | 0.185 | 0.715 | 1.408 | 0 | 0 | 6.073
1591833 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515931707 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 20:02:04 | 18.12.2022 20:32:00 | 0.4989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
1591819 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8146640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 19:43:56 | 18.12.2022 21:29:00 | 1.7511 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595
1591811 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6668520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 19:27:11 | 18.12.2022 20:18:39 | 0.8578 | 1 | 3727 | 13 | 125 | 25 | 370 | 4 | 1 | 0.884 | 374.144 | 10.589 | 7.728 | 116.482 | 112.108 | 276.089 | 0.087 | 898.112
1591804 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6772624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 19:13:34 | 18.12.2022 20:35:00 | 1.3572 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 8.42
1591853 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7015021 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 19:06:07 | 18.12.2022 21:55:00 | 2.8147 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.569 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 17.632
1591787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:58:59 | 18.12.2022 22:49:52 | 3.8481 | 1 | 581 | 32 | 45 | 6 | 200 | 0 | 0 | 5.682 | 788.831 | 33.917 | 63.107 | 154.052 | 264.817 | 0 | 0 | 1310.406
1591772 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6957486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:48:49 | 18.12.2022 19:42:00 | 0.8864 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.705 | 1.265 | 121.328 | 235.298
1591744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6996476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:23:15 | 18.12.2022 23:21:00 | 4.9625 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 7.352
1591742 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7008117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:19:12 | 18.12.2022 19:46:00 | 1.4467 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.736 | 0 | 0.35 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 10.108
1591794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6953021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:07:42 | 18.12.2022 23:47:54 | 5.67 | 0 | 721 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 598.81 | 0 | 0 | 0 | 52.923 | 0 | 0 | 651.733
1591707 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6865449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:56:31 | 18.12.2022 20:22:00 | 2.4247 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928
1591705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:53:50 | 18.12.2022 17:55:16 | 0.0239 | 0 | 5 | 168 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.24 | 0.006 | 0.31 | 0.017 | 0 | 0 | 1.577
1591711 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:52:24 | 18.12.2022 22:31:00 | 4.6433 | 0 | 1172 | 12 | 1 | 9 | 275 | 0 | 1 | 0 | 755.113 | 46.185 | 1.043 | 264.014 | 294.674 | 0 | 0.089 | 1361.119
1591818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:41:05 | 18.12.2022 18:45:05 | 1.0667 | 0 | 475 | 0 | 1 | 9 | 88 | 1 | 1 | 0 | 35.856 | 0 | 0.001 | 24.842 | 14.963 | 17.087 | 0.052 | 92.801
1591818 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:41:05 | 18.12.2022 21:33:15 | 3.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.568 | 0 | 0 | 0 | 16.568
1591684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:27:30 | 18.12.2022 18:49:00 | 1.3583 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.644
1591676 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:17:56 | 18.12.2022 18:52:00 | 1.5678 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11.316 | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 0 | 0 | 32.303
1591668 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6787342 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:15:04 | 18.12.2022 17:58:00 | 0.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142
1591639 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:49:21 | 18.12.2022 19:08:00 | 2.3108 | 0 | 16 | 56 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.192 | 164.121 | 0 | 32.262 | 0 | 0 | 0 | 211.575
1591790 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:31:27 | 18.12.2022 16:44:27 | 0.2167 | 0 | 639 | 2 | 29 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11.609 | 0.234 | 0.708 | 2.326 | 4.583 | 0 | 0 | 19.461
1591790 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10505626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:31:27 | 18.12.2022 20:31:51 | 4.0067 | 1 | 122 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.05 | 40.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.438
1591607 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:22:01 | 18.12.2022 18:09:00 | 1.7831 | 0 | 87 | 20 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.046 | 8.493 | 0.297 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 30.357
1591613 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6566263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:19:24 | 18.12.2022 17:55:00 | 1.5933 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.698 | 0 | 16.438 | 87.137
1591597 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13283268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:14:47 | 18.12.2022 16:54:00 | 0.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 2.979
1591565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:00:58 | 18.12.2022 16:01:28 | 0.0083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.141
1591556 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517426046 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:55:56 | 18.12.2022 19:06:00 | 3.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839
1591527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6664915 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:41:08 | 18.12.2022 18:24:00 | 2.7144 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 20.262 | 0 | 0 | 25.687
1591566 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7031286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:32:00 | 18.12.2022 15:42:00 | 0.1667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 136 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 47.539 | 131.871 | 53.208 | 234.07
1591502 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:29:00 | 18.12.2022 15:30:03 | 0.0175 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 51 | 14 | 26 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 6.03 | 5.404 | 17.395 | 3.202 | 32.036
1591503 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6789517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:28:59 | 18.12.2022 15:44:23 | 0.2567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 117 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.149 | 36.694 | 14.775 | 8.937 | 78.555
1591497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033501 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:25:20 | 18.12.2022 18:42:00 | 3.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
1591477 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12984063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:17:29 | 18.12.2022 18:24:00 | 3.1086 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.238 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 109.36
1591474 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO11666688 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:16:29 | 18.12.2022 16:09:00 | 0.8753 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 4.671
1591456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6904189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 15:03:03 | 18.12.2022 16:37:11 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.268 | 0 | 0 | 24.268
1591454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 15:02:59 | 18.12.2022 16:35:30 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0 | 0 | 7.814
1591440 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:46:45 | 18.12.2022 14:47:20 | 0.0097 | 0 | 33 | 127 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.294 | 0.01 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0.363
1591439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:46:20 | 18.12.2022 14:48:20 | 0.0333 | 0 | 50 | 63 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 3.385 | 0 | 0.404 | 0.026 | 0 | 0 | 4.009
1591435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11757006 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:44:30 | 18.12.2022 16:16:00 | 1.525 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.645
1591425 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6688680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:34:58 | 18.12.2022 15:22:00 | 0.7839 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196
1591418 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 14:30:49 | 18.12.2022 15:24:00 | 0.8864 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 11.024
1591400 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:13:24 | 18.12.2022 14:17:06 | 0.0617 | 1 | 559 | 1 | 12 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0.089 | 1.459 | 0.016 | 0.115 | 0.039 | 0.049 | 0.595 | 0 | 2.362
1591398 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:08:48 | 18.12.2022 14:09:33 | 0.0125 | 1 | 533 | 402 | 35 | 29 | 164 | 1 | 0 | 0.018 | 1.571 | 3.251 | 0.196 | 0.996 | 0.461 | 0.204 | 0 | 6.697
1591386 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515224533 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:05:31 | 18.12.2022 17:30:00 | 3.4081 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.295
1591381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:03:23 | 18.12.2022 14:04:33 | 0.0194 | 0 | 339 | 57 | 1 | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.521 | 0 | 0.224 | 0.141 | 0 | 0 | 1.384
1591379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 14:02:47 | 18.12.2022 14:55:59 | 0.8867 | 0 | 2 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.489 | 0 | 10.468 | 0 | 0 | 0 | 59.956
1591376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:02:22 | 18.12.2022 14:04:16 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408
1591370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 14:00:13 | 18.12.2022 16:11:00 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.815 | 0 | 0 | 0 | 45.815
1591369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6986055 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 14:00:00 | 18.12.2022 15:31:00 | 1.5167 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 0.025 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 5.444
1591352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:54:40 | 18.12.2022 19:03:40 | 5.15 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.284 | 1209.965 | 0 | 168.205 | 0 | 0 | 0 | 1412.454
1591350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:54:07 | 18.12.2022 13:55:37 | 0.025 | 1 | 997 | 4 | 64 | 2 | 259 | 0 | 2 | 0.904 | 6.547 | 0.03 | 1.112 | 0.02 | 2.183 | 0 | 0 | 10.795
1591331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:42:26 | 18.12.2022 13:42:56 | 0.0083 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1591323 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:37:34 | 18.12.2022 13:38:56 | 0.0228 | 3 | 1764 | 75 | 61 | 10 | 293 | 0 | 2 | 0.099 | 3.749 | 0.801 | 0.39 | 0.082 | 0.517 | 0 | 0.02 | 5.658
1591321 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6842261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:33:56 | 18.12.2022 16:54:00 | 3.3344 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0.069 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 6.988
1591319 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:33:16 | 18.12.2022 17:51:00 | 4.2956 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | 0 | 0 | 0 | 9.796 | 0 | 0 | 116.016
1591316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7131417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:32:31 | 18.12.2022 17:25:00 | 3.8747 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 2 | 0 | 11.047 | 0 | 0 | 0 | 681.04 | 0 | 28.274 | 720.36
1591309 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:27:54 | 18.12.2022 14:01:00 | 0.5517 | 0 | 274 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.277 | 0 | 0 | 0 | 7.993 | 0 | 0 | 31.27
1591266 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6685987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:12:59 | 18.12.2022 14:22:00 | 1.1503 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.015 | 0 | 0 | 0 | 3.607 | 0 | 0 | 40.622
1591253 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:09:47 | 18.12.2022 13:56:10 | 0.7731 | 1 | 581 | 32 | 45 | 6 | 200 | 0 | 0 | 1.124 | 156.774 | 9.761 | 16.098 | 31.286 | 60.049 | 0 | 0 | 275.092
1591242 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6989277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:07:50 | 18.12.2022 14:15:00 | 1.1194 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.626 | 10.354 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 13.445 | 0 | 28.126
1591232 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:06:48 | 18.12.2022 13:10:19 | 0.0586 | 0 | 50 | 63 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 6.026 | 0 | 0.711 | 0.044 | 0 | 0 | 7.12
1591223 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:02:59 | 18.12.2022 14:49:00 | 1.7669 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.788 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 114.669
1591218 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6764920 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:01:59 | 18.12.2022 14:36:00 | 1.5669 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.479 | 0 | 0 | 0 | 20.196 | 0 | 0 | 89.675
1591216 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:01:32 | 18.12.2022 14:37:47 | 1.6042 | 0 | 197 | 196 | 10 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.521 | 737.61 | 4.293 | 153.63 | 14.996 | 0 | 0 | 959.051
1591214 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:00:38 | 18.12.2022 13:08:20 | 0.1283 | 1 | 66 | 33 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.054 | 1.483 | 8.181 | 0 | 1.578 | 0.051 | 0 | 0 | 11.348
1591212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:00:26 | 18.12.2022 13:32:14 | 0.53 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.639
1591210 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO6933905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 12:58:53 | 18.12.2022 13:08:06 | 0.1536 | 0 | 76 | 0 | 18 | 0 | 383 | 0 | 6 | 0 | 1.301 | 0 | 0.186 | 0 | 16.735 | 0 | 0.849 | 19.07
1591210 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO8184129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 12:58:53 | 18.12.2022 13:15:56 | 0.2842 | 0 | 1305 | 0 | 1 | 3 | 674 | 0 | 1 | 0 | 45.455 | 0 | 0 | 2.993 | 73.764 | 0 | 0.43 | 122.641
1591210 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO6933905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 12:58:53 | 18.12.2022 16:56:03 | 3.9528 | 0 | 2204 | 0 | 12 | 1 | 290 | 2 | 4 | 0 | 1196.862 | 0 | 1.892 | 237.025 | 485.332 | 193.613 | 31.234 | 2145.96
1591208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7222592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:57:57 | 18.12.2022 15:01:00 | 2.0508 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.902 | 0 | 21.624 | 0 | 0 | 0 | 68.527
1591191 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045063 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:42:00 | 18.12.2022 13:50:00 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
1591171 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:34:09 | 18.12.2022 12:37:01 | 0.0478 | 1 | 559 | 1 | 12 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0.069 | 1.147 | 0.012 | 0.092 | 0.03 | 0.038 | 0.394 | 0 | 1.782
1591166 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535179783 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:31:16 | 18.12.2022 13:09:00 | 0.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656
1591199 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:29:51 | 18.12.2022 12:43:00 | 0.2192 | 8 | 3062 | 155 | 138 | 44 | 558 | 7 | 3 | 13.222 | 44.806 | 56.972 | 0.036 | 124.147 | 12.323 | 5.602 | 0 | 257.108
1591147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:25:51 | 18.12.2022 12:26:51 | 0.0167 | 0 | 71 | 81 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.344 | 2.789 | 0.07 | 2.194 | 0.065 | 0 | 0 | 5.462
1591146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:25:01 | 18.12.2022 12:25:45 | 0.0122 | 0 | 71 | 81 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 2.045 | 0.051 | 1.609 | 0.05 | 0.002 | 0 | 4.013
1591143 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:21:28 | 18.12.2022 12:44:54 | 0.3906 | 0 | 1074 | 3 | 22 | 1 | 320 | 1 | 0 | 0 | 58.413 | 0 | 5.234 | 4.022 | 34.383 | 7.94 | 0 | 109.991
1591136 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6629060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:11:22 | 18.12.2022 13:36:00 | 1.4106 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.094 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 18.017
1591113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 12:00:57 | 18.12.2022 17:40:32 | 5.6597 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 322.419 | 0 | 0 | 298.557 | 552.915 | 0 | 0 | 1173.891
1591109 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR12984063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:59:56 | 18.12.2022 14:15:00 | 2.2511 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.021 | 0 | 0 | 0 | 7.253 | 0 | 0 | 77.274
1591090 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:50:07 | 18.12.2022 11:50:52 | 0.0125 | 0 | 2376 | 55 | 39 | 15 | 538 | 0 | 2 | 0 | 5.446 | 0.946 | 0.207 | 2.122 | 2.552 | 0 | 0.019 | 11.292
1591070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244880 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:42:42 | 18.12.2022 12:35:00 | 0.8717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
1591077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8991663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:39:28 | 18.12.2022 13:25:00 | 1.7589 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.394 | 0 | 7.441 | 0 | 0 | 0 | 55.835
1591052 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO13316433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 11:30:00 | 18.12.2022 12:32:23 | 1.0397 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 3.213
1591051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:29:28 | 18.12.2022 13:05:00 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04
1591029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:13:45 | 18.12.2022 11:21:20 | 0.1264 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 6.234 | 0 | 0 | 0 | 8.996
1591028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:11:04 | 18.12.2022 11:12:59 | 0.0319 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 2.274
1591020 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:06:23 | 18.12.2022 11:39:42 | 0.5553 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 11.698 | 0 | 0 | 0 | 7.883 | 0 | 0.003 | 19.584
1591019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:05:57 | 18.12.2022 11:06:42 | 0.0125 | 1 | 1 | 130 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.33 | 0.008 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.61
1591011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6749500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 11:00:21 | 18.12.2022 15:23:00 | 4.3775 | 0 | 885 | 0 | 15 | 3 | 62 | 0 | 5 | 0 | 549.233 | 0 | 5.641 | 62.376 | 174.298 | 0 | 90.601 | 882.149
1591008 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:57:10 | 18.12.2022 10:58:55 | 0.0292 | 0 | 53 | 71 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.024 | 1.375 | 0.016 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 1.444
1591006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:55:35 | 18.12.2022 10:56:20 | 0.0125 | 0 | 75 | 67 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 2.468 | 0.169 | 0.216 | 0.136 | 0 | 0 | 3.13
1590994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244880 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:50:40 | 18.12.2022 11:29:00 | 0.6389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
1590991 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:45:46 | 18.12.2022 11:30:00 | 0.7372 | 2 | 268 | 11 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.288 | 1.49 | 3.13 | 0 | 0.171 | 0.787 | 0 | 0 | 6.867
1590984 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:39:46 | 18.12.2022 12:12:00 | 1.5372 | 2 | 445 | 6 | 9 | 5 | 89 | 0 | 0 | 4.418 | 45.913 | 8.068 | 1.706 | 34.61 | 25.933 | 0 | 0 | 120.647
1590980 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:35:48 | 18.12.2022 16:06:40 | 5.5144 | 0 | 1642 | 0 | 4 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1159.695 | 0 | 1.236 | 104.193 | 210.026 | 0 | 0 | 1475.15
1590974 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO13117076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:30:02 | 18.12.2022 12:52:00 | 2.3661 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.362 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 18.628
1590966 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10290054 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:21:41 | 18.12.2022 18:10:00 | 7.8053 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.113 | 185.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.276
1590959 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:17:52 | 18.12.2022 10:19:04 | 0.02 | 3 | 1764 | 75 | 61 | 10 | 293 | 0 | 2 | 0.085 | 3.29 | 0.677 | 0.341 | 0.073 | 0.47 | 0 | 0.017 | 4.953
1590958 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:16:38 | 18.12.2022 15:06:52 | 4.8372 | 0 | 26 | 0 | 3 | 10 | 41 | 5 | 0 | 0 | 23.535 | 0 | 11.24 | 7099.74 | 97.251 | 566.979 | 0 | 7798.745
1590949 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO7045320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:12:44 | 18.12.2022 13:42:00 | 3.4878 | 0 | 284 | 0 | 53 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 71.782 | 0 | 1.753 | 0 | 44.282 | 0 | 0 | 117.816
1590985 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:12:44 | 18.12.2022 11:35:44 | 1.3833 | 1 | 829 | 3 | 27 | 1 | 73 | 0 | 0 | 11.016 | 100.583 | 2.377 | 12.938 | 14.503 | 8.911 | 0 | 0 | 150.328
1590944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305795 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:08:34 | 18.12.2022 15:17:00 | 5.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.207 | 0 | 0 | 19.207
1590937 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:06:37 | 18.12.2022 14:53:25 | 4.78 | 0 | 4 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 256.126 | 0 | 117.999 | 0 | 0 | 0 | 377.302
1590935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:05:54 | 18.12.2022 12:13:00 | 2.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.915 | 2.728 | 0 | 0 | 69.642
1590929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:02:11 | 18.12.2022 13:21:00 | 3.3136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.545 | 0 | 862.624 | 0 | 2665.951 | 0 | 3534.12
1590928 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6853662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:02:05 | 18.12.2022 11:34:00 | 1.5319 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 62.178 | 0 | 0 | 85.837
1590927 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6937552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:01:50 | 18.12.2022 15:00:00 | 4.9694 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 124.066 | 0 | 0 | 0 | 229.519 | 0 | 0 | 353.585
1590926 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:01:48 | 18.12.2022 10:03:54 | 0.035 | 3 | 366 | 4 | 3 | 9 | 53 | 3 | 0 | 0.36 | 1.896 | 0.128 | 0.019 | 1.979 | 0.517 | 0.436 | 0 | 5.335
1590925 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6937559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:01:23 | 18.12.2022 15:01:00 | 4.9936 | 0 | 305 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 177.055 | 0 | 0.049 | 0 | 33.89 | 0 | 0 | 210.994
1590924 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:01:14 | 18.12.2022 10:52:00 | 0.8461 | 0 | 17 | 13 | 1 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.202 | 66.801 | 0.063 | 21.158 | 1.92 | 0 | 0 | 92.144
1590923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7156909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:01:04 | 18.12.2022 12:53:00 | 2.8656 | 0 | 230 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.823 | 0 | 0.224 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | 138.204
1590921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:47 | 18.12.2022 16:29:00 | 6.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.524 | 0 | 31.42 | 0 | 184.944
1590922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:43 | 18.12.2022 12:12:26 | 2.1953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.816 | 0 | 0 | 10.403 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 17.906
1590917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:16 | 18.12.2022 11:50:41 | 1.8403 | 0 | 6 | 60 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.607 | 0 | 83.331 | 0 | 0 | 0 | 459.938
1590918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13321084 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:11 | 18.12.2022 15:30:00 | 5.4969 | 0 | 249 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 299.095 | 0 | 0 | 261.458 | 248.357 | 0 | 0 | 808.91
1590919 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6807593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:07 | 18.12.2022 15:28:00 | 5.4647 | 4 | 1190 | 59 | 41 | 13 | 129 | 0 | 0 | 0 | 588.71 | 102.412 | 15.006 | 156.414 | 264.852 | 0 | 0 | 1127.394
1590961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:00 | 18.12.2022 13:47:00 | 3.7833 | 0 | 155 | 1 | 9 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 84.772 | 34.656 | 11.46 | 0.227 | 24.529 | 0 | 0 | 155.644
1590915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244880 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:59:28 | 18.12.2022 10:41:00 | 0.6922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
1590908 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:52:11 | 18.12.2022 12:33:21 | 2.6861 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.233 | 718.106 | 0 | 84.23 | 0 | 0 | 0 | 819.568
1590896 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9389135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:39:43 | 18.12.2022 11:13:00 | 1.5547 | 0 | 137 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.264 | 53.908 | 0 | 16.996 | 1.522 | 0 | 0 | 103.69
1590894 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6729422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:37:12 | 18.12.2022 10:20:00 | 0.7133 | 0 | 75 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0.838 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 6.136
1590888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:32:34 | 18.12.2022 11:18:00 | 1.7572 | 0 | 312 | 12 | 6 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 74.473 | 22.955 | 3.291 | 22.517 | 7.836 | 28.137 | 0 | 159.21
1590887 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:32:07 | 18.12.2022 10:13:53 | 0.6961 | 0 | 1453 | 0 | 8 | 4 | 341 | 0 | 1 | 0 | 176.764 | 0 | 1.301 | 22.494 | 64.031 | 0 | 1.023 | 265.612
1590886 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:31:28 | 18.12.2022 16:05:20 | 6.5644 | 3 | 733 | 0 | 19 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0.16 | 537.171 | 0 | 4.572 | 22.77 | 118.689 | 0 | 0 | 683.363
1590885 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:30:51 | 18.12.2022 16:29:00 | 6.9692 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.143 | 0 | 2.689 | 0 | 6.574 | 0 | 0 | 77.406
1590884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:30:06 | 18.12.2022 10:42:00 | 1.1983 | 0 | 545 | 2 | 1 | 32 | 317 | 0 | 1 | 0 | 67.018 | 0 | 0 | 0 | 28.513 | 0 | 0.154 | 95.684
1590883 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:30:03 | 18.12.2022 16:30:00 | 6.9992 | 0 | 335 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 338.442 | 0 | 1.786 | 0 | 40.317 | 0 | 0 | 380.545
1590882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6986054 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:30:00 | 18.12.2022 12:41:52 | 3.1978 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.906 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 11.973
1590881 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:29:38 | 18.12.2022 11:39:00 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 4.366
1590875 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:23:08 | 18.12.2022 09:24:21 | 0.0203 | 0 | 473 | 5 | 4 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.055 | 0.008 | 0.356 | 0.51 | 0 | 0 | 1.885
1590866 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:17:55 | 18.12.2022 09:18:40 | 0.0125 | 2 | 357 | 75 | 5 | 11 | 71 | 0 | 1 | 0.424 | 0.663 | 0.804 | 0.01 | 0.841 | 0.216 | 0 | 0.002 | 2.961
1590856 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:07:45 | 18.12.2022 11:35:00 | 2.4542 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.331 | 0 | 0 | 5.613 | 2.358 | 0 | 0 | 39.302
1590855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:04:54 | 18.12.2022 09:05:24 | 0.0083 | 0 | 125 | 10 | 7 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.306 | 0.013 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.692
1590853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6556667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:03:36 | 18.12.2022 11:04:00 | 2.0067 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.539 | 0 | 0 | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 13.955
1590851 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:03:00 | 18.12.2022 17:02:56 | 7.9989 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.055 | 0 | 2.773 | 15.676 | 0 | 0 | 88.504
1590849 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6886247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:02:38 | 18.12.2022 11:54:00 | 2.8561 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.371 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 23.966
1590850 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:02:30 | 18.12.2022 16:57:00 | 7.9083 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.382 | 0 | 0 | 0 | 40.792 | 0 | 0 | 150.174
1590848 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6715839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:02:14 | 18.12.2022 10:12:00 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.938 | 0 | 15.277 | 55.215
1590847 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:02:03 | 18.12.2022 12:30:00 | 3.4658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.699 | 0 | 119.019 | 0 | 127.017
1590845 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7091867 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:01:25 | 18.12.2022 12:32:00 | 3.5097 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.777 | 0 | 7.327 | 0 | 3.983 | 0 | 0 | 22.087
1590846 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:01:18 | 18.12.2022 17:17:00 | 8.2617 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.639 | 0 | 177.558 | 0 | 0 | 0 | 193.197
1590844 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6698594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:01:11 | 18.12.2022 17:18:00 | 8.2803 | 0 | 566 | 0 | 14 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 251.165 | 0 | 2.324 | 0 | 479.984 | 0 | 0 | 733.473
1590843 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:01:08 | 18.12.2022 14:57:00 | 5.9311 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.649 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 27.429
1590842 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:51 | 18.12.2022 18:18:00 | 9.2858 | 2 | 890 | 29 | 31 | 5 | 77 | 1 | 0 | 26.896 | 1575.969 | 99.796 | 22.182 | 78.955 | 188.33 | 275.262 | 0 | 2267.389
1590841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:48 | 18.12.2022 10:16:43 | 1.2653 | 0 | 206 | 41 | 4 | 17 | 62 | 0 | 3 | 0 | 54.392 | 114.074 | 8.484 | 71.382 | 21.08 | 0 | 1.202 | 270.615
1590839 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:10 | 18.12.2022 16:30:00 | 7.4972 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51.093 | 0 | 0 | 0 | 109.985 | 0 | 0 | 161.078
1590838 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6770270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:10 | 18.12.2022 11:00:00 | 1.9972 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854
1590837 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726851 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:09 | 18.12.2022 16:29:00 | 7.4808 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88.533 | 0 | 0 | 0 | 127.984 | 0 | 0 | 216.517
1590836 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6610964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:08 | 18.12.2022 17:17:00 | 8.2811 | 0 | 229 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.674 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.334
1590835 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:03 | 18.12.2022 16:00:00 | 6.9992 | 0 | 269 | 12 | 1 | 8 | 88 | 0 | 1 | 0 | 247.101 | 72.129 | 1.955 | 321.442 | 107.676 | 0 | 0.145 | 750.448
1590834 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:01 | 18.12.2022 14:35:00 | 5.5831 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 282.087 | 0 | 0 | 58.634 | 164.566 | 0 | 0 | 505.287
1590814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:46:16 | 18.12.2022 08:47:09 | 0.0147 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
1590809 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:38:40 | 18.12.2022 09:51:00 | 1.2056 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 6.502 | 0 | 76.771 | 0 | 0 | 0 | 84.884
1590808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:37:45 | 18.12.2022 08:38:30 | 0.0125 | 6 | 150 | 211 | 3 | 18 | 33 | 1 | 0 | 0.004 | 0.391 | 5.372 | 0.01 | 2.048 | 0.283 | 0.145 | 0 | 8.253
1590807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9154259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 08:30:02 | 18.12.2022 12:34:00 | 4.0661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 843.475 | 0 | 1.483 | 845.704
1590799 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:13:39 | 18.12.2022 08:39:00 | 0.4225 | 0 | 1603 | 1 | 3 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 53.046 | 0 | 0.126 | 0.059 | 11.445 | 0 | 0 | 64.676
1590797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:12:32 | 18.12.2022 08:13:12 | 0.0111 | 0 | 33 | 127 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.326 | 0.011 | 0.022 | 0.018 | 0 | 0 | 0.4
1590794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO11332232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 08:03:29 | 18.12.2022 12:30:39 | 4.4528 | 0 | 846 | 0 | 1 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 438.397 | 0 | 0 | 0 | 459.838 | 0 | 0 | 898.235
1590791 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 07:24:36 | 18.12.2022 07:34:36 | 0.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.583 | 3.871 | 22.568 | 0 | 145.023
1590779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 05:46:36 | 18.12.2022 05:49:02 | 0.0406 | 3 | 27 | 41 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.411 | 0.205 | 2.12 | 0.699 | 0.158 | 0.25 | 0 | 0 | 3.843
1590780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 05:46:36 | 18.12.2022 05:48:57 | 0.0392 | 0 | 23 | 71 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 6.666 | 0.008 | 1.15 | 0.004 | 0 | 0 | 7.893
1590769 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 03:06:45 | 18.12.2022 04:03:00 | 0.9375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.898 | 6.482 | 894.922 | 8.957 | 944.26
1590767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 03:02:32 | 18.12.2022 03:05:08 | 0.0433 | 2 | 742 | 314 | 5 | 43 | 159 | 0 | 1 | 0.028 | 6.001 | 13.402 | 0.133 | 4.101 | 1.657 | 0 | 0.162 | 25.483
1590766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 03:02:32 | 18.12.2022 03:05:41 | 0.0525 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
1590723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7049137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 01:00:23 | 18.12.2022 05:26:00 | 4.4269 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 154.426 | 0 | 0 | 0 | 288.771 | 0 | 0 | 443.198
1590716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 00:39:39 | 18.12.2022 00:41:24 | 0.0292 | 0 | 1 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.548
1590715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 00:39:23 | 18.12.2022 00:41:50 | 0.0408 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0.05 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 1.791
1590714 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10730958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 00:28:23 | 18.12.2022 01:07:00 | 0.6436 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 0 | 9.689
1590712 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247694 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 00:01:01 | 18.12.2022 02:16:00 | 2.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
1590682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6927856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 21:44:27 | 17.12.2022 22:54:00 | 1.1592 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 0 | 0 | 16.056 | 0 | 0 | 26.889
1590676 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 21:09:21 | 17.12.2022 21:13:32 | 0.0697 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.931 | 1.819 | 0 | 0 | 3.442
1590651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643046 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 19:27:15 | 17.12.2022 20:07:00 | 0.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
1590625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7057151 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 18:34:32 | 17.12.2022 19:47:00 | 1.2078 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.089 | 0 | 0 | 0 | 4.049 | 0 | 0 | 10.138
1590620 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE8395408 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 18:31:42 | 17.12.2022 23:43:00 | 5.1883 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.832
1590610 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945844 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 18:24:36 | 17.12.2022 19:42:00 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
1590570 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237394 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 18:04:04 | 17.12.2022 20:52:00 | 2.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
1590558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516765315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 17:53:48 | 17.12.2022 19:09:00 | 1.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
1590524 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | ISO6682708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 17:29:41 | 17.12.2022 18:02:00 | 0.5386 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.947 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 19.249
1590426 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6617647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 17:02:50 | 17.12.2022 17:24:00 | 0.3528 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.429
1590403 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 16:50:10 | 17.12.2022 16:54:07 | 0.0658 | 2 | 12 | 4 | 2 | 21 | 76 | 11 | 0 | 0.114 | 0 | 0.57 | 0.384 | 89.014 | 5.182 | 21.876 | 0.488 | 117.627
1590383 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO12156734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 16:25:05 | 18.12.2022 01:25:00 | 8.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.818 | 0 | 45.849 | 102.667
1590453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6825716 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 16:20:28 | 17.12.2022 18:31:00 | 2.1756 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.803 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 0 | 0 | 21.178
1590348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 16:05:00 | 17.12.2022 16:05:45 | 0.0125 | 5 | 1003 | 6 | 8 | 2 | 77 | 2 | 2 | 0.23 | 1.435 | 0.012 | 0.006 | 0.034 | 0.196 | 0.003 | 0.032 | 1.948
1590330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:54:31 | 17.12.2022 15:56:09 | 0.0272 | 0 | 69 | 224 | 13 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 5.863 | 0.258 | 4.43 | 0.197 | 0 | 0 | 11.045
1590309 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:43:59 | 17.12.2022 15:45:32 | 0.0258 | 2 | 687 | 44 | 29 | 11 | 60 | 7 | 0 | 0.079 | 2.815 | 1.931 | 0.078 | 0.082 | 0.359 | 3.623 | 0 | 8.966
1590297 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945382 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:35:08 | 17.12.2022 16:29:00 | 0.8978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1590274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 15:30:50 | 17.12.2022 17:36:00 | 2.0861 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.645 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | 0 | 0 | 30.592
1590242 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:27:10 | 17.12.2022 15:28:05 | 0.0153 | 4 | 8165 | 14 | 581 | 40 | 1127 | 3 | 0 | 0.343 | 11.362 | 0.064 | 0.555 | 5.093 | 4.134 | 0.103 | 0 | 21.652
1590231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6977493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:24:17 | 17.12.2022 18:24:00 | 2.9953 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.815 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 69.209
1590412 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7052062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:12:10 | 17.12.2022 17:51:00 | 2.6472 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64.118 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0 | 71.504
1590195 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535167499 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:00:34 | 17.12.2022 16:27:00 | 1.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
1590193 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:00:24 | 17.12.2022 15:01:34 | 0.0194 | 2 | 923 | 0 | 12 | 5 | 199 | 2 | 1 | 0.035 | 2.1 | 0 | 0.019 | 0.388 | 0.486 | 0.901 | 0 | 3.928
1590183 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12371265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:54:47 | 17.12.2022 16:43:00 | 1.8036 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 15.445
1590172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:41:58 | 17.12.2022 14:42:56 | 0.0161 | 0 | 106 | 444 | 17 | 84 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 8.48 | 0.188 | 4.151 | 0.128 | 0 | 0 | 13.178
1590146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:25:48 | 17.12.2022 14:30:48 | 0.0833 | 0 | 580 | 22 | 11 | 8 | 160 | 1 | 0 | 0 | 7.614 | 4.356 | 0.648 | 1.61 | 5.114 | 2.981 | 0 | 22.322
1590120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:14:42 | 17.12.2022 14:15:42 | 0.0167 | 9 | 697 | 148 | 3 | 52 | 116 | 11 | 0 | 0.238 | 1.704 | 5.245 | 0.07 | 3.844 | 0.33 | 0.474 | 0 | 11.905
1590119 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:13:51 | 17.12.2022 14:16:39 | 0.0467 | 0 | 792 | 160 | 19 | 22 | 115 | 11 | 0 | 0 | 5.402 | 5.495 | 0.272 | 5.549 | 1.377 | 1.204 | 0 | 19.299
1590332 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6601244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:11:40 | 17.12.2022 16:15:00 | 2.0556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702
1590093 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:00:47 | 17.12.2022 14:02:01 | 0.0206 | 1 | 292 | 252 | 47 | 15 | 98 | 0 | 1 | 0.006 | 0.844 | 2.958 | 0.835 | 0.866 | 0.249 | 0 | 0 | 5.758
1590198 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6666931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:47:16 | 17.12.2022 17:05:00 | 3.2956 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71.582 | 0 | 17.851 | 0 | 31.118 | 0 | 0 | 120.55
1590064 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 13:40:09 | 17.12.2022 18:58:48 | 5.3108 | 0 | 53 | 71 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.768 | 280.233 | 2.867 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 293.594
1590043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:36:27 | 17.12.2022 13:37:36 | 0.0192 | 3 | 1448 | 6 | 55 | 6 | 124 | 0 | 0 | 0.088 | 2.646 | 0.048 | 0.058 | 0.288 | 0.376 | 0 | 0 | 3.504
1590038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6625925 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 13:33:08 | 17.12.2022 16:59:00 | 3.4311 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 65.404 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 69.042
1590033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6562617 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 13:30:32 | 17.12.2022 16:17:00 | 2.7744 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.076
1590097 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:20:26 | 17.12.2022 14:05:04 | 0.7439 | 11 | 8199 | 30 | 112 | 27 | 918 | 7 | 0 | 9.695 | 647.237 | 95.444 | 5.395 | 145.241 | 191.218 | 185.442 | 0 | 1279.673
1589996 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:14:54 | 17.12.2022 13:16:16 | 0.0228 | 1 | 851 | 105 | 59 | 16 | 132 | 0 | 0 | 0.035 | 1.574 | 0.615 | 0.227 | 3.678 | 0.313 | 0 | 0 | 6.442
1589972 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:06:26 | 17.12.2022 13:08:00 | 0.0261 | 0 | 1301 | 1 | 37 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3.945 | 0.048 | 0.114 | 0.301 | 0.606 | 0 | 0 | 5.013
1589959 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 13:00:54 | 17.12.2022 14:57:00 | 1.935 | 0 | 4 | 37 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.088 | 0 | 121.955 | 0 | 0 | 0 | 226.043
1589943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516692059 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:50:37 | 17.12.2022 14:47:00 | 1.9397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
1589924 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:40:18 | 17.12.2022 12:41:03 | 0.0125 | 3 | 374 | 21 | 29 | 9 | 20 | 12 | 0 | 0.056 | 0.551 | 0.169 | 0.157 | 0.308 | 0.073 | 0.204 | 0 | 1.518
1589910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517266347 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:32:53 | 17.12.2022 15:02:00 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 4.614
1589900 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 12:30:14 | 17.12.2022 16:59:00 | 4.4794 | 0 | 669 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 497.475 | 0 | 0 | 25.502 | 59.647 | 0 | 0 | 582.625
1589914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7017931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:25:05 | 17.12.2022 19:19:03 | 6.8994 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 133.768 | 0 | 0 | 0 | 1224.101 | 0 | 0 | 1357.869
1589880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:22:27 | 17.12.2022 12:23:28 | 0.0169 | 6 | 1719 | 211 | 14 | 73 | 205 | 13 | 0 | 0.129 | 4.885 | 4.22 | 0.079 | 3.173 | 0.756 | 3.102 | 0 | 16.343
1589877 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:20:33 | 17.12.2022 13:00:46 | 0.6703 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 772.572 | 15.23 | 0.986 | 0 | 2.37 | 0 | 791.159
1589877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:20:33 | 17.12.2022 12:24:13 | 0.0611 | 3 | 185 | 60 | 3 | 32 | 19 | 0 | 0 | 1.008 | 1.346 | 6.788 | 0.021 | 6.86 | 0.34 | 0 | 0 | 16.362
1589869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:13:29 | 17.12.2022 12:13:54 | 0.0069 | 0 | 71 | 79 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 1.203 | 0.033 | 1.011 | 0.034 | 0.002 | 0 | 2.443
1589847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6584871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:07:49 | 17.12.2022 12:57:00 | 0.8197 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.898
1589858 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK | ISO6904234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:04:22 | 17.12.2022 12:16:22 | 0.2 | 10 | 2976 | 389 | 183 | 21 | 822 | 4 | 10 | 7.715 | 66.841 | 27.987 | 9.346 | 60.968 | 13.634 | 0.723 | 4.681 | 191.895
1589858 | 2 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:04:22 | 17.12.2022 12:46:11 | 0.6969 | 3 | 553 | 33 | 0 | 16 | 35 | 16 | 0 | 21.044 | 40.753 | 28.539 | 0 | 97.194 | 8.069 | 123.806 | 0 | 319.405
1589810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052090 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:55:51 | 17.12.2022 13:20:00 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.032
1589798 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:51:27 | 17.12.2022 12:38:00 | 0.7758 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.742 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 33.085
1589883 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | ISO6762589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:37:08 | 17.12.2022 13:24:00 | 1.7811 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.859 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 19.147
1589750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:35:16 | 17.12.2022 11:38:00 | 0.0456 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.973 | 8.311 | 0.221 | 6.79 | 0.188 | 0.014 | 0 | 16.498
1589749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:35:16 | 17.12.2022 11:38:00 | 0.0456 | 4 | 532 | 378 | 9 | 84 | 205 | 7 | 0 | 0.186 | 2.838 | 23.831 | 0.043 | 18.605 | 0.641 | 1.941 | 0 | 48.084
1589739 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:30:06 | 17.12.2022 12:02:00 | 0.5317 | 0 | 67 | 75 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 40.179 | 0 | 16.631 | 0.656 | 0 | 0 | 61.502
1589720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:13:39 | 17.12.2022 11:14:41 | 0.0172 | 0 | 197 | 196 | 10 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 8.409 | 0.054 | 1.823 | 0.189 | 0 | 0 | 11.053
1589710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:08:34 | 17.12.2022 11:10:02 | 0.0244 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 7.113 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 8.133
1589705 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055650 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:07:14 | 17.12.2022 12:48:00 | 1.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
1589692 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:01:20 | 17.12.2022 12:26:00 | 1.4111 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.347 | 0 | 14.727 | 0 | 0 | 0 | 26.073
1589690 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:01:01 | 17.12.2022 12:27:43 | 1.445 | 2 | 313 | 57 | 10 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1.75 | 46.681 | 51.364 | 0.776 | 24.784 | 5.829 | 0 | 0 | 131.185
1589685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:00:10 | 17.12.2022 11:52:55 | 0.8792 | 0 | 854 | 0 | 7 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 120.755 | 0 | 0.324 | 73.221 | 68.67 | 0 | 0 | 262.97
1589687 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:00:09 | 17.12.2022 16:59:00 | 5.9808 | 2 | 710 | 12 | 1 | 24 | 89 | 9 | 0 | 32.751 | 761.736 | 85.337 | 0 | 1088.292 | 189.324 | 123.27 | 0 | 2280.71
1589689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6636006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:00:04 | 17.12.2022 15:57:00 | 4.9489 | 0 | 1390 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1311.8 | 0 | 0 | 0 | 464.877 | 0 | 0 | 1776.677
1589659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:47:26 | 17.12.2022 10:49:27 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0.935
1589656 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:45:15 | 17.12.2022 13:16:00 | 2.5125 | 0 | 694 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 273.203 | 0 | 0 | 0 | 13.485 | 0 | 0 | 286.688
1589629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:31:46 | 17.12.2022 11:57:00 | 1.4206 | 2 | 36 | 61 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 | 166.474 | 8.463 | 148.326 | 1.444 | 143.277 | 4.377 | 0 | 0 | 472.362
1589647 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:25:16 | 17.12.2022 10:27:00 | 0.0289 | 47 | 23278 | 20 | 412 | 55 | 4034 | 14 | 18 | 6.287 | 65.917 | 0.833 | 0.935 | 12.515 | 24.748 | 6.528 | 0.464 | 118.227
1589588 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:23:58 | 17.12.2022 12:12:00 | 1.8006 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.196 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 12.906
1589583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:23:37 | 17.12.2022 11:52:00 | 1.4731 | 2 | 681 | 7 | 24 | 2 | 60 | 0 | 0 | 4.489 | 84.494 | 6.916 | 1.708 | 6.173 | 105.34 | 0 | 0 | 209.121
1589552 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:11:38 | 17.12.2022 10:12:38 | 0.0167 | 6 | 2015 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.573 | 2.705 | 0.172 | 0.001 | 0.169 | 0.641 | 0.014 | 0.125 | 4.4
1589535 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7062442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:39 | 17.12.2022 15:32:00 | 5.5058 | 0 | 2665 | 0 | 4 | 1 | 193 | 0 | 1 | 0 | 2575.858 | 0 | 0.098 | 64.453 | 420.428 | 0 | 26.789 | 3087.625
1589537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:31 | 17.12.2022 13:57:00 | 3.9247 | 2 | 106 | 109 | 1 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 116.159 | 1372.621 | 10.107 | 103.042 | 105.916 | 0 | 0 | 1707.845
1589534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6864391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:24 | 17.12.2022 11:56:00 | 1.91 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914
1589530 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:05 | 17.12.2022 11:00:00 | 0.9819 | 0 | 25 | 31 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.331 | 0 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 22.657
1589529 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:05 | 17.12.2022 17:02:36 | 7.0253 | 0 | 0 | 93 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.831 | 0 | 276.769 | 0 | 0 | 0 | 517.6
1589528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:41 | 17.12.2022 10:47:00 | 0.7719 | 0 | 1032 | 117 | 8 | 25 | 141 | 1 | 0 | 0 | 118.943 | 46.76 | 1.94 | 124.669 | 43.474 | 1.561 | 0 | 337.347
1589527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:37 | 17.12.2022 12:58:00 | 2.9564 | 0 | 372 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102.83 | 0 | 0.087 | 0 | 30.259 | 0 | 0 | 133.176
1589525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:27 | 17.12.2022 12:58:00 | 2.9592 | 0 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.62 | 0 | 34.764 | 0 | 0 | 0 | 269.385
1589524 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10628255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:11 | 17.12.2022 11:54:04 | 1.8981 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.733
1589520 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6986728 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:07 | 17.12.2022 12:57:00 | 2.9481 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 5.16 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 10.747
1589518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675404 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:03 | 17.12.2022 11:30:00 | 1.4992 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.889 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 37.904
1589519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6693531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:02 | 17.12.2022 12:49:00 | 2.8161 | 0 | 438 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.033 | 0 | 3.839 | 0 | 14.933 | 0 | 0 | 51.805
1589497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:42:11 | 17.12.2022 09:43:21 | 0.0194 | 0 | 1 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.209 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 1.519
1589480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910530 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:31:10 | 17.12.2022 12:58:00 | 3.4472 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.857 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 17.056
1589476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11249273 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:30:38 | 17.12.2022 15:19:00 | 5.8061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072
1589475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:30:38 | 17.12.2022 16:59:00 | 7.4728 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.062 | 0 | 0 | 0 | 15.538 | 0 | 0 | 118.6
1589479 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:30:00 | 17.12.2022 15:09:00 | 5.65 | 0 | 1515 | 0 | 1 | 8 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1456.649 | 0 | 0.121 | 1543.879 | 381.299 | 0 | 0 | 3381.947
1589474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824517 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:30:00 | 17.12.2022 12:06:00 | 2.6 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.145 | 0 | 0.877 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 18.407
1589468 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:28:14 | 17.12.2022 14:03:44 | 4.5917 | 2 | 1098 | 78 | 5 | 13 | 184 | 0 | 1 | 174.895 | 891.012 | 344.082 | 4.107 | 362.579 | 281.786 | 0 | 1.352 | 2059.814
1589458 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:24:49 | 17.12.2022 09:27:00 | 0.0364 | 2 | 8847 | 0 | 174 | 3 | 1431 | 0 | 3 | 0.061 | 37.616 | 0 | 0.449 | 4.166 | 13.259 | 0 | 0.437 | 55.987
1589471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6759159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:17:35 | 17.12.2022 10:33:00 | 1.2569 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.376 | 0 | 0.27 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 8.626
1589447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:13:13 | 17.12.2022 09:34:00 | 0.3464 | 1 | 474 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.493 | 16.996 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 19.239
1589440 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:04:49 | 17.12.2022 09:05:49 | 0.0167 | 3 | 311 | 8 | 2 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0.302 | 0.595 | 0.362 | 0.011 | 6.414 | 0.071 | 2.301 | 0 | 10.057
1589439 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:03:18 | 17.12.2022 14:16:27 | 5.2192 | 2 | 274 | 45 | 2 | 25 | 43 | 0 | 1 | 0 | 212.483 | 129.926 | 11.979 | 437.053 | 15.385 | 0 | 0 | 806.826
1589437 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:02:33 | 17.12.2022 14:05:21 | 5.0467 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.75 | 0 | 29.241 | 3.758 | 0 | 0 | 323.749
1589436 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:02:14 | 17.12.2022 14:06:00 | 5.0628 | 2 | 1597 | 6 | 16 | 2 | 224 | 1 | 1 | 59.952 | 760.017 | 4.382 | 11.269 | 4.136 | 179.094 | 19.859 | 0 | 1038.709
1589435 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11503273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:02:12 | 17.12.2022 15:02:00 | 5.9967 | 0 | 160 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 111.996 | 0 | 7.326 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 119.635
1589434 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12190510 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:01:32 | 17.12.2022 12:39:00 | 3.6244 | 0 | 868 | 0 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 391.043 | 0 | 0 | 0 | 276.565 | 0 | 0 | 667.607
1589433 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6689157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:48 | 17.12.2022 12:49:00 | 3.8033 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 0 | 2.262 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 16.209
1589432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:36 | 17.12.2022 15:59:00 | 6.9733 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.525 | 0 | 0 | 96.11 | 136.599 | 0 | 0 | 275.234
1589431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7078927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:26 | 17.12.2022 13:52:00 | 4.8594 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.708 | 0 | 0 | 0 | 42.853 | 0 | 0 | 91.561
1589429 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6537482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:05 | 17.12.2022 12:52:00 | 3.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.499 | 0 | 0 | 0 | 643.499
1589428 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:02 | 17.12.2022 16:57:00 | 7.9494 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.156 | 0 | 0 | 0 | 33.387 | 0 | 0 | 55.543
1589430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12668734 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:01 | 17.12.2022 13:56:00 | 4.9331 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 181.651 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 | 0 | 186.654
1589427 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO10808500 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 08:59:59 | 17.12.2022 12:57:00 | 3.9503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 22.31 | 0 | 0 | 0 | 24.257
1589418 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:54:01 | 17.12.2022 08:55:05 | 0.0178 | 0 | 1301 | 1 | 37 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0.032 | 0.086 | 0.211 | 0.393 | 0 | 0 | 3.287
1589452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7000031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:51:45 | 17.12.2022 09:47:00 | 0.9208 | 3 | 140 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 1 | 3.916 | 29.585 | 0 | 2.137 | 37.026 | 7.17 | 0 | 0 | 79.834
1589401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8550717 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:43:37 | 17.12.2022 08:45:28 | 0.0308 | 3 | 1509 | 1 | 49 | 6 | 439 | 0 | 1 | 0.128 | 9.197 | 0.008 | 0.769 | 1.593 | 2.959 | 0 | 0 | 14.655
1589385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:16:05 | 17.12.2022 08:17:20 | 0.0208 | 0 | 1 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.206 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 1.607
1589381 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:13:53 | 17.12.2022 08:15:59 | 0.035 | 0 | 1603 | 0 | 13 | 5 | 384 | 1 | 0 | 0 | 7.959 | 0 | 0.054 | 1.332 | 3.041 | 2.836 | 0 | 15.223
1589374 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 07:58:00 | 17.12.2022 07:59:47 | 0.0297 | 15 | 2074 | 5 | 33 | 27 | 269 | 2 | 0 | 0.293 | 5.086 | 0.022 | 0.059 | 4.243 | 1.25 | 1.031 | 0 | 11.984
1589368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 07:18:17 | 17.12.2022 07:20:12 | 0.0319 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
1589413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10559501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 07:16:43 | 17.12.2022 07:17:43 | 0.0167 | 0 | 15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.004 | 1.288 | 0.2 | 0.501 | 0 | 2.027
1589307 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 01:27:53 | 17.12.2022 01:29:52 | 0.0331 | 0 | 505 | 153 | 8 | 112 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 2.837 | 0.085 | 5.209 | 0.953 | 0 | 0 | 12.33
1589305 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10730958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 01:13:11 | 17.12.2022 02:34:00 | 1.3469 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.417 | 0 | 0 | 0 | 12.895 | 0 | 0 | 20.312
1589303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12656977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 01:00:03 | 17.12.2022 05:58:00 | 4.9658 | 0 | 1628 | 0 | 3 | 7 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1288.945 | 0 | 0.176 | 0 | 130.455 | 0 | 0 | 1419.576
1589287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 23:33:02 | 16.12.2022 23:33:47 | 0.0125 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.513
1589286 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 23:30:24 | 16.12.2022 23:31:00 | 0.01 | 1 | 20 | 115 | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.971 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 1.446
1589276 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 22:55:09 | 16.12.2022 23:58:09 | 1.05 | 0 | 20 | 7 | 1 | 10 | 64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.837 | 0.218 | 94.702 | 154.112 | 885.796 | 31.416 | 1168.081
1589259 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515783410 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 22:11:54 | 16.12.2022 23:32:00 | 1.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
1589253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297352 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 21:55:00 | 17.12.2022 04:43:00 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187
1589232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 20:29:58 | 16.12.2022 21:02:22 | 0.54 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 269.332 | 0 | 0 | 822.524 | 11.012 | 0 | 0 | 1102.869
1589216 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6864509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2022 20:23:35 | 16.12.2022 21:21:00 | 0.9569 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0.02 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 3.33
1589240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6970701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 20:06:54 | 16.12.2022 21:18:00 | 1.185 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 3.987 | 0 | 0 | 10.362
1589194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7099352 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2022 19:34:03 | 17.12.2022 01:39:00 | 6.0825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.799 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0 | 0 | 12.785
1589188 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214949 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 19:28:21 | 16.12.2022 21:12:00 | 1.7275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.621
1589186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7046870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 19:20:36 | 17.12.2022 00:32:00 | 5.19 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.166 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 35.645
1589182 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 19:19:57 | 16.12.2022 22:58:00 | 3.6342 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.206 | 0 | 0 | 40.583 | 9.366 | 0 | 0 | 108.155
1589151 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 18:46:54 | 16.12.2022 19:14:00 | 0.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
1589137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 18:33:53 | 16.12.2022 20:08:59 | 1.585 | 0 | 94 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.911 | 0 | 0.149 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 29.663
1589106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7108501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 18:12:25 | 16.12.2022 18:55:00 | 0.7097 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.223
1589210 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6530096 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:54:43 | 16.12.2022 21:08:00 | 3.2214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02
1589080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7159000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:52:25 | 16.12.2022 18:13:00 | 0.3431 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 1.153
1589074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517258501 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:48:14 | 16.12.2022 20:10:00 | 2.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848
1589068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300487 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:41:23 | 16.12.2022 19:05:00 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765
1589067 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517249288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:41:15 | 16.12.2022 19:20:00 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04
1589044 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7144016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:00:44 | 16.12.2022 17:33:00 | 0.5378 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 3.305
1589100 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6622706 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 16:58:52 | 16.12.2022 18:08:00 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 2.168
1589015 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 16:40:16 | 16.12.2022 16:41:22 | 0.0183 | 3 | 979 | 16 | 0 | 4 | 74 | 3 | 1 | 0.82 | 1.897 | 0.764 | 0 | 0.048 | 0.678 | 0.921 | 0 | 5.127
1589012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE7094086 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 16:37:34 | 16.12.2022 17:32:00 | 0.9072 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.844 | 0 | 0 | 9.5
1589000 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 16:31:40 | 16.12.2022 17:09:00 | 0.6222 | 0 | 37 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 16.284 | 0.091 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 20.097
1588976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12785093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 16:00:23 | 16.12.2022 17:28:00 | 1.4603 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.488 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 66.367
1588971 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 15:47:02 | 16.12.2022 19:31:51 | 3.7469 | 6 | 1436 | 53 | 33 | 31 | 306 | 0 | 0 | 20.946 | 472.931 | 49.852 | 3.254 | 386.055 | 99.691 | 0 | 0 | 1032.729
1588959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 15:45:00 | 16.12.2022 17:30:00 | 1.75 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.584
1588910 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 15:30:19 | 16.12.2022 15:38:19 | 0.1333 | 2 | 687 | 44 | 29 | 15 | 60 | 3 | 0 | 0.403 | 13.782 | 9.43 | 0.416 | 3.351 | 2.473 | 23.356 | 0 | 53.21
1589037 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6909690 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 15:29:45 | 16.12.2022 19:06:00 | 3.6042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.852 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 18.365
1588930 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 15:17:25 | 16.12.2022 15:36:24 | 0.3164 | 0 | 253 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 5.396 | 1.078 | 0 | 0 | 12.926
1588870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6846395 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:37:15 | 16.12.2022 17:19:00 | 2.6958 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.57 | 0 | 0 | 0 | 97.206 | 0 | 0 | 136.776
1588867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:36:18 | 16.12.2022 15:15:56 | 0.6606 | 0 | 10 | 21 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 42.378 | 9.601 | 12.096 | 3.281 | 0 | 0 | 69.125
1588863 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:33:50 | 16.12.2022 14:34:08 | 0.005 | 0 | 3800 | 2 | 23 | 11 | 589 | 1 | 0 | 0 | 3.504 | 0.003 | 0.012 | 0.401 | 1.436 | 0.011 | 0 | 5.368
1588863 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:33:50 | 16.12.2022 18:56:42 | 4.3811 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.424 | 0 | 0 | 0 | 58.424
1588859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO12454897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:31:54 | 16.12.2022 17:32:00 | 3.0017 | 0 | 909 | 1 | 43 | 7 | 230 | 1 | 1 | 0 | 362.023 | 0 | 17.598 | 299.154 | 297.179 | 11.285 | 237.053 | 1224.291
1588816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6899105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:17:11 | 16.12.2022 15:38:00 | 1.3469 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 4.806 | 0 | 0 | 15.315
1588791 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:12:36 | 16.12.2022 15:08:29 | 0.9314 | 0 | 253 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.651 | 0 | 0 | 16.517 | 3.297 | 0 | 0 | 38.465
1588783 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:08:28 | 16.12.2022 14:15:13 | 0.1125 | 0 | 3800 | 2 | 23 | 11 | 589 | 1 | 0 | 0 | 46.627 | 0.064 | 0.081 | 9.024 | 29.56 | 0.255 | 0 | 85.612
1588783 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:08:28 | 16.12.2022 14:33:49 | 0.4225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.111 | 0 | 0 | 0 | 6.111
1588784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:08:22 | 16.12.2022 17:01:00 | 2.8772 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.265 | 0 | 39.972 | 0 | 0 | 0 | 163.237
1588777 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:01:37 | 16.12.2022 15:52:00 | 1.8397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.873 | 0 | 26.004 | 0 | 0 | 0 | 33.877
1588776 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6673209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:00:39 | 16.12.2022 16:29:00 | 2.4725 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.342 | 0 | 3.323 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 22.395
1588775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:00:12 | 16.12.2022 15:34:00 | 1.5633 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 6.84
1588774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7084351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:00:05 | 16.12.2022 16:53:00 | 2.8819 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 8.589
1588771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6837632 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:59:29 | 16.12.2022 16:22:00 | 2.3753 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11.584 | 0 | 0 | 0 | 69.854 | 0 | 0 | 81.437
1588757 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515407629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:51:49 | 16.12.2022 14:51:00 | 0.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
1588723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:40:20 | 16.12.2022 13:42:16 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.383
1588710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:37:42 | 16.12.2022 13:38:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.379
1588705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:31:18 | 16.12.2022 13:32:58 | 0.0278 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 7.996 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 9.392
1588689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:27:33 | 16.12.2022 13:29:16 | 0.0286 | 0 | 115 | 122 | 3 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 13.916 | 0.035 | 3.246 | 0.413 | 0 | 0 | 17.885
1588686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:25:10 | 16.12.2022 14:11:00 | 0.7639 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | 41.217
1588670 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6883467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:11:48 | 16.12.2022 15:19:39 | 2.1308 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64
1588666 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7066795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 13:06:45 | 16.12.2022 16:46:00 | 3.6542 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.917 | 0 | 0.292 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 31.89
1588655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125662 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 13:00:01 | 16.12.2022 16:54:00 | 3.8997 | 13 | 91 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5.848 | 26.487 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 32.621
1588638 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:48:12 | 16.12.2022 13:07:55 | 0.3286 | 10 | 2767 | 10 | 402 | 38 | 118 | 1 | 0 | 3.967 | 53.449 | 3.899 | 5.631 | 136.254 | 14.367 | 101.759 | 0 | 319.326
1588613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:34:20 | 16.12.2022 12:37:09 | 0.0469 | 0 | 1 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 1.688
1588606 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 12:31:23 | 16.12.2022 17:26:00 | 4.9103 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31.535 | 0 | 0 | 81.061 | 134.017 | 0 | 0 | 246.612
1588605 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 12:30:14 | 16.12.2022 16:56:19 | 4.4347 | 2 | 912 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 238.212 | 468.941 | 0 | 0 | 0 | 246.679 | 0 | 0 | 953.832
1588594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:17:57 | 16.12.2022 12:18:54 | 0.0158 | 0 | 3 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.372 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.876
1588581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:07:10 | 16.12.2022 12:08:59 | 0.0303 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 5.684 | 0.01 | 4.248 | 0 | 10.143
1588568 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:03:02 | 16.12.2022 12:18:00 | 0.2494 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 7.885
1588547 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:01:44 | 16.12.2022 12:03:40 | 0.0322 | 0 | 3239 | 0 | 30 | 9 | 652 | 0 | 1 | 0 | 15.509 | 0 | 0.052 | 9.502 | 6.573 | 0 | 0.003 | 31.639
1588550 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 12:01:23 | 16.12.2022 13:34:00 | 1.5436 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.847 | 0 | 10.554 | 0 | 9.317 | 0 | 0 | 48.718
1588515 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7072741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:44:57 | 16.12.2022 14:23:00 | 2.6342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.937 | 0 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 5.684 | 23.96
1588495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:40:13 | 16.12.2022 11:40:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.019 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1.069
1588489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:34:51 | 16.12.2022 11:37:33 | 0.045 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 1.262
1588450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:15:57 | 16.12.2022 14:43:00 | 3.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
1588433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:08:10 | 16.12.2022 11:09:10 | 0.0167 | 0 | 6 | 41 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 2.122
1588403 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:52 | 16.12.2022 15:58:47 | 4.9653 | 0 | 244 | 239 | 1 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 200.642 | 1030.992 | 1.495 | 829.39 | 76.57 | 0 | 0 | 2139.088
1588400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6895212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:07 | 16.12.2022 15:04:47 | 4.0778 | 0 | 910 | 1 | 48 | 1 | 115 | 0 | 1 | 0 | 641.679 | 9.612 | 41.646 | 9.421 | 247.554 | 0 | 98.589 | 1048.502
1588399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6649416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:06 | 16.12.2022 12:41:00 | 1.6817 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0.061 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 2.098
1588402 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:05 | 16.12.2022 11:52:00 | 0.8653 | 0 | 4 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.321
1588398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:03 | 16.12.2022 13:54:00 | 2.8992 | 1 | 32 | 210 | 0 | 62 | 15 | 1 | 0 | 1.086 | 0 | 390.57 | 0 | 483.494 | 0 | 968.81 | 0 | 1843.96
1588392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:57:12 | 16.12.2022 13:35:12 | 2.6333 | 0 | 30 | 38 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.179 | 143.217 | 4.787 | 79.385 | 2.359 | 0 | 0 | 244.927
1588500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12774623 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:31:28 | 16.12.2022 12:05:00 | 1.5589 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 6.397
1588338 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12236519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:30:49 | 16.12.2022 13:26:00 | 2.9197 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.193
1588335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881107 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:30:04 | 16.12.2022 17:23:00 | 6.8822 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.98 | 0 | 0 | 0 | 49.244 | 0 | 0 | 98.224
1588331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:29:02 | 16.12.2022 10:31:59 | 0.0492 | 0 | 225 | 1 | 8 | 7 | 124 | 1 | 1 | 0 | 1.232 | 0 | 0.032 | 12.754 | 2.413 | 9.541 | 0 | 25.971
1588307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:21:49 | 16.12.2022 10:23:26 | 0.0269 | 3 | 606 | 7 | 14 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0.121 | 2.155 | 0.309 | 0.11 | 1.269 | 0.449 | 0.359 | 0 | 4.772
1588302 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:16:49 | 16.12.2022 10:42:00 | 0.4197 | 6 | 725 | 88 | 58 | 44 | 209 | 5 | 2 | 34.616 | 36.794 | 122.565 | 0.319 | 101.404 | 19.346 | 12.544 | 0 | 327.589
1588306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:10:13 | 16.12.2022 10:39:13 | 0.4833 | 0 | 348 | 15 | 32 | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 35.418 | 11.188 | 5.534 | 192.927 | 16.918 | 0 | 0 | 261.986
1588291 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:10:08 | 16.12.2022 12:52:19 | 2.7031 | 1 | 2303 | 4 | 3 | 8 | 300 | 2 | 0 | 86.646 | 562.165 | 0.358 | 0.952 | 61.602 | 196.56 | 30.165 | 0 | 938.448
1588289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9634070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:08:39 | 16.12.2022 17:00:00 | 6.8558 | 0 | 196 | 0 | 27 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 167.653 | 0 | 16.508 | 0 | 37.805 | 0 | 0 | 221.966
1588282 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7144919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:03:40 | 16.12.2022 10:29:00 | 0.4222 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.821 | 0 | 0.323 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 13.272
1588280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6578768 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:01:52 | 16.12.2022 11:18:00 | 1.2689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 11.199 | 0 | 0 | 11.488
1588278 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:01:01 | 16.12.2022 12:00:42 | 1.9947 | 2 | 681 | 7 | 24 | 2 | 60 | 0 | 0 | 6.023 | 113.376 | 9.535 | 2.333 | 10.575 | 196.426 | 0 | 0 | 338.268
1588276 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:37 | 16.12.2022 11:02:00 | 1.0231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 67.518 | 15.683 | 0 | 0 | 83.696
1588275 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11855717 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:05 | 16.12.2022 13:54:00 | 3.8986 | 0 | 1489 | 0 | 2 | 6 | 102 | 2 | 0 | 0 | 897.641 | 0 | 0 | 96.729 | 28.185 | 0 | 0 | 1022.556
1588274 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12603849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:03 | 16.12.2022 14:27:00 | 4.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.066 | 300.069 | 0 | 0 | 580.134
1588273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7080443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:02 | 16.12.2022 11:21:00 | 1.3494 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.17 | 0 | 0 | 0 | 5.919 | 0 | 0 | 47.089
1588272 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:00 | 16.12.2022 11:06:00 | 1.1 | 0 | 31 | 55 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.539 | 93.863 | 0.746 | 166.199 | 6.139 | 0 | 0 | 274.486
1588260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 09:47:54 | 16.12.2022 09:49:26 | 0.0256 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 2.445
1588239 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7157152 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:34:18 | 16.12.2022 16:55:00 | 7.345 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.32
1588234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6647291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 09:32:27 | 16.12.2022 10:25:00 | 0.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.415 | 0 | 13.415
1588233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 09:32:05 | 16.12.2022 10:52:25 | 1.3389 | 4 | 127 | 144 | 19 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0.031 | 22.076 | 439.438 | 38.095 | 71.358 | 31.949 | 0 | 0 | 602.947
1588232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:31:40 | 16.12.2022 10:53:21 | 1.3614 | 1 | 44 | 20 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 101.262 | 7.723 | 26.85 | 5.381 | 0 | 0 | 146.039
1588211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6996486 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:15:00 | 16.12.2022 10:37:00 | 1.3667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 3.568
1588190 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6994432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:38 | 16.12.2022 11:59:00 | 2.9728 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.462 | 0 | 0 | 35.139 | 3.08 | 0 | 0 | 55.682
1588189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:35 | 16.12.2022 09:48:38 | 0.8008 | 0 | 123 | 5 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.512 | 1.047 | 0.304 | 213.038 | 11.426 | 0 | 0 | 236.327
1588188 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6787085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:12 | 16.12.2022 11:44:00 | 2.73 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.467 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0 | 26.792
1588187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:03 | 16.12.2022 11:48:00 | 2.7992 | 0 | 362 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.091 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 58.438
1588194 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:00 | 16.12.2022 09:53:00 | 0.8833 | 4 | 526 | 10 | 2 | 12 | 125 | 1 | 0 | 15.44 | 56.722 | 53.035 | 0.413 | 48.521 | 22.383 | 156.022 | 0 | 352.536
1588164 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 08:44:54 | 16.12.2022 08:46:15 | 0.0225 | 3 | 2051 | 8 | 65 | 15 | 363 | 0 | 0 | 0.062 | 3.065 | 0.056 | 0.079 | 0.707 | 0.729 | 0 | 0 | 4.697
1588153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 08:32:29 | 16.12.2022 09:57:00 | 1.4086 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.614 | 0 | 0 | 0 | 8.622 | 0 | 0 | 27.236
1588141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 08:02:05 | 16.12.2022 08:49:00 | 0.7819 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11.934 | 0 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 8.301 | 32.381
1588139 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.12.2022 08:00:02 | 16.12.2022 18:04:00 | 10.0661 | 1 | 381 | 178 | 27 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0.173 | 391.685 | 789.689 | 51.589 | 234.524 | 191.294 | 0 | 0 | 1658.954
1588138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 07:58:57 | 16.12.2022 08:00:51 | 0.0317 | 1 | 673 | 1 | 23 | 13 | 197 | 2 | 3 | 1.979 | 3.107 | 0 | 0.206 | 1.485 | 5.279 | 16.254 | 1.481 | 29.791
1588290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516205850 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 07:39:45 | 16.12.2022 11:18:00 | 3.6375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.023 | 0 | 0 | 0 | 19.782 | 0 | 0 | 24.805
1588134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882601 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 07:16:50 | 16.12.2022 07:22:50 | 0.1 | 0 | 225 | 0 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.151 | 0 | 0.103 | 2.052 | 0.613 | 0 | 0 | 5.919
1588029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 02:46:48 | 16.12.2022 02:48:08 | 0.0222 | 31 | 26619 | 52 | 477 | 103 | 4040 | 12 | 1 | 0.711 | 59.78 | 0.871 | 0.758 | 17.853 | 17.414 | 31.335 | 0.001 | 128.722
1588014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 01:22:25 | 16.12.2022 02:18:23 | 0.9328 | 0 | 602 | 2 | 2 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67.095 | 2.602 | 0.555 | 27.535 | 8.712 | 0 | 0 | 106.499
1588014 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 01:22:25 | 16.12.2022 05:41:19 | 4.315 | 0 | 1621 | 5 | 14 | 6 | 332 | 1 | 2 | 0 | 578.658 | 14.255 | 11.718 | 188.374 | 159.751 | 0 | 0 | 952.756
1588005 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6577856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 00:45:23 | 16.12.2022 01:29:27 | 0.7344 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 150.844 | 0 | 0 | 0 | 24.246 | 0 | 0 | 175.09
1588005 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6625942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 00:45:23 | 16.12.2022 01:40:46 | 0.9231 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 49.091 | 0 | 0 | 0 | 49.53 | 0 | 0 | 98.621
1587984 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7007879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 22:19:40 | 15.12.2022 23:14:00 | 0.9056 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 2.278
1587962 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814263 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 21:31:53 | 15.12.2022 22:37:00 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
1587961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325284 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 21:28:09 | 15.12.2022 22:20:00 | 0.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
1587970 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6992188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 21:18:59 | 15.12.2022 22:32:00 | 1.2169 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.553 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 7.292
1587942 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6929400 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 20:10:32 | 15.12.2022 21:46:00 | 1.5911 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.088 | 0 | 0.016 | 0 | 12.432 | 0 | 0 | 20.536
1587941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 20:04:44 | 15.12.2022 20:10:48 | 0.1011 | 0 | 11 | 3 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.594 | 0.843 | 2.431 | 2.023 | 0 | 0 | 6.279
1587939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE6960688 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 19:46:54 | 15.12.2022 20:34:00 | 0.785 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.443
1587907 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 19:10:14 | 15.12.2022 20:30:00 | 1.3294 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.731 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 30.028
1587894 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 19:03:35 | 15.12.2022 19:04:38 | 0.0175 | 16 | 2753 | 33 | 5 | 31 | 370 | 2 | 1 | 1.285 | 7.264 | 0.384 | 0.016 | 2.654 | 1.413 | 0.132 | 0 | 13.148
1587892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6881097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 19:01:03 | 15.12.2022 19:34:45 | 0.5617 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.415 | 0 | 0.251 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | 15.333
1587889 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6863804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:58:01 | 15.12.2022 21:37:00 | 2.6497 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.237 | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 0 | 0 | 27.48
1587865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:42:36 | 15.12.2022 18:49:36 | 0.1167 | 0 | 105 | 68 | 22 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 4.267 | 0.45 | 1.501 | 0.359 | 0 | 0 | 9.147
1587855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141547 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:34:54 | 15.12.2022 22:01:00 | 3.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689
1587850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6702429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:29:13 | 15.12.2022 21:09:00 | 2.6631 | 1 | 5 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4.071 | 0 | 43.813 | 0 | 8.174 | 0 | 408.493 | 0 | 464.552
1587848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:28:13 | 15.12.2022 19:43:00 | 1.2464 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.435 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 16.454
1587842 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6791982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:24:07 | 15.12.2022 19:07:00 | 0.7147 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.123 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 12.436
1587837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6857880 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:21:37 | 15.12.2022 19:27:00 | 1.0897 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.819
1587830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:18:40 | 15.12.2022 18:21:40 | 0.05 | 0 | 1682 | 0 | 7 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17.061 | 0 | 0.045 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 19.244
1587830 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:18:40 | 15.12.2022 18:33:00 | 0.2389 | 1 | 6377 | 0 | 55 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 252.394 | 0 | 1.609 | 1.443 | 41.396 | 0 | 0 | 296.84
1587830 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6904199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:18:40 | 15.12.2022 20:02:49 | 1.7358 | 0 | 395 | 0 | 6 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87.714 | 0 | 0.062 | 0 | 65.673 | 0 | 0 | 153.45
1587828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:17:24 | 15.12.2022 18:19:13 | 0.0303 | 0 | 232 | 0 | 3 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0.001 | 3.416 | 0.23 | 0 | 0 | 4.361
1587827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:17:24 | 15.12.2022 18:18:39 | 0.0208 | 1 | 8454 | 0 | 68 | 5 | 594 | 0 | 0 | 0 | 31.112 | 0 | 0.179 | 0.126 | 5.513 | 0 | 0 | 36.929
1587841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6687821 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:15:42 | 15.12.2022 19:26:00 | 1.1717 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.37
1587773 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 17:41:11 | 15.12.2022 17:43:42 | 0.0419 | 9 | 4264 | 104 | 91 | 31 | 656 | 3 | 2 | 0.583 | 13.142 | 1.566 | 0.792 | 1.218 | 2.422 | 1.344 | 0.095 | 21.162
1587761 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 17:38:41 | 15.12.2022 17:40:41 | 0.0333 | 9 | 4264 | 104 | 91 | 31 | 656 | 3 | 2 | 0.463 | 10.612 | 1.244 | 0.633 | 0.968 | 1.934 | 1.068 | 0.076 | 16.998
1587719 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE12699340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 17:12:09 | 15.12.2022 17:20:01 | 0.1311 | 0 | 7126 | 0 | 13 | 4 | 1454 | 0 | 2 | 0 | 175.465 | 0 | 0.945 | 12.737 | 59.973 | 0 | 2.523 | 251.642
1587688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244653 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 17:08:19 | 15.12.2022 18:06:41 | 0.9728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
1587667 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6597005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:57:13 | 15.12.2022 18:00:00 | 1.0464 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.824 | 0 | 0.517 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 12.919
1587652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:49:55 | 15.12.2022 17:21:00 | 0.5181 | 2 | 542 | 19 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.18 | 33 | 6.113 | 0.141 | 0.49 | 10.973 | 0 | 0 | 50.896
1587651 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793402 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:48:49 | 15.12.2022 17:22:00 | 0.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
1587644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:40:11 | 15.12.2022 16:55:18 | 0.2519 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.446 | 0.08 | 6.662 | 0.022 | 0 | 0 | 10.211
1587615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:20:07 | 15.12.2022 16:52:00 | 0.5314 | 2 | 487 | 5 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1.507 | 10.44 | 1.917 | 0 | 0.678 | 1.657 | 0 | 0 | 16.199
1587635 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6968600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:16:57 | 15.12.2022 16:55:00 | 0.6342 | 0 | 757 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 96.763 | 0 | 0 | 0 | 23.488 | 0 | 0 | 120.25
1587580 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:00:15 | 15.12.2022 16:01:49 | 0.0261 | 0 | 894 | 0 | 21 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0.042 | 0.596 | 0.235 | 0 | 0 | 2.805
1587573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:55:06 | 15.12.2022 18:00:06 | 2.0833 | 3 | 1433 | 8 | 37 | 4 | 166 | 4 | 1 | 26.439 | 193.633 | 18.892 | 21.335 | 10.844 | 61.019 | 21.533 | 0 | 353.695
1587557 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9023201 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:50:10 | 15.12.2022 16:11:49 | 0.3608 | 0 | 3687 | 0 | 1 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 256.336 | 0 | 0 | 0 | 81.854 | 0 | 0 | 338.19
1587555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:50:08 | 15.12.2022 15:51:28 | 0.0222 | 3 | 27 | 41 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.235 | 0.119 | 1.786 | 0.515 | 0.142 | 0.251 | 0 | 0 | 3.049
1587534 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:44:02 | 15.12.2022 16:10:02 | 0.4333 | 0 | 4813 | 0 | 1 | 0 | 488 | 2 | 0 | 0 | 400.053 | 0 | 0 | 0 | 132.257 | 149.985 | 0 | 682.295
1587535 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7054288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:43:54 | 15.12.2022 17:39:00 | 1.9183 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.835 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.879
1587508 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:25:16 | 15.12.2022 15:26:01 | 0.0125 | 4 | 445 | 29 | 7 | 25 | 74 | 4 | 0 | 0.146 | 0.737 | 0.662 | 0.041 | 1.255 | 0.228 | 0 | 0 | 3.07
1587475 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:10:52 | 15.12.2022 15:34:53 | 0.4003 | 0 | 454 | 111 | 26 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 36.385 | 74.367 | 3.903 | 11.504 | 16.727 | 0 | 0 | 142.887
1587476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:10:52 | 15.12.2022 15:13:52 | 0.05 | 1 | 561 | 53 | 48 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0.363 | 6.966 | 1.241 | 0.912 | 0.367 | 1.319 | 0 | 0 | 11.166
1587471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:09:59 | 15.12.2022 16:16:27 | 1.1078 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.111 | 0.348 | 30.478 | 0.099 | 0 | 0 | 46.036
1587458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:07:18 | 15.12.2022 15:07:43 | 0.0069 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 1.19 | 0.027 | 1.237 | 0.041 | 0.003 | 0 | 2.647
1587435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:59:19 | 15.12.2022 15:00:19 | 0.0167 | 1 | 552 | 29 | 13 | 19 | 164 | 1 | 0 | 0.313 | 2.284 | 0.836 | 0.145 | 0.651 | 0.957 | 0.023 | 0 | 5.209
1587424 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:55:17 | 15.12.2022 14:56:54 | 0.0269 | 3 | 6022 | 36 | 0 | 38 | 1123 | 7 | 2 | 0.038 | 20.235 | 8.95 | 0 | 7.604 | 6.849 | 1.014 | 0 | 44.69
1587422 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:54:12 | 15.12.2022 14:55:19 | 0.0186 | 1 | 322 | 70 | 2 | 5 | 42 | 1 | 1 | 0.304 | 0.971 | 2.394 | 0.011 | 0.879 | 0.299 | 0.244 | 0 | 5.103
1587417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:49:23 | 15.12.2022 14:51:54 | 0.0419 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 11.883 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 13.991
1587400 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040150 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:42:28 | 15.12.2022 15:59:00 | 1.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
1587389 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:37:30 | 15.12.2022 14:38:41 | 0.0197 | 6 | 2015 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.673 | 3.052 | 0.195 | 0.001 | 0.238 | 0.974 | 0.02 | 0.219 | 5.372
1587384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13265323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:34:15 | 15.12.2022 15:21:00 | 0.7792 | 0 | 22 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.836 | 0.457 | 0.738 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 7.71
1587383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085812 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:33:58 | 15.12.2022 16:54:00 | 2.3339 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.472
1587379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6886562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:29:19 | 15.12.2022 15:42:00 | 1.2114 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.269 | 0 | 0 | 0 | 8.199 | 0 | 0 | 16.469
1587251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748860 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:13:23 | 15.12.2022 20:18:00 | 6.0769 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.369
1587275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:03:28 | 15.12.2022 15:20:31 | 1.2842 | 0 | 17 | 70 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.709 | 0 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 82.112
1587273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:02:49 | 15.12.2022 14:03:25 | 0.01 | 2 | 1276 | 0 | 5 | 11 | 158 | 0 | 0 | 0.03 | 1.743 | 0 | 0.003 | 6.945 | 1.279 | 0 | 0 | 9.999
1587272 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:02:49 | 15.12.2022 14:05:11 | 0.0394 | 30 | 16377 | 43 | 495 | 90 | 1182 | 5 | 1 | 1.287 | 50.486 | 3.736 | 1.021 | 46.59 | 29.269 | 59.063 | 0 | 191.452
1587268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:00:54 | 15.12.2022 17:45:00 | 3.735 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.079 | 0 | 0 | 0 | 26.261 | 0 | 0 | 128.339
1587267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:00:29 | 15.12.2022 17:44:00 | 3.7253 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.992 | 0 | 0 | 0 | 13.027 | 0 | 0 | 90.019
1587265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:00:18 | 15.12.2022 14:01:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0.434
1587402 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO11923136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:52:00 | 15.12.2022 14:53:00 | 1.0167 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0.055 | 0 | 162.376 | 1.159 | 0 | 0 | 167.72
1587241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:43:33 | 15.12.2022 14:01:33 | 0.3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 9.337
1587233 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:35:21 | 15.12.2022 17:25:14 | 3.8314 | 0 | 162 | 0 | 18 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 119.709 | 0 | 26.811 | 0 | 193.094 | 0 | 0 | 339.614
1587229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7068708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:32:54 | 15.12.2022 16:21:00 | 2.8017 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.062 | 0 | 0 | 0 | 22.647 | 0 | 0 | 42.709
1587227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7054775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:31:37 | 15.12.2022 15:23:00 | 1.8564 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.471 | 0 | 0 | 0 | 7.994 | 0 | 0 | 69.465
1587226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6868027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:30:01 | 15.12.2022 17:27:00 | 3.9497 | 0 | 524 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 127.284 | 7.825 | 0 | 0 | 25.995 | 0 | 0 | 161.104
1587409 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:24:20 | 15.12.2022 15:15:20 | 1.85 | 1 | 2082 | 34 | 27 | 20 | 248 | 16 | 1 | 2.041 | 521.909 | 39.441 | 4.064 | 176.252 | 222.266 | 461.318 | 0 | 1427.291
1587199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8423140 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:03:32 | 15.12.2022 16:22:00 | 3.3078 | 0 | 2 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.192 | 0 | 27.182 | 0 | 0 | 0 | 102.374
1587196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:03:21 | 15.12.2022 13:04:21 | 0.0167 | 1 | 216 | 158 | 2 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0.134 | 0.865 | 2.102 | 0 | 1.526 | 0.203 | 0 | 0 | 4.83
1587195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:03:14 | 15.12.2022 16:46:18 | 3.7178 | 2 | 546 | 89 | 8 | 37 | 74 | 0 | 0 | 49.833 | 490.384 | 729.993 | 35.796 | 453.563 | 143.475 | 0 | 0 | 1903.043
1587575 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13352477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:02:35 | 15.12.2022 16:23:00 | 3.3403 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.306 | 0 | 131.936 | 0 | 0 | 0 | 137.242
1587193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6880198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:02:31 | 15.12.2022 14:53:00 | 1.8414 | 0 | 72 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.396 | 0 | 0.973 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 15.808
1587197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6809098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:59:59 | 15.12.2022 13:00:59 | 0.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 5 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 4.091 | 0 | 0.08 | 4.206
1587130 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:19:33 | 15.12.2022 12:21:18 | 0.0292 | 1 | 2082 | 34 | 27 | 22 | 248 | 14 | 1 | 0.033 | 8.532 | 0.61 | 0.077 | 3.943 | 3.59 | 3.744 | 0 | 20.529
1587238 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:13:07 | 15.12.2022 15:38:00 | 3.4147 | 0 | 73 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 37.48 | 13.008 | 1.564 | 1.761 | 10.023 | 0 | 2.276 | 66.113
1587125 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:12:11 | 15.12.2022 12:12:56 | 0.0125 | 2 | 1339 | 0 | 4 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0.236 | 1.691 | 0 | 0.003 | 0.945 | 0.751 | 0 | 0 | 3.626
1587111 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:05:14 | 15.12.2022 12:05:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.224
1587105 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 12:01:43 | 15.12.2022 13:24:00 | 1.3714 | 0 | 156 | 0 | 12 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 32.951 | 0 | 0.817 | 0 | 54.803 | 0 | 0 | 88.571
1587102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7029843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 12:00:38 | 15.12.2022 15:53:00 | 3.8728 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.472 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 32.38
1587107 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6967783 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 12:00:00 | 15.12.2022 13:23:00 | 1.3833 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.974 | 0 | 0.08 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 37.601
1587060 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:48:28 | 15.12.2022 11:49:38 | 0.0194 | 6 | 2015 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.679 | 3.074 | 0.201 | 0.001 | 0.237 | 1.006 | 0.018 | 0.214 | 5.43
1587017 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:31:56 | 15.12.2022 13:06:20 | 1.5733 | 0 | 162 | 0 | 18 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 50.954 | 0 | 12.512 | 0 | 85.008 | 0 | 0 | 148.473
1587017 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:31:56 | 15.12.2022 16:52:40 | 5.3456 | 0 | 1279 | 9 | 38 | 9 | 440 | 1 | 0 | 0 | 1309.516 | 46.872 | 114.409 | 82.101 | 731.901 | 769.178 | 0 | 3053.976
1587016 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:31:44 | 15.12.2022 11:59:03 | 0.4553 | 0 | 695 | 0 | 7 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 61.201 | 0 | 3.159 | 0 | 29.334 | 0 | 0 | 93.695
1586992 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516980494 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:20:58 | 15.12.2022 12:26:00 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36
1586990 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:20:14 | 15.12.2022 11:22:18 | 0.0344 | 2 | 1364 | 216 | 3 | 12 | 177 | 1 | 1 | 0.691 | 7.8 | 7.765 | 0.035 | 2.215 | 2.371 | 0.409 | 0 | 21.286
1586977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 11:17:05 | 15.12.2022 12:25:00 | 1.1319 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 4.248
1586959 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:13:32 | 15.12.2022 11:14:53 | 0.0225 | 3 | 1764 | 75 | 61 | 10 | 293 | 0 | 2 | 0.103 | 3.885 | 0.851 | 0.449 | 0.113 | 0.791 | 0 | 0.069 | 6.262
1587032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6561522 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:04:37 | 15.12.2022 12:06:00 | 1.0231 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 19.646 | 0 | 0 | 32.106
1586934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:04:08 | 15.12.2022 11:05:08 | 0.0167 | 1 | 19 | 35 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.575 | 0.013 | 1.601 | 0.022 | 0 | 0 | 3.26
1586932 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:03:31 | 15.12.2022 11:21:31 | 0.3 | 0 | 232 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11.866 | 0 | 0.017 | 0 | 31.819 | 0 | 0 | 43.702
1586932 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:03:31 | 15.12.2022 11:22:31 | 0.3167 | 0 | 419 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15.888 | 0 | 0.005 | 0 | 9.588 | 0 | 0 | 25.48
1586932 | 3 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO13077249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:03:31 | 15.12.2022 11:25:00 | 0.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 6.681
1586932 | 4 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:03:31 | 15.12.2022 11:27:31 | 0.4 | 0 | 4952 | 0 | 48 | 8 | 685 | 0 | 1 | 0 | 310.344 | 0 | 1.281 | 29.921 | 144.59 | 0 | 0.088 | 486.223
1586927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 11:00:03 | 15.12.2022 15:37:00 | 4.6158 | 1 | 1576 | 4 | 125 | 5 | 151 | 0 | 0 | 24.514 | 935.1 | 62.381 | 157.857 | 469.655 | 345.861 | 0 | 0 | 1995.368
1586925 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:58:45 | 15.12.2022 13:35:45 | 2.6167 | 1 | 498 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3.977 | 136.316 | 0 | 0.822 | 0 | 39.551 | 0 | 0 | 180.666
1586900 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:50:33 | 15.12.2022 11:01:56 | 0.1897 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
1586897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:48:58 | 15.12.2022 10:57:29 | 0.1419 | 4 | 257 | 4 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.664 | 3.708 | 0.821 | 0 | 3.528 | 0.853 | 0 | 0 | 9.575
1586897 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE13154974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:48:58 | 15.12.2022 11:22:49 | 0.5642 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.87 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 3.277
1586891 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:46:06 | 15.12.2022 17:37:00 | 6.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542
1586886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:43:00 | 15.12.2022 11:20:03 | 0.6175 | 2 | 542 | 19 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.221 | 40.436 | 7.753 | 0.207 | 0.672 | 14.862 | 0 | 0 | 64.151
1586874 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128424 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:36:05 | 15.12.2022 10:58:06 | 0.3669 | 1 | 498 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.573 | 19.627 | 0 | 0.128 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 26.107
1586875 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7099302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:35:33 | 15.12.2022 12:23:00 | 1.7908 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.877 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 9.753
1586871 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515929159 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:32:51 | 15.12.2022 13:28:00 | 2.9192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
1586870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6789884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:32:51 | 15.12.2022 11:55:00 | 1.3692 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.249 | 0 | 0 | 0 | 11.965 | 0 | 0 | 35.214
1587092 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:22:33 | 15.12.2022 12:14:00 | 1.8575 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.866
1586829 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:16:44 | 15.12.2022 13:10:00 | 2.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.165 | 3.009 | 1028.541 | 27.438 | 1152.154
1586797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:07:40 | 15.12.2022 10:09:02 | 0.0228 | 12 | 3906 | 32 | 235 | 21 | 555 | 6 | 0 | 0.337 | 8.095 | 0.413 | 0.475 | 3.197 | 2.199 | 11.575 | 0 | 26.291
1586788 | 1 | KONYA | HÜYÜK | DM | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:04:07 | 15.12.2022 13:05:20 | 3.0203 | 0 | 53 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.217 | 0 | 0.15 | 4.163 | 17.886 | 0 | 0 | 47.416
1586785 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7014444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:02:29 | 15.12.2022 14:34:00 | 4.5253 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.699 | 0 | 0 | 0 | 89.414 | 0 | 0 | 136.113
1586783 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:02:05 | 15.12.2022 12:22:19 | 2.3372 | 0 | 96 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.122 | 0 | 4.49 | 0 | 28.332 | 0 | 0 | 57.944
1586780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7081329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:01:10 | 15.12.2022 11:31:00 | 1.4972 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.893 | 0 | 0 | 0 | 20.958 | 0 | 0 | 84.851
1586778 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:01:03 | 15.12.2022 12:22:50 | 2.3631 | 10 | 3007 | 247 | 51 | 70 | 576 | 1 | 0 | 30.45 | 503.247 | 419.344 | 33.718 | 610.038 | 125.707 | 100.945 | 0 | 1823.448
1586777 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:37 | 15.12.2022 11:19:00 | 1.3064 | 2 | 641 | 88 | 7 | 3 | 60 | 0 | 0 | 4.059 | 115.583 | 56.638 | 3.969 | 1.006 | 18.413 | 0 | 0 | 199.668
1586776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7787199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:30 | 15.12.2022 10:20:00 | 0.325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 2.508
1586775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:20 | 15.12.2022 10:51:00 | 0.8444 | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.497 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 38.464
1586774 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12709159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:00 | 15.12.2022 10:56:00 | 0.9333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.916 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 0 | 0 | 33.212
1586784 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077003 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:00 | 15.12.2022 15:03:00 | 5.05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50.821 | 0 | 0 | 0 | 264.661 | 0 | 0 | 315.483
1586759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:43:41 | 15.12.2022 09:44:45 | 0.0178 | 4 | 731 | 10 | 24 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0.611 | 0.895 | 0.17 | 0.001 | 0.601 | 0.153 | 0 | 0 | 2.432
1586743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7136477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:36:46 | 15.12.2022 12:49:00 | 3.2039 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.655 | 0 | 1.058 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 7.814
1586742 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:35:11 | 15.12.2022 09:36:25 | 0.0206 | 7 | 2443 | 52 | 115 | 15 | 467 | 0 | 3 | 1.158 | 3.69 | 2.078 | 0.007 | 4.858 | 1.473 | 0 | 0 | 13.263
1586937 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11360643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:33:44 | 15.12.2022 11:06:08 | 1.54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642
1586729 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6710349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:38 | 15.12.2022 17:05:00 | 7.5728 | 0 | 157 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 222.06 | 0 | 12.589 | 0 | 30.351 | 0 | 0 | 265
1586727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12802197 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:16 | 15.12.2022 16:18:00 | 6.7956 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.096 | 0 | 0 | 0 | 226.525 | 0 | 0 | 274.621
1586726 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:13 | 15.12.2022 11:00:00 | 1.4964 | 1 | 67 | 28 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.014 | 31.47 | 9.199 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 55.247
1586725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7157151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:03 | 15.12.2022 14:43:00 | 5.2158 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.746
1586724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6978792 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:00 | 15.12.2022 14:00:00 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 0 | 0.027 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 9.567
1586719 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:27:27 | 15.12.2022 09:28:33 | 0.0183 | 0 | 1301 | 1 | 37 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0.034 | 0.096 | 0.28 | 0.6 | 0 | 0 | 3.779
1586716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:25:52 | 15.12.2022 10:04:59 | 0.6519 | 0 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 15.714 | 0.056 | 26.292 | 0 | 0 | 0 | 42.493
1586670 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:05:29 | 15.12.2022 11:40:19 | 2.5806 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0.269 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 13.964
1586680 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:04:59 | 15.12.2022 09:11:59 | 0.1167 | 0 | 3698 | 6 | 270 | 5 | 551 | 5 | 1 | 0 | 43.01 | 0 | 5.012 | 0 | 25.712 | 144.295 | 0 | 218.029
1586655 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:02:29 | 15.12.2022 17:02:00 | 7.9919 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.837 | 0 | 3.382 | 0 | 11.513 | 0 | 0 | 95.732
1586714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:01:44 | 15.12.2022 11:27:00 | 2.4211 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.962 | 0 | 0 | 0 | 30.014 | 0 | 0 | 108.976
1586652 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:01:42 | 15.12.2022 15:22:00 | 6.3383 | 0 | 18 | 165 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.454 | 1097.186 | 0 | 271.17 | 2.065 | 0 | 0 | 1382.876
1586651 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:59 | 15.12.2022 16:02:07 | 7.0189 | 0 | 0 | 93 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.758 | 0 | 350.15 | 0 | 0 | 0 | 584.908
1586650 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:44 | 15.12.2022 18:27:00 | 9.4378 | 2 | 111 | 26 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 2.605 | 120.587 | 349.806 | 0 | 349.704 | 38.546 | 0 | 0 | 861.248
1586648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7051086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:38 | 15.12.2022 10:16:00 | 1.2561 | 0 | 116 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.016 | 0 | 0.209 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 30.055
1586647 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:30 | 15.12.2022 16:50:43 | 7.8369 | 0 | 198 | 0 | 21 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 308.974 | 0 | 46.367 | 46.819 | 246.769 | 0 | 0 | 648.928
1586649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7041499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:25 | 15.12.2022 14:54:00 | 5.8931 | 0 | 178 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 115.696 | 0 | 0.395 | 0 | 38.496 | 0 | 0 | 154.587
1586646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610160 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:16 | 15.12.2022 14:01:00 | 5.0122 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.918 | 0 | 0 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 35.439
1586645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764428 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:14 | 15.12.2022 10:49:00 | 1.8128 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.904 | 0 | 0 | 0 | 4.249 | 0 | 0 | 9.153
1586644 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:01 | 15.12.2022 17:01:00 | 8.0164 | 0 | 335 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 400.931 | 0 | 2.246 | 0 | 70.584 | 0 | 0 | 473.762
1586643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:00 | 15.12.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.485 | 0 | 0 | 0 | 14.333 | 0 | 0 | 32.818
1586657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:00 | 15.12.2022 14:57:00 | 5.95 | 0 | 4 | 113 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 216.214 | 270.874 | 96.347 | 0 | 7397.109 | 0 | 7980.544
1586657 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:00 | 15.12.2022 15:13:41 | 6.2281 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.574 | 0 | 73.624 | 0 | 0 | 0 | 174.198
1586641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 08:59:50 | 15.12.2022 15:36:21 | 6.6086 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.281 | 0 | 0.12 | 0 | 17.236 | 0 | 0 | 40.636
1586640 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:59:40 | 15.12.2022 09:00:44 | 0.0178 | 7 | 2443 | 52 | 115 | 15 | 467 | 0 | 3 | 0.995 | 3.29 | 1.79 | 0.007 | 4.117 | 1.238 | 0 | 0 | 11.437
1586638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:58:39 | 15.12.2022 08:59:32 | 0.0147 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0.021 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 1.246
1586635 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:54:00 | 15.12.2022 09:04:45 | 0.1792 | 11 | 8199 | 30 | 112 | 27 | 918 | 7 | 0 | 2.218 | 148.022 | 22.76 | 1.423 | 44.703 | 59.46 | 57.632 | 0 | 336.217
1586617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:46:30 | 15.12.2022 09:18:00 | 0.525 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.196 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 28.266
1586801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:39:16 | 15.12.2022 10:21:00 | 1.6956 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.909 | 0 | 0 | 0 | 13.265 | 0 | 0 | 90.174
1586609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:37:47 | 15.12.2022 08:38:51 | 0.0178 | 1 | 660 | 146 | 3 | 13 | 94 | 19 | 2 | 0.086 | 1.561 | 3.772 | 0.006 | 0.812 | 0.29 | 0.776 | 0.29 | 7.592
1586608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:35:03 | 15.12.2022 08:35:56 | 0.0147 | 0 | 280 | 27 | 14 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.114 | 0.142 | 2.831 | 0.097 | 0 | 0 | 3.881
1586606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6904385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 08:31:36 | 15.12.2022 09:56:16 | 1.4111 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.608 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 43.665
1586586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7041446 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:20:33 | 15.12.2022 09:53:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.107 | 0 | 0 | 114.107
1586583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:12:41 | 15.12.2022 08:13:41 | 0.0167 | 3 | 616 | 93 | 5 | 17 | 120 | 0 | 1 | 0.394 | 2.665 | 3.492 | 0.005 | 0.646 | 1.201 | 0 | 0 | 8.402
1586582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:12:41 | 15.12.2022 08:14:41 | 0.0333 | 1 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1.735 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 3.821
1586578 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:04:13 | 15.12.2022 08:05:02 | 0.0136 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.415 | 0.001 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0.917
1586577 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:04:13 | 15.12.2022 08:05:53 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 2.293
1586576 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:02:27 | 15.12.2022 08:05:18 | 0.0475 | 0 | 1411 | 34 | 13 | 7 | 215 | 0 | 0 | 0 | 6.638 | 1.131 | 0.058 | 1.195 | 7.612 | 0 | 0 | 16.634
1586575 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.12.2022 08:00:28 | 15.12.2022 20:04:57 | 12.0747 | 1 | 382 | 178 | 27 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0.209 | 473.743 | 930.797 | 58.769 | 277.638 | 223.436 | 0 | 0 | 1964.592
1586570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6556379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:38:00 | 15.12.2022 08:30:04 | 0.8678 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 42.484 | 0 | 0 | 0 | 34.629 | 0 | 0 | 77.112
1586569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6976899 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:30:28 | 15.12.2022 10:03:00 | 2.5422 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 6.384
1586568 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7073664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:30:27 | 15.12.2022 10:04:00 | 2.5592 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 20.36
1586555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:05:36 | 15.12.2022 07:06:53 | 0.0214 | 2 | 527 | 117 | 390 | 47 | 219 | 0 | 0 | 0.037 | 1.217 | 1.92 | 1.626 | 8.425 | 0.945 | 0 | 0 | 14.171
1586554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:05:35 | 15.12.2022 07:06:43 | 0.0189 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 3.163 | 0.437 | 0 | 0 | 4.45
1586546 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 06:52:52 | 15.12.2022 06:53:48 | 0.0156 | 0 | 505 | 153 | 8 | 112 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 1.426 | 0.041 | 2.653 | 0.542 | 0 | 0 | 6.246
1586545 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 06:52:51 | 15.12.2022 06:53:25 | 0.0094 | 0 | 74 | 88 | 0 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.123 | 0.57 | 0 | 0.113 | 0.044 | 0.009 | 0 | 0.859
1586542 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 06:45:28 | 15.12.2022 06:45:59 | 0.0086 | 0 | 505 | 153 | 8 | 112 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.79 | 0.023 | 1.469 | 0.317 | 0 | 0 | 3.518
1586532 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 04:38:59 | 15.12.2022 04:41:05 | 0.035 | 0 | 220 | 122 | 12 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 2.269 | 0.155 | 0.015 | 0.342 | 0 | 0 | 4.318
1586526 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 04:04:59 | 15.12.2022 05:47:00 | 1.7003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.697 | 12.84 | 2034.428 | 25.894 | 2105.859
1586525 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 03:50:53 | 15.12.2022 03:53:08 | 0.0375 | 0 | 74 | 88 | 0 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.983 | 0 | 0.396 | 0.123 | 0.031 | 0 | 2.933
1586519 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 02:20:37 | 15.12.2022 04:17:00 | 1.9397 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 94.858 | 0 | 0.272 | 0 | 88.071 | 0 | 0 | 183.201
1586512 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 01:46:16 | 15.12.2022 01:48:42 | 0.0406 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 399 | 11 | 54 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.91 | 18.204 | 71.64 | 23.689 | 114.468
1586512 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7031284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 01:46:16 | 15.12.2022 02:25:03 | 0.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.322 | 25.367 | 0 | 7.195 | 37.883
1586512 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6739340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 01:46:16 | 15.12.2022 02:37:44 | 0.8578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 84 | 10 | 2 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 205.433 | 63.703 | 86.149 | 12.717 | 369.883
1586489 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515224533 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 23:45:15 | 15.12.2022 01:40:00 | 1.9125 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.504
1586468 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 22:26:53 | 14.12.2022 22:28:53 | 0.0333 | 3 | 406 | 11 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.033 | 1.925 | 0.091 | 0.03 | 3.057 | 0.219 | 0 | 0 | 5.356
1586459 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 22:19:52 | 14.12.2022 23:25:00 | 1.0856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.197 | 8.591 | 1538.444 | 17.908 | 1587.141
1586448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071855 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 21:02:28 | 14.12.2022 22:09:00 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0.961 | 19.787
1586425 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 20:27:49 | 14.12.2022 20:44:49 | 0.2833 | 0 | 29 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 4.455 | 0.787 | 6.796 | 0.088 | 0 | 0 | 15.011
1586410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 20:00:53 | 14.12.2022 20:36:52 | 0.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 1.267
1586407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515638405 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:54:45 | 14.12.2022 20:23:00 | 0.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
1586402 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6606192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:49:11 | 14.12.2022 20:29:00 | 0.6636 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.551 | 0 | 0.158 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 6.303
1586393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633287 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:43:32 | 14.12.2022 21:15:00 | 1.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
1586396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:41:38 | 14.12.2022 21:21:38 | 1.6667 | 0 | 0 | 167 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 4.541 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 351.096
1586404 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168431 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:39:24 | 14.12.2022 20:54:00 | 1.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1586333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6669508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 18:37:02 | 14.12.2022 21:08:00 | 2.5161 | 0 | 26 | 3 | 41 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.097 | 1.383 | 15.466 | 296.882 | 13.525 | 0 | 0 | 330.352
1586389 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517315051 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 18:01:27 | 14.12.2022 20:52:00 | 2.8425 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.111
1586270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535197776 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 18:01:23 | 14.12.2022 19:00:00 | 0.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
1586301 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:45:00 | 14.12.2022 18:38:00 | 0.8833 | 5 | 2182 | 72 | 45 | 60 | 305 | 1 | 0 | 2.209 | 232.001 | 68.045 | 9.185 | 150.77 | 81.451 | 1.869 | 0 | 545.531
1586361 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:44:00 | 14.12.2022 20:16:00 | 2.5333 | 0 | 1347 | 0 | 139 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 201.486 | 0 | 18.585 | 0 | 102.801 | 0 | 0 | 322.871
1586214 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | ISO6549679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:43:36 | 14.12.2022 18:19:00 | 0.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.051
1586212 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515224533 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:42:07 | 14.12.2022 19:09:00 | 1.4481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
1586209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6611125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:39:15 | 14.12.2022 18:55:00 | 1.2625 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.752 | 0 | 0.044 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 15.014
1586203 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:35:27 | 14.12.2022 18:18:00 | 0.7092 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.711 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 5.484
1586329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535278118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:32:37 | 14.12.2022 19:12:00 | 1.6564 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469
1586260 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:24:59 | 14.12.2022 18:03:00 | 0.6336 | 2 | 494 | 24 | 34 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0.363 | 26.7 | 68.187 | 3.629 | 44.702 | 5.171 | 0 | 0 | 148.754
1586193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13223953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:23:59 | 14.12.2022 17:30:00 | 0.1003 | 2 | 344 | 2 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.313 | 4.047 | 0.983 | 0.003 | 5.998 | 1.065 | 0 | 0 | 12.408
1586098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:59:21 | 14.12.2022 17:02:21 | 0.05 | 13 | 10523 | 114 | 243 | 88 | 808 | 8 | 0 | 0.114 | 107.989 | 10.905 | 2.034 | 131.283 | 38.359 | 5.67 | 0 | 296.353
1586087 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:53:18 | 14.12.2022 17:36:00 | 0.7117 | 0 | 828 | 11 | 0 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 48.5 | 3.015 | 0 | 13.492 | 5.702 | 0 | 0 | 70.709
1586081 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:48:58 | 14.12.2022 18:07:00 | 1.3006 | 0 | 425 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.609 | 1.479 | 0.465 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 43.327
1586066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:42:30 | 14.12.2022 17:22:00 | 0.6583 | 0 | 424 | 14 | 7 | 16 | 67 | 2 | 0 | 0 | 37.392 | 13.836 | 1.804 | 43.027 | 9.603 | 0 | 0 | 105.661
1586062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:41:03 | 14.12.2022 16:41:51 | 0.0133 | 3 | 27 | 41 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.152 | 0.079 | 1.127 | 0.293 | 0.083 | 0.153 | 0 | 0 | 1.886
1586314 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:31:52 | 14.12.2022 19:11:00 | 2.6522 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18.036 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 20.8
1586041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:31:42 | 14.12.2022 16:32:50 | 0.0189 | 14 | 3319 | 70 | 68 | 65 | 382 | 2 | 0 | 0.354 | 6.898 | 7.637 | 0.631 | 6.803 | 2.414 | 2.385 | 0 | 27.121
1586021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:19:37 | 14.12.2022 16:20:07 | 0.0083 | 3 | 192 | 55 | 3 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0.137 | 0.219 | 0.899 | 0.002 | 1.058 | 0.062 | 0 | 0 | 2.378
1586019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:19:11 | 14.12.2022 16:20:11 | 0.0167 | 0 | 19 | 29 | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1.022 | 0 | 5.068 | 0.015 | 0 | 0 | 6.121
1586014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:15:49 | 14.12.2022 18:55:13 | 2.6567 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.543 | 0 | 52.621 | 0 | 0 | 0 | 91.164
1586015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7054848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:15:41 | 14.12.2022 18:04:00 | 1.8053 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 58.309 | 0 | 0 | 0 | 10.377 | 0 | 41.01 | 109.696
1586013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6890158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:13:34 | 14.12.2022 17:46:00 | 1.5406 | 0 | 389 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 96.827 | 0 | 0.304 | 0 | 20.847 | 0 | 0 | 117.978
1586001 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:06:19 | 14.12.2022 16:07:42 | 0.0231 | 6 | 2015 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.793 | 3.48 | 0.232 | 0.001 | 0.259 | 1.075 | 0.021 | 0.244 | 6.104
1585996 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515387780 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:02:44 | 14.12.2022 16:48:00 | 0.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
1585994 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6946716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:01:01 | 14.12.2022 22:03:00 | 6.0331 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.506 | 0 | 0 | 0 | 9.952 | 0 | 0 | 30.458
1585990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516149662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 15:57:44 | 14.12.2022 18:49:00 | 2.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
1585970 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 15:46:12 | 14.12.2022 15:47:31 | 0.0219 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 4.394
1585934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 15:27:52 | 14.12.2022 15:29:08 | 0.0211 | 118 | 3975 | 336 | 72 | 37 | 693 | 7 | 0 | 0.209 | 14.959 | 2.322 | 0.2 | 2.394 | 4.673 | 0.607 | 0 | 25.365
1585933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 15:26:45 | 14.12.2022 15:27:15 | 0.0083 | 3 | 192 | 55 | 3 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0.133 | 0.215 | 0.873 | 0.002 | 1.102 | 0.063 | 0 | 0 | 2.387
1585889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:40:23 | 14.12.2022 14:42:47 | 0.04 | 1 | 5 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 3.324 | 0 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 5.614
1585886 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6862948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:37:04 | 14.12.2022 18:03:00 | 3.4322 | 0 | 1254 | 0 | 116 | 10 | 438 | 0 | 1 | 0 | 223.461 | 0 | 8.27 | 0 | 97.132 | 0 | 0 | 328.862
1585879 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:34:51 | 14.12.2022 14:35:51 | 0.0167 | 0 | 53 | 19 | 1 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.436 | 0.005 | 0.935 | 0.041 | 0 | 0 | 1.607
1585866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:20:56 | 14.12.2022 15:13:00 | 0.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
1585888 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:20:56 | 14.12.2022 17:10:00 | 2.8178 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 105.497 | 0 | 0 | 0 | 78.189 | 0 | 0 | 183.686
1585880 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:17:37 | 14.12.2022 16:01:36 | 1.7331 | 0 | 329 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.693 | 2.996 | 0 | 0 | 6.359 | 0 | 0 | 57.049
1585834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6733193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 14:03:46 | 14.12.2022 16:27:11 | 2.3903 | 0 | 117 | 49 | 7 | 5 | 44 | 0 | 1 | 0 | 35.006 | 209.986 | 3.234 | 10.127 | 38.932 | 0 | 0 | 297.284
1585833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6733195 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 14:03:45 | 14.12.2022 16:27:11 | 2.3906 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.294 | 0 | 71.945 | 0 | 0 | 0 | 177.238
1585823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516972042 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:01:23 | 14.12.2022 16:02:00 | 2.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
1585822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:00:09 | 14.12.2022 14:01:11 | 0.0172 | 2 | 1 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 4.24
1585840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8299261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:57:46 | 14.12.2022 15:36:00 | 1.6372 | 0 | 558 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 134.887 | 0 | 0 | 0 | 22.401 | 0 | 0 | 157.288
1585815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:57:39 | 14.12.2022 13:58:52 | 0.0203 | 0 | 23 | 71 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 5.73 | 0.009 | 0.617 | 0.004 | 0 | 0 | 6.396
1585806 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11731655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:53:12 | 14.12.2022 15:02:00 | 1.1467 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.877 | 0 | 0.135 | 0 | 10.447 | 0 | 0 | 30.459
1585803 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:51:59 | 14.12.2022 13:53:42 | 0.0286 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
1585801 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:50:59 | 14.12.2022 13:53:00 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 2.94
1585863 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11479289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:50:49 | 14.12.2022 14:05:00 | 0.2364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 2.739 | 66.777 | 37.873 | 119.002
1585795 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:49:14 | 14.12.2022 13:50:15 | 0.0169 | 5 | 1003 | 6 | 8 | 2 | 77 | 2 | 2 | 0.285 | 1.689 | 0.015 | 0.006 | 0.059 | 0.394 | 0.007 | 0.095 | 2.549
1585796 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:48:59 | 14.12.2022 14:39:00 | 0.8336 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.474 | 0 | 0 | 0 | 20.045 | 0 | 0 | 45.52
1585791 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6665104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:47:27 | 14.12.2022 14:50:00 | 1.0425 | 0 | 75 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.487 | 0 | 0.797 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 12.328
1585766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6754115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:30:32 | 14.12.2022 15:06:00 | 1.5911 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.967 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 41.228
1585756 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:18:00 | 14.12.2022 13:19:00 | 0.0167 | 1 | 36 | 95 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0.437 | 0 | 1.85 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 2.298
1585749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:15:36 | 14.12.2022 14:02:00 | 0.7733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 10.697 | 1415.354 | 29.796 | 1484.959
1585748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:14:58 | 14.12.2022 13:19:58 | 0.0833 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
1585747 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:14:58 | 14.12.2022 14:45:58 | 1.5167 | 2 | 1715 | 20 | 25 | 38 | 445 | 3 | 0 | 2.589 | 182.936 | 11.978 | 0.554 | 30.148 | 15.1 | 108.307 | 0 | 351.611
1585746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:14:58 | 14.12.2022 13:17:49 | 0.0475 | 0 | 853 | 8 | 21 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7.321 | 0.503 | 0.138 | 1.406 | 1.769 | 0 | 0 | 11.138
1585881 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8949879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:11:28 | 14.12.2022 18:05:00 | 4.8922 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 15.777 | 0 | 0 | 43.113
1585734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:04:56 | 14.12.2022 13:07:29 | 0.0425 | 0 | 50 | 63 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 4.446 | 0 | 0.723 | 0.049 | 0 | 0 | 5.463
1585733 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:04:55 | 14.12.2022 13:06:08 | 0.0203 | 0 | 29 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.342 | 0.078 | 0.623 | 0.014 | 0 | 0 | 1.252
1585730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11508603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:03:39 | 14.12.2022 16:55:00 | 3.8558 | 0 | 459 | 1 | 4 | 10 | 116 | 0 | 0 | 0 | 106.637 | 0 | 1.89 | 71.552 | 17.076 | 0 | 0 | 197.155
1585729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:03:31 | 14.12.2022 13:04:26 | 0.0153 | 1 | 19 | 35 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 1.366 | 0.01 | 1.479 | 0.019 | 0 | 0 | 2.918
1585731 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6578597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:03:21 | 14.12.2022 14:16:00 | 1.2108 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 0 | 0.131 | 0 | 6.526 | 0 | 0 | 11.788
1585726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:01:48 | 14.12.2022 17:18:00 | 4.27 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.876 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 30.015
1585724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:00:53 | 14.12.2022 17:17:00 | 4.2686 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.661
1585775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965131 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:00:00 | 14.12.2022 17:03:00 | 4.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.526 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 18.225
1585714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6744299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:55:47 | 14.12.2022 16:50:00 | 3.9036 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.025 | 0 | 0 | 0 | 42.453 | 0 | 0 | 71.479
1585696 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:46:15 | 14.12.2022 12:48:51 | 0.0433 | 1 | 190 | 16 | 2 | 6 | 47 | 10 | 0 | 0.351 | 1.166 | 0.763 | 0.001 | 1.418 | 0.333 | 1.615 | 0 | 5.647
1585683 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:35:38 | 14.12.2022 12:36:38 | 0.0167 | 0 | 10 | 219 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 1.238
1585677 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:30:12 | 14.12.2022 12:32:35 | 0.0397 | 0 | 253 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0.707 | 0.146 | 0 | 0 | 1.648
1585676 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062394 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:28:30 | 14.12.2022 14:42:00 | 2.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
1585675 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:26:54 | 14.12.2022 13:43:00 | 1.2683 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.064
1585674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535176094 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:25:45 | 14.12.2022 14:13:00 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315
1585671 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:21:08 | 14.12.2022 12:22:38 | 0.025 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.012 | 0.075 | 0 | 0 | 0.308
1585668 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:18:47 | 14.12.2022 12:20:13 | 0.0239 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.078
1585663 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:14:57 | 14.12.2022 12:16:43 | 0.0294 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491
1585750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6759989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:59:25 | 14.12.2022 14:43:00 | 2.7264 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.974 | 0 | 1.194 | 0 | 6.963 | 0 | 0 | 20.131
1585614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:53:30 | 14.12.2022 11:53:55 | 0.0069 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.155 | 1.263 | 0.034 | 1.315 | 0.045 | 0.003 | 0 | 2.814
1585599 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:43:43 | 14.12.2022 11:46:27 | 0.0456 | 0 | 96 | 161 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 2.094 | 0.013 | 6.49 | 0.041 | 0 | 0 | 9.811
1585587 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:37:51 | 14.12.2022 11:40:25 | 0.0428 | 1 | 313 | 280 | 23 | 25 | 99 | 1 | 0 | 0.062 | 3.23 | 7.177 | 0.435 | 4.76 | 1.611 | 1.622 | 0 | 18.896
1585570 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:34:55 | 14.12.2022 11:36:56 | 0.0336 | 8 | 4203 | 29 | 2 | 35 | 495 | 13 | 2 | 3.571 | 19.006 | 1.29 | 0.011 | 6.513 | 5.246 | 20.287 | 0 | 55.924
1585530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:17:09 | 14.12.2022 11:19:02 | 0.0314 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0.072 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 1.79
1585514 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:14:16 | 14.12.2022 11:15:32 | 0.0211 | 17 | 11806 | 225 | 231 | 88 | 2222 | 7 | 2 | 0.462 | 23.534 | 1.645 | 0.95 | 5.705 | 11.361 | 2.645 | 0.066 | 46.367
1585499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 11:01:10 | 14.12.2022 15:05:40 | 4.075 | 0 | 2569 | 2 | 46 | 4 | 364 | 0 | 0 | 0 | 936.515 | 19.049 | 31.269 | 305.041 | 417.423 | 0 | 0 | 1709.299
1585498 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO12709045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 11:00:59 | 14.12.2022 15:43:30 | 4.7086 | 1 | 1952 | 3 | 2 | 3 | 294 | 0 | 3 | 0 | 1274.292 | 1.053 | 0.121 | 41.855 | 871.822 | 0 | 65.966 | 2255.109
1585497 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 11:00:23 | 14.12.2022 11:29:58 | 0.4931 | 0 | 531 | 1 | 14 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 31.557 | 10.127 | 3.754 | 0.954 | 25.519 | 0 | 0 | 71.911
1585511 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6785416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:46:50 | 14.12.2022 12:38:00 | 1.8528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.811
1585535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535230026 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:42:43 | 14.12.2022 12:24:00 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078
1585446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:36:48 | 14.12.2022 10:40:59 | 0.0697 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 4.239
1585470 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6993839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:32:28 | 14.12.2022 14:21:00 | 3.8089 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.416 | 0 | 420.055 | 1229.47
1585434 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:32:07 | 14.12.2022 10:32:52 | 0.0125 | 0 | 198 | 197 | 10 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 6.242 | 0.041 | 1.776 | 0.192 | 0 | 0 | 8.665
1585386 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:11:54 | 14.12.2022 10:12:54 | 0.0167 | 5 | 1003 | 6 | 8 | 2 | 77 | 2 | 2 | 0.284 | 1.688 | 0.015 | 0.006 | 0.061 | 0.405 | 0.007 | 0.097 | 2.563
1585377 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:04:54 | 14.12.2022 10:06:48 | 0.0317 | 14 | 2692 | 1 | 77 | 12 | 411 | 3 | 2 | 2.503 | 7.282 | 0.02 | 0.089 | 2.035 | 1.674 | 2.167 | 0 | 15.771
1585373 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:03:39 | 14.12.2022 10:35:00 | 0.5225 | 0 | 35 | 7 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 5.229 | 0.488 | 26.016 | 40.363 | 0 | 0 | 74.028
1585372 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6593941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:02:11 | 14.12.2022 11:20:00 | 1.2969 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 6.593 | 0 | 3.097 | 0 | 0 | 14.802
1585371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7094275 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 10:00:13 | 14.12.2022 11:54:00 | 1.8964 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 15.946
1585370 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6754798 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 10:00:02 | 14.12.2022 16:02:00 | 6.0328 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 654.551 | 0 | 0 | 0 | 574.813 | 0 | 0 | 1229.364
1585368 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908003 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:56:15 | 14.12.2022 12:39:00 | 2.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
1585363 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:53:48 | 14.12.2022 09:55:57 | 0.0358 | 1 | 581 | 32 | 45 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0.05 | 7.03 | 0.469 | 0.874 | 2.115 | 4.263 | 0 | 0 | 14.802
1585357 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:50:29 | 14.12.2022 09:54:29 | 0.0667 | 0 | 697 | 0 | 9 | 8 | 224 | 3 | 2 | 0 | 7.319 | 0 | 0.039 | 10.238 | 10.799 | 10.961 | 2.333 | 41.688
1585347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:42:20 | 14.12.2022 09:43:35 | 0.0208 | 0 | 69 | 224 | 13 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 4.261 | 0.238 | 4.48 | 0.218 | 0 | 0 | 9.406
1585334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:39:27 | 14.12.2022 12:00:06 | 2.3442 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0.106 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 18.828
1585332 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:38:52 | 14.12.2022 09:39:57 | 0.0181 | 0 | 692 | 4 | 0 | 11 | 254 | 1 | 0 | 0 | 2.815 | 0.029 | 0 | 3.706 | 2.868 | 0 | 0 | 9.418
1585328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:31:48 | 14.12.2022 10:25:00 | 0.8867 | 1 | 997 | 4 | 64 | 2 | 259 | 0 | 2 | 31.546 | 226.651 | 1.111 | 47.073 | 1.051 | 119.184 | 0 | 0 | 426.617
1585326 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807181 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:30:45 | 14.12.2022 17:20:00 | 7.8208 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.162 | 0 | 0.087 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 69.749
1585302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456640 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:08:33 | 14.12.2022 11:53:00 | 2.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.127 | 0 | 0 | 6.127
1585298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6782244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:02:55 | 14.12.2022 11:51:00 | 2.8014 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.388 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 12.335
1585295 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6716446 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:01:03 | 14.12.2022 13:00:00 | 3.9825 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.659 | 0 | 0 | 0 | 215.16 | 0 | 0 | 298.818
1585292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126246 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:42 | 14.12.2022 12:13:00 | 3.205 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.784 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 29.096
1585291 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:00:36 | 14.12.2022 09:01:22 | 0.0128 | 7 | 4 | 107 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 1.707 | 0 | 0.948 | 0 | 2.806 | 0.078 | 2.842 | 0 | 8.382
1585290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7022896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:30 | 14.12.2022 12:06:00 | 3.0917 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.689 | 0 | 0 | 0 | 6.835 | 0 | 0 | 101.524
1585289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6544268 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:14 | 14.12.2022 15:58:00 | 6.9628 | 0 | 537 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 674.404 | 0 | 0.179 | 0 | 188.008 | 0 | 0 | 862.59
1585287 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12494295 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:02 | 14.12.2022 10:29:00 | 1.4828 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 4.532
1585288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6555736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:02 | 14.12.2022 09:41:26 | 0.69 | 0 | 96 | 4 | 11 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14.717 | 1.721 | 14.73 | 5.253 | 15.153 | 0 | 0 | 51.574
1585286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7022895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 08:59:45 | 14.12.2022 12:05:00 | 3.0875 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.877
1585264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:53:35 | 14.12.2022 12:17:56 | 3.4058 | 4 | 9 | 56 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 114.407 | 4.785 | 191.916 | 0 | 5.95 | 0.309 | 0 | 0 | 317.368
1585277 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:52:00 | 14.12.2022 09:42:00 | 0.8333 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0.538 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 5.372
1585272 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO9282686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:50:35 | 14.12.2022 09:01:00 | 0.1736 | 2 | 258 | 3 | 6 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0.244 | 2.686 | 0.48 | 0.057 | 5.498 | 0.123 | 0.502 | 0 | 9.59
1585270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:49:22 | 14.12.2022 08:51:49 | 0.0408 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0.09 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 2.152
1585269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:49:00 | 14.12.2022 08:52:00 | 0.05 | 0 | 191 | 0 | 8 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0.03 | 0 | 0.181 | 0.781 | 0 | 1.568
1585268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:48:59 | 14.12.2022 08:50:26 | 0.0242 | 1 | 928 | 7 | 14 | 20 | 105 | 3 | 0 | 0.034 | 1.976 | 0.131 | 0.076 | 3.824 | 0.494 | 2.765 | 0 | 9.3
1585262 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:42:30 | 14.12.2022 08:43:23 | 0.0147 | 1 | 220 | 2 | 17 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0.013 | 0.405 | 0.031 | 0.013 | 0.36 | 0.087 | 0 | 0 | 0.908
1585348 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:38:34 | 14.12.2022 10:07:24 | 1.4806 | 1 | 96 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.087 | 14.496 | 12.018 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 31.948
1585348 | 2 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO13078602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:38:34 | 14.12.2022 11:36:34 | 2.9667 | 1 | 131 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 3.955 | 29.77 | 0 | 3.37 | 0 | 10.683 | 0 | 0 | 47.777
1585367 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11163113 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:37:02 | 14.12.2022 08:54:02 | 0.2833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 2.038
1585253 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:29:54 | 14.12.2022 09:43:05 | 1.2197 | 0 | 2 | 30 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.853 | 20.794 | 0 | 0 | 17.389 | 24.727 | 0 | 66.763
1585248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:25:42 | 14.12.2022 08:26:26 | 0.0122 | 2 | 205 | 1 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.029 | 0.512 | 0.017 | 0.126 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.787
1585241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:21:04 | 14.12.2022 09:11:00 | 0.8322 | 0 | 253 | 5 | 2 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 35.13 | 6.763 | 0.53 | 64.832 | 6.27 | 4.076 | 0 | 117.601
1585238 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063160 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:15:03 | 14.12.2022 11:44:00 | 3.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705
1585233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:11:06 | 14.12.2022 08:11:58 | 0.0144 | 0 | 505 | 152 | 8 | 113 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 1.551 | 0.067 | 3.268 | 0.726 | 0 | 0 | 7.134
1585230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:04:52 | 14.12.2022 09:30:00 | 1.4189 | 0 | 6 | 41 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.838 | 0 | 122.987 | 0 | 0 | 0 | 181.825
1585294 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:03:45 | 14.12.2022 10:28:00 | 2.4042 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.729 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 54.763
1585227 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.12.2022 08:00:38 | 14.12.2022 12:38:00 | 4.6228 | 1 | 382 | 178 | 27 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0.077 | 172.796 | 363.085 | 25.285 | 112.669 | 89.809 | 0 | 0 | 763.72
1585225 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:55:44 | 14.12.2022 07:56:38 | 0.015 | 0 | 1301 | 1 | 37 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0.024 | 0.06 | 0.191 | 0.345 | 0 | 0 | 2.802
1585325 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7044600 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:53:10 | 14.12.2022 09:44:00 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.144 | 0 | 0 | 16.144
1585223 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6866534 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:51:46 | 14.12.2022 09:15:00 | 1.3872 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.661 | 0 | 0.528 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 22.012
1585217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:42:35 | 14.12.2022 07:43:20 | 0.0125 | 0 | 505 | 152 | 8 | 113 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.198 | 0.041 | 2.501 | 0.52 | 0 | 0 | 5.54
1585213 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:38:10 | 14.12.2022 07:39:50 | 0.0278 | 0 | 2 | 30 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.085 | 0.426 | 0 | 0 | 0.293 | 0.385 | 0 | 1.189
1585211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7081675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:37:43 | 14.12.2022 09:03:00 | 1.4214 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.177 | 0 | 0 | 0 | 6.793 | 0 | 0 | 48.97
1585199 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:27:05 | 14.12.2022 07:59:52 | 0.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.244 | 0 | 297.873 | 0 | 309.117
1585198 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:26:42 | 14.12.2022 07:27:04 | 0.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 3.332 | 0 | 3.457
1585197 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:26:26 | 14.12.2022 07:26:41 | 0.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 2.272 | 0 | 2.357
1585196 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:25:53 | 14.12.2022 07:26:27 | 0.0094 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 519 | 21 | 61 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 3.685 | 7.943 | 15.856 | 11.535 | 39.046
1585195 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:25:53 | 14.12.2022 07:26:25 | 0.0089 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 45 | 14 | 32 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 3.565 | 1.481 | 11.6 | 6.934 | 23.582
1585234 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6632026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:57:57 | 14.12.2022 08:41:00 | 1.7175 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426
1585178 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535163152 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:39:55 | 14.12.2022 08:20:00 | 1.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
1585177 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:35:49 | 14.12.2022 07:08:18 | 0.5414 | 2 | 1421 | 111 | 9 | 17 | 165 | 0 | 2 | 0.283 | 96.006 | 20.982 | 1.073 | 32.003 | 6.242 | 0 | 0 | 156.589
1585173 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:35:13 | 14.12.2022 06:35:37 | 0.0067 | 2 | 1421 | 111 | 9 | 17 | 165 | 0 | 2 | 0.003 | 1.554 | 0.254 | 0.012 | 0.378 | 0.105 | 0 | 0 | 2.308
1585150 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:17:50 | 14.12.2022 06:18:13 | 0.0064 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 519 | 21 | 61 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 2.145 | 4.551 | 6.268 | 4.577 | 17.559
1585148 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:16:57 | 14.12.2022 07:15:57 | 0.9833 | 0 | 2 | 30 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2.956 | 14.408 | 0 | 0 | 9.201 | 9.505 | 0 | 36.07
1585145 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:10:28 | 14.12.2022 06:12:03 | 0.0264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 519 | 21 | 61 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 8.859 | 18.69 | 25.89 | 18.903 | 72.416
1585144 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:10:28 | 14.12.2022 06:12:25 | 0.0325 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 50 | 12 | 27 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 11.791 | 9.217 | 24.443 | 10.886 | 56.345
1585144 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:10:28 | 14.12.2022 06:13:47 | 0.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.134 | 0 | 12.134
1585135 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:55:47 | 14.12.2022 06:37:00 | 0.6869 | 0 | 46 | 352 | 144 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.314 | 443.189 | 31.286 | 42.261 | 4.987 | 781.27 | 0 | 1303.306
1585134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:53:44 | 14.12.2022 09:00:16 | 3.1089 | 0 | 41 | 72 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10.185 | 130.236 | 0 | 1.232 | 0.825 | 30.477 | 0 | 172.955
1585133 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:53:44 | 14.12.2022 06:00:44 | 0.1167 | 0 | 20 | 7 | 1 | 10 | 64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.208 | 0.021 | 10.582 | 17.545 | 78.707 | 3.431 | 110.494
1585122 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:41:20 | 14.12.2022 05:41:57 | 0.0103 | 17 | 3135 | 211 | 32 | 44 | 460 | 2 | 1 | 0.642 | 4.338 | 0.9 | 0.051 | 1.485 | 0.839 | 0.056 | 0 | 8.311
1585121 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:08:33 | 14.12.2022 09:05:00 | 3.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555
1585116 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 04:43:28 | 14.12.2022 04:44:41 | 0.0203 | 6 | 2015 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.605 | 2.806 | 0.159 | 0.001 | 0.172 | 0.586 | 0.007 | 0.088 | 4.424
1585115 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 04:08:49 | 14.12.2022 04:14:19 | 0.0917 | 0 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.594
1585103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO10945059 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 03:03:28 | 14.12.2022 03:13:08 | 0.1611 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0.263 | 0 | 0.028 | 0 | 5.828 | 0 | 0.98 | 7.099
1585080 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 02:01:19 | 14.12.2022 02:03:52 | 0.0425 | 1 | 36 | 95 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1.01 | 0 | 3.345 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 4.369
1585079 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 02:01:19 | 14.12.2022 03:57:19 | 1.9333 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.425 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 67.513
1585078 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 01:55:53 | 14.12.2022 02:56:22 | 1.0081 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.989 | 0 | 1.409 | 0 | 3.924 | 0 | 45.323
1585077 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 01:52:12 | 14.12.2022 02:42:12 | 0.8333 | 1 | 322 | 54 | 12 | 20 | 44 | 3 | 0 | 3.878 | 13.004 | 19.004 | 0 | 27.277 | 3.709 | 8.42 | 0 | 75.292
1585073 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 01:48:14 | 14.12.2022 01:50:25 | 0.0364 | 1 | 322 | 54 | 12 | 20 | 44 | 3 | 0 | 0.172 | 0.623 | 0.847 | 0 | 1.204 | 0.167 | 0.37 | 0 | 3.383
1585071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 01:42:23 | 14.12.2022 01:44:22 | 0.0331 | 1 | 322 | 54 | 12 | 20 | 44 | 3 | 0 | 0.156 | 0.574 | 0.769 | 0 | 1.094 | 0.153 | 0.336 | 0 | 3.082
1585051 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 00:25:32 | 14.12.2022 04:18:00 | 3.8744 | 1 | 474 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5.097 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 193.558
1585045 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.12.2022 00:20:56 | 14.12.2022 00:25:15 | 0.0719 | 15 | 9114 | 32 | 466 | 72 | 778 | 2 | 0 | 1.123 | 54.759 | 5.383 | 1.082 | 57.413 | 23.199 | 3.485 | 0 | 146.445
1585027 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 23:10:18 | 14.12.2022 04:03:38 | 4.8889 | 0 | 198 | 197 | 10 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 131.734 | 1734.699 | 7.926 | 407.685 | 37.068 | 0 | 0 | 2319.111
1585009 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6936490 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 22:23:20 | 13.12.2022 23:05:00 | 0.6944 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 0 | 0.131 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 6.882
1584985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 20:34:00 | 13.12.2022 20:42:00 | 0.1333 | 0 | 495 | 0 | 26 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 8.479 | 0 | 0.394 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 10.971
1584982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6885403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 20:29:57 | 13.12.2022 21:09:00 | 0.6508 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 15.889
1584948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6849808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 19:12:33 | 13.12.2022 19:37:00 | 0.4075 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0.01 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 1.373
1584932 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8113984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 18:54:57 | 13.12.2022 23:57:00 | 5.0342 | 0 | 217 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.62 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 52.064
1584914 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6593945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 18:28:58 | 13.12.2022 19:49:00 | 1.3339 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 2.321 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 6.378
1584893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 18:10:55 | 13.12.2022 19:15:00 | 1.0681 | 1 | 198 | 54 | 9 | 4 | 66 | 0 | 1 | 1.711 | 67.522 | 83.654 | 10.89 | 3.207 | 23.863 | 0 | 0.676 | 191.522
1584862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11545224 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:33:37 | 13.12.2022 19:43:00 | 2.1564 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.708
1584919 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955420 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:29:24 | 13.12.2022 18:57:00 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845
1584831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:22:28 | 13.12.2022 17:33:00 | 0.1756 | 0 | 535 | 0 | 7 | 9 | 242 | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 0 | 0.039 | 0 | 36.484 | 0 | 0 | 43.106
1584827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6922680 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:20:48 | 13.12.2022 17:44:40 | 0.3978 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 4.505
1584813 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7015020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:09:31 | 13.12.2022 18:55:00 | 1.7581 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.734 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 11.798
1584811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:09:00 | 13.12.2022 17:09:59 | 0.0164 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.885
1584788 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7152313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:58:38 | 13.12.2022 17:43:50 | 0.7533 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.963 | 0 | 0.221 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 16.191
1584778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:52:50 | 13.12.2022 18:37:50 | 1.75 | 0 | 4 | 16 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.327 | 0 | 244.787 | 0 | 0 | 0 | 329.113
1584780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6657249 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:52:06 | 13.12.2022 19:59:00 | 3.115 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.76
1584753 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:40:43 | 13.12.2022 18:02:00 | 1.3547 | 0 | 125 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.485 | 56.905 | 0.722 | 0 | 8.709 | 0 | 0 | 97.822
1584907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7048976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:40:27 | 13.12.2022 18:45:00 | 2.0758 | 0 | 761 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 288.803 | 0 | 0.007 | 0 | 53.528 | 0 | 0 | 342.338
1584687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 15:45:00 | 13.12.2022 17:12:00 | 1.45 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.675 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 14.085
1584670 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:42:09 | 13.12.2022 15:45:09 | 0.05 | 0 | 454 | 111 | 26 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5.007 | 10.291 | 0.528 | 1.504 | 2.199 | 0 | 0 | 19.529
1584664 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:39:36 | 13.12.2022 16:25:00 | 0.7567 | 0 | 198 | 197 | 10 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24.523 | 386.004 | 2.044 | 97.106 | 10.511 | 0 | 0 | 520.189
1584614 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:16:45 | 13.12.2022 15:19:01 | 0.0378 | 0 | 454 | 111 | 26 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.793 | 7.775 | 0.4 | 1.136 | 1.662 | 0 | 0 | 14.767
1584613 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7048214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:16:07 | 13.12.2022 15:47:00 | 0.5147 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.083 | 0 | 0.011 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 5.218
1584607 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:15:01 | 13.12.2022 15:17:45 | 0.0456 | 0 | 72 | 6 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.106 | 0.013 | 0.013 | 0.236 | 0 | 0 | 0.849
1584595 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 15:00:00 | 13.12.2022 17:39:50 | 2.6639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.954 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 48.294
1584600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770767 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:58:37 | 13.12.2022 15:21:00 | 0.3731 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.574 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 12.899
1584568 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:48:06 | 13.12.2022 14:49:06 | 0.0167 | 0 | 828 | 11 | 0 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1.281 | 0.071 | 0 | 0.345 | 0.154 | 0 | 0 | 1.851
1584557 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:36:55 | 13.12.2022 15:25:31 | 0.81 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.167 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 49.077
1584551 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6880364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:31:24 | 13.12.2022 15:04:00 | 0.5433 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.537 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 9.515
1584549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 14:30:29 | 13.12.2022 17:22:00 | 2.8586 | 2 | 889 | 29 | 31 | 5 | 74 | 1 | 0 | 8.845 | 517.672 | 33.714 | 6.93 | 32.544 | 85.383 | 217.566 | 0 | 902.653
1584548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7059961 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:30:01 | 13.12.2022 14:46:00 | 0.2664 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
1584635 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12332649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:26:17 | 13.12.2022 15:15:00 | 0.8119 | 0 | 634 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78.055 | 0 | 0 | 41.907 | 2.874 | 0 | 0 | 122.836
1584522 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:15:56 | 13.12.2022 14:17:20 | 0.0233 | 7 | 2443 | 52 | 115 | 15 | 467 | 0 | 3 | 1.327 | 4.111 | 2.336 | 0.007 | 5.32 | 1.648 | 0 | 0 | 14.748
1584499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 14:01:13 | 13.12.2022 15:19:00 | 1.2964 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 3.755
1584481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516178408 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:55:52 | 13.12.2022 14:30:00 | 0.5689 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1.636
1584483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6728893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:54:50 | 13.12.2022 17:29:00 | 3.5694 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 48.094
1584438 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:41:25 | 13.12.2022 13:42:10 | 0.0125 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.243
1584436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:38:53 | 13.12.2022 13:39:18 | 0.0069 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.158 | 1.323 | 0.029 | 1.351 | 0.045 | 0.003 | 0 | 2.908
1584425 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:31:54 | 13.12.2022 13:33:00 | 0.0183 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.658 | 0.012 | 0.189 | 0.003 | 0 | 0 | 0.914
1584392 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:07:15 | 13.12.2022 13:08:15 | 0.0167 | 3 | 311 | 8 | 2 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0.317 | 0.62 | 0.387 | 0.009 | 8.009 | 0.094 | 2.75 | 0 | 12.188
1584380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 13:03:03 | 13.12.2022 16:11:58 | 3.1486 | 1 | 660 | 146 | 3 | 13 | 94 | 19 | 2 | 15.881 | 280.386 | 687.9 | 0.874 | 147.632 | 59.478 | 149.382 | 52.261 | 1393.794
1584378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 13:01:03 | 13.12.2022 16:40:00 | 3.6492 | 0 | 71 | 34 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.998 | 113.814 | 0 | 323.24 | 17.001 | 0 | 0 | 511.052
1584376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:00:04 | 13.12.2022 13:03:02 | 0.0494 | 1 | 497 | 3 | 2 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0.012 | 2.148 | 0.732 | 0.012 | 0.814 | 1.063 | 0 | 0 | 4.78
1584371 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535184523 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:55:37 | 13.12.2022 13:38:00 | 0.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
1584330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:31:18 | 13.12.2022 12:33:06 | 0.03 | 1 | 1423 | 2 | 25 | 27 | 318 | 3 | 0 | 0.087 | 5.941 | 0.3 | 0.248 | 10.021 | 5.1 | 8.452 | 0 | 30.149
1584329 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 12:30:09 | 13.12.2022 13:04:24 | 0.5708 | 0 | 50 | 63 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 63.964 | 0 | 9.806 | 0.67 | 0 | 0 | 77.863
1584325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:28:59 | 13.12.2022 12:54:00 | 0.4169 | 0 | 564 | 0 | 64 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 56.578 | 0 | 5.303 | 0 | 15.68 | 0 | 4.34 | 81.901
1584316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:25:58 | 13.12.2022 12:26:56 | 0.0161 | 1 | 19 | 35 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 1.54 | 0.011 | 1.57 | 0.021 | 0 | 0 | 3.19
1584312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:23:11 | 13.12.2022 13:02:00 | 0.6469 | 0 | 819 | 0 | 0 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 47.799 | 0 | 0 | 58.365 | 14.191 | 0 | 0 | 120.355
1584363 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6875641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:21:35 | 13.12.2022 13:59:00 | 1.6236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 6 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 24.503 | 61.316 | 0 | 101.934 | 192.824
1584285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7128891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 12:11:14 | 13.12.2022 13:34:08 | 1.3817 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 3.427
1584266 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7569019 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 12:00:01 | 13.12.2022 12:25:00 | 0.4164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 1.009 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 0 | 7.66
1584246 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6917564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:42:57 | 13.12.2022 12:04:42 | 0.3625 | 3 | 546 | 40 | 0 | 16 | 73 | 20 | 1 | 4.804 | 27.614 | 106.329 | 0 | 26.252 | 6.962 | 40.437 | 0 | 212.398
1584268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6670017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:34:56 | 13.12.2022 11:55:00 | 0.3344 | 0 | 776 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58.758 | 0 | 0 | 5.205 | 11.624 | 0 | 0 | 75.587
1584222 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR11615329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:33:08 | 13.12.2022 12:12:00 | 0.6478 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.419 | 0 | 0.392 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 11.659
1584201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:24:25 | 13.12.2022 11:27:04 | 0.0442 | 0 | 776 | 0 | 0 | 6 | 47 | 2 | 0 | 0 | 7.772 | 0 | 0 | 14.193 | 3.239 | 26.618 | 0 | 51.823
1584191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:17:30 | 13.12.2022 11:18:55 | 0.0236 | 3 | 193 | 65 | 5 | 35 | 20 | 2 | 0 | 0.396 | 0.558 | 31.885 | 0.521 | 3.772 | 0.194 | 0.119 | 0 | 37.444
1584184 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:14:49 | 13.12.2022 11:17:10 | 0.0392 | 1 | 2080 | 34 | 26 | 22 | 247 | 14 | 1 | 0.045 | 11.509 | 0.895 | 0.096 | 5.515 | 4.947 | 5.565 | 0 | 28.571
1584252 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6715244 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:09:01 | 13.12.2022 11:58:00 | 0.8164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.923 | 0 | 40.117 | 61.04
1584161 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 11:02:53 | 13.12.2022 12:02:00 | 0.9853 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.482 | 0 | 40.871 | 0 | 0 | 0 | 49.353
1584156 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10212810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:00:55 | 13.12.2022 11:42:00 | 0.6847 | 2 | 74 | 8 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.096 | 11.573 | 6.032 | 1.897 | 31.689 | 0.147 | 0 | 0 | 51.434
1584159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | BR6561848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 11:00:35 | 13.12.2022 15:29:00 | 4.4736 | 2 | 2256 | 30 | 76 | 8 | 454 | 3 | 3 | 13.69 | 1634.084 | 202.568 | 122.581 | 964.048 | 894.558 | 2206.241 | 207.352 | 6245.12
1584155 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 11:00:13 | 13.12.2022 12:50:00 | 1.8297 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.153 | 0 | 0 | 0 | 16.314 | 0 | 0 | 41.466
1584160 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12201688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 11:00:00 | 13.12.2022 12:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.461 | 0 | 44.461
1584151 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6538787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:57:57 | 13.12.2022 10:59:18 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.001 | 109.203 | 0 | 110.104
1584140 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11059947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:51:54 | 13.12.2022 19:41:00 | 8.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.134 | 0 | 317.706 | 422.84
1584106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:41:57 | 13.12.2022 10:44:35 | 0.0439 | 0 | 75 | 67 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 9.904 | 0.707 | 1.124 | 0.691 | 0 | 0 | 12.892
1584104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:41:57 | 13.12.2022 10:42:42 | 0.0125 | 3 | 48 | 49 | 16 | 10 | 38 | 4 | 0 | 0.67 | 0.088 | 2.356 | 0.152 | 0.771 | 0.202 | 5.773 | 0 | 10.012
1584095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:39:07 | 13.12.2022 10:39:17 | 0.0028 | 4 | 2392 | 672 | 190 | 36 | 537 | 1 | 0 | 0.034 | 2.547 | 0.866 | 0.234 | 0.5 | 0.689 | 0.175 | 0 | 5.046
1584094 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:39:06 | 13.12.2022 10:39:51 | 0.0125 | 1 | 316 | 86 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.019 | 1.018 | 1.766 | 0.152 | 0.503 | 0.205 | 0 | 0 | 3.662
1584090 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6757308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:36:14 | 13.12.2022 10:55:00 | 0.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.316 | 0 | 0 | 31.316
1584088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:34:21 | 13.12.2022 10:35:51 | 0.025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
1584074 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:21:44 | 13.12.2022 11:01:40 | 0.6656 | 1 | 322 | 54 | 12 | 20 | 44 | 3 | 0 | 3.551 | 12.092 | 21.003 | 0 | 35.278 | 4.754 | 20.512 | 0 | 97.188
1584074 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:21:44 | 13.12.2022 11:01:47 | 0.6675 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.076 | 0 | 1.513 | 0 | 7.929 | 0 | 46.518
1584074 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:21:44 | 13.12.2022 10:26:04 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037
1584069 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6538787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:19:24 | 13.12.2022 10:20:56 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0.001 | 124.035 | 0 | 125.058
1584053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6672229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:07:49 | 13.12.2022 12:33:00 | 2.4197 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363
1584008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 10:01:30 | 13.12.2022 10:43:00 | 0.6917 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.876
1584006 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 10:01:00 | 13.12.2022 14:49:24 | 4.8067 | 0 | 210 | 2 | 3 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 156.019 | 16.844 | 3.778 | 102.216 | 103.048 | 0 | 0 | 381.905
1584005 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:00:58 | 13.12.2022 10:02:10 | 0.02 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
1584001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 10:00:23 | 13.12.2022 16:48:02 | 6.7942 | 0 | 338 | 3 | 33 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 683.529 | 10.698 | 188.66 | 469.975 | 839.058 | 0 | 0 | 2191.92
1583997 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:57:39 | 13.12.2022 10:04:32 | 0.1147 | 2 | 5187 | 10 | 13 | 11 | 317 | 3 | 1 | 0.168 | 31.707 | 0.077 | 0.054 | 7.815 | 11.046 | 121.968 | 0 | 172.834
1583985 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6584201 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:38:07 | 13.12.2022 09:45:07 | 0.1167 | 0 | 288 | 3 | 16 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0.031 | 0.057 | 5.437 | 3.783 | 0 | 0 | 12.501
1583985 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6584201 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:38:07 | 13.12.2022 10:33:00 | 0.9147 | 0 | 151 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.903 | 0 | 0.107 | 2.04 | 2.184 | 0 | 0 | 17.234
1583953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:31:57 | 13.12.2022 14:30:00 | 4.9675 | 7 | 676 | 2 | 7 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 479.172 | 0 | 3.113 | 201.345 | 127.969 | 0 | 0 | 811.599
1583950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:41 | 13.12.2022 11:52:53 | 2.37 | 2 | 271 | 9 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7.073 | 41.549 | 28.57 | 0.029 | 255.758 | 5.457 | 0 | 0 | 338.437
1583951 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO7053508 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:36 | 13.12.2022 16:35:00 | 7.0733 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.435 | 0 | 0 | 0 | 20.443 | 0 | 0 | 83.877
1583949 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7017704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:31 | 13.12.2022 17:41:04 | 8.1758 | 0 | 593 | 0 | 46 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 523.842 | 0 | 10.01 | 0 | 319.44 | 0 | 0 | 853.292
1583948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7006386 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:21 | 13.12.2022 10:22:48 | 0.8742 | 0 | 1016 | 67 | 7 | 18 | 137 | 1 | 0 | 0 | 128.611 | 28.22 | 2.058 | 138.827 | 66.439 | 2.122 | 0 | 366.275
1583947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11615219 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:12 | 13.12.2022 10:37:00 | 1.1133 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.325 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 24.829
1583945 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6683625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:04 | 13.12.2022 13:25:00 | 3.9156 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.449 | 0 | 0 | 0 | 8.066 | 0 | 0 | 21.515
1583946 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:01 | 13.12.2022 16:52:00 | 7.3664 | 0 | 6 | 28 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 76.731 | 9.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.114
1583943 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:27:03 | 13.12.2022 10:45:00 | 1.2992 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.823 | 0 | 0.845 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 54.309
1583937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:25:09 | 13.12.2022 09:25:43 | 0.0094 | 0 | 6 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0.705
1583936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:24:57 | 13.12.2022 09:27:57 | 0.05 | 0 | 925 | 3 | 34 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5.047 | 0.013 | 0.044 | 2.44 | 1.807 | 0 | 0 | 9.352
1583922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:13:57 | 13.12.2022 09:55:57 | 0.7 | 1 | 19 | 35 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 63.89 | 0.538 | 71.118 | 0.889 | 0 | 0 | 138.315
1583911 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8627753 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:05:48 | 13.12.2022 11:56:00 | 2.8367 | 0 | 1251 | 3 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 767.073 | 0 | 1.83 | 0 | 161.647 | 0 | 0 | 930.55
1583910 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11147288 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:04:52 | 13.12.2022 17:03:00 | 7.9689 | 0 | 93 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 134.367 | 0 | 31.096 | 0 | 67.211 | 0 | 0 | 232.674
1583909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:03:44 | 13.12.2022 09:04:49 | 0.0181 | 3 | 651 | 0 | 150 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0.031 | 0.71 | 0 | 0.131 | 0.469 | 0.17 | 0 | 0 | 1.51
1583908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:02:03 | 13.12.2022 11:48:01 | 2.7661 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.316 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 76.403
1583906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:01:14 | 13.12.2022 12:10:41 | 3.1575 | 0 | 724 | 33 | 7 | 18 | 253 | 0 | 0 | 0 | 425.374 | 178.917 | 19.697 | 554.961 | 271.734 | 0 | 0 | 1450.683
1583904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:50 | 13.12.2022 13:20:00 | 4.3194 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.032 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 24.907
1583903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6765746 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:23 | 13.12.2022 10:58:00 | 1.9603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462
1583901 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6943745 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:18 | 13.12.2022 11:50:00 | 2.8283 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.666 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 26.386
1583902 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7000201 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:12 | 13.12.2022 14:51:00 | 5.8467 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.77 | 0 | 5.715 | 0 | 23.732 | 0 | 0 | 54.217
1583900 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:01 | 13.12.2022 12:59:00 | 3.9831 | 2 | 227 | 4 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 11.446 | 82.724 | 33.535 | 4.3 | 0 | 20.296 | 0 | 0 | 152.301
1583899 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7136765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:01 | 13.12.2022 10:22:00 | 1.3664 | 0 | 2434 | 1 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 664.953 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 777.453
1583898 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:00 | 13.12.2022 11:51:00 | 2.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.712 | 0 | 0 | 0 | 31.629 | 0 | 0 | 68.342
1583907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:00 | 13.12.2022 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 126.646 | 0 | 0 | 0 | 48.332 | 0 | 0 | 174.978
1583905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6618840 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:00 | 13.12.2022 15:09:00 | 6.15 | 0 | 361 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 310.579 | 0 | 0.425 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 314.757
1583890 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:56:10 | 13.12.2022 08:57:29 | 0.0219 | 0 | 151 | 49 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 1.635 | 0.008 | 0.356 | 0.162 | 0 | 0 | 2.781
1584000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7048982 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:56:09 | 13.12.2022 11:09:00 | 2.2142 | 0 | 761 | 1 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 280.632 | 0 | 0.007 | 0 | 64.959 | 0 | 0 | 345.597
1583939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7006527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:53:43 | 13.12.2022 10:05:00 | 1.1881 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.499 | 0 | 0.004 | 0 | 10.108 | 0 | 0 | 49.611
1583887 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:49:54 | 13.12.2022 08:51:22 | 0.0244 | 2 | 681 | 7 | 24 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.068 | 1.427 | 0.112 | 0.035 | 0.126 | 2.018 | 0 | 0 | 3.786
1583870 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:43:27 | 13.12.2022 09:22:00 | 0.6425 | 0 | 35 | 7 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 6.212 | 0.565 | 30.928 | 45.239 | 0 | 0 | 85.217
1583864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:39:36 | 13.12.2022 08:40:31 | 0.0153 | 1 | 19 | 35 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.399 | 0.011 | 1.459 | 0.017 | 0 | 0 | 2.928
1583862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:31:52 | 13.12.2022 08:32:48 | 0.0156 | 1 | 19 | 35 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 1.425 | 0.012 | 1.485 | 0.017 | 0 | 0 | 2.981
1583842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7127896 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:17:04 | 13.12.2022 09:04:00 | 0.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 7.164 | 0 | 0 | 7.838
1583837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:10:55 | 13.12.2022 08:12:14 | 0.0219 | 1 | 19 | 35 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.01 | 0.016 | 2.095 | 0.024 | 0 | 0 | 4.205
1583851 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6958823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.12.2022 08:00:00 | 13.12.2022 18:10:00 | 10.1667 | 0 | 3 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.132 | 0 | 30.911 | 0.033 | 0 | 0 | 103.076
1583850 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.12.2022 08:00:00 | 13.12.2022 18:03:00 | 10.05 | 0 | 34 | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.589 | 252.753 | 12.13 | 492.168 | 64.984 | 0 | 0 | 899.623
1583813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 05:22:51 | 13.12.2022 05:24:30 | 0.0275 | 0 | 897 | 22 | 4 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0.11 | 0 | 2.507 | 2.296 | 0 | 0 | 9.339
1583812 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:54:28 | 13.12.2022 05:49:04 | 0.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.82
1583812 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:54:28 | 13.12.2022 05:49:55 | 0.9242 | 4 | 445 | 29 | 7 | 25 | 74 | 4 | 0 | 10.349 | 49.25 | 38.048 | 1.68 | 69.888 | 9.922 | 0 | 0 | 179.136
1583804 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:50:23 | 1.0292 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.301 | 0.835 | 0 | 0.428 | 1.375 | 0 | 0 | 5.938
1583804 | 3 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:50:35 | 1.0325 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 10.501 | 0 | 0 | 0 | 34.151
1583804 | 4 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:51:04 | 1.0406 | 2 | 1578 | 129 | 9 | 31 | 341 | 6 | 0 | 81.072 | 248.641 | 288.572 | 3.093 | 168.518 | 125.499 | 7.304 | 0 | 922.699
1583804 | 5 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:51:21 | 1.0453 | 1 | 1106 | 76 | 28 | 31 | 240 | 1 | 1 | 0.821 | 146.772 | 193.404 | 16.19 | 144.779 | 60.164 | 16.676 | 0.022 | 578.829
1583804 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:50:08 | 1.025 | 2 | 314 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 6.904 | 19.42 | 0.552 | 0 | 12.805 | 3 | 0 | 0 | 42.681
1583796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:26:37 | 13.12.2022 04:53:02 | 0.4403 | 2 | 1046 | 6 | 5 | 2 | 148 | 1 | 0 | 4.652 | 37.426 | 0.292 | 0.049 | 0.301 | 8.973 | 0.753 | 0 | 52.446
1583786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6601685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:09:09 | 13.12.2022 05:47:00 | 1.6308 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 136.96 | 0 | 0 | 0 | 8.509 | 0 | 0 | 145.468
1583784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 03:17:12 | 13.12.2022 03:25:12 | 0.1333 | 1 | 9734 | 30 | 167 | 10 | 1094 | 1 | 0 | 0 | 191.521 | 2.333 | 3.537 | 2.124 | 39.358 | 1.495 | 0 | 240.367
1583784 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 03:17:12 | 13.12.2022 03:25:41 | 0.1414 | 0 | 589 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13.659 | 0 | 0.004 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 16.49
1583772 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6632024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 01:44:03 | 13.12.2022 02:47:16 | 1.0536 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.743
1583763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 01:12:31 | 13.12.2022 03:07:00 | 1.9081 | 0 | 250 | 0 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.648 | 0 | 2.848 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 104.689
1583743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 01:05:18 | 13.12.2022 01:06:34 | 0.0211 | 0 | 5382 | 0 | 14 | 2 | 1342 | 0 | 1 | 0 | 19.56 | 0 | 0.04 | 0 | 9.002 | 0 | 0.047 | 28.65
1583742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6992947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 01:05:18 | 13.12.2022 01:06:16 | 0.0161 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 7.984
1583740 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7122449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 00:59:17 | 13.12.2022 01:35:54 | 0.6103 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39.282 | 0 | 0 | 0 | 7.886 | 0 | 0 | 47.168
1583740 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7122453 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 00:59:17 | 13.12.2022 02:29:00 | 1.4953 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.542 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 12.592
1583725 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 23:24:13 | 12.12.2022 23:25:51 | 0.0272 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.695 | 0.001 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 1.432
1583676 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6689537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 20:51:52 | 12.12.2022 21:58:00 | 1.1022 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 4.86
1583673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6817669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 20:50:23 | 12.12.2022 21:42:00 | 0.8603 | 0 | 667 | 0 | 4 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 122.396 | 0 | 0.128 | 0 | 39.529 | 0 | 0 | 162.053
1583633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 19:41:46 | 12.12.2022 19:43:00 | 0.0206 | 0 | 294 | 23 | 10 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0.217 | 0 | 0.26 | 0.198 | 0 | 0 | 1.53
1583655 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR8818041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 19:40:09 | 12.12.2022 20:41:46 | 1.0269 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38.719 | 0 | 0 | 0 | 22.452 | 0 | 0 | 61.17
1583598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387885 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:58:55 | 12.12.2022 19:43:00 | 0.7347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
1583542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6706574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:22:16 | 12.12.2022 19:38:00 | 1.2622 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.116 | 0 | 0.084 | 0 | 18.868 | 0 | 0 | 25.068
1583529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517280286 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:13:38 | 12.12.2022 20:07:00 | 1.8894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
1583525 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:11:49 | 12.12.2022 19:15:00 | 1.0531 | 0 | 7 | 16 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.007 | 12.597 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 26.082
1583522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:10:33 | 12.12.2022 19:04:34 | 0.9003 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 1.112 | 0 | 1.298 | 38.835 | 0 | 42.169
1583505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6647384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:53:27 | 12.12.2022 19:01:45 | 1.1383 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.674 | 0 | 8.238 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 13.992
1583496 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:39:28 | 12.12.2022 18:12:00 | 0.5422 | 1 | 20 | 36 | 0 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0.864 | 0.233 | 25.308 | 0 | 101.279 | 0 | 1.31 | 0 | 128.994
1583479 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6705358 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:31:59 | 12.12.2022 17:55:00 | 0.3836 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 12.572
1583457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:15:26 | 12.12.2022 17:40:38 | 0.42 | 0 | 11 | 3 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 2.868 | 4.735 | 11.914 | 12.511 | 0 | 0 | 33.757
1583444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6874253 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:05:48 | 12.12.2022 17:47:00 | 0.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0.646
1583443 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6880272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:05:23 | 12.12.2022 18:13:03 | 1.1278 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0.332 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 5.716
1583432 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 16:59:04 | 12.12.2022 18:57:46 | 1.9783 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 3.591 | 0 | 0 | 8.402
1583401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 16:15:59 | 12.12.2022 16:28:44 | 0.2125 | 1 | 324 | 65 | 13 | 22 | 44 | 6 | 0 | 1.192 | 4.063 | 18.274 | 0 | 10.251 | 1.402 | 8.096 | 0 | 43.278
1583400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738051 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 16:14:07 | 12.12.2022 17:50:00 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 1.103
1583370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11146486 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 15:32:10 | 12.12.2022 17:02:52 | 1.5117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.055 | 0 | 0 | 0 | 14.401 | 0 | 0 | 22.456
1583369 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6943743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 15:31:44 | 12.12.2022 16:11:00 | 0.6544 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.535 | 0 | 0 | 0 | 19.964 | 0 | 0 | 59.499
1583368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6698945 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 15:30:43 | 12.12.2022 17:11:00 | 1.6714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.399 | 0 | 0 | 0 | 26.472 | 0 | 0 | 53.871
1583351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742272 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 15:15:30 | 12.12.2022 17:14:00 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 3.658
1583304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:44:43 | 12.12.2022 14:59:24 | 0.2447 | 16 | 2225 | 29 | 37 | 40 | 472 | 2 | 0 | 0.807 | 70.234 | 9.341 | 0.808 | 131.978 | 37.213 | 27.549 | 0 | 277.93
1583299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:41:34 | 12.12.2022 14:41:59 | 0.0069 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.163 | 1.279 | 0.029 | 1.343 | 0.045 | 0.003 | 0 | 2.862
1583295 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:40:39 | 12.12.2022 15:21:00 | 0.6725 | 0 | 675 | 0 | 6 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 47.786 | 0 | 0.017 | 2.353 | 33.37 | 0 | 0 | 83.525
1583277 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516180869 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:30:34 | 12.12.2022 15:25:00 | 0.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
1583269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021306 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:28:10 | 12.12.2022 16:57:00 | 2.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
1583252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:16:53 | 12.12.2022 14:18:20 | 0.0242 | 0 | 11 | 3 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.165 | 0.284 | 0.773 | 0.764 | 0 | 0 | 2.082
1583187 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:47:26 | 12.12.2022 13:48:38 | 0.02 | 6 | 2015 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.706 | 3.164 | 0.206 | 0.001 | 0.252 | 1.046 | 0.02 | 0.224 | 5.62
1583179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:43:33 | 12.12.2022 13:43:58 | 0.0069 | 0 | 71 | 82 | 5 | 43 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.163 | 1.286 | 0.03 | 1.348 | 0.046 | 0.003 | 0 | 2.876
1583167 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7210872 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 13:30:57 | 12.12.2022 14:55:00 | 1.4008 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.721 | 0 | 0 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 26.128
1583166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 13:30:00 | 12.12.2022 17:22:00 | 3.8667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.258 | 0 | 0 | 0 | 116.903 | 0 | 0 | 216.16
1583150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:20:27 | 12.12.2022 13:21:33 | 0.0183 | 0 | 198 | 198 | 10 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 9.119 | 0.052 | 2.528 | 0.279 | 0 | 0 | 12.595
1583134 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:12:38 | 12.12.2022 13:13:48 | 0.0194 | 3 | 1764 | 75 | 61 | 10 | 293 | 0 | 2 | 0.09 | 3.439 | 0.698 | 0.352 | 0.101 | 0.695 | 0 | 0.061 | 5.435
1583131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:09:29 | 12.12.2022 14:47:03 | 1.6261 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 8.589
1583118 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7088011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 13:00:01 | 12.12.2022 16:24:00 | 3.3997 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 101.999 | 0 | 0 | 0 | 48.299 | 0 | 0 | 150.298
1583103 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12455614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 12:53:15 | 12.12.2022 13:36:00 | 0.7125 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 10.787 | 0 | 0 | 0 | 13.842
1583074 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303171 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 12:43:50 | 12.12.2022 14:03:00 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
1583056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 12:38:51 | 12.12.2022 14:23:00 | 1.7358 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 43.585 | 0 | 0 | 0 | 35.526 | 0 | 27.383 | 106.495
1583106 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO8789033 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 12:23:04 | 12.12.2022 13:35:19 | 1.2042 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 104 | 1 | 20 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 47.251 | 464.868 | 32.602 | 666.338 | 1211.974
1582939 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13316599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 12:03:49 | 12.12.2022 14:19:26 | 2.2603 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.001 | 0 | 0 | 0 | 87.02 | 0 | 0 | 112.021
1582938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12540297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 12:03:07 | 12.12.2022 13:36:00 | 1.5481 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.212 | 0 | 0 | 0 | 24.304 | 0 | 0 | 39.516
1582935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 12:00:26 | 12.12.2022 14:20:00 | 2.3261 | 0 | 1949 | 125 | 50 | 12 | 261 | 0 | 0 | 0 | 904.107 | 189.271 | 51.873 | 113.715 | 441.909 | 0 | 0 | 1700.876
1582928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6727269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:54:37 | 12.12.2022 13:14:00 | 1.3231 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.905 | 0 | 1.365 | 0 | 13.01 | 0 | 0 | 18.28
1582925 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907787 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:52:32 | 12.12.2022 12:35:00 | 0.7078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
1582988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7150499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:43:29 | 12.12.2022 13:05:00 | 1.3586 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.015 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 14.242
1582912 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059861 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:42:52 | 12.12.2022 14:16:00 | 2.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1582904 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:40:19 | 12.12.2022 11:41:57 | 0.0272 | 7 | 2442 | 52 | 115 | 15 | 468 | 0 | 3 | 1.607 | 4.807 | 2.749 | 0.008 | 6.334 | 2.003 | 0 | 0 | 17.507
1582902 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6834287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:38:16 | 12.12.2022 14:18:00 | 2.6622 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 22.579
1582894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7156654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 11:30:27 | 12.12.2022 14:18:00 | 2.7925 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0 | 0 | 34.553 | 0 | 0 | 84.804
1582893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7121927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 11:30:00 | 12.12.2022 14:17:00 | 2.7833 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.333 | 0 | 7.39 | 0 | 56.907 | 0 | 0 | 88.63
1582870 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:15:07 | 12.12.2022 11:58:05 | 0.7161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 135 | 13 | 8 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 179.609 | 117.063 | 1310.779 | 108.621 | 1716.95
1582865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11428971 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:08:42 | 12.12.2022 12:47:00 | 1.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | 17.182
1582863 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949063 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:06:10 | 12.12.2022 11:57:00 | 0.8472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
1582862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6780485 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:03:23 | 12.12.2022 12:24:00 | 1.3436 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.695 | 0 | 0 | 0 | 23.659 | 0 | 0 | 61.354
1582850 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6538787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:01:47 | 12.12.2022 11:03:00 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.001 | 86.359 | 0 | 87.136
1582847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6622056 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 11:00:01 | 12.12.2022 14:59:00 | 3.9831 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 387.624 | 0 | 0 | 0 | 178.313 | 0 | 0 | 565.937
1583153 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516992953 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:51:38 | 12.12.2022 13:52:00 | 3.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
1582821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12132184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:39:43 | 12.12.2022 10:42:21 | 0.0439 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1052 | 0 | 42 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 42.274 | 0 | 17.417 | 59.97
1582818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:37:52 | 12.12.2022 10:38:49 | 0.0158 | 1 | 117 | 42 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.008 | 0.269 | 1.738 | 0.295 | 1.579 | 0.053 | 0 | 0 | 3.942
1582813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:36:08 | 12.12.2022 12:21:00 | 1.7478 | 5 | 158 | 2 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 10.767 | 26.843 | 3.527 | 0 | 6.411 | 6.289 | 0 | 0 | 53.837
1582879 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6955836 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:30:16 | 12.12.2022 11:24:36 | 0.9056 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 1.223 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 5.918
1582811 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO11923136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:10:17 | 12.12.2022 11:47:00 | 1.6119 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.724 | 0.091 | 0 | 274.788 | 1.991 | 0 | 0 | 283.594
1582775 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:01:01 | 12.12.2022 14:45:56 | 4.7486 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 176.652 | 0 | 0 | 0 | 62.833 | 0 | 0 | 239.484
1582774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:43 | 12.12.2022 11:13:00 | 1.2047 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 9.013
1582773 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:15 | 12.12.2022 10:58:00 | 0.9625 | 1 | 558 | 61 | 5 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35.546 | 15.29 | 0.821 | 31.475 | 6.03 | 0 | 0 | 89.162
1582771 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:08 | 12.12.2022 11:52:01 | 1.8647 | 0 | 44 | 73 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.234 | 330.557 | 0 | 69.568 | 2.211 | 0 | 0 | 414.569
1582772 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:02 | 12.12.2022 17:56:00 | 7.9328 | 0 | 46 | 352 | 144 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4.24 | 6244.653 | 586.887 | 657.162 | 100.627 | 21465.15 | 0 | 29058.719
1582770 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6630462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:01 | 12.12.2022 13:59:00 | 3.9831 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.036 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 24.484
1582795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149934 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:00 | 12.12.2022 13:26:00 | 3.4333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 54.968 | 0 | 0 | 0 | 57.211
1582900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:57:02 | 12.12.2022 11:51:00 | 1.8994 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.44
1582750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:48:13 | 12.12.2022 09:52:00 | 0.0631 | 0 | 51 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.391 | 0.739 | 0 | 2.984 | 0.029 | 1.66 | 0 | 5.802
1582742 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515976288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:43:18 | 12.12.2022 15:32:00 | 5.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111
1582730 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:34:20 | 12.12.2022 10:00:00 | 0.4278 | 1 | 204 | 0 | 8 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0.261 | 7.438 | 0 | 0.642 | 6.574 | 1.917 | 33.608 | 0 | 50.442
1582728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13277868 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:33:05 | 12.12.2022 12:28:05 | 2.9167 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.854
1582724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:31:31 | 12.12.2022 09:32:37 | 0.0183 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 1.532 | 0.02 | 8.344 | 0 | 9.959
1582725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:31:24 | 12.12.2022 12:21:00 | 2.8267 | 0 | 146 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.081 | 0 | 0.336 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 40.826
1582722 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:31:05 | 12.12.2022 12:09:00 | 2.6319 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 0.955 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 10.128
1582721 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:41 | 12.12.2022 17:22:00 | 7.8553 | 0 | 367 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 259.503 | 0 | 0.204 | 0 | 103.503 | 0 | 0 | 363.21
1582720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9402442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:35 | 12.12.2022 10:14:00 | 0.7236 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.109 | 0.225 | 0 | 7.169 | 0 | 0 | 9.963
1582719 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:35 | 12.12.2022 17:28:00 | 7.9569 | 0 | 160 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136.47 | 0 | 0.231 | 4.6 | 2.286 | 0 | 0 | 143.586
1582718 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:20 | 12.12.2022 17:25:00 | 7.9111 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.106 | 44.364 | 0 | 10.296 | 8.235 | 0 | 0 | 70.001
1582726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:00 | 12.12.2022 10:34:00 | 1.0667 | 0 | 6 | 41 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.99 | 0 | 97.559 | 0 | 0 | 0 | 141.55
1582696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:14:11 | 12.12.2022 09:15:20 | 0.0192 | 0 | 11 | 3 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.122 | 0.239 | 0.623 | 0.604 | 0 | 0 | 1.658
1582695 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:13:38 | 12.12.2022 10:09:00 | 0.9228 | 1 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53.231 | 4.502 | 19.588 | 0 | 2.089 | 0.024 | 0 | 0 | 79.434
1582687 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6941453 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:04:34 | 12.12.2022 12:52:00 | 3.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.135 | 0 | 171.135
1582684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6974448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:01:37 | 12.12.2022 11:05:02 | 2.0569 | 0 | 2763 | 0 | 13 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 960.559 | 0 | 5.053 | 0 | 139.635 | 0 | 0 | 1105.247
1582683 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6913650 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:01:20 | 12.12.2022 17:03:00 | 8.0278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.627
1582682 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:01:11 | 12.12.2022 11:48:00 | 2.7803 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 51.914 | 0 | 0 | 0 | 40.656 | 0 | 0 | 92.57
1582681 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7145716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:52 | 12.12.2022 16:46:00 | 7.7522 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 0 | 1.453 | 0 | 9.097 | 0 | 0 | 16.179
1582680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6670485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:50 | 12.12.2022 16:56:00 | 7.9194 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.049 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 0 | 73.455
1582679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7128892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:45 | 12.12.2022 15:27:00 | 6.4375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.791 | 0 | 0 | 0 | 6.819 | 0 | 0 | 24.61
1582677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:42 | 12.12.2022 15:59:42 | 6.9833 | 3 | 950 | 112 | 27 | 15 | 254 | 0 | 0 | 23.297 | 404.805 | 261.362 | 39.763 | 111.508 | 81.899 | 0 | 0 | 922.634
1582678 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:39 | 12.12.2022 14:47:00 | 5.7725 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.934 | 0 | 3.037 | 0 | 20.185 | 0 | 0 | 58.155
1582676 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10290118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:33 | 12.12.2022 15:25:30 | 6.4158 | 2 | 192 | 6 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 204.428 | 6.231 | 0 | 71.82 | 14.624 | 0 | 0 | 297.103
1582674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7022900 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:27 | 12.12.2022 12:36:00 | 3.5925 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 284.385 | 0 | 0 | 0 | 263.137 | 0 | 0 | 547.522
1582673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:22 | 12.12.2022 16:48:00 | 7.7939 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.916 | 0 | 0 | 0 | 23.526 | 0 | 0 | 131.442
1582675 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:19 | 12.12.2022 12:51:00 | 3.8447 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 8.217 | 0 | 0 | 17.094
1582672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7114066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:13 | 12.12.2022 10:17:00 | 1.2797 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 90.44 | 0 | 0 | 0 | 14.847 | 0 | 0 | 105.287
1582667 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:04 | 12.12.2022 12:01:00 | 3.0156 | 15 | 7335 | 11 | 29 | 18 | 408 | 3 | 1 | 46.515 | 1144.566 | 8.29 | 2.406 | 428.076 | 577.928 | 2982.184 | 0 | 5189.966
1582671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:04 | 12.12.2022 16:53:00 | 7.8822 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.96 | 0 | 2.335 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 58.124
1582670 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6820078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:01 | 12.12.2022 16:58:00 | 7.9664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 6.674
1582669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12597609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:00 | 12.12.2022 11:35:00 | 2.5833 | 0 | 439 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 242.592 | 0 | 0 | 0 | 99.077 | 0 | 0 | 341.669
1582689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:00 | 12.12.2022 15:02:00 | 6.0333 | 0 | 244 | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133.713 | 10.893 | 59.917 | 7.996 | 7.471 | 0 | 0 | 219.99
1582668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:00 | 12.12.2022 17:28:22 | 8.4728 | 0 | 72 | 5 | 69 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56.742 | 74.69 | 390.629 | 252.209 | 85.423 | 0 | 0 | 859.692
1582660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 08:44:00 | 12.12.2022 08:46:13 | 0.0369 | 1 | 508 | 4 | 7 | 15 | 144 | 0 | 0 | 0.051 | 1.23 | 0 | 0.003 | 1.698 | 0.754 | 0 | 0 | 3.737
1582756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 08:42:03 | 12.12.2022 10:10:00 | 1.4658 | 0 | 369 | 0 | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.871 | 0 | 0.37 | 55.231 | 46.776 | 0 | 0 | 152.249
1582653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 08:31:29 | 12.12.2022 11:51:00 | 3.3253 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 216.855 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 219.263
1582650 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 08:31:02 | 12.12.2022 08:50:36 | 0.3261 | 0 | 207 | 34 | 11 | 2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9.638 | 5.005 | 1.33 | 4.585 | 1.175 | 0 | 0 | 21.734
1582639 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11629751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:54:20 | 12.12.2022 09:44:00 | 1.8278 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.727 | 0 | 0.052 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 18.854
1582636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:52:45 | 12.12.2022 07:53:46 | 0.0169 | 0 | 19 | 29 | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.907 | 0 | 4.697 | 0.011 | 0 | 0 | 5.63
1582618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:38:20 | 12.12.2022 07:41:00 | 0.0444 | 3 | 1506 | 3 | 49 | 7 | 441 | 1 | 1 | 0.183 | 13.017 | 0.149 | 0.785 | 2.363 | 4.287 | 0.004 | 0 | 20.787
1582633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8299251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:35:09 | 12.12.2022 09:52:00 | 2.2808 | 0 | 1249 | 0 | 4 | 0 | 527 | 0 | 2 | 0 | 401.49 | 0 | 0 | 0 | 690.597 | 0 | 6.896 | 1098.983
1582611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:34:51 | 12.12.2022 08:43:22 | 1.1419 | 0 | 1123 | 18 | 55 | 11 | 465 | 0 | 2 | 0 | 219.215 | 9.88 | 23.249 | 50.484 | 148.954 | 0 | 0.146 | 451.928
1582881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7023644 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:33:28 | 12.12.2022 13:21:00 | 5.7922 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.28 | 0 | 0.085 | 0 | 45.187 | 0 | 0 | 137.552
1582609 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6577252 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:16:21 | 12.12.2022 11:23:00 | 4.1108 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.608 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 8.869
1582606 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:10:18 | 12.12.2022 07:18:05 | 0.1297 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0.118 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 7.685
1582600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:08:30 | 12.12.2022 07:09:53 | 0.0231 | 1 | 997 | 4 | 64 | 2 | 259 | 0 | 2 | 0.786 | 5.708 | 0.025 | 0.813 | 0.022 | 2.056 | 0 | 0 | 9.41
1582605 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:02:18 | 12.12.2022 07:53:00 | 0.845 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.541 | 7.888 | 949.175 | 22.964 | 1006.568
1582586 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 06:59:47 | 12.12.2022 07:01:25 | 0.0272 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 7.611 | 0 | 0 | 20.852 | 3.479 | 0 | 0 | 31.942
1582575 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 05:45:47 | 12.12.2022 09:20:37 | 3.5806 | 7 | 2315 | 65 | 50 | 18 | 179 | 2 | 0 | 34.088 | 485.222 | 87.927 | 5.669 | 290.573 | 78.011 | 410.238 | 0 | 1391.727
1582565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 05:22:26 | 12.12.2022 05:23:26 | 0.0167 | 0 | 29 | 163 | 3 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 3.254 | 0.026 | 1.021 | 0.004 | 0 | 0 | 4.348
1582560 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 04:30:04 | 12.12.2022 04:31:47 | 0.0286 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.676 | 0.001 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 1.376
1582559 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 04:30:04 | 12.12.2022 04:31:31 | 0.0242 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
1582555 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | ISO7021166 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 03:40:11 | 12.12.2022 10:20:00 | 6.6636 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.077
1582549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 02:06:16 | 12.12.2022 02:08:49 | 0.0425 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.197 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.368
1582546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7138412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 02:00:00 | 12.12.2022 05:11:00 | 3.1833 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 309.992 | 0 | 0 | 569.193
1582538 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 00:33:52 | 12.12.2022 02:02:00 | 1.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
1582508 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192509 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 22:31:44 | 11.12.2022 23:34:00 | 1.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
1582496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 22:11:02 | 11.12.2022 22:13:19 | 0.0381 | 0 | 2 | 182 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 2.295
1582480 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6905359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 21:15:15 | 11.12.2022 22:04:00 | 0.8125 | 0 | 412 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 26.474 | 0 | 0.005 | 0 | 29.605 | 0 | 0 | 56.084
1582476 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6811293 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:56:43 | 11.12.2022 22:26:00 | 1.4881 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.293 | 0 | 0.031 | 0 | 23.987 | 0 | 0 | 36.31
1582493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7051085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:44:58 | 11.12.2022 22:21:00 | 1.6006 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.682 | 0 | 0.051 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 24.462
1582455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:30:36 | 11.12.2022 20:31:54 | 0.0217 | 0 | 1 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0.156 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 1.426
1582497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6644265 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:27:09 | 11.12.2022 22:22:00 | 1.9142 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 5.748
1582457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:19:10 | 11.12.2022 20:28:00 | 0.1472 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 10 | 934 | 0 | 5 | 0 | 34.277 | 0 | 0 | 18.228 | 29.95 | 0 | 2.639 | 85.094
1582426 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE10987833 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:08:03 | 11.12.2022 21:45:00 | 1.6158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589
1582443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6782627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:07:37 | 11.12.2022 21:08:00 | 1.0064 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0 | 24.226
1582408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:53:42 | 11.12.2022 19:58:42 | 0.0833 | 1 | 3185 | 197 | 6 | 23 | 432 | 1 | 1 | 0.547 | 22.485 | 5.22 | 0.006 | 6.766 | 3.645 | 0.068 | 0 | 38.737
1582390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:45:08 | 11.12.2022 19:46:28 | 0.0222 | 2 | 36 | 61 | 2 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2.583 | 0.133 | 2.129 | 0.016 | 1.788 | 0.052 | 0 | 0 | 6.701
1582387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:42:26 | 11.12.2022 19:43:11 | 0.0125 | 1 | 3185 | 197 | 6 | 23 | 432 | 1 | 1 | 0.082 | 4.191 | 0.784 | 0.001 | 1.015 | 0.627 | 0.01 | 0.001 | 6.711
1582376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6568318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:30:07 | 11.12.2022 20:25:00 | 0.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.801 | 0.931 | 0 | 58.732
1582367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6864147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:16:07 | 11.12.2022 19:37:18 | 0.3531 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 0 | 4 | 0 | 135.354 | 0 | 0 | 0 | 250.194 | 0 | 3.02 | 388.568
1582367 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:16:07 | 11.12.2022 20:08:07 | 0.8667 | 0 | 948 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 166.174 | 0 | 0 | 0 | 41.897 | 0 | 0 | 208.072
1582359 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR13247429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:51:29 | 11.12.2022 19:54:00 | 1.0419 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.891 | 0 | 0 | 0 | 11.406 | 0 | 0 | 32.297
1582357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6650132 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:47:01 | 11.12.2022 19:56:00 | 1.1497 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.283 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 33.986
1582354 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6983804 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:29:16 | 11.12.2022 19:47:00 | 1.2956 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 28.346
1582350 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805270 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:25:05 | 11.12.2022 20:55:00 | 2.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533
1582325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6784659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:05:14 | 11.12.2022 18:50:00 | 0.7461 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17.428 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 23.636
1582304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:41:54 | 11.12.2022 18:37:00 | 0.9183 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.857 | 0 | 2.818 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 31.149
1582293 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:27:02 | 11.12.2022 17:45:00 | 0.2994 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.988
1582326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527061 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:26:06 | 11.12.2022 18:21:00 | 0.915 | 2 | 125 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.942 | 0 | 0.433 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 33.496
1582285 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12454268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:26:02 | 11.12.2022 17:47:34 | 0.3589 | 0 | 217 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.481 | 0 | 0.013 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 8.951
1582280 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:24:19 | 11.12.2022 17:37:19 | 0.2167 | 1 | 2358 | 1 | 85 | 1 | 254 | 0 | 1 | 0.055 | 27.112 | 0 | 0.29 | 0.061 | 4.579 | 0 | 0.008 | 32.105
1582267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6989001 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:11:23 | 11.12.2022 19:00:00 | 1.8103 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.666
1582260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:07:01 | 11.12.2022 19:21:00 | 2.2331 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.609 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 13.346
1582241 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6837190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:46:17 | 11.12.2022 17:47:00 | 1.0119 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.375 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 15.641
1582222 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6909473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:38:29 | 11.12.2022 17:23:00 | 0.7419 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 20.533
1582209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390208 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:29:14 | 11.12.2022 17:19:00 | 0.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
1582205 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:27:16 | 11.12.2022 16:28:23 | 0.0186 | 1 | 661 | 0 | 8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.028 | 1.258 | 0 | 0.013 | 0.002 | 0.09 | 0 | 0 | 1.391
1582172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:08:22 | 11.12.2022 16:10:05 | 0.0286 | 2 | 573 | 0 | 26 | 4 | 134 | 1 | 7 | 3.762 | 1.84 | 0 | 0.056 | 0.33 | 0.96 | 0.32 | 1.379 | 8.647
1582190 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:03:58 | 11.12.2022 17:47:00 | 1.7172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.919 | 14.047 | 1144.559 | 16.869 | 1219.394
1582141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13261682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:38:55 | 11.12.2022 17:22:00 | 1.7181 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.957 | 0 | 48.523 | 0 | 0 | 0 | 71.48
1582137 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7056291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:36:42 | 11.12.2022 18:57:00 | 3.3383 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144
1582135 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6674866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:35:07 | 11.12.2022 20:10:00 | 4.5814 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8.034 | 0 | 0 | 0 | 90.143 | 0 | 0 | 98.177
1582129 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6579771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 15:30:32 | 11.12.2022 16:59:00 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.525 | 0 | 99.23 | 122.756
1582125 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6778562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:26:29 | 11.12.2022 16:22:00 | 0.9253 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.36 | 0 | 0 | 0 | 9.505 | 0 | 0 | 63.865
1582124 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:24:56 | 11.12.2022 17:05:00 | 1.6678 | 1 | 198 | 54 | 9 | 4 | 66 | 0 | 1 | 2.459 | 97.202 | 258.316 | 17.874 | 4.126 | 27.362 | 0 | 0.499 | 407.838
1582080 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:50:55 | 11.12.2022 15:51:58 | 1.0175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.029 | 0 | 8.461 | 19.49
1582080 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:50:55 | 11.12.2022 15:56:58 | 1.1008 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 74 | 3 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 148.785 | 78.193 | 53.891 | 0 | 288.287
1581945 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:50:55 | 11.12.2022 16:21:55 | 1.5167 | 0 | 230 | 2 | 2 | 11 | 99 | 1 | 0 | 0 | 62.333 | 5.714 | 8.957 | 1316.222 | 56.517 | 299.869 | 0 | 1749.611
1582050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:48:01 | 11.12.2022 14:49:50 | 0.0303 | 0 | 1 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.267 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 2.112
1582039 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6994567 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:42:36 | 11.12.2022 15:31:00 | 0.8067 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.699 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 31.373
1582038 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6618916 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:41:58 | 11.12.2022 15:58:00 | 1.2672 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 15.05
1581972 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:04:02 | 11.12.2022 14:05:16 | 0.0206 | 6 | 2015 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.678 | 3.066 | 0.195 | 0.001 | 0.18 | 0.68 | 0.008 | 0.062 | 4.871
1581954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6822702 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 13:53:35 | 11.12.2022 15:06:04 | 1.2081 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 17.166
1581951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6683323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 13:50:48 | 11.12.2022 15:02:00 | 1.1867 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.693 | 0 | 0.074 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 30.67
1581926 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 13:27:47 | 11.12.2022 15:04:00 | 1.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
1581925 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 13:26:50 | 11.12.2022 14:46:00 | 1.3194 | 0 | 50 | 35 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.472 | 33.692 | 0.365 | 76.698 | 2.366 | 0 | 0 | 127.593
1581894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607049 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 13:02:09 | 11.12.2022 18:24:00 | 5.3642 | 0 | 8 | 19 | 75 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.638 | 156.599 | 2.066 | 13.333 | 0 | 0 | 245.636
1581891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893155 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 13:00:50 | 11.12.2022 16:45:00 | 3.7361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.601 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 5.71
1581889 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 13:00:18 | 11.12.2022 16:38:00 | 3.6283 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 2.33 | 0 | 96.858 | 0 | 0 | 108.549
1581888 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149792 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 13:00:00 | 11.12.2022 16:53:00 | 3.8833 | 0 | 692 | 0 | 71 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 177.977 | 0 | 10.062 | 0 | 59.25 | 0 | 0 | 247.29
1581878 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 12:54:35 | 11.12.2022 12:55:53 | 0.0217 | 14 | 2692 | 1 | 77 | 12 | 411 | 3 | 2 | 1.691 | 5.103 | 0.012 | 0.067 | 0.916 | 0.814 | 0.487 | 0 | 9.091
1581876 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6946381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 12:48:09 | 11.12.2022 13:15:35 | 0.4572 | 0 | 250 | 2 | 2 | 19 | 328 | 20 | 25 | 0 | 18.904 | 1.681 | 2.866 | 238.986 | 127.525 | 403.008 | 56.744 | 849.713
1581843 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 12:41:15 | 11.12.2022 12:42:00 | 0.0125 | 1 | 220 | 2 | 17 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0.011 | 0.362 | 0.025 | 0.012 | 0.216 | 0.065 | 0 | 0 | 0.69
1581832 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 12:16:21 | 11.12.2022 12:17:56 | 0.0264 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0.009 | 0.052 | 0 | 0 | 0.29
1581818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 12:04:22 | 11.12.2022 17:00:00 | 4.9272 | 0 | 839 | 0 | 23 | 4 | 252 | 6 | 12 | 0 | 671.051 | 0 | 14.551 | 109.12 | 464.744 | 722.044 | 111.946 | 2093.457
1581803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 11:52:11 | 11.12.2022 11:53:02 | 0.0142 | 1 | 19 | 35 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.222 | 0.01 | 0.96 | 0.012 | 0 | 0 | 2.244
1581780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 11:32:49 | 11.12.2022 11:33:46 | 0.0158 | 0 | 30 | 24 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 1.183 | 0 | 0.163 | 0.035 | 0 | 0 | 1.451
1581778 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11597863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 11:30:12 | 11.12.2022 14:40:04 | 3.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.998 | 0 | 57.661 | 0 | 100.659
1581768 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 11:19:38 | 11.12.2022 15:29:59 | 4.1725 | 1 | 3036 | 2 | 10 | 29 | 652 | 2 | 1 | 6.038 | 840.618 | 0 | 2.505 | 486.161 | 286.844 | 9.162 | 6.303 | 1637.631
1581749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 11:03:57 | 11.12.2022 15:51:31 | 4.7928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.226 | 0 | 1899.557 | 0 | 2051.783
1581730 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6699293 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:56:46 | 11.12.2022 11:22:00 | 0.4206 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 1.096
1581729 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:56:25 | 11.12.2022 10:57:46 | 0.0225 | 8 | 3393 | 78 | 33 | 56 | 626 | 3 | 4 | 0.472 | 7.914 | 7.207 | 0.061 | 4.278 | 2.125 | 1.668 | 0.005 | 23.73
1581772 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116655 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:29:27 | 11.12.2022 11:25:54 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
1581731 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6617647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:20:49 | 11.12.2022 12:06:00 | 1.7531 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.794
1581667 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:14:55 | 11.12.2022 12:36:00 | 2.3514 | 0 | 3 | 93 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.196 | 0 | 33.024 | 0 | 0 | 0 | 384.22
1581666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10872628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:14:04 | 11.12.2022 12:02:00 | 1.7989 | 0 | 656 | 0 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 77.467 | 0 | 0 | 10.746 | 32.462 | 0 | 0 | 120.676
1581658 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:11:42 | 11.12.2022 10:19:09 | 0.1242 | 0 | 562 | 3 | 11 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12.441 | 0.029 | 0.244 | 1.928 | 3.083 | 0 | 0 | 17.725
1581653 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:09:05 | 11.12.2022 10:41:34 | 0.5414 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 2.099
1581646 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6525445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:02:38 | 11.12.2022 12:18:38 | 2.2667 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3.568 | 0 | 17.192 | 13.251 | 471.983 | 36.58 | 144.282 | 0 | 686.856
1581644 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | DM | ISO6859094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:02:27 | 11.12.2022 15:00:37 | 4.9694 | 0 | 1178 | 2 | 15 | 3 | 264 | 1 | 0 | 0 | 834.176 | 0 | 23.213 | 176.009 | 315.969 | 0 | 0 | 1349.368
1581642 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK | ISO6803172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:45 | 11.12.2022 15:35:00 | 5.5708 | 1 | 4284 | 7 | 10 | 6 | 283 | 0 | 1 | 0 | 1231.949 | 0 | 1.925 | 130.982 | 296.355 | 0 | 0 | 1661.212
1581640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7133487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:27 | 11.12.2022 10:47:00 | 0.7758 | 0 | 24 | 15 | 11 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.391 | 23.406 | 12.466 | 0.535 | 4.135 | 0 | 0 | 44.932
1581639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:18 | 11.12.2022 10:59:00 | 0.9783 | 2 | 107 | 1 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0.126 | 5.876 | 0.282 | 0 | 50.846 | 3.554 | 0 | 0 | 60.683
1581638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6984556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:06 | 11.12.2022 15:26:00 | 5.4317 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 126.648 | 0 | 0 | 0 | 755.853 | 0 | 0 | 882.5
1581637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:06 | 11.12.2022 11:16:31 | 1.2736 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 3.591 | 0 | 0 | 0 | 6.692
1581636 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:00 | 11.12.2022 13:00:00 | 3 | 0 | 669 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 15.373 | 35.66 | 0 | 0 | 360.633
1581643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7035265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:00 | 11.12.2022 10:54:00 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0.014 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 1.529
1581632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7090632 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:54:35 | 11.12.2022 11:19:00 | 1.4069 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 0 | 0 | 8.674
1581626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:48:41 | 11.12.2022 09:51:08 | 0.0408 | 5 | 679 | 20 | 10 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.275 | 2.6 | 0.523 | 0.104 | 0.617 | 0.401 | 0 | 0 | 4.522
1581664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:48:41 | 11.12.2022 09:51:08 | 0.0408 | 0 | 1019 | 7 | 7 | 9 | 114 | 1 | 1 | 0 | 6.94 | 0.375 | 0.088 | 2.66 | 0.909 | 0.084 | 0 | 11.056
1581624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:44:30 | 11.12.2022 09:45:25 | 0.0153 | 1 | 508 | 4 | 7 | 15 | 144 | 0 | 0 | 0.021 | 0.526 | 0 | 0.002 | 0.524 | 0.243 | 0 | 0 | 1.315
1581623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:43:14 | 11.12.2022 09:45:08 | 0.0317 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.405
1581700 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:37:18 | 11.12.2022 10:34:00 | 0.945 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3.248 | 0 | 0.01 | 0 | 7.674 | 0 | 0.125 | 11.057
1581628 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:32:21 | 11.12.2022 11:16:00 | 1.7275 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.176 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 43.335
1581609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036069 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:31:18 | 11.12.2022 17:30:00 | 7.9783 | 4 | 700 | 1 | 13 | 9 | 85 | 0 | 0 | 35.127 | 649.655 | 7.547 | 44.766 | 446.674 | 116.375 | 0 | 0 | 1300.145
1581606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:30:19 | 11.12.2022 13:32:00 | 4.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.449 | 0 | 2.5 | 8.949
1581607 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7071345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:30:12 | 11.12.2022 10:47:00 | 1.28 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.651 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 11.524
1581605 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:30:06 | 11.12.2022 10:22:00 | 0.865 | 0 | 873 | 17 | 0 | 6 | 89 | 0 | 1 | 0 | 57.375 | 9.163 | 0 | 22.163 | 5.854 | 0 | 0 | 94.554
1581613 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6710349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:30:00 | 11.12.2022 17:24:00 | 7.9 | 0 | 157 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 224.917 | 0 | 11.917 | 0 | 20.544 | 0 | 0 | 257.378
1581596 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:25:59 | 11.12.2022 09:27:36 | 0.0269 | 3 | 311 | 8 | 2 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0.463 | 0.865 | 0.527 | 0.015 | 8.994 | 0.096 | 1.757 | 0 | 12.716
1581590 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11855591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:20:04 | 11.12.2022 09:22:48 | 0.0456 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 576 | 4 | 30 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 2.335 | 9.569 | 6.342 | 3.142 | 21.433
1581583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:10:45 | 11.12.2022 09:12:34 | 0.0303 | 0 | 124 | 10 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 1.112 | 0.036 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 2.416
1581578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8449902 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:39 | 11.12.2022 11:10:00 | 2.1392 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.388 | 0 | 0 | 0 | 35.226 | 0 | 0 | 42.613
1581577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10882201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:28 | 11.12.2022 16:39:58 | 7.6417 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0.114 | 0 | 0.352 | 126.92 | 0 | 133.962
1581577 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:28 | 11.12.2022 16:41:56 | 7.6744 | 0 | 406 | 0 | 32 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 201.788 | 0 | 11.702 | 0 | 66.539 | 0 | 0 | 280.028
1581577 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:28 | 11.12.2022 16:42:22 | 7.6817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.382 | 0 | 0 | 0 | 9.382
1581577 | 4 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:28 | 11.12.2022 16:42:47 | 7.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.756 | 0 | 533.701 | 0 | 699.458
1581576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:07 | 11.12.2022 14:55:00 | 5.8981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 24.848 | 0 | 0 | 25.726
1581575 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:00 | 11.12.2022 16:55:00 | 7.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.799 | 0 | 0 | 0 | 30.069 | 0 | 0 | 50.868
1581574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:52 | 11.12.2022 14:55:00 | 5.9022 | 0 | 20 | 0 | 7 | 5 | 42 | 5 | 1 | 0 | 10.606 | 0 | 0.963 | 125.445 | 269.83 | 993.133 | 25.267 | 1425.244
1581573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:47 | 11.12.2022 16:47:00 | 7.7703 | 0 | 238 | 4 | 56 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 228.717 | 26.973 | 288.126 | 86.326 | 88.554 | 0 | 0 | 718.697
1581572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:36 | 11.12.2022 16:55:00 | 7.9067 | 0 | 121 | 11 | 5 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 157.77 | 36.793 | 6.635 | 966.583 | 63.381 | 0 | 0 | 1231.162
1581571 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6614019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:35 | 11.12.2022 11:01:00 | 2.0069 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13.459 | 0 | 0 | 0 | 30.441 | 0 | 0 | 43.9
1581570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:35 | 11.12.2022 16:53:00 | 7.8736 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.096 | 0 | 0 | 0 | 14.876 | 0 | 0 | 116.972
1581568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:22 | 11.12.2022 16:55:30 | 7.9189 | 0 | 798 | 1 | 7 | 2 | 87 | 3 | 1 | 0 | 922.803 | 0 | 3.742 | 32.604 | 71.283 | 238.834 | 0 | 1269.266
1581569 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:17 | 11.12.2022 11:56:00 | 2.9286 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.741 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.176
1581567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:11 | 11.12.2022 12:50:00 | 3.8303 | 6 | 2889 | 31 | 140 | 31 | 360 | 4 | 0 | 49.277 | 1080.877 | 71.895 | 64.871 | 593.9 | 339.695 | 1316.508 | 0 | 3517.023
1581566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:09 | 11.12.2022 16:48:00 | 7.7975 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.253 | 0 | 2.167 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 52.035
1581565 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7028809 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:03 | 11.12.2022 11:58:00 | 2.9658 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 0 | 0.259 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 4.772
1581564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6736422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:00 | 11.12.2022 13:50:00 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.725 | 272.688 | 0 | 7.924 | 331.337
1581551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:48:30 | 11.12.2022 08:50:33 | 0.0342 | 0 | 24 | 21 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 1.231 | 0.766 | 0.198 | 0.338 | 0 | 0 | 2.983
1581527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516201991 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:37:40 | 11.12.2022 11:02:00 | 2.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0.539
1581526 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:37:17 | 11.12.2022 08:39:10 | 0.0314 | 6 | 2015 | 19 | 5 | 6 | 197 | 1 | 3 | 0.939 | 3.994 | 0.289 | 0.002 | 0.273 | 0.895 | 0.012 | 0.089 | 6.492
1581523 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6825415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 08:35:16 | 11.12.2022 16:18:00 | 7.7122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 0 | 88.873 | 0 | 0 | 95.935
1581509 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:28:38 | 11.12.2022 08:29:38 | 0.0167 | 1 | 216 | 158 | 2 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0.116 | 0.753 | 1.918 | 0 | 1.082 | 0.118 | 0 | 0 | 3.986
1581508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:28:37 | 11.12.2022 08:31:49 | 0.0533 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0.102 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 2.41
1581501 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:28:10 | 11.12.2022 08:29:10 | 0.0167 | 1 | 292 | 252 | 47 | 15 | 98 | 0 | 1 | 0.004 | 0.599 | 2.136 | 0.711 | 0.628 | 0.169 | 0 | 0 | 4.247
1581472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:21:26 | 11.12.2022 08:23:44 | 0.0383 | 8 | 2444 | 15 | 56 | 51 | 640 | 5 | 0 | 0.298 | 7.831 | 0.184 | 0.077 | 4.703 | 1.252 | 15.695 | 0 | 30.039
1581473 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7025961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:21:03 | 11.12.2022 10:33:00 | 2.1992 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 8.31
1581541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.12.2022 08:00:00 | 11.12.2022 17:56:00 | 9.9333 | 1 | 244 | 2 | 8 | 3 | 58 | 0 | 0 | 269.85 | 278.373 | 22.287 | 5.785 | 2.772 | 69.05 | 0 | 0 | 648.117
1581461 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 08:00:00 | 11.12.2022 16:06:00 | 8.1 | 1 | 193 | 36 | 5 | 21 | 30 | 0 | 1 | 1.828 | 276.043 | 280.966 | 9.334 | 492.354 | 84.909 | 0 | 0 | 1145.434
1581471 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12091645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.12.2022 08:00:00 | 11.12.2022 15:56:00 | 7.9333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.842
1581455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 07:10:03 | 11.12.2022 08:10:00 | 0.9992 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.915
1581447 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 06:00:11 | 11.12.2022 11:17:36 | 5.2903 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 1 | 0 | 109.744 | 0 | 0 | 491.479 | 138.962 | 328.135 | 21.689 | 1090.009
1581437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7081476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 02:00:07 | 11.12.2022 04:57:30 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.345 | 65.964 | 0 | 0 | 1304.309
1581432 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 01:24:07 | 11.12.2022 01:24:52 | 0.0125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 1.076 | 1.311 | 0.121 | 3.331
1581429 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 01:10:24 | 11.12.2022 01:13:15 | 0.0475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 4.09 | 4.982 | 0.46 | 12.656
1581427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7130752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 00:43:16 | 11.12.2022 01:44:00 | 1.0122 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.334 | 0 | 0.006 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 38.76
1581421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6888432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 00:13:30 | 11.12.2022 02:44:00 | 2.5083 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.827 | 0 | 0.644 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 24.634
1581419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 23:36:34 | 11.12.2022 00:57:00 | 1.3406 | 0 | 438 | 7 | 66 | 0 | 142 | 1 | 2 | 0 | 77.474 | 1.885 | 9.668 | 0 | 17.098 | 0 | 1.111 | 107.235
1581409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 22:16:30 | 10.12.2022 22:41:00 | 0.4083 | 0 | 438 | 7 | 66 | 0 | 142 | 1 | 2 | 0 | 25.717 | 0.606 | 3.243 | 0 | 5.579 | 0 | 0.373 | 35.518
1581403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 21:20:27 | 10.12.2022 21:58:00 | 0.6258 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.271 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 16.407
1581407 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816408 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 21:07:39 | 10.12.2022 22:35:00 | 1.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
1581395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515650139 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 20:47:40 | 10.12.2022 22:27:00 | 1.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
1581372 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515227885 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 19:52:16 | 10.12.2022 20:59:00 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1581369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7053741 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 19:42:31 | 10.12.2022 20:52:00 | 1.1581 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.606 | 0 | 0 | 0 | 9.144 | 0 | 0 | 46.75
1581345 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032818 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:56:16 | 10.12.2022 23:11:00 | 4.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 4.296
1581348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6694625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:40:13 | 10.12.2022 20:08:00 | 1.4631 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 4.881
1581389 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6612505 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:39:11 | 10.12.2022 23:09:00 | 4.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 2.698
1581396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:32:21 | 11.12.2022 02:37:00 | 8.0775 | 0 | 267 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.454 | 0 | 0.189 | 0 | 11.378 | 0 | 0 | 79.021
1581285 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:03:06 | 10.12.2022 19:17:00 | 1.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
1581281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283123 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:01:47 | 10.12.2022 20:16:00 | 2.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
1581247 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517339701 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:48:41 | 10.12.2022 18:44:00 | 0.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046
1581242 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR12917820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:45:51 | 10.12.2022 18:37:00 | 0.8525 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885
1581237 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:31:16 | 10.12.2022 18:57:00 | 1.4289 | 6 | 2162 | 2 | 16 | 8 | 212 | 0 | 0 | 31.615 | 176.166 | 3.462 | 0 | 38.534 | 23.133 | 0 | 0 | 272.91
1581190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517210200 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:21:24 | 10.12.2022 18:52:00 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
1581189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:20:40 | 10.12.2022 17:40:40 | 0.3333 | 2 | 36 | 60 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 | 41.588 | 2.114 | 36.66 | 0.277 | 29.473 | 0.845 | 0 | 0 | 110.957
1581180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6811297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:15:36 | 10.12.2022 18:59:00 | 1.7233 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 0 | 0.045 | 0 | 31.184 | 0 | 0 | 46.982
1581169 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:12:28 | 10.12.2022 17:14:00 | 0.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121
1581359 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7134393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:12:28 | 10.12.2022 19:24:00 | 2.1922 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 6.06
1581126 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326132 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:59:30 | 10.12.2022 19:29:00 | 2.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1581102 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7114224 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:48:10 | 10.12.2022 17:25:00 | 0.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095
1581103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752526 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:47:51 | 10.12.2022 17:38:00 | 0.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105
1581075 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:22:46 | 10.12.2022 16:33:20 | 0.1761 | 1 | 4513 | 24 | 69 | 16 | 484 | 0 | 0 | 0.277 | 86.377 | 23.253 | 0.26 | 35.498 | 20.967 | 0 | 0 | 166.632
1581072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995833 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:20:57 | 10.12.2022 18:57:00 | 2.6008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066
1581057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204828 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:07:25 | 10.12.2022 18:31:00 | 2.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1581051 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6725289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:01:00 | 10.12.2022 16:48:00 | 0.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 6.168
1581059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:00:33 | 10.12.2022 17:45:05 | 1.7422 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.571 | 0 | 0 | 0 | 21.141 | 0 | 0 | 138.712
1581059 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6903484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:00:33 | 10.12.2022 22:07:21 | 6.1133 | 0 | 249 | 1 | 0 | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 161.527 | 0 | 0 | 0 | 53.091 | 0 | 108.733 | 323.351
1581149 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:40:51 | 10.12.2022 18:26:00 | 2.7525 | 0 | 1643 | 2 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 255.122 | 0 | 0 | 0 | 41.076 | 0 | 0 | 296.198
1581244 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6524543 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:29:09 | 10.12.2022 19:51:00 | 4.3642 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.726 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 64.889
1581034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12832290 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:20:10 | 10.12.2022 18:34:00 | 3.2306 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 241.273 | 0 | 0 | 0 | 24.714 | 0 | 0 | 265.988
1580977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:18:30 | 10.12.2022 17:23:00 | 2.075 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.492 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 18.945
1580987 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:02:36 | 10.12.2022 17:21:37 | 2.3169 | 0 | 228 | 1 | 2 | 3 | 97 | 3 | 0 | 0 | 102.54 | 5.126 | 14.472 | 154.948 | 45.883 | 1018.541 | 0 | 1341.511
1580988 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:02:23 | 10.12.2022 17:21:37 | 2.3206 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 1024.546 | 44.128 | 880.036 | 0 | 1953.113
1580938 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:57:26 | 10.12.2022 15:11:13 | 0.2297 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.375 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 31.608 | 0 | 46.014
1580938 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:57:26 | 10.12.2022 15:11:42 | 0.2378 | 0 | 120 | 0 | 0 | 5 | 39 | 2 | 1 | 0 | 5.641 | 0 | 0 | 27.547 | 7.353 | 29.333 | 1.971 | 71.846
1580901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209223 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:37:27 | 10.12.2022 15:38:00 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
1580860 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190955 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:07:58 | 10.12.2022 16:19:00 | 2.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
1580858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:06:38 | 10.12.2022 14:08:50 | 0.0367 | 2 | 9 | 52 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 3.162 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 4.003
1580854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 14:05:39 | 10.12.2022 15:21:00 | 1.2558 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | 0 | 0.02 | 0 | 12.602 | 0 | 0 | 15.5
1580857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12375364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 14:00:00 | 10.12.2022 15:38:00 | 1.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 14.751 | 0 | 0 | 17.746
1580848 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515465430 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 13:59:21 | 10.12.2022 14:58:00 | 0.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.511 | 0 | 0 | 2.511
1580838 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12236887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 13:51:34 | 10.12.2022 14:39:00 | 0.7906 | 0 | 169 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0.079 | 0 | 14.945 | 0 | 0 | 35.174
1580792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 13:21:44 | 10.12.2022 13:24:00 | 0.0378 | 1 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 1.996 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 4.094
1580761 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:03:53 | 10.12.2022 18:15:39 | 5.1961 | 2 | 546 | 89 | 8 | 37 | 74 | 0 | 0 | 74.58 | 733.408 | 1113.225 | 49.231 | 520.617 | 139.444 | 0 | 0 | 2630.504
1580755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:37 | 10.12.2022 17:48:00 | 4.7897 | 1 | 2475 | 46 | 129 | 9 | 501 | 7 | 4 | 38.566 | 1666.358 | 24.5 | 79.858 | 1144.054 | 417.718 | 452.105 | 10.002 | 3833.161
1580754 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7082118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:31 | 10.12.2022 15:01:00 | 2.0081 | 0 | 650 | 0 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 115.055 | 0 | 0.043 | 0 | 24.62 | 0 | 0 | 139.718
1580753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:25 | 10.12.2022 18:15:12 | 5.2464 | 1 | 660 | 145 | 3 | 13 | 94 | 19 | 2 | 27.392 | 483.81 | 1155.725 | 1.448 | 132.164 | 66.228 | 159.801 | 42.77 | 2069.337
1580751 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:03 | 10.12.2022 16:16:00 | 3.2658 | 0 | 760 | 0 | 21 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 374.795 | 0 | 2.516 | 283.562 | 301.881 | 0 | 0 | 962.755
1580813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6997852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:00 | 10.12.2022 14:08:00 | 1.1333 | 0 | 951 | 3 | 0 | 7 | 327 | 0 | 0 | 0 | 89.601 | 0 | 0 | 0 | 19.652 | 0 | 0 | 109.253
1580741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6825408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:57:38 | 10.12.2022 15:37:00 | 2.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.929 | 0 | 0 | 63.929
1580722 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:48:34 | 10.12.2022 12:49:41 | 0.0186 | 1 | 400 | 0 | 12 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.005 | 1.136 | 0 | 0.004 | 0.476 | 0.109 | 0 | 0 | 1.731
1580713 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535287540 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:44:59 | 10.12.2022 15:25:00 | 2.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
1580709 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR13300555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:40:23 | 10.12.2022 12:56:15 | 0.2644 | 0 | 4796 | 0 | 13 | 4 | 586 | 0 | 1 | 0 | 244.042 | 0 | 0.201 | 6.814 | 38.984 | 0 | 1.056 | 291.097
1580687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:30:23 | 10.12.2022 12:46:23 | 0.2667 | 1 | 290 | 24 | 33 | 17 | 88 | 0 | 0 | 0.404 | 14.813 | 26.653 | 6.817 | 5.788 | 7.749 | 0 | 0 | 62.224
1580670 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6876889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:13:21 | 10.12.2022 13:24:00 | 1.1775 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 23.222 | 0 | 0 | 0 | 136.359 | 0 | 0 | 159.581
1580648 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:02:49 | 10.12.2022 12:22:00 | 0.3197 | 2 | 862 | 4 | 0 | 1 | 142 | 1 | 1 | 2.663 | 28.069 | 0.882 | 0 | 3.642 | 4.108 | 0.043 | 1.557 | 40.963
1580641 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 12:00:27 | 10.12.2022 16:56:36 | 4.9358 | 8 | 4203 | 29 | 2 | 35 | 495 | 13 | 2 | 552.877 | 2857.497 | 193.435 | 1.416 | 748.682 | 517.21 | 2257.905 | 0 | 7129.022
1580635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181145 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 11:56:06 | 10.12.2022 12:55:00 | 0.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
1580560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 11:12:10 | 10.12.2022 11:12:57 | 0.0131 | 1 | 508 | 4 | 7 | 15 | 144 | 0 | 0 | 0.02 | 0.514 | 0 | 0.002 | 0.494 | 0.237 | 0 | 0 | 1.267
1580538 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516675193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 11:05:13 | 10.12.2022 14:28:00 | 3.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1580519 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:58:46 | 10.12.2022 11:40:12 | 0.6906 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.136
1580511 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:56:18 | 10.12.2022 11:23:53 | 0.4597 | 0 | 5316 | 0 | 9 | 2 | 1844 | 1 | 3 | 0 | 402.83 | 0 | 0.064 | 5.356 | 314.256 | 0 | 6.408 | 728.913
1580490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:51:20 | 10.12.2022 10:52:20 | 0.0167 | 3 | 193 | 65 | 5 | 35 | 20 | 2 | 0 | 0.274 | 0.396 | 21.917 | 0.418 | 2.137 | 0.099 | 0.076 | 0 | 25.317
1580487 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO7072739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:49:39 | 10.12.2022 11:36:00 | 0.7725 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 1.234 | 5.57
1580479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:44:24 | 10.12.2022 10:46:52 | 0.0411 | 3 | 27 | 41 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.465 | 0.232 | 3.58 | 1.268 | 0.23 | 0.376 | 0 | 0 | 6.152
1580469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:39:20 | 10.12.2022 10:41:12 | 0.0311 | 0 | 75 | 67 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 6.866 | 0.533 | 0.611 | 0.355 | 0 | 0 | 8.701
1580439 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6740921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:26:32 | 10.12.2022 12:07:00 | 1.6744 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.832
1580409 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:06:20 | 10.12.2022 15:23:24 | 5.2844 | 11 | 5688 | 27 | 8 | 43 | 503 | 0 | 0 | 67.537 | 3146.811 | 335.513 | 31.057 | 969.135 | 1142.059 | 0 | 0 | 5692.113
1580403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:01:29 | 10.12.2022 14:24:11 | 4.3783 | 0 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 104.197 | 0.344 | 133.711 | 0 | 0 | 0 | 241.23
1580402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8284714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:56 | 10.12.2022 11:36:00 | 1.5844 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 30.625
1580401 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO11805951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:52 | 10.12.2022 14:02:46 | 4.0317 | 0 | 6 | 102 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.146 | 0 | 421.476 | 0 | 0 | 0 | 868.622
1580399 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:29 | 10.12.2022 11:47:00 | 1.7753 | 0 | 4 | 65 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.299 | 0 | 181.988 | 0 | 0 | 0 | 227.287
1580400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139548 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:25 | 10.12.2022 12:24:00 | 2.3931 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.883 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 0 | 22.314
1580398 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6778197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:17 | 10.12.2022 11:59:00 | 1.9786 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48
1580397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6796288 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:09 | 10.12.2022 11:59:00 | 1.9808 | 0 | 139 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.079 | 2.364 | 0.082 | 103.511 | 0.743 | 0 | 0 | 126.78
1580396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:01 | 10.12.2022 11:56:00 | 1.9331 | 12 | 342 | 5 | 17 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 160.582 | 17.208 | 11.171 | 0 | 63.751 | 70.32 | 0 | 323.032
1580759 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6883467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:41:10 | 10.12.2022 14:58:00 | 5.2806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.944
1580365 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7133442 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:33:49 | 10.12.2022 13:27:00 | 3.8864 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.099 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 34.117
1580362 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:33:18 | 10.12.2022 10:20:42 | 0.79 | 2 | 314 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 5.919 | 16.267 | 0.423 | 0 | 11.218 | 3.378 | 0 | 0 | 37.204
1580356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:30:33 | 10.12.2022 11:24:00 | 1.8908 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 118.024 | 0 | 0 | 0 | 58.214 | 0 | 0 | 176.238
1580355 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6652555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:30:17 | 10.12.2022 15:33:00 | 6.0453 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 192.949 | 0 | 0 | 0 | 172.538 | 0 | 0 | 365.487
1580354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:30:05 | 10.12.2022 11:25:00 | 1.9153 | 0 | 226 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87.91 | 0.459 | 0.651 | 20.208 | 9.097 | 0 | 0 | 118.325
1580456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6989867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:29:42 | 10.12.2022 10:57:00 | 1.455 | 0 | 149 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 2.801 | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 35.726
1580332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:15:53 | 10.12.2022 09:17:43 | 0.0306 | 0 | 88 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 2.171 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.549
1580317 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | DM | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:09:42 | 10.12.2022 13:58:00 | 4.805 | 2 | 542 | 36 | 66 | 3 | 39 | 0 | 0 | 14.46 | 272.755 | 69.553 | 54.116 | 3.748 | 50.107 | 0 | 0 | 464.74
1580426 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517371251 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:07:10 | 10.12.2022 11:40:00 | 2.5472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.949
1580314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6788498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:06:56 | 10.12.2022 10:04:00 | 0.9511 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.239 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 14.368
1580303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:50 | 10.12.2022 16:56:00 | 7.9194 | 0 | 1182 | 0 | 12 | 3 | 392 | 2 | 2 | 0 | 663.944 | 0 | 23.23 | 174.256 | 453.323 | 2129.5 | 0 | 3444.253
1580304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:49 | 10.12.2022 10:56:00 | 1.9197 | 1 | 26 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 5.598 | 96.126 | 0 | 287.884 | 0 | 0 | 0 | 392.42
1580300 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6913651 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:43 | 10.12.2022 17:05:00 | 8.0714 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.428 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 32.255
1580301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7081719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:40 | 10.12.2022 12:00:52 | 3.0033 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 336.469 | 0 | 0 | 0 | 22.406 | 0 | 0 | 358.874
1580302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7006197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:38 | 10.12.2022 12:29:00 | 3.4728 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.053 | 0 | 0.931 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 23.708
1580299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6775876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:29 | 10.12.2022 12:59:00 | 3.9753 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 264.931 | 0 | 0 | 0 | 39.155 | 0 | 0 | 304.085
1580298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:26 | 10.12.2022 12:55:54 | 3.9244 | 0 | 233 | 1 | 8 | 7 | 126 | 1 | 1 | 0 | 101.781 | 0 | 2.504 | 777.083 | 135.887 | 578.988 | 0 | 1596.242
1580297 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:14 | 10.12.2022 16:23:00 | 7.3794 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.111 | 0 | 0 | 0 | 96.571 | 0 | 0 | 172.682
1580294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:08 | 10.12.2022 11:58:56 | 2.98 | 0 | 94 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.199 | 0 | 0.996 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 52.13
1580296 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:05 | 10.12.2022 17:03:00 | 8.0486 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.681 | 0 | 5.858 | 0 | 240.537 | 0 | 0 | 268.076
1580295 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:05 | 10.12.2022 11:54:00 | 2.8986 | 0 | 505 | 7 | 13 | 8 | 93 | 1 | 0 | 0 | 255.717 | 0.742 | 4.382 | 30.301 | 57.644 | 8.685 | 0 | 357.47
1580293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6871351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:02 | 10.12.2022 11:28:00 | 2.4661 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.843
1580319 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | DM | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:00 | 10.12.2022 13:56:00 | 4.9333 | 1 | 581 | 10 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7.409 | 285.333 | 30.739 | 0 | 0 | 26.963 | 0 | 0 | 350.444
1580266 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 08:30:15 | 10.12.2022 15:29:11 | 6.9822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.93 | 0 | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 452.537
1580274 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6664757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 08:24:24 | 10.12.2022 10:12:00 | 1.7933 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 2.842 | 0 | 27.389 | 0 | 0 | 30.538
1580251 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12091645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 08:14:47 | 10.12.2022 17:44:00 | 9.4869 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.199
1580243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 08:00:30 | 10.12.2022 12:49:30 | 4.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.069 | 0 | 2222.054 | 0 | 3117.122
1580255 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.12.2022 08:00:00 | 10.12.2022 18:10:00 | 10.1667 | 1 | 193 | 36 | 5 | 21 | 30 | 0 | 1 | 2.462 | 371.602 | 388.229 | 12.674 | 692.046 | 120.079 | 0 | 0 | 1587.093
1580228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 07:32:58 | 10.12.2022 07:33:59 | 0.0169 | 6 | 150 | 211 | 2 | 18 | 34 | 1 | 0 | 0.005 | 0.537 | 7.371 | 0.007 | 2.957 | 0.441 | 0.298 | 0 | 11.615
1580214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 02:37:58 | 10.12.2022 02:50:58 | 0.2167 | 0 | 2560 | 2 | 13 | 17 | 383 | 0 | 1 | 0 | 73.605 | 0 | 0.002 | 4.591 | 29.386 | 0 | 2.786 | 110.37
1580205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 02:16:48 | 10.12.2022 02:32:00 | 0.2533 | 0 | 2560 | 2 | 13 | 17 | 382 | 0 | 2 | 0 | 86.056 | 0 | 0.002 | 5.368 | 33.415 | 0 | 4.428 | 129.27
1580155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6740898 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 00:25:15 | 10.12.2022 02:40:58 | 2.2619 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 152.091 | 0 | 0 | 0 | 36.475 | 0 | 0 | 188.567
1580147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7001700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 23:54:28 | 10.12.2022 00:50:28 | 0.9333 | 10 | 497 | 22 | 1 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6.313 | 23.199 | 3.038 | 0 | 6.446 | 3.117 | 0 | 0 | 42.113
1580102 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7001897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 21:00:21 | 09.12.2022 21:12:43 | 0.2061 | 0 | 3778 | 0 | 388 | 0 | 617 | 0 | 5 | 0 | 144.497 | 0 | 29.572 | 0 | 34.698 | 0 | 6.265 | 215.032
1580086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215655 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 20:38:55 | 09.12.2022 22:29:00 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098
1580080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6910884 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 20:06:44 | 09.12.2022 20:53:00 | 0.7711 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.623 | 0 | 0 | 0 | 11.637 | 0 | 0 | 26.26
1580062 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180934 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 19:25:09 | 09.12.2022 20:19:00 | 0.8975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.42
1580043 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6664757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 19:04:49 | 09.12.2022 19:44:00 | 0.6531 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.791 | 0 | 9.785 | 0 | 0 | 10.702
1580063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6612569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 18:40:19 | 09.12.2022 20:27:00 | 1.7781 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.312 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | 0 | 0 | 64.316
1579996 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517140228 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 18:16:40 | 09.12.2022 20:51:00 | 2.5722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
1579969 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12349259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 18:01:32 | 09.12.2022 18:18:00 | 0.2744 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 11.593
1579966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7094285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:59:48 | 09.12.2022 19:47:00 | 1.7867 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 42.922
1579954 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168254 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:55:15 | 09.12.2022 19:35:00 | 1.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
1579939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12173051 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:48:10 | 09.12.2022 18:19:00 | 0.5139 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.205 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 7.158
1579931 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6908074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:37:28 | 09.12.2022 19:53:00 | 2.2589 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.132 | 0 | 0 | 0 | 67.336 | 0 | 0 | 116.468
1579905 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951186 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:30:29 | 09.12.2022 19:41:00 | 2.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
1579899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7144341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:28:31 | 09.12.2022 19:30:00 | 2.0247 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.569 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 11.434 | 23.827
1579878 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:07:01 | 09.12.2022 18:58:00 | 1.8497 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.827 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 46.782
1579868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:02:13 | 09.12.2022 18:44:00 | 1.6964 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.618 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 9.777
1579862 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:57:22 | 09.12.2022 17:59:00 | 1.0272 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.135 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 32.069
1579854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10506111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:51:31 | 09.12.2022 17:01:31 | 0.1667 | 0 | 5 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.643
1579983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200721 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:51:20 | 09.12.2022 18:31:00 | 1.6611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811
1579848 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6876891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:47:52 | 09.12.2022 18:12:00 | 1.4022 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 11.767 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 0 | 0 | 55.547
1579789 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:04:33 | 09.12.2022 16:07:33 | 0.05 | 0 | 454 | 111 | 25 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 9.803 | 0.511 | 1.377 | 2.113 | 0 | 0 | 18.862
1579794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 16:04:23 | 09.12.2022 17:04:00 | 0.9936 | 0 | 942 | 0 | 0 | 2 | 71 | 4 | 1 | 0 | 243.494 | 0 | 0 | 15.296 | 83.079 | 271.127 | 43.545 | 656.541
1579778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:00:14 | 09.12.2022 16:01:27 | 0.0203 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.045 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.173
1579740 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:33:06 | 09.12.2022 15:34:15 | 0.0192 | 0 | 328 | 59 | 0 | 6 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0.744 | 1.393 | 0 | 0.579 | 0.243 | 0.135 | 0 | 3.095
1579723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:21:49 | 09.12.2022 15:27:20 | 0.0919 | 0 | 6 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 6.494
1579729 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:14:06 | 09.12.2022 15:17:06 | 0.05 | 7 | 2557 | 56 | 45 | 54 | 368 | 1 | 0 | 0.34 | 15.108 | 3.236 | 0.62 | 12.261 | 6.138 | 0.187 | 0 | 37.891
1579767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:05:49 | 09.12.2022 15:11:49 | 0.1 | 0 | 424 | 14 | 7 | 16 | 67 | 2 | 0 | 0 | 5.584 | 2.259 | 0.365 | 6.731 | 1.477 | 0 | 0 | 16.415
1579695 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:02:16 | 09.12.2022 16:32:00 | 1.4956 | 0 | 13 | 34 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 73.916 | 0 | 28.588 | 0 | 0 | 0 | 112.418
1579639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6749861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 14:28:14 | 09.12.2022 15:05:14 | 0.6167 | 0 | 1018 | 1 | 3 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 95.567 | 0.155 | 0.218 | 7.386 | 6.467 | 0 | 0 | 109.792
1579624 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7137208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 14:25:26 | 09.12.2022 14:59:00 | 0.5594 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.253 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 8.815
1579574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 14:01:25 | 09.12.2022 15:45:53 | 1.7411 | 0 | 681 | 6 | 53 | 12 | 120 | 2 | 0 | 0 | 202.88 | 107.436 | 23.616 | 214.641 | 141.107 | 1564.791 | 0 | 2254.47
1579572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 13:53:41 | 09.12.2022 14:22:37 | 0.4822 | 0 | 3656 | 9 | 75 | 6 | 380 | 1 | 0 | 0 | 280.628 | 1.829 | 12.043 | 11.054 | 73.078 | 12.288 | 0 | 390.919
1579573 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6574931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:52:00 | 09.12.2022 14:31:50 | 0.6639 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.752
1579573 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | LINE9573977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:52:00 | 09.12.2022 19:41:14 | 5.8206 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.995
1579536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 13:34:26 | 09.12.2022 16:33:00 | 2.9761 | 0 | 3 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.413 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 188.178
1579533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553465 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:30:49 | 09.12.2022 15:15:00 | 1.7364 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0 | 0 | 106.49
1579504 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR7157406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 13:09:47 | 09.12.2022 15:07:00 | 1.9536 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.915 | 0 | 0 | 0 | 4.897 | 0 | 0 | 26.811
1579494 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 13:00:30 | 09.12.2022 13:02:00 | 0.025 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 7.152 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 8.408
1579493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:00:21 | 09.12.2022 17:25:00 | 4.4108 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.774
1579492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:00:10 | 09.12.2022 17:24:00 | 4.3972 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.149 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 31.323
1579479 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO6806050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 12:54:02 | 09.12.2022 13:30:00 | 0.5994 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.695 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 11.068
1579410 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473933 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 12:13:35 | 09.12.2022 15:11:00 | 2.9569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
1579409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11797442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 12:12:30 | 09.12.2022 15:35:00 | 3.375 | 0 | 11 | 24 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.705 | 0 | 102.758 | 13.413 | 0 | 0 | 172.876
1579392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK | ISO6600987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 12:00:03 | 09.12.2022 15:50:14 | 3.8364 | 2 | 1113 | 0 | 30 | 0 | 201 | 0 | 0 | 6.649 | 443.593 | 0 | 8.546 | 0 | 106.856 | 0 | 0 | 565.645
1579404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7002243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:55:47 | 09.12.2022 12:56:00 | 1.0036 | 0 | 324 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.276 | 0 | 0.013 | 0 | 12.339 | 0 | 0 | 63.628
1579349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:45:29 | 09.12.2022 12:36:29 | 0.85 | 0 | 167 | 82 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38.745 | 22.419 | 4.813 | 0 | 9.411 | 0 | 0 | 75.388
1579307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 11:30:02 | 09.12.2022 12:36:00 | 1.0994 | 0 | 0 | 79 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.722 | 0 | 47.565 | 0 | 0 | 0 | 66.287
1579317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6761189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:29:41 | 09.12.2022 12:55:00 | 1.4219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.816 | 0 | 0 | 228.816
1579282 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7157432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:17:09 | 09.12.2022 11:59:00 | 0.6975 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.191 | 0 | 0.068 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 8.353
1579269 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6663875 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:08:15 | 09.12.2022 13:25:00 | 2.2792 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 14.512 | 0 | 0 | 97.291
1579266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:06:22 | 09.12.2022 12:24:00 | 1.2939 | 8 | 2812 | 4 | 28 | 11 | 611 | 3 | 1 | 21.968 | 518.782 | 0 | 14.924 | 30.877 | 157.53 | 78.546 | 0 | 822.627
1579249 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO11428873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 11:00:38 | 09.12.2022 15:20:00 | 4.3228 | 7 | 1248 | 19 | 148 | 4 | 117 | 9 | 2 | 113.874 | 494.04 | 14.318 | 25.1 | 87.034 | 109.29 | 137.982 | 21.601 | 1003.238
1579205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:36:25 | 09.12.2022 10:42:25 | 0.1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.023 | 0.005 | 1.412 | 0.05 | 0.372 | 0.149 | 0 | 0 | 2.011
1579164 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:13:09 | 09.12.2022 11:00:21 | 0.7867 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.096 | 0 | 12.22 | 0 | 64.125 | 0 | 122.441
1579160 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:09:19 | 09.12.2022 10:50:00 | 0.6781 | 3 | 1473 | 0 | 5 | 2 | 63 | 0 | 0 | 3.04 | 45.449 | 0 | 0.015 | 17.069 | 24.187 | 0 | 0 | 89.76
1579159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:08:21 | 09.12.2022 16:24:00 | 6.2608 | 0 | 29 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.214 | 45.97 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.297
1579166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6798442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:05:39 | 09.12.2022 10:11:08 | 0.0914 | 0 | 6262 | 2 | 4 | 13 | 472 | 0 | 0 | 0 | 100.169 | 0 | 0 | 21.594 | 28.101 | 0 | 0 | 149.864
1579141 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 10:00:41 | 09.12.2022 14:34:44 | 4.5675 | 7 | 2557 | 56 | 45 | 54 | 368 | 1 | 0 | 30.603 | 1348.599 | 301.54 | 59.083 | 1182.615 | 599.462 | 15.048 | 0 | 3536.949
1579139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6798442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:00:19 | 09.12.2022 10:03:15 | 0.0489 | 0 | 6262 | 2 | 4 | 13 | 472 | 0 | 0 | 0 | 53.809 | 0 | 0 | 11.552 | 15.043 | 0 | 0 | 80.404
1579129 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 10:00:02 | 09.12.2022 13:01:00 | 3.0161 | 1 | 1002 | 76 | 144 | 11 | 103 | 0 | 0 | 4.522 | 234.752 | 51.734 | 30.409 | 173.844 | 43.762 | 0 | 0 | 539.023
1579102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:35:18 | 09.12.2022 17:18:37 | 7.7219 | 1 | 289 | 59 | 0 | 1 | 43 | 2 | 0 | 11.578 | 341.272 | 65.645 | 0 | 11.864 | 61.755 | 35.345 | 0 | 527.46
1579101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:35:18 | 09.12.2022 09:36:18 | 0.0167 | 2 | 36 | 60 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1.771 | 0.092 | 1.687 | 0.016 | 1.922 | 0.069 | 0 | 0 | 5.557
1579107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6899105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:31:17 | 09.12.2022 11:39:00 | 2.1286 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 12.999 | 0 | 0 | 31.84
1579093 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747558 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:30:32 | 09.12.2022 13:59:00 | 4.4744 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 147.319 | 0 | 0 | 0 | 28.945 | 0 | 0 | 176.264
1579095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:30:00 | 09.12.2022 10:50:00 | 1.3333 | 18 | 539 | 13 | 10 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 157.716 | 6.035 | 1.488 | 0 | 26.558 | 0 | 0 | 191.798
1579091 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:29:19 | 09.12.2022 09:31:39 | 0.0389 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.093 | 0 | 0.928 | 0 | 0.971 | 0 | 1.554 | 0 | 3.546
1579089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7081988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:24:58 | 09.12.2022 11:38:00 | 2.2172 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.809 | 0 | 0 | 0 | 41.226 | 0 | 0 | 110.035
1579097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6983481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:17:52 | 09.12.2022 11:10:00 | 1.8689 | 0 | 641 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 172.989 | 0 | 0 | 0 | 13.492 | 0 | 0 | 186.481
1579063 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:01:11 | 09.12.2022 12:00:00 | 2.9803 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 180.36 | 0 | 0 | 0 | 55.046 | 0 | 0 | 235.406
1579062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11983625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:01:11 | 09.12.2022 12:37:25 | 3.6039 | 0 | 5039 | 1 | 4 | 9 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3101.463 | 0 | 1.365 | 61.136 | 473.788 | 0 | 0 | 3637.752
1579061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:57 | 09.12.2022 16:54:00 | 7.8842 | 1 | 176 | 1 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 179.31 | 0 | 13.203 | 181.809 | 123.62 | 0 | 0 | 497.942
1579060 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:50 | 09.12.2022 13:56:56 | 4.935 | 0 | 3 | 74 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.635 | 0 | 216.511 | 0 | 0 | 0 | 814.146
1579059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:43 | 09.12.2022 15:59:00 | 6.9714 | 0 | 674 | 0 | 8 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 469.014 | 0 | 20.389 | 352.491 | 96.505 | 0 | 0 | 938.399
1579058 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:33 | 09.12.2022 17:13:00 | 8.2075 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 5.95 | 0 | 309.203 | 0 | 0 | 336.804
1579057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:28 | 09.12.2022 17:20:00 | 8.3256 | 0 | 40 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.467 | 5.916 | 0 | 0 | 42.762 | 0 | 0 | 104.146
1579056 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6524978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:26 | 09.12.2022 15:01:06 | 6.0111 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 87.435 | 0 | 20.569 | 0 | 83.586 | 0 | 0 | 191.59
1579055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:22 | 09.12.2022 12:45:00 | 3.7439 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.53
1579054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6716079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:08 | 09.12.2022 12:18:00 | 3.2978 | 0 | 411 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 366.739 | 0 | 0 | 26.267 | 40.247 | 0 | 0 | 433.253
1579051 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6750999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:03 | 09.12.2022 13:00:00 | 3.9992 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 140.237 | 0 | 0 | 0 | 72.458 | 0 | 0 | 212.696
1579052 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:02 | 09.12.2022 16:46:00 | 7.7661 | 2 | 594 | 8 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 23.044 | 446.174 | 18.204 | 2.596 | 0 | 95.058 | 0 | 0 | 585.076
1579064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:00 | 09.12.2022 12:54:00 | 3.9 | 1 | 290 | 24 | 33 | 17 | 87 | 0 | 0 | 5.734 | 210.33 | 398.61 | 101.099 | 110.437 | 147.602 | 0 | 0 | 973.813
1579050 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7120863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 08:46:15 | 09.12.2022 09:40:00 | 0.8958 | 0 | 841 | 6 | 1 | 29 | 181 | 2 | 0 | 0 | 70.64 | 1.174 | 6.37 | 344.527 | 59.748 | 232.68 | 0 | 715.139
1579034 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 08:36:58 | 09.12.2022 08:37:48 | 0.0139 | 2 | 46 | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.038 | 0.073 | 0.291 | 0 | 0.382 | 0.015 | 0 | 0 | 0.8
1579029 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 08:33:22 | 09.12.2022 08:34:13 | 0.0142 | 0 | 227 | 49 | 4 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 1.26 | 0.036 | 1.219 | 0.112 | 0 | 0 | 3.086
1579028 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6732496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 08:30:13 | 09.12.2022 16:30:00 | 7.9964 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.957 | 0 | 0 | 54.096 | 2.722 | 0 | 0 | 109.775
1579003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7054253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 07:32:09 | 09.12.2022 09:04:00 | 1.5308 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 6.549
1578991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6701902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 03:03:24 | 09.12.2022 03:25:00 | 0.36 | 0 | 2159 | 0 | 1 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 151.859 | 0 | 0 | 46.572 | 34.373 | 0 | 0 | 232.803
1578984 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 02:12:57 | 09.12.2022 02:14:04 | 0.0186 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
1578979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7133903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 01:11:20 | 09.12.2022 01:27:24 | 0.2678 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.489 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 7.716
1578964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 23:26:40 | 08.12.2022 23:30:45 | 0.0681 | 103 | 12165 | 58 | 313 | 64 | 877 | 0 | 1 | 0.756 | 115.154 | 1.303 | 2.784 | 42.775 | 37.277 | 0 | 0.311 | 200.36
1578965 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6795458 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 23:10:57 | 09.12.2022 01:05:00 | 1.9008 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.687
1578921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7043939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 21:28:38 | 08.12.2022 21:42:00 | 0.2228 | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 11.357
1578900 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7894103 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 20:37:03 | 08.12.2022 21:13:10 | 0.6019 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 17.095 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0.069 | 0 | 18.24
1578864 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 19:32:15 | 08.12.2022 21:32:15 | 2 | 0 | 658 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 246.024 | 0 | 0 | 86.147 | 105.358 | 0 | 0 | 437.529
1578864 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6582887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 19:32:15 | 09.12.2022 02:38:15 | 7.1 | 0 | 857 | 0 | 1 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 882.855 | 0 | 0.032 | 1450.202 | 42.947 | 0 | 0 | 2376.035
1578823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 19:03:59 | 08.12.2022 19:36:00 | 0.5336 | 0 | 221 | 13 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.402 | 2.054 | 1.895 | 0.6 | 1.177 | 0 | 0 | 19.128
1578796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516222028 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 18:20:41 | 08.12.2022 18:45:00 | 0.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
1578748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:32:00 | 08.12.2022 17:39:00 | 0.1167 | 0 | 424 | 14 | 7 | 16 | 67 | 2 | 0 | 0 | 6.651 | 2.251 | 0.316 | 7.414 | 1.657 | 0 | 0 | 18.288
1578729 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728507 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:24:13 | 08.12.2022 20:07:00 | 2.7131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
1578721 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:16:53 | 08.12.2022 18:08:00 | 0.8519 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.263 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 9.563
1578716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6662432 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:10:31 | 08.12.2022 17:19:00 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094
1578684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:00:48 | 08.12.2022 17:50:21 | 0.8258 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
1578704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 16:41:52 | 08.12.2022 16:55:52 | 0.2333 | 5 | 3196 | 206 | 36 | 68 | 606 | 8 | 0 | 21.064 | 104.412 | 148.04 | 6.086 | 92.94 | 69.397 | 14.816 | 0 | 456.754
1578704 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 517335449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 16:41:52 | 08.12.2022 16:56:52 | 0.25 | 4 | 445 | 31 | 7 | 25 | 74 | 4 | 0 | 2.952 | 14.03 | 22.034 | 0.831 | 23.815 | 4.386 | 0 | 0 | 68.048
1578694 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 16:04:43 | 08.12.2022 17:21:00 | 1.2714 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 62.648 | 0 | 0 | 0 | 8.029 | 0 | 13.752 | 84.428
1578573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11737844 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2022 15:44:34 | 08.12.2022 17:37:00 | 1.8739 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.092 | 0 | 0 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 41.736
1578570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770767 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 15:42:41 | 08.12.2022 16:22:00 | 0.6553 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.453 | 0 | 0 | 0 | 5.486 | 0 | 0 | 20.939
1578623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 15:24:32 | 08.12.2022 16:17:41 | 0.8858 | 0 | 43 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 28.414 | 1.138 | 256.173 | 0 | 288.519
1578477 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9282545 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 15:00:02 | 08.12.2022 17:33:00 | 2.5494 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.938 | 0 | 0 | 0 | 8.415 | 0 | 36.353
1578472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620406 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 14:53:22 | 08.12.2022 15:33:00 | 0.6606 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.156 | 0 | 0.967 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 9.814
1578425 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 14:17:29 | 08.12.2022 14:51:29 | 0.5667 | 0 | 80 | 18 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.754 | 10.872 | 0.756 | 0.855 | 2.238 | 0 | 0 | 25.474
1578401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 14:01:17 | 08.12.2022 15:33:00 | 1.5286 | 1 | 112 | 39 | 244 | 18 | 101 | 0 | 0 | 0.555 | 9.284 | 38.076 | 80.57 | 264.834 | 23.79 | 0 | 0 | 417.11
1578400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8448766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 14:00:22 | 08.12.2022 15:42:00 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.028 | 0 | 0 | 0 | 885.028
1578433 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10851241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 13:55:33 | 08.12.2022 14:38:00 | 0.7075 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.351 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 9.479
1578361 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 13:40:29 | 08.12.2022 13:41:27 | 0.0161 | 1 | 1005 | 255 | 86 | 14 | 213 | 0 | 0 | 0.024 | 4.203 | 1.975 | 0.451 | 2.381 | 1.234 | 0 | 0 | 10.269
1578321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 13:10:41 | 08.12.2022 13:50:31 | 0.6639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.107 | 0 | 12.217
1578444 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8749727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 13:09:14 | 08.12.2022 13:15:14 | 0.1 | 1 | 168 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.151 | 2.593 | 0 | 0.002 | 1.476 | 0.277 | 0 | 0 | 4.499
1578307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 13:01:48 | 08.12.2022 17:18:44 | 4.2822 | 2 | 545 | 89 | 8 | 35 | 74 | 0 | 0 | 57.559 | 566.292 | 843.931 | 41.095 | 514.192 | 164.058 | 0 | 0 | 2187.126
1578306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 13:01:18 | 08.12.2022 17:18:28 | 4.2861 | 1 | 659 | 146 | 3 | 12 | 93 | 19 | 2 | 20.963 | 370.147 | 875.918 | 1.198 | 130.216 | 73.012 | 193.426 | 68.144 | 1733.024
1578223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 12:10:53 | 08.12.2022 12:12:41 | 0.03 | 0 | 20 | 108 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 8.302 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 9.813
1578430 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7059872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2022 12:06:56 | 08.12.2022 15:09:00 | 3.0344 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.018 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 50.591
1578197 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 12:02:29 | 08.12.2022 12:53:01 | 0.8422 | 2 | 32 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2.543 | 2.495 | 36.911 | 0.005 | 56.101 | 5.118 | 6.314 | 0 | 109.488
1578184 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 11:57:20 | 08.12.2022 11:59:08 | 0.03 | 7 | 4 | 107 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 4.376 | 0 | 2.306 | 0 | 6.288 | 0.187 | 6.271 | 0 | 19.428
1578162 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6715244 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 11:43:40 | 08.12.2022 12:56:55 | 1.2208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.555 | 0 | 54.941 | 85.496
1578123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 11:14:57 | 08.12.2022 11:49:37 | 0.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.801 | 2.08 | 0 | 68.881
1578076 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6681280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 11:00:01 | 08.12.2022 12:10:00 | 1.1664 | 1 | 292 | 4 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.783 | 28.959 | 1.782 | 0.101 | 16.994 | 5.509 | 0 | 0 | 55.129
1578072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248343 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:55:57 | 08.12.2022 11:44:00 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0.366
1578062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6929252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:53:25 | 08.12.2022 13:15:45 | 2.3722 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.85
1578427 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:52:56 | 08.12.2022 14:43:00 | 3.8344 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.969 | 0 | 0 | 0 | 12.832 | 0 | 0 | 68.801
1578057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6637983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:50:39 | 08.12.2022 12:37:00 | 1.7725 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.439 | 0 | 1.137 | 0 | 15.819 | 0 | 0 | 29.395
1578040 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535200359 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:40:45 | 08.12.2022 12:29:00 | 1.8042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1578033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 10:35:24 | 08.12.2022 12:22:07 | 1.7786 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.213 | 0 | 32.213
1578030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:32:30 | 08.12.2022 10:36:25 | 0.0653 | 6 | 1168 | 29 | 60 | 68 | 399 | 1 | 1 | 0.349 | 15.025 | 8.321 | 1.469 | 41.508 | 8.749 | 0.105 | 1.085 | 76.611
1578022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:26:12 | 08.12.2022 10:27:08 | 0.0156 | 0 | 198 | 196 | 10 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 7.976 | 0.053 | 2.458 | 0.24 | 0 | 0 | 11.26
1577994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6609008 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:07:16 | 08.12.2022 14:31:00 | 4.3956 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.258 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 27.085
1577977 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 10:00:42 | 08.12.2022 10:44:46 | 0.7344 | 0 | 96 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0.096 | 47.092 | 0 | 0 | 0 | 49.171
1577973 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 10:00:36 | 08.12.2022 15:37:40 | 5.6178 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.481 | 0 | 112.944 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 125.045
1577972 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 10:00:07 | 08.12.2022 14:17:00 | 4.2814 | 1 | 53 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.538 | 26.459 | 87.489 | 4.763 | 9.802 | 0 | 0 | 0 | 135.05
1577969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12007218 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.12.2022 10:00:06 | 08.12.2022 18:00:00 | 7.9983 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.314 | 0 | 133.945 | 0 | 0 | 0 | 143.258
1577965 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:59:07 | 08.12.2022 10:00:03 | 0.0156 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.022 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 1.121
1577961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:58:40 | 08.12.2022 09:59:38 | 0.0161 | 1 | 117 | 42 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.008 | 0.263 | 1.748 | 0.325 | 1.559 | 0.051 | 0 | 0 | 3.953
1577950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:55:49 | 08.12.2022 09:56:34 | 0.0125 | 0 | 198 | 196 | 10 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 6.171 | 0.041 | 1.945 | 0.187 | 0 | 0 | 8.76
1577948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:54:12 | 08.12.2022 09:55:51 | 0.0275 | 0 | 24 | 21 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 1.105 | 0.765 | 0.236 | 0.484 | 0 | 0 | 2.995
1578029 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:49:52 | 08.12.2022 11:05:00 | 1.2522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
1577909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:30:55 | 08.12.2022 10:46:00 | 1.2514 | 0 | 6 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 38.241
1577905 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:30:39 | 08.12.2022 15:55:53 | 6.4206 | 2 | 509 | 5 | 8 | 12 | 132 | 0 | 0 | 11.409 | 328.744 | 0 | 1.985 | 31.738 | 97.319 | 0 | 0 | 471.195
1577903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:29:01 | 08.12.2022 09:31:08 | 0.0353 | 2 | 1312 | 59 | 14 | 83 | 210 | 0 | 0 | 0.052 | 6.334 | 7.386 | 0.626 | 18.22 | 2.738 | 0 | 0 | 35.356
1577870 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:08:29 | 08.12.2022 15:14:00 | 6.0919 | 0 | 553 | 17 | 13 | 12 | 162 | 0 | 0 | 0 | 551.783 | 33.377 | 26.166 | 1704.016 | 324.054 | 0 | 0 | 2639.396
1577851 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:50 | 08.12.2022 16:35:00 | 7.5694 | 0 | 334 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 379.55 | 0 | 2.136 | 0 | 66.924 | 0 | 0 | 448.609
1577850 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:18 | 08.12.2022 17:02:00 | 8.0283 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.168 | 0 | 5.842 | 0 | 306.21 | 0 | 0 | 333.219
1577848 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:18 | 08.12.2022 13:59:43 | 4.9903 | 1 | 17 | 29 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.176 | 11.013 | 178.082 | 32.782 | 9.532 | 4.467 | 0 | 0 | 236.052
1577847 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:12 | 08.12.2022 11:52:00 | 2.8633 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.042 | 26.632 | 21.07 | 0 | 0 | 47.8
1577846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6685504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:11 | 08.12.2022 16:01:00 | 7.0136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.372 | 0 | 0 | 0 | 31.714 | 0 | 52.086
1577844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6606910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:02 | 08.12.2022 13:47:27 | 4.7903 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 0 | 20.949 | 0 | 40.678 | 0 | 0 | 86.037
1577843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6838788 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:02 | 08.12.2022 11:56:00 | 2.9328 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.612 | 0 | 0.311 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 23.074
1577845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:01 | 08.12.2022 16:57:00 | 7.9497 | 1 | 176 | 1 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 181.29 | 0 | 13.333 | 184.998 | 125.959 | 0 | 0 | 505.58
1577842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6958726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:00 | 08.12.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 170.727 | 0 | 0 | 0 | 50.588 | 0 | 0 | 221.315
1577799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 08:51:04 | 08.12.2022 08:51:58 | 0.015 | 1 | 789 | 29 | 13 | 19 | 180 | 1 | 0 | 0.277 | 2.529 | 0.782 | 0.152 | 0.589 | 0.824 | 0.019 | 0 | 5.172
1577835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 08:50:50 | 08.12.2022 11:53:02 | 3.0367 | 1 | 290 | 24 | 33 | 17 | 87 | 0 | 0 | 4.606 | 168.948 | 318.546 | 82.217 | 88.23 | 116.699 | 0 | 0 | 779.245
1577776 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6559771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 08:13:45 | 08.12.2022 08:16:45 | 0.05 | 0 | 341 | 0 | 12 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0.067 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 2.906
1577764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6915916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 08:05:49 | 08.12.2022 09:49:09 | 1.7222 | 1 | 775 | 1 | 1 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 266.157 | 0 | 0 | 0 | 48.756 | 0 | 0 | 314.913
1577761 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 08:03:21 | 08.12.2022 08:07:50 | 0.0747 | 0 | 341 | 0 | 12 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3.299 | 0 | 0.1 | 0 | 0.974 | 0 | 0.014 | 4.387
1577760 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:58:54 | 08.12.2022 07:59:07 | 0.0036 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.086 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.183
1577752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744136 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:51:56 | 08.12.2022 11:33:00 | 3.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.333 | 0 | 0 | 13.333
1577738 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:26:46 | 08.12.2022 07:50:02 | 0.3878 | 1 | 8836 | 13 | 159 | 41 | 771 | 4 | 2 | 0.37 | 420.66 | 4.754 | 5.518 | 295.796 | 131.407 | 142.095 | 2.181 | 1002.781
1577738 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:26:46 | 08.12.2022 08:19:24 | 0.8772 | 0 | 199 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.952 | 0 | 0.162 | 0 | 5.468 | 0 | 0 | 18.583
1577863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6988281 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:17:58 | 08.12.2022 09:16:00 | 1.9672 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.742 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 20.768
1577763 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6629793 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:05:57 | 08.12.2022 08:19:00 | 1.2175 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 4.56
1577557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 03:00:56 | 08.12.2022 03:19:00 | 0.3011 | 0 | 3245 | 8 | 66 | 31 | 526 | 2 | 2 | 0 | 133.957 | 14.073 | 2.792 | 62.87 | 57.858 | 217.487 | 5.632 | 494.67
1577483 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 23:11:24 | 07.12.2022 23:40:00 | 0.4767 | 0 | 383 | 0 | 9 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.822 | 0 | 0.202 | 2.714 | 2.236 | 0 | 0 | 28.974
1577471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 22:55:29 | 07.12.2022 22:56:50 | 0.0225 | 0 | 53 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.011 | 0 | 0.427 | 0.015 | 0 | 0 | 0.636
1577429 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6983050 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 20:04:24 | 07.12.2022 21:34:00 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 3.398
1577426 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6971808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 19:53:26 | 07.12.2022 21:18:00 | 1.4094 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 19.677
1577416 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6527091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 19:39:39 | 07.12.2022 23:34:00 | 3.9058 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.408 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 66.373
1577406 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516000535 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 19:10:07 | 07.12.2022 19:50:00 | 0.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
1577397 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6902448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 19:07:22 | 07.12.2022 19:31:00 | 0.3939 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 7.768
1577423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11216570 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:56:02 | 07.12.2022 20:08:00 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.829 | 0 | 0 | 0 | 125.829
1577376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738107 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BAKIR BARA ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:52:39 | 07.12.2022 20:23:00 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064
1577365 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO13231068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:43:52 | 07.12.2022 18:55:00 | 0.1856 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 0 | 0.002 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 10.05
1577419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR13158688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:33:55 | 07.12.2022 20:17:00 | 1.7181 | 0 | 119 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 53.123 | 0 | 7.303 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 73.054
1577354 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR12971615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:32:07 | 07.12.2022 18:54:00 | 0.3647 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 1.53
1577336 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6610654 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 17:55:07 | 07.12.2022 19:44:00 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 2.62
1577253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6536926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 17:41:19 | 07.12.2022 18:37:00 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.986 | 0 | 0 | 38.986
1577171 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 17:00:01 | 07.12.2022 18:20:00 | 1.3331 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 182.158 | 0 | 0.357 | 0 | 85.378 | 0 | 0 | 267.892
1577161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 16:51:45 | 07.12.2022 16:57:48 | 0.1008 | 0 | 2396 | 0 | 1 | 1 | 384 | 0 | 1 | 0 | 34.772 | 0 | 0 | 7.721 | 23.449 | 0 | 1.531 | 67.473
1577159 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 16:50:47 | 07.12.2022 17:35:00 | 0.7369 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.346 | 0 | 0.145 | 7.666 | 0 | 160.403 | 0 | 168.561
1577124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 16:30:03 | 07.12.2022 19:01:21 | 2.5217 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.031 | 0 | 68.397 | 0 | 0 | 0 | 141.428
1577071 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 16:00:05 | 07.12.2022 16:30:20 | 0.5042 | 2 | 293 | 5 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1.522 | 8.598 | 2.483 | 0.904 | 11.224 | 1.285 | 0 | 0 | 26.016
1577056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 15:48:33 | 07.12.2022 16:27:00 | 0.6408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | 7 | 5 | 0 | 6.832 | 0 | 0 | 28.622 | 59.842 | 378.982 | 27.172 | 501.449
1577013 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6993828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 15:26:28 | 07.12.2022 16:13:00 | 0.7756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.118 | 0 | 37.161 | 55.279
1576986 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 15:19:25 | 07.12.2022 15:20:33 | 0.0189 | 1 | 36 | 95 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0.503 | 0 | 2.087 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 2.604
1576982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 15:14:17 | 07.12.2022 15:15:20 | 0.0175 | 1 | 117 | 42 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.008 | 0.282 | 1.8 | 0.273 | 1.546 | 0.051 | 0 | 0 | 3.96
1576955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7083335 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:36:18 | 07.12.2022 16:04:00 | 1.4617 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.858
1577273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO8085864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:34:10 | 07.12.2022 18:00:00 | 3.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.52
1577189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6834015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:32:04 | 07.12.2022 19:56:00 | 5.3989 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 47.554
1576900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:21:08 | 07.12.2022 14:24:00 | 0.0478 | 1 | 4020 | 9 | 67 | 33 | 629 | 2 | 2 | 0 | 30.798 | 2.851 | 0.612 | 12.937 | 18.195 | 43.749 | 2.341 | 111.483
1576894 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:18:40 | 07.12.2022 14:37:18 | 0.3106 | 0 | 1437 | 55 | 30 | 14 | 457 | 0 | 1 | 0 | 80.708 | 23.992 | 3.801 | 70.088 | 74.983 | 0 | 0.63 | 254.201
1576894 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:18:40 | 07.12.2022 15:17:52 | 0.9867 | 0 | 931 | 0 | 9 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 153.856 | 0 | 2.261 | 13.344 | 51.517 | 0 | 3.635 | 224.613
1576888 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO7113996 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 14:16:49 | 07.12.2022 17:40:00 | 3.3864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 3.476
1576862 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912697 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:02:04 | 07.12.2022 15:05:00 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
1576854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6708672 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 14:00:15 | 07.12.2022 17:00:00 | 2.9958 | 0 | 1915 | 1 | 1 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 785.645 | 0 | 0 | 0 | 315.721 | 0 | 46.958 | 1148.324
1576829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:51:21 | 07.12.2022 18:50:00 | 4.9775 | 0 | 1447 | 0 | 6 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1338.632 | 0 | 2.512 | 333.747 | 473.052 | 0 | 0 | 2147.943
1576818 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:41:09 | 07.12.2022 13:42:50 | 0.0281 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0.033 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 1.923
1576815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:38:57 | 07.12.2022 15:36:57 | 1.9667 | 3 | 1 | 121 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 111.192 | 11.104 | 31.72 | 0.254 | 0 | 0 | 154.498
1576807 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:30:46 | 07.12.2022 13:32:06 | 0.0222 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.011 | 0.067 | 0 | 0 | 0.278
1576791 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6610654 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:18:57 | 07.12.2022 15:26:00 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 3.773
1576814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:12:59 | 07.12.2022 14:46:00 | 1.5503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 41.448 | 0 | 0 | 43.139
1576978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6668983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:12:08 | 07.12.2022 15:26:00 | 2.2311 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.007
1576760 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6820431 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 13:01:42 | 07.12.2022 15:18:00 | 2.2717 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.577 | 0 | 0.528 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 33.433
1576754 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11306454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 13:00:05 | 07.12.2022 16:50:00 | 3.8319 | 0 | 122 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84.119 | 0 | 0 | 54.397 | 64.411 | 0 | 0 | 202.927
1576698 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 12:33:21 | 07.12.2022 14:02:45 | 1.49 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.696 | 0 | 34.645 | 0 | 35.897 | 0 | 56.409 | 0 | 130.648
1576691 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 12:17:54 | 07.12.2022 12:20:38 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 3.452
1576669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 12:01:45 | 07.12.2022 17:00:25 | 4.9778 | 2 | 104 | 16 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 69.417 | 127.754 | 286.701 | 0 | 74.811 | 29.021 | 0 | 0 | 587.703
1576668 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 12:00:12 | 07.12.2022 17:11:00 | 5.18 | 12 | 1811 | 52 | 5 | 35 | 191 | 19 | 4 | 158.758 | 1242.266 | 227.518 | 21.48 | 823.337 | 320.335 | 5115.549 | 35.536 | 7944.779
1576667 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951089 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:59:53 | 07.12.2022 13:36:00 | 1.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
1576666 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6870198 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:55:24 | 07.12.2022 14:15:00 | 2.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.78 | 0 | 0 | 29.78
1576659 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6730465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:49:57 | 07.12.2022 13:28:00 | 1.6342 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.448 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 19.373
1576643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6690995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:41:49 | 07.12.2022 12:57:00 | 1.2531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 33.837 | 0 | 0 | 35.201
1576660 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6715244 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:39:06 | 07.12.2022 12:10:00 | 0.515 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.931 | 0 | 24.413 | 37.344
1576545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:10:28 | 07.12.2022 11:35:00 | 0.4089 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.147 | 0 | 0 | 0 | 12.879 | 0 | 0 | 35.026
1576528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:06:03 | 07.12.2022 11:19:22 | 0.2219 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 114.992 | 0 | 0 | 0 | 125.629 | 0 | 0 | 240.621
1576528 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 517353095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:06:03 | 07.12.2022 11:36:09 | 0.5017 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 0 | 0 | 14.661
1576525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:04:33 | 07.12.2022 16:06:14 | 5.0281 | 1 | 2193 | 5 | 41 | 11 | 860 | 0 | 3 | 0.186 | 1718.302 | 1.281 | 33.886 | 2373.166 | 2567.181 | 0 | 232.639 | 6926.642
1576524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6939720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:04:26 | 07.12.2022 12:22:00 | 1.2928 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 4.373
1576523 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6731266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:03:46 | 07.12.2022 11:24:00 | 0.3372 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 5.944 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 6.114
1576517 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:01:35 | 07.12.2022 14:30:39 | 3.4844 | 3 | 369 | 17 | 4 | 15 | 54 | 9 | 0 | 36.337 | 188.111 | 134.903 | 2.906 | 994.82 | 112.853 | 9423.048 | 0 | 10892.977
1576516 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058155 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:00:59 | 07.12.2022 12:18:00 | 1.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
1576514 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:00:40 | 07.12.2022 11:19:37 | 0.3158 | 0 | 531 | 1 | 14 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 20.022 | 6.487 | 2.404 | 0.611 | 16.347 | 0 | 0 | 45.871
1576513 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO6699794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:00:34 | 07.12.2022 15:58:59 | 4.9736 | 0 | 171 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 114.467 | 0 | 15.078 | 0 | 299.431 | 0 | 0 | 428.976
1576504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7013150 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:52:36 | 07.12.2022 11:41:00 | 0.8067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
1576496 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:45:50 | 07.12.2022 12:31:00 | 1.7528 | 0 | 1127 | 46 | 1 | 9 | 142 | 0 | 0 | 0 | 305.698 | 28.011 | 0 | 33.252 | 62.996 | 0 | 0 | 429.958
1576457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:33:50 | 07.12.2022 12:21:00 | 1.7861 | 1 | 68 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.171 | 6.069 | 3.207 | 0.438 | 10.022 | 2.286 | 0 | 0 | 22.192
1576449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 10:30:06 | 07.12.2022 15:56:54 | 5.4467 | 1 | 778 | 2 | 31 | 3 | 132 | 0 | 0 | 3.621 | 395.449 | 5.702 | 20.507 | 79.889 | 190.216 | 0 | 0 | 695.385
1576403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:13:44 | 07.12.2022 10:14:00 | 0.0044 | 2 | 451 | 3 | 31 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0.021 | 0.395 | 0.007 | 0.027 | 0.077 | 0.105 | 0 | 0 | 0.632
1576397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6904415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:09:54 | 07.12.2022 10:59:00 | 0.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95
1576381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 10:00:32 | 07.12.2022 12:00:02 | 1.9917 | 39 | 2528 | 349 | 73 | 56 | 258 | 26 | 0 | 4.85 | 521.307 | 348.846 | 12.085 | 477.141 | 194.237 | 168.591 | 0 | 1727.057
1576380 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6843445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 10:00:09 | 07.12.2022 12:55:00 | 2.9142 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.726
1576379 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6779835 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 10:00:02 | 07.12.2022 14:38:00 | 4.6328 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533
1576378 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:59:44 | 07.12.2022 10:53:00 | 0.8878 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.443 | 0 | 0 | 0 | 19.503 | 0 | 0 | 39.946
1576346 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:45:00 | 07.12.2022 10:04:00 | 0.3167 | 2 | 293 | 5 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.896 | 5.031 | 1.563 | 0.75 | 8.041 | 0.87 | 0 | 0 | 17.151
1576342 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8657148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:42:54 | 07.12.2022 13:31:53 | 3.8164 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.632 | 0 | 0 | 0 | 8.527 | 0 | 0 | 20.159
1576336 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:41:47 | 07.12.2022 09:50:47 | 0.15 | 4 | 4154 | 31 | 93 | 21 | 358 | 3 | 0 | 0.256 | 41.54 | 30.033 | 4.338 | 216.492 | 14.608 | 15.953 | 0 | 323.222
1576317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8035542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:30:04 | 07.12.2022 16:26:00 | 6.9322 | 0 | 206 | 0 | 9 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 118.892 | 0 | 7.381 | 0 | 18.876 | 0 | 0 | 145.149
1576316 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:28:00 | 07.12.2022 09:30:03 | 0.0342 | 0 | 53 | 71 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.027 | 1.737 | 0.011 | 0.049 | 0.072 | 0 | 0 | 1.896
1576288 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:18:56 | 07.12.2022 09:58:00 | 0.6511 | 0 | 828 | 11 | 0 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 40.069 | 2.715 | 0 | 13.938 | 5.683 | 0 | 0 | 62.404
1576282 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:16:04 | 07.12.2022 16:42:57 | 7.4481 | 0 | 198 | 0 | 21 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 286.033 | 0 | 42.13 | 44.676 | 233.877 | 0 | 0 | 606.716
1576672 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:15:02 | 07.12.2022 12:05:38 | 2.8433 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.584 | 0 | 0 | 0 | 12.399 | 0 | 0 | 62.983
1576267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:08:30 | 07.12.2022 09:09:21 | 0.0142 | 0 | 53 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.009 | 0 | 0.383 | 0.015 | 0 | 0 | 0.524
1576257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6816149 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:58 | 07.12.2022 11:51:00 | 2.8339 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 359.064 | 0 | 0 | 0 | 724.946 | 0 | 0 | 1084.01
1576255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7038920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:37 | 07.12.2022 11:55:00 | 2.9064 | 0 | 64 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.967 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.747
1576254 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6550760 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:25 | 07.12.2022 11:56:00 | 2.9264 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.273 | 0 | 0 | 0 | 3.923 | 0 | 0 | 21.196
1576253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:21 | 07.12.2022 10:13:00 | 1.2108 | 0 | 509 | 40 | 16 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 74.97 | 152.257 | 20.656 | 186.69 | 13.309 | 0 | 0 | 447.882
1576252 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:19 | 07.12.2022 13:51:00 | 4.8447 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.535 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 50.988
1576251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6657983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:02 | 07.12.2022 14:51:00 | 5.8494 | 0 | 119 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 77.805 | 0 | 36.872 | 0 | 51.467 | 0 | 35.046 | 201.189
1576250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6528636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:00 | 07.12.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 517.652 | 0 | 0 | 0 | 120.945 | 0 | 0 | 638.598
1576240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:49:58 | 07.12.2022 09:31:41 | 0.6953 | 3 | 410 | 35 | 7 | 5 | 102 | 0 | 2 | 9.767 | 30.602 | 20.667 | 0 | 23.731 | 18.603 | 0 | 0 | 103.369
1576319 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:45:15 | 07.12.2022 09:32:27 | 0.7867 | 1 | 324 | 65 | 13 | 22 | 44 | 6 | 0 | 3.932 | 13.39 | 64.878 | 0 | 41.825 | 5.093 | 31.005 | 0 | 160.122
1576319 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:45:15 | 07.12.2022 09:33:50 | 0.8097 | 3 | 410 | 35 | 7 | 5 | 102 | 0 | 2 | 11.377 | 35.646 | 24.087 | 0 | 27.541 | 21.462 | 0 | 0 | 120.112
1576227 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:43:37 | 07.12.2022 08:44:37 | 0.0167 | 3 | 410 | 35 | 7 | 5 | 102 | 0 | 2 | 0.235 | 0.799 | 0.501 | 0 | 0.545 | 0.411 | 0 | 0 | 2.49
1576215 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.12.2022 08:33:31 | 07.12.2022 18:16:00 | 9.7081 | 0 | 7 | 10 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.734 | 0 | 414.826 | 0 | 0 | 0 | 538.56
1576142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:19:57 | 07.12.2022 08:31:05 | 0.1856 | 1 | 15648 | 8 | 11 | 38 | 4971 | 0 | 6 | 0 | 450.345 | 0 | 0.068 | 128.135 | 481.768 | 0 | 27.809 | 1088.124
1576139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:17:42 | 07.12.2022 08:20:41 | 0.0497 | 0 | 23 | 71 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 14.496 | 0.024 | 1.487 | 0.008 | 0 | 0 | 16.1
1576101 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:04:55 | 07.12.2022 08:06:15 | 0.0222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 4.528 | 0 | 4.617
1576101 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:04:55 | 07.12.2022 08:14:53 | 0.1661 | 0 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 1.467
1576094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 07:31:35 | 07.12.2022 07:32:31 | 0.0156 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 5.476 | 0 | 0 | 0 | 5.582
1576093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610036 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 07:30:07 | 07.12.2022 08:50:00 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 1.428
1576090 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 07:09:42 | 07.12.2022 09:17:00 | 2.1217 | 0 | 87 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.028 | 0 | 0.414 | 0 | 5.784 | 0 | 0 | 25.226
1576098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 06:16:55 | 07.12.2022 10:02:33 | 3.7606 | 2 | 984 | 5 | 5 | 33 | 97 | 20 | 0 | 5.183 | 274.474 | 0 | 1.203 | 805.368 | 55.199 | 2286.878 | 0 | 3428.304
1576076 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7095992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 04:35:34 | 07.12.2022 05:38:38 | 1.0511 | 0 | 362 | 0 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 66.145 | 0 | 1.051 | 0 | 16.116 | 0 | 0 | 83.313
1576043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 02:47:29 | 07.12.2022 04:01:00 | 1.2253 | 2 | 984 | 5 | 5 | 38 | 97 | 15 | 0 | 1.59 | 84.185 | 0 | 0.236 | 282.136 | 12.262 | 97.438 | 0 | 477.847
1576038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 01:52:07 | 07.12.2022 08:02:07 | 6.1667 | 0 | 32849 | 0 | 2 | 8 | 4417 | 2 | 5 | 0 | 41494.023 | 0 | 0 | 4912.688 | 12080.92 | 227.406 | 31.441 | 58746.477
1575983 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6537780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 01:04:22 | 07.12.2022 01:33:51 | 0.4914 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 95.145 | 0 | 0 | 0 | 5.255 | 0 | 0 | 100.401
1575951 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6821634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 22:56:10 | 06.12.2022 23:35:00 | 0.6472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 0 | 0 | 10.116 | 0 | 0 | 15.738
1575921 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE12236503 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 21:33:54 | 06.12.2022 22:48:00 | 1.235 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.725
1575915 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517051349 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 21:17:23 | 06.12.2022 21:51:00 | 0.5603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
1575892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 19:55:20 | 06.12.2022 19:56:33 | 0.0203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.101
1575871 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6974611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 19:07:02 | 06.12.2022 19:41:00 | 0.5661 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27.497 | 0 | 0 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 36.038
1575789 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12315109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:42:11 | 06.12.2022 18:33:00 | 0.8469 | 1 | 82 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.356 | 8.239 | 2.94 | 1.905 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 14.592
1575811 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:37:11 | 06.12.2022 18:49:33 | 1.2061 | 0 | 234 | 0 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 59.293 | 0 | 6.198 | 0 | 38.118 | 0 | 0 | 103.609
1575749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:33:04 | 06.12.2022 18:48:18 | 1.2539 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.349 | 0 | 0.309 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 29.871
1575734 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE7008121 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:04:41 | 06.12.2022 19:47:00 | 2.7053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 6.602 | 0 | 0 | 11.542
1575677 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:03:49 | 06.12.2022 17:25:00 | 0.3531 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.424
1575665 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6828506 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 17:00:09 | 06.12.2022 18:19:00 | 1.3142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665
1575637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318688 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 16:45:30 | 06.12.2022 17:16:00 | 0.5083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519
1575622 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6610568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 16:30:37 | 06.12.2022 17:02:00 | 0.5231 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.671 | 0 | 0 | 0 | 14.316 | 0 | 0 | 21.987
1575548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206666 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:45:07 | 06.12.2022 17:50:00 | 2.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.837
1575527 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10902771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:33:58 | 06.12.2022 16:22:00 | 0.8006 | 2 | 87 | 37 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.486 | 6.61 | 98.39 | 0 | 11.944 | 0.679 | 0 | 0 | 120.108
1575600 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6876891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:21:15 | 06.12.2022 18:02:00 | 2.6792 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 21.809 | 0 | 0 | 0 | 88.315 | 0 | 0 | 110.125
1575491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:09:12 | 06.12.2022 17:37:00 | 2.4633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 63.313 | 0 | 0 | 66.228
1575514 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:07:53 | 06.12.2022 16:05:56 | 0.9675 | 4 | 596 | 89 | 15 | 6 | 155 | 0 | 3 | 3.361 | 66.538 | 27.784 | 4.398 | 15.254 | 27.516 | 0 | 9.486 | 154.337
1575479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:01:57 | 06.12.2022 15:03:27 | 0.025 | 6 | 231 | 260 | 28 | 24 | 77 | 0 | 0 | 0.002 | 0.812 | 13.263 | 0.749 | 1.739 | 0.9 | 0 | 0 | 17.466
1575475 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 15:00:00 | 06.12.2022 16:54:00 | 1.9 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.967 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 34.213
1575410 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 14:34:07 | 06.12.2022 14:38:11 | 0.0678 | 2 | 1387 | 91 | 22 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0.201 | 18.337 | 2.868 | 0.829 | 0.05 | 4.328 | 0 | 0 | 26.613
1575404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6725954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 14:31:59 | 06.12.2022 15:07:00 | 0.5836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 8.657 | 14.048 | 0 | 0 | 23.79
1575396 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO11215790 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 14:22:33 | 06.12.2022 14:41:00 | 0.3075 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 6.297 | 0 | 0 | 9.533
1575363 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 14:06:04 | 06.12.2022 14:07:40 | 0.0267 | 8 | 7745 | 29 | 105 | 25 | 916 | 7 | 0 | 0.218 | 22.111 | 3.367 | 0.17 | 4.673 | 9.882 | 9.287 | 0 | 49.708
1575352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6587544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 14:01:09 | 06.12.2022 17:05:00 | 3.0642 | 0 | 249 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 177.624 | 0 | 0 | 200.918 | 206.838 | 0 | 0 | 585.38
1575348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904551 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 14:00:08 | 06.12.2022 15:08:00 | 1.1311 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.58 | 0 | 0 | 0 | 14.701 | 0 | 0 | 69.28
1575341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516986893 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:54:16 | 06.12.2022 15:18:00 | 1.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
1575264 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:35:08 | 06.12.2022 15:03:46 | 1.4772 | 2 | 122 | 26 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 21.399 | 27.465 | 40.649 | 0 | 27.605 | 7.105 | 0 | 0 | 124.224
1575266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6897082 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:30:00 | 06.12.2022 13:50:00 | 0.3333 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0.004 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 6.229
1575385 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:28:53 | 06.12.2022 13:30:53 | 0.0333 | 1 | 7079 | 15 | 126 | 52 | 550 | 15 | 2 | 0 | 32.563 | 0.471 | 0.412 | 29.018 | 13.403 | 19.712 | 0.534 | 96.112
1575246 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:24:31 | 06.12.2022 13:25:32 | 0.0169 | 0 | 16 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 1.506 | 0.051 | 0.069 | 0.005 | 0 | 0 | 1.678
1575233 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:17:55 | 06.12.2022 13:40:00 | 0.3681 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 0.103 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 8.527
1575233 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:17:55 | 06.12.2022 14:28:10 | 1.1708 | 0 | 234 | 0 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 54.351 | 0 | 6.741 | 0 | 46.735 | 0 | 0 | 107.827
1575233 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13375069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:17:55 | 06.12.2022 18:49:33 | 5.5272 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.993 | 0 | 0 | 0 | 17.673 | 0 | 0 | 66.666
1575220 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:06:23 | 06.12.2022 13:07:08 | 0.0125 | 0 | 19 | 108 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 3.775 | 0 | 0.569 | 0.367 | 0 | 0 | 4.793
1575222 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6647463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:05:45 | 06.12.2022 16:52:00 | 3.7708 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.612
1575212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6730629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:01:37 | 06.12.2022 17:23:00 | 4.3564 | 0 | 1842 | 0 | 1 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1584.596 | 0 | 0 | 0 | 250.802 | 0 | 0 | 1835.398
1575211 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:01:01 | 06.12.2022 14:36:00 | 1.5831 | 0 | 194 | 60 | 13 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.716 | 48.688 | 6.449 | 5.844 | 24.42 | 0 | 0 | 123.115
1575209 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10559312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:00:22 | 06.12.2022 16:25:00 | 3.4106 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.601 | 0 | 0 | 0 | 74.963 | 0 | 0 | 135.564
1575207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 12:58:46 | 06.12.2022 12:59:45 | 0.0164 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.314
1575175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6828648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 12:30:42 | 06.12.2022 14:49:00 | 2.305 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0.578 | 0 | 20.076 | 0 | 0 | 30.945
1575174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO10945066 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 12:30:21 | 06.12.2022 14:47:00 | 2.2775 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0.135 | 0 | 11.793 | 0 | 0 | 13.2
1575173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 12:30:05 | 06.12.2022 17:31:00 | 5.0153 | 0 | 1078 | 4 | 52 | 2 | 238 | 0 | 2 | 0 | 585.158 | 2.651 | 16.695 | 72.859 | 99.626 | 0 | 0 | 776.989
1575471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 12:19:55 | 06.12.2022 16:38:55 | 4.3167 | 1 | 658 | 146 | 3 | 12 | 94 | 19 | 2 | 21.885 | 383.141 | 943.825 | 1.21 | 137.55 | 77.402 | 198.95 | 70.468 | 1834.431
1575108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 12:01:57 | 06.12.2022 12:02:57 | 0.0167 | 1 | 658 | 146 | 3 | 12 | 94 | 19 | 2 | 0.085 | 1.535 | 3.636 | 0.005 | 0.537 | 0.308 | 0.687 | 0.255 | 7.049
1575107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 12:01:56 | 06.12.2022 12:02:41 | 0.0125 | 0 | 1 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 1.548
1575093 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 12:00:20 | 06.12.2022 17:30:07 | 5.4964 | 0 | 2567 | 2 | 46 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1332.863 | 27.538 | 38.949 | 408.597 | 557.836 | 0 | 0 | 2365.782
1575037 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515957506 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:52:05 | 06.12.2022 15:43:00 | 3.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573
1575036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:51:15 | 06.12.2022 11:52:17 | 0.0172 | 7 | 684 | 147 | 3 | 55 | 117 | 11 | 0 | 0.193 | 1.729 | 5.491 | 0.084 | 5.845 | 0.486 | 0.617 | 0 | 14.445
1575033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6561916 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:49:33 | 06.12.2022 13:08:00 | 1.3075 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.058
1575016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7156656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:35:07 | 06.12.2022 14:30:00 | 2.9147 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.297 | 0 | 0 | 0 | 11.069 | 0 | 0 | 26.366
1575019 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7030521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 11:30:00 | 06.12.2022 13:25:00 | 1.9167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 20.881
1575000 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:22:47 | 06.12.2022 12:39:47 | 1.2833 | 1 | 170 | 23 | 33 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1.964 | 39.341 | 13.112 | 13.468 | 2.413 | 9.076 | 0 | 0 | 79.375
1574980 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO6815894 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 11:09:36 | 06.12.2022 15:25:00 | 4.2567 | 0 | 108 | 0 | 1 | 2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 28.289 | 0 | 0 | 0 | 932.621 | 0 | 17.299 | 978.209
1574980 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM | ISO6537016 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 11:09:36 | 06.12.2022 15:31:46 | 4.3694 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 6.415 | 0 | 54.213 | 45.214 | 0 | 0 | 108.21
1574951 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:46:05 | 06.12.2022 10:47:11 | 0.0183 | 0 | 1599 | 0 | 13 | 5 | 387 | 1 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 0.033 | 0.925 | 2.549 | 1.972 | 0 | 10.096
1574946 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:40:45 | 06.12.2022 12:04:00 | 1.3875 | 1 | 197 | 52 | 9 | 4 | 67 | 0 | 1 | 2.119 | 84.391 | 229.389 | 17.909 | 4.927 | 39.773 | 0 | 1.59 | 380.099
1574915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:30:06 | 06.12.2022 15:26:00 | 4.9317 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.996 | 0 | 4.038 | 0 | 0 | 0 | 75.034
1574916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6611774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:30:05 | 06.12.2022 11:57:30 | 1.4569 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.928 | 0 | 2.146 | 0 | 6.844 | 0 | 0 | 61.919
1574914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7024546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:30:01 | 06.12.2022 10:54:00 | 0.3997 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 6.805
1574912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6530522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:27:29 | 06.12.2022 10:55:43 | 0.4706 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 0 | 0.041 | 8.238
1574909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:25:53 | 06.12.2022 11:38:00 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 13.09
1574899 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515929214 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:21:31 | 06.12.2022 11:57:00 | 1.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
1574892 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:15:00 | 06.12.2022 11:36:00 | 1.35 | 1 | 28 | 30 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 28.223 | 3.746 | 137.768 | 0 | 30.345 | 14.305 | 0 | 0 | 214.387
1574885 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6653686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:14:45 | 06.12.2022 11:48:00 | 1.5542 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.955 | 0 | 0.512 | 0 | 20.536 | 0 | 0 | 34.003
1574858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:11:44 | 06.12.2022 10:46:53 | 0.5858 | 2 | 7766 | 15 | 131 | 57 | 596 | 15 | 3 | 0.6 | 629.132 | 8.255 | 8.391 | 722.169 | 252.465 | 362.187 | 13.898 | 1997.098
1575621 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11179964 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:07:25 | 06.12.2022 13:30:00 | 3.3764 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.229 | 0 | 0.018 | 0 | 13.146 | 0 | 0 | 58.393
1574834 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6699611 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:36 | 06.12.2022 13:11:00 | 3.1733 | 2 | 614 | 58 | 11 | 6 | 75 | 0 | 0 | 9.637 | 222.464 | 95.201 | 24.93 | 110.102 | 53.127 | 0 | 0 | 515.461
1574833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:24 | 06.12.2022 11:45:00 | 1.7433 | 5 | 202 | 6 | 99 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 52.961 | 10.35 | 34.298 | 403.179 | 262.741 | 0 | 0 | 763.53
1574831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:18 | 06.12.2022 12:21:06 | 2.3467 | 0 | 31 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6.324 | 4.423 | 0 | 174.113 | 16.846 | 3.673 | 0 | 205.378
1574832 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:09 | 06.12.2022 10:37:23 | 0.6206 | 0 | 803 | 2 | 1 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 73.592 | 0.099 | 0 | 39.149 | 28.98 | 38.146 | 0 | 179.966
1574829 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10235983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:06 | 06.12.2022 14:51:00 | 4.8483 | 0 | 15 | 12 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3.075 | 82.35 | 0 | 238.941 | 1.044 | 145.958 | 0 | 471.368
1574828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750388 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:01 | 06.12.2022 10:19:00 | 0.3164 | 0 | 964 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 53.596 | 0 | 0.006 | 0 | 16.011 | 0 | 0 | 69.613
1574827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706927 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:01 | 06.12.2022 11:41:00 | 1.6831 | 1 | 218 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 70.748 | 0 | 1.477 | 0 | 63.591 | 0 | 0 | 135.816
1574830 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:59:27 | 06.12.2022 15:30:00 | 5.5092 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.474 | 0 | 0 | 40.941 | 12.44 | 0 | 0 | 152.855
1574820 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 09:53:07 | 06.12.2022 09:55:09 | 0.0339 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.116
1574817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6596444 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 09:49:29 | 06.12.2022 11:00:00 | 1.1753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 7.453
1574799 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6803275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:39:09 | 06.12.2022 16:05:00 | 6.4308 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.296 | 0 | 0 | 0 | 11.837 | 0 | 0 | 53.133
1574788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:31:27 | 06.12.2022 11:57:00 | 2.4258 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13.992 | 0 | 0 | 0 | 232.865 | 0 | 0 | 246.857
1574787 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6825843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:30:45 | 06.12.2022 16:04:00 | 6.5542 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.784
1574786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 09:29:17 | 06.12.2022 09:30:34 | 0.0214 | 0 | 508 | 4 | 7 | 16 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0.002 | 1.079 | 0.521 | 0 | 0 | 2.338
1574784 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 09:26:21 | 06.12.2022 09:28:00 | 0.0275 | 0 | 33 | 127 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.873 | 0.032 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 1.119
1574782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:21:30 | 06.12.2022 11:16:30 | 1.9167 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.224 | 0 | 0 | 0 | 317.925 | 0 | 0 | 328.148
1574765 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:01:58 | 06.12.2022 17:02:00 | 8.0006 | 1 | 289 | 2 | 1 | 3 | 45 | 1 | 0 | 1.136 | 201.765 | 21.994 | 0.183 | 15.9 | 176.635 | 42.967 | 0 | 460.579
1574763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:01:06 | 06.12.2022 10:41:00 | 1.665 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 419.105 | 0 | 0 | 147.981 | 47.692 | 0 | 0 | 614.778
1574762 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7096228 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:57 | 06.12.2022 11:01:00 | 2.0008 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.388 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 31.735
1574761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6645920 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:49 | 06.12.2022 11:38:00 | 2.6197 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.267 | 0 | 0 | 0 | 63.308 | 0 | 0 | 72.575
1574759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:27 | 06.12.2022 15:19:31 | 6.3178 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.946 | 2.468 | 0 | 0 | 121.541 | 29.507 | 0 | 0 | 154.463
1574759 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:27 | 06.12.2022 16:04:30 | 7.0675 | 0 | 1562 | 0 | 2 | 12 | 282 | 1 | 1 | 0 | 892.241 | 0 | 0.011 | 332.519 | 461.173 | 394.341 | 1.389 | 2081.674
1574760 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6691583 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:26 | 06.12.2022 12:58:00 | 3.9594 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.812 | 0 | 35.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.74
1574758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:15 | 06.12.2022 12:39:00 | 3.6458 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.772 | 0 | 1.335 | 0 | 18.243 | 0 | 0 | 83.35
1574755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:07 | 06.12.2022 16:36:00 | 7.5981 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.054 | 0 | 0.65 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 42.307
1574754 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7152023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:05 | 06.12.2022 10:33:00 | 1.5486 | 0 | 603 | 2 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 179.824 | 1.638 | 1.985 | 2.665 | 11.592 | 0 | 0 | 197.703
1574756 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:05 | 06.12.2022 16:59:00 | 7.9819 | 1 | 536 | 36 | 66 | 4 | 45 | 0 | 0 | 12.018 | 438.565 | 119.097 | 81.761 | 10.238 | 123.906 | 0 | 0 | 785.585
1574753 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7011162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:05 | 06.12.2022 10:40:00 | 1.6653 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.975 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 21.255
1574752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:05 | 06.12.2022 16:58:00 | 7.9653 | 0 | 580 | 10 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 460.236 | 51.196 | 0 | 43.508 | 60.116 | 0 | 0 | 615.056
1574751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6680907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:04 | 06.12.2022 14:00:05 | 5.0003 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.614 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 58.875
1574750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020061 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 08:59:03 | 06.12.2022 10:19:00 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.696 | 0 | 0 | 28.696
1574741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6683494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:31:50 | 06.12.2022 09:57:26 | 1.4267 | 0 | 392 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 107.094 | 0 | 1.137 | 0 | 15.451 | 0 | 0 | 123.682
1574740 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6810640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:30:27 | 06.12.2022 09:49:00 | 1.3092 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 208.067 | 0 | 0 | 0 | 7.101 | 0 | 0 | 215.168
1574739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11021492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:30:27 | 06.12.2022 11:42:00 | 3.1925 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 581.781 | 0 | 0 | 0 | 226.652 | 0 | 0 | 808.433
1574738 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:30:02 | 06.12.2022 09:52:00 | 1.3661 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.296 | 0 | 48.07 | 0 | 0 | 0 | 194.366
1574714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:00:40 | 06.12.2022 18:06:00 | 10.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.116 | 0 | 0 | 0 | 148.116
1574702 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6637883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 07:24:05 | 06.12.2022 10:22:00 | 2.9653 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.959 | 0 | 10.629 | 0 | 12.819 | 0 | 0 | 30.407
1574692 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 05:51:10 | 06.12.2022 07:42:52 | 1.8617 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.223 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 42.276
1574677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062179 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 03:39:40 | 06.12.2022 06:24:40 | 2.75 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 270.142 | 0 | 0 | 0 | 116.267 | 0 | 0 | 386.409
1574641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 03:00:44 | 06.12.2022 03:24:44 | 0.4 | 0 | 2564 | 2 | 13 | 19 | 407 | 0 | 1 | 0 | 138.754 | 0 | 0.003 | 34.559 | 60.428 | 0 | 5.45 | 239.195
1574641 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 03:00:44 | 06.12.2022 04:16:44 | 1.2667 | 0 | 680 | 6 | 53 | 13 | 120 | 1 | 0 | 0 | 132.022 | 60.567 | 12.51 | 402.738 | 54.544 | 663.108 | 0 | 1325.489
1574686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 02:23:51 | 06.12.2022 03:24:51 | 1.0167 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 443.952 | 0 | 0 | 328.269 | 157.139 | 0 | 0 | 929.359
1574625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7055724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 01:19:45 | 06.12.2022 01:57:49 | 0.6344 | 0 | 2653 | 0 | 0 | 2 | 317 | 0 | 1 | 0 | 361.47 | 0 | 0 | 209.112 | 102.424 | 0 | 6.427 | 679.432
1574537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 20:28:07 | 05.12.2022 20:58:00 | 0.4981 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 8.537
1574532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6705171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 19:47:46 | 05.12.2022 21:28:00 | 1.6706 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.126 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 8.883
1574470 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054725 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 18:47:57 | 05.12.2022 19:20:00 | 0.5342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
1574458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7007868 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 18:39:36 | 05.12.2022 19:19:51 | 0.6708 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8.637 | 0 | 0.045 | 0 | 0.202 | 0 | 3.4 | 12.284
1574409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO6678894 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 17:49:49 | 05.12.2022 19:03:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.774 | 0 | 0 | 43.774
1574370 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8840738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 17:37:45 | 05.12.2022 18:23:00 | 0.7542 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 6.503
1574410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6678902 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:34:39 | 05.12.2022 18:45:00 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.234 | 0 | 0 | 106.234
1574400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:23:38 | 05.12.2022 19:28:00 | 3.0728 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 19.15
1574335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517375827 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:21:24 | 05.12.2022 18:03:00 | 1.6933 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.623 | 0 | 0 | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 14.699
1574241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:15:52 | 05.12.2022 16:17:56 | 0.0344 | 1 | 1803 | 11 | 16 | 19 | 331 | 1 | 0 | 0.054 | 8.84 | 0.128 | 0.153 | 11.888 | 4.15 | 0 | 0 | 25.214
1574239 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6780941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:11:56 | 05.12.2022 18:14:00 | 2.0344 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.671 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | 45.481
1574208 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 15:53:12 | 05.12.2022 15:55:01 | 0.0303 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 27.508 | 6.488 | 0 | 0 | 43.646
1574207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 15:53:11 | 05.12.2022 15:55:52 | 0.0447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.39
1574182 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 15:29:50 | 05.12.2022 15:39:50 | 0.1667 | 3 | 372 | 21 | 29 | 9 | 22 | 12 | 0 | 0.764 | 6.165 | 2.364 | 1.812 | 5.181 | 1.223 | 4.178 | 0 | 21.688
1574159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 15:13:06 | 05.12.2022 17:33:00 | 2.3317 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.383 | 0 | 32.477 | 0 | 101.174 | 0 | 229.033
1574275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7056724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 14:53:22 | 05.12.2022 16:51:00 | 1.9606 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 160.164 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0 | 175.573
1574067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 14:30:13 | 05.12.2022 15:30:00 | 0.9964 | 0 | 4 | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 12.098
1574062 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 14:24:00 | 05.12.2022 14:29:17 | 0.0881 | 1 | 52046 | 2 | 2 | 4 | 5265 | 1 | 3 | 0 | 1005.783 | 0 | 0 | 14.187 | 276.064 | 46.3 | 5.289 | 1347.623
1574016 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10902983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 14:10:48 | 05.12.2022 16:12:00 | 2.02 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 7.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.119
1574078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739249 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 14:09:56 | 05.12.2022 14:50:00 | 0.6678 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 8.704
1573998 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 14:00:06 | 05.12.2022 16:27:00 | 2.4483 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.097 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 15.59
1574013 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6635632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 13:49:51 | 05.12.2022 17:27:00 | 3.6192 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.717 | 0 | 0.052 | 0 | 10.383 | 0 | 0 | 37.153
1573960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 13:46:15 | 05.12.2022 16:49:10 | 3.0486 | 0 | 1554 | 1 | 2 | 14 | 316 | 1 | 1 | 0 | 394.381 | 0.796 | 0.005 | 124.454 | 461.125 | 170.996 | 0.593 | 1152.349
1573952 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515203774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 13:43:45 | 05.12.2022 14:21:00 | 0.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1573941 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 13:39:20 | 05.12.2022 13:40:39 | 0.0219 | 0 | 1125 | 0 | 2 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 8.077 | 0 | 0.003 | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 12.732
1573920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6839121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:30:16 | 05.12.2022 16:20:09 | 2.8314 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.032 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 58.797
1573918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12028661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:30:05 | 05.12.2022 15:28:00 | 1.9653 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.226 | 0 | 0 | 0 | 31.723 | 0 | 0 | 78.949
1573841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7124036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:01:18 | 05.12.2022 13:03:28 | 0.0361 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0.533 | 2.054
1573841 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7124036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:01:18 | 05.12.2022 17:20:22 | 4.3178 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 307.909 | 0 | 0 | 309.184
1573831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:00:01 | 05.12.2022 13:57:00 | 0.9497 | 0 | 0 | 97 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.108 | 0 | 16.063 | 0 | 0 | 0 | 62.171
1573830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6813888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:00:01 | 05.12.2022 15:27:00 | 2.4497 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.727 | 0 | 6.144 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 31.328
1573827 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:59:00 | 05.12.2022 15:49:17 | 2.8381 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.234 | 0 | 19.094 | 0 | 0 | 0 | 252.328
1573813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:50:19 | 05.12.2022 13:22:19 | 0.5333 | 1 | 13 | 6 | 1 | 37 | 79 | 8 | 4 | 4.855 | 0.217 | 1.163 | 0 | 1601.376 | 106.097 | 1223.155 | 69.332 | 3006.194
1573786 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909605 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:36:22 | 05.12.2022 14:06:00 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
1573775 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8240011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:25:37 | 05.12.2022 13:44:00 | 1.3064 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.209 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 39.335
1574004 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517366391 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:21:38 | 05.12.2022 16:57:00 | 4.5894 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.931
1573771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775806 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:19:10 | 05.12.2022 13:56:00 | 1.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
1573745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:05:49 | 05.12.2022 12:07:04 | 0.0208 | 0 | 181 | 5 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.046 | 0 | 0.003 | 0.047 | 0 | 0 | 0.769
1573740 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 12:02:57 | 05.12.2022 16:20:00 | 4.2842 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.57 | 0 | 0 | 0 | 44.536 | 0 | 0 | 117.106
1573739 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 12:01:26 | 05.12.2022 16:51:00 | 4.8261 | 1 | 20 | 30 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1.389 | 7.592 | 186.62 | 0 | 130.768 | 13.255 | 0 | 0 | 339.624
1573737 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 12:01:26 | 05.12.2022 14:13:50 | 2.2067 | 1 | 16 | 13 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 12.415 | 7.386 | 231.184 | 49.6 | 0 | 0 | 305.679
1573716 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6938157 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:56:07 | 05.12.2022 15:07:00 | 3.1814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 2.51
1573707 | 2 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:51:42 | 05.12.2022 13:52:00 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.082 | 0 | 0 | 0 | 92.082
1573707 | 3 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6525442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:51:42 | 05.12.2022 15:57:19 | 4.0936 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 10 | 6 | 0 | 6.955 | 0 | 33.985 | 24.012 | 880.372 | 54.154 | 1341.92 | 0 | 2341.399
1573707 | 4 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6814292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:51:42 | 05.12.2022 16:45:56 | 4.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.25 | 0 | 794.083 | 0 | 989.334
1573707 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:51:42 | 05.12.2022 12:36:35 | 0.7481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 78 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.855 | 87.978 | 1082.467 | 11.048 | 1233.348
1573701 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:49:44 | 05.12.2022 11:50:49 | 0.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.159
1573700 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762837 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:47:39 | 05.12.2022 12:09:00 | 0.3558 | 0 | 81 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 6.397
1573664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:31:20 | 05.12.2022 13:00:55 | 1.4931 | 0 | 54 | 14 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 56.565 | 0 | 201.118 | 0.364 | 0 | 0 | 263.179
1574031 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7727072 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:25:47 | 05.12.2022 15:01:00 | 3.5869 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 7.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.691
1573638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:24:05 | 05.12.2022 11:25:09 | 0.0178 | 1 | 315 | 84 | 20 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.027 | 1.469 | 2.4 | 0.206 | 0.684 | 0.292 | 0 | 0 | 5.078
1573601 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:04:29 | 05.12.2022 11:17:40 | 0.2197 | 7 | 507 | 1 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 15.892 | 8.354 | 0.135 | 0 | 3.593 | 0.538 | 0 | 0 | 28.511
1573601 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:04:29 | 05.12.2022 16:52:45 | 5.8044 | 1 | 446 | 0 | 2 | 1 | 70 | 0 | 1 | 8.509 | 177.218 | 0 | 7.586 | 85.682 | 68.512 | 0 | 1.277 | 348.785
1573597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:01:47 | 05.12.2022 12:00:00 | 0.9703 | 0 | 14 | 57 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.402 | 0 | 59.002 | 0 | 0 | 0 | 108.404
1573593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:00:21 | 05.12.2022 11:48:00 | 0.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.964 | 0 | 53.999 | 64.964
1573592 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6538214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:00:04 | 05.12.2022 12:04:08 | 1.0678 | 0 | 282 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.366 | 0 | 1.805 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 74.234
1573590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:00:01 | 05.12.2022 11:57:00 | 0.9497 | 0 | 5 | 114 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.742 | 0 | 15.728 | 0 | 0 | 0 | 71.47
1573585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:55:51 | 05.12.2022 11:12:25 | 0.2761 | 0 | 6 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.824 | 0 | 10.032 | 0 | 0 | 0 | 20.856
1573567 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:49:27 | 05.12.2022 11:16:14 | 0.4464 | 0 | 2 | 97 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.129 | 5.495 | 47.798 | 0 | 0 | 0 | 130.422
1573559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:43:09 | 05.12.2022 10:44:17 | 0.0189 | 1 | 5 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 1.694 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 2.871
1573544 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:30:20 | 05.12.2022 11:33:00 | 1.0444 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 4.502 | 1.684 | 0.184 | 1.219 | 0 | 0 | 7.691
1573543 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO13316773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:30:09 | 05.12.2022 11:10:00 | 0.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 1.459
1573744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516260805 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:24:27 | 05.12.2022 12:12:00 | 1.7925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 19.878 | 0 | 0 | 21.168
1573403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12577090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:22:41 | 05.12.2022 15:14:00 | 4.8553 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 461.721 | 0 | 0 | 0 | 61.766 | 0 | 0 | 523.487
1573513 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10913623 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:14:08 | 05.12.2022 12:07:30 | 1.8894 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.692
1573496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7159337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:03:10 | 05.12.2022 11:29:28 | 1.4383 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 322.422 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 427.122
1573495 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6744990 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:02:36 | 05.12.2022 10:54:00 | 0.8567 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 19.962 | 0 | 0 | 25.952
1573494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:01:30 | 05.12.2022 10:52:00 | 0.8417 | 0 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 0.066 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 10.262
1573492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7125585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:51 | 05.12.2022 17:50:00 | 7.8192 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.998 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 22.523
1573489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6849263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:24 | 05.12.2022 14:00:00 | 3.9933 | 0 | 92 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.662 | 0 | 0 | 128.558 | 7.016 | 0 | 0 | 152.237
1573491 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6870641 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:19 | 05.12.2022 13:22:00 | 3.3614 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.881 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 45.091
1573488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7156654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:13 | 05.12.2022 15:49:00 | 5.8131 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 104.635 | 0 | 0 | 0 | 77.276 | 0 | 0 | 181.911
1573487 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6940300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:11 | 05.12.2022 12:08:00 | 2.1303 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.892 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 0 | 22.212
1573485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6817667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:01 | 05.12.2022 12:52:00 | 2.8664 | 8 | 1191 | 1 | 22 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 193.494 | 0 | 1.362 | 13.556 | 259.645 | 0 | 0 | 468.057
1573484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6989467 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:00 | 05.12.2022 15:10:00 | 5.1667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 178.306 | 0 | 0 | 0 | 38.016 | 0 | 0 | 216.322
1573486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:00 | 05.12.2022 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897
1573493 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:00 | 05.12.2022 12:04:00 | 2.0667 | 0 | 148 | 10 | 1 | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 42.791 | 9.641 | 0.169 | 36.184 | 22.226 | 20.885 | 0 | 131.896
1573481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6891135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:59:37 | 05.12.2022 12:48:00 | 2.8064 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.911 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 12.104
1573520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819887 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:56:37 | 05.12.2022 10:46:00 | 0.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174
1573472 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6984111 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:55:04 | 05.12.2022 10:33:00 | 0.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216
1573634 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7698981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:49:23 | 05.12.2022 11:27:13 | 1.6306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 26.479 | 0 | 0 | 0 | 29.08
1573456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922863 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:48:27 | 05.12.2022 11:14:00 | 1.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
1573428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535149124 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:24:43 | 05.12.2022 12:40:00 | 3.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
1573406 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:18:55 | 05.12.2022 10:10:00 | 0.8514 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.287 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 16.622
1573383 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6895488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:13:40 | 05.12.2022 17:00:00 | 7.7722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 151.733 | 0 | 0 | 152.645
1573332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:04:24 | 05.12.2022 09:10:24 | 0.1 | 3 | 27 | 40 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1.069 | 0.531 | 7.893 | 2.679 | 2.243 | 1.249 | 0 | 0 | 15.664
1573331 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:03:56 | 05.12.2022 10:10:00 | 1.1011 | 0 | 130 | 30 | 9 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 31.098 | 34.119 | 5.383 | 19.779 | 12.984 | 0 | 40.406 | 143.77
1573325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6708110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:01:28 | 05.12.2022 14:51:00 | 5.8256 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.103 | 0 | 0.388 | 0 | 23.093 | 0 | 0 | 128.584
1573324 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:01:09 | 05.12.2022 12:52:00 | 3.8475 | 1 | 627 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 131.066 | 245.996 | 0 | 0 | 0 | 143.555 | 0 | 0 | 520.617
1573320 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7686074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:43 | 05.12.2022 14:59:00 | 5.9714 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.243 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 57.063
1573318 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6654993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:41 | 05.12.2022 16:59:00 | 7.9719 | 1 | 1184 | 13 | 2 | 11 | 183 | 1 | 0 | 1.152 | 844.921 | 239.788 | 1.766 | 32.676 | 669.437 | 42.134 | 0 | 1831.874
1573317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6927503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:33 | 05.12.2022 10:38:00 | 1.6242 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 86.43
1573319 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO8721458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:30 | 05.12.2022 12:01:00 | 3.0083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.844 | 0 | 0 | 0 | 4.316 | 0 | 0 | 20.16
1573316 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:22 | 05.12.2022 18:25:05 | 9.4119 | 0 | 198 | 0 | 21 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 383.116 | 0 | 52.837 | 56.517 | 301.52 | 0 | 0 | 793.99
1573315 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:22 | 05.12.2022 10:17:48 | 1.2906 | 2 | 314 | 57 | 10 | 4 | 36 | 0 | 0 | 1.486 | 39.932 | 44.303 | 0.651 | 29.634 | 7.334 | 0 | 0 | 123.339
1573314 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6708785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:17 | 05.12.2022 10:55:00 | 1.9119 | 0 | 157 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.508 | 0 | 0.007 | 0 | 4.997 | 0 | 0 | 25.513
1573313 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6580020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:11 | 05.12.2022 10:23:00 | 1.3803 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.339 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 14.798
1573310 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:02 | 05.12.2022 16:46:00 | 7.7661 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 15.293 | 0 | 37.463 | 0 | 0 | 57.233
1573311 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KÖK | ISO6642065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:01 | 05.12.2022 16:58:00 | 7.9664 | 2 | 958 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 438.242 | 925.002 | 0 | 0 | 119.3 | 536.06 | 0 | 0 | 2018.604
1573309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6989458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:00 | 05.12.2022 09:54:00 | 0.9 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 83.157 | 0 | 0 | 0 | 46.703 | 0 | 0 | 129.859
1573323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6988757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:00 | 05.12.2022 11:46:00 | 2.7667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 12.299
1573329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11163341 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:00 | 05.12.2022 10:58:06 | 1.9683 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 5.222
1573306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 08:48:40 | 05.12.2022 09:15:17 | 0.4436 | 1 | 3378 | 0 | 0 | 14 | 572 | 1 | 0 | 0.023 | 318.762 | 0 | 0 | 1547.247 | 249.204 | 47.428 | 0 | 2162.664
1573304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 08:43:45 | 05.12.2022 10:16:18 | 1.5425 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 15.978 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 17.358
1573304 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 08:43:45 | 05.12.2022 10:34:05 | 1.8389 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.323 | 0 | 3.242 | 0 | 1112.752 | 0 | 1122.318
1573293 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO13202357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 08:30:19 | 05.12.2022 16:29:00 | 7.9781 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.701 | 0 | 0 | 0 | 23.223 | 0 | 0 | 156.924
1573292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 08:30:01 | 05.12.2022 11:01:22 | 2.5225 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.957 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 52.269
1573284 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 08:01:10 | 05.12.2022 17:30:00 | 9.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.367 | 0 | 0 | 0 | 139.367
1573276 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11697545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 06:52:01 | 05.12.2022 10:57:00 | 4.0831 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.938 | 0 | 0 | 0 | 13.223 | 0 | 0 | 151.161
1574132 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:44:00 | 05.12.2022 03:47:23 | 0.0564 | 1 | 51719 | 2 | 2 | 4 | 5222 | 1 | 6 | 0 | 538.945 | 0 | 0 | 5.104 | 86.823 | 12.95 | 1.754 | 645.575
1574071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:41:00 | 05.12.2022 03:45:09 | 0.0692 | 92 | 34067 | 21 | 270 | 173 | 5717 | 3 | 4 | 0.089 | 338.589 | 0.269 | 0.845 | 99.511 | 156.329 | 1.236 | 0.352 | 597.221
1574572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:40:00 | 05.12.2022 03:43:09 | 0.0525 | 1 | 35269 | 3 | 73 | 22 | 3632 | 1 | 3 | 0 | 277.606 | 0 | 0.189 | 15.763 | 62.21 | 0.025 | 0.445 | 356.237
1574092 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:34:00 | 05.12.2022 03:37:21 | 0.0558 | 1 | 48280 | 19 | 227 | 308 | 10631 | 10 | 19 | 0.137 | 338.72 | 0.902 | 0.792 | 46.292 | 132.539 | 8.271 | 1.344 | 528.996
1574074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:29:00 | 05.12.2022 03:32:54 | 0.065 | 23 | 7651 | 0 | 64 | 13 | 713 | 0 | 1 | 0 | 100.612 | 0 | 0.313 | 43.14 | 21.35 | 0 | 0.18 | 165.595
1574117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:19:00 | 05.12.2022 03:23:09 | 0.0692 | 1 | 48280 | 19 | 227 | 308 | 10631 | 10 | 19 | 0.169 | 418.853 | 1.118 | 0.965 | 57.348 | 164.084 | 10.247 | 1.665 | 654.447
1573268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:13:37 | 05.12.2022 03:22:37 | 0.15 | 3 | 38 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.113 | 0.556 | 0.785 | 0 | 0.643 | 0.039 | 0 | 0 | 2.135
1573190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 01:30:21 | 05.12.2022 02:50:42 | 1.3392 | 0 | 444 | 2 | 101 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 40.124 | 0 | 1.986 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 44.862
1573177 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7143736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 01:21:44 | 05.12.2022 02:10:44 | 0.8167 | 0 | 1247 | 0 | 7 | 5 | 305 | 0 | 1 | 0 | 89.251 | 0 | 0.047 | 26.085 | 73.302 | 0 | 0.019 | 188.703
1573159 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 01:01:45 | 05.12.2022 02:04:00 | 1.0375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 102 | 12 | 9 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 161.981 | 60.61 | 126.711 | 26.177 | 376.562
1573155 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8657198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 01:00:02 | 05.12.2022 01:28:24 | 0.4728 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.426 | 0 | 0 | 0 | 7.167 | 0 | 0 | 33.593
1573142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:48:39 | 05.12.2022 01:04:06 | 0.2575 | 5 | 2482 | 478 | 57 | 213 | 474 | 2 | 0 | 1.124 | 92.575 | 139.223 | 5.545 | 226.081 | 21.264 | 343.094 | 0 | 828.907
1573142 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:48:39 | 05.12.2022 01:05:31 | 0.2811 | 0 | 680 | 6 | 53 | 12 | 120 | 2 | 0 | 0 | 28.667 | 13.121 | 2.66 | 33.576 | 12.011 | 147.135 | 0 | 237.169
1573101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12649343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:18:30 | 05.12.2022 00:21:00 | 0.0417 | 1 | 9562 | 5 | 6 | 24 | 5288 | 1 | 14 | 0 | 53.444 | 0 | 0.008 | 13.205 | 65.237 | 0.129 | 2.707 | 134.73
1573100 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | ISO7133388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:13:38 | 05.12.2022 01:19:47 | 1.1025 | 0 | 1443 | 0 | 39 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 289.006 | 0 | 9.343 | 0 | 191.733 | 0 | 0 | 490.082
1573100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11589127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:13:38 | 05.12.2022 00:22:52 | 0.1539 | 0 | 348 | 171 | 35 | 53 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 17.995 | 0.84 | 9.302 | 1.774 | 0 | 0 | 35.59
1573099 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11235649 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 00:00:55 | 05.12.2022 04:57:00 | 4.9347 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 193.222 | 0 | 0 | 0 | 81.944 | 0 | 0 | 275.167
1573061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 21:30:41 | 04.12.2022 22:00:00 | 0.4886 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 6.458 | 0 | 0 | 7.356
1573036 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 20:27:25 | 04.12.2022 22:24:00 | 1.9431 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.775 | 0 | 0 | 0 | 20.735 | 0 | 0 | 61.51
1573030 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 20:07:53 | 04.12.2022 20:59:00 | 0.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
1573029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 20:03:25 | 04.12.2022 20:40:00 | 0.6097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 8.235 | 0 | 0 | 9.369
1573026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535179187 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 20:00:42 | 04.12.2022 22:24:00 | 2.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
1573014 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 19:21:17 | 04.12.2022 19:30:17 | 0.15 | 1 | 12 | 49 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.012 | 0.636 | 19.767 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 22.62
1572991 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7134619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 18:44:16 | 04.12.2022 20:09:00 | 1.4122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
1572975 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 18:13:55 | 04.12.2022 19:56:00 | 1.7014 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.995 | 0 | 0 | 0 | 5.529 | 0 | 0 | 48.524
1572934 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7027849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:46:03 | 04.12.2022 18:32:00 | 0.7658 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 2.526
1572994 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:33:09 | 04.12.2022 19:15:00 | 1.6975 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.636 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 14.704
1572895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:32:11 | 04.12.2022 18:37:00 | 1.0803 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 4.442
1572865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535288713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:18:49 | 04.12.2022 18:30:00 | 1.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
1572851 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6730465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:09:51 | 04.12.2022 17:49:00 | 0.6525 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 7.86
1572896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9813840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:08:19 | 04.12.2022 18:05:58 | 0.9608 | 0 | 231 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17.102 | 0 | 0.062 | 0 | 0.217 | 0 | 2.206 | 19.586
1572844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7066795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:06:35 | 04.12.2022 18:37:07 | 1.5089 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.734 | 0 | 0.25 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 12.914
1572823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6644064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:55:08 | 04.12.2022 17:13:00 | 0.2978 | 0 | 1993 | 0 | 1 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 89.95 | 0 | 0 | 0 | 21.198 | 0 | 1.196 | 112.344
1572803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6709031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:49:15 | 04.12.2022 17:23:56 | 0.5781 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.932 | 0 | 0.054 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 12.713
1572814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 16:45:00 | 04.12.2022 17:33:00 | 0.8 | 148 | 29654 | 66 | 337 | 116 | 2906 | 0 | 5 | 7.268 | 4036.693 | 22.238 | 45.075 | 551.46 | 1031.173 | 0 | 4.687 | 5698.594
1572766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:15:11 | 04.12.2022 17:14:00 | 0.9803 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.539 | 0 | 3.647 | 0 | 54.859 | 0 | 0 | 0 | 110.046
1572759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:14:13 | 04.12.2022 16:15:31 | 0.0217 | 4 | 734 | 103 | 20 | 27 | 146 | 7 | 2 | 0.436 | 1.511 | 2.549 | 0 | 1.34 | 0.462 | 2.092 | 0 | 8.391
1572738 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:10:37 | 04.12.2022 18:18:00 | 2.1231 | 0 | 2 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.479 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 62.974
1572737 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759153 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:06:16 | 04.12.2022 17:33:00 | 1.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
1572723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 16:00:59 | 04.12.2022 17:33:00 | 1.5336 | 0 | 4 | 12 | 0 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 228.065 | 0 | 406.415 | 12.161 | 434.145 | 0 | 1080.785
1572718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:00:08 | 04.12.2022 16:19:08 | 0.3167 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0.592 | 0 | 0.047 | 19.216 | 13.608 | 48.91 | 1.325 | 83.699
1572710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:56:05 | 04.12.2022 15:56:50 | 0.0125 | 0 | 75 | 67 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 2.578 | 0.163 | 0.08 | 0.129 | 0 | 0 | 3.094
1572704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:52:02 | 04.12.2022 15:52:47 | 0.0125 | 0 | 30 | 24 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.957 | 0 | 0.13 | 0.027 | 0 | 0 | 1.173
1572694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:42:12 | 04.12.2022 15:44:03 | 0.0308 | 0 | 134 | 101 | 5 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 13.465 | 0.227 | 0.887 | 0.493 | 0 | 0 | 15.699
1572693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:42:12 | 04.12.2022 15:45:10 | 0.0494 | 0 | 115 | 122 | 3 | 23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 23.12 | 0.055 | 3.546 | 0.427 | 0 | 0 | 27.616
1572689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7132851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:39:12 | 04.12.2022 17:17:00 | 1.63 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.366
1572668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617390 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:28:52 | 04.12.2022 17:15:00 | 1.7689 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.288 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 11.651
1572768 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10902829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:09:35 | 04.12.2022 16:28:00 | 1.3069 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 25.377
1572632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:08:10 | 04.12.2022 16:27:00 | 1.3139 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 0 | 0.537 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 9.953
1572617 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:56:42 | 04.12.2022 20:05:28 | 5.1461 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110.117 | 0 | 0 | 0 | 59.316 | 0 | 0 | 169.433
1572612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6858355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:55:36 | 04.12.2022 17:12:00 | 2.2733 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 21.233 | 0 | 0 | 27.243
1572603 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:51:25 | 04.12.2022 14:53:32 | 0.0353 | 1 | 1003 | 255 | 86 | 14 | 214 | 0 | 0 | 0.051 | 8.66 | 4.065 | 0.878 | 3.727 | 1.749 | 0 | 0 | 19.129
1572769 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7762542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:46:24 | 04.12.2022 16:21:00 | 1.5767 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 4.136 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 6.176
1572588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7132851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:46:13 | 04.12.2022 15:33:00 | 0.7797 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979
1572576 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:39:06 | 04.12.2022 14:41:13 | 0.0353 | 1 | 638 | 126 | 0 | 12 | 154 | 2 | 0 | 0.101 | 2.085 | 7.887 | 0 | 1.949 | 0.442 | 0.937 | 0 | 13.401
1572571 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:35:21 | 04.12.2022 14:37:47 | 0.0406 | 0 | 461 | 7 | 11 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2.166 | 0.357 | 0.039 | 6.698 | 0.36 | 19.481 | 0 | 29.101
1572567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 14:30:51 | 04.12.2022 15:52:00 | 1.3525 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.007 | 0 | 0 | 0 | 21.199 | 0 | 0 | 89.205
1572566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 14:30:35 | 04.12.2022 14:57:11 | 0.4433 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 2.224 | 0 | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 7.702
1572556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:25:07 | 04.12.2022 14:57:49 | 0.545 | 2 | 18 | 215 | 2 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0.177 | 0 | 119.948 | 0.104 | 31.625 | 0 | 3.226 | 0 | 155.08
1572549 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202081 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:20:27 | 04.12.2022 15:44:00 | 1.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
1572535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:15:14 | 04.12.2022 15:24:00 | 1.1461 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.537
1572505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7073471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 14:05:31 | 04.12.2022 17:00:00 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.684 | 0 | 3.259 | 78.943
1572584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933750 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:02:07 | 04.12.2022 14:45:00 | 0.7147 | 0 | 3586 | 0 | 12 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 491.999 | 0 | 0.47 | 0 | 28.503 | 0 | 0 | 520.971
1572476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7109027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:56:35 | 04.12.2022 15:44:56 | 1.8058 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 9.801
1572469 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7386249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:54:38 | 04.12.2022 14:44:00 | 0.8228 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712
1572421 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791816 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:36:46 | 04.12.2022 15:22:00 | 1.7539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323
1572398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:31:11 | 04.12.2022 13:39:12 | 0.1336 | 0 | 3860 | 0 | 12 | 4 | 546 | 0 | 1 | 0 | 94.863 | 0 | 0.087 | 3.188 | 17.092 | 0 | 0.254 | 115.484
1572381 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915000 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:21:52 | 04.12.2022 14:46:00 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
1572380 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:21:37 | 04.12.2022 14:04:00 | 0.7064 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 2.637
1572365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7017237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:14:38 | 04.12.2022 13:31:10 | 0.2756 | 0 | 3860 | 0 | 12 | 4 | 546 | 0 | 1 | 0 | 195.545 | 0 | 0.178 | 6.576 | 35.116 | 0 | 0.523 | 237.938
1572349 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 13:04:06 | 04.12.2022 13:59:00 | 0.915 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.011 | 0 | 8.701 | 0 | 0 | 0 | 15.712
1572348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 13:03:26 | 04.12.2022 13:45:27 | 0.7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.485 | 0 | 25.563 | 0 | 263.456 | 0 | 299.503
1572328 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516021127 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:52:46 | 04.12.2022 14:20:00 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15
1572327 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:50:52 | 04.12.2022 14:56:54 | 2.1006 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.261 | 0 | 12.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.279
1572243 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:26:29 | 04.12.2022 12:27:30 | 0.0169 | 1 | 1759 | 74 | 61 | 12 | 298 | 0 | 2 | 0.024 | 2.869 | 0.554 | 0.298 | 0.135 | 0.41 | 0 | 0.015 | 4.306
1572213 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12600337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:04:44 | 04.12.2022 13:13:46 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.301 | 0 | 0 | 8.301
1572182 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:01:09 | 04.12.2022 12:50:51 | 0.8283 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.788
1572181 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 12:00:57 | 04.12.2022 14:55:02 | 2.9014 | 1 | 5 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.201 | 0 | 237.96 | 0 | 115.94 | 0 | 0 | 0 | 358.1
1572156 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:57:18 | 04.12.2022 12:21:30 | 0.4033 | 0 | 1076 | 1 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 96.806 | 0 | 0 | 0 | 26.977 | 0 | 0 | 123.783
1572155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:56:53 | 04.12.2022 13:18:43 | 1.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.313 | 0 | 0 | 0 | 83.313
1572153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:55:56 | 04.12.2022 13:53:00 | 1.9511 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.446 | 0 | 0 | 0 | 8.278 | 0 | 0 | 44.725
1572110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:47:38 | 04.12.2022 12:00:00 | 0.2061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 2.135 | 36.699 | 0 | 20.451 | 59.483
1572179 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:34:15 | 04.12.2022 14:56:54 | 3.3775 | 1 | 536 | 21 | 0 | 13 | 65 | 0 | 1 | 0 | 241.281 | 67.68 | 0 | 167.484 | 41.049 | 0 | 0 | 517.493
1572060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR6627675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:31:51 | 04.12.2022 12:43:00 | 1.1858 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 5.025 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 14.72
1571968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6779423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:16:48 | 04.12.2022 15:24:55 | 4.1353 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.371 | 0 | 0.046 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 18.205
1571960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:14:34 | 04.12.2022 11:19:07 | 0.0758 | 15 | 2803 | 924 | 49 | 145 | 529 | 19 | 4 | 4.727 | 41.981 | 111.491 | 3.941 | 27.309 | 12.981 | 1.268 | 0.651 | 204.35
1572340 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:03:13 | 04.12.2022 13:00:00 | 1.9464 | 0 | 662 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 174.827 | 0 | 0.017 | 0 | 43.321 | 0 | 0 | 218.165
1572513 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:03:04 | 04.12.2022 11:15:55 | 0.2142 | 0 | 530 | 1 | 24 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 7.101 | 0.36 | 1.998 | 0 | 0.744 | 10.458 | 0 | 20.662
1571857 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 11:00:20 | 04.12.2022 11:59:00 | 0.9778 | 0 | 229 | 44 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.452 | 55.87 | 0 | 0.448 | 4.096 | 0 | 0 | 72.866
1571849 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:56:08 | 04.12.2022 11:32:00 | 0.5978 | 0 | 373 | 100 | 22 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 50.278 | 29.783 | 7.219 | 11.826 | 11.091 | 0 | 0 | 110.196
1571843 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061613 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:48:57 | 04.12.2022 13:39:00 | 2.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
1571818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:36:17 | 04.12.2022 10:40:17 | 0.0667 | 0 | 53 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.037 | 0 | 1.254 | 0.029 | 0 | 0 | 1.826
1571813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:34:12 | 04.12.2022 10:35:12 | 0.0167 | 0 | 1169 | 21 | 1 | 16 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0.64 | 0.005 | 3.221 | 0.788 | 0 | 0 | 7.634
1571810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7105004 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:31:57 | 04.12.2022 11:21:00 | 0.8175 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.328 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0 | 10.234
1571800 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:26:52 | 04.12.2022 10:29:45 | 0.0481 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1.334 | 0.002 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 2.67
1571797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:25:11 | 04.12.2022 11:41:28 | 1.2714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 16 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 13.372 | 227.836 | 0 | 125.499 | 367.916
1571783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11149020 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:15:47 | 04.12.2022 11:53:11 | 1.6233 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 8.579
1571774 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6994792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:08:35 | 04.12.2022 10:22:00 | 0.2236 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.458
1571771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517265497 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:07:06 | 04.12.2022 11:42:00 | 1.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1571761 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:01:16 | 04.12.2022 13:24:29 | 3.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.876 | 0 | 0 | 46.876
1571761 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:01:16 | 04.12.2022 13:36:56 | 3.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.824 | 0 | 0 | 0 | 138.824
1571762 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6869377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:01:13 | 04.12.2022 14:58:00 | 4.9464 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 26.859 | 0 | 0 | 0 | 131.443 | 0 | 0 | 158.302
1571759 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:00:47 | 04.12.2022 10:02:11 | 0.0233 | 0 | 461 | 7 | 11 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1.262 | 0.2 | 0.025 | 3.911 | 0.217 | 11.552 | 0 | 17.166
1571760 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6637097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:44 | 04.12.2022 17:09:00 | 7.1378 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.068 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 8.037
1571758 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7616493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:16 | 04.12.2022 11:39:00 | 1.6456 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.407 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 28.865
1571755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6538256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:01 | 04.12.2022 14:53:00 | 4.8831 | 0 | 5 | 37 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.838 | 0 | 12.329 | 0 | 0 | 0 | 483.167
1571763 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8698678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:00 | 04.12.2022 14:55:00 | 4.9167 | 0 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.36 | 28.117 | 4.408 | 1226.827 | 0 | 9.098 | 1.212 | 1281.021
1571757 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO7049186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:00 | 04.12.2022 17:40:00 | 7.6667 | 0 | 282 | 0 | 3 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 242.59 | 0 | 0.441 | 0 | 387.279 | 0 | 0.215 | 630.525
1571764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6783489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:00 | 04.12.2022 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 61 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.049 | 0 | 2.733 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 33.487
1571756 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7078198 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:59:48 | 04.12.2022 12:50:00 | 2.8367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 113.693 | 0 | 26.521 | 0 | 142.463
1571701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:38:57 | 04.12.2022 10:36:00 | 0.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.598 | 0 | 0 | 12.598
1571694 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:37:21 | 04.12.2022 11:25:00 | 1.7942 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.037 | 0 | 7.648 | 0 | 0 | 8.19
1571692 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:36:51 | 04.12.2022 16:40:39 | 7.0633 | 1 | 341 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 10.185 | 257.812 | 64.837 | 0.201 | 343.35 | 53.014 | 0 | 0 | 729.399
1571692 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:36:51 | 04.12.2022 17:15:12 | 7.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 3.414
1571648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:28:05 | 04.12.2022 09:30:18 | 0.0369 | 1 | 1803 | 11 | 16 | 19 | 331 | 1 | 0 | 0.05 | 8.128 | 0.118 | 0.168 | 9.823 | 3.03 | 0 | 0 | 21.317
1571590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:07:07 | 04.12.2022 09:18:00 | 0.1814 | 5 | 13482 | 35 | 191 | 86 | 1562 | 3 | 0 | 0.106 | 339.758 | 9.624 | 4.136 | 92.368 | 129.407 | 4.68 | 0 | 580.079
1572279 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6739476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:07:06 | 04.12.2022 10:38:25 | 1.5219 | 3 | 675 | 142 | 10 | 16 | 58 | 1 | 0 | 4.741 | 99.867 | 57.981 | 1.54 | 44.499 | 12.705 | 2.087 | 0 | 223.419
1571618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12494909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:06:06 | 04.12.2022 10:43:00 | 1.615 | 0 | 14 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.803
1571529 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:01:22 | 04.12.2022 16:49:00 | 7.7939 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.813 | 0 | 5.141 | 0 | 193.901 | 0 | 0 | 218.854
1571530 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6610964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:01:20 | 04.12.2022 16:42:00 | 7.6778 | 0 | 229 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.067 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.619
1571550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120936 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:01:00 | 04.12.2022 09:46:51 | 0.7642 | 148 | 29654 | 66 | 337 | 116 | 2906 | 0 | 5 | 6.191 | 3436.782 | 18.692 | 49.307 | 480.566 | 1088.647 | 0 | 6.585 | 5086.77
1571528 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:51 | 04.12.2022 15:52:00 | 6.8525 | 0 | 1589 | 2 | 1 | 32 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1500.515 | 0 | 0 | 0 | 149.509 | 0 | 0 | 1650.024
1571527 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6879531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:49 | 04.12.2022 12:56:00 | 3.9197 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 0 | 64.209 | 0 | 0 | 73.077
1571526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120942 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:31 | 04.12.2022 17:28:25 | 8.465 | 14 | 10021 | 68 | 289 | 41 | 1009 | 0 | 1 | 112.876 | 6657.057 | 167.629 | 167.137 | 1811.228 | 2551.301 | 0 | 0.218 | 11467.446
1571524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120268 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:18 | 04.12.2022 12:36:00 | 3.595 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 168.128 | 0 | 0 | 0 | 13.428 | 0 | 0 | 181.556
1571525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:12 | 04.12.2022 14:47:00 | 5.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.633 | 0 | 3385.332 | 0 | 7296.485 | 0 | 10691.45
1571522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:05 | 04.12.2022 13:42:44 | 4.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.417 | 0 | 330.833 | 0 | 1052.25
1571523 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:03 | 04.12.2022 16:58:00 | 7.9658 | 0 | 46 | 352 | 144 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3.929 | 5784.535 | 561.882 | 470.36 | 64.016 | 8276.883 | 0 | 15161.606
1571776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:00 | 04.12.2022 11:47:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.682 | 0 | 0 | 0 | 33.682
1571589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120924 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:00 | 04.12.2022 17:27:00 | 8.45 | 2 | 2341 | 5 | 59 | 38 | 1603 | 15 | 15 | 0 | 1630.072 | 4.592 | 252.241 | 2052.685 | 5486.523 | 53145.269 | 257.557 | 62828.939
1571521 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR10951227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 08:57:52 | 04.12.2022 10:05:00 | 1.1189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 10.607
1571502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:31:00 | 04.12.2022 17:17:08 | 8.7689 | 0 | 7 | 58 | 1 | 18 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.943 | 0 | 1974.458 | 1.195 | 6792.747 | 0 | 8829.343
1571500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:30:07 | 04.12.2022 17:27:16 | 8.9525 | 2 | 2 | 49 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0.796 | 0 | 132.704 | 0 | 730.287 | 0 | 3072.599 | 0 | 3936.386
1571499 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:30:06 | 04.12.2022 17:15:11 | 8.7514 | 0 | 14 | 122 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.921 | 0 | 333.114 | 0 | 0 | 0 | 606.035
1571501 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | DM | ISO6732496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:30:02 | 04.12.2022 13:29:00 | 4.9828 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.491 | 0 | 0 | 24.338 | 1.128 | 0 | 0 | 56.957
1571504 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:30:00 | 04.12.2022 17:30:00 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.909 | 0 | 274.059 | 0 | 299.968
1571472 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 08:08:45 | 04.12.2022 09:37:00 | 1.4708 | 0 | 1953 | 77 | 58 | 86 | 1003 | 0 | 3 | 0 | 550.67 | 165.012 | 48.215 | 864.674 | 619.921 | 0 | 7.072 | 2255.564
1571471 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 08:08:45 | 04.12.2022 08:13:59 | 0.0872 | 14 | 11450 | 89 | 67 | 91 | 1248 | 23 | 4 | 1.816 | 132.033 | 29.737 | 1.441 | 73.046 | 26.625 | 49.64 | 0.016 | 314.354
1571469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 04.12.2022 08:00:08 | 04.12.2022 17:57:00 | 9.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.957 | 0 | 24.957
1571464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 07:47:36 | 04.12.2022 08:29:00 | 0.69 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 14.115
1571459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6991039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 07:43:02 | 04.12.2022 08:49:15 | 1.1036 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 173.144 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 177.814
1571459 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE9574971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 07:43:02 | 04.12.2022 09:31:32 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.095 | 0 | 0 | 21.095
1571445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6776356 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 05:39:26 | 04.12.2022 07:44:00 | 2.0761 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.344 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 92.421
1571452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 05:36:26 | 04.12.2022 07:25:26 | 1.8167 | 1 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 84.621 | 0 | 74.052 | 0 | 133.589 | 0 | 0 | 0 | 292.262
1571452 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 05:36:26 | 04.12.2022 10:43:00 | 5.1094 | 0 | 3 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.008 | 0 | 11.44 | 0 | 409.965 | 0 | 468.413
1571409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 05:28:25 | 04.12.2022 05:59:25 | 0.5167 | 3 | 587 | 71 | 50 | 26 | 187 | 4 | 2 | 9.988 | 30.879 | 40.771 | 0.211 | 38.068 | 7.335 | 1.869 | 0 | 129.121
1571359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 04:05:36 | 04.12.2022 04:06:36 | 0.0167 | 17 | 4192 | 277 | 203 | 96 | 871 | 11 | 7 | 2.423 | 6.182 | 7.647 | 0.014 | 13.999 | 1.903 | 0.402 | 0 | 32.571
1571311 | 3 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6925705 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:57:47 | 04.12.2022 08:43:27 | 4.7611 | 2 | 544 | 88 | 8 | 36 | 75 | 0 | 0 | 58.048 | 567.246 | 809.379 | 32.592 | 452.173 | 99.258 | 0 | 0 | 2018.695
1571311 | 4 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6821842 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:57:47 | 04.12.2022 11:05:38 | 7.1308 | 2 | 741 | 316 | 5 | 44 | 159 | 0 | 1 | 4.668 | 993.023 | 2449.353 | 39.328 | 865.892 | 315.428 | 0 | 27.374 | 4695.066
1571311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827250 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:57:47 | 04.12.2022 06:31:33 | 2.5628 | 2 | 827 | 372 | 17 | 38 | 177 | 19 | 2 | 11.588 | 258.221 | 1468.954 | 22.981 | 254.435 | 60.537 | 31.823 | 10.595 | 2119.135
1571311 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6925649 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:57:47 | 04.12.2022 08:24:08 | 4.4392 | 4 | 617 | 107 | 5 | 29 | 120 | 0 | 1 | 178.55 | 639.44 | 940.211 | 0.86 | 246.221 | 187.325 | 0 | 0 | 2192.608
1571309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6721906 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:41:32 | 04.12.2022 06:31:33 | 2.8336 | 44 | 22688 | 1812 | 298 | 412 | 5549 | 53 | 6 | 1083.731 | 10564.463 | 17193.803 | 540.153 | 4459.911 | 4106.529 | 3275.463 | 67.122 | 41291.175
1571289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 02:00:00 | 04.12.2022 02:54:00 | 0.9 | 1 | 970 | 0 | 2 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 141.637 | 0 | 0.056 | 0 | 6.899 | 0 | 0 | 148.592
1571284 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6880923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 01:50:45 | 04.12.2022 02:15:01 | 0.4044 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 73.059 | 0 | 0 | 0 | 26.374 | 0 | 0 | 99.433
1571192 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO6771074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 01:05:30 | 04.12.2022 03:21:32 | 2.2672 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.769
1571192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR6771062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 01:05:30 | 04.12.2022 02:19:38 | 1.2356 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.93 | 0 | 0 | 0 | 15.382 | 0 | 0 | 109.312
1571180 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6932292 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 01:00:04 | 04.12.2022 06:18:00 | 5.2989 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 523.432 | 0 | 0 | 0 | 477.344 | 0 | 0 | 1000.776
1571128 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170462 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 21:01:51 | 03.12.2022 22:28:00 | 1.4358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
1571111 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517151033 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 20:27:08 | 03.12.2022 21:23:00 | 0.9311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
1571097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM YÜKSEK-TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 19:46:11 | 03.12.2022 19:49:11 | 0.05 | 0 | 409 | 0 | 3 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0.002 | 0.549 | 0.288 | 0 | 0 | 2.017
1571090 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211582 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 19:18:36 | 03.12.2022 20:13:00 | 0.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
1571048 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122091 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:36:38 | 03.12.2022 21:03:00 | 2.4394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736
1571040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:32:49 | 03.12.2022 19:04:49 | 0.5333 | 0 | 429 | 3 | 5 | 14 | 114 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 0 | 0.054 | 19.76 | 5.114 | 0 | 0 | 40.853
1571082 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:29:11 | 03.12.2022 18:33:11 | 0.0667 | 1 | 106 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.74 | 0.038 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.825
1571067 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:28:53 | 03.12.2022 19:10:54 | 0.7003 | 0 | 490 | 12 | 3 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 107.786 | 1.514 | 0.412 | 6.473 | 13.951 | 0 | 0 | 130.135
1571116 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13416667 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:23:48 | 03.12.2022 20:44:00 | 2.3367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.484 | 0 | 25.978 | 0 | 0 | 0 | 31.462
1570912 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517224993 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:20:38 | 03.12.2022 18:12:00 | 0.8561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
1570911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:19:58 | 03.12.2022 18:00:00 | 0.6672 | 0 | 3 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.046 | 3.888 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 108.965
1570896 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:11:59 | 03.12.2022 18:27:00 | 1.2503 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.116 | 0 | 0.432 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 22.468
1570908 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6699288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:08:24 | 03.12.2022 17:49:00 | 0.6767 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.291 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 41.827
1570878 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517167430 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:07:36 | 03.12.2022 17:52:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0.464
1570868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7012427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:06:06 | 03.12.2022 19:19:32 | 2.2239 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.466 | 0 | 0.574 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | 106.751
1570850 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:01:56 | 03.12.2022 17:02:46 | 0.0139 | 1 | 2082 | 34 | 27 | 21 | 248 | 13 | 1 | 0.017 | 4.587 | 0.319 | 0.043 | 1.345 | 1.092 | 0.625 | 0 | 8.028
1570837 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057050 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:56:27 | 03.12.2022 18:47:00 | 1.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
1570824 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:50:10 | 03.12.2022 16:51:01 | 0.0142 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 2.168
1570790 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6588368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:39:59 | 03.12.2022 17:20:00 | 0.6669 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 86.005 | 0 | 0 | 0 | 56.767 | 0 | 0 | 142.772
1570784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6699181 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:36:23 | 03.12.2022 17:36:00 | 0.9936 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.324 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 9.93
1570907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7052766 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:31:06 | 03.12.2022 17:40:50 | 1.1622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613
1570773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6973125 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:25:13 | 03.12.2022 16:29:13 | 0.0667 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.009 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 1.009
1570818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6632044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:20:54 | 03.12.2022 16:53:27 | 0.5425 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 10.196
1570945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9756957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:20:28 | 03.12.2022 19:46:00 | 3.4256 | 0 | 79 | 1 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.199 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 47.899
1570735 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515387713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:14:15 | 03.12.2022 17:47:00 | 1.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
1570711 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO12494801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:08:00 | 03.12.2022 16:46:48 | 0.6467 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | 0 | 5.157 | 0 | 0 | 16.464
1570934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | FUSE6534461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 15:23:29 | 03.12.2022 17:36:54 | 2.2236 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.348 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 0 | 0 | 17.346
1570571 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10354504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:55:16 | 03.12.2022 17:10:00 | 2.2456 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.274
1570565 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:52:34 | 03.12.2022 14:54:59 | 0.0403 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0.044 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 2.57
1570737 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7155966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:48:23 | 03.12.2022 16:34:29 | 1.7683 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 20.289
1570539 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:43:55 | 03.12.2022 14:45:59 | 0.0344 | 0 | 4219 | 1 | 20 | 15 | 740 | 14 | 1 | 0 | 16.373 | 0.048 | 0.023 | 0.691 | 6.835 | 1.49 | 0.013 | 25.474
1570516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 14:31:12 | 03.12.2022 17:21:00 | 2.83 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.854 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 35.222
1570489 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:23:26 | 03.12.2022 14:26:20 | 0.0483 | 0 | 4219 | 1 | 20 | 15 | 740 | 14 | 1 | 0 | 22.789 | 0.068 | 0.029 | 0.97 | 9.565 | 2.091 | 0.018 | 35.531
1570486 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:21:19 | 03.12.2022 14:22:26 | 0.0186 | 0 | 134 | 1 | 2 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0.321 | 0.027 | 0.003 | 0.997 | 0.102 | 0.837 | 0 | 2.287
1570454 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6699288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 14:03:51 | 03.12.2022 17:08:00 | 3.0692 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 178.639 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 181.302
1570443 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7068563 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 14:00:07 | 03.12.2022 15:52:00 | 1.8647 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.025 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 1.979
1570409 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6784366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:47:25 | 03.12.2022 15:29:00 | 1.6931 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 4.08 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 18.25
1570373 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:36:54 | 03.12.2022 13:38:09 | 0.0208 | 12 | 1510 | 182 | 38 | 37 | 91 | 1 | 0 | 0.194 | 3.467 | 2.17 | 0.159 | 5.736 | 0.494 | 0.408 | 0 | 12.628
1570359 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:32:10 | 03.12.2022 13:37:10 | 0.0833 | 1 | 5 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 7.414 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 11.246
1570357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:32:04 | 03.12.2022 14:13:57 | 0.6981 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0.894 | 0 | 1.458 | 82.869 | 3.636 | 136.713 | 0.682 | 226.254
1570353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:30:35 | 03.12.2022 15:02:00 | 1.5236 | 0 | 71 | 81 | 5 | 44 | 23 | 1 | 0 | 0 | 32.472 | 281.913 | 6.175 | 245.311 | 5.959 | 0.462 | 0 | 572.291
1570350 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7105383 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:29:05 | 03.12.2022 14:19:00 | 0.8319 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.865 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 17.538
1570279 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:06:29 | 03.12.2022 13:08:45 | 0.0378 | 14 | 1218 | 14 | 24 | 19 | 353 | 0 | 0 | 0.105 | 4.831 | 1.441 | 0.115 | 6.325 | 1.397 | 0 | 0 | 14.214
1570279 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:06:29 | 03.12.2022 17:04:51 | 3.9728 | 2 | 1007 | 15 | 13 | 22 | 118 | 2 | 0 | 1.969 | 628.904 | 0.845 | 1.719 | 1030.613 | 257.726 | 304.36 | 0 | 2226.136
1570257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:00:07 | 03.12.2022 15:19:18 | 2.3197 | 0 | 69 | 4 | 29 | 10 | 39 | 1 | 0 | 0 | 17.114 | 148.057 | 19.116 | 92.56 | 70.452 | 1013.679 | 0 | 1360.979
1570256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7007870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:00:01 | 03.12.2022 15:39:00 | 2.6497 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.637 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 10.647
1570242 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 12:45:22 | 03.12.2022 13:49:22 | 1.0667 | 0 | 287 | 88 | 2 | 19 | 113 | 0 | 1 | 0 | 32.479 | 282.368 | 0.103 | 43.421 | 13.164 | 0 | 0 | 371.535
1570201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 12:16:00 | 03.12.2022 12:16:57 | 0.0158 | 0 | 340 | 57 | 1 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.443 | 0 | 0.197 | 0.14 | 0 | 0 | 1.214
1570184 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11174435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 12:00:21 | 03.12.2022 12:52:00 | 0.8608 | 0 | 14 | 18 | 3 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 11.659 | 0.12 | 130.7 | 6.663 | 0 | 0 | 149.484
1570168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11777362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:55:46 | 03.12.2022 12:19:00 | 0.3872 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 6.313
1570113 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:37:13 | 03.12.2022 11:38:08 | 0.0153 | 0 | 1652 | 125 | 50 | 12 | 259 | 0 | 0 | 0 | 5.308 | 1.243 | 0.376 | 0.579 | 1.876 | 0 | 0 | 9.381
1570061 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:13:23 | 03.12.2022 11:16:03 | 0.0444 | 0 | 1298 | 1 | 37 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6.528 | 0.08 | 0.201 | 0.512 | 1.01 | 0 | 0 | 8.331
1570045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:08:29 | 03.12.2022 11:43:28 | 0.5831 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6 | 117 | 2 | 5 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 152.778 | 147.648 | 17.526 | 17.866 | 340.344
1570041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795230 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:07:09 | 03.12.2022 12:23:00 | 1.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
1570036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:06:46 | 03.12.2022 11:15:46 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.629 | 14.154 | 276.4 | 3.645 | 324.828
1570035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:06:39 | 03.12.2022 11:08:08 | 0.0247 | 0 | 340 | 57 | 1 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0.708 | 0 | 0.315 | 0.222 | 0 | 0 | 1.895
1570021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 11:00:02 | 03.12.2022 12:49:00 | 1.8161 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.446
1570011 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227908 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 10:52:12 | 03.12.2022 12:01:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134
1569990 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 10:43:02 | 03.12.2022 11:59:00 | 1.2661 | 0 | 205 | 34 | 11 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 41.026 | 20.926 | 5.871 | 14.809 | 3.997 | 0 | 0 | 86.628
1569978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6885395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:32:21 | 03.12.2022 11:43:34 | 1.1869 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.478 | 0 | 0 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 44.423
1569961 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 10:24:46 | 03.12.2022 10:26:29 | 0.0286 | 0 | 840 | 10 | 40 | 4 | 107 | 12 | 0 | 0 | 1.691 | 0.333 | 0.101 | 0.795 | 0.607 | 2.385 | 0 | 5.912
1569943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517363538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 10:17:58 | 03.12.2022 11:39:00 | 1.3506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
1569914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:04:19 | 03.12.2022 12:54:22 | 2.8342 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.962 | 0 | 13.699 | 0 | 0 | 0 | 164.661
1569913 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:03:01 | 03.12.2022 15:22:00 | 5.3164 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 156.991 | 0 | 0 | 0 | 84.186 | 0 | 0 | 241.177
1569911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:02:29 | 03.12.2022 14:44:45 | 4.7044 | 0 | 181 | 0 | 7 | 0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 111.589 | 0 | 2.009 | 0 | 116.978 | 2289.114 | 78.883 | 2598.572
1569909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:01:22 | 03.12.2022 12:51:52 | 2.8417 | 0 | 3 | 33 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197.975 | 0 | 486.908 | 0 | 3.404 | 0 | 688.286
1569907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:52 | 03.12.2022 16:10:03 | 6.1531 | 0 | 1429 | 4 | 21 | 20 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1109.966 | 0 | 16.448 | 265.02 | 343.159 | 0 | 0 | 1734.593
1569906 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6565024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:33 | 03.12.2022 15:00:00 | 4.9908 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.038 | 0 | 0 | 0 | 15.115 | 0 | 0 | 41.153
1569905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:32 | 03.12.2022 11:08:14 | 1.1283 | 1 | 1241 | 32 | 9 | 39 | 192 | 0 | 0 | 0 | 197.072 | 57.584 | 14.594 | 200.992 | 63.866 | 0 | 0 | 534.107
1569903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:16 | 03.12.2022 11:00:00 | 0.9956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.623 | 0 | 12.132 | 0 | 0 | 0 | 19.754
1569901 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6769482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:16 | 03.12.2022 14:58:00 | 4.9622 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84.942 | 0 | 0 | 0 | 11.713 | 0 | 0 | 96.655
1569900 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6918721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:14 | 03.12.2022 14:08:00 | 4.1294 | 0 | 247 | 3 | 14 | 6 | 170 | 1 | 0 | 0 | 129.297 | 25.65 | 8.612 | 123.992 | 290.578 | 223.333 | 0 | 801.462
1569899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6765314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:06 | 03.12.2022 12:55:00 | 2.915 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 14.655 | 0 | 5.631 | 0 | 0 | 25.755
1569898 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6603780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:06 | 03.12.2022 10:55:00 | 0.915 | 2 | 1895 | 1 | 64 | 10 | 349 | 0 | 0 | 2.762 | 179.255 | 0 | 2.669 | 50.981 | 118.986 | 0 | 0 | 354.653
1569897 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:01 | 03.12.2022 13:13:13 | 3.22 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | 51 | 0 | 1 | 0 | 33.886 | 0 | 1.057 | 0 | 8.335 | 0 | 0 | 43.279
1569885 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE11412632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:53:32 | 03.12.2022 15:11:00 | 5.2911 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.757 | 0 | 0 | 0 | 49.796 | 0 | 0 | 64.553
1569876 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:45:00 | 03.12.2022 10:25:00 | 0.6667 | 2 | 476 | 38 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1.969 | 20.364 | 79.419 | 0 | 8.53 | 3.837 | 0 | 0 | 114.12
1569862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:41:19 | 03.12.2022 10:58:31 | 1.2867 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.937 | 0 | 0.02 | 0 | 10.665 | 0 | 0 | 52.622
1569808 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8697617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:30:50 | 03.12.2022 14:15:00 | 4.7361 | 0 | 117 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.017 | 0 | 0.167 | 2.909 | 50.515 | 0 | 0 | 88.608
1569770 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517398736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:21:14 | 03.12.2022 11:40:00 | 2.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1569764 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:17:58 | 03.12.2022 09:38:27 | 0.3414 | 6 | 1671 | 4 | 15 | 11 | 61 | 2 | 0 | 2.101 | 54.212 | 0.124 | 0.773 | 32.251 | 5.827 | 26.15 | 0 | 121.436
1569764 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11503063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:17:58 | 03.12.2022 09:39:34 | 0.36 | 3 | 6503 | 26 | 97 | 18 | 877 | 5 | 0 | 1.118 | 232.463 | 44.363 | 2.466 | 39.777 | 91.407 | 73.795 | 0 | 485.389
1569750 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7137953 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:04:04 | 03.12.2022 10:43:58 | 1.665 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 5.19
1569748 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6859646 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:52 | 03.12.2022 11:52:00 | 2.8356 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178
1569747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7250433 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:48 | 03.12.2022 16:33:00 | 7.52 | 22 | 1389 | 0 | 3 | 15 | 101 | 0 | 0 | 0 | 409.454 | 0 | 0 | 806.714 | 98.988 | 0 | 0 | 1315.156
1569745 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6692498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:36 | 03.12.2022 11:43:00 | 2.69 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.162 | 0 | 0 | 0 | 29.121 | 0 | 0 | 128.283
1569746 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6888433 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:35 | 03.12.2022 11:57:00 | 2.9236 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 4.24
1569744 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:23 | 03.12.2022 10:56:00 | 1.9103 | 1 | 2126 | 20 | 25 | 61 | 161 | 0 | 0 | 2.799 | 282.897 | 55.495 | 4.27 | 482.078 | 66.761 | 0 | 0 | 894.3
1569743 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7096868 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:10 | 03.12.2022 11:44:00 | 2.7139 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.897 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 86.62
1569742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6654659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:05 | 03.12.2022 11:01:00 | 1.9986 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 3.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26
1569740 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6698594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:49 | 03.12.2022 16:50:00 | 7.8197 | 0 | 566 | 0 | 14 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 250.895 | 0 | 2.444 | 0 | 502.599 | 0 | 0 | 755.938
1569739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:38 | 03.12.2022 11:32:00 | 2.5228 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 109.45 | 2.464 | 0 | 6.012 | 31.076 | 35.986 | 124.858 | 0 | 309.847
1569741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:37 | 03.12.2022 15:29:00 | 6.4731 | 0 | 175 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181.205 | 0 | 0 | 128.115 | 31.525 | 0 | 0 | 340.844
1569738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12659738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:24 | 03.12.2022 10:47:00 | 1.7767 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.015 | 0 | 0 | 0 | 8.791 | 0 | 0 | 24.806
1569736 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:10 | 03.12.2022 21:15:00 | 12.2472 | 0 | 198 | 0 | 21 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 499.158 | 0 | 67.737 | 57.869 | 259.566 | 0 | 0 | 884.33
1569737 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:07 | 03.12.2022 16:11:00 | 7.1814 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.259 | 0 | 5.262 | 0 | 199.363 | 0 | 0 | 223.884
1569734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:00:05 | 03.12.2022 09:01:07 | 0.0172 | 0 | 340 | 57 | 1 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.483 | 0 | 0.23 | 0.153 | 0 | 0 | 1.307
1569735 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6657804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:03 | 03.12.2022 12:28:00 | 3.4658 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 114.798 | 0 | 0 | 0 | 15.625 | 0 | 0 | 130.423
1569703 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | DM | ISO13202357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 08:30:05 | 03.12.2022 16:30:00 | 7.9986 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132.856 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 149.096
1569704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO13183857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 08:30:03 | 03.12.2022 09:46:04 | 1.2669 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 56.519 | 0 | 0 | 0 | 24.748 | 0 | 0 | 81.267
1569691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 08:21:33 | 03.12.2022 08:55:00 | 0.5575 | 0 | 3038 | 2 | 12 | 16 | 278 | 0 | 0 | 0 | 273.247 | 0 | 0.068 | 98.442 | 64.475 | 0 | 0 | 436.232
1569675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 08:13:21 | 03.12.2022 08:14:37 | 0.0211 | 0 | 340 | 57 | 1 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0.602 | 0 | 0.277 | 0.168 | 0 | 0 | 1.562
1569661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 08:03:58 | 03.12.2022 09:01:53 | 0.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 5.102
1569660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.12.2022 08:01:15 | 03.12.2022 17:19:00 | 9.2958 | 1 | 243 | 2 | 8 | 3 | 59 | 0 | 0 | 266.301 | 273.081 | 22.507 | 6.07 | 2.859 | 74.247 | 0 | 0 | 645.065
1569659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 08:00:00 | 03.12.2022 16:56:00 | 8.9333 | 2 | 135 | 4 | 5 | 3 | 21 | 1 | 0 | 75.93 | 197.515 | 1193.881 | 0 | 62.384 | 109.425 | 103.744 | 0 | 1742.879
1569652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 07:37:49 | 03.12.2022 07:39:10 | 0.0225 | 0 | 3 | 33 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 3.653 | 0 | 0.021 | 0 | 5.115
1569632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 04:00:22 | 03.12.2022 07:00:15 | 2.9981 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 294.594 | 0 | 0 | 0 | 124.094 | 0 | 0 | 418.688
1569609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 00:20:18 | 03.12.2022 03:52:18 | 3.5333 | 2 | 744 | 2 | 46 | 4 | 266 | 2 | 1 | 37.856 | 258.743 | 0 | 24.184 | 20.227 | 53.221 | 5.596 | 21.143 | 420.971
1569601 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 23:24:11 | 02.12.2022 23:37:34 | 0.2231 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 8.114 | 0.522 | 0 | 0 | 10.025
1569575 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 517325379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 22:33:44 | 02.12.2022 23:20:49 | 0.7847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346
1569575 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 517320911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 22:33:44 | 02.12.2022 23:21:31 | 0.7964 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839
1569575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 22:33:44 | 02.12.2022 23:06:44 | 0.55 | 1 | 43 | 17 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 15.185 | 1.994 | 7.085 | 1.178 | 0 | 0 | 27.374
1569571 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 22:13:22 | 02.12.2022 22:14:28 | 0.0183 | 4 | 617 | 11 | 15 | 5 | 64 | 2 | 0 | 0.107 | 1.096 | 0.175 | 0.009 | 0.011 | 0.043 | 2.838 | 0 | 4.278
1569552 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 21:29:05 | 02.12.2022 21:29:50 | 0.0125 | 1 | 899 | 26 | 4 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.019 | 1.041 | 0.106 | 0.001 | 0.056 | 0.116 | 0 | 0 | 1.34
1569544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 21:18:26 | 02.12.2022 22:09:00 | 0.8428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 13.679
1569540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 21:02:04 | 02.12.2022 21:11:04 | 0.15 | 0 | 31 | 55 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 10.14 | 0.067 | 16.118 | 0.474 | 0 | 0 | 27.865
1569515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516943107 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 19:55:19 | 02.12.2022 22:09:00 | 2.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
1569509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 19:49:49 | 02.12.2022 20:57:00 | 1.1197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 19.393
1569490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7068798 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 19:11:46 | 02.12.2022 20:28:00 | 1.2706 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.046
1569485 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 19:06:49 | 02.12.2022 19:20:31 | 0.2283 | 2 | 861 | 4 | 0 | 1 | 143 | 1 | 1 | 2.018 | 21.409 | 0.62 | 0 | 2.729 | 2.923 | 0.022 | 0.958 | 30.679
1569459 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6865124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 18:37:07 | 02.12.2022 19:07:07 | 0.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11.055 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0.58 | 0 | 13.193
1569436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7007877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 18:10:58 | 02.12.2022 19:09:00 | 0.9672 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 11.521 | 0 | 0 | 13.56
1569397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:58:12 | 02.12.2022 19:33:00 | 1.58 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.998 | 0 | 0 | 0 | 8.138 | 0 | 0 | 23.136
1569391 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10851079 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:48:18 | 02.12.2022 20:01:00 | 2.2117 | 0 | 0 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.695 | 0 | 68.239 | 0 | 0 | 0 | 176.934
1569392 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516876163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:47:56 | 02.12.2022 18:39:00 | 0.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
1569345 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:23:51 | 02.12.2022 18:06:00 | 0.7025 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.412 | 0 | 0 | 0 | 12.241 | 0 | 0 | 28.652
1569316 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062418 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:13:23 | 02.12.2022 21:40:00 | 4.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
1569302 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:05:28 | 02.12.2022 17:50:28 | 0.75 | 0 | 14 | 0 | 2 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.022 | 0 | 1.522 | 191.247 | 5.026 | 38.455 | 0.935 | 238.208
1569374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12476647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:03:15 | 02.12.2022 19:07:00 | 2.0625 | 0 | 235 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 0 | 0.034 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 28.585
1569298 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:01:11 | 02.12.2022 18:43:00 | 1.6969 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 4.495 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 5.611
1569295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6800971 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:58:18 | 02.12.2022 17:06:06 | 0.13 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 5.403 | 0 | 0 | 11.299
1569293 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:58:13 | 02.12.2022 17:40:00 | 0.6964 | 0 | 197 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 0 | 1.018 | 1.101 | 1.062 | 0 | 0 | 23.512
1569421 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6546003 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:51:30 | 02.12.2022 20:41:00 | 3.825 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.707 | 0 | 0 | 0 | 47.082 | 0 | 0 | 87.789
1569278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6846250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:45:49 | 02.12.2022 18:23:00 | 1.6197 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 11.291
1569202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:04:36 | 02.12.2022 16:25:03 | 0.3408 | 0 | 41 | 72 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1.276 | 15.574 | 0 | 0.141 | 0.118 | 4.78 | 0 | 21.888
1569489 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12940870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:01:35 | 02.12.2022 19:41:00 | 3.6569 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.773
1569419 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:50:11 | 02.12.2022 19:03:00 | 3.2136 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.914 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.972
1569153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515619726 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:33:54 | 02.12.2022 19:03:00 | 3.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854
1569151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7114292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 15:30:47 | 02.12.2022 16:35:54 | 1.0853 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 7.605
1569111 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6852859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:21:41 | 02.12.2022 15:24:13 | 0.0422 | 0 | 2388 | 3 | 19 | 9 | 578 | 1 | 0 | 0 | 14.674 | 0.075 | 0.043 | 4.197 | 5.455 | 2.34 | 0 | 26.782
1569105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7113219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:17:38 | 02.12.2022 17:46:00 | 2.4728 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.772 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 31.014
1569102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6966297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:14:29 | 02.12.2022 16:57:00 | 1.7086 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.103 | 0 | 0.075 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 11.829
1569030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:49:34 | 02.12.2022 14:52:10 | 0.0433 | 0 | 2921 | 0 | 6 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 20.438 | 0 | 0.003 | 0 | 9.372 | 0 | 0 | 29.813
1569029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:49:34 | 02.12.2022 14:52:10 | 0.0433 | 1 | 717 | 14 | 13 | 17 | 155 | 0 | 0 | 0.064 | 2.31 | 0.398 | 0.009 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 3.199
1569019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:42:41 | 02.12.2022 15:35:41 | 0.8833 | 0 | 41 | 72 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3.188 | 40.245 | 0 | 0.385 | 0.314 | 13.452 | 0 | 57.585
1569019 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7094611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:42:41 | 02.12.2022 15:47:06 | 1.0736 | 7 | 2437 | 51 | 115 | 13 | 468 | 0 | 3 | 61.778 | 169.093 | 77.222 | 0.181 | 86.692 | 67.335 | 0 | 0 | 462.302
1569012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13157899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:39:02 | 02.12.2022 19:00:00 | 4.3494 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.472 | 0 | 0 | 0 | 4.622 | 0 | 0 | 11.094
1569075 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6562903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:21:38 | 02.12.2022 14:47:00 | 0.4228 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 9.293
1568978 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6579942 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:17:11 | 02.12.2022 15:42:59 | 1.43 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 8.453
1568972 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6599928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:15:29 | 02.12.2022 15:05:00 | 0.8253 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 6.242
1568970 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516047425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:14:02 | 02.12.2022 17:16:00 | 3.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
1568963 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6916596 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 14:04:53 | 02.12.2022 16:48:00 | 2.7186 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.337 | 0 | 0 | 0 | 103.715 | 0 | 0 | 155.053
1568962 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6560600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 14:04:25 | 02.12.2022 16:55:00 | 2.8431 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.347 | 0 | 0 | 0 | 21.879 | 0 | 0 | 79.226
1568961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6964745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:04:05 | 02.12.2022 14:25:00 | 0.3486 | 39 | 3260 | 8 | 15 | 22 | 233 | 0 | 0 | 0.516 | 38.424 | 0 | 0.527 | 65.469 | 17.559 | 0 | 0 | 122.494
1568955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7250435 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 14:00:00 | 02.12.2022 16:57:00 | 2.95 | 3 | 285 | 6 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.435 | 0 | 0 | 0 | 11.002 | 0 | 0 | 47.437
1568873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:37:21 | 02.12.2022 14:47:40 | 1.1719 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 25.371 | 0 | 0 | 54.281
1568954 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 13:31:33 | 02.12.2022 14:21:00 | 0.8242 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.751 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 31.204
1568860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:30:19 | 02.12.2022 15:19:00 | 1.8114 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.866 | 0 | 0.564 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 11.169
1568853 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 13:26:05 | 02.12.2022 16:14:00 | 2.7986 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.753 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 15.75
1568800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7121928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:10:09 | 02.12.2022 17:02:00 | 3.8642 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.904 | 0 | 9.754 | 0 | 72.09 | 0 | 0 | 114.748
1568785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 13:04:02 | 02.12.2022 13:11:02 | 0.1167 | 0 | 407 | 0 | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5.487 | 0 | 0.002 | 1.751 | 2.244 | 0 | 0 | 9.484
1568782 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6646704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:01:56 | 02.12.2022 15:51:00 | 2.8178 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.042 | 0 | 2.117 | 0 | 14.366 | 0 | 0 | 48.525
1568778 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:01:10 | 02.12.2022 17:42:12 | 4.6839 | 0 | 244 | 237 | 1 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 193.178 | 958.157 | 1.334 | 698.844 | 70.17 | 0 | 0 | 1921.683
1568779 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6899913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:00:55 | 02.12.2022 17:02:00 | 4.0181 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.845 | 0 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 0 | 22.219
1568763 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:53:38 | 02.12.2022 12:55:24 | 0.0294 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.862 | 0.001 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 1.921
1568727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:41:01 | 02.12.2022 13:25:00 | 0.7331 | 3 | 203 | 12 | 10 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0.114 | 17.897 | 5.483 | 0.411 | 62.443 | 3.298 | 0 | 0 | 89.647
1568724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:39:06 | 02.12.2022 13:10:00 | 0.515 | 0 | 663 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.277 | 0 | 0.009 | 27.518 | 6.312 | 0 | 0 | 85.117
1568722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:37:16 | 02.12.2022 13:01:00 | 0.3956 | 4 | 739 | 113 | 23 | 39 | 148 | 6 | 2 | 7.927 | 25.468 | 62.645 | 0 | 118.672 | 13.254 | 11.406 | 0 | 239.372
1568797 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6592627 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:29:03 | 02.12.2022 15:09:00 | 2.6658 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.826 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 56.466
1568949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791045 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:22:05 | 02.12.2022 15:13:00 | 2.8486 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.056 | 0 | 0 | 0 | 6.218 | 0 | 0 | 24.274
1568678 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245221 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:17:33 | 02.12.2022 14:05:00 | 1.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
1568647 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:01:04 | 02.12.2022 13:13:33 | 1.2081 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.705 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 23.717
1568650 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM | BR6867930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 11:45:58 | 02.12.2022 14:43:41 | 2.9619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.125 | 0 | 329.601 | 0 | 549.726
1568650 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM | ISO11902320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 11:45:58 | 02.12.2022 16:59:00 | 5.2172 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 372.839 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 377.923
1568650 | 3 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM | ISO11902281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 11:45:58 | 02.12.2022 16:59:22 | 5.2233 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 272.229 | 0 | 0 | 0 | 8.984 | 0 | 0 | 281.212
1568567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:45:52 | 02.12.2022 11:46:45 | 0.0147 | 1 | 473 | 5 | 20 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.022 | 1.159 | 0.006 | 0.044 | 0.539 | 0.215 | 0 | 0 | 1.985
1568566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:44:58 | 02.12.2022 11:46:33 | 0.0264 | 0 | 19 | 108 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 7.734 | 0 | 1.146 | 0.762 | 0 | 0 | 9.817
1568589 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO12349356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:44:57 | 02.12.2022 11:55:00 | 0.1675 | 6 | 6613 | 141 | 207 | 34 | 607 | 3 | 0 | 1.533 | 133.129 | 7.713 | 2.149 | 35.731 | 16.015 | 27.485 | 0 | 223.753
1568505 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6936490 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:34:35 | 02.12.2022 14:39:00 | 3.0736 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.952 | 0 | 0.919 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 32.184
1568766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:30:13 | 02.12.2022 12:57:59 | 1.4628 | 1 | 115 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.4 | 16.603 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.065
1568467 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:22:54 | 02.12.2022 12:09:54 | 0.7833 | 0 | 840 | 10 | 40 | 4 | 107 | 12 | 0 | 0 | 42.708 | 8.991 | 2.301 | 25.767 | 21.673 | 59.465 | 0 | 160.905
1568466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:22:12 | 02.12.2022 11:23:46 | 0.0261 | 1 | 717 | 14 | 13 | 17 | 155 | 0 | 0 | 0.04 | 1.478 | 0.248 | 0.008 | 0.125 | 0.133 | 0 | 0 | 2.032
1568462 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11180022 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:20:25 | 02.12.2022 13:06:00 | 1.7597 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.388
1568437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6806559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 11:12:11 | 02.12.2022 11:55:00 | 0.7136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.256 | 14.59 | 200.142 | 116.444 | 381.432
1568402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 10:54:55 | 02.12.2022 11:04:00 | 0.1514 | 3 | 245 | 40 | 60 | 32 | 58 | 7 | 0 | 0.474 | 3.132 | 8.352 | 2.018 | 56.25 | 3.01 | 3.421 | 0 | 76.656
1568368 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10794363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 10:44:56 | 02.12.2022 13:42:00 | 2.9511 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.526 | 17.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83
1568366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 10:44:55 | 02.12.2022 11:15:00 | 0.5014 | 0 | 15 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.725 | 0 | 7.946 | 0 | 0 | 0 | 17.672
1568229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:01:48 | 02.12.2022 11:09:00 | 1.12 | 0 | 30 | 24 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.831 | 93.287 | 0 | 17.136 | 3.776 | 0 | 0 | 119.029
1568226 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:01:08 | 02.12.2022 10:33:09 | 0.5336 | 0 | 253 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.653 | 0 | 0 | 10.185 | 2.039 | 0 | 0 | 22.876
1568227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832486 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:01:01 | 02.12.2022 10:29:00 | 0.4664 | 3 | 16 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0.117 | 0.228 | 0.204 | 0.036 | 90.126 | 1.108 | 66.391 | 0 | 158.21
1568224 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:41 | 02.12.2022 15:00:59 | 5.005 | 0 | 1161 | 5 | 13 | 13 | 285 | 0 | 0 | 0 | 767.767 | 35.186 | 78.047 | 17.701 | 90.076 | 0 | 0 | 988.777
1568221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6873967 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:10 | 02.12.2022 10:55:00 | 0.9139 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 115.096 | 0 | 0 | 0 | 11.721 | 0 | 0 | 126.817
1568219 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:07 | 02.12.2022 12:34:02 | 2.5653 | 0 | 1299 | 1 | 39 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 608.613 | 57.646 | 4.044 | 0 | 380.819 | 0.043 | 0 | 1051.165
1568219 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6913647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:07 | 02.12.2022 17:58:38 | 7.9753 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107.971 | 0 | 0 | 0 | 17.592 | 0 | 0 | 125.564
1568222 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6695869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:04 | 02.12.2022 12:59:00 | 2.9822 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.027 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 0 | 21.753
1568220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:02 | 02.12.2022 11:05:00 | 1.0828 | 1 | 47 | 154 | 2 | 54 | 15 | 0 | 0 | 19.684 | 4.207 | 100.681 | 0 | 120.062 | 2.717 | 0 | 0 | 247.352
1568195 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:47:43 | 02.12.2022 09:49:06 | 0.0231 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 1.477
1568193 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:46:45 | 02.12.2022 09:55:45 | 0.15 | 4 | 2156 | 2 | 16 | 10 | 218 | 0 | 0 | 2.435 | 15.949 | 0.335 | 0 | 7.676 | 4.033 | 0 | 0 | 30.428
1568170 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:32:46 | 02.12.2022 16:36:32 | 7.0628 | 1 | 32 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 10.522 | 20.634 | 320.786 | 0.038 | 467.017 | 42.085 | 56.982 | 0 | 918.064
1568166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:31:02 | 02.12.2022 10:22:53 | 0.8642 | 0 | 218 | 28 | 12 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.318 | 11.15 | 6.297 | 6.314 | 6.7 | 0 | 0 | 81.78
1568159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137304 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:25:38 | 02.12.2022 10:32:00 | 1.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
1568161 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:22:37 | 02.12.2022 09:28:29 | 0.0978 | 0 | 56 | 50 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 3.25 | 0.006 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 4.631
1568126 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:12:30 | 02.12.2022 17:08:39 | 7.9358 | 0 | 14 | 122 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.049 | 0 | 413.162 | 0 | 0 | 0 | 676.211
1568124 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066421 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:09:44 | 02.12.2022 10:02:00 | 0.8711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
1568122 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:09:37 | 02.12.2022 09:11:37 | 0.0333 | 5 | 673 | 7 | 17 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0.042 | 2.765 | 0.486 | 1.268 | 0.697 | 0.572 | 0 | 0 | 5.83
1568116 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:07:54 | 02.12.2022 11:54:00 | 2.7683 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.135 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 35.063
1568115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:07:38 | 02.12.2022 10:41:21 | 1.5619 | 2 | 104 | 16 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 21.39 | 39.367 | 94.3 | 0 | 25.226 | 9.607 | 0 | 0 | 189.89
1568111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:07:05 | 02.12.2022 10:03:35 | 0.9417 | 7 | 676 | 2 | 7 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 84.204 | 0 | 0.62 | 38.12 | 23.665 | 0 | 0 | 146.609
1568110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12775118 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:06:31 | 02.12.2022 17:00:00 | 7.8914 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 469.787 | 0 | 0 | 0 | 28.896 | 0 | 0 | 498.684
1568104 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6952601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:05:31 | 02.12.2022 11:01:00 | 1.9247 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.391 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 13.494
1568102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6972577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:05:26 | 02.12.2022 11:16:00 | 2.1761 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.817 | 0 | 0.715 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 83.818
1568097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO12332779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:04:17 | 02.12.2022 14:27:00 | 5.3786 | 0 | 574 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 495.931 | 0 | 0 | 8.698 | 38.053 | 0 | 0 | 542.681
1568096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:04:04 | 02.12.2022 09:05:04 | 0.0167 | 2 | 3655 | 24 | 94 | 78 | 823 | 6 | 0 | 0.023 | 6.939 | 0.947 | 0.284 | 12.63 | 7.028 | 1.965 | 0 | 29.816
1568085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12146383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:00:34 | 02.12.2022 13:55:00 | 4.9072 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.427 | 0 | 24.843 | 0 | 5.635 | 0 | 0 | 74.905
1568082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12626290 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 08:59:48 | 02.12.2022 11:46:00 | 2.77 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.203 | 0 | 5.435 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 54.693
1568064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 08:57:28 | 02.12.2022 08:58:43 | 0.0208 | 0 | 508 | 4 | 7 | 16 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0.002 | 0.964 | 0.425 | 0 | 0 | 2.097
1568037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6917410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 08:30:00 | 02.12.2022 11:44:44 | 3.2456 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 350.796 | 0 | 0 | 0 | 299.143 | 0 | 0 | 649.939
1568028 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 08:13:48 | 02.12.2022 08:26:45 | 0.2158 | 6 | 2014 | 19 | 5 | 6 | 198 | 1 | 3 | 6.765 | 25.761 | 2.183 | 0.012 | 2.552 | 9.175 | 0.201 | 2.363 | 49.013
1568040 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 08:13:08 | 02.12.2022 17:42:00 | 9.4811 | 2 | 135 | 4 | 5 | 3 | 21 | 1 | 0 | 79.635 | 206.855 | 1246.962 | 0 | 80.723 | 158.574 | 134.155 | 0 | 1906.905
1568038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11854832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 08:04:51 | 02.12.2022 09:41:00 | 1.6025 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | 0 | 4.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.357
1568053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.12.2022 08:04:07 | 02.12.2022 17:59:00 | 9.9147 | 1 | 243 | 2 | 8 | 3 | 59 | 0 | 0 | 280.237 | 287.517 | 23.581 | 6.455 | 3.741 | 108.248 | 0 | 0 | 709.777
1568051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.12.2022 08:02:45 | 02.12.2022 13:06:27 | 5.0617 | 0 | 201 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 120.741 | 0 | 0 | 153.604 | 13.591 | 0 | 0 | 287.937
1568041 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6579942 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 07:09:41 | 02.12.2022 08:37:00 | 1.4553 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.665 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 7.796
1568027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 04:17:20 | 02.12.2022 05:00:00 | 0.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.503 | 0.942 | 0 | 43.445
1568007 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12454979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 01:51:42 | 02.12.2022 01:53:17 | 0.0264 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
1567993 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:30 | 02.12.2022 01:38:29 | 0.5664 | 0 | 15208 | 0 | 1 | 4 | 5419 | 0 | 5 | 0 | 1496.076 | 0 | 0 | 112.108 | 979.411 | 0 | 2.954 | 2590.549
1567992 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:30:00 | 0.4333 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 124.262 | 0 | 0 | 51.364 | 12.572 | 0 | 0 | 188.198
1567992 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:39:41 | 0.5947 | 0 | 2134 | 0 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 215.902 | 0 | 0 | 0 | 46.346 | 0 | 0 | 262.247
1567992 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:40:08 | 0.6022 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 165.76 | 0 | 0 | 252.146 | 66.382 | 0 | 0 | 484.288
1567992 | 8 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:42:29 | 0.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.449 | 0 | 0 | 0 | 10.449
1567992 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:40:26 | 0.6072 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 190.637 | 0 | 0 | 0 | 16.834 | 0 | 0 | 207.471
1567992 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:41:02 | 0.6172 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.745 | 0 | 0 | 12.745 | 5.957 | 0 | 0 | 38.448
1567992 | 6 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:41:20 | 0.6222 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 164.238 | 0 | 0 | 82.119 | 75.824 | 0 | 0 | 322.181
1567992 | 7 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:41:38 | 0.6272 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 244.94 | 0 | 0 | 10.346 | 88.493 | 0 | 0 | 343.779
1567918 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO8551148 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 00:07:04 | 02.12.2022 00:16:04 | 0.15 | 0 | 2174 | 5 | 14 | 5 | 863 | 0 | 0 | 0 | 55.216 | 2.198 | 0.534 | 7.129 | 32.178 | 0 | 0 | 97.256
1567840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248456 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 20:33:00 | 02.12.2022 00:42:00 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244
1567749 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032239 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 18:38:31 | 01.12.2022 20:49:00 | 2.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
1567730 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063219 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 18:17:09 | 01.12.2022 19:57:00 | 1.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
1567705 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515201432 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 18:00:49 | 01.12.2022 18:53:00 | 0.8697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
1567684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7003449 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 17:46:59 | 01.12.2022 18:34:00 | 0.7836 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.921 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 17.298
1567606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:57:15 | 01.12.2022 17:27:50 | 0.5097 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 20 | 4 | 0 | 4.598 | 0 | 1.084 | 0 | 371.739 | 0 | 338.582 | 0 | 716.003
1567585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:47:21 | 01.12.2022 16:48:06 | 0.0125 | 1 | 432 | 49 | 1 | 13 | 77 | 0 | 0 | 0.003 | 0.295 | 0.334 | 0 | 0.955 | 0.026 | 0 | 0 | 1.613
1567566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:35:12 | 01.12.2022 16:44:12 | 0.15 | 1 | 159 | 27 | 0 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0.213 | 4.052 | 5.789 | 0 | 8.251 | 2.488 | 0 | 0 | 20.793
1567536 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7105310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:17:24 | 01.12.2022 17:02:00 | 0.7433 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.816 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 12.86
1567529 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | ISO7020162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:16:30 | 01.12.2022 17:27:00 | 1.175 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68
1567512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:15:07 | 01.12.2022 16:16:28 | 0.0225 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.669
1567496 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6588537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:08:22 | 01.12.2022 16:28:52 | 0.3417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0.873 | 5.475
1567471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 16:00:01 | 01.12.2022 17:52:26 | 1.8736 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.873 | 0 | 42.694 | 0 | 0 | 0 | 86.567
1567464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:56:12 | 01.12.2022 15:58:20 | 0.0356 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 5.129
1567463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:56:02 | 01.12.2022 15:58:26 | 0.04 | 5 | 440 | 40 | 3 | 25 | 196 | 15 | 0 | 3.683 | 2.25 | 0.609 | 0.225 | 5.213 | 1.798 | 18.996 | 0 | 32.773
1567462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6575340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:55:53 | 01.12.2022 17:18:53 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.058 | 0 | 24.058
1567457 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6687022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:50:34 | 01.12.2022 16:15:00 | 0.4072 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0.005 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 3.1
1567485 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:47:48 | 01.12.2022 16:07:00 | 0.32 | 1 | 408 | 26 | 42 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.451 | 21.094 | 5.057 | 0.574 | 1.555 | 2.851 | 0 | 0 | 31.582
1567425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6625297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 15:30:00 | 01.12.2022 17:34:00 | 2.0667 | 0 | 48 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.882 | 0 | 1.547 | 380.183 | 63.345 | 0 | 0 | 471.957
1567403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6596926 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 15:19:23 | 01.12.2022 16:13:00 | 0.8936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0.925
1567376 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6586024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 15:00:20 | 01.12.2022 17:37:00 | 2.6111 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.407 | 0 | 0 | 0 | 8.771 | 0 | 0 | 50.177
1567339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:46:34 | 01.12.2022 14:47:35 | 0.0169 | 1 | 1003 | 255 | 86 | 14 | 214 | 0 | 0 | 0.025 | 4.345 | 2.034 | 0.444 | 2.471 | 1.281 | 0 | 0 | 10.599
1567316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535248519 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:33:47 | 01.12.2022 16:46:00 | 2.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.251
1567273 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:19:57 | 01.12.2022 14:22:45 | 0.0467 | 5 | 1430 | 53 | 33 | 32 | 312 | 0 | 0 | 0.165 | 5.519 | 0.687 | 0.046 | 5.396 | 1.433 | 0 | 0 | 13.246
1567272 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:19:01 | 01.12.2022 14:23:03 | 0.0672 | 0 | 10485 | 0 | 0 | 2 | 1019 | 1 | 0 | 0 | 157.509 | 0 | 0 | 9.449 | 44.569 | 22.345 | 0 | 233.872
1567421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:16:34 | 01.12.2022 16:33:00 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.749 | 0 | 0 | 23.749
1567257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:07:58 | 01.12.2022 14:45:27 | 0.6247 | 1 | 523 | 298 | 5 | 65 | 120 | 0 | 0 | 0.935 | 54.412 | 171.04 | 0.696 | 125.648 | 13.692 | 0 | 0 | 366.422
1567252 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6998837 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 14:05:18 | 01.12.2022 16:27:00 | 2.3617 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 2.048 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 6.108
1567242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:03:16 | 01.12.2022 15:08:00 | 1.0789 | 0 | 76 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.471 | 0 | 0 | 60.834 | 2.848 | 0 | 0 | 76.154
1567238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:01:37 | 01.12.2022 14:04:17 | 0.0444 | 12 | 3287 | 70 | 68 | 67 | 403 | 2 | 0 | 0.692 | 14.48 | 17.713 | 1.696 | 17.259 | 5.916 | 6.21 | 0 | 63.966
1567237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6569281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 14:01:14 | 01.12.2022 14:58:00 | 0.9461 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 2.801
1567240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6917496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 14:00:00 | 01.12.2022 15:55:00 | 1.9167 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 23.425 | 0 | 0 | 104.324
1567189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6984291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:33:56 | 01.12.2022 14:08:00 | 0.5678 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.585 | 0 | 15.53 | 0 | 0 | 16.401
1567181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:30:48 | 01.12.2022 15:48:54 | 2.3017 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.729 | 0 | 0 | 0 | 17.052 | 0 | 0 | 47.781
1567178 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6947928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:30:13 | 01.12.2022 17:30:00 | 3.9964 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0.04 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 29.946
1567176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7039249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:30:00 | 01.12.2022 15:34:00 | 2.0667 | 0 | 340 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 139.518 | 0 | 0 | 0 | 97.325 | 0 | 0 | 236.843
1567154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO13159192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:20:44 | 01.12.2022 14:18:00 | 0.9544 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 9.431
1567112 | 3 | KONYA | KARAPINAR | DM | BR10821873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:07:25 | 01.12.2022 14:03:26 | 0.9336 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.608
1567112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:07:25 | 01.12.2022 13:35:28 | 0.4675 | 3 | 149 | 123 | 2 | 13 | 34 | 1 | 0 | 0.103 | 16.273 | 119.548 | 0.277 | 35.34 | 20.975 | 14.047 | 0 | 206.563
1567112 | 2 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:07:25 | 01.12.2022 13:49:37 | 0.7033 | 2 | 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.103 | 0 | 109.053 | 0 | 0 | 0 | 166.156
1567094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7040486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:01:11 | 01.12.2022 15:31:50 | 2.5108 | 0 | 544 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 235.474 | 0 | 0.133 | 0 | 38.643 | 0 | 0 | 274.249
1567118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:01:07 | 01.12.2022 13:40:00 | 0.6481 | 0 | 509 | 40 | 16 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81.974 | 10.38 | 95.535 | 7.138 | 0 | 0 | 238.026
1567092 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10505709 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:33 | 01.12.2022 13:56:00 | 0.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.658 | 0 | 17.57 | 0 | 61.228
1567091 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:17 | 01.12.2022 14:26:00 | 1.4286 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.639 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 6.685
1567117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6524933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:00 | 01.12.2022 17:43:56 | 4.7322 | 3 | 245 | 40 | 60 | 32 | 58 | 7 | 0 | 14.472 | 95.468 | 245.782 | 51.743 | 1626.872 | 86.514 | 108.894 | 0 | 2229.745
1567093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12229336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:00 | 01.12.2022 14:37:08 | 1.6189 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.514 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 14.56
1567093 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8655403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:00 | 01.12.2022 15:38:48 | 2.6467 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.644 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 19.403
1567073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6769752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:51:11 | 01.12.2022 14:38:00 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.806 | 0 | 32.806
1567066 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:50:48 | 01.12.2022 13:56:31 | 1.0953 | 3 | 305 | 12 | 2 | 9 | 25 | 5 | 1 | 5.607 | 25.249 | 6.032 | 0.799 | 53.323 | 4.171 | 777.042 | 4.892 | 877.115
1567060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:48:23 | 01.12.2022 12:50:34 | 0.0364 | 0 | 19 | 108 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 10.07 | 0 | 1.586 | 1.042 | 0 | 0 | 12.937
1567025 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:44:12 | 01.12.2022 13:13:00 | 0.48 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.333 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 12.508
1567005 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:41:06 | 01.12.2022 13:13:47 | 0.5447 | 0 | 29 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.462 | 9.268 | 2.286 | 16.561 | 0.367 | 0 | 0 | 33.944
1567009 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10354506 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:41:01 | 01.12.2022 14:14:00 | 1.5497 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.165 | 0 | 10.546 | 0 | 0 | 0 | 57.712
1567384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:32:04 | 01.12.2022 16:03:00 | 3.5156 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.298 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 31.822
1566934 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6537157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:23:15 | 01.12.2022 12:43:00 | 0.3292 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 49.959 | 0 | 0 | 0 | 10.357 | 0 | 0 | 60.317
1566920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6672442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:17:22 | 01.12.2022 13:06:00 | 0.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.041 | 0 | 3.551 | 21.592
1566892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 12:01:46 | 01.12.2022 14:57:16 | 2.925 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.514 | 0 | 45.396 | 0 | 0 | 0 | 55.91
1567002 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6634224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:00:06 | 01.12.2022 14:06:00 | 2.0983 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0.643 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 4.119
1566858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6756773 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:47:32 | 01.12.2022 12:09:00 | 0.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194
1566850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:46:20 | 01.12.2022 12:00:00 | 0.2278 | 0 | 16 | 55 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 26.404 | 0 | 4.889 | 0 | 0 | 0 | 32.807
1566793 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:37:00 | 01.12.2022 12:03:00 | 0.4333 | 2 | 443 | 4 | 9 | 4 | 89 | 0 | 0 | 1.325 | 13.776 | 0.869 | 0.521 | 13.276 | 11.368 | 0 | 0 | 41.135
1566796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:32:41 | 01.12.2022 11:33:39 | 0.0161 | 0 | 1848 | 173 | 144 | 58 | 870 | 2 | 0 | 0 | 7.466 | 1.649 | 1.298 | 6.993 | 8.727 | 20.252 | 0 | 46.384
1566798 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7110359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:31:58 | 01.12.2022 12:10:00 | 0.6339 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0.488 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 6.158
1567211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6762700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:26:40 | 01.12.2022 14:30:48 | 3.0689 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 185.202 | 0 | 0 | 0 | 728.344 | 0 | 0 | 913.546
1566779 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:25:59 | 01.12.2022 11:27:30 | 0.0253 | 0 | 134 | 1 | 2 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0.418 | 0.037 | 0.006 | 1.7 | 0.197 | 1.403 | 0 | 3.76
1566857 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:20:08 | 01.12.2022 12:32:03 | 1.1986 | 1 | 408 | 26 | 42 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1.824 | 85.244 | 19.951 | 2.593 | 6.236 | 11.803 | 0 | 0 | 127.651
1566808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6769752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:16:50 | 01.12.2022 11:49:12 | 0.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.231 | 0 | 9.231
1566719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6569280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 11:11:03 | 01.12.2022 12:46:00 | 1.5825 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.929 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 8.91
1566709 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:09:42 | 01.12.2022 11:11:42 | 0.0333 | 0 | 776 | 0 | 0 | 7 | 47 | 1 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 9.272 | 2.633 | 18.667 | 0 | 36.42
1566705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:09:07 | 01.12.2022 13:32:50 | 2.3953 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 10.136 | 0.518 | 678.418 | 0 | 694.522
1566690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:04:23 | 01.12.2022 13:38:23 | 2.5667 | 1 | 1038 | 76 | 27 | 31 | 228 | 1 | 0 | 2.279 | 386.88 | 588.434 | 65.872 | 459.312 | 240.489 | 112.21 | 0 | 1855.476
1566680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 11:03:22 | 01.12.2022 13:54:54 | 2.8589 | 1 | 4 | 87 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 185.074 | 0 | 284.777 | 0 | 0 | 0 | 471.416
1566715 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:02:31 | 01.12.2022 11:14:47 | 0.2044 | 4 | 445 | 29 | 7 | 25 | 74 | 4 | 0 | 2.609 | 12.4 | 11.735 | 0.826 | 21.632 | 3.851 | 0 | 0 | 53.053
1566653 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:58:34 | 01.12.2022 12:04:00 | 1.0906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.819
1566609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210393 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:41:26 | 01.12.2022 12:26:00 | 1.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
1566833 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:39:24 | 01.12.2022 12:12:00 | 1.5433 | 0 | 34 | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.163 | 38.516 | 2.093 | 76.074 | 10.428 | 0 | 0 | 139.273
1566583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:30:09 | 01.12.2022 16:54:00 | 6.3975 | 0 | 227 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 153.589 | 0 | 12.963 | 9.746 | 46.227 | 0 | 0 | 222.525
1566535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7659693 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:16:42 | 01.12.2022 14:34:00 | 4.2883 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.718 | 43.17 | 63.584 | 0 | 0 | 0 | 142.472
1566523 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:13:49 | 01.12.2022 10:15:07 | 0.0217 | 2 | 338 | 60 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0.209 | 1.403 | 2.662 | 0.054 | 0.903 | 0.142 | 0 | 0 | 5.373
1566510 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:09:24 | 01.12.2022 10:15:24 | 0.1 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 28.052 | 0 | 0 | 7.181 | 6.146 | 0 | 0 | 41.379
1566511 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7138946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:08:55 | 01.12.2022 11:12:00 | 1.0514 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.013 | 0 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | 32.47
1566516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6779150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:08:19 | 01.12.2022 11:23:00 | 1.2447 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0.035 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 8.021
1566472 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6786409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:03:17 | 01.12.2022 16:48:00 | 6.7453 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.231
1566458 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:02:42 | 01.12.2022 15:00:00 | 4.955 | 2 | 0 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.965 | 0 | 150.735 | 0.192 | 177.894 | 0 | 0 | 0 | 338.786
1566453 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6618875 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:01:02 | 01.12.2022 11:47:00 | 1.7661 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.388
1566452 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO13076102 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:47 | 01.12.2022 10:59:00 | 0.9703 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 2.025 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 3.116
1566444 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6835821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:05 | 01.12.2022 14:57:00 | 4.9486 | 0 | 276 | 2 | 35 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 93.167 | 1.964 | 17.841 | 0 | 110.228 | 14.899 | 0 | 238.099
1566508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12901209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:00 | 01.12.2022 12:04:00 | 2.0667 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 193.858 | 0 | 0 | 0 | 177.005 | 0 | 0 | 370.864
1566504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:00 | 01.12.2022 12:17:00 | 2.2833 | 2 | 249 | 69 | 8 | 38 | 58 | 25 | 2 | 1.158 | 106.483 | 248.222 | 5.21 | 203.294 | 33.085 | 174.646 | 12.877 | 784.977
1566608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:00 | 01.12.2022 12:18:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.685 | 0 | 73.685
1566738 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:55:04 | 01.12.2022 11:57:00 | 2.0322 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.024
1566423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6840153 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:51:15 | 01.12.2022 10:24:00 | 0.5458 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 4.21
1566355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:37:48 | 01.12.2022 16:59:00 | 7.3533 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 41.803 | 0 | 734.876 | 0 | 0 | 0 | 777.784
1566332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6525916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:31:00 | 01.12.2022 16:54:00 | 7.3833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 57.508 | 0 | 0 | 0 | 71.954 | 0 | 0.39 | 129.852
1566331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6855892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:30:57 | 01.12.2022 10:59:00 | 1.4675 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 11.415
1566326 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9154897 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:29:37 | 01.12.2022 12:05:00 | 2.5897 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 0 | 2.804 | 0 | 0 | 0 | 12.634
1566282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:17:00 | 01.12.2022 09:18:26 | 0.0239 | 5 | 2437 | 15 | 56 | 54 | 644 | 5 | 0 | 0.102 | 5.515 | 0.128 | 0.063 | 4.363 | 1.544 | 25.252 | 0 | 36.967
1566269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437843 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:12:31 | 01.12.2022 10:09:00 | 0.9414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
1566205 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO11246582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:06:54 | 01.12.2022 16:43:00 | 7.6017 | 1 | 120 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63.092 | 133.945 | 0 | 7.574 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 213.271
1566200 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:05:21 | 01.12.2022 17:45:00 | 8.6608 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.901 | 0 | 6.244 | 0 | 327.628 | 0 | 0 | 356.773
1566194 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:03:57 | 01.12.2022 09:58:48 | 0.9142 | 0 | 95 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | 0 | 1.807 | 0 | 10.793 | 0 | 0 | 21.885
1566192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:02:55 | 01.12.2022 13:29:00 | 4.4347 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.266 | 0 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 0 | 126.957
1566159 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:02:02 | 01.12.2022 09:59:25 | 0.9564 | 5 | 2998 | 246 | 51 | 74 | 588 | 1 | 0 | 4.736 | 192.67 | 167.836 | 14.041 | 246.08 | 51.756 | 42.531 | 0 | 719.649
1566131 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:01:36 | 01.12.2022 13:53:00 | 4.8567 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.361 | 0 | 1.586 | 0 | 10.582 | 0 | 0 | 40.529
1566126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6840063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:21 | 01.12.2022 13:58:00 | 4.9608 | 0 | 120 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 112.413 | 0 | 6.283 | 0 | 54.353 | 0 | 0 | 173.049
1566124 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:14 | 01.12.2022 13:00:00 | 3.9961 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.258 | 0 | 0 | 0 | 12.541 | 0 | 0 | 58.799
1566123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:07 | 01.12.2022 10:30:00 | 1.4981 | 3 | 673 | 8 | 16 | 1 | 85 | 0 | 0 | 6.745 | 147.721 | 14.622 | 2.563 | 0 | 32.984 | 0 | 0 | 204.635
1566123 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR13075490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:07 | 01.12.2022 15:45:00 | 6.7481 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 102.973 | 0 | 5.763 | 0 | 45.49 | 0 | 0 | 154.225
1566123 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR13077317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:07 | 01.12.2022 15:51:41 | 6.8594 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.895 | 0 | 0 | 0 | 6.629 | 0 | 0 | 48.524
1566122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6657905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:03 | 01.12.2022 11:49:10 | 2.8186 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.91 | 0 | 0 | 0 | 10.849 | 0 | 0 | 72.759
1566106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600494 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:55:39 | 01.12.2022 12:53:00 | 3.9558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788
1566025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:52:00 | 01.12.2022 09:22:02 | 0.5006 | 0 | 29197 | 0 | 2 | 88 | 10289 | 0 | 72 | 0 | 3425.929 | 0 | 0 | 1457.672 | 3183.806 | 0 | 225.931 | 8293.338
1566099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:51:41 | 01.12.2022 09:21:41 | 0.5 | 0 | 12765 | 0 | 0 | 9 | 5937 | 0 | 3 | 0 | 1347.599 | 0 | 0 | 110.044 | 1936.461 | 0 | 11.011 | 3405.115
1565990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244837 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:46:52 | 01.12.2022 10:19:00 | 1.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
1565984 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:38:32 | 5.8833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.357 | 0 | 0 | 0 | 45.276 | 0 | 0 | 61.633
1565984 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:43:32 | 5.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.699 | 0 | 0 | 335.699
1565984 | 6 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:52:35 | 6.1175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.611 | 0 | 0 | 0 | 35.767 | 0 | 0 | 48.378
1565984 | 7 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 15:58:41 | 7.2192 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.74 | 0 | 0 | 730.74
1565984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7124998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 11:16:04 | 2.5089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.614 | 0 | 0 | 0 | 4.742 | 0 | 0 | 12.356
1565984 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:28:32 | 5.7167 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 378.915 | 0 | 0 | 0 | 1407.936 | 0 | 0 | 1786.851
1565984 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:33:32 | 5.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.187 | 0 | 0 | 112.187
1565969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7017396 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:39:35 | 01.12.2022 09:47:00 | 1.1236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 4.655
1565968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744186 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:39:10 | 01.12.2022 11:05:00 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 2.346
1565966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:37:48 | 01.12.2022 08:38:46 | 0.0161 | 5 | 150 | 185 | 2 | 15 | 34 | 1 | 0 | 0.004 | 0.544 | 5.684 | 0.01 | 3.638 | 0.615 | 0.451 | 0 | 10.947
1565952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.12.2022 08:13:24 | 01.12.2022 17:53:00 | 9.66 | 0 | 201 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 236.387 | 0 | 0 | 148.146 | 25.819 | 0 | 0 | 410.351
1565940 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 07:57:57 | 01.12.2022 09:22:57 | 1.4167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 175.098 | 0 | 0 | 14.341 | 58.658 | 0 | 0 | 248.097
1565938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6906568 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 07:52:53 | 01.12.2022 09:59:00 | 2.1019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 0 | 0 | 0 | 170.058 | 0 | 0 | 179.039
1565916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7124998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:34:25 | 01.12.2022 01:54:25 | 0.3333 | 0 | 344 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 21.747 | 0 | 0 | 0 | 65.89 | 0 | 0 | 87.636
1565916 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13087590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:34:25 | 01.12.2022 02:00:00 | 0.4264 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 0 | 0 | 4.22 | 28.686 | 0 | 0 | 42.846
1565916 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6753957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:34:25 | 01.12.2022 02:23:25 | 0.8167 | 0 | 1529 | 0 | 1 | 1 | 2730 | 0 | 1 | 0 | 147.837 | 0 | 0 | 8.021 | 700.868 | 0 | 1.31 | 858.035
1565914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:12:14 | 01.12.2022 01:51:00 | 0.6461 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.942 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 71.974
1565907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516217379 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:04:58 | 01.12.2022 01:29:00 | 0.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
1565898 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 00:15:59 | 01.12.2022 01:25:00 | 1.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28