## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | MART
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
555724 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 00:09 | 2018-03-01 01:38 | 1.4752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4752 | 0 | 0
555728 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI8 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 00:24 | 2018-03-01 02:02 | 1.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6247 | 0 | 0
555733 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 01:21 | 2018-03-01 01:36 | 0.24505 | 6 | 234 | 9 | 18 | 1.4703 | 57.3417 | 2.2054 | 4.4109
555735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 01:51 | 2018-03-01 03:25 | 1.5584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 0
555736 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 02:14 | 2018-03-01 05:10 | 2.9371 | 0 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 337.7711 | 5.8743
555737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 02:24 | 2018-03-01 07:37 | 5.2208 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 506.4215 | 0 | 0
555739 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 02:42 | 2018-03-01 03:49 | 1.1054 | 0 | 301 | 3 | 11 | 0 | 332.7224 | 3.3162 | 12.1593
555741 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 02:59 | 2018-03-01 05:30 | 2.5159 | 10 | 1406 | 6 | 7 | 25.1593 | 3537.3976 | 15.0956 | 17.6115
555744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM:NEVSEHIR50 TR DMCikis:TR50-TR 51 DEN GELEN GİRİŞİ ( RİNG ) KOK:NEVSEHIR35 TR KOKCikis:NEVSEHIR35 TR-TR 134 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 03:54 | 2018-03-01 05:16 | 1.3636 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 327.2568 | 0 | 0
555750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ KOK:NEVSEHIR36 TR KOKCikis:NEVSEHIR36 TR-TR37-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 05:15 | 2018-03-01 06:42 | 1.4509 | 1 | 694 | 0 | 0 | 1.4509 | 1006.8968 | 0 | 0
555751 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 05:15 | 2018-03-01 06:47 | 1.5321 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 75.0724
555755 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KUTBURUN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 05:40 | 2018-03-01 09:34 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.0802
555757 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI TR:SAVCILIEBEYIT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 06:08 | 2018-03-01 06:51 | 0.71108 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 57.5975 | 0 | 2.1332
555759 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI6 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 06:13 | 2018-03-01 08:49 | 2.6073 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 203.3671 | 0 | 0
555762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KALANKALDI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 06:39 | 2018-03-01 11:34 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7269
555800 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY BOZKIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 06:42 | 2018-03-01 09:40 | 2.9593 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76.9428 | 0 | 0
555764 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ KOK:NEVSEHIR36 TR KOKCikis:NEVSEHIR36 TR-TR37-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 06:48 | 2018-03-01 07:11 | 0.37799 | 1 | 694 | 0 | 0 | 0.37799 | 262.3251 | 0 | 0
555766 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA6 TR | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 06:52 | 2018-03-01 16:50 | 9.9677 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 219.2903 | 0 | 0
555771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:05 | 2018-03-01 07:37 | 0.54034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54034
555773 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI KOK:KULU48 TR KOKCikis:KULU48 TR-KULU TR49 ÇIKIŞI TR:KULU49 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:09 | 2018-03-01 10:55 | 3.7724 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 192.3944 | 0 | 0
555772 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:09 | 2018-03-01 12:11 | 5.0311 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 75.4662 | 0 | 15.0932
555798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-DENİRCİK ÇIKIŞI TR:YESILDERE4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:25 | 2018-03-01 10:57 | 3.5305 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 134.159
555776 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:26 | 2018-03-01 10:06 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 109.3888
555777 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:32 | 2018-03-01 08:12 | 0.67308 | 1 | 225 | 2 | 13 | 0.67308 | 151.443 | 1.3462 | 8.75
555778 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OTOGARYANI26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:33 | 2018-03-01 08:10 | 0.61147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61147 | 0 | 0
555779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:36 | 2018-03-01 08:05 | 0.47538 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7046 | 0 | 0
555781 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR56 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:37 | 2018-03-01 09:46 | 2.1477 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 794.6601 | 0 | 0
555784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:47 | 2018-03-01 09:28 | 1.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6872 | 0 | 0
555785 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:52 | 2018-03-01 11:05 | 3.2218 | 2 | 0 | 113 | 0 | 6.4437 | 0 | 364.0679 | 0
555787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:53 | 2018-03-01 10:14 | 2.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | 0
555789 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY7 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 07:57 | 2018-03-01 08:19 | 0.35308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0
555791 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:02 | 2018-03-01 09:44 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 80.2234
555796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:12 | 2018-03-01 09:14 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0335
555801 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE EVLERI YANI TR 3.1A TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:18 | 2018-03-01 09:08 | 0.83569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83569 | 0 | 0
555866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:23 | 2018-03-01 12:00 | 3.6135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6135 | 0 | 0
555810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:30 | 2018-03-01 09:42 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0
555814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:34 | 2018-03-01 08:58 | 0.40682 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81364 | 0 | 0
555824 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞI KOK:DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis:DİVARLI SUL.KÖK-ALIÇLI SUL. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:50 | 2018-03-01 10:12 | 1.3611 | 3 | 0 | 47 | 2 | 4.0832 | 0 | 63.9703 | 2.7221
555825 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:52 | 2018-03-01 10:43 | 1.8573 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.0022
555828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:54 | 2018-03-01 12:03 | 3.1501 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9007 | 0 | 0
555827 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:54 | 2018-03-01 11:38 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7368
555829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 08:59 | 2018-03-01 12:05 | 3.1041 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 158.3106
550654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI KOK:SARICALAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 09:00 | 2018-03-01 16:12 | 7.2 | 0 | 5 | 15 | 250 | 0 | 36 | 108 | 1800
552827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:MERIKSA KOK KOKCikis:MERIKSA KOK-MERİKSE MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 09:00 | 2018-03-01 11:00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
555830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 57 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:01 | 2018-03-01 09:28 | 0.45446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45446 | 0 | 0
553745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR CEZAEVI KOK KOKCikis:NEVSEHIR CEZAEVI KOK - NEVŞEHİR TR 167 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 09:01 | 2018-03-01 18:38 | 9.6167 | 6 | 1500 | 16 | 167 | 57.7 | 14425.005 | 153.8667 | 1605.9839
555837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 18TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:10 | 2018-03-01 10:02 | 0.8501 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 242.2785 | 0 | 0
555843 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR21 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:15 | 2018-03-01 09:38 | 0.38661 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.4644 | 0 | 0
555845 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CATMAKAYA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:19 | 2018-03-01 10:25 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2123
555852 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME2 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:22 | 2018-03-01 10:26 | 1.0675 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.5639 | 0 | 0
555854 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:25 | 2018-03-01 11:14 | 1.8246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8246 | 0 | 0
555853 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:26 | 2018-03-01 11:01 | 1.5955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5955 | 0 | 0
555857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 24 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:28 | 2018-03-01 11:33 | 2.0735 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 196.9835 | 0 | 0
555856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 2TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:29 | 2018-03-01 09:49 | 0.33242 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.632 | 0 | 0
553796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:ALACATI KOK KOKCikis:ALACATI KOK-ALAÇATI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 09:30 | 2018-03-01 15:25 | 5.9167 | 0 | 0 | 33 | 325 | 0 | 0 | 195.2501 | 1922.9178
552500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:ORTAOBA KOK KOKCikis:ORTAOBA KOK-SÜLEYMANHACI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 09:30 | 2018-03-01 15:00 | 5.5 | 0 | 0 | 4 | 523 | 0 | 0 | 22 | 2876.5
555859 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 2TR ÇIKIŞI KOK:KARKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:31 | 2018-03-01 10:30 | 0.9842 | 3 | 1880 | 0 | 0 | 2.9526 | 1850.296 | 0 | 0
555862 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BUYUK TEFLEK TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:34 | 2018-03-01 10:15 | 0.68357 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11.6207 | 0 | 1.3671
555867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:39 | 2018-03-01 10:06 | 0.44214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88428 | 0 | 0
555871 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:41 | 2018-03-01 10:24 | 0.71912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71912 | 0 | 0
555877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:46 | 2018-03-01 11:21 | 1.5868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5868 | 0 | 0
555876 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 09:46 | 2018-03-01 10:34 | 0.798 | 0 | 0 | 8 | 255 | 0 | 0 | 6.384 | 203.49
550220 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:DERE KOK KOKCikis:DERE KÖK-SORKUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 10:00 | 2018-03-01 15:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 440 | 0 | 0 | 5 | 2200
553649 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK:GUNEYSINIR8 TR KOKCikis:GUNEYSINIR8 TR-TR9 VE 10 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 10:00 | 2018-03-01 14:05 | 4.0833 | 1 | 306 | 0 | 1 | 4.0833 | 1249.499 | 0 | 4.0833
553671 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-GÖVEZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 10:00 | 2018-03-01 12:00 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
553963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY9 TR KOKCikis:TUZKOY9 TR - YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 10:00 | 2018-03-01 10:45 | 0.75 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0.75 | 0 | 7.5 | 3
555900 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:01 | 2018-03-01 14:39 | 4.6384 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.9597
555905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:09 | 2018-03-01 11:16 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092
555913 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:25 | 2018-03-01 11:48 | 1.3755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3755
555919 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-EBEYİT ÇIKIŞI TR:KAV-VIN BAG.AS | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:32 | 2018-03-01 12:58 | 2.4364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 0
555926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:38 | 2018-03-01 16:02 | 5.4032 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 232.3389
555927 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:38 | 2018-03-01 12:39 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0091
555977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SUBAY LOJMANLARI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:43 | 2018-03-01 12:36 | 1.884 | 0 | 616 | 0 | 7 | 0 | 1160.5255 | 0 | 13.1878
555931 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:46 | 2018-03-01 14:00 | 3.2411 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 972.318 | 0 | 0
555936 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS)-ÖZKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:49 | 2018-03-01 11:37 | 0.80126 | 0 | 0 | 22 | 272 | 0 | 0 | 17.6277 | 217.9427
555940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CINGIR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:56 | 2018-03-01 11:52 | 0.92153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92153 | 0 | 0
555950 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 10:58 | 2018-03-01 11:48 | 0.84346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84346 | 0 | 0
555946 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR21 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:00 | 2018-03-01 13:32 | 2.5316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5316 | 0 | 0
555953 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (630 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:12 | 2018-03-01 14:35 | 3.381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0
555990 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:12 | 2018-03-01 16:06 | 4.8964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8964
555960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18A TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:20 | 2018-03-01 12:34 | 1.2265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2265 | 0 | 0
555965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TR 3C 35 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 11:28 | 2018-03-01 12:26 | 0.96692 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 67.6844 | 0 | 0
555980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:INCESU KOK 2 KOKCikis:İNCESU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:02 | 2018-03-01 15:52 | 3.8387 | 2 | 738 | 0 | 62 | 7.6774 | 2832.9532 | 0 | 237.9988
555984 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:06 | 2018-03-01 13:42 | 1.6071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6071 | 0 | 0
555986 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 KOK:URGUP49 TR KOKCikis:FİDER 7 GİRİŞ HÜCRESİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:11 | 2018-03-01 12:53 | 0.69697 | 8 | 2931 | 2 | 4 | 5.5758 | 2042.8191 | 1.3939 | 2.7879
555989 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:14 | 2018-03-01 13:02 | 0.79599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79599
555996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-AKSARAY DM 3 ÇIKIŞI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:28 | 2018-03-01 14:55 | 2.4558 | 20 | 1883 | 125 | 3509 | 49.116 | 4624.2714 | 306.975 | 8617.4022
556002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA24 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:37 | 2018-03-01 14:19 | 1.6937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6937 | 0 | 0
556003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:39 | 2018-03-01 14:02 | 1.3779 | 2 | 158 | 15 | 545 | 2.7557 | 217.7003 | 20.6678 | 750.9283
556007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:40 | 2018-03-01 13:25 | 0.75458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5092 | 0 | 0
556009 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:44 | 2018-03-01 13:37 | 0.88074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88074 | 0 | 0
556010 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI8 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 12:46 | 2018-03-01 14:11 | 1.4243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4243 | 0 | 0
552842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:OYMALI OREN KOK KOKCikis:OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-01 13:00 | 2018-03-01 17:15 | 4.25 | 0 | 0 | 34 | 205 | 0 | 0 | 144.5 | 871.25
556035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:03 | 2018-03-01 14:08 | 1.0955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 0 | 0
556023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:10 | 2018-03-01 14:27 | 1.2893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2893 | 0 | 0
556027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:NAMLIKISLA1 TR TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:13 | 2018-03-01 13:56 | 0.72311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72311
556042 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:32 | 2018-03-01 16:14 | 2.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | 0
556044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:32 | 2018-03-01 14:19 | 0.78465 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 0 | 0
556049 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:40 | 2018-03-01 14:41 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0254
556051 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:41 | 2018-03-01 16:06 | 2.4116 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.7617
556054 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENİKÖY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:47 | 2018-03-01 15:11 | 1.3996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3996
556059 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:51 | 2018-03-01 15:14 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3794
556067 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KISECIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 13:57 | 2018-03-01 16:55 | 2.9661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9661
556066 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:02 | 2018-03-01 17:19 | 3.2843 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.2843 | 0 | 13.1374
556070 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:04 | 2018-03-01 14:36 | 0.53109 | 0 | 149 | 0 | 8 | 0 | 79.1324 | 0 | 4.2487
556082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:10 | 2018-03-01 17:55 | 3.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7525 | 0 | 0
556089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KOK:60 EVLER TR KOKCikis:60 EVLER TR-ESKİ MOTOR SANAYİ K3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:18 | 2018-03-01 15:33 | 1.2542 | 0 | 175 | 1 | 0 | 0 | 219.4885 | 1.2542 | 0
556096 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:DAPUR SULAMA TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:22 | 2018-03-01 15:13 | 0.84157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84157
556092 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:25 | 2018-03-01 15:13 | 0.7882 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5764 | 0 | 0
556107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:33 | 2018-03-01 18:09 | 3.6066 | 2 | 158 | 15 | 545 | 7.2132 | 569.846 | 54.0993 | 1965.6079
556106 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ÖZEL SULAMA TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:35 | 2018-03-01 15:03 | 0.47148 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8289 | 0
556108 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ DM:KALABA1 TR DMCikis:KALABA TR1-KALABA18TR GİDEN ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 14:39 | 2018-03-01 15:07 | 0.46536 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 10.2379 | 0 | 0.93072
556132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1200 DM TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 15:05 | 2018-03-01 15:35 | 0.49636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49636 | 0 | 0
556139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN56 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 15:20 | 2018-03-01 16:31 | 1.1808 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2653 | 0 | 0
556147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 11TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 15:28 | 2018-03-01 16:49 | 1.3476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0
556161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis:HOTAMIŞ SOKAK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 15:42 | 2018-03-01 17:20 | 1.6265 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2531 | 0 | 0
556160 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 15:51 | 2018-03-01 16:12 | 0.34925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34925
556162 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 15:53 | 2018-03-01 19:00 | 3.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0
556171 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR17 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 15:58 | 2018-03-01 17:24 | 1.4419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 0 | 0
556178 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR12 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 16:10 | 2018-03-01 16:35 | 0.41375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0
556220 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 16:27 | 2018-03-01 17:48 | 1.3553 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 249.3734 | 0 | 0
556188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:SAGLIK KOK KOKCikis:SAGLIK KOK-GÖLYAZI ÇIKIŞI TR:KARAAYSE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 16:31 | 2018-03-01 17:46 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6301
556194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - DEDELER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 16:37 | 2018-03-01 17:03 | 0.43532 | 1 | 651 | 46 | 15 | 0.43532 | 283.3933 | 20.0247 | 6.5298
556203 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 16:43 | 2018-03-01 17:47 | 1.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0
556198 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 16:46 | 2018-03-01 17:23 | 0.60812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60812 | 0 | 0
556200 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK YENI TR 1.39 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 16:50 | 2018-03-01 17:50 | 1.007 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0
556213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:07 | 2018-03-01 18:29 | 1.3741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3741 | 0 | 0
556216 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:10 | 2018-03-01 18:17 | 1.1168 | 33 | 1968 | 204 | 3081 | 36.8557 | 2197.9411 | 227.8354 | 3440.984
556218 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:13 | 2018-03-01 18:11 | 0.96274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96274
556226 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUKARI ESENCE TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:19 | 2018-03-01 18:03 | 0.73625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73625
556238 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 29 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:32 | 2018-03-01 18:05 | 0.54122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54122 | 0 | 0
556235 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:33 | 2018-03-01 18:32 | 0.98767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9753
556242 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ÖZEL SULAMA TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:41 | 2018-03-01 18:07 | 0.43235 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5941 | 0
556247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:44 | 2018-03-01 18:06 | 0.3555 | 0 | 768 | 8 | 560 | 0 | 273.024 | 2.844 | 199.08
556253 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:55 | 2018-03-01 18:16 | 0.34881 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.6036 | 0 | 0
556255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-01 17:56 | 2018-03-01 18:55 | 0.98754 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9502 | 0
556260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:02 | 2018-03-01 18:39 | 0.617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0
556284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:24 | 2018-03-01 20:35 | 2.1772 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 272.1475 | 0 | 0
556293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUKARI ESENCE TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:38 | 2018-03-01 20:07 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2598
556286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F2-BOTAŞ-1 FİDERİ KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:40 | 2018-03-01 18:57 | 0.27913 | 8 | 5 | 30 | 303 | 2.233 | 1.3957 | 8.3739 | 84.5764
556287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR3 TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:41 | 2018-03-01 20:53 | 2.1932 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9316 | 0 | 0
556290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:47 | 2018-03-01 20:26 | 1.657 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 715.837 | 0 | 0
556297 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 TRCikis:C-D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 18:54 | 2018-03-01 20:51 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.9473
556305 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI6 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 19:08 | 2018-03-01 20:32 | 1.3948 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9484 | 0 | 0
556308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 19:09 | 2018-03-01 20:40 | 1.5146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5146
556307 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 19:16 | 2018-03-01 22:02 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 235.858
556319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY8 TR TRCikis:ERENKÖY 4 TR TARAFI OG ALTI CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 20:34 | 2018-03-01 21:49 | 1.2568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2568 | 0 | 0
556324 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 21:06 | 2018-03-01 21:51 | 0.74542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2363 | 0 | 0
556328 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 21:22 | 2018-03-01 22:28 | 1.1012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1012 | 0 | 0
556332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 22:21 | 2018-03-01 22:52 | 0.5086 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 65.6094 | 0 | 0
556337 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:ŞEYHLER KÖK KOKCikis:ŞEYHLER KÖK-KULA ÇIKIŞI TR:KULA TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 23:03 | 2018-03-01 23:34 | 0.51323 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 163.2071
556339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-01 23:07 | 2018-03-01 23:58 | 0.84382 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6876 | 0 | 0
556341 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-01 23:53 | 2018-03-02 01:05 | 1.2127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4255 | 0
556354 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 07:33 | 2018-03-02 08:58 | 1.4111 | 0 | 686 | 1 | 14 | 0 | 967.9872 | 1.4111 | 19.7548
556355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 07:42 | 2018-03-02 08:18 | 0.60587 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.0818
556352 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 07:48 | 2018-03-02 09:26 | 1.639 | 0 | 0 | 3 | 163 | 0 | 0 | 4.9169 | 267.1505
556356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 08:06 | 2018-03-02 09:56 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8383
556358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 08:24 | 2018-03-02 09:21 | 0.95179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9036
556360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:SEVINDIK KOK KOKCikis:EMEN ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 08:26 | 2018-03-02 09:33 | 1.1201 | 6 | 357 | 2 | 734 | 6.7207 | 399.8828 | 2.2402 | 822.1681
556361 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR25 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 08:33 | 2018-03-02 09:05 | 0.52702 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.1755 | 0 | 0
556381 | 1 | KONYA | KULU | TR:BAHADIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 08:57 | 2018-03-02 09:41 | 0.73377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73377 | 0 | 0
553800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:OSMANİYE1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 11:55 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 198.3336
553741 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR CEZAEVI KOK KOKCikis:NEVSEHIR CEZAEVI KOK - NEVŞEHİR TR 167 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 09:01 | 2018-03-02 18:16 | 9.25 | 6 | 1500 | 16 | 167 | 55.5 | 13875 | 148 | 1544.75
556385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK:ASAGIGONDELEN KOK 2 KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:02 | 2018-03-02 18:09 | 9.1211 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 647.5981 | 0
556386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:04 | 2018-03-02 10:48 | 1.7272 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 60.452 | 3.4544
550604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI TR:SIZMA6 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 09:05 | 2018-03-02 16:06 | 7.0167 | 0 | 18 | 0 | 140 | 0 | 126.3001 | 0 | 982.3338
554236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1332 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 09:08 | 2018-03-02 11:43 | 2.5833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 188.5831 | 0 | 0
556400 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-4 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:22 | 2018-03-02 10:34 | 1.1999 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 82.7903 | 0 | 0
556406 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-MECİDİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:22 | 2018-03-02 10:05 | 0.7193 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 140.9828
556403 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU105 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:22 | 2018-03-02 11:32 | 2.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0
556401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:24 | 2018-03-02 12:08 | 2.7303 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.7641 | 0 | 0
556402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:26 | 2018-03-02 17:13 | 7.7846 | 0 | 7 | 49 | 468 | 0 | 54.4924 | 381.4469 | 3643.2068
556407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR08 TRCikis:5 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:29 | 2018-03-02 09:53 | 0.40759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40759 | 0 | 0
556411 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:BALCI TR1 KOKCikis:BALCI TR1-PİRLİ KÖK CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:31 | 2018-03-02 11:53 | 2.3637 | 0 | 911 | 35 | 1335 | 0 | 2153.3216 | 82.7292 | 3155.5262
556415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:33 | 2018-03-02 11:38 | 2.0762 | 8 | 100 | 15 | 18 | 16.61 | 207.625 | 31.1438 | 37.3725
556413 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK1 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:39 | 2018-03-02 15:42 | 6.0574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0574
556416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 13TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:41 | 2018-03-02 11:50 | 2.1435 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 293.665 | 0 | 0
556418 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK25 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:42 | 2018-03-02 15:03 | 5.3556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 117.8232 | 0 | 0
556421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:42 | 2018-03-02 15:04 | 5.3633 | 0 | 0 | 77 | 15 | 0 | 0 | 412.9749 | 80.4497
556423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:43 | 2018-03-02 12:54 | 3.1892 | 0 | 9 | 6 | 475 | 0 | 28.7023 | 19.1349 | 1514.8463
556425 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - KARACASAR ÇIKIŞI(RİNG) KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - BASANSARNIÇ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:AHMET EKİCİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:44 | 2018-03-02 10:03 | 0.32117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32117 | 0
556428 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI TR:KORLU1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:48 | 2018-03-02 12:38 | 2.8316 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 192.5522
556429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 09:51 | 2018-03-02 10:21 | 0.49805 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4786 | 0 | 0
553674 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI KOK:SAHIL YOLU1 TR KOKCikis:SAHIL YOLU1 TR-SAHIL YOLU2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 13:25 | 3.4167 | 0 | 0 | 17 | 152 | 0 | 0 | 58.0834 | 519.3338
552079 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 14:33 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 295.75
552501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ADA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 10:01 | 2018-03-02 14:54 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 517.633
552860 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 10:01 | 2018-03-02 11:37 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 94.4
550888 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 10:01 | 2018-03-02 15:20 | 5.3167 | 3 | 0 | 113 | 109 | 15.95 | 0 | 600.7837 | 579.517
556440 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-TM2 FD 16 GİRİŞİ ( RİNG ) KOK:61 NOLU KOK KOKCikis:61 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:01 | 2018-03-02 15:17 | 5.2673 | 5 | 0 | 44 | 0 | 26.3366 | 0 | 231.7625 | 0
556442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:01 | 2018-03-02 11:03 | 1.0259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0519
552859 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 10:12 | 2018-03-02 14:28 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 183.4668
556447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:13 | 2018-03-02 12:21 | 2.1402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1402 | 0 | 0
556446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:13 | 2018-03-02 12:14 | 2.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0222 | 0 | 0
556452 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:17 | 2018-03-02 14:58 | 4.679 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 608.2726 | 0 | 0
556455 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:26 | 2018-03-02 14:18 | 3.8564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8564 | 0 | 0
556518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:39 | 2018-03-02 17:00 | 6.3423 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.0541 | 0
556473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA17 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:54 | 2018-03-02 11:35 | 0.68216 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 207.3766 | 0 | 0
556477 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 10:56 | 2018-03-02 12:01 | 1.0879 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4395
556482 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:01 | 2018-03-02 11:25 | 0.39877 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39877 | 0.39877
556483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:02 | 2018-03-02 11:40 | 0.6383 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.2341
556485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-2 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:03 | 2018-03-02 14:14 | 3.1872 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5616 | 0
556491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:10 | 2018-03-02 14:07 | 2.9539 | 0 | 0 | 8 | 255 | 0 | 0 | 23.6313 | 753.247
556497 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:14 | 2018-03-02 14:09 | 2.9122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7366 | 0 | 0
556498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:22 | 2018-03-02 14:37 | 3.258 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.3867 | 0 | 0
556500 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 KOK:URGUP22 TR KOKCikis:URGUP22 TR-ÜRGÜP TR23 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:25 | 2018-03-02 12:01 | 0.59385 | 4 | 1813 | 0 | 26 | 2.3754 | 1076.65 | 0 | 15.4401
556515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALEMDAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:41 | 2018-03-02 12:28 | 0.77886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77886
556524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 11:57 | 2018-03-02 14:29 | 2.5376 | 18 | 0 | 78 | 80 | 45.6773 | 0 | 197.9351 | 203.0104
556545 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 12:09 | 2018-03-02 14:21 | 2.2013 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4026 | 0 | 0
556557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 12:27 | 2018-03-02 13:59 | 1.5265 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 82.4332 | 0 | 0
553801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-02 12:30 | 2018-03-02 15:21 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 165.3
556565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-AKSARAY DM 3 ÇIKIŞI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 12:59 | 2018-03-02 13:48 | 0.81162 | 1 | 9168 | 0 | 0 | 0.81162 | 7440.9322 | 0 | 0
556571 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MARDESAN1 TR TRCikis:P 8 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 13:14 | 2018-03-02 14:39 | 1.4081 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.1008 | 0 | 0
556583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 13:57 | 2018-03-02 14:45 | 0.80352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80352 | 0 | 0
556586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-2A/2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:02 | 2018-03-02 14:31 | 0.48972 | 1 | 350 | 0 | 71 | 0.48972 | 171.402 | 0 | 34.7701
556592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:07 | 2018-03-02 14:32 | 0.42057 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6823 | 0 | 0
556595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DEMIRYURT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:09 | 2018-03-02 15:01 | 0.86438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86438
556596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-BOSTANÖZÜ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:10 | 2018-03-02 18:18 | 4.1359 | 0 | 1 | 4 | 1098 | 0 | 4.1359 | 16.5435 | 4541.1962
556612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA17 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:12 | 2018-03-02 15:27 | 1.2483 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 770.1949 | 0 | 0
556605 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-BUCAKKIŞLA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:18 | 2018-03-02 18:18 | 3.9926 | 0 | 0 | 13 | 1669 | 0 | 0 | 51.9034 | 6663.5993
556617 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:21 | 2018-03-02 18:10 | 3.815 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4449 | 0 | 0
556626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20511 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:27 | 2018-03-02 18:05 | 3.6213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1065 | 0 | 0
556627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - KONAKLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:28 | 2018-03-02 15:04 | 0.6005 | 4 | 985 | 0 | 0 | 2.402 | 591.4925 | 0 | 0
556642 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:38 | 2018-03-02 15:49 | 1.1762 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1762
556639 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR25 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:40 | 2018-03-02 16:58 | 2.2916 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.291 | 0 | 0
556646 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:41 | 2018-03-02 15:17 | 0.59248 | 1 | 884 | 20 | 1886 | 0.59248 | 523.7523 | 11.8496 | 1117.4173
556650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME TRCikis:KİLER ÖNÜ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:43 | 2018-03-02 17:17 | 2.5602 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.3242 | 0 | 0
556653 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:50 | 2018-03-02 16:20 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5074
556655 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:51 | 2018-03-02 16:10 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3141
556661 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:56 | 2018-03-02 17:50 | 2.8939 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 75.2427 | 0 | 14.4697
556660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BUCAKKISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 14:57 | 2018-03-02 15:52 | 0.91494 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 88.7492
556677 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:02 | 2018-03-02 18:45 | 3.7097 | 2 | 342 | 167 | 322 | 7.4194 | 1268.7242 | 619.5232 | 1194.5298
556671 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR90 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:06 | 2018-03-02 15:43 | 0.60809 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2566 | 0 | 0
556678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:16 | 2018-03-02 16:17 | 1.0125 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47.5866 | 0 | 0
556682 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:19 | 2018-03-02 17:06 | 1.7773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | 0
556685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:23 | 2018-03-02 16:07 | 0.73529 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9412 | 0 | 0
556687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:YER ALTI ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:26 | 2018-03-02 15:38 | 0.19927 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.5796 | 0 | 0
556701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUKLU IS MERKEZI TR TRCikis:B BLOK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:36 | 2018-03-02 18:55 | 3.3245 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2713 | 0 | 0
556758 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:46 | 2018-03-02 17:48 | 2.039 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 85.6372 | 0 | 0
556719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-58 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:47 | 2018-03-02 20:09 | 4.3676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3676 | 0 | 0
556724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-ŞİMŞEK PLASTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:53 | 2018-03-02 17:01 | 1.1359 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2717 | 0 | 0 | 0
556723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA43 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 15:53 | 2018-03-02 16:36 | 0.70914 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 318.4039 | 0 | 0
556731 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR27 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 16:01 | 2018-03-02 17:15 | 1.2366 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 70.4862 | 0 | 0
556739 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 16:12 | 2018-03-02 16:37 | 0.42037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42037 | 0 | 0
556748 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KARACADAG KOK KOKCikis:KARACADAG KOK-KARACADAĞ MERKEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 16:22 | 2018-03-02 17:53 | 1.5197 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.5197 | 13.6777
556744 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE38 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-02 16:23 | 2018-03-02 17:33 | 1.1704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 0 | 0
556759 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 16:47 | 2018-03-02 18:39 | 1.8626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8626
556820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 16:52 | 2018-03-02 18:20 | 1.4649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4649
556765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE9 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 16:54 | 2018-03-02 23:30 | 6.6046 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 184.928 | 0 | 13.2091
556777 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:05 | 2018-03-02 18:39 | 1.578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0
556781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20501 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:07 | 2018-03-02 17:47 | 0.65764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2882 | 0 | 0
556795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:13 | 2018-03-02 18:20 | 1.11 | 3 | 1162 | 0 | 0 | 3.3301 | 1289.8665 | 0 | 0
556793 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN12 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:22 | 2018-03-02 18:33 | 1.1887 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3774 | 0 | 0
556751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:26 | 2018-03-02 18:02 | 0.60942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60942
556800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:34 | 2018-03-02 18:04 | 0.50755 | 0 | 0 | 21 | 409 | 0 | 0 | 10.6585 | 207.588
556841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:46 | 2018-03-02 19:36 | 1.8276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8276 | 0 | 0
556815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-TOKİ DM DEVRE1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 17:51 | 2018-03-02 18:11 | 0.33128 | 30 | 7221 | 122 | 3512 | 9.9384 | 2392.1729 | 40.4162 | 1163.4554
556836 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:FILIKCI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:07 | 2018-03-02 18:50 | 0.71702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71702
556842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:10 | 2018-03-02 19:46 | 1.6042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
556840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:27 | 2018-03-02 19:28 | 1.009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0
556845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-12 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:34 | 2018-03-02 19:15 | 0.68698 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 169.6841 | 0 | 0
556849 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR90 TRCikis:D KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:41 | 2018-03-02 20:06 | 1.4211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 0 | 0
556856 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ABAZ YAYLASI TR1 (50 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:47 | 2018-03-02 19:56 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0918
556857 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:56 | 2018-03-02 19:38 | 0.70048 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 81.2557 | 0 | 0.70048
556861 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:FILIKCI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:58 | 2018-03-02 19:25 | 0.45349 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.9768
556874 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:58 | 2018-03-02 20:45 | 1.7787 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 46.2462 | 0 | 16.0083
556864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKIM1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 18:59 | 2018-03-02 20:20 | 1.3468 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0
556870 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 19:04 | 2018-03-02 19:36 | 0.53457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53457
560645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 19:21 | 2018-03-02 20:05 | 0.73284 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 10.9926 | 0 | 11.7254
556877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 19:22 | 2018-03-02 19:40 | 0.30253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30253 | 0 | 0
556878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 19:23 | 2018-03-02 20:02 | 0.65178 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 46.2764 | 0 | 0.65178
556883 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU96 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 19:42 | 2018-03-02 20:41 | 0.98926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98926 | 0 | 0
556885 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 19:46 | 2018-03-02 20:09 | 0.3805 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1415 | 0 | 0
556887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 20:09 | 2018-03-02 21:39 | 1.5059 | 0 | 0 | 29 | 606 | 0 | 0 | 43.6702 | 912.5572
556892 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 20:27 | 2018-03-02 21:42 | 1.2468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4935 | 0 | 0
556897 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MOTOR SANAYI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 20:51 | 2018-03-02 23:04 | 2.2115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | 0
556903 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-22 TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 21:14 | 2018-03-02 22:24 | 1.1808 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.3294 | 0 | 0
556906 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE TR8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 21:22 | 2018-03-02 21:42 | 0.33702 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 13.1438 | 0 | 3.0332
556907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 21:24 | 2018-03-02 22:26 | 1.0343 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.5096 | 0 | 0
556910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 21:42 | 2018-03-02 22:04 | 0.36212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36212 | 0 | 0
556911 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 21:44 | 2018-03-02 23:17 | 1.5497 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 128.6293 | 0 | 3.0995
556914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 21:52 | 2018-03-02 22:16 | 0.39907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39907 | 0 | 0
556922 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI TR:KERESTECILER3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 22:28 | 2018-03-02 22:59 | 0.51888 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.793 | 0 | 0
556933 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-02 23:25 | 2018-03-02 23:44 | 0.32434 | 19 | 8469 | 59 | 3111 | 6.1625 | 2746.8355 | 19.1361 | 1009.0217
556938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 02:03 | 2018-03-03 02:13 | 0.17044 | 8 | 898 | 75 | 55 | 1.3635 | 153.0551 | 12.783 | 9.3742
556941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 04:10 | 2018-03-03 05:14 | 1.0725 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0156 | 0 | 0
556942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F6-BELEDİYE3 FIDERİ KOK:BELEDIYE ALTI TR 3.46 KOKCikis:BELEDIYE ALTI TR 3.46-KIZ MESLEK LİSESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 04:40 | 2018-03-03 09:10 | 4.4947 | 0 | 1656 | 0 | 5 | 0 | 7443.2894 | 0 | 22.4737
556945 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI KOK:ACIGOL ORGANIZE GIRIS KOK 1 TR KOKCikis:TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 05:46 | 2018-03-03 06:58 | 1.2058 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2635 | 0
556946 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 06:09 | 2018-03-03 07:58 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.2914
556950 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 06:58 | 2018-03-03 09:55 | 2.9529 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 286.4284
556957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:07 | 2018-03-03 08:30 | 1.3828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5314 | 0 | 0
556954 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:10 | 2018-03-03 07:48 | 0.62775 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.5262 | 0 | 0
556952 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:AZATLI KÖK KOKCikis:AZATLI KÖK-ASMASIZ-SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:20 | 2018-03-03 09:37 | 2.2824 | 3 | 152 | 0 | 7 | 6.8473 | 346.9309 | 0 | 15.9771
556956 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:26 | 2018-03-03 09:08 | 1.6998 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 79.8887
556958 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR1 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:44 | 2018-03-03 08:48 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0711
556959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TISAN TR 2.1A TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:48 | 2018-03-03 09:26 | 1.633 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 21.2286 | 0 | 3.2659
556960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 07:55 | 2018-03-03 10:26 | 2.5149 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 85.5059 | 0 | 10.0595
556962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HACIALAK YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:04 | 2018-03-03 11:09 | 3.0948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0948
556967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR4 TR TRCikis:GÜZLÜK SOK ANKARA CAD SAĞ TARAF ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:09 | 2018-03-03 09:08 | 0.98078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8462 | 0 | 0
556964 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:BEYRELI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:10 | 2018-03-03 12:54 | 4.7348 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 293.5551
556965 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:10 | 2018-03-03 12:19 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1497
556973 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:25 | 2018-03-03 09:27 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0269
556998 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAKATARLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:26 | 2018-03-03 09:26 | 0.99607 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.9253
556977 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR2 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:32 | 2018-03-03 10:55 | 2.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 0 | 0
556981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:39 | 2018-03-03 11:49 | 3.1631 | 0 | 0 | 39 | 1077 | 0 | 0 | 123.3589 | 3406.6049
556983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:41 | 2018-03-03 09:48 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1175
556985 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:44 | 2018-03-03 09:10 | 0.43709 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3709 | 0 | 0
556987 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:49 | 2018-03-03 10:04 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.6442
556991 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MULAYIM1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 08:54 | 2018-03-03 11:11 | 2.2902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2902
553852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 09:01 | 2018-03-03 12:43 | 3.7 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 11.1 | 418.1
557002 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS14 TR KOKCikis:AVANOS14 TR-AVANOS TUĞLA FAB. ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:01 | 2018-03-03 10:09 | 1.1309 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6547 | 0
550605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI KOK:SARICALAR KOK KOKCikis:SARICALAR KOK - SARICALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 09:05 | 2018-03-03 16:55 | 7.8333 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 430.8331 | 0 | 15.6667
557003 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:06 | 2018-03-03 11:52 | 2.767 | 0 | 64 | 0 | 12 | 0 | 177.0886 | 0 | 33.2041
557006 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:07 | 2018-03-03 10:33 | 1.4373 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.373
557008 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F11-NİĞDE 1 ÇİMENTO FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - BALCI GAYRET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:12 | 2018-03-03 12:06 | 2.9064 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23.2509 | 5.8127
557010 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE12 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:17 | 2018-03-03 09:56 | 0.6536 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.3728 | 0 | 0
557018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-DAHİLİ TRAFO BESLEME IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - EMMİLER YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:17 | 2018-03-03 09:42 | 0.41207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82414 | 0
557016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:26 | 2018-03-03 09:43 | 0.27954 | 0 | 309 | 0 | 13 | 0 | 86.3779 | 0 | 3.634
554500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 09:30 | 2018-03-03 14:34 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 329.3336
553802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 09:31 | 2018-03-03 14:40 | 5.15 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 5.15 | 1333.85
552114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 09:31 | 2018-03-03 12:36 | 3.0833 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0
557026 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:34 | 2018-03-03 10:06 | 0.52684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52684 | 0 | 0
557028 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:39 | 2018-03-03 10:19 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67278
557031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:39 | 2018-03-03 10:56 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767
557034 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AFYON YOLU TR5 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:40 | 2018-03-03 10:21 | 0.67918 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 7.471 | 0 | 12.9044
557035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-10 KINDAM-3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:42 | 2018-03-03 09:56 | 0.24068 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10.5899 | 0 | 0
557036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1520 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:42 | 2018-03-03 10:46 | 1.073 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.3144 | 0 | 0
557039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:42 | 2018-03-03 10:56 | 1.2324 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.2748 | 0 | 0
557059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:43 | 2018-03-03 12:27 | 2.7347 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 71.1019 | 62.8979 | 0
557044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:47 | 2018-03-03 14:00 | 4.2191 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 181.42 | 0 | 0
557045 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI KOK:AYRANCI KOK KOKCikis:AYRANCI KOK-DOKUZYOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:48 | 2018-03-03 16:46 | 6.9635 | 5 | 42 | 7 | 306 | 34.8175 | 292.4666 | 48.7444 | 2130.8279
557061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:53 | 2018-03-03 11:52 | 1.978 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.7574 | 0 | 0
557063 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 09:59 | 2018-03-03 15:59 | 6.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0025 | 0 | 0
555330 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 15:54 | 5.9 | 0 | 40 | 0 | 159 | 0 | 236 | 0 | 938.1
554210 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 TR:MUSTAFAPASA6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 15:45 | 5.75 | 1 | 83 | 0 | 2 | 5.75 | 477.25 | 0 | 11.5
554411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KAYACIK YH KOK KOKCikis:KAYACIK YH KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 11:50 | 1.8333 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 113.6665 | 0
553957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 11:46 | 1.7667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0
553472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 11:11 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 310.0325
554221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TEZCANLAR 2 TR 2.43 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 10:52 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3334
552844 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:10 | 2018-03-03 13:06 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 299.1997
557077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis:YAĞCILAR TR 3.11-KOZAĞAÇ TR 3.51 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:16 | 2018-03-03 11:11 | 0.91081 | 1 | 692 | 4 | 94 | 0.91081 | 630.2805 | 3.6432 | 85.6161
557071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:17 | 2018-03-03 10:55 | 0.63659 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 14.005 | 0 | 7.6391
557076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-YAĞMURLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:20 | 2018-03-03 11:11 | 0.85882 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 3.4353 | 52.388
557084 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:29 | 2018-03-03 10:49 | 0.34304 | 0 | 239 | 0 | 9 | 0 | 81.9866 | 0 | 3.0874
557092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:GULTEPE KÖYÜ TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:29 | 2018-03-03 14:46 | 4.2863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2863
554297 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:30 | 2018-03-03 14:55 | 4.4167 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.9167 | 0 | 0 | 0
557094 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:32 | 2018-03-03 11:25 | 0.88565 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 30.1121 | 0 | 21.2556
557087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:32 | 2018-03-03 11:32 | 0.99298 | 0 | 0 | 57 | 71 | 0 | 0 | 56.5999 | 70.5016
557090 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISPARTA YALVAC YOLU TR 1.32 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:33 | 2018-03-03 12:16 | 1.7119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7119 | 0 | 0
557097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4A 20TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:34 | 2018-03-03 11:22 | 0.80028 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 384.9347 | 0 | 0
553862 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ÇARDAK KÖK KOKCikis:ÇARDAK KÖK -ÇARDAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 10:41 | 2018-03-03 11:48 | 1.1167 | 1 | 660 | 0 | 1 | 1.1167 | 737.0022 | 0 | 1.1167
557102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:42 | 2018-03-03 11:47 | 1.083 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.6458 | 0 | 0
557258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:44 | 2018-03-03 13:46 | 3.0386 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 6.0773 | 0 | 170.1633
557104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:46 | 2018-03-03 13:50 | 3.0733 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 242.7899 | 0 | 0
557109 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL13 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:49 | 2018-03-03 11:41 | 0.85695 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39.4197 | 0 | 0
557113 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:56 | 2018-03-03 11:22 | 0.43492 | 0 | 65 | 0 | 7 | 0 | 28.2698 | 0 | 3.0444
557119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:57 | 2018-03-03 13:02 | 2.0877 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8771 | 0 | 0
557118 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 10:57 | 2018-03-03 13:47 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
554552 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 11:00 | 2018-03-03 12:00 | 1 | 1 | 0 | 90 | 39 | 1 | 0 | 90 | 39
553736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 11:01 | 2018-03-03 14:36 | 3.5833 | 8 | 825 | 4 | 125 | 28.6666 | 2956.2472 | 14.3333 | 447.9162
554283 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 11:01 | 2018-03-03 11:59 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333
557144 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:07 | 2018-03-03 14:22 | 3.2451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2451 | 0 | 0
557129 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:12 | 2018-03-03 15:47 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.582
557128 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BÖĞRÜDELİK 1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:17 | 2018-03-03 12:14 | 0.9491 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56.946
557132 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:18 | 2018-03-03 12:37 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 128.4493
557134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:25 | 2018-03-03 12:33 | 1.1407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 | 0 | 0
557133 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:27 | 2018-03-03 14:11 | 2.7366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4732
557142 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:ACIGOL8 TR KOKCikis:ACIGOL8 TR-AKSARAY YOLU PETROL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:41 | 2018-03-03 13:04 | 1.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0
557145 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EGIRLER1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:42 | 2018-03-03 12:29 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79167
557143 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:42 | 2018-03-03 12:21 | 0.65319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65319
557147 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KONURKALE TRCikis:D Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:46 | 2018-03-03 13:03 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5793
557150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14/A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:48 | 2018-03-03 17:33 | 5.7564 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 155.4214 | 0 | 0
557149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KEKILLIALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:48 | 2018-03-03 12:12 | 0.4073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4073
557151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:50 | 2018-03-03 12:28 | 0.62845 | 0 | 0 | 157 | 170 | 0 | 0 | 98.6667 | 106.8365
557152 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH11 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:52 | 2018-03-03 12:48 | 0.93569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93569 | 0 | 0
557156 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 11:58 | 2018-03-03 13:53 | 1.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3338 | 0 | 0
557158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKARDESLER TR 2.2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:00 | 2018-03-03 12:55 | 0.92033 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.2995 | 0 | 0
557168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-03 13:25 | 1.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 | 0 | 0
557163 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:04 | 2018-03-03 13:07 | 1.0572 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 111.0102 | 0 | 2.1145
557166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:06 | 2018-03-03 14:44 | 2.6281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2562 | 0 | 0
557169 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:08 | 2018-03-03 13:53 | 1.7534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5068 | 0 | 0
557170 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI KERESTECILER TR 1.21 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:09 | 2018-03-03 14:04 | 1.9145 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.0592 | 0 | 0
557179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:11 | 2018-03-03 13:06 | 0.9178 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.2874 | 0 | 0
557175 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KESIMHANEYANI12 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:13 | 2018-03-03 13:22 | 1.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0
557173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:13 | 2018-03-03 12:57 | 0.72517 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 121.1034 | 0 | 0
557177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:16 | 2018-03-03 14:37 | 2.3565 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 87.1886 | 0 | 0
557182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:16 | 2018-03-03 16:57 | 4.6813 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 449.4067 | 0 | 0
557181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA21 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:18 | 2018-03-03 16:38 | 4.3332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3332 | 0 | 0
557186 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:21 | 2018-03-03 15:09 | 2.8008 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 120.4348 | 0 | 0
557214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:22 | 2018-03-03 14:11 | 1.8175 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 18.1754 | 0 | 5.4526
557226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYTAN SOKAK TR 3.35 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:22 | 2018-03-03 16:38 | 4.266 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 200.5043 | 0 | 0
557217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KERPICLIK TR 2.22 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:23 | 2018-03-03 13:23 | 0.99443 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 50.7159 | 0 | 0
557191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:27 | 2018-03-03 15:58 | 3.5204 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 186.5817
557265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:30 | 2018-03-03 16:45 | 4.2462 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1660.2447 | 0 | 0
557200 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:UCARI MH TR 25 KOKCikis:UCARI MH TR 25-3.SAHISLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:35 | 2018-03-03 12:50 | 0.26269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52538 | 0
557204 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK2 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:40 | 2018-03-03 14:21 | 1.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3559 | 0 | 0
557211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 20TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:54 | 2018-03-03 13:54 | 0.99413 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.8415 | 0 | 0
557212 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI TR 12 KOKCikis:CIHANBEYLI TR 12-CİHANBEYLİ TR 15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 12:55 | 2018-03-03 13:30 | 0.5783 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 411.1713 | 0 | 0
557215 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:00 | 2018-03-03 17:06 | 4.1041 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 147.7462
557310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:04 | 2018-03-03 15:49 | 2.7438 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 713.3984 | 0 | 0
557220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:07 | 2018-03-03 17:07 | 4.0024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.0436 | 0 | 0
557228 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI KISLA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:08 | 2018-03-03 14:07 | 0.98052 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.4935 | 0 | 0
557239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:19 | 2018-03-03 18:11 | 4.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0
557238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:25 | 2018-03-03 15:14 | 1.8171 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 414.3079 | 0 | 0
557242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:TOKI MODULER TR 1.3B KOKCikis:TOKI MODULER TR 1.3B-TR-1.4 KURUÇAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:26 | 2018-03-03 15:42 | 2.2629 | 1 | 182 | 0 | 18 | 2.2629 | 411.846 | 0 | 40.732
557243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:29 | 2018-03-03 14:48 | 1.316 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 113.1726 | 0 | 0
557246 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:30 | 2018-03-03 14:35 | 1.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 0
557252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:32 | 2018-03-03 16:01 | 2.4799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 0
557255 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:38 | 2018-03-03 13:57 | 0.31552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | 0 | 0
557259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:42 | 2018-03-03 15:30 | 1.8053 | 0 | 889 | 6 | 304 | 0 | 1604.8761 | 10.8316 | 548.799
557260 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:46 | 2018-03-03 14:32 | 0.76403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 | 0 | 0
557261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:48 | 2018-03-03 20:33 | 6.7477 | 0 | 855 | 4 | 97 | 0 | 5769.2578 | 26.9907 | 654.524
557268 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:56 | 2018-03-03 14:33 | 0.61927 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0
557271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:57 | 2018-03-03 17:32 | 3.5845 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 268.8367 | 0 | 0
557270 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BUGDAY PAZARI TR 2.11 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:58 | 2018-03-03 16:14 | 2.2583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.3576 | 0 | 0
557272 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TEPECIK TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 13:59 | 2018-03-03 15:04 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0
554376 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-BÜSAN 19 TR ÇIKIŞI TR:BUSAN22 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-03 14:00 | 2018-03-03 14:30 | 0.5 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 20.5 | 0 | 2
557274 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:01 | 2018-03-03 14:22 | 0.34479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34479 | 0 | 0
557275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR TRCikis:ALPEK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:02 | 2018-03-03 15:03 | 1.0155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 0 | 0
557276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 12TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:04 | 2018-03-03 14:22 | 0.29283 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.8347 | 0 | 0
557279 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 77 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:05 | 2018-03-03 15:32 | 1.4419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2097 | 0 | 0
557281 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:07 | 2018-03-03 20:01 | 5.8991 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.9913
557287 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:27 | 2018-03-03 16:15 | 1.7957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7957 | 0 | 0
557290 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:31 | 2018-03-03 15:12 | 0.68875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3775 | 0 | 0
557298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BEKÇİ KERİM TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:31 | 2018-03-03 15:43 | 1.1978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3957 | 0 | 0
557299 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:36 | 2018-03-03 18:53 | 4.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2756 | 0 | 0
557303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:40 | 2018-03-03 15:47 | 1.1168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0
557312 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:44 | 2018-03-03 15:55 | 1.1854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1854 | 0 | 0
557306 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:48 | 2018-03-03 17:59 | 3.1869 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 98.7955 | 0 | 15.9347
557361 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR2 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:51 | 2018-03-03 16:22 | 1.5157 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 65.1738 | 0 | 6.0627
557391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:53 | 2018-03-03 18:53 | 4.0015 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.0089 | 0 | 0
557318 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:A Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 14:58 | 2018-03-03 17:15 | 2.2804 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 164.1881
557335 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:01 | 2018-03-03 17:42 | 2.6814 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.8473
557324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-40 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:04 | 2018-03-03 17:29 | 2.4244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1218 | 0 | 0
557322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:05 | 2018-03-03 17:20 | 2.2441 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7321 | 0 | 0
557337 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:09 | 2018-03-03 16:32 | 1.3833 | 0 | 0 | 10 | 217 | 0 | 0 | 13.8333 | 300.1826
557328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:13 | 2018-03-03 17:10 | 1.9516 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 124.9043 | 0 | 0
557331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:17 | 2018-03-03 16:45 | 1.4621 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.3245
557338 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS6 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:26 | 2018-03-03 16:15 | 0.82287 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4686 | 0 | 0
557379 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-TR 23 VE S1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:34 | 2018-03-03 18:16 | 2.7004 | 1 | 304 | 3 | 12 | 2.7004 | 820.9125 | 8.1011 | 32.4044
557343 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DUGER TR1 (80 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:38 | 2018-03-03 17:40 | 2.0382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0382
557351 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESKİL TR3 DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:38 | 2018-03-03 17:52 | 2.2304 | 0 | 12 | 128 | 499 | 0 | 26.7653 | 285.4963 | 1112.9896
557353 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI TR:KOYLUTOLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:50 | 2018-03-03 20:01 | 4.1887 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 184.3024
557378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-SAADETLER KÖK VE 1805 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:51 | 2018-03-03 17:03 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 225.307
557354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TEZCANLAR TR 2.28 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:52 | 2018-03-03 16:58 | 1.1057 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.0077 | 0 | 0
557359 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 15:56 | 2018-03-03 16:53 | 0.94975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94975 | 0 | 0
557365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:02 | 2018-03-03 17:18 | 1.261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0
557368 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:08 | 2018-03-03 18:29 | 2.3535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3535
557374 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SUBATAN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:16 | 2018-03-03 18:51 | 2.5688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5688
557376 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-OZANCIK ÇIKIŞI TR:CUMALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:20 | 2018-03-03 18:19 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 309.1
557393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI MH HASGUL TR 2.13 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:35 | 2018-03-03 17:55 | 1.3389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.8618 | 0 | 0
557399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:37 | 2018-03-03 17:57 | 1.3291 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 51.8353 | 0 | 3.9873
557396 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:39 | 2018-03-03 17:29 | 0.83877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83877 | 0 | 0
557400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:40 | 2018-03-03 17:53 | 1.2071 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 187.1082 | 0 | 1.2071
557407 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 16:55 | 2018-03-03 19:08 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2161
557416 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:07 | 2018-03-03 18:46 | 1.6476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6476 | 0 | 0
557418 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:21 | 2018-03-03 17:47 | 0.44014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3204
557419 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:23 | 2018-03-03 18:29 | 1.1037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1037 | 0 | 0
557426 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKARDESLER TR 2.2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:27 | 2018-03-03 18:58 | 1.5114 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64.9906 | 0 | 0
557427 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:ASAGİ ODEMİSLİ TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:32 | 2018-03-03 18:57 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4208
557433 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:33 | 2018-03-03 19:43 | 2.1748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1748
557434 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU17 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:34 | 2018-03-03 19:39 | 2.0863 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.3811 | 0 | 0
557437 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:39 | 2018-03-03 18:14 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.0475
557431 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARAARKAÇ TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:41 | 2018-03-03 18:40 | 0.97575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97575
557442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1443 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:52 | 2018-03-03 18:23 | 0.50749 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0449 | 0 | 0
557443 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:55 | 2018-03-03 19:04 | 1.1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 0 | 0
557451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:55 | 2018-03-03 18:39 | 0.72614 | 12 | 328 | 1 | 0 | 8.7137 | 238.1739 | 0.72614 | 0
557448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:56 | 2018-03-03 20:23 | 2.4444 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 635.5414 | 0 | 0
557450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:57 | 2018-03-03 19:27 | 1.5037 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0445 | 0 | 0
557452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 17:58 | 2018-03-03 19:31 | 1.5443 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 101.9271
557454 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:04 | 2018-03-03 19:42 | 1.6264 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 3.2528 | 478.1587
557460 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEĞİRMENCİ TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:12 | 2018-03-03 18:52 | 0.65908 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 47.4538 | 0 | 0
557461 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:14 | 2018-03-03 20:05 | 1.8449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | 0 | 0
557462 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-8 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:16 | 2018-03-03 19:16 | 1.0082 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0574 | 0 | 0
557468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:18 | 2018-03-03 20:02 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.0702
557465 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:19 | 2018-03-03 18:33 | 0.23968 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 49.8534
557467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:23 | 2018-03-03 19:17 | 0.8981 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.6373 | 0 | 0
557474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:32 | 2018-03-03 19:31 | 0.98348 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8678
557479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:36 | 2018-03-03 19:30 | 0.89228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0 | 0
557484 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖRÜNMEZ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:53 | 2018-03-03 20:47 | 1.8947 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 119.3686
557495 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ KOK:BUYUK OZ KOK KOKCikis:BUYUK OZ KOK-AVDAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:55 | 2018-03-03 19:57 | 1.0296 | 0 | 0 | 2 | 479 | 0 | 0 | 2.0591 | 493.164
557487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AVGANCIMENI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:57 | 2018-03-03 20:16 | 1.3138 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8827
557545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:YENIKOY KOK KOKCikis:YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 18:58 | 2018-03-04 00:53 | 5.9113 | 0 | 0 | 6 | 457 | 0 | 0 | 35.4677 | 2701.4595
557489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:CEKICLER KOK KOKCikis:CEKICLER KOK-CANGILLI GRUB ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:02 | 2018-03-03 19:58 | 0.92524 | 1 | 146 | 3 | 469 | 0.92524 | 135.085 | 2.7757 | 433.9376
557491 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KAYASU3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:06 | 2018-03-03 21:14 | 2.1408 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.224 | 0 | 0
557493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:09 | 2018-03-03 20:47 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6241
557496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:10 | 2018-03-03 20:38 | 1.4711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2977 | 0 | 0
557494 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BÖĞRÜDELİK 1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:10 | 2018-03-03 20:30 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.5705
557502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:22 | 2018-03-03 20:40 | 1.3075 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 98.0618 | 0 | 0
557507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKDOGANLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:23 | 2018-03-03 21:12 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0735
557509 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:23 | 2018-03-03 21:04 | 1.6767 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 48.624 | 0 | 11.7368
557515 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK KOKCikis:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:26 | 2018-03-03 20:54 | 1.473 | 0 | 0 | 4 | 1440 | 0 | 0 | 5.8919 | 2121.0768
557512 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:27 | 2018-03-03 19:44 | 0.29872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29872 | 0 | 0
557513 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR13 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:32 | 2018-03-03 20:44 | 1.2081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 0
557519 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:33 | 2018-03-03 20:03 | 0.49194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0 | 0
557514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA30 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:34 | 2018-03-03 21:35 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0162
557517 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:34 | 2018-03-03 23:30 | 3.9263 | 0 | 69 | 2 | 712 | 0 | 270.9161 | 7.8526 | 2795.5398
557521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:39 | 2018-03-03 21:57 | 2.2962 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.848 | 0 | 0
557522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KUCUK OBA TR2 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:40 | 2018-03-03 23:01 | 3.3484 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7421
557523 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:42 | 2018-03-03 20:43 | 1.0235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0 | 0
557527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ8 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:49 | 2018-03-03 21:00 | 1.1865 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.969 | 0 | 0
557528 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:49 | 2018-03-03 21:15 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4275
557533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:54 | 2018-03-03 20:25 | 0.5249 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.3217
557535 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORMANCI NECATİ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:54 | 2018-03-03 21:34 | 1.6683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0
557536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 19:56 | 2018-03-03 22:49 | 2.8815 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 276.6202 | 0 | 2.8815
557539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:02 | 2018-03-03 20:40 | 0.62552 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8807 | 0 | 0
557540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI MH HASGUL TR 2.13 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:05 | 2018-03-03 20:52 | 0.77948 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.2818 | 0 | 0
557552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:12 | 2018-03-03 20:46 | 0.5716 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5.716 | 0 | 1.7148
557541 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:14 | 2018-03-03 21:33 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3135
557542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:18 | 2018-03-03 20:46 | 0.46226 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.7829 | 0 | 0
557588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:27 | 2018-03-03 22:35 | 2.1297 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.5405 | 0 | 0
557548 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:28 | 2018-03-03 22:40 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2128
557549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.29 SURUCU KURSU TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:33 | 2018-03-04 02:27 | 5.9005 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 147.5122 | 0 | 0
557556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5/A TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:43 | 2018-03-03 22:11 | 1.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 0 | 0
557560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI MH HASGUL TR 2.13 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 20:59 | 2018-03-03 22:18 | 1.3178 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.1216 | 0 | 0
557561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:00 | 2018-03-03 23:06 | 2.1012 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 445.4438 | 0 | 0
557567 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:03 | 2018-03-03 22:27 | 1.4075 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 64.7445 | 0 | 0
557565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:12 | 2018-03-03 21:46 | 0.55975 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.5472 | 0 | 0
557577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:28 | 2018-03-03 22:48 | 1.3413 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 134.131 | 0 | 9.3892
557573 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10 TR08A TRCikis:VİLLA İÇİ BOX KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:28 | 2018-03-03 22:15 | 0.78289 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6973
557578 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:31 | 2018-03-03 22:22 | 0.84333 | 0 | 0 | 29 | 604 | 0 | 0 | 24.4566 | 509.3713
557599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:36 | 2018-03-03 22:55 | 1.3155 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 98.6595 | 0 | 0
557500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:51 | 2018-03-03 23:12 | 1.3532 | 0 | 90 | 0 | 15 | 0 | 121.7889 | 0 | 20.2981
557589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ALACA KOK KOKCikis:ALACA KOK-BAĞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-03 21:51 | 2018-03-03 23:26 | 1.5704 | 1 | 1169 | 30 | 2487 | 1.5704 | 1835.8093 | 47.1123 | 3905.6097
557593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:09 | 2018-03-03 23:10 | 1.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 0
557595 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK:CICEKDAG TR-11 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR11-FEVZİ ÇAKMAK TR12 ÇIKIŞI TR:CICEKDAGI TR12 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:13 | 2018-03-03 22:53 | 0.66443 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 73.0873 | 0 | 0
557594 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:17 | 2018-03-03 22:48 | 0.50825 | 0 | 63 | 0 | 36 | 0 | 32.0198 | 0 | 18.297
557601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA TRCikis:2.DM ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:40 | 2018-03-04 03:32 | 4.873 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7461 | 0 | 0
557604 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:44 | 2018-03-04 00:20 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0056
557605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-116 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 22:46 | 2018-03-04 02:52 | 4.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0967 | 0 | 0
557608 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 23:11 | 2018-03-04 00:16 | 1.0787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0787 | 0 | 0
557609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 23:25 | 2018-03-04 00:10 | 0.75652 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.7217
557610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60818 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-03 23:41 | 2018-03-04 00:20 | 0.64426 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9328 | 0 | 0
557614 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 00:29 | 2018-03-04 02:00 | 1.5207 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.5382 | 0 | 0
557615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 00:42 | 2018-03-04 00:53 | 0.17339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34678 | 0 | 0
557616 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 00:47 | 2018-03-04 01:34 | 0.79078 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 382.7375 | 0 | 0
553913 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 02:00 | 2018-03-04 03:00 | 1 | 0 | 199 | 0 | 4166 | 0 | 199 | 0 | 4166
553866 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 02:00 | 2018-03-04 02:37 | 0.61667 | 5 | 5973 | 22 | 28895 | 3.0833 | 3683.3699 | 13.5667 | 17818.6796
553989 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 02:00 | 2018-03-04 02:32 | 0.53333 | 13 | 6891 | 143 | 3764 | 6.9333 | 3675.177 | 76.2662 | 2007.4541
553738 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 02:20 | 2018-03-04 02:37 | 0.28333 | 0 | 0 | 699 | 6351 | 0 | 0 | 198.0477 | 1799.4288
553474 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 02:31 | 2018-03-04 03:26 | 0.91667 | 0 | 185 | 31 | 17853 | 0 | 169.5839 | 28.4168 | 16365.3095
557626 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 05:41 | 2018-03-04 08:24 | 2.7085 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 130.0061
555004 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 07:00 | 2018-03-04 08:00 | 1 | 1 | 2879 | 203 | 14963 | 1 | 2879 | 203 | 14963
553673 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 07:00 | 2018-03-04 07:19 | 0.31667 | 10 | 6296 | 229 | 2613 | 3.1667 | 1993.7543 | 72.5174 | 827.4587
557631 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 07:10 | 2018-03-04 10:08 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 196.1513
557632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:BAGLI KOK KOKCikis:BAGLI KOK-YUVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 07:17 | 2018-03-04 09:57 | 2.6598 | 1 | 1169 | 18 | 2184 | 2.6598 | 3109.2945 | 47.8762 | 5808.9814
557633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-04 07:26 | 2018-03-04 09:31 | 2.0849 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.9708 | 0 | 0
557634 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KONUROREN1 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 07:37 | 2018-03-04 09:48 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 144.1876
553473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 08:00 | 2018-03-04 17:33 | 9.55 | 38 | 556 | 162 | 1515 | 362.9 | 5309.8 | 1547.1 | 14468.25
557639 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 08:03 | 2018-03-04 08:52 | 0.82364 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.0038 | 0 | 0
557656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.29 SURUCU KURSU TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 08:03 | 2018-03-04 11:06 | 3.0552 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.3792 | 0 | 0
557643 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GUNEYPINAR TR1 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 08:39 | 2018-03-04 09:27 | 0.80125 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.8325
555861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 09:00 | 2018-03-04 15:15 | 6.25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0
553952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI TR:BAŞAK EKMEK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 09:00 | 2018-03-04 14:00 | 5 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 0 | 0
554223 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM TR:ORTAKOY53 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 09:00 | 2018-03-04 13:32 | 4.5333 | 0 | 322 | 25 | 815 | 0 | 1459.7323 | 113.3333 | 3694.664
554602 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK:HURDALIK1 TR KOKCikis:HURDALIK1 TR-AHMET KON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 09:00 | 2018-03-04 09:23 | 0.38333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9166 | 0 | 0 | 0
557648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM:NEVSEHIR DM12 DMCikis:NEVŞEHİR DM 12-NEVŞEHİR DM 16 ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) KOKCikis:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) - CEZAEVİ MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:06 | 2018-03-04 12:36 | 3.4987 | 3 | 1 | 8 | 84 | 10.4962 | 3.4987 | 27.99 | 293.895
557650 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD2 ACIGOL MERKEZ 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:ACIGOL5 TR KOKCikis:ACIGOL5 TR-TR9-TR11-TR12-TR18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:08 | 2018-03-04 10:23 | 1.2367 | 0 | 0 | 1 | 460 | 0 | 0 | 1.2367 | 568.8728
557651 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU11 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:09 | 2018-03-04 09:53 | 0.73808 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 118.0928 | 0 | 0
557652 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:ASAGİ ODEMİSLİ TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:10 | 2018-03-04 13:52 | 4.7072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7072
557664 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR15 TR TRCikis:B1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:19 | 2018-03-04 11:29 | 2.1679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1679 | 0 | 0
557659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 7A TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:24 | 2018-03-04 10:32 | 1.1403 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 107.1891 | 0 | 0
557660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KIRIKIŞLA KÖK 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:29 | 2018-03-04 09:54 | 0.41878 | 0 | 0 | 79 | 338 | 0 | 0 | 33.0836 | 141.5476
554488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCEPINAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 09:31 | 2018-03-04 15:26 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 284.0002
557661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 16TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:34 | 2018-03-04 10:45 | 1.1922 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 187.1738 | 0 | 0
557670 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:40 | 2018-03-04 12:29 | 2.8145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8145 | 0 | 0
557667 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:41 | 2018-03-04 10:30 | 0.82358 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 186.9527 | 0 | 0
557672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60803 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 09:56 | 2018-03-04 10:38 | 0.70796 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9557 | 0 | 0
553980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:00 | 2018-03-04 16:00 | 6 | 131 | 8500 | 1128 | 2159 | 786 | 51000 | 6768 | 12954
553734 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-ÖZEL İNCİ İNŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:00 | 2018-03-04 15:10 | 5.1667 | 0 | 204 | 22 | 412 | 0 | 1054.0007 | 113.6667 | 2128.668
552864 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:00 | 2018-03-04 13:09 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 296.1
554948 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-AY1 ÇIKIŞI KOK:YENI ADLIYE TR KOKCikis:KYC TAŞIT MUAYENE TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:00 | 2018-03-04 12:42 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
553991 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ DM:MEZBAHA DM KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-AKONA PLASTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:00 | 2018-03-04 10:37 | 0.61667 | 3 | 6 | 0 | 91 | 1.85 | 3.7 | 0 | 56.117
552914 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:00 | 2018-03-04 14:09 | 4.15 | 4 | 334 | 168 | 1269 | 16.6 | 1386.1 | 697.2 | 5266.35
554867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:TASKALE KOK KOKCikis:TASKALE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:00 | 2018-03-04 14:29 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1533.2989
552854 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:01 | 2018-03-04 12:48 | 2.7833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0
556136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:01 | 2018-03-04 10:30 | 0.48333 | 0 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 31.4165 | 28.0331
555443 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK 3 KOKCikis:DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:01 | 2018-03-04 10:52 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3.4 | 23.8
554626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:01 | 2018-03-04 14:49 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0
555421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-9 KALE TRCikis:AKBANK ÖNÜ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:01 | 2018-03-04 14:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 223.0665
557674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:02 | 2018-03-04 12:35 | 2.558 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 291.6097 | 0
557676 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AKDOGAN YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:05 | 2018-03-04 13:41 | 3.6075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6075
554659 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:05 | 2018-03-04 13:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23.3334 | 2.9167
557680 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:14 | 2018-03-04 12:08 | 1.9005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9005 | 0 | 0
557686 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:26 | 2018-03-04 11:31 | 1.0902 | 62 | 987 | 496 | 544 | 67.5936 | 1076.0471 | 540.7491 | 593.0797
557688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:28 | 2018-03-04 12:27 | 1.9799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9799 | 0 | 0
554603 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK:HURDALIK1 TR KOKCikis:HURDALIK1 TR-YILDIZ PLASTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 10:30 | 2018-03-04 10:40 | 0.16667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0
557690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:35 | 2018-03-04 13:33 | 2.9631 | 0 | 15 | 16 | 12 | 0 | 44.4468 | 47.4099 | 35.5574
557695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BEBEK1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:38 | 2018-03-04 12:32 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.905
557696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:39 | 2018-03-04 18:14 | 7.5827 | 0 | 0 | 9 | 577 | 0 | 0 | 68.2442 | 4375.2121
557698 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:49 | 2018-03-04 12:25 | 1.6057 | 2 | 1537 | 0 | 11 | 3.2114 | 2467.9763 | 0 | 17.6628
557699 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:49 | 2018-03-04 13:13 | 2.4029 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4318 | 0 | 0
557702 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:54 | 2018-03-04 12:08 | 1.2284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2284 | 0 | 0
557704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 10:57 | 2018-03-04 11:34 | 0.61325 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.171 | 0 | 0
554562 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YARMA TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 11:00 | 2018-03-04 16:00 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
556359 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA GIDACILAR3 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 11:05 | 2018-03-04 12:05 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2
557713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 8TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:17 | 2018-03-04 12:43 | 1.4398 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.7958 | 0 | 0
557720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:17 | 2018-03-04 12:02 | 0.74711 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.2182 | 0 | 0
557719 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:21 | 2018-03-04 11:49 | 0.46975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46975
557715 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ1 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:21 | 2018-03-04 11:43 | 0.36942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36942
557722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:35 | 2018-03-04 11:47 | 0.19574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19574 | 0 | 0
557778 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:44 | 2018-03-04 16:07 | 4.3787 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 249.5882
557731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:BOLUKYAZI KOK KOKCikis:BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI ÇIKIŞI TR:BOLUKYAZI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:53 | 2018-03-04 13:51 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 157.4
557737 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:57 | 2018-03-04 15:54 | 3.9484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9484
557734 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YENI SANAYI 21 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 11:59 | 2018-03-04 12:24 | 0.41263 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2379
557738 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:04 | 2018-03-04 13:07 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5026
557739 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KAPAKLI TR1 (100 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:04 | 2018-03-04 13:23 | 1.3112 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 79.9808
557749 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:04 | 2018-03-04 12:56 | 0.85845 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.0458
557741 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYLANGAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:09 | 2018-03-04 14:52 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7179
557748 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN PETROLLER TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:15 | 2018-03-04 14:14 | 1.9878 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 262.3883 | 0 | 0
557742 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:15 | 2018-03-04 15:45 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 255 | 0 | 0 | 27.9998 | 892.4923
557753 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEGIRMENOZU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:31 | 2018-03-04 13:08 | 0.63248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63248 | 0 | 0
557777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA27 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:43 | 2018-03-04 14:05 | 1.3571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3571 | 0 | 0
557761 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:44 | 2018-03-04 13:06 | 0.38195 | 15 | 6287 | 18 | 97 | 5.7293 | 2401.3196 | 6.8751 | 37.0491
554964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:BELDİBİ2 TR KOKCikis:BELDİBİ2 TR-GÖLYÜZÜ MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 12:51 | 2018-03-04 13:53 | 1.0333 | 0 | 0 | 5 | 904 | 0 | 0 | 5.1666 | 934.1303
557767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:52 | 2018-03-04 13:40 | 0.80031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80031 | 0 | 0
557764 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:53 | 2018-03-04 14:35 | 1.7032 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 40.8761 | 0 | 5.1095
557766 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:YESILOZ2 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 12:57 | 2018-03-04 15:30 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.2669
556379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 13:00 | 2018-03-04 14:02 | 1.0333 | 0 | 0 | 155 | 164 | 0 | 0 | 160.1661 | 169.4661
557769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:00 | 2018-03-04 14:54 | 1.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0
557776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:05 | 2018-03-04 17:20 | 4.2441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2441 | 0 | 0
557779 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:10 | 2018-03-04 19:25 | 6.25 | 0 | 855 | 4 | 97 | 0 | 5343.7415 | 25 | 606.249
557784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS11 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:11 | 2018-03-04 15:05 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.1712
557785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:13 | 2018-03-04 14:45 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.9788
557803 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:14 | 2018-03-04 14:20 | 1.1016 | 0 | 0 | 97 | 315 | 0 | 0 | 106.8533 | 346.9977
557795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AKDOGAN YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:17 | 2018-03-04 13:35 | 0.30044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60088 | 0 | 0
557806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF12 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:47 | 2018-03-04 15:20 | 1.5543 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 767.839 | 0 | 0
557808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-26 GOCMENLER KOKCikis:TR3-26 / TR3-13 - TR3-42 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:50 | 2018-03-04 14:10 | 0.33695 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 425.5679 | 0 | 0
557809 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-30 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:52 | 2018-03-04 15:03 | 1.1914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1914 | 0 | 0
557812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS6 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 13:58 | 2018-03-04 15:24 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.033
557813 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ESKILER YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:03 | 2018-03-04 15:14 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1834
557817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:08 | 2018-03-04 16:48 | 2.6816 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 265.4804 | 0 | 2.6816
557816 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR25 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:10 | 2018-03-04 14:41 | 0.50974 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 53.5227 | 0 | 0
557954 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:20 | 2018-03-04 18:19 | 3.9849 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 514.0534 | 0 | 0
557821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:21 | 2018-03-04 14:57 | 0.59541 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 74.4262 | 0 | 0
557825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:27 | 2018-03-04 15:42 | 1.2501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2501
557826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:27 | 2018-03-04 15:05 | 0.62918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62918 | 0 | 0
557828 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY6 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:33 | 2018-03-04 18:09 | 3.5937 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 186.8745 | 0 | 0
557834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:41 | 2018-03-04 15:37 | 0.92639 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 679.0439 | 0 | 0
557838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 14:45 | 2018-03-04 15:19 | 0.5665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5665 | 0 | 0
557850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:03 | 2018-03-04 16:55 | 1.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 | 0 | 0
557849 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:06 | 2018-03-04 15:54 | 0.7924 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.1112 | 0 | 0
557857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI KERESTECILER TR 1.21 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:16 | 2018-03-04 16:21 | 1.0818 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 31.3728 | 0 | 16.2273
557941 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:24 | 2018-03-04 17:53 | 2.4908 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 19.9262 | 0 | 9.9631
557870 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:34 | 2018-03-04 16:54 | 1.328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0
557872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:38 | 2018-03-04 17:22 | 1.7373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7373 | 0 | 0
557875 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-16 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 15:43 | 2018-03-04 16:09 | 0.4327 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0578 | 0 | 0
557883 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRDOK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:05 | 2018-03-04 18:10 | 2.0798 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.4732
557885 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN4 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:11 | 2018-03-04 16:53 | 0.69895 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.9895 | 0 | 0.69895
557892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:17 | 2018-03-04 17:53 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 120.6
557895 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AVANOGLU TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:21 | 2018-03-04 19:02 | 2.6768 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.8283
557969 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:SEYMENLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:23 | 2018-03-05 01:25 | 9.0316 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 912.1916
557902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:24 | 2018-03-04 16:53 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.6964
557905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:TOSUNBURNU KOK KOKCikis:TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:25 | 2018-03-04 17:38 | 1.2133 | 1 | 81 | 2 | 300 | 1.2133 | 98.2781 | 2.4266 | 363.993
557903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA17 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:26 | 2018-03-04 16:36 | 0.17111 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 52.0174 | 0 | 0
557906 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:26 | 2018-03-04 16:50 | 0.39191 | 2 | 2839 | 47 | 4163 | 0.78382 | 1112.6325 | 18.4198 | 1631.5213
557907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:27 | 2018-03-04 17:23 | 0.93316 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 3.7326 | 94.2492
557910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-2.HAT 8.KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:29 | 2018-03-04 17:42 | 1.2109 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 56.9123 | 1.2109
557911 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KABAKLI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:35 | 2018-03-04 18:12 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167
557912 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:35 | 2018-03-04 17:19 | 0.73244 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 81.3008 | 0 | 0
557914 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:36 | 2018-03-04 17:51 | 1.2526 | 0 | 0 | 118 | 56 | 0 | 0 | 147.8092 | 70.1467
557917 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:36 | 2018-03-04 17:58 | 1.3581 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 5.4325 | 357.1856
557921 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:43 | 2018-03-04 18:48 | 2.0796 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 141.4142 | 0 | 0
557923 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:45 | 2018-03-04 21:27 | 4.7005 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 220.9212
557926 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI TR-2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:49 | 2018-03-04 17:45 | 0.94084 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.9351
557927 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 KOK:TR-27 ZİRAİ DONATIM KOKCikis:TR-27 ZİRAİ DONATIM-TR-29 - 30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:49 | 2018-03-04 18:05 | 1.2657 | 2 | 131 | 0 | 12 | 2.5314 | 165.808 | 0 | 15.1885
557933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YESILLI KOK KOKCikis:YESILLI KOK-UZUNALİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:52 | 2018-03-04 23:30 | 6.6386 | 0 | 448 | 4 | 113 | 0 | 2974.1018 | 26.5545 | 750.1641
557936 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:53 | 2018-03-04 17:43 | 0.83113 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 54.0234
557932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 16:56 | 2018-03-04 17:35 | 0.64969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64969
557937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:00 | 2018-03-04 18:48 | 1.807 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 56.0155 | 0 | 28.9112
554246 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 17:00 | 2018-03-04 17:55 | 0.91667 | 0 | 199 | 0 | 4166 | 0 | 182.4173 | 0 | 3818.8472
553751 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 17:00 | 2018-03-04 17:37 | 0.61667 | 0 | 0 | 699 | 6351 | 0 | 0 | 431.0523 | 3916.4712
553972 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 17:00 | 2018-03-04 17:05 | 0.08333 | 5 | 5973 | 22 | 28895 | 0.41665 | 497.7301 | 1.8333 | 2407.8203
557938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:01 | 2018-03-04 18:00 | 0.9848 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8328 | 0 | 0
557940 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HACIOGLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:04 | 2018-03-04 19:54 | 2.8295 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.4184
557942 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP4 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:07 | 2018-03-04 18:10 | 1.0478 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.0032 | 0 | 0
557946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-AKDAŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:09 | 2018-03-04 18:28 | 1.3278 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6.6388 | 1.3278 | 6.6388 | 1.3278
557953 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:KARAKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:18 | 2018-03-04 23:53 | 6.5834 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5002
557962 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:21 | 2018-03-04 18:56 | 1.5764 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 178.1321 | 0 | 1.5764
557955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME TRCikis:YUNUS MARKET ÖNÜ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:24 | 2018-03-04 20:29 | 3.0834 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 163.4186 | 0 | 0
557956 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:25 | 2018-03-04 17:58 | 0.55288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55288 | 0 | 0
557959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8/ATR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:28 | 2018-03-04 17:59 | 0.52616 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32.0958 | 0 | 0
557965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:33 | 2018-03-04 21:29 | 3.9378 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 232.3308
557971 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BUYUKABDIUSAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:37 | 2018-03-04 21:35 | 3.9657 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 261.7355 | 0 | 3.9657
557970 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK11 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:37 | 2018-03-04 17:57 | 0.32916 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 8.229 | 0 | 1.975
557972 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK:CICEKDAGI KOK KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI KÖK-İLCİ FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:38 | 2018-03-04 18:42 | 1.0627 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0
557976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOPRUBASI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:39 | 2018-03-04 19:04 | 1.4152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4152 | 0 | 0
557978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:44 | 2018-03-04 18:13 | 0.47928 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.982
557981 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:46 | 2018-03-04 20:29 | 2.7224 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 190.5645 | 0 | 13.6118
557979 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR:SAVCILIBAGBASI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:46 | 2018-03-04 20:01 | 2.2485 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 2.2485 | 139.4095
557983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:48 | 2018-03-04 18:22 | 0.57185 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 54.8976 | 0 | 0
557987 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-YUKARI YOL ÇIKIŞI KOK:ERMENEK13 TR KOKCikis:ERMENEK13 TR-ERMENEK 14TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:54 | 2018-03-04 19:33 | 1.6579 | 3 | 1742 | 4 | 132 | 4.9736 | 2888.0095 | 6.6315 | 218.8388
557991 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KAVAKLIOZ TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 17:58 | 2018-03-04 19:38 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6154
554988 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-04 18:00 | 2018-03-04 19:00 | 1 | 1 | 2879 | 203 | 14963 | 1 | 2879 | 203 | 14963
557998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:05 | 2018-03-04 18:51 | 0.76464 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 298.9742 | 0.76464 | 12.2342
557999 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOGUN TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:07 | 2018-03-04 18:23 | 0.25957 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.9701
558000 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR32 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:10 | 2018-03-04 18:46 | 0.60406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2284 | 0 | 0
558005 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TEKELER YAYLASI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:13 | 2018-03-04 19:06 | 0.87939 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9145
558006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:15 | 2018-03-04 19:20 | 1.0862 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 77.1188 | 0 | 0
558010 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KÜPLÜCE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:16 | 2018-03-04 20:19 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.7228
558008 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KÖK-HACİMİRZA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:17 | 2018-03-04 22:42 | 4.4163 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | 0 | 8.8326 | 622.6997
558009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI TRCikis:A P-1 Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:17 | 2018-03-04 19:44 | 1.4456 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.7932 | 0 | 0
558018 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SEYH AHMET18 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:23 | 2018-03-04 19:08 | 0.75741 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.3908 | 0 | 0
558016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:26 | 2018-03-04 19:06 | 0.65994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65994
558056 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PEKDOYURUCU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:38 | 2018-03-04 21:42 | 3.0661 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 505.9049 | 0 | 0
558030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:41 | 2018-03-04 21:44 | 3.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0564 | 0 | 0
558092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:41 | 2018-03-04 22:30 | 3.8128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8128
557975 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC1 TR TRCikis:A+F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:42 | 2018-03-04 19:03 | 0.34409 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.1077
558040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:49 | 2018-03-04 20:47 | 1.9648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9648 | 0 | 0
558042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 18:51 | 2018-03-04 19:49 | 0.96904 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 161.8297 | 0 | 0
558054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:13 | 2018-03-04 19:31 | 0.30695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30695 | 0 | 0
558061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:22 | 2018-03-04 19:48 | 0.42729 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | 0
558067 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:28 | 2018-03-04 20:23 | 0.90203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90203
558068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:31 | 2018-03-04 20:02 | 0.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5194 | 0 | 0
558070 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:31 | 2018-03-04 23:34 | 4.0438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0438
558074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATOLYE YANI TR 3.39 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:50 | 2018-03-04 20:49 | 0.98938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98938 | 0 | 0
558075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:50 | 2018-03-04 20:49 | 0.97977 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8584 | 0 | 0
558080 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis:B-C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 19:59 | 2018-03-04 20:18 | 0.30775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0
558083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:08 | 2018-03-04 23:28 | 3.3371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3371 | 0 | 0
558084 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI9 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:11 | 2018-03-04 21:26 | 1.2528 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 51.3648 | 0 | 1.2528
558088 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:16 | 2018-03-04 20:33 | 0.27654 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 110.0629 | 0 | 0
558086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:17 | 2018-03-04 21:43 | 1.4281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2808 | 0 | 0
558095 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:39 | 2018-03-04 21:20 | 0.68288 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 49.8502 | 0 | 0
558103 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:56 | 2018-03-04 21:11 | 0.24968 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.4891
558101 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 20:57 | 2018-03-04 21:26 | 0.47663 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 443.7425 | 0 | 0
558108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-04 21:07 | 2018-03-04 22:02 | 0.91721 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5861 | 0 | 0
558113 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:SARIYAHSI0 TR KOKCikis:SARIYAHSI0 TR-SARIYAHSİ KÖYLER ÇIKIŞI TR:DEMIRCIOBASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 21:09 | 2018-03-05 06:45 | 9.5935 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 546.8284
558114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-SELVİLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 21:20 | 2018-03-04 22:15 | 0.91818 | 0 | 0 | 31 | 295 | 0 | 0 | 28.4636 | 270.8631
558116 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK 3 KOKCikis:DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 21:23 | 2018-03-04 22:32 | 1.1573 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 4.6292 | 90.2686
558122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-121 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 21:32 | 2018-03-04 22:07 | 0.58644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | 0
558138 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 22:30 | 2018-03-04 22:50 | 0.33649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33649 | 0 | 0
558139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HAMIT TR-2 KOKCikis:HAMIT TR-2-HAMİT TR6 ÇIKIŞI TR:HAMIT TR5 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 22:32 | 2018-03-05 03:18 | 4.7706 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 357.795 | 0 | 14.3118
558143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 22:46 | 2018-03-05 00:14 | 1.4652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4652 | 0 | 0
558146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 22:52 | 2018-03-05 00:22 | 1.4962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0
558152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 23:08 | 2018-03-04 23:38 | 0.49797 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.4655 | 0 | 0
558154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-19 KUMBETALTI MEZARLIK USTU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-04 23:27 | 2018-03-05 00:29 | 1.0442 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 442.7535 | 0 | 0
558160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-22 KUMBETALTI MEZARLIK TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 00:44 | 2018-03-05 02:10 | 1.4443 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 496.8289 | 0 | 0
558161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 00:44 | 2018-03-05 03:43 | 2.9815 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.9815 | 0 | 2.9815
558162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 24TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 00:44 | 2018-03-05 01:11 | 0.44659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89318 | 0 | 0
553994 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 02:01 | 2018-03-05 02:30 | 0.48333 | 13 | 6891 | 143 | 3764 | 6.2833 | 3330.627 | 69.1162 | 1819.2541
558173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-ANA CADDE ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:NEVSEHIR10 TR KOKCikis:NEVSEHIR10 TR-TR 13 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 06:37 | 2018-03-05 07:21 | 0.72814 | 8 | 1913 | 0 | 0 | 5.8251 | 1392.9318 | 0 | 0
558175 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 06:49 | 2018-03-05 08:41 | 1.8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 0
558180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI TR 1 ÇIKIŞI TR:KAYMAKLI11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 07:25 | 2018-03-05 09:06 | 1.6863 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 197.2912 | 0 | 0
558181 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR134 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 07:47 | 2018-03-05 07:55 | 0.1393 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 33.432 | 0 | 0
558186 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 09:49 | 1.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0 | 0
554620 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY54 TR-2 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 10:32 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 258.3997
558192 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KUCUKBESKAVAK KOK KOKCikis:ÇÖL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:13 | 2018-03-05 09:50 | 1.6192 | 0 | 2 | 22 | 483 | 0 | 3.2384 | 35.6222 | 782.0688
558195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR4 TR TRCikis:GÜZLÜK SOK ANKARA CAD SAĞ TARAF ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:17 | 2018-03-05 11:32 | 3.2572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5144 | 0 | 0
558197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:18 | 2018-03-05 08:43 | 0.41416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41416 | 0 | 0
558204 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR11 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-11 - ÇUKURKUYU TR-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:39 | 2018-03-05 09:56 | 1.2864 | 1 | 566 | 37 | 26 | 1.2864 | 728.1081 | 47.5972 | 33.4467
558209 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:42 | 2018-03-05 09:21 | 0.64487 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.0282
558214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:51 | 2018-03-05 12:58 | 4.1173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3518 | 0 | 0
558215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASPAK6 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 08:52 | 2018-03-05 13:49 | 4.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 0 | 0
555345 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:44 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 908.2663
555869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI TR:SIZMA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 16:03 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1226.7
556439 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 11:56 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 2.9333 | 0 | 281.5997
558221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI9 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:01 | 2018-03-05 14:16 | 5.2547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5095 | 0 | 0
554595 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 57 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:01 | 2018-03-05 10:38 | 1.6167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 105.0836 | 0 | 0
554670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:01 | 2018-03-05 10:04 | 1.05 | 75 | 43 | 0 | 0 | 78.75 | 45.15 | 0 | 0
554968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-YEŞİLDEREÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:01 | 2018-03-05 14:08 | 5.1167 | 0 | 271 | 1 | 5 | 0 | 1386.6176 | 5.1167 | 25.5833
554222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:01 | 2018-03-05 11:59 | 2.9667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 198.7669 | 0 | 0
558230 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:06 | 2018-03-05 10:03 | 0.95499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95499
558236 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKCIL TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:14 | 2018-03-05 11:06 | 1.8597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7194 | 0 | 0
558244 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-SARACOGLU25 TR ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU25 TR KOKCikis:SARACOGLU25 TR-SARACOGLU26 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:19 | 2018-03-05 10:13 | 0.89585 | 15 | 1082 | 3 | 0 | 13.4377 | 969.3097 | 2.6875 | 0
558249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1587 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:26 | 2018-03-05 11:51 | 2.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 0
558251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:27 | 2018-03-05 10:25 | 0.96701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96701 | 0 | 0
554636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KÖK 2 KOKCikis:KILBASAN KÖK 2 - YUVATEPE ÇIKIŞ RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:30 | 2018-03-05 15:30 | 6 | 0 | 0 | 98 | 263 | 0 | 0 | 588 | 1578
558254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:30 | 2018-03-05 13:56 | 4.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 0 | 0
554673 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:31 | 2018-03-05 12:18 | 2.7833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0
558262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:33 | 2018-03-05 11:12 | 1.6525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3051 | 0 | 0
558259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 19TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:35 | 2018-03-05 09:52 | 0.28176 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 115.5216 | 0 | 0
558263 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:39 | 2018-03-05 13:45 | 4.107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0
555884 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:CUKURCA KOK KOKCikis:CUKURCA KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 09:42 | 2018-03-05 11:39 | 1.95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0
558266 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:CAMİATİK MH TR 14 KOKCikis:CAMİATİK MH TR 14 -CAMİATİK MH TR 34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:45 | 2018-03-05 10:56 | 1.1885 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 701.2091 | 0 | 0
558269 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:48 | 2018-03-05 10:27 | 0.64671 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 43.9763
558276 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK6 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 09:52 | 2018-03-05 12:06 | 2.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0
558279 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI17 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 10:54 | 0.90858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90858 | 0 | 0
550890 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 14:55 | 4.9167 | 0 | 0 | 36 | 165 | 0 | 0 | 177.0001 | 811.2505
554289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 14:03 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1174.5
556130 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:YUKSECIK KOK KOKCikis:YUKSECIK KOK-YUKSECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 10:01 | 2018-03-05 13:59 | 3.9667 | 0 | 0 | 10 | 174 | 0 | 0 | 39.6667 | 690.2006
552865 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:SENIRIN KOK KABIN KOKCikis:SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 10:01 | 2018-03-05 14:31 | 4.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
554584 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:YILDIRIMLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 10:01 | 2018-03-05 12:03 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 158.5997
552939 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 10:04 | 2018-03-05 12:19 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.75 | 0 | 45
558285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1221 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:07 | 2018-03-05 13:18 | 3.1821 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3643 | 0 | 0
558248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1375 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:13 | 2018-03-05 11:33 | 1.3257 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6285 | 0 | 0
558290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:14 | 2018-03-05 12:10 | 1.9295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | 0
558294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:KESECİK8 TR KOKCikis:KESECİK8 TR -KESECİK 11 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:22 | 2018-03-05 11:05 | 0.71415 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.71415 | 9.284
558296 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:24 | 2018-03-05 14:36 | 4.1925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.9255
555888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 10:29 | 2018-03-05 12:22 | 1.8833 | 0 | 303 | 14 | 1041 | 0 | 570.649 | 26.3666 | 1960.5465
555885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-BÖRCÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 10:33 | 2018-03-05 11:10 | 0.61667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0
558306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KİLEDERE TR 3 KOKCikis:KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 11,12,13,14 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:33 | 2018-03-05 12:00 | 1.4574 | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 120.9675 | 0 | 7.2872
558310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:35 | 2018-03-05 12:16 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
558336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN9 TR TRCikis:O KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:37 | 2018-03-05 13:51 | 3.2276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2276 | 0 | 0
558318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÖZYURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:41 | 2018-03-05 15:02 | 4.3586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3586
558321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-2 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-OSMANİYE TSK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:44 | 2018-03-05 11:46 | 1.0266 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.266 | 0
554850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 10:45 | 2018-03-05 13:14 | 2.4833 | 0 | 822 | 15 | 203 | 0 | 2041.2973 | 37.2499 | 504.116
558326 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1210 TR KOKCikis:EREGLI1210 TR-TR1220 TELLİ BAHÇE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:48 | 2018-03-05 11:08 | 0.33979 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 1071.3579 | 0 | 0
558328 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 10:50 | 2018-03-05 11:15 | 0.41663 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 30.414
554596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 31 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 11:00 | 2018-03-05 12:27 | 1.45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 0 | 0
556995 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 11:01 | 2018-03-05 18:58 | 7.95 | 0 | 0 | 6 | 409 | 0 | 0 | 47.7 | 3251.55
558337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:04 | 2018-03-05 12:25 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3475
558339 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:05 | 2018-03-05 12:12 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0
558340 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:06 | 2018-03-05 12:03 | 0.96025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96025
558341 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR15 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:13 | 2018-03-05 12:24 | 1.1795 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4113 | 0 | 0
558343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F18-OTOGAR FİDERİ DM:DM-12 GWA 4 DMCikis:SULEYMAN CELEBI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:14 | 2018-03-05 12:16 | 1.0281 | 0 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 2907.4668 | 0 | 0
558348 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:19 | 2018-03-05 12:19 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162.7063
558346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DİKENİÇİ TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:19 | 2018-03-05 12:25 | 1.0925 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.7571 | 0 | 0
558355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:23 | 2018-03-05 12:42 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
558353 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KIRIKIŞLA KÖK 2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:28 | 2018-03-05 15:00 | 3.5299 | 0 | 0 | 79 | 338 | 0 | 0 | 278.8645 | 1193.1163
556478 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-BIOGAZ CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 11:30 | 2018-03-05 11:57 | 0.45 | 0 | 48 | 0 | 883 | 0 | 21.6 | 0 | 397.35
558360 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:33 | 2018-03-05 12:46 | 1.2158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6475 | 0 | 0
558372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 25TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:51 | 2018-03-05 12:40 | 0.81918 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 0
558371 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 11:51 | 2018-03-05 13:48 | 1.9513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 0 | 0
554486 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 12:01 | 2018-03-05 12:56 | 0.91667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 103.5837 | 0 | 0
558377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:03 | 2018-03-05 16:27 | 4.4008 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 994.5695 | 0 | 0
558393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:08 | 2018-03-05 12:57 | 0.82199 | 74 | 3416 | 2863 | 2532 | 60.8273 | 2807.9178 | 2353.3574 | 2081.2787
558395 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:08 | 2018-03-05 13:02 | 0.89439 | 3 | 597 | 158 | 751 | 2.6832 | 533.9508 | 141.3136 | 671.6869
558398 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:11 | 2018-03-05 15:51 | 3.6714 | 3 | 188 | 10 | 95 | 11.0142 | 690.2213 | 36.7139 | 348.7821
558400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:11 | 2018-03-05 13:17 | 1.0914 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 383.0779 | 0 | 0
558402 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MARDESAN2 TR TRCikis:P8 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:13 | 2018-03-05 12:50 | 0.61992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61992 | 0 | 0
558412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:19 | 2018-03-05 18:34 | 6.2497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2497
558418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 13TR TRCikis:B1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:21 | 2018-03-05 14:37 | 2.2649 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9136 | 0 | 0
558422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:30 | 2018-03-05 12:59 | 0.47873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47873 | 0 | 0
558452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:53 | 2018-03-05 14:29 | 1.6051 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 316.1968 | 0 | 0
558440 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:57 | 2018-03-05 13:02 | 0.08557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08557
555889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 36TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 12:58 | 2018-03-05 13:37 | 0.65 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 131.95 | 0 | 0
558443 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 12:58 | 2018-03-05 14:09 | 1.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0
558446 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK12 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:03 | 2018-03-05 16:02 | 2.9821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9821 | 0 | 0
558454 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:18 | 2018-03-05 16:50 | 3.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5453 | 0 | 0
558456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:18 | 2018-03-05 13:59 | 0.68757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68757 | 0 | 0
558459 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:28 | 2018-03-05 14:41 | 1.2106 | 0 | 63 | 0 | 97 | 0 | 76.2684 | 0 | 117.4292
556026 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK8 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 13:30 | 2018-03-05 14:45 | 1.25 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
558468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR4 TR TRCikis:GÜZLÜK SOK ANKARA CAD SAĞ TARAF ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:33 | 2018-03-05 15:50 | 2.2879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2879 | 0 | 0
555904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:GIRGINLI KOK KOKCikis:GIRGINLI KOK-GİRGİNLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 13:36 | 2018-03-05 14:02 | 0.43333 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.43333 | 5.2
558485 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:44 | 2018-03-05 17:17 | 3.5468 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 269.556
558491 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:54 | 2018-03-06 01:05 | 11.1752 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1665.0988 | 0 | 0
558488 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:56 | 2018-03-05 15:54 | 1.9749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9749 | 0 | 0
558490 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 13:57 | 2018-03-05 15:34 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.8739
554597 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 40 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 14:01 | 2018-03-05 15:22 | 1.35 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 228.15 | 0 | 0
558493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:01 | 2018-03-05 16:16 | 2.249 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 62.9714 | 0 | 6.7469
558498 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURKCU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:02 | 2018-03-05 15:06 | 1.0691 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1383 | 0 | 0
558506 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:09 | 2018-03-05 14:51 | 0.70707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70707 | 0 | 0
558511 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY22 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:12 | 2018-03-05 15:31 | 1.3216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2865 | 0 | 0
558514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:22 | 2018-03-05 16:55 | 2.5558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1115 | 0 | 0
558526 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:24 | 2018-03-05 15:11 | 0.78294 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 28.1858 | 0 | 1.5659
558521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:31 | 2018-03-05 18:19 | 3.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8053 | 0 | 0
558527 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:37 | 2018-03-05 14:54 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29528
558529 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:39 | 2018-03-05 16:45 | 2.104 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 267.2105 | 0 | 6.3121
558540 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AVANOGLU TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 14:51 | 2018-03-05 17:47 | 2.9379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9379
555906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-05 14:51 | 2018-03-05 16:00 | 1.15 | 0 | 0 | 54 | 65 | 0 | 0 | 62.1 | 74.75
558551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:08 | 2018-03-05 17:53 | 2.7532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5064 | 0 | 0
558554 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HARMANALTI 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:17 | 2018-03-05 15:25 | 0.13571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13571
558564 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:24 | 2018-03-05 17:28 | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0557
558565 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:31 | 2018-03-05 17:16 | 1.7453 | 7 | 703 | 306 | 281 | 12.2174 | 1226.974 | 534.074 | 490.4405
558605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:43 | 2018-03-05 17:54 | 2.1874 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 205.6147 | 0 | 0
558577 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:45 | 2018-03-05 17:42 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.0936
558613 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA16 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:50 | 2018-03-05 16:34 | 0.72816 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 74.2723 | 0 | 1.4563
558583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:53 | 2018-03-05 18:19 | 2.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0
558597 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:55 | 2018-03-05 17:01 | 1.0918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 0 | 0
558589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1373 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 15:56 | 2018-03-05 19:12 | 3.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 0 | 0
558596 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:00 | 2018-03-05 17:02 | 1.0359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0719 | 0 | 0
558600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:04 | 2018-03-05 17:59 | 1.9063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9063 | 0 | 0
558608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:BETONCULAR DM DMCikis:BETONCULAR DM-HAVA USSU IM(B) ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:13 | 2018-03-05 17:27 | 1.2411 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4.9646 | 1.2411 | 8.688
558611 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK KOKCikis:DEMIRCI KOK-TOZLUKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:16 | 2018-03-05 17:17 | 1.0052 | 0 | 143 | 3 | 3 | 0 | 143.7407 | 3.0155 | 3.0155
558612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:17 | 2018-03-05 18:33 | 2.2682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2682 | 0 | 0
558614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:20 | 2018-03-05 17:42 | 1.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | 0
558661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GOMMEOBA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:31 | 2018-03-05 17:34 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.038
558624 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:33 | 2018-03-05 17:36 | 1.0471 | 0 | 17 | 2 | 24 | 0 | 17.8 | 2.0941 | 25.1294
558620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN38 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 16:33 | 2018-03-05 18:09 | 1.5979 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59.1212 | 0 | 0
558647 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SÖĞÜTCÜK1 TR21 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:06 | 2018-03-05 19:02 | 1.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 | 0 | 0
558642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:UCKUYU_DEGLE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:07 | 2018-03-06 00:36 | 7.4757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4757
558643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE2 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:10 | 2018-03-06 02:24 | 9.227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.227
558652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 KOK:SELAMI KABIN KOKCikis:SELAMI KABİN - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:21 | 2018-03-05 19:27 | 2.1056 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.1617 | 0
558673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:52 | 2018-03-05 18:23 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.509
558676 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK YENI TR 1.39 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 17:55 | 2018-03-05 18:41 | 0.75937 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0375 | 0 | 0
558679 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 18:01 | 2018-03-05 19:21 | 1.3409 | 36 | 967 | 256 | 530 | 48.272 | 1296.6406 | 343.2678 | 710.6717
558688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 18:07 | 2018-03-05 19:58 | 1.8577 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 35.2953 | 0 | 5.5729
558689 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR2 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 18:12 | 2018-03-05 19:22 | 1.1527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1527 | 0 | 0
558691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 18:17 | 2018-03-05 19:12 | 0.90722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6289 | 0 | 0
558692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 KOK:SELAMI KABIN KOKCikis:SELAMI KABİN - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 18:18 | 2018-03-05 19:19 | 1.0307 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3375 | 0
558701 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:ESKIHISAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 18:33 | 2018-03-05 21:16 | 2.7078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7078
558706 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOSUNLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 18:45 | 2018-03-05 20:47 | 2.0276 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 127.7375 | 0 | 6.0827
558710 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 18:54 | 2018-03-05 19:31 | 0.60989 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45.7418 | 0 | 0
558714 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 19:00 | 2018-03-05 19:15 | 0.2423 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4846 | 0 | 0
558715 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 19:01 | 2018-03-05 20:05 | 1.0653 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69.2425 | 0 | 0
558733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-MUCUR ÇIKIŞI KOK:KUMSAN KOK KOKCikis:KUMSAN KOK-TRT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 19:45 | 2018-03-05 21:45 | 1.9945 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.9836 | 5.9836
558740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI KUYU TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 19:54 | 2018-03-05 21:48 | 1.8943 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7885 | 0 | 0
558746 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 19:56 | 2018-03-05 21:13 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2847
558744 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 19:58 | 2018-03-06 00:55 | 4.9456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9456
558743 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 19:59 | 2018-03-05 20:28 | 0.4761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4761
558775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:INCESU KOK 2 KOKCikis:İNCESU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 20:18 | 2018-03-05 22:58 | 2.6664 | 1 | 37 | 1 | 59 | 2.6664 | 98.6568 | 2.6664 | 157.3176
558745 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 20:53 | 2018-03-05 21:20 | 0.45804 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 11.909 | 0 | 4.1224
558761 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-05 21:02 | 2018-03-05 21:55 | 0.88119 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 54.6338 | 0 | 0
558764 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 21:14 | 2018-03-05 23:45 | 2.5154 | 0 | 0 | 115 | 610 | 0 | 0 | 289.2745 | 1534.4123
558771 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK3 T TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-05 21:49 | 2018-03-05 22:32 | 0.71467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71467 | 0 | 0
558783 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 00:30 | 2018-03-06 01:04 | 0.56701 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 20.4124 | 0 | 0.56701
558786 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-BÜZCÜLER1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 01:35 | 2018-03-06 12:15 | 10.6716 | 14 | 73 | 0 | 0 | 149.4023 | 779.0261 | 0 | 0
558788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KOMEL TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 01:46 | 2018-03-06 02:32 | 0.76034 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.8844 | 0
558791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-YEŞİL HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 02:42 | 2018-03-06 04:09 | 1.4529 | 26 | 13 | 6 | 3 | 37.7749 | 18.8874 | 8.7173 | 4.3586
558798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:SEYITHACI KOK KOKCikis:YAZAMCA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-06 04:51 | 2018-03-06 09:26 | 4.5766 | 1 | 50 | 92 | 183 | 4.5766 | 228.831 | 421.049 | 837.5215
558796 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 05:04 | 2018-03-06 05:48 | 0.73195 | 7 | 120 | 0 | 0 | 5.1236 | 87.834 | 0 | 0
558797 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 05:12 | 2018-03-06 06:57 | 1.7416 | 0 | 0 | 140 | 159 | 0 | 0 | 243.831 | 276.9223
558799 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:OSMANCIK GRUBU KOK KOKCikis:OSMANCIK GRUBU KOK-OSMANCIK KOK ÇIKIŞI TR:KARASEVINC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 05:46 | 2018-03-06 06:50 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 77.8114
558801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 06:14 | 2018-03-06 06:58 | 0.73262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73262 | 0 | 0
558813 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 07:14 | 2018-03-06 10:57 | 3.709 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 137.2345
558805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-06 07:24 | 2018-03-06 07:57 | 0.54228 | 11 | 513 | 0 | 0 | 5.9651 | 278.1896 | 0 | 0
558815 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 07:35 | 2018-03-06 08:44 | 1.1481 | 0 | 509 | 0 | 78 | 0 | 584.3625 | 0 | 89.5487
558812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-21606 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 07:38 | 2018-03-06 08:31 | 0.89304 | 0 | 0 | 37 | 124 | 0 | 0 | 33.0425 | 110.737
558809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 07:42 | 2018-03-06 08:27 | 0.75303 | 12 | 278 | 218 | 172 | 9.0364 | 209.3423 | 164.1605 | 129.5212
558810 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 07:44 | 2018-03-06 10:35 | 2.8537 | 0 | 0 | 140 | 159 | 0 | 0 | 399.5124 | 453.7319
558811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-06 07:47 | 2018-03-06 08:33 | 0.76591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76591 | 0 | 0
558816 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 07:52 | 2018-03-06 09:17 | 1.4162 | 6 | 63 | 3 | 141 | 8.4974 | 89.2231 | 4.2487 | 199.6898
558818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:06 | 2018-03-06 09:02 | 0.94044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94044
558820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:14 | 2018-03-06 09:04 | 0.83958 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5562 | 0 | 0
558822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:16 | 2018-03-06 09:08 | 0.87814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87814
558824 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR TRCikis:4 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:17 | 2018-03-06 09:15 | 0.96312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9262 | 0 | 0
558827 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:BEYRELI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:20 | 2018-03-06 14:25 | 6.0873 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 377.4132
558830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:23 | 2018-03-06 08:45 | 0.35855 | 4 | 1055 | 456 | 932 | 1.4342 | 378.2702 | 163.4988 | 334.1686
558836 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:CIVELEK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:28 | 2018-03-06 11:11 | 2.7211 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 76.1897
558849 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTINOVA TR5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:47 | 2018-03-06 10:06 | 1.319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9139 | 0 | 0
558856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:53 | 2018-03-06 10:03 | 1.1777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1777
558860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:YUVA KOK KOKCikis:YUVA KOK-KARKIN,HELVADERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:53 | 2018-03-06 10:29 | 1.6005 | 0 | 591 | 3 | 615 | 0 | 945.8955 | 4.8015 | 984.3075
558862 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - ÇUKURKUYU FİDERİ GİRİŞİ TR:ALTUNHİSAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 08:54 | 2018-03-06 09:27 | 0.55103 | 21 | 4563 | 189 | 3319 | 11.5716 | 2514.3499 | 104.1447 | 1828.8686
555897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI TR:SIZMA2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 17:37 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1861.2007
557012 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 18:01 | 9.0167 | 0 | 0 | 6 | 409 | 0 | 0 | 54.1 | 3687.818
556240 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:YENICEKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 11:50 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 124.6665
555322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:TASKALE KOK KOKCikis:TASKALE KOK-İNCESU MAGARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-06 09:01 | 2018-03-06 14:15 | 5.2333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.4667 | 5.2333
558863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN70 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:07 | 2018-03-06 09:40 | 0.55569 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.891 | 0 | 0
558875 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:ILMEN KOK KOKCikis:ILMEN KOK-İLMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:09 | 2018-03-06 10:14 | 1.0906 | 0 | 440 | 1 | 90 | 0 | 479.8508 | 1.0906 | 98.1513
558882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYIRLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:13 | 2018-03-06 11:54 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.9855
558878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:14 | 2018-03-06 09:40 | 0.42945 | 6 | 816 | 587 | 524 | 2.5767 | 350.4312 | 252.0872 | 225.0318
558879 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:14 | 2018-03-06 09:49 | 0.59105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1821
558887 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:18 | 2018-03-06 10:05 | 0.78492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78492
558886 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:20 | 2018-03-06 14:09 | 4.8231 | 0 | 0 | 6 | 878 | 0 | 0 | 28.9387 | 4234.6906
558888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:OBA CAMI TR 1.8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:21 | 2018-03-06 11:13 | 1.8618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 0
558889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:22 | 2018-03-06 10:23 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0182
558901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TABUROGLU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:40 | 2018-03-06 10:44 | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0787
558905 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:43 | 2018-03-06 10:13 | 0.49992 | 0 | 17 | 23 | 1921 | 0 | 8.4986 | 11.4982 | 960.3463
558914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:44 | 2018-03-06 12:20 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5944
558915 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:48 | 2018-03-06 10:45 | 0.95589 | 0 | 87 | 2 | 201 | 0 | 83.1624 | 1.9118 | 192.1339
558919 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:52 | 2018-03-06 10:28 | 0.59529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59529
558921 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:54 | 2018-03-06 10:38 | 0.73047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73047 | 0 | 0
558925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 09:59 | 2018-03-06 10:20 | 0.34921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34921 | 0 | 0
553720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG15 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 12:25 | 2.4167 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 251.3337 | 0 | 7.25
550889 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 14:50 | 4.8333 | 3 | 0 | 16 | 59 | 14.5 | 0 | 77.3333 | 285.1665
558929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:01 | 2018-03-06 11:47 | 1.7684 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3052 | 0 | 0
554287 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-33 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-06 10:01 | 2018-03-06 14:02 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 718.9839
558933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 28 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:05 | 2018-03-06 12:24 | 2.3165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3165 | 0 | 0
558945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:11 | 2018-03-06 11:19 | 1.1412 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.9771
558935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR14 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:11 | 2018-03-06 10:33 | 0.37908 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2.6536 | 0 | 1.8954
558938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:14 | 2018-03-06 12:19 | 2.0854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0854 | 0 | 0
558942 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI KOK:HASANKÖY 4 TR KOKCikis:YAYLAPINAR UHUD2 TR TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:15 | 2018-03-06 10:55 | 0.66055 | 0 | 2061 | 0 | 47 | 0 | 1361.3936 | 0 | 31.0459
558955 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS19 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:30 | 2018-03-06 14:29 | 3.9894 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 151.5983 | 0 | 0
558961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:32 | 2018-03-06 11:22 | 0.82655 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0921 | 0 | 0
558967 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:34 | 2018-03-06 14:52 | 4.3069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3069
558963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZILLARAGINI1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:34 | 2018-03-06 12:12 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 112.9847
558959 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR13 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:34 | 2018-03-06 11:35 | 1.0185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0185 | 0 | 0
558972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:42 | 2018-03-06 11:42 | 0.99016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99016 | 0 | 0
558974 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:44 | 2018-03-06 13:15 | 2.5133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5133
558985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 10:59 | 2018-03-06 12:07 | 1.1407 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 746.044 | 0 | 0
553971 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-06 11:02 | 2018-03-06 12:19 | 1.2833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92.3998 | 0 | 0
558990 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:08 | 2018-03-06 11:39 | 0.52327 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 242.7973 | 0 | 0
558991 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F1-ERLER-1 FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK:ERLER KOK KOKCikis:ERLER KOK-SULAMALAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:09 | 2018-03-06 17:21 | 6.2012 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 142.6267 | 0
559007 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:19 | 2018-03-06 11:58 | 0.64984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64984 | 0 | 0
559009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1455 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:22 | 2018-03-06 11:51 | 0.48498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48498 | 0 | 0
559013 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:25 | 2018-03-06 12:04 | 0.64779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64779
559024 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:29 | 2018-03-06 12:03 | 0.55812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55812 | 0 | 0
559020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:37 | 2018-03-06 13:13 | 1.6053 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2638 | 0 | 0
559029 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:47 | 2018-03-06 16:23 | 4.5992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5992
559033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAG TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:57 | 2018-03-06 14:45 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7892
559035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 11:59 | 2018-03-06 17:27 | 5.4724 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 180.5899 | 0 | 0
559050 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:13 | 2018-03-06 13:55 | 1.7116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 0
556640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI KOK:NATO KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-06 12:18 | 2018-03-06 14:20 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333
559055 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:21 | 2018-03-06 16:10 | 3.8111 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 243.9098 | 0 | 0
559057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:24 | 2018-03-06 13:45 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.3956
559059 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:27 | 2018-03-06 13:39 | 1.1975 | 0 | 293 | 14 | 1074 | 0 | 350.8675 | 16.765 | 1286.115
559058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:29 | 2018-03-06 14:15 | 1.7662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7662 | 0 | 0
559062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:32 | 2018-03-06 14:30 | 1.9673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9673 | 0 | 0
559068 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR TRCikis:4 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:41 | 2018-03-06 13:40 | 0.9789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9578 | 0 | 0
559072 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİ KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 12:51 | 2018-03-06 13:42 | 0.85656 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0.85656 | 129.3406 | 0 | 0
559071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA70 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:05 | 2018-03-06 13:53 | 0.79704 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | 0 | 0
559091 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ KOK:KARAAGA KOK KOKCikis:KARAAGA KOK-KARAAĞA TR-6 TR-7 KETENLİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:07 | 2018-03-06 15:28 | 2.3574 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.5052
559077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:16 | 2018-03-06 16:10 | 2.8965 | 0 | 0 | 9 | 577 | 0 | 0 | 26.0682 | 1671.2632
559092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:33 | 2018-03-06 14:08 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 115.5188
559099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:40 | 2018-03-06 15:04 | 1.4032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | 0
559112 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:49 | 2018-03-06 14:56 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1131
559115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:54 | 2018-03-06 14:26 | 0.52867 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30.6629 | 0 | 0
559117 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YUKARIEŞENLER1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 13:55 | 2018-03-06 17:54 | 3.9817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9817
559138 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:02 | 2018-03-06 14:46 | 0.74045 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 96.2585 | 0 | 0
559128 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:02 | 2018-03-06 14:45 | 0.70946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70946 | 0 | 0
559130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:YESILOVA14 TR KOKCikis:YESILOVA14 TR-YEŞİLOVA 15-16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:05 | 2018-03-06 14:19 | 0.23789 | 0 | 256 | 0 | 36 | 0 | 60.8998 | 0 | 8.564
559134 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:06 | 2018-03-06 14:55 | 0.81172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81172 | 0 | 0
559136 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:12 | 2018-03-06 17:53 | 3.6838 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 261.5484 | 0 | 7.3676
559141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:18 | 2018-03-06 15:16 | 0.95958 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 116.1092 | 0 | 0
559154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:29 | 2018-03-06 15:30 | 1.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0 | 0
559158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 38 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:33 | 2018-03-06 16:58 | 2.4096 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 281.9197 | 0 | 0
559160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:35 | 2018-03-06 15:38 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.058
559164 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:36 | 2018-03-06 15:28 | 0.87573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87573 | 0 | 0
559170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:38 | 2018-03-06 17:11 | 2.5473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5473 | 0 | 0
559165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:39 | 2018-03-06 15:08 | 0.48628 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 13.6158 | 0 | 4.8628
559173 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ILICA TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:41 | 2018-03-06 15:29 | 0.8011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0
559171 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:41 | 2018-03-06 15:37 | 0.92814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8563
559178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1172 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 14:55 | 2018-03-06 16:46 | 1.8501 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.6506 | 0 | 0
559183 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIVRIL TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:02 | 2018-03-06 15:35 | 0.54718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54718
559190 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:22 | 2018-03-06 17:19 | 1.9566 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.4352 | 0 | 0
559191 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:25 | 2018-03-06 16:54 | 1.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0
559202 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:29 | 2018-03-06 19:21 | 3.8634 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5903 | 0 | 0
559198 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR18 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:30 | 2018-03-06 16:27 | 0.95532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0
559199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:32 | 2018-03-06 17:49 | 2.2788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2788
559206 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:36 | 2018-03-06 17:54 | 2.297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0
559220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:47 | 2018-03-06 18:09 | 2.3698 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 253.5697 | 0 | 0
559215 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI TR4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:49 | 2018-03-06 16:56 | 1.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0
559218 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:CIVELEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 15:56 | 2018-03-06 16:37 | 0.6834 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3668
559222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:01 | 2018-03-06 16:40 | 0.64649 | 0 | 0 | 8 | 255 | 0 | 0 | 5.1719 | 164.855
559235 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ESENTEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:12 | 2018-03-06 18:24 | 2.1965 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 140.5786
559240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1455 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:15 | 2018-03-06 21:58 | 5.7153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7153 | 0 | 0
559249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:21 | 2018-03-06 18:44 | 2.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0
559247 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI 5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:22 | 2018-03-06 16:58 | 0.6057 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8.4798 | 0 | 0.6057
559260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:34 | 2018-03-06 17:49 | 1.2469 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2343 | 0 | 0
559267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM11 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:44 | 2018-03-06 17:26 | 0.7062 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 150.4206 | 0 | 0
559271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:48 | 2018-03-06 17:21 | 0.55546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55546
559282 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:SARIKARAMAN1 TR KOKCikis:SARIKARAMAN1 TR-TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 16:55 | 2018-03-06 18:17 | 1.3719 | 0 | 288 | 1 | 86 | 0 | 395.0957 | 1.3719 | 117.98
559287 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:CATIN KOK KOKCikis:CATIN KOK-ÇATİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:08 | 2018-03-06 18:19 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 281.1081
559291 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:15 | 2018-03-06 18:41 | 1.4375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3125 | 0 | 0
559328 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:16 | 2018-03-06 18:38 | 1.3659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3659 | 0 | 0
559292 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:18 | 2018-03-06 18:01 | 0.71328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71328
559294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:18 | 2018-03-06 19:27 | 2.1368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1368 | 0 | 0
559298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:28 | 2018-03-06 20:09 | 2.6876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6876
559305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:36 | 2018-03-06 18:26 | 0.82633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2633 | 0 | 0
559306 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:FAKILI1 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:40 | 2018-03-06 18:56 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2705
559312 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR10 TRCikis:C Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:51 | 2018-03-06 19:11 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3406
559313 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 17:54 | 2018-03-06 18:20 | 0.42629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | 0
559320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:06 | 2018-03-06 20:07 | 2.0174 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 16.1389 | 0 | 6.0521
559323 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-OFİS ÇIKIŞI TR:MEHMET ŞEFLEK | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:12 | 2018-03-06 20:27 | 2.2512 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2512 | 0
559334 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KARAAGAC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:28 | 2018-03-06 19:22 | 0.89237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89237
559336 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:29 | 2018-03-06 19:25 | 0.93177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93177 | 0 | 0
559357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-06 18:38 | 2018-03-06 20:22 | 1.7425 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62.7286 | 0 | 0
559356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:04 | 2018-03-06 19:42 | 0.6347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6347
559354 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:UCHARMAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:07 | 2018-03-06 19:59 | 0.87105 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.8079
559358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:17 | 2018-03-06 19:42 | 0.40515 | 0 | 1148 | 0 | 1 | 0 | 465.1122 | 0 | 0.40515
559362 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:24 | 2018-03-06 20:11 | 0.77833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | 0 | 0
559361 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F1-ERLER-1 FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK:ERLER KOK KOKCikis:ERLER KOK-SULAMALAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:25 | 2018-03-06 19:59 | 0.56845 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.0744 | 0
559366 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR-24 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:36 | 2018-03-06 19:55 | 0.31212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31212 | 0 | 0
559367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-13 KILICLI KOPRU TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:43 | 2018-03-06 20:10 | 0.45008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45008 | 0 | 0
559373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:55 | 2018-03-06 21:16 | 1.3487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0
559376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 13TR TRCikis:B2 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:55 | 2018-03-06 23:58 | 4.045 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.8556 | 0 | 0
559380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 19:58 | 2018-03-06 20:37 | 0.64198 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 59.0622 | 0 | 0
559383 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR35 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 20:00 | 2018-03-06 20:45 | 0.74819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74819 | 0 | 0
559382 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 20:00 | 2018-03-06 20:21 | 0.34668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34668 | 0 | 0
559386 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-115 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 20:14 | 2018-03-06 21:03 | 0.82227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82227 | 0 | 0
559388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA TR 3.50 TRCikis:E-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 20:16 | 2018-03-06 20:51 | 0.5763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5763 | 0 | 0
559389 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 20:21 | 2018-03-06 21:27 | 1.094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0
559390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 20:26 | 2018-03-06 21:14 | 0.79203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79203 | 0 | 0
559394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 20:42 | 2018-03-06 21:46 | 1.0595 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.4998 | 0 | 0
559401 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:BAGLICA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 21:10 | 2018-03-06 21:39 | 0.47697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4309
559399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1432 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 21:14 | 2018-03-06 22:04 | 0.82818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82818 | 0 | 0
559402 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 21:31 | 2018-03-06 22:52 | 1.3479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3479
559410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-TOKİ DM DEVRE1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 22:22 | 2018-03-06 23:13 | 0.84353 | 34 | 9182 | 125 | 3509 | 28.68 | 7745.2925 | 105.4412 | 2959.9468
559409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-39 GUNEYKENT-4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-06 22:23 | 2018-03-07 01:59 | 3.5962 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 557.4032 | 0 | 0
559415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 23:29 | 2018-03-07 00:22 | 0.87878 | 31 | 100 | 291 | 756 | 27.2422 | 87.878 | 255.725 | 664.3577
559418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 23:37 | 2018-03-07 00:56 | 1.3175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5397 | 0 | 0
559420 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-06 23:55 | 2018-03-07 00:32 | 0.61723 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9378 | 0 | 0
559426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR02 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 01:20 | 2018-03-07 02:18 | 0.9682 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.3004 | 0 | 0
559428 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 02:15 | 2018-03-07 03:19 | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.7738
559433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 03:54 | 2018-03-07 04:35 | 0.67841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67841 | 0 | 0
559435 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKCikis:ISMIL5 TR-ISMIL10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 06:24 | 2018-03-07 08:06 | 1.7015 | 2 | 548 | 3 | 7 | 3.4031 | 932.4384 | 5.1046 | 11.9107
559437 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:14 | 2018-03-07 09:13 | 1.976 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 138.3165 | 0 | 9.8797
559438 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-AŞAĞIKARAÖREN TR1 BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:20 | 2018-03-07 07:56 | 0.5972 | 0 | 153 | 1 | 1 | 0 | 91.3716 | 0.5972 | 0.5972
559440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F1 BOSNA HERSEK-1(MESAJ FİDERİ) DM:DM-4 MESAJ DMCikis:DM-4 MESAJ-BOSNAHERSEK50 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:27 | 2018-03-07 08:50 | 1.3855 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 2455.1592 | 0 | 0
559443 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-ÇALIŞ TR15 GİRİŞ ÇIKIŞ TR:TOPAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 07:52 | 2018-03-07 08:47 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 175.6818
559446 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-KOMANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:00 | 2018-03-07 08:40 | 0.66914 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0
559449 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:04 | 2018-03-07 08:27 | 0.3888 | 5 | 5664 | 13 | 76 | 1.944 | 2202.1632 | 5.0544 | 29.5488
559455 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 16 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:14 | 2018-03-07 08:36 | 0.36606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36606 | 0 | 0
559461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HACIALAK YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:27 | 2018-03-07 10:25 | 1.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0
559459 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:29 | 2018-03-07 13:59 | 5.4985 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 148.4587
559464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:36 | 2018-03-07 10:52 | 2.2627 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5764 | 0 | 0
559470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:47 | 2018-03-07 11:17 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4978
559473 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:55 | 2018-03-07 09:39 | 0.7388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7388
559387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 08:57 | 2018-03-07 09:55 | 0.96433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96433
555895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI TR:SIZMA3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 17:04 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 500.1335
556656 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BUYUKZENGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 11:59 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 155.1332
554872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1669 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 11:17 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.5333
559485 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:01 | 2018-03-07 11:52 | 2.8551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | 0
557013 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 09:01 | 2018-03-07 17:05 | 8.0667 | 0 | 0 | 6 | 409 | 0 | 0 | 48.4 | 3299.268
559481 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:05 | 2018-03-07 11:40 | 2.5908 | 0 | 106 | 70 | 622 | 0 | 274.629 | 181.3588 | 1611.5025
559480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:05 | 2018-03-07 09:41 | 0.60776 | 8 | 446 | 0 | 1 | 4.8621 | 271.061 | 0 | 0.60776
559496 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:09 | 2018-03-07 17:55 | 8.7735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7735
559494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK50 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:10 | 2018-03-07 10:17 | 1.1114 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 559.0392 | 0 | 0
559493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:11 | 2018-03-07 11:01 | 1.8262 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 231.9312
559495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1210 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:13 | 2018-03-07 09:30 | 0.2856 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15.1368 | 0 | 0
556771 | 1 | KONYA | MERAM | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 09:30 | 2018-03-07 10:32 | 1.0333 | 1 | 12 | 1 | 302 | 1.0333 | 12.4 | 1.0333 | 312.0657
554627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 09:30 | 2018-03-07 14:22 | 4.8667 | 4 | 1002 | 445 | 872 | 19.4667 | 4876.4033 | 2165.6681 | 4243.7362
559505 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:31 | 2018-03-07 16:10 | 6.6569 | 23 | 484 | 23 | 320 | 153.108 | 3221.9251 | 153.108 | 2130.1984
556424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 09:31 | 2018-03-07 11:46 | 2.25 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
556693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:GULDERE KOK KOKCikis:GULDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 09:31 | 2018-03-07 14:29 | 4.9667 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 14.9 | 168.8668
559516 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:ASIKLAR KOK KOKCikis:ASIKLAR KOK - KARABURÇ ÇIKIŞI TR:KISECIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:36 | 2018-03-07 10:54 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 109.1605
559513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KOMEL TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:38 | 2018-03-07 11:26 | 1.7931 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.3107 | 0
559520 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:48 | 2018-03-07 15:16 | 5.4596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4596
559542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:48 | 2018-03-07 11:50 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0246
559523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:53 | 2018-03-07 10:11 | 0.30474 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 20.1128 | 0 | 0
559525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 09:59 | 2018-03-07 15:27 | 5.4673 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2372.7908 | 0 | 0
554286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-27 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 13:42 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1283.9
556694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 11:16 | 1.2667 | 0 | 1 | 198 | 214 | 0 | 1.2667 | 250.8007 | 271.0674
556688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:PMYO KOK KOKCikis:PMYO KOK-YENİKENT ÇIKIŞI TR:YENIKENT5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 10:01 | 2018-03-07 17:09 | 7.1333 | 0 | 524 | 1 | 35 | 0 | 3737.8649 | 7.1333 | 249.6666
554282 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 10:01 | 2018-03-07 14:00 | 3.9833 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 358.4997 | 0 | 19.9167
556405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 10:04 | 2018-03-07 13:49 | 3.75 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3.75
556463 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK:KELHASAN1 TR KOKCikis:KELHASAN1 TR-TURANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 10:06 | 2018-03-07 11:26 | 1.3333 | 0 | 10 | 2 | 410 | 0 | 13.3333 | 2.6667 | 546.6653
559531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL2 TR TRCikis:BAX PANO ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:08 | 2018-03-07 11:02 | 0.89457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89457 | 0 | 0
559533 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:10 | 2018-03-07 12:29 | 2.318 | 3 | 597 | 158 | 751 | 6.954 | 1383.84 | 366.2424 | 1740.8105
559534 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR TRCikis:TREN YOLU TAR. GÜRGEN SK. | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:11 | 2018-03-07 12:44 | 2.5473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5473
559536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 KOKCikis:GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:13 | 2018-03-07 11:33 | 1.3293 | 0 | 0 | 3 | 395 | 0 | 0 | 3.9878 | 525.0577
559538 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:16 | 2018-03-07 11:56 | 1.6693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6693
559544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:17 | 2018-03-07 10:58 | 0.68876 | 5 | 2180 | 0 | 0 | 3.4438 | 1501.4968 | 0 | 0
555982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:DEMIRCI KOK KOKCikis:DEMIRCI KOK-TOZLUKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 10:23 | 2018-03-07 13:09 | 2.7667 | 2 | 0 | 29 | 678 | 5.5333 | 0 | 80.2334 | 1875.8023
559554 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:28 | 2018-03-07 11:45 | 1.2863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2863 | 0 | 0
557121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 10:31 | 2018-03-07 14:38 | 4.1167 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 3429.1861 | 0 | 0
559920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR02 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:36 | 2018-03-07 18:43 | 8.1104 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 178.4297 | 0 | 0
559560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:37 | 2018-03-07 11:40 | 1.0527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0527 | 0 | 0
559559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEYITHACI KOK KOKCikis:KURTBASAN KÖK GİRİŞ-ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:37 | 2018-03-07 11:25 | 0.8047 | 0 | 0 | 108 | 246 | 0 | 0 | 86.9076 | 197.9562
559569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-2 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-OSMANİYE TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:44 | 2018-03-07 12:37 | 1.8846 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 37.6922 | 3.7692
559576 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:50 | 2018-03-07 12:08 | 1.2993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2993 | 0 | 0
559579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:DURMAZ KÖK KOKCikis:DURMAZ KÖK - 11/9 HATBAŞI KÖK RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:52 | 2018-03-07 11:23 | 0.5123 | 34 | 138 | 293 | 788 | 17.4182 | 70.6974 | 150.1039 | 403.6924
559586 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis:DM-17 - YUNUS EMRE2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:55 | 2018-03-07 11:18 | 0.37692 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 388.6045 | 0 | 0
559636 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KARARKAÇ MODÜLER KOKCikis:KARARKAÇ MODÜLER-KILIÇLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 10:56 | 2018-03-07 14:27 | 3.5207 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.124 | 0
559591 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI TR4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:03 | 2018-03-07 12:58 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
559599 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR35 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:03 | 2018-03-07 11:37 | 0.55743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55743 | 0 | 0
559605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-BÜYÜKKAYACIK1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:15 | 2018-03-07 12:37 | 1.3727 | 3 | 134 | 7 | 3 | 4.1181 | 183.9418 | 9.6089 | 4.1181
559612 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ DM:KALABA DM1 DMCikis:F6 ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:33 | 2018-03-07 11:46 | 0.21814 | 9 | 620 | 30 | 97 | 1.9633 | 135.2468 | 6.5442 | 21.1596
559622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:45 | 2018-03-07 12:44 | 0.979 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 286.847 | 0 | 0
559628 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis:F Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:49 | 2018-03-07 13:54 | 2.09 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.3392 | 0 | 0
559631 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARASEVINC1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:54 | 2018-03-07 12:24 | 0.50238 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36.6737
559634 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:56 | 2018-03-07 14:36 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6564
559637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK KOKCikis:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK-ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 11:59 | 2018-03-07 12:39 | 0.66861 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 16.7153 | 0.66861
559641 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:01 | 2018-03-07 12:19 | 0.29665 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.3062
559646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:04 | 2018-03-07 17:14 | 5.1739 | 0 | 0 | 9 | 577 | 0 | 0 | 46.5651 | 2985.3403
559664 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM05 TR02 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:11 | 2018-03-07 16:03 | 3.8622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8622
559666 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:18 | 2018-03-07 14:34 | 2.2691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2691 | 0 | 0
559671 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:22 | 2018-03-07 13:34 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072
559673 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-PETROLLER ÇIKIŞI TR:CUMHURİYET4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:26 | 2018-03-07 13:01 | 0.58862 | 0 | 646 | 17 | 176 | 0 | 380.2485 | 10.0065 | 103.5971
559689 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:42 | 2018-03-07 13:44 | 1.0318 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 154.7655 | 0 | 0
559690 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:50 | 2018-03-07 14:26 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.603
559702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:53 | 2018-03-07 14:50 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9578
559700 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 12:56 | 2018-03-07 14:31 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5803
558233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-ÖZEL İNCİ İNŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 13:00 | 2018-03-07 16:49 | 3.8167 | 0 | 204 | 14 | 168 | 0 | 778.6007 | 53.4334 | 641.2006
556241 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 13:00 | 2018-03-07 15:59 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 229.7164
556708 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASIKLAR1 TR TRCikis:A+B+C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-07 13:01 | 2018-03-07 15:41 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.3335
559703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:06 | 2018-03-07 13:49 | 0.70938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | 0
559707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M.L. TR 3.21 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:07 | 2018-03-07 14:09 | 1.0301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0301 | 0 | 0
559710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:13 | 2018-03-07 17:31 | 4.3003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3003 | 0 | 0
559714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU MAHALLESI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:16 | 2018-03-07 13:24 | 0.12487 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 8.7409 | 0 | 0.12487
559715 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI TR:KIRAN TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:18 | 2018-03-07 15:29 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.6778
559720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:21 | 2018-03-07 15:53 | 2.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5275 | 0 | 0
559727 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SARIOMERLI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:31 | 2018-03-07 14:06 | 0.58323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58323
559736 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:GUMUSKENT4 TR KOKCikis:GUMUSKENT4 TR - GUMUSKENT6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:31 | 2018-03-07 14:39 | 1.1292 | 0 | 124 | 1 | 4 | 0 | 140.0233 | 1.1292 | 4.5169
559735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60817 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:37 | 2018-03-07 17:14 | 3.6198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6198 | 0 | 0
559742 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TERZİALİ TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:44 | 2018-03-07 16:44 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9823
559748 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIVRIL TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:55 | 2018-03-07 15:17 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539
559754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 13:57 | 2018-03-07 17:34 | 3.6199 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4795 | 0 | 0
559770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:14 | 2018-03-07 14:47 | 0.55341 | 8 | 446 | 0 | 1 | 4.4273 | 246.8209 | 0 | 0.55341
559773 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:14 | 2018-03-07 15:57 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075
559778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60603 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:21 | 2018-03-07 15:17 | 0.92823 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 151.3015 | 0 | 0
559779 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:24 | 2018-03-07 15:00 | 0.60486 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.5409 | 0 | 0
559791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:37 | 2018-03-07 15:41 | 1.074 | 0 | 0 | 238 | 94 | 0 | 0 | 255.6168 | 100.9579
559788 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:38 | 2018-03-07 15:57 | 1.3124 | 0 | 174 | 71 | 176 | 0 | 228.3663 | 93.1839 | 230.9912
559796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:52 | 2018-03-07 15:28 | 0.60913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60913
559811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-26 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 14:57 | 2018-03-07 15:50 | 0.87679 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.9341
559802 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:06 | 2018-03-07 15:39 | 0.54291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54291 | 0 | 0
559803 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:08 | 2018-03-07 16:38 | 1.5102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5102
559813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28B TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:08 | 2018-03-07 18:45 | 3.6191 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 18.0957 | 0 | 152.0039
559809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUGLU SU POMPASI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:17 | 2018-03-07 16:28 | 1.1848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1848
559819 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:61 NOLU KOK KOKCikis:61 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:18 | 2018-03-07 17:26 | 2.1327 | 5 | 0 | 44 | 0 | 10.6634 | 0 | 93.8379 | 0
559818 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR56 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:21 | 2018-03-07 16:05 | 0.73756 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 272.8972 | 0 | 0
559822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUSEYINLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:27 | 2018-03-07 16:24 | 0.93663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93663
559821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK-KIZILYAKA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:28 | 2018-03-07 16:19 | 0.85173 | 0 | 0 | 11 | 898 | 0 | 0 | 9.369 | 764.8535
559891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-BÜYÜKKAYACIK1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:36 | 2018-03-07 17:24 | 1.8056 | 3 | 134 | 7 | 3 | 5.4169 | 241.9558 | 12.6395 | 5.4169
559831 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:38 | 2018-03-07 18:24 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.774
559843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TEZCANLAR TR 2.28 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:48 | 2018-03-07 17:49 | 2.0098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0098 | 0 | 0
559838 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZEL IDARE TR22 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:48 | 2018-03-07 16:12 | 0.39706 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 170.7358 | 0 | 0
559844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TARLA İÇİ M. TÜRKMEN OKULU TR 3.9 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 15:55 | 2018-03-07 17:33 | 1.6407 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6883 | 0 | 0
559849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:02 | 2018-03-07 16:26 | 0.40573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40573 | 0 | 0
559856 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:10 | 2018-03-07 18:02 | 1.8628 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 119.2198
559859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:12 | 2018-03-07 17:41 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.0818
559985 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:13 | 2018-03-07 19:13 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.9709
559864 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:14 | 2018-03-07 17:54 | 1.6593 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 111.1724 | 0 | 0
559874 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:19 | 2018-03-07 17:34 | 1.2498 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 139.9776 | 0 | 0
559826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4C 9TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:21 | 2018-03-07 17:14 | 0.88621 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 206.4869 | 0 | 0
559882 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:29 | 2018-03-07 19:06 | 2.6099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6099
559906 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 16:55 | 2018-03-07 18:15 | 1.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0
559916 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:07 | 2018-03-07 18:06 | 0.99385 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 95.4096 | 0 | 0
559919 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:10 | 2018-03-07 17:33 | 0.38754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38754 | 0 | 0
559922 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI21 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:13 | 2018-03-07 18:58 | 1.7541 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 173.6589 | 0 | 0
559925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ESKİ BS1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:13 | 2018-03-07 17:52 | 0.64924 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.64924 | 0 | 1.9477 | 0
559953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-27 DINEKBAG YOL KAVŞAĞI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:24 | 2018-03-07 18:29 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0864
559933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1262 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:28 | 2018-03-07 17:55 | 0.45636 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 72.1049 | 0 | 0
559942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:ARIKOREN DM DMCikis:ARIKOREN DM-ARIKÖREN KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:37 | 2018-03-07 18:53 | 1.2713 | 0 | 408 | 3 | 14 | 0 | 518.6741 | 3.8138 | 17.7976
559951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CATMALIOBA TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:46 | 2018-03-07 18:31 | 0.75309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75309 | 0 | 0
559978 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-MARANGOZLAR SANAYİ S2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 17:55 | 2018-03-07 19:42 | 1.7806 | 1 | 304 | 3 | 12 | 1.7806 | 541.3054 | 5.3418 | 21.3673
559971 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:02 | 2018-03-07 19:47 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3024
559963 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:02 | 2018-03-07 23:35 | 5.5499 | 3 | 0 | 117 | 124 | 16.6497 | 0 | 649.3395 | 688.1888
559961 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:02 | 2018-03-07 19:06 | 1.0657 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.2855 | 0 | 0
559966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:08 | 2018-03-07 19:50 | 1.6948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6948 | 0 | 0
559973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-16A SULEYMAN CAMI YANI TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:28 | 2018-03-07 18:43 | 0.25635 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 62.0367 | 0 | 0
559980 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE11 TR TRCikis:DOĞU MÜŞTEREK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:36 | 2018-03-07 18:58 | 0.36522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36522
559983 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN34 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:40 | 2018-03-07 20:28 | 1.8014 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 389.1089 | 0 | 0
559991 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR12 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:51 | 2018-03-07 19:18 | 0.44716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44716 | 0 | 0
559994 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KEPEZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:54 | 2018-03-07 19:52 | 0.96786 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8072
559996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-BOSTANÖZÜ GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:58 | 2018-03-07 19:50 | 0.85841 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.85841 | 42.9205
559998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 18:59 | 2018-03-07 20:43 | 1.7256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0
560002 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:09 | 2018-03-07 20:37 | 1.4643 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 61.4989 | 0 | 1.4643
560013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CICEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:17 | 2018-03-07 21:17 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0064
560008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM1 IMCikis:İM1-TR 1-12 ÇIKIŞI KOK:TR 1-22 KOKCikis:TR 1-22 - TR 1-36 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:18 | 2018-03-07 23:41 | 4.3885 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.3885 | 13.1656 | 8.777
560015 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:19 | 2018-03-07 20:10 | 0.84827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84827 | 0 | 0
560009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:ATAKENT1 TR KOKCikis:ATAKENT1 TR-TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:21 | 2018-03-07 23:57 | 4.6026 | 3 | 0 | 18 | 521 | 13.8077 | 0 | 82.8464 | 2397.9442
560016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:24 | 2018-03-07 21:04 | 1.6623 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 103.0614 | 0 | 0
560017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:27 | 2018-03-07 23:23 | 3.939 | 11 | 1134 | 46 | 1597 | 43.3284 | 4466.7693 | 181.1917 | 6290.5031
560020 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:40 | 2018-03-07 20:59 | 1.3246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3246
560022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-95A TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:42 | 2018-03-07 20:19 | 0.61767 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 68.5614 | 0 | 0
560026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:47 | 2018-03-07 20:53 | 1.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0
560030 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:53 | 2018-03-07 20:17 | 0.39549 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 3.9549 | 1431.6738 | 13.0512 | 1139.8022
560034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 19:56 | 2018-03-07 21:21 | 1.4098 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0975 | 0 | 0
560036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YENIYAPAN1 TR KAMAN TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 20:02 | 2018-03-07 22:44 | 2.7124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7124
560041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 20:19 | 2018-03-07 21:13 | 0.90694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.0915 | 0 | 0
560043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CIRIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 20:30 | 2018-03-07 20:43 | 0.21051 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7.1573
560047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 TRCikis:D KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 20:45 | 2018-03-07 22:00 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2529
560048 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN34 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 20:46 | 2018-03-07 21:42 | 0.92707 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.864 | 0 | 0
560049 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 20 TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 20:48 | 2018-03-07 21:26 | 0.63872 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 49.1814 | 0 | 0
560051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 20:54 | 2018-03-07 22:32 | 1.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 0 | 0
560056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 21:13 | 2018-03-08 00:45 | 3.5253 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 155.1119 | 0 | 0
560059 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 21:54 | 2018-03-07 22:42 | 0.79788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79788 | 0 | 0
560061 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 22:12 | 2018-03-07 22:59 | 0.78328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78328
560063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-07 22:14 | 2018-03-08 00:47 | 2.5504 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.8144
560064 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU78 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 22:27 | 2018-03-07 23:00 | 0.5409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5409 | 0 | 0
560065 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-07 22:49 | 2018-03-08 01:12 | 2.3826 | 3 | 597 | 49 | 293 | 7.1479 | 1422.4361 | 116.7494 | 698.1135
560068 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-MUSTAFAPAŞA TR4 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 00:31 | 2018-03-08 01:01 | 0.49321 | 1 | 374 | 0 | 6 | 0.49321 | 184.4605 | 0 | 2.9593
560077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 04:20 | 2018-03-08 06:28 | 2.1267 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.5766 | 0 | 0
560073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 04:24 | 2018-03-08 06:58 | 2.5659 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 130.8609
560074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 04:31 | 2018-03-08 09:24 | 4.8784 | 11 | 6121 | 17 | 212 | 53.6623 | 29860.6252 | 82.9326 | 1034.2187
560075 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK:DERINKUYU19 TR KOKCikis:DERINKUYU19 TR - DERINKUYU20 TR ÇIKIŞI TR:DERINKUYU22 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 05:19 | 2018-03-08 09:54 | 4.5764 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 727.6524 | 0 | 0
560076 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:GOKTUZLA KOK KOKCikis:GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 05:53 | 2018-03-08 08:51 | 2.9591 | 0 | 0 | 4 | 108 | 0 | 0 | 11.8365 | 319.586
560078 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR4 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 06:25 | 2018-03-08 08:07 | 1.6993 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 253.1942 | 0 | 0
560079 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 06:28 | 2018-03-08 07:36 | 1.1367 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 65.9315 | 0 | 0
560080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 06:48 | 2018-03-08 11:08 | 4.3305 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 207.8654
560082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 06:58 | 2018-03-08 08:54 | 1.9318 | 3 | 0 | 167 | 169 | 5.7954 | 0 | 322.6106 | 326.4742
560089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:16 | 2018-03-08 10:48 | 3.5201 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 337.9286 | 0 | 0
560166 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:32 | 2018-03-08 14:08 | 6.6046 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 66.0463 | 0 | 19.8139
560093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:32 | 2018-03-08 12:57 | 5.4135 | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 454.7323 | 0 | 70.3752
560090 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:32 | 2018-03-08 08:50 | 1.2949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2949 | 0 | 0
560091 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKCikis:ISMIL5 TR-ISMIL10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:33 | 2018-03-08 08:46 | 1.2147 | 2 | 548 | 3 | 7 | 2.4295 | 665.672 | 3.6442 | 8.5031
560095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOZPINAR1 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:52 | 2018-03-08 09:09 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.122
560097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ZINCIRLIKUYU TR 2.19 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 07:55 | 2018-03-08 11:56 | 4.019 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 213.0091 | 0 | 0
560099 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU41A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:03 | 2018-03-08 08:53 | 0.82976 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4678 | 0 | 0
560102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:YENICEOBA9 TR KOKCikis:YENICEOBA9 TR-ÇELİKLER YAYLA ÇIKIŞI TR:KARAYUSUF YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:08 | 2018-03-08 09:46 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.954
560104 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:09 | 2018-03-08 08:45 | 0.59959 | 1 | 752 | 20 | 8 | 0.59959 | 450.8917 | 11.9918 | 4.7967
560105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:10 | 2018-03-08 12:34 | 4.3923 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 298.6778 | 0 | 0
560086 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:19 | 2018-03-08 12:07 | 3.7931 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 284.4803 | 0 | 0
560113 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:22 | 2018-03-08 12:04 | 3.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7075
560114 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YUKARICAGLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:31 | 2018-03-08 14:26 | 5.9231 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1936.857
560092 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TAMIRCILER ESKI TR 1.23 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:41 | 2018-03-08 10:37 | 1.9382 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75.5914 | 0 | 0
560125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 08:59 | 2018-03-08 10:47 | 1.8101 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 27.1522 | 0 | 28.9624
556824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BADEMLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 09:00 | 2018-03-08 11:55 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.7501
555207 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 09:00 | 2018-03-08 14:54 | 5.9 | 31 | 3253 | 470 | 4183 | 182.9 | 19192.7 | 2773 | 24679.7
555346 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 09:00 | 2018-03-08 11:47 | 2.7833 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 16.7 | 1750.7146
560128 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:05 | 2018-03-08 14:56 | 5.8558 | 0 | 0 | 6 | 878 | 0 | 0 | 35.1347 | 5141.3748
556408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1365 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 09:05 | 2018-03-08 12:00 | 2.9167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 105.0001 | 0 | 0
557188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 09:05 | 2018-03-08 12:00 | 2.9167 | 3 | 281 | 27 | 488 | 8.75 | 819.5843 | 78.7501 | 1423.335
555894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI TR:SIZMA4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 09:06 | 2018-03-08 15:25 | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 568.5003
560132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:10 | 2018-03-08 13:53 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 499.2632
560135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:12 | 2018-03-08 14:27 | 5.2561 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94.6098 | 0 | 0
560141 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:15 | 2018-03-08 11:08 | 1.8863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7726
560149 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:25 | 2018-03-08 09:42 | 0.28562 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 46.5561
557068 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:TAŞPINAR TR1 KOKCikis:ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞ ENH TR:TASPINAR YAYLASI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 09:31 | 2018-03-08 13:58 | 4.45 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 0
560155 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:46 | 2018-03-08 10:49 | 1.0426 | 0 | 0 | 20 | 470 | 0 | 0 | 20.8516 | 490.0126
560158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 TRCikis:C-D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:48 | 2018-03-08 14:49 | 5.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0153 | 0 | 0
560160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 20520 KOKCikis:TR 20520-TR-20521 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:49 | 2018-03-08 13:13 | 3.4097 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 47.7351 | 0 | 143.2053
560169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14C TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:55 | 2018-03-08 10:54 | 0.98701 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9351 | 0 | 0
560168 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ KOK:GUNEYSINIR1 TR KOKCikis:GUNEYSINIR1 TR-TR 4 VE MEDAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 09:58 | 2018-03-08 11:59 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1014.5401
558659 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 10:00 | 2018-03-08 12:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 84 | 533 | 0 | 0 | 169.4003 | 1074.8851
553719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 10:01 | 2018-03-08 13:16 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 679.25
556830 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:TEPEBASI KOK KOKCikis:TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI MERKEZ ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 10:01 | 2018-03-08 12:00 | 1.9833 | 0 | 1 | 1 | 320 | 0 | 1.9833 | 1.9833 | 634.6656
556709 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS29 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 10:01 | 2018-03-08 15:10 | 5.15 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 149.35 | 0 | 10.3
556470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:SENIRIN KOK KABIN KOKCikis:SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 10:04 | 2018-03-08 14:42 | 4.6333 | 0 | 0 | 12 | 135 | 0 | 0 | 55.6 | 625.4995
560172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 9TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:09 | 2018-03-08 11:08 | 0.99086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99086 | 0 | 0
558648 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 10:10 | 2018-03-08 11:41 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1492.4033
560178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:15 | 2018-03-08 13:25 | 3.1685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1685
560184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 17TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:22 | 2018-03-08 10:42 | 0.33313 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 74.9543 | 0 | 0
560199 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:30 | 2018-03-08 12:20 | 1.8305 | 0 | 0 | 31 | 1693 | 0 | 0 | 56.7471 | 3099.1211
560247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:32 | 2018-03-08 15:34 | 5.0272 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 221.195 | 0 | 0
560201 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:34 | 2018-03-08 12:05 | 1.5195 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63.8186 | 0 | 0
560204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:35 | 2018-03-08 12:13 | 1.6388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6388 | 0 | 0
560206 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU41A TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:36 | 2018-03-08 11:16 | 0.66347 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 169.1849 | 0 | 0
560219 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KÖK-ÇALIŞ ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:36 | 2018-03-08 11:15 | 0.64485 | 1 | 886 | 8 | 13 | 0.64485 | 571.3371 | 5.1588 | 8.3831
560216 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:KAZANCI KÖK-2 KOKCikis:KAZANCI KÖK2-KURUSEKİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:40 | 2018-03-08 11:54 | 1.2398 | 1 | 1537 | 10 | 2105 | 1.2398 | 1905.5265 | 12.3977 | 2609.7159
560222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA16 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:46 | 2018-03-08 14:15 | 3.4784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4784 | 0 | 0
560137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 10:59 | 2018-03-08 11:36 | 0.61411 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 76.1496
560257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:SEVINDIK KOK KOKCikis:EMEN ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:06 | 2018-03-08 15:18 | 4.1955 | 14 | 2235 | 25 | 1502 | 58.7367 | 9376.8978 | 104.887 | 6301.611
560262 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI2 TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:18 | 2018-03-08 12:56 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.05
560261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOĞUK HAVA ALTI TR 2.10 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:19 | 2018-03-08 12:36 | 1.2819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8456 | 0 | 0
560269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:29 | 2018-03-08 12:23 | 0.90037 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.107
560278 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 11:33 | 2018-03-08 13:15 | 1.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7025 | 0 | 0
560317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK-KIZILYAKA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:04 | 2018-03-08 12:31 | 0.45176 | 0 | 0 | 11 | 1085 | 0 | 0 | 4.9694 | 490.1596
560324 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ARAPLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:05 | 2018-03-08 12:57 | 0.86533 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 133.2608 | 0 | 0
560316 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:05 | 2018-03-08 14:13 | 2.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0
560321 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KEMAL ERSAN5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:09 | 2018-03-08 13:31 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3694
560335 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:18 | 2018-03-08 13:13 | 0.92379 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.723
560337 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:20 | 2018-03-08 14:41 | 2.3446 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 77.3711
560346 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:25 | 2018-03-08 12:59 | 0.56946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56946 | 0 | 0
560428 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP40 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:25 | 2018-03-08 15:15 | 2.8393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8393 | 0 | 0
560347 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKISLA TR1 TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:28 | 2018-03-08 14:14 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694
560355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:40 | 2018-03-08 14:16 | 1.5924 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1466 | 0 | 0
560363 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-SAADETLER KÖK VE 1805 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:46 | 2018-03-08 13:32 | 0.76831 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 143.674
560367 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT5 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:50 | 2018-03-08 13:51 | 1.0126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0126
560372 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY5 TR KOKCikis:ORTAKOY5 TR-ORTAKÖY TR6 VE TR40 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:54 | 2018-03-08 13:20 | 0.43326 | 1 | 42 | 0 | 28 | 0.43326 | 18.1969 | 0 | 12.1313
560379 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:TEPEBASI KOK KOKCikis:TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 12:57 | 2018-03-08 13:35 | 0.62881 | 0 | 1 | 0 | 253 | 0 | 0.62881 | 0 | 159.0889
556825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAG TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 13:00 | 2018-03-08 14:42 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 168.3
556831 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:KURUSEKI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 13:00 | 2018-03-08 15:38 | 2.6333 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 94.7999 | 2.6333 | 2.6333
557247 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-08 13:01 | 2018-03-08 15:16 | 2.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
560382 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:02 | 2018-03-08 13:45 | 0.71115 | 0 | 341 | 21 | 376 | 0 | 242.5022 | 14.9342 | 267.3924
560556 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M.L. TR 3.21 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:14 | 2018-03-08 16:42 | 3.467 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1411.0853 | 0 | 0
560404 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:29 | 2018-03-08 14:51 | 1.3624 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 35.4237 | 0 | 25.8865
560403 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-AZATLI-ASMASIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:33 | 2018-03-08 14:19 | 0.76638 | 3 | 422 | 0 | 36 | 2.2991 | 323.4124 | 0 | 27.5897
560409 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:34 | 2018-03-08 14:33 | 0.99164 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.8412 | 0 | 0
560433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:55 | 2018-03-08 14:44 | 0.81536 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 73.3824 | 0 | 2.4461
560479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA1 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 13:58 | 2018-03-08 14:58 | 1.0035 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117.4154 | 0 | 0
560448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE ALTI TR 3.46 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:06 | 2018-03-08 15:16 | 1.16 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 77.7167 | 0 | 0
560465 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:16 | 2018-03-08 15:29 | 1.208 | 0 | 174 | 71 | 176 | 0 | 210.185 | 85.7652 | 212.601
560471 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:17 | 2018-03-08 15:19 | 1.0341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0
560468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ADAKALE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:19 | 2018-03-08 16:14 | 1.9238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9238
560470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA26 TR TRCikis:A KOLU 1000334246 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:19 | 2018-03-08 15:05 | 0.76849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76849 | 0 | 0
560480 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP18 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:22 | 2018-03-08 16:29 | 2.1262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1262 | 0 | 0
560474 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:24 | 2018-03-08 19:23 | 4.986 | 1 | 26 | 246 | 974 | 4.986 | 129.6352 | 1226.5486 | 4856.3348
560477 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:27 | 2018-03-08 15:34 | 1.1145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | 0
560482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:29 | 2018-03-08 15:02 | 0.5439 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 46.2315 | 0 | 0
560496 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:32 | 2018-03-08 17:08 | 2.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0
560520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR08 TRCikis:1 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:48 | 2018-03-08 16:08 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.337
560512 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:49 | 2018-03-08 17:46 | 2.9438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9438
560511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:49 | 2018-03-08 16:00 | 1.1821 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3641 | 0
560523 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:52 | 2018-03-08 15:46 | 0.8944 | 62 | 987 | 496 | 544 | 55.4528 | 882.7728 | 443.6224 | 486.5536
560526 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 14:54 | 2018-03-08 16:32 | 1.6364 | 3 | 1613 | 1 | 55 | 4.9092 | 2639.5132 | 1.6364 | 90.002
560797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KEPİR (BULDUK ESKİ HAT) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:07 | 2018-03-08 19:45 | 4.6366 | 1 | 0 | 122 | 27 | 4.6366 | 0 | 565.6603 | 125.1871
560552 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:11 | 2018-03-08 18:08 | 2.9554 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1291.5054 | 0 | 0
560549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN27 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:14 | 2018-03-08 16:14 | 1.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0
560560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-KAYABAŞI ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/2 KOKCikis:TR 2/29/2-TR 2-29/7 (SAMANYOLU MONOBLOK) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:19 | 2018-03-08 17:29 | 2.1769 | 2 | 1598 | 0 | 58 | 4.3539 | 3478.7341 | 0 | 126.2619
560580 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:23 | 2018-03-08 16:06 | 0.71341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71341
560577 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:32 | 2018-03-08 18:36 | 3.0616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0616
560493 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:34 | 2018-03-08 19:44 | 4.1729 | 0 | 643 | 24 | 599 | 0 | 2683.1683 | 100.1494 | 2499.5611
560799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:NARKÖY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:43 | 2018-03-08 17:59 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.5053
560603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK KOKCikis:BURUNOBA KÖK-BURUNOBA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:44 | 2018-03-08 17:52 | 2.1408 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4225 | 0
560599 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ALAHACILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:44 | 2018-03-08 16:07 | 0.38398 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.38398 | 29.1825
560615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:49 | 2018-03-08 16:53 | 1.0662 | 1 | 594 | 67 | 2213 | 1.0662 | 633.3466 | 71.4381 | 2359.5891
560613 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:54 | 2018-03-08 16:17 | 0.37578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37578 | 0 | 0
560624 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 15:56 | 2018-03-08 18:14 | 2.3022 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 92.0868 | 0 | 18.4174
560640 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:FAKILI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:03 | 2018-03-08 18:04 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.1903
560626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN43 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:04 | 2018-03-08 16:40 | 0.60732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60732 | 0 | 0
560630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:09 | 2018-03-08 17:01 | 0.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8719 | 0 | 0
560637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:09 | 2018-03-08 17:19 | 1.1606 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.7664 | 0 | 0
560650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1103 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:18 | 2018-03-08 16:52 | 0.57758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57758 | 0 | 0
560651 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ KOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:18 | 2018-03-08 19:10 | 2.8614 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.8614 | 14.307
560656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KARABAG1 TR KOKCikis:KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:19 | 2018-03-08 23:53 | 7.5649 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 158.8623
560677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:21 | 2018-03-08 17:22 | 1.0122 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 372.497 | 0 | 0
560662 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-BOSTANÖZÜ GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:28 | 2018-03-08 20:43 | 4.247 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4.247 | 212.3485
560682 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:32 | 2018-03-08 17:45 | 1.2188 | 0 | 0 | 26 | 364 | 0 | 0 | 31.6885 | 443.6396
560675 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:37 | 2018-03-08 17:17 | 0.67153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67153
560687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:40 | 2018-03-08 18:05 | 1.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 0
560784 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:44 | 2018-03-08 18:43 | 1.9801 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8407
560693 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:46 | 2018-03-08 18:21 | 1.5782 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1055.8024 | 0 | 0
560694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAMENI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:47 | 2018-03-08 22:54 | 6.1185 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 55.0669 | 0 | 91.7781
560701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-ÇANAKKURUTAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:48 | 2018-03-08 17:18 | 0.49211 | 0 | 0 | 22 | 58 | 0 | 0 | 10.8264 | 28.5424
560702 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ DM:KATRANCI DM DMCikis:KATRANCI İPEKLER KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:51 | 2018-03-08 18:18 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 148.5732
560703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:52 | 2018-03-08 17:12 | 0.34025 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 30.9627
560708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:53 | 2018-03-08 17:33 | 0.66341 | 8 | 5 | 30 | 304 | 5.3073 | 3.3171 | 19.9023 | 201.6766
560712 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 16:59 | 2018-03-08 17:34 | 0.57868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57868 | 0 | 0
560766 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:24 | 2018-03-08 17:46 | 0.35131 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 1.4052 | 92.3945
560283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:28 | 2018-03-08 18:08 | 0.67465 | 12 | 0 | 29 | 0 | 8.0958 | 0 | 19.5648 | 0
560819 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:31 | 2018-03-08 19:01 | 1.5021 | 1 | 0 | 79 | 457 | 1.5021 | 0 | 118.6667 | 686.4643
560777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CELIKLER YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:32 | 2018-03-08 20:54 | 3.3735 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 50.6031 | 0 | 10.1206
560780 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI KOK:KOCAS KOK KOKCikis:KOÇAŞ KÖK - KOÇAŞ-KARAKAYA ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:33 | 2018-03-08 19:20 | 1.7803 | 0 | 0 | 8 | 162 | 0 | 0 | 14.2422 | 288.4054
560791 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:38 | 2018-03-08 20:56 | 3.2879 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3.2879 | 108.4997
560983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:40 | 2018-03-08 22:05 | 4.4112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4112 | 0 | 0
560796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:48 | 2018-03-08 20:10 | 2.3651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3651
560800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-1 ÇIKIŞI KOK:TR 3-42 KOKCikis:TR 3-42-TR 3-52 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:50 | 2018-03-08 19:19 | 1.484 | 0 | 1 | 4 | 330 | 0 | 1.484 | 5.9361 | 489.7299
560802 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR50 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:50 | 2018-03-08 20:02 | 2.1937 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 337.8283 | 0 | 0
560803 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR1 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:52 | 2018-03-08 18:40 | 0.79557 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 99.4463 | 0 | 0
560808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-18 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:55 | 2018-03-08 18:20 | 0.41948 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.0714 | 0 | 0
560814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI TR:KOZLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:56 | 2018-03-08 19:58 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 346.4426
560811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:56 | 2018-03-08 18:42 | 0.75819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75819 | 0 | 0
560812 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:57 | 2018-03-08 19:11 | 1.2349 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 482.8498 | 1.2349 | 19.7586
560813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOGUN TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 17:58 | 2018-03-08 19:00 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.4093
560823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APASARAYCIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:02 | 2018-03-08 18:26 | 0.40512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40512
560821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK YENI TR 1.39 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:02 | 2018-03-08 19:05 | 1.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0 | 0
560828 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:04 | 2018-03-08 19:12 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.0912
560835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:11 | 2018-03-08 18:46 | 0.59003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0804 | 0 | 0
560840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-49 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:14 | 2018-03-08 19:38 | 1.3927 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8902 | 0 | 0
560848 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:25 | 2018-03-08 19:21 | 0.92745 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.3725
560856 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AGILONU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:27 | 2018-03-08 20:54 | 2.4537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4537
560857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-2 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-2-BARANOKLAR ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:28 | 2018-03-08 21:24 | 2.9297 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.5241 | 0
560858 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:29 | 2018-03-08 20:25 | 1.9303 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 362.8945 | 0 | 0
560877 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F15-OBRUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:32 | 2018-03-08 19:13 | 0.68799 | 0 | 32 | 152 | 247 | 0 | 22.0157 | 104.5745 | 169.9335
560880 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI TR:UFACIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:40 | 2018-03-08 19:45 | 1.0762 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.0577
560885 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:43 | 2018-03-08 19:34 | 0.84317 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.5497
560886 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:45 | 2018-03-08 20:10 | 1.4151 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.0569 | 0 | 0
560890 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:47 | 2018-03-09 02:37 | 7.8399 | 0 | 673 | 12 | 222 | 0 | 5276.2392 | 94.0786 | 1740.4534
560902 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL10 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:47 | 2018-03-08 20:46 | 1.9757 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 142.2482 | 0 | 0
560894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OMERHACI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:48 | 2018-03-08 21:27 | 2.6593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6593
560898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-TOKİ DM GİRİŞ-ÇIKIŞ DEVRE 1 KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:TATLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:48 | 2018-03-08 20:44 | 1.939 | 20 | 1224 | 2 | 29 | 38.7794 | 2373.2993 | 3.8779 | 56.2301
560900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:TOSUNBURNU KOK KOKCikis:TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:49 | 2018-03-08 19:22 | 0.55055 | 1 | 81 | 2 | 301 | 0.55055 | 44.5945 | 1.1011 | 165.7156
560901 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:49 | 2018-03-08 20:55 | 2.0981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0981
560906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:50 | 2018-03-08 19:59 | 1.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 0
560913 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:58 | 2018-03-08 20:35 | 1.6152 | 4 | 0 | 115 | 79 | 6.4608 | 0 | 185.7491 | 127.6016
560914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-106 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 18:59 | 2018-03-08 19:20 | 0.35106 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.5638 | 0 | 0
560918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:04 | 2018-03-08 20:00 | 0.93195 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 77.3518 | 0 | 0
560938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 5TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:13 | 2018-03-08 19:48 | 0.59046 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | 0
560939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-110 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:17 | 2018-03-08 19:54 | 0.6181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6181 | 0 | 0
560947 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GEYCEK TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:22 | 2018-03-08 21:57 | 2.5782 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 113.4408
560944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:23 | 2018-03-08 20:18 | 0.90852 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.3345
560953 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:25 | 2018-03-08 20:19 | 0.89213 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 87.4287
560951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:28 | 2018-03-08 20:27 | 0.98825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9765 | 0 | 0
560962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:31 | 2018-03-08 20:11 | 0.6607 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35.6778
561076 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:35 | 2018-03-08 22:25 | 2.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8336 | 0 | 0
560965 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BUDAK TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:35 | 2018-03-08 20:16 | 0.68179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68179
560968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BASKILLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:35 | 2018-03-08 21:16 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.4333
560974 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURC1 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:38 | 2018-03-08 20:33 | 0.92239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92239
560972 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:39 | 2018-03-08 21:33 | 1.9089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0
560982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR16 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:45 | 2018-03-08 21:00 | 1.2515 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.5265 | 0 | 0
560998 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:47 | 2018-03-08 20:47 | 1.005 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153.7681 | 0 | 0
560991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:48 | 2018-03-08 20:54 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7.6999 | 5.5
561037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:49 | 2018-03-08 21:40 | 1.8423 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 99.4831
560994 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:50 | 2018-03-08 22:24 | 2.5643 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6427
560995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1680 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:51 | 2018-03-08 20:56 | 1.0848 | 0 | 101 | 0 | 23 | 0 | 109.5618 | 0 | 24.9497
561002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:55 | 2018-03-08 23:16 | 3.3398 | 0 | 0 | 13 | 634 | 0 | 0 | 43.4178 | 2117.4522
561006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ALIBEY YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:55 | 2018-03-08 21:21 | 1.4233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6933 | 0 | 0
561005 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAOREN TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 19:56 | 2018-03-08 22:17 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.6154
561020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR8 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:06 | 2018-03-08 22:17 | 2.1838 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5514 | 0 | 0
561028 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:11 | 2018-03-08 21:37 | 1.4348 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.6083 | 0 | 0
561044 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:18 | 2018-03-08 21:55 | 1.6207 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 233.3794
561035 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERLER KOYU TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:18 | 2018-03-08 22:20 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 107.7808
561041 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:24 | 2018-03-08 21:38 | 1.2443 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 172.9535 | 0 | 1.2443
561050 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:31 | 2018-03-08 21:09 | 0.62681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62681 | 0 | 0
561054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:44 | 2018-03-08 21:24 | 0.66813 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.0132 | 0 | 0
561063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:45 | 2018-03-08 22:17 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 105.7018
561067 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:46 | 2018-03-08 22:09 | 1.3816 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.2102 | 0 | 0
561074 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:52 | 2018-03-08 22:44 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8681
561075 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-KARAKOL HUSEYIN BEYLI CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:53 | 2018-03-09 01:38 | 4.7432 | 0 | 0 | 78 | 125 | 0 | 0 | 369.968 | 592.8975
561083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 20:58 | 2018-03-08 22:25 | 1.4557 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9114 | 0 | 0
561086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-ERDAĞDU ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 21:01 | 2018-03-08 23:50 | 2.8101 | 0 | 0 | 128 | 498 | 0 | 0 | 359.6966 | 1399.4447
561110 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR17 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 21:07 | 2018-03-08 22:49 | 1.696 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.0542 | 0 | 0
561097 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 21:22 | 2018-03-08 22:54 | 1.5357 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 90.6093 | 0 | 1.5357
561108 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 21:36 | 2018-03-08 23:48 | 2.1948 | 0 | 0 | 23 | 1939 | 0 | 0 | 50.4797 | 4255.659
561117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11405 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 21:44 | 2018-03-08 22:18 | 0.5638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5638
560967 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 21:46 | 2018-03-08 21:54 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13187
561124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 21:58 | 2018-03-08 22:36 | 0.62385 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.6147 | 0 | 0
561128 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 22:18 | 2018-03-08 23:57 | 1.6531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2654 | 0 | 0
561139 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 22:33 | 2018-03-08 22:44 | 0.18271 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11.5107
561143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YUKARIGONDELEN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 22:47 | 2018-03-09 00:14 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.1153
561145 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR29 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 22:49 | 2018-03-08 23:24 | 0.58382 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 235.2795 | 0 | 0
561157 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-KAVAKÖZÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 23:49 | 2018-03-09 01:32 | 1.7201 | 0 | 0 | 10 | 710 | 0 | 0 | 17.2009 | 1221.2639
561160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 23:57 | 2018-03-09 01:23 | 1.4355 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 265.5749 | 0 | 0
561162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-08 23:59 | 2018-03-09 00:42 | 0.71917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0
561164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:KAMER KÖK KOKCikis:KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 00:09 | 2018-03-09 02:43 | 2.5696 | 2 | 1698 | 93 | 923 | 5.1392 | 4363.1468 | 238.9709 | 2371.7223
561168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 00:41 | 2018-03-09 03:10 | 2.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4892 | 0 | 0
561172 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:KURUSEKI KOK KOKCikis:KURUSEKİ KÖK- KAZANCI ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 00:46 | 2018-03-09 01:08 | 0.37206 | 6 | 1538 | 12 | 2183 | 2.2324 | 572.2283 | 4.4647 | 812.207
561173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:ALACATI KOK KOKCikis:ALACATI KOK-ALAÇATI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 00:48 | 2018-03-09 03:19 | 2.5264 | 0 | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 | 85.8986 | 149.0594
561195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 02:50 | 2018-03-09 03:48 | 0.96225 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 13.4715 | 0 | 40.4145
561198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR TRCikis:H KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 03:12 | 2018-03-09 04:11 | 0.98252 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8951 | 0 | 0
561203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 03:13 | 2018-03-09 04:11 | 0.963 | 7 | 1633 | 0 | 0 | 6.741 | 1572.579 | 0 | 0
561199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 03:13 | 2018-03-09 03:45 | 0.52836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52836 | 0 | 0
561214 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 04:30 | 2018-03-09 04:55 | 0.41289 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 1.6516 | 108.5901
561222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 05:48 | 2018-03-09 07:00 | 1.2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2012 | 0 | 0
561223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI TR:GIDIRISLIYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 05:53 | 2018-03-09 07:32 | 1.6456 | 3 | 162 | 11 | 532 | 4.9368 | 266.5872 | 18.1016 | 875.4592
561276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:15 | 2018-03-09 10:11 | 2.9396 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.8518 | 0 | 0
561292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ KOK:TR 60301-KARAMAN VALILIGI TR KOKCikis:TR 60301-KARAMAN VALILIGI TR - DM-6'DAN GİRİŞ TR:TR 60302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:23 | 2018-03-09 08:14 | 0.85252 | 0 | 1868 | 0 | 2 | 0 | 1592.5074 | 0 | 1.705
561283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:TR 1.18 SANAYI ESKI KOKCikis:TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-3.28 CEZAEVİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:24 | 2018-03-09 08:01 | 0.62079 | 2 | 9697 | 0 | 92 | 1.2416 | 6019.8006 | 0 | 57.1127
561296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 1TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 09:57 | 2.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0
561304 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:43 | 2018-03-09 10:32 | 2.8112 | 0 | 106 | 70 | 622 | 0 | 297.984 | 196.7819 | 1748.5477
561305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-HOTAMIŞ TR2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 07:44 | 2018-03-09 09:30 | 1.7602 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 79.2086 | 0 | 1.7602
561314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:03 | 2018-03-09 10:25 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3656
561334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:28 | 2018-03-09 09:33 | 1.0892 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 232.006 | 0 | 0
561364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - 3. ŞAHIS ÇIKIŞI (KUTUP OTO.) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:33 | 2018-03-09 10:16 | 1.7198 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.319 | 0
561336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:33 | 2018-03-09 09:12 | 0.64391 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 0 | 0
561351 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:44 | 2018-03-09 11:09 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4289
561347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:46 | 2018-03-09 11:37 | 2.8496 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 236.5143 | 0 | 0
561353 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 57 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:49 | 2018-03-09 09:14 | 0.41167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41167 | 0 | 0
561370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 08:56 | 2018-03-09 13:09 | 4.2225 | 26 | 8701 | 0 | 0 | 109.7842 | 36739.7115 | 0 | 0
561372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ KOK:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI KOKCikis:TR2-31 / TR2-49 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:00 | 2018-03-09 18:50 | 9.837 | 1 | 91 | 0 | 0 | 9.837 | 895.167 | 0 | 0
561371 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KARAOVA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:00 | 2018-03-09 11:55 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9176
555892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI TR:SIZMA5 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 09:00 | 2018-03-09 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 496
561383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-BUCAKKIŞLA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:00 | 2018-03-09 10:25 | 1.4086 | 0 | 0 | 33 | 3098 | 0 | 0 | 46.4851 | 4363.9667
556826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERIT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 09:01 | 2018-03-09 12:38 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 177.2168
561379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:06 | 2018-03-09 10:47 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6756
557891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI KOK:TR 60801 KOKCikis:TR 60801-TR 60808 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 09:10 | 2018-03-09 09:27 | 0.28333 | 1 | 4 | 0 | 1423 | 0.28333 | 1.1333 | 0 | 403.1786
561401 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK:KARAHİSAR KÖK KOKCikis:KARAHİSAR KÖK-KARAHİSAR/BAYAT/BEKDEMİR/ÇİVRİL ÇIKIŞI TR:BEKDEMIR TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:11 | 2018-03-09 13:14 | 4.0513 | 0 | 0 | 4 | 415 | 0 | 0 | 16.2052 | 1681.2895
561389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-40A TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:11 | 2018-03-09 11:19 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2562
561393 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:14 | 2018-03-09 11:11 | 1.9444 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 143.8834 | 0 | 7.7775
561395 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BASLAMIS TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:15 | 2018-03-09 10:33 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
561405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:25 | 2018-03-09 10:35 | 1.1675 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 867.4822 | 0 | 0
561414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI TR:TR 21513-A | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:29 | 2018-03-09 13:00 | 3.5198 | 2 | 3349 | 12 | 94 | 7.0396 | 11787.7432 | 42.2374 | 330.8593
561417 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:29 | 2018-03-09 16:37 | 7.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1244 | 0 | 0
561413 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR13 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:29 | 2018-03-09 14:21 | 4.8539 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 140.764 | 0 | 0
557248 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 09:30 | 2018-03-09 12:29 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 513.1328
556692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 09:30 | 2018-03-09 14:15 | 4.75 | 0 | 0 | 51 | 188 | 0 | 0 | 242.25 | 893
561432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:32 | 2018-03-09 12:27 | 2.9212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9212 | 0 | 0
561425 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 KOK:MUSTAFAPASA10 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA10 TR-MUSTAFAPAŞA TR7 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:37 | 2018-03-09 11:55 | 2.3003 | 0 | 344 | 0 | 10 | 0 | 791.2998 | 0 | 23.0029
561435 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ KOK:KURDEN 2 TR KOKCikis:KURDEN 2 TR-KÜRDEN1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:41 | 2018-03-09 11:11 | 1.4958 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.4958 | 574.3987 | 0 | 0
561462 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:49 | 2018-03-09 13:11 | 3.3643 | 0 | 0 | 30 | 305 | 0 | 0 | 100.9299 | 1026.1207
561446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:51 | 2018-03-09 11:40 | 1.8228 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71.0908 | 0
561517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:UZUNALI USAGI TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:52 | 2018-03-09 14:12 | 4.3332 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.9988
561452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-128A TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 09:54 | 2018-03-09 12:09 | 2.2526 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.0422 | 0 | 0
559317 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 10:00 | 2018-03-09 10:49 | 0.81667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3334 | 0
556578 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 10:01 | 2018-03-09 13:48 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 578.8495
561478 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:01 | 2018-03-09 10:26 | 0.41842 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.3605 | 0 | 0
561479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:08 | 2018-03-09 11:39 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0
561493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:17 | 2018-03-09 11:22 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0771
559194 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:MUFTULUK KOK KOKCikis:MUFTULUK KOK-İNCESU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 10:22 | 2018-03-09 11:05 | 0.71667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0
561498 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:23 | 2018-03-09 12:19 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9397
561511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR49 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:32 | 2018-03-09 11:53 | 1.3536 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 476.4707 | 0 | 0
561512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:32 | 2018-03-09 11:31 | 0.98345 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 49.1725 | 0 | 1.9669
561519 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:44 | 2018-03-09 11:29 | 0.75651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75651 | 0 | 0
561530 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:44 | 2018-03-09 11:56 | 1.1926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | 0
561523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:46 | 2018-03-09 11:16 | 0.49372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49372
561536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:50 | 2018-03-09 11:31 | 0.67753 | 7 | 999 | 83 | 794 | 4.7427 | 676.8525 | 56.235 | 537.9588
561528 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU24 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:51 | 2018-03-09 13:18 | 2.4482 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 572.8835 | 0 | 0
561538 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS66 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:52 | 2018-03-09 12:17 | 1.4138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4138 | 0 | 0
561543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1172 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 10:58 | 2018-03-09 12:20 | 1.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0
561548 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:07 | 2018-03-09 13:41 | 2.5693 | 4 | 0 | 115 | 79 | 10.277 | 0 | 295.4649 | 202.9715
561558 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:18 | 2018-03-09 16:18 | 4.9877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9877 | 0 | 0
561560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:21 | 2018-03-09 14:12 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8553
561566 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KURTDERESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:21 | 2018-03-09 18:59 | 7.6241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6241
561570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:22 | 2018-03-09 12:11 | 0.82166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82166
561576 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOYALI YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:36 | 2018-03-09 12:19 | 0.71248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71248
561577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis:HUSEYINBEYLI KOK-EŞEKKIRAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:39 | 2018-03-09 12:00 | 0.35386 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.6774 | 0
561595 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:41 | 2018-03-09 12:49 | 1.1321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0 | 0
561584 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-KIZILÖREN ÇIKIŞI KOK:KIZILOREN KOK KOKCikis:KIZILOREN KOK-KIZILÖREN KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:45 | 2018-03-09 13:19 | 1.5718 | 0 | 237 | 0 | 11 | 0 | 372.5119 | 0 | 17.2896
561586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:45 | 2018-03-09 11:57 | 0.20364 | 12 | 328 | 1 | 0 | 2.4437 | 66.7939 | 0.20364 | 0
561593 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE12 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:45 | 2018-03-09 12:20 | 0.57597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57597 | 0 | 0
561596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - DM6-DM3 A RİNGİ KOK:TR 30801 KOKCikis:TR 30801-TR 20536 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:50 | 2018-03-09 12:17 | 0.46124 | 12 | 2748 | 0 | 0 | 5.5349 | 1267.4875 | 0 | 0
561598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F5-KALSİTÇİLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:51 | 2018-03-09 12:26 | 0.57837 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.8323 | 0
561601 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY9 TR KOKCikis:TUZKOY9 TR - YEŞİL HAT ÇIKIŞI TR:17 TUZ OCAGI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 11:55 | 2018-03-09 18:41 | 6.7609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7609 | 0 | 0 | 0
559196 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:MUFTULUK KOK KOKCikis:MUFTULUK KOK-İNCESU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 12:01 | 2018-03-09 13:02 | 1.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0
561620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:07 | 2018-03-09 16:44 | 4.6152 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 909.2043 | 0 | 0
561630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:15 | 2018-03-09 12:39 | 0.39493 | 262 | 22050 | 3354 | 6844 | 103.4717 | 8708.2065 | 1324.5952 | 2702.9009
561632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:18 | 2018-03-09 12:46 | 0.46654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46654 | 0 | 0
561633 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:21 | 2018-03-09 12:43 | 0.36435 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 6.194 | 7.287
561639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:26 | 2018-03-09 12:39 | 0.22462 | 1 | 225 | 2 | 13 | 0.22462 | 50.5395 | 0.44924 | 2.9201
561646 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:33 | 2018-03-09 12:50 | 0.28469 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 25.0527 | 0 | 0.28469
561653 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÖREN TR 1 TRCikis:KÖY İÇİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:37 | 2018-03-09 13:22 | 0.7449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7449
561651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-ZEOTEKNİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:37 | 2018-03-09 13:59 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 592.4848
561655 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR28 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:39 | 2018-03-09 14:01 | 1.3615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3615
561659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SURGUC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:46 | 2018-03-09 15:32 | 2.7634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7634
561665 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ODUNCU1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 12:55 | 2018-03-09 15:43 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.7575
556827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGACYURDU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 13:31 | 2018-03-09 16:13 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 126.9
561686 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:37 | 2018-03-09 15:46 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1456
558471 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 13:41 | 2018-03-09 14:22 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45.7831
561689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR3 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:44 | 2018-03-09 14:16 | 0.53901 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0
561698 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 13:53 | 2018-03-09 15:38 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.0418
559197 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 14:03 | 2018-03-09 15:06 | 1.05 | 4 | 173 | 91 | 605 | 4.2 | 181.65 | 95.55 | 635.25
561711 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:04 | 2018-03-09 14:18 | 0.22774 | 36 | 966 | 256 | 530 | 8.1986 | 219.9968 | 58.3014 | 120.7022
561717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M.L. TR 3.21 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:08 | 2018-03-09 14:51 | 0.71859 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3417 | 0 | 0
561723 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAVUS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:08 | 2018-03-09 16:48 | 2.6601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6601 | 0 | 0
561945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-128A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:16 | 2018-03-09 20:53 | 6.6155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6155 | 0 | 0
561729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:17 | 2018-03-09 17:08 | 2.8607 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.8225
561735 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-31 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:19 | 2018-03-09 14:53 | 0.55818 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5818 | 0 | 0
559272 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KOZAGAC DM22-ASKERİYE KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-09 14:20 | 2018-03-09 15:52 | 1.5333 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.0667 | 9.2
561736 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE38 TR TRCikis:BALKON | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:22 | 2018-03-09 14:42 | 0.32549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32549 | 0 | 0
561738 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TEPEFAKILI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:23 | 2018-03-09 18:34 | 4.1899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1899
561753 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK:KAVAK8 TR KOKCikis:KAVAK8 TR - KAVAK7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:34 | 2018-03-09 18:15 | 3.6814 | 1 | 700 | 1 | 9 | 3.6814 | 2576.973 | 3.6814 | 33.1325
561773 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:41 | 2018-03-09 15:59 | 1.2923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 0 | 0
561762 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:42 | 2018-03-09 15:38 | 0.94087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94087 | 0 | 0
561778 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 14:50 | 2018-03-09 17:22 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333
561795 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:22 | 2018-03-09 16:12 | 0.83751 | 52 | 5991 | 42 | 363 | 43.5505 | 5017.5224 | 35.1754 | 304.0161
561798 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:24 | 2018-03-09 16:53 | 1.4727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | 0
561801 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:OBRUKYAYLA TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:26 | 2018-03-09 19:12 | 3.7532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7532
561810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:33 | 2018-03-09 17:16 | 1.7232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7232 | 0 | 0
561812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39C TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:35 | 2018-03-09 16:43 | 1.1307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1307 | 0 | 0
561817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:40 | 2018-03-09 18:02 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8656
561828 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGRETMEN EVLERI TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:50 | 2018-03-09 18:03 | 2.2152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4304 | 0 | 0
561827 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14-A (630 KVA) TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:52 | 2018-03-09 16:31 | 0.65428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65428 | 0 | 0
561835 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 15:55 | 2018-03-09 17:24 | 1.4926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4926 | 0 | 0
561844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CATMALIOBA TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:03 | 2018-03-09 17:25 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37
561845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:04 | 2018-03-09 18:17 | 2.2226 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 291.1645 | 0 | 0
561849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR TRCikis:HÜKÜMET CAD NO:20 ÖNÜ OKUL YANI PANO ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:09 | 2018-03-09 18:33 | 2.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4056 | 0 | 0
561854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:10 | 2018-03-09 16:43 | 0.54628 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.5644 | 0 | 0
561876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:TATLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:24 | 2018-03-09 19:40 | 3.2589 | 20 | 1224 | 2 | 29 | 65.1788 | 3988.9426 | 6.5179 | 94.5093
561867 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:33 | 2018-03-09 17:13 | 0.67762 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3552 | 0
561877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:41 | 2018-03-09 17:17 | 0.60479 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 42.9401 | 0
561880 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YELEKLI TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:44 | 2018-03-09 18:25 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928
561887 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 16:50 | 2018-03-09 17:46 | 0.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9347 | 0 | 0
561910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:8 KATLILAR TR 3.23A TRCikis:A-P Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:10 | 2018-03-09 18:28 | 1.3014 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.6464 | 0 | 0
561918 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DUGUZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:17 | 2018-03-09 18:46 | 1.4759 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.9933
561932 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BASLAMIS TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:26 | 2018-03-09 17:32 | 0.09648 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7.7184
561933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:28 | 2018-03-09 17:50 | 0.3602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3602 | 0 | 0
561936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOKTEPE12A TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:34 | 2018-03-09 18:37 | 1.0618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0618 | 0 | 0
561984 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:OZKONAK DM DMCikis:ÖZKONAK TR4 ÇIKIŞ KOK:OZKONAK4 TR KOKCikis:OZKONAK4 TR-SARILAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:38 | 2018-03-09 19:06 | 1.4627 | 0 | 0 | 22 | 301 | 0 | 0 | 32.1785 | 440.2607
561947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:42 | 2018-03-09 18:51 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1248
561952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:43 | 2018-03-09 19:02 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 240.2314
561954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:49 | 2018-03-09 18:02 | 0.22491 | 5 | 0 | 62 | 263 | 1.1245 | 0 | 13.9444 | 59.1513
561979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:53 | 2018-03-09 19:38 | 1.7556 | 7 | 2711 | 16 | 8 | 12.2889 | 4759.3232 | 28.089 | 14.0445
561961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 17:54 | 2018-03-09 20:39 | 2.7557 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.3361
561966 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:00 | 2018-03-09 19:19 | 1.3232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3232
561970 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:04 | 2018-03-09 19:10 | 1.1039 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 161.1723 | 0 | 0
561973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:06 | 2018-03-09 22:46 | 4.6636 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 377.754 | 0 | 4.6636
561981 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:12 | 2018-03-09 19:50 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6347
561989 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE38 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:18 | 2018-03-09 20:33 | 2.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2439 | 0 | 0
561992 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:24 | 2018-03-09 22:16 | 3.8559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8559
561994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BOSTANLIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:30 | 2018-03-09 19:08 | 0.62832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62832
562006 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR08 TRCikis:2 NOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:33 | 2018-03-09 19:05 | 0.52652 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 44.2277 | 0 | 0
562013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU2 TR TRCikis:E-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 18:56 | 2018-03-09 21:21 | 2.4227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4227
562022 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKDEMIRCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 19:10 | 2018-03-09 20:04 | 0.89195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5678
562023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 19:12 | 2018-03-09 20:02 | 0.82916 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 105.3033
562034 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYADIBI 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 19:17 | 2018-03-09 21:20 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0575
562035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 19:25 | 2018-03-09 22:15 | 2.8282 | 18 | 0 | 17 | 13 | 50.9078 | 0 | 48.0796 | 36.7667
562047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR TRCikis:OG ÖNÜ DİREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 19:29 | 2018-03-09 21:02 | 1.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 | 0 | 0
562039 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 19:35 | 2018-03-09 19:54 | 0.32262 | 0 | 0 | 259 | 545 | 0 | 0 | 83.5586 | 175.8279
562044 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 19:38 | 2018-03-09 20:55 | 1.2806 | 1 | 0 | 234 | 18 | 1.2806 | 0 | 299.6581 | 23.0506
562083 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 20:27 | 2018-03-09 23:26 | 2.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9842 | 0 | 0
562080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 20:44 | 2018-03-09 21:11 | 0.45583 | 12 | 328 | 1 | 0 | 5.47 | 149.5122 | 0.45583 | 0
562085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 20:53 | 2018-03-09 21:28 | 0.58578 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.4018 | 0 | 0
562090 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 21:14 | 2018-03-09 22:11 | 0.95769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95769 | 0 | 0
562092 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR4 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 21:20 | 2018-03-09 22:30 | 1.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 0
562096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 21:24 | 2018-03-09 23:38 | 2.2252 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1258 | 0 | 0
562099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 21:26 | 2018-03-09 22:44 | 1.3006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0
562106 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BARCIN 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-09 22:04 | 2018-03-09 22:45 | 0.68799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68799
559139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-SCADA FİDERİ IM:IM-5 SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 01:00 | 2018-03-10 07:22 | 6.3667 | 7 | 4163 | 2 | 1281 | 44.5667 | 26504.4472 | 12.7333 | 8155.7043
562148 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-KARAASLAN16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 05:58 | 2018-03-10 06:48 | 0.83626 | 2 | 4468 | 0 | 63 | 1.6725 | 3736.4097 | 0 | 52.6844
562196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-21A TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 06:24 | 2018-03-10 09:47 | 3.388 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 345.5801 | 0 | 0
562192 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 06:43 | 2018-03-10 09:13 | 2.488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 0
562166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 07:06 | 2018-03-10 12:59 | 5.8837 | 2 | 1539 | 137 | 1276 | 11.7673 | 9054.9681 | 806.0628 | 7507.5629
562189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:FETHIYE KOK KOKCikis:FETHIYE KOK-KANALET ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 07:18 | 2018-03-10 09:46 | 2.4709 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 74.1282 | 4.9419
562179 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 07:30 | 2018-03-10 08:39 | 1.1503 | 0 | 687 | 1 | 14 | 0 | 790.2904 | 1.1503 | 16.1049
562184 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ KOK:GUZELYURT KOK-A KOKCikis:GÜZELYURT1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 07:45 | 2018-03-10 11:50 | 4.0786 | 1 | 1163 | 18 | 320 | 4.0786 | 4743.3769 | 73.4143 | 1305.1424
562187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 25TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 07:55 | 2018-03-10 11:10 | 3.2362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2362 | 0 | 0
562194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 08:24 | 2018-03-10 08:49 | 0.4177 | 6 | 393 | 4 | 156 | 2.5062 | 164.1561 | 1.6708 | 65.1612
562197 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELİ TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 08:29 | 2018-03-10 09:27 | 0.97938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97938 | 0 | 0
562198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKCikis:ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 08:31 | 2018-03-10 10:18 | 1.7822 | 0 | 369 | 14 | 33 | 0 | 657.6281 | 24.9507 | 58.8123
562214 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY24 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 08:41 | 2018-03-10 09:30 | 0.8088 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.5872 | 0 | 0
555891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI TR:SIZMA8 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 09:00 | 2018-03-10 16:10 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 946.0004
558472 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 09:00 | 2018-03-10 10:34 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 318.034
559472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis:F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 09:00 | 2018-03-10 15:34 | 6.5667 | 16 | 1 | 140 | 99 | 105.0667 | 6.5667 | 919.3338 | 650.1003
559529 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 09:01 | 2018-03-10 18:41 | 9.6667 | 5 | 31 | 48 | 1104 | 48.3334 | 299.6668 | 464.0002 | 10672.0037
562270 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-KADINHANI30 TR TR:KADINHANI30 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:15 | 2018-03-10 10:17 | 1.0311 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.9342 | 0
562224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR25 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:16 | 2018-03-10 09:43 | 0.44571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44571 | 0 | 0
562241 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:KIZILAGIL MOD KOKCikis:KIZILAGIL MOD - KIZILAĞIL TR-4 TOPAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:20 | 2018-03-10 11:20 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 197.3119
562236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:21 | 2018-03-10 09:47 | 0.43607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43607 | 0 | 0
562238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAGCILAR TR 3.11 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:25 | 2018-03-10 10:06 | 0.6774 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.0322 | 0 | 0.6774
562245 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:28 | 2018-03-10 09:57 | 0.47519 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 846.3134 | 0 | 0
562242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:30 | 2018-03-10 17:48 | 8.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2947 | 0 | 0
557893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 09:31 | 2018-03-10 11:17 | 1.7667 | 0 | 0 | 38 | 69 | 0 | 0 | 67.1335 | 121.9002
562247 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:A/AP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:36 | 2018-03-10 13:07 | 3.5244 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6708 | 0 | 0
562248 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:38 | 2018-03-10 11:01 | 1.3861 | 0 | 69 | 2 | 711 | 0 | 95.6388 | 2.7721 | 985.4958
562250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR07 TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:41 | 2018-03-10 10:59 | 1.2996 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4943 | 0 | 0
562253 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:42 | 2018-03-10 10:53 | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1973
562257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:42 | 2018-03-10 15:59 | 6.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2825 | 0 | 0
562263 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-SCADA FİDERİ KOK:GAZİ ALEMŞAH 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 09:48 | 2018-03-10 10:34 | 0.77124 | 0 | 403 | 0 | 596 | 0 | 310.8097 | 0 | 459.659
559898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ TRCikis:DUMAN KIRTASİYE | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:00 | 2018-03-10 18:29 | 8.4833 | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 8.4833 | 0 | 1102.8329
558394 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:İNANÇ KÖK KOKCikis:İNANÇ KÖK-TEPESİDELİK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:00 | 2018-03-10 11:43 | 1.7167 | 1 | 31 | 13 | 583 | 1.7167 | 53.2168 | 22.3167 | 1000.8186
558344 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:YALIHUYUK1 TR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:00 | 2018-03-10 11:01 | 1.0167 | 2 | 898 | 0 | 0 | 2.0333 | 912.9697 | 0 | 0
559900 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:00 | 2018-03-10 10:56 | 0.93333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
552787 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:00 | 2018-03-10 12:16 | 2.2667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 83.8668 | 0 | 0
558599 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-22 TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:00 | 2018-03-10 12:05 | 2.0833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 208.333 | 0 | 0
562274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:TATLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:00 | 2018-03-10 14:00 | 3.9929 | 20 | 1224 | 2 | 29 | 79.8582 | 4887.3218 | 7.9858 | 115.7944
554285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-38 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:01 | 2018-03-10 12:04 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 924.55
556472 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:01 | 2018-03-10 14:38 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 346.2502
554892 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:KAVAKOZU KOK KOKCikis:KAVAKOZU KOK-PINARKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:01 | 2018-03-10 15:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1166.0992
556579 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:01 | 2018-03-10 11:58 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83.85
558904 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:01 | 2018-03-10 10:42 | 0.68333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.7498 | 0 | 0
562277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:02 | 2018-03-10 11:42 | 1.6703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0
558567 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU70 TR KOKCikis:KULU70 TR-KULU TR89-TR90 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:03 | 2018-03-10 12:50 | 2.7833 | 3 | 858 | 0 | 0 | 8.35 | 2388.0971 | 0 | 0
562288 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI KOK:CATAL HUYUK8 TR KOKCikis:CATAL HUYUK8 TR-CATALHUYUK 18TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:08 | 2018-03-10 12:06 | 1.9683 | 4 | 479 | 21 | 1233 | 7.8733 | 942.8301 | 41.3349 | 2426.9509
562293 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F15-OBRUK FİDERİ KOK:OBRUK YESIL HAT KOK KOKCikis:OBRUK YESIL HAT KOK-PİRİ KUYU KEMERLİ KOLCA TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:17 | 2018-03-10 14:46 | 4.4878 | 0 | 32 | 43 | 50 | 0 | 143.6102 | 192.9763 | 224.391
562304 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:24 | 2018-03-10 11:35 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0
558934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:30 | 2018-03-10 11:20 | 0.83333 | 0 | 0 | 89 | 157 | 0 | 0 | 74.1664 | 130.8328
558937 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CATALSU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 10:30 | 2018-03-10 16:20 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 244.9999
562319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:32 | 2018-03-10 12:06 | 1.5671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0
562327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:38 | 2018-03-10 11:27 | 0.80369 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.7365
562337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20529 TRCikis:A-KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:43 | 2018-03-10 13:54 | 3.1902 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 51.0426 | 0 | 28.7114
562349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:44 | 2018-03-10 14:34 | 3.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8325 | 0 | 0
562339 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:45 | 2018-03-10 11:40 | 0.91637 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 98.968
562340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANDIKCI1 TR TRCikis:ABONE CIKISI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:45 | 2018-03-10 13:36 | 2.8443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8443 | 0 | 0
562342 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:47 | 2018-03-10 15:06 | 4.3207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3207
562344 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK2 TR24 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:50 | 2018-03-10 12:35 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.1243
562443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:55 | 2018-03-10 13:53 | 2.9646 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 77.0793 | 11.8584 | 0
562362 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:56 | 2018-03-10 12:50 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.9444
562358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR25 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 10:57 | 2018-03-10 11:09 | 0.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2044 | 0 | 0
562366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:01 | 2018-03-10 12:56 | 1.9119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1187 | 0 | 0
558547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 11:08 | 2018-03-10 14:04 | 2.9333 | 18 | 0 | 66 | 74 | 52.7999 | 0 | 193.5998 | 217.0664
562441 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:09 | 2018-03-10 12:01 | 0.87416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87416
562374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:23 | 2018-03-10 12:36 | 1.2128 | 3 | 469 | 5 | 30 | 3.6383 | 568.7938 | 6.0639 | 36.3834
562391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOKI4 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:24 | 2018-03-10 11:53 | 0.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4911 | 0 | 0
562395 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:BEYRELICAMICI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:25 | 2018-03-10 13:24 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.1904
562394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:26 | 2018-03-10 11:43 | 0.29914 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 25.726 | 0 | 0
562398 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI KOK:GOZLU2 KOK KOKCikis:GOZLU2 KOK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:26 | 2018-03-10 12:27 | 1.0136 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.0682 | 2.0273
562424 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT TR5 KOKCikis:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:30 | 2018-03-10 12:28 | 0.96858 | 0 | 0 | 18 | 104 | 0 | 0 | 17.4344 | 100.7323
562414 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:ASIKLAR KOK KOKCikis:ASIKLAR KOK - AŞIKLAR ÇIKIŞI TR:KUTUKCU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:31 | 2018-03-10 13:27 | 1.9336 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.9336 | 85.0775
562403 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOKTEPE12A TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:31 | 2018-03-10 12:55 | 1.3889 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 422.2378 | 0 | 0
562404 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:KARAKAPI TR1 KOKCikis:KARAKAPI TR11-20-18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:32 | 2018-03-10 11:53 | 0.34747 | 2 | 698 | 1 | 7 | 0.69494 | 242.5341 | 0.34747 | 2.4323
562415 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:AHMET ALTAY KOKCikis:AHMET ALTAY-3. ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:38 | 2018-03-10 12:21 | 0.72127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72127 | 0
562422 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:42 | 2018-03-10 12:47 | 1.0905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0905
562427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:47 | 2018-03-10 13:02 | 1.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2494 | 0 | 0
562434 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KOKLUCE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:52 | 2018-03-10 12:34 | 0.69546 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 113.36
562438 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 11:55 | 2018-03-10 12:19 | 0.40024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40024 | 0
562462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 12:09 | 2018-03-10 13:10 | 1.0085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0
562466 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 12:14 | 2018-03-10 13:40 | 1.4408 | 0 | 472 | 5 | 53 | 0 | 680.0765 | 7.2042 | 76.3645
562468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 12:14 | 2018-03-10 13:23 | 1.1573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | 0 | 0
562473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 12:21 | 2018-03-10 14:27 | 2.1055 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 92.6411 | 0
562484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 12:36 | 2018-03-10 16:28 | 3.8693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8693 | 0 | 0
562500 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 11 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 12:54 | 2018-03-10 13:56 | 1.0342 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.9239 | 0 | 0
560200 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-BÜSAN 19 TR ÇIKIŞI TR:BUSAN22 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 13:00 | 2018-03-10 15:56 | 2.9333 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 120.2665 | 0 | 11.7333
562507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:01 | 2018-03-10 14:54 | 1.8785 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.2984 | 0 | 0
562508 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:02 | 2018-03-10 13:49 | 0.78614 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2891
562509 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:07 | 2018-03-10 14:18 | 1.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0
562512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 25TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:08 | 2018-03-10 14:40 | 1.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0
562530 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:29 | 2018-03-10 14:02 | 0.54245 | 49 | 529 | 3 | 18 | 26.58 | 286.9561 | 1.6274 | 9.7641
562537 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:33 | 2018-03-10 15:02 | 1.4874 | 0 | 0 | 366 | 2576 | 0 | 0 | 544.403 | 3831.6454
562541 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ARGITHANI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:38 | 2018-03-10 15:10 | 1.5296 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1186 | 0
562546 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:45 | 2018-03-10 14:27 | 0.69424 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.9675 | 0 | 0
562550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:52 | 2018-03-10 14:54 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0446
562557 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK 2 KOKCikis:DEMIRCI KOK 2-DEMİRCİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 13:57 | 2018-03-10 15:51 | 1.9049 | 0 | 143 | 3 | 3 | 0 | 272.395 | 5.7146 | 5.7146
562558 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 14:01 | 2018-03-10 16:20 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3154
562562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:KAMER KÖK KOKCikis:KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 14:09 | 2018-03-10 16:27 | 2.2903 | 2 | 1699 | 93 | 924 | 4.5806 | 3891.2367 | 212.9988 | 2116.2464
562575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40201 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 14:25 | 2018-03-10 15:47 | 1.3735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3735 | 0 | 0
562577 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 14:27 | 2018-03-10 17:10 | 2.7231 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.9547 | 0
562592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADLIYE PARKI TR 3.24 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 14:43 | 2018-03-10 15:10 | 0.44801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44801 | 0 | 0
562596 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM10 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 14:45 | 2018-03-10 18:14 | 3.4752 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 170.2868 | 0 | 0
562601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 14:48 | 2018-03-10 18:28 | 3.6677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6677
557234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 19TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 14:53 | 2018-03-10 15:51 | 0.96667 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 381.8347 | 0 | 0
558581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-TR1-32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-10 15:00 | 2018-03-10 17:31 | 2.5167 | 0 | 105 | 0 | 2803 | 0 | 264.2504 | 0 | 7054.226
562620 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 15:16 | 2018-03-10 16:53 | 1.6099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6099 | 0 | 0
562640 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 16:03 | 2018-03-10 16:59 | 0.9364 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 83.3396
562647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEYITHACI KOK KOKCikis:KURTBASAN KÖK GİRİŞ-ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 16:17 | 2018-03-10 16:57 | 0.65969 | 0 | 0 | 108 | 246 | 0 | 0 | 71.2465 | 162.2837
562648 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 16:19 | 2018-03-10 17:15 | 0.92212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0
562655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-2 KOKCikis:MALTSAN KOK-2-ASLIM YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 16:28 | 2018-03-10 19:41 | 3.2184 | 0 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 61.149 | 96.5511
562664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 16:36 | 2018-03-10 18:49 | 2.216 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.6725 | 0 | 0
562668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFUK TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 16:46 | 2018-03-10 17:45 | 0.99005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 0 | 0
562669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 16:54 | 2018-03-10 21:28 | 4.5719 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 219.4502
562675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 16:59 | 2018-03-10 17:37 | 0.62852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62852 | 0 | 0
562676 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELİSEBİL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:02 | 2018-03-10 18:34 | 1.5306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0
562680 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:IHSANIYE TR1 (100 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:13 | 2018-03-10 17:59 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75139
562684 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILYURT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:15 | 2018-03-10 19:43 | 2.4745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4745
562703 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR30 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:29 | 2018-03-10 18:52 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3896
562701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AGILONU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:45 | 2018-03-10 19:09 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 132.0145
562704 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:46 | 2018-03-10 19:16 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4994
562710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 17:56 | 2018-03-10 18:14 | 0.30288 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14.5382
562714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 18:02 | 2018-03-10 18:29 | 0.449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0
562720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11302 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 18:12 | 2018-03-10 18:39 | 0.44899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44899
562725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ5 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 18:21 | 2018-03-10 19:34 | 1.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 0
562747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 18:59 | 2018-03-10 21:29 | 2.4978 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87.424 | 0 | 0
562751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 19:04 | 2018-03-10 20:32 | 1.4627 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4627
562763 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 19:11 | 2018-03-10 20:10 | 0.98509 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7614
562757 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KILLIK TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 19:11 | 2018-03-10 21:56 | 2.7511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0043
562776 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 19:29 | 2018-03-10 20:03 | 0.56544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56544 | 0 | 0
562789 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYADIBI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 19:57 | 2018-03-10 20:35 | 0.63247 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.5468
562793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BASANSARNIC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 19:59 | 2018-03-10 22:13 | 2.2368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2368
562792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR134 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 19:59 | 2018-03-10 21:03 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0709
562791 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:AVCI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 20:05 | 2018-03-10 21:13 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1351
562790 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CIRIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 20:06 | 2018-03-10 20:21 | 0.24181 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.2215
562799 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR31 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 20:12 | 2018-03-10 21:22 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1655
562797 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR1 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 20:12 | 2018-03-10 21:32 | 1.3431 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.0655 | 0 | 0
562803 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU TR:ALABAY YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 20:34 | 2018-03-10 22:16 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.7291
562807 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 21:01 | 2018-03-10 23:12 | 2.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | 0
562813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 21:35 | 2018-03-10 23:32 | 1.9495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0
562814 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 21:40 | 2018-03-10 22:48 | 1.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0
562816 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 21:43 | 2018-03-10 22:24 | 0.68523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68523
562819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 22:02 | 2018-03-11 01:26 | 3.3935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 0 | 0
562824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCE 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 22:21 | 2018-03-10 23:28 | 1.1282 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90.26
562841 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 22:47 | 2018-03-10 23:30 | 0.7191 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3483 | 0 | 0
562830 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 22:55 | 2018-03-10 23:31 | 0.5944 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 72.5168 | 0 | 0
562843 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 22:58 | 2018-03-10 23:39 | 0.68955 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0328
562833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SANCAKLAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 23:01 | 2018-03-10 23:32 | 0.53107 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9039
562842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KARAHIDIR KOK KOKCikis:KARAHIDIR KOK-KARAHIDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-10 23:06 | 2018-03-11 02:50 | 3.7388 | 0 | 399 | 8 | 12 | 0 | 1491.7732 | 29.9102 | 44.8654
562848 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI KOK:BEYSEHIR TR 62 KOKCikis:BEYSEHIR TR 62-BEYŞEHİR TR-62 SERVİS ÇIKIŞI TR:BEYSEHIR TR 62 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 23:44 | 2018-03-11 01:19 | 1.5768 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 894.0569 | 0 | 0
562850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M.L. TR 3.21 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-10 23:58 | 2018-03-11 01:01 | 1.0426 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5108 | 0 | 0
559121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-SCADA FİDERİ IM:IM-5 SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 01:00 | 2018-03-11 07:24 | 6.4 | 7 | 4163 | 2 | 1282 | 44.8 | 26643.2 | 12.8 | 8204.8
562855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-24 ÇIKIŞI KOK:TR2-30 ORTAKÖY YOLU KOKCikis:TR2-30 / TR2-31 ÇIKIŞI TR:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 01:01 | 2018-03-11 02:53 | 1.8651 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 171.5883 | 0 | 0
562856 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 01:03 | 2018-03-11 03:43 | 2.6719 | 8 | 1762 | 5 | 22 | 21.3751 | 4707.8702 | 13.3595 | 58.7816
562859 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 01:30 | 2018-03-11 10:02 | 8.5195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5195
559090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 02:06 | 2018-03-11 02:29 | 0.38333 | 29 | 8280 | 42 | 353 | 11.1166 | 3173.9724 | 16.0999 | 135.3155
562869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 06:18 | 2018-03-11 10:24 | 4.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
562875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMANSAH 2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 06:57 | 2018-03-11 07:52 | 0.92456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92456 | 0 | 0
562876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 07:03 | 2018-03-11 08:24 | 1.3483 | 1 | 146 | 24 | 1665 | 1.3483 | 196.8576 | 32.3602 | 2244.9861
562877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 07:07 | 2018-03-11 16:57 | 9.8224 | 11 | 8836 | 162 | 1028 | 108.0465 | 86790.8148 | 1591.2304 | 10097.4375
562880 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI YENI KOK KOKCikis:ARGITHANI YENI KÖK-ARGITHANI ESKİ KÖK ÇIKIŞI TR:ARGITHANI TR1 (160 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 07:28 | 2018-03-11 08:45 | 1.287 | 0 | 1451 | 0 | 12 | 0 | 1867.495 | 0 | 15.4445
562882 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞI KOK:SEFAKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 07:30 | 2018-03-11 09:18 | 1.7991 | 0 | 0 | 19 | 413 | 0 | 0 | 34.1835 | 743.0407
562883 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:OZKONAK6 TR KOKCikis:OZKONAK6 TR-ÖZKONAK TR4 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 07:44 | 2018-03-11 08:55 | 1.1879 | 2 | 2450 | 3 | 18 | 2.3759 | 2910.453 | 3.5638 | 21.3829
562886 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:00 | 2018-03-11 09:13 | 1.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0
562925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR01 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:11 | 2018-03-11 09:35 | 1.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | 0
562891 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR08 TRCikis:2 NOLU | AG - PANO / BOX HASARI / KABLO GİRİŞİ - ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:16 | 2018-03-11 10:01 | 1.7485 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 146.8723 | 0 | 0
562896 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:23 | 2018-03-11 09:05 | 0.68965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68965 | 0 | 0
562902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:44 | 2018-03-11 09:17 | 0.55432 | 8 | 100 | 15 | 18 | 4.4346 | 55.432 | 8.3148 | 9.9778
562906 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR90 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:50 | 2018-03-11 15:09 | 6.314 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 252.562 | 0 | 0
562908 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 5 ÇIKIŞI TR:ARGITHANI TR5 (100 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:54 | 2018-03-11 10:13 | 1.3142 | 0 | 1451 | 0 | 12 | 0 | 1906.8897 | 0 | 15.7703
562913 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 08:59 | 2018-03-11 10:51 | 1.8569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8569 | 0 | 0
559081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 09:00 | 2018-03-11 19:11 | 10.1833 | 43 | 19914 | 815 | 5185 | 437.8832 | 202790.8336 | 8299.414 | 52800.5661
559140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 09:00 | 2018-03-11 19:00 | 10 | 0 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 17360 | 0 | 0
558582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-TR1-104 ÇIKIŞI KOK:TR1-104 KOKCikis:TR1-104-TR1-106 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 09:00 | 2018-03-11 14:14 | 5.2333 | 1 | 61 | 1 | 327 | 5.2333 | 319.2331 | 5.2333 | 1711.2989
560263 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 09:00 | 2018-03-11 11:58 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
560177 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 09:01 | 2018-03-11 18:02 | 9.0167 | 5 | 31 | 48 | 1104 | 45.0834 | 279.5168 | 432.8002 | 9954.4037
557249 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM KOK:GUNEYYURT 2 TR KOKCikis:GÜNEYYURT 2TR-GÜNEYYURT 13TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 09:01 | 2018-03-11 11:57 | 2.9333 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 2434.6639 | 0 | 0
555901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:DAĞDERE ÇIKIŞI TR:DAGDERE2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 09:05 | 2018-03-11 16:01 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 478.3998
560254 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F-8 KARAMAN KOK:ILITERE KOK KOKCikis:ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 09:12 | 2018-03-11 14:43 | 5.5167 | 0 | 0 | 65 | 7 | 0 | 0 | 358.5836 | 38.6167
562917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:13 | 2018-03-11 13:28 | 4.2543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2543
562921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:20 | 2018-03-11 12:19 | 2.9766 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9766 | 0
562922 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:21 | 2018-03-11 10:24 | 1.0566 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 2.1131 | 116.2227
562924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:30 | 2018-03-11 11:42 | 2.2107 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 559.3197 | 0 | 0
559204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 09:31 | 2018-03-11 14:31 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 75
562931 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:42 | 2018-03-11 10:18 | 0.59585 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 112.0198 | 0 | 0
562929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1553 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:48 | 2018-03-11 10:08 | 0.32726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32726 | 0 | 0
562930 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK 2 KOKCikis:DEMIRCI KOK 2-DEMİRCİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:49 | 2018-03-11 10:34 | 0.74872 | 0 | 143 | 3 | 3 | 0 | 107.067 | 2.2462 | 2.2462
562936 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:55 | 2018-03-11 10:49 | 0.89865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89865 | 0 | 0
562934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 09:56 | 2018-03-11 13:37 | 3.6908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3816 | 0
558922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-9 KALE TRCikis:AKBANK ÖNÜ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:00 | 2018-03-11 21:45 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 587.5
559489 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:DM23-HARMANCIK DM DMCikis:DM 23-KÜÇÜK KOVANAGZI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:00 | 2018-03-11 12:25 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 4296 | 0 | 7.25 | 0 | 10382.0143
558984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:00 | 2018-03-11 11:40 | 1.6667 | 0 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 185.0004 | 3.3333
558890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:00 | 2018-03-11 10:30 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0
559180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ÜRGÜP FİDERİ KOK:UCHISAR4 TR KOKCikis:UCHISAR4 TR - UCHISAR6 TR ÇIKIŞI TR:UCHISAR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:00 | 2018-03-11 16:04 | 6.0667 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 697.6671 | 0 | 12.1333
560338 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-GİNİK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:00 | 2018-03-11 11:20 | 1.3333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0
556580 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:BAGLICA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:01 | 2018-03-11 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54
553684 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-FIDER1 CIKIS | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:01 | 2018-03-11 11:40 | 1.65 | 0 | 794 | 68 | 2629 | 0 | 1310.1 | 112.2 | 4337.85
556475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:03 | 2018-03-11 14:54 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 257.05
562986 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:YENIMAHALLE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:16 | 2018-03-11 12:56 | 2.6718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6718
557011 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - 62 NOLU BARAK KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:26 | 2018-03-11 11:26 | 1 | 0 | 0 | 24 | 489 | 0 | 0 | 24 | 489
554896 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:KAVAKOZU KOK KOKCikis:KAVAKOZU KOK-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 10:29 | 2018-03-11 13:20 | 2.85 | 0 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 14.25 | 601.35
563004 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR66 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:34 | 2018-03-11 11:04 | 0.50481 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 67.1397 | 0 | 0
563002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:35 | 2018-03-11 12:01 | 1.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 0
562997 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-KARAKULAK 6 ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU9 TR KOKCikis:SARACOGLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:37 | 2018-03-11 11:14 | 0.61776 | 15 | 1653 | 3 | 0 | 9.2664 | 1021.1573 | 1.8533 | 0
562999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:41 | 2018-03-11 11:33 | 0.86798 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 485.2008 | 0 | 0
563007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:50 | 2018-03-11 12:12 | 1.3687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0
563010 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:54 | 2018-03-11 12:24 | 1.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0
563012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 10:56 | 2018-03-11 13:21 | 2.4259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4259
563014 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:00 | 2018-03-11 11:46 | 0.75247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75247
563018 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:05 | 2018-03-11 13:10 | 2.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 0 | 0
563083 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:GUMUSKENT9 TR KOKCikis:GUMUSKENT9 TR - GUMUSKENT6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:12 | 2018-03-11 13:18 | 2.0981 | 0 | 259 | 3 | 0 | 0 | 543.3975 | 6.2942 | 0
563023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:13 | 2018-03-11 11:43 | 0.49266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49266 | 0 | 0
563027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:15 | 2018-03-11 17:36 | 6.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.352
563038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:18 | 2018-03-11 12:38 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 0 | 0
563033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ DM:ASLIM DM1 DMCikis:ASLIM DM-KÜÇÜK METALCİLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:24 | 2018-03-11 13:42 | 2.303 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 32.2423 | 69.0906
563034 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYADIBI 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:26 | 2018-03-11 15:05 | 3.6458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6458
563045 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:36 | 2018-03-11 12:35 | 0.98806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98806 | 0 | 0
563048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KOK KARSISI 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:42 | 2018-03-11 12:52 | 1.169 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 219.7814 | 0 | 0
563051 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:55 | 2018-03-11 12:34 | 0.6615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6615 | 0 | 0
563057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 18TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 11:58 | 2018-03-11 12:41 | 0.70873 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.7183 | 0 | 0
563060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOSUN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:01 | 2018-03-11 12:12 | 0.18884 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.9871
563067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YASARLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:06 | 2018-03-11 13:11 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0878
563071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:08 | 2018-03-11 15:28 | 3.3398 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 197.0458 | 0 | 0
563073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:09 | 2018-03-11 14:25 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2628
563082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EGRIKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:18 | 2018-03-11 13:13 | 0.9076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9076
563088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:22 | 2018-03-11 15:10 | 2.7968 | 0 | 45 | 8 | 2306 | 0 | 125.8578 | 22.3747 | 6449.513
563086 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:22 | 2018-03-11 13:13 | 0.84424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84424 | 0 | 0
563100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:26 | 2018-03-11 13:05 | 0.65314 | 64 | 10691 | 0 | 1 | 41.801 | 6982.7197 | 0 | 0.65314
563093 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:27 | 2018-03-11 15:00 | 2.5487 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 443.4773 | 0 | 5.0974
563101 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:33 | 2018-03-11 13:54 | 1.3478 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 270.9118 | 0 | 0
563104 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:34 | 2018-03-11 14:31 | 1.9459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9459
563110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:37 | 2018-03-11 17:39 | 5.0365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0365
563111 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:42 | 2018-03-11 14:24 | 1.6941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6941
563118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 12:55 | 2018-03-11 15:16 | 2.3461 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 110.2686 | 4.6923
560287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE6 TR TRCikis:H KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 13:00 | 2018-03-11 15:05 | 2.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 131.2498 | 0 | 0
563122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 13:04 | 2018-03-11 13:50 | 0.77301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77301 | 0 | 0
563132 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 13:16 | 2018-03-11 18:12 | 4.933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 0 | 0
563128 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR TR11 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 13:16 | 2018-03-11 15:16 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0042
563135 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:SAKYATAN KOK KOKCikis:SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 13:24 | 2018-03-11 17:26 | 4.0355 | 0 | 68 | 5 | 21 | 0 | 274.4113 | 20.1773 | 84.7447
563140 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 KOK:URGUP23 TR KOKCikis:URGUP23 TR-ÜRGÜP TR1 GİRİŞ TR:URGUP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 13:27 | 2018-03-11 16:50 | 3.3787 | 1 | 270 | 0 | 26 | 3.3787 | 912.2382 | 0 | 87.8452
563159 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 13:39 | 2018-03-11 14:23 | 0.74066 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9626 | 0 | 0
563152 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-10 KOKCikis:AKPINAR TR-10-TR17 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 13:40 | 2018-03-11 14:16 | 0.60369 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0.60369 | 92.9683 | 0 | 0
559584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F5 İNCESU KOK:INCESU KOK KOKCikis:INCESU KOK-INCESU1 TR,HUYUK KOK ÇIKIŞI TR:MUSA SAVAS1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-11 13:59 | 2018-03-11 14:35 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.6 | 15
563172 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR3 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 14:03 | 2018-03-11 17:52 | 3.8126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8126
563185 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ KOK:BEYSEHIR TR 31 KOKCikis:BEYSEHIR TR 31-BEYŞEHİR TR-57 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 14:23 | 2018-03-11 14:36 | 0.22179 | 0 | 802 | 7 | 71 | 0 | 177.8756 | 1.5525 | 15.7471
563192 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOSUN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 14:31 | 2018-03-11 14:49 | 0.30551 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.3039
563196 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR108 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 14:37 | 2018-03-11 15:10 | 0.55379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55379
563215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:03 | 2018-03-11 17:35 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.522
563209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis:YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:07 | 2018-03-11 17:24 | 2.2801 | 0 | 0 | 226 | 233 | 0 | 0 | 515.2913 | 531.2517
563216 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:09 | 2018-03-11 16:45 | 1.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0
563212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARTALKAYA TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:09 | 2018-03-11 17:37 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4628
563219 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:16 | 2018-03-11 17:44 | 2.4609 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3828 | 0
563228 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:23 | 2018-03-11 16:52 | 1.4756 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2316 | 0
563238 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ KOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZINCIRLI 1 TR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:37 | 2018-03-11 17:46 | 2.1425 | 9 | 247 | 3 | 12 | 19.2829 | 529.2074 | 6.4276 | 25.7105
563240 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR TOKI4 TR TRCikis:2 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:43 | 2018-03-11 16:49 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1038
563250 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:53 | 2018-03-11 17:41 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 382.9996
563255 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 15:57 | 2018-03-11 16:13 | 0.27052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27052 | 0 | 0
563262 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:07 | 2018-03-11 17:22 | 1.2551 | 12 | 72 | 0 | 0 | 15.0612 | 90.3672 | 0 | 0
563267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:OKCU2 TR KOKCikis:OKCU2 TR-TR 4 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:17 | 2018-03-11 18:33 | 2.2549 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.0389 | 0
563284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60804 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:42 | 2018-03-11 17:10 | 0.46744 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 90.6834 | 0 | 0
563281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:46 | 2018-03-11 18:11 | 1.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0
563287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:50 | 2018-03-11 17:33 | 0.71547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71547 | 0 | 0
563283 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 16:51 | 2018-03-11 19:11 | 2.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0
563296 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 17:05 | 2018-03-11 20:16 | 3.1809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1809 | 0 | 0
563306 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 17:06 | 2018-03-11 17:23 | 0.27738 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.4309 | 0 | 0
563309 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 17:18 | 2018-03-11 19:00 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7067
563317 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 17:36 | 2018-03-11 19:38 | 2.0365 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.073 | 4.073
563337 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-11 18:18 | 2018-03-11 18:46 | 0.46775 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.581
563341 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 18:39 | 2018-03-11 20:29 | 1.8408 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 167.5092 | 0 | 1.8408
563344 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 18:41 | 2018-03-11 19:01 | 0.32974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32974 | 0 | 0
563349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 18:46 | 2018-03-11 19:13 | 0.44706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44706 | 0 | 0
563364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF12 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:00 | 2018-03-11 20:09 | 1.1453 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 565.7535 | 0 | 0
563372 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:21 | 2018-03-11 20:31 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1628
563373 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:24 | 2018-03-11 20:11 | 0.79231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79231
563375 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE5 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:27 | 2018-03-11 20:42 | 1.2565 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 105.5435 | 0 | 0
563374 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:27 | 2018-03-11 20:46 | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3149
563378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 20TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:30 | 2018-03-11 20:29 | 0.97833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.1765 | 0 | 0
563380 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:35 | 2018-03-11 20:06 | 0.51479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51479 | 0 | 0
563387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:53 | 2018-03-11 21:25 | 1.5402 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 78.5502 | 0
563388 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 19:54 | 2018-03-11 21:15 | 1.3421 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87.2352
563406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 20:41 | 2018-03-11 21:02 | 0.34289 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 134.7558 | 0 | 0
563418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 21:35 | 2018-03-11 23:28 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8755
563422 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 21:57 | 2018-03-11 23:03 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0
563425 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:GOLCUKYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 22:01 | 2018-03-12 01:11 | 3.1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1672
563429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 22:35 | 2018-03-11 23:01 | 0.44331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44331 | 0 | 0
563436 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-11 23:15 | 2018-03-11 23:48 | 0.55131 | 14 | 59 | 0 | 0 | 7.7183 | 32.5273 | 0 | 0
563451 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 04:46 | 2018-03-12 10:27 | 5.6807 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 11.3614 | 1232.7141
563458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK 1 KOKCikis:A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 06:43 | 2018-03-12 08:12 | 1.4735 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 154.7165 | 0
563492 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 07:19 | 2018-03-12 08:12 | 0.88961 | 1 | 508 | 37 | 22 | 0.88961 | 451.9219 | 32.9156 | 19.5714
563498 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 07:41 | 2018-03-12 09:03 | 1.3524 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1.3524 | 151.4744
563500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 07:54 | 2018-03-12 10:14 | 2.3314 | 1 | 33 | 91 | 76 | 2.3314 | 76.9375 | 212.161 | 177.1894
563503 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:ŞEYHLER KÖK KOKCikis:ŞEYHLER KÖK-KULA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 07:58 | 2018-03-12 09:09 | 1.182 | 0 | 0 | 14 | 482 | 0 | 0 | 16.5473 | 569.6999
563507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 08:11 | 2018-03-12 09:46 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5794
563508 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI2 TR2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 08:16 | 2018-03-12 09:17 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1882
563510 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK:FATİH MH TR 12 KOKCikis:FATİH MH TR 12 -FATİH MH TR 32 ÇIKIŞI TR:FATIH MH TR32 (250 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 08:21 | 2018-03-12 09:36 | 1.2511 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 464.1655 | 0 | 0
563511 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK:ALAKOVA TAŞPINAR 1 TR KOKCikis:ALAKOVA TAŞPINAR 1 TR-YENİBAHÇE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 08:25 | 2018-03-12 09:58 | 1.5487 | 0 | 0 | 31 | 368 | 0 | 0 | 48.0109 | 569.9363
563514 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 08:29 | 2018-03-12 10:18 | 1.8138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8138 | 0 | 0
563520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 08:38 | 2018-03-12 09:08 | 0.49978 | 0 | 0 | 185 | 33 | 0 | 0 | 92.4593 | 16.4927
563522 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 08:44 | 2018-03-12 12:08 | 3.3948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3948
563527 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS64 TR KOKCikis:AVANOS64 TR-AVANOS TR59 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 08:48 | 2018-03-12 09:14 | 0.43115 | 4 | 20 | 4 | 1 | 1.7246 | 8.623 | 1.7246 | 0.43115
563528 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 08:49 | 2018-03-12 09:27 | 0.63488 | 1 | 508 | 37 | 22 | 0.63488 | 322.519 | 23.4906 | 13.9674
555923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:DAĞDERE ÇIKIŞI TR:CALTI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 09:00 | 2018-03-12 16:17 | 7.2833 | 0 | 5 | 0 | 249 | 0 | 36.4166 | 0 | 1813.5492
558241 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 09:00 | 2018-03-12 11:24 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 408
559668 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:CP-1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 09:00 | 2018-03-12 13:38 | 4.6333 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1427.0656 | 0 | 0
563552 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ TR:YAKACIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:00 | 2018-03-12 09:32 | 0.52762 | 0 | 509 | 4 | 28 | 0 | 268.5586 | 2.1105 | 14.7734
560151 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ KÖK 1 KOKCikis:GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 09:01 | 2018-03-12 09:50 | 0.81667 | 5 | 1827 | 121 | 116 | 4.0834 | 1492.0561 | 98.8171 | 94.7337
559397 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:DEDELI KOK KOKCikis:DEDELI KOK-DEVEDAMI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 09:01 | 2018-03-12 10:45 | 1.7333 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79.7332 | 0
563535 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:04 | 2018-03-12 10:11 | 1.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3601 | 0 | 0
563539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 25 TR ÇIKIŞI KOK:BUHARA5 TR KOKCikis:BUHARA5 TR-H.ÇELEBİ 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:11 | 2018-03-12 09:47 | 0.60227 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 1143.1085 | 0 | 0
563547 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:12 | 2018-03-12 09:51 | 0.64438 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.1308
557233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F5 İNCESU KOK:INCESU KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 09:31 | 2018-03-12 13:52 | 4.35 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 13.05 | 91.35
563579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-DENİRCİK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:42 | 2018-03-12 13:31 | 3.811 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.0847
563585 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:47 | 2018-03-12 11:22 | 1.5817 | 9 | 14 | 19 | 102 | 14.2355 | 22.1441 | 30.0527 | 161.3354
563591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ TRCikis:DUMAN KIRTASİYE | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:52 | 2018-03-12 11:58 | 2.0929 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 313.938 | 0 | 0
563596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-KARAHİSAR RMU/ÇİÇEKLER KÖK ÇIKIŞI TR:YUKARI ESENCE TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 09:57 | 2018-03-12 15:55 | 5.9654 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 256.5122
554897 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:KAVAKOZU KOK KOKCikis:KAVAKOZU KOK-KAVAKÖZÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:00 | 2018-03-12 14:50 | 4.8333 | 0 | 0 | 2 | 244 | 0 | 0 | 9.6667 | 1179.3325
561726 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:00 | 2018-03-12 11:24 | 1.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0
556476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:SENIRIN KOK KABIN KOKCikis:SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:00 | 2018-03-12 13:22 | 3.3667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0
560252 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCEPINAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:01 | 2018-03-12 15:52 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 280.8
552788 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:01 | 2018-03-12 15:01 | 5 | 0 | 167 | 64 | 162 | 0 | 835 | 320 | 810
561338 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:01 | 2018-03-12 13:15 | 3.2333 | 0 | 0 | 66 | 254 | 0 | 0 | 213.3998 | 821.2658
560163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:01 | 2018-03-12 11:16 | 1.25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0
559713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.27/A EMİR SİTESİ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:01 | 2018-03-12 11:44 | 1.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
563606 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-KARAHİSAR RMU/ÇİÇEKLER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:04 | 2018-03-12 10:53 | 0.80842 | 3 | 1365 | 22 | 2324 | 2.4253 | 1103.4933 | 17.7852 | 1878.7681
563607 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:BEYRELI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:05 | 2018-03-12 17:53 | 7.8135 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 15.627 | 2297.169
563608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:05 | 2018-03-12 10:31 | 0.43205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43205 | 0 | 0
563609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-39 GUNEYKENT-4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:06 | 2018-03-12 10:20 | 0.2385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2385 | 0 | 0
563617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:10 | 2018-03-12 12:17 | 2.1095 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6572 | 0 | 0
563621 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:11 | 2018-03-12 12:34 | 2.3891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3891 | 0 | 0
560152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK:KUSCA1 TR KOKCikis:KUSCA1 TR-KUŞÇA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:16 | 2018-03-12 11:03 | 0.78333 | 0 | 122 | 37 | 177 | 0 | 95.5663 | 28.9832 | 138.6494
563649 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC29 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:16 | 2018-03-12 13:30 | 3.2312 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 197.1026 | 0 | 0
563627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KURUCAY TR 1.4 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:18 | 2018-03-12 12:08 | 1.8368 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.2462 | 0 | 0
563826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:25 | 2018-03-12 15:06 | 4.6897 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 379.8616
563637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:25 | 2018-03-12 12:10 | 1.7534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 0 | 0
563640 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:27 | 2018-03-12 15:34 | 5.1153 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1171.4083 | 0 | 0
563648 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS4 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:38 | 2018-03-12 12:46 | 2.1341 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.6935 | 0 | 0
563653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:40 | 2018-03-12 21:29 | 10.811 | 0 | 0 | 13 | 1662 | 0 | 0 | 140.5433 | 17967.9152
563658 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:45 | 2018-03-12 11:48 | 1.0566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0566 | 0 | 0
559886 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 10:54 | 2018-03-12 12:09 | 1.25 | 0 | 0 | 125 | 431 | 0 | 0 | 156.25 | 538.75
563670 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 10:58 | 2018-03-12 12:04 | 1.1027 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 194.0787 | 0 | 0
563681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:01 | 2018-03-12 11:37 | 0.59203 | 6 | 712 | 5 | 53 | 3.5522 | 421.5254 | 2.9602 | 31.3776
563802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:03 | 2018-03-12 13:28 | 2.4179 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 265.9723 | 0 | 0
563686 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:03 | 2018-03-12 14:25 | 3.3574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3574
563689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31102 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:09 | 2018-03-12 11:39 | 0.49455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49455
563693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİ KOK:SAVASKOY KOK KOKCikis:SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-1 TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:15 | 2018-03-12 12:14 | 0.98907 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 240.344
563695 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:17 | 2018-03-12 13:15 | 1.9679 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 104.3008
563705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:22 | 2018-03-12 12:21 | 0.9838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9838 | 0 | 0
563710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:31 | 2018-03-12 18:09 | 6.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6367 | 0 | 0
563715 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHASANLI1 TR KOKCikis:KARAHASANLI1 TR - KÖYLER ÇIKIŞI TR:OZCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:33 | 2018-03-12 12:33 | 0.99285 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 79.428
563720 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:OZKONAK KOK KOKCikis:OZKONAK KOK-ÖZKONAK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:42 | 2018-03-12 12:20 | 0.62631 | 2 | 2823 | 9 | 19 | 1.2526 | 1768.0731 | 5.6368 | 11.8999
563721 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI YAYLASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:43 | 2018-03-12 12:10 | 0.45364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45364
563725 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:DAG ÇIFTLIGI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:47 | 2018-03-12 21:32 | 9.7523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7523
563767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 11:51 | 2018-03-12 14:11 | 2.3343 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 294.1243 | 0 | 0
560179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 12:01 | 2018-03-12 12:27 | 0.43333 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 22.5332 | 1.7333
559663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 12:06 | 2018-03-12 16:58 | 4.8667 | 0 | 0 | 19 | 450 | 0 | 0 | 92.4667 | 2190.0015
561789 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 12:10 | 2018-03-12 14:10 | 2 | 0 | 42 | 95 | 181 | 0 | 84 | 190 | 362
563769 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:TUYAP DM DMCikis:TUYAP DM-KOBİSAN DM A BARASI ÇIKIŞI TR:KOBISAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 12:10 | 2018-03-12 12:59 | 0.81137 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5478 | 0 | 0
563765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21611 TRCikis:G-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 12:17 | 2018-03-12 13:43 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4398
563782 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLIYAYLASI1TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 12:28 | 2018-03-12 13:59 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5211
563790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F2-SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - ÇAKIN 1 TR ÇIKIŞI KOK:ESENLER2 TR KOKCikis:ESENLER2 TR ESENLER 3 TR 'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 12:34 | 2018-03-12 13:47 | 1.2095 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 2593.1251 | 0 | 0
563792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEYITHACI KOK KOKCikis:KURTBASAN KÖK GİRİŞ-ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 12:37 | 2018-03-12 13:50 | 1.2187 | 0 | 0 | 108 | 246 | 0 | 0 | 131.6207 | 299.8027
563800 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:KIRKOBA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 12:46 | 2018-03-12 13:17 | 0.51535 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.8837
563823 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:13 | 2018-03-12 15:10 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4928
563831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20517 TRCikis:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:19 | 2018-03-12 19:27 | 6.1366 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 3369.0099 | 0 | 0
560182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 13:30 | 2018-03-12 14:55 | 1.4167 | 0 | 1 | 44 | 259 | 0 | 1.4167 | 62.3335 | 366.9175
560150 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 13:30 | 2018-03-12 14:48 | 1.3 | 0 | 0 | 116 | 50 | 0 | 0 | 150.8 | 65
561355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI OREN KOK KOKCikis:OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 13:30 | 2018-03-12 14:36 | 1.1 | 0 | 0 | 35 | 217 | 0 | 0 | 38.5 | 238.7
563839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:32 | 2018-03-12 13:58 | 0.42867 | 12 | 328 | 1 | 0 | 5.144 | 140.6038 | 0.42867 | 0
563854 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:33 | 2018-03-12 14:01 | 0.46467 | 2 | 6380 | 0 | 0 | 0.92934 | 2964.5946 | 0 | 0
563853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:41 | 2018-03-12 18:12 | 4.5223 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.7898 | 0 | 0
563857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YASARLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:45 | 2018-03-12 20:18 | 6.5534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5534
563855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:45 | 2018-03-12 14:54 | 1.1502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1502
563862 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:49 | 2018-03-12 14:50 | 1.0208 | 0 | 0 | 18 | 38 | 0 | 0 | 18.374 | 38.7896
563865 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÜLLÜCE RAMAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:53 | 2018-03-12 14:34 | 0.67453 | 3 | 286 | 3 | 245 | 2.0236 | 192.9156 | 2.0236 | 165.2599
563866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ KOK:ICERI CUMRA8 TR KOKCikis:ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 13:55 | 2018-03-12 14:16 | 0.35314 | 0 | 151 | 3 | 5 | 0 | 53.3241 | 1.0594 | 1.7657
560340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-12 14:00 | 2018-03-12 14:20 | 0.33333 | 0 | 1 | 200 | 214 | 0 | 0.33333 | 66.666 | 71.3326
563972 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:SAKYATAN KOK KOKCikis:SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:05 | 2018-03-12 16:30 | 2.4088 | 0 | 68 | 5 | 21 | 0 | 163.7984 | 12.044 | 50.5848
563873 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:07 | 2018-03-12 15:28 | 1.3425 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 2.6851 | 225.5484
563874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-BOTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:09 | 2018-03-12 14:33 | 0.408 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.384 | 0
563877 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR SULAMA-6 TRCikis:1.CIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:09 | 2018-03-12 19:34 | 5.4229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8458
563878 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR:HARUNLAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:11 | 2018-03-12 14:45 | 0.5619 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 57.3138
563907 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:ISMIL6 TR KOKCikis:ISMIL6 TR-ISMIL7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:14 | 2018-03-12 15:36 | 1.3606 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 463.968 | 0 | 0
563882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:17 | 2018-03-12 17:06 | 2.8203 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 242.5501 | 0 | 2.8203
563880 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOYCEGIZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:17 | 2018-03-12 17:00 | 2.7178 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.5586 | 0 | 0
563884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:18 | 2018-03-12 17:55 | 3.6187 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 398.0515 | 0 | 0
563887 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK YENI TR 1.39 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:23 | 2018-03-12 17:46 | 3.3792 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 67.5832 | 0 | 94.6165
563888 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-3 KOKCikis:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:25 | 2018-03-12 16:04 | 1.6449 | 0 | 120 | 1 | 5 | 0 | 197.3904 | 1.6449 | 8.2246
563900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-6A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 14:33 | 2018-03-12 16:24 | 1.8468 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 214.2288 | 0 | 0
563999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESENLİK TR3.48 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:00 | 2018-03-12 19:33 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.554
563924 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DURHASANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:00 | 2018-03-12 17:26 | 2.4337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.301
563925 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:OKCU7 TR KOKCikis:OKCU7 TR-ZİRAAT OKULU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:02 | 2018-03-12 16:34 | 1.5387 | 6 | 114 | 1 | 3 | 9.2322 | 175.4118 | 1.5387 | 4.6161
563990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI KOK:YAVSANKUYU YESILHAT KOK KOKCikis:YAVŞANKUYU YEŞİLHAT - YAVŞANKUYU SULAMA CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:04 | 2018-03-12 17:05 | 2.0243 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1214 | 0
563933 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ KOK:BASYAYLA KOK KOKCikis:BAŞYAYLA KÖK-BAŞYAYLA MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:11 | 2018-03-12 16:07 | 0.92518 | 1 | 943 | 0 | 0 | 0.92518 | 872.4447 | 0 | 0
564043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-69 UCGOZ TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:19 | 2018-03-12 18:09 | 2.8368 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 212.7608 | 0 | 0
564042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:26 | 2018-03-12 17:26 | 2.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0014 | 0 | 0
563956 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:30 | 2018-03-12 16:59 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4764
563966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 15:43 | 2018-03-12 19:02 | 3.3158 | 0 | 513 | 1 | 358 | 0 | 1701.0105 | 3.3158 | 1187.06
563981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:01 | 2018-03-12 17:13 | 1.2066 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8264 | 0
563977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:01 | 2018-03-12 17:26 | 1.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0
563987 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:07 | 2018-03-12 18:19 | 2.1973 | 0 | 115 | 0 | 73 | 0 | 252.6895 | 0 | 160.4029
563998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:14 | 2018-03-12 18:03 | 1.8179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8179 | 0 | 0
564010 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR44 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:29 | 2018-03-12 17:36 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1183
564012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-6A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:31 | 2018-03-12 22:53 | 6.3657 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 108.2167 | 0 | 0
564013 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:32 | 2018-03-12 20:51 | 4.3113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3113
564015 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:KARAKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:37 | 2018-03-12 17:43 | 1.0999 | 0 | 0 | 3 | 801 | 0 | 0 | 3.2998 | 881.0439
564023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 16:40 | 2018-03-12 17:32 | 0.86373 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0461 | 0 | 0
564047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:01 | 2018-03-12 17:19 | 0.28939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28939
564046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK KOKCikis:BURUNOBA KÖK-BURUNOBA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:02 | 2018-03-12 18:09 | 1.1109 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6653 | 0
564060 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU17 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:12 | 2018-03-12 18:15 | 1.0539 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.4817 | 0 | 0
564059 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:12 | 2018-03-12 19:17 | 2.0762 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2284 | 0 | 0
564085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:33 | 2018-03-12 18:25 | 0.86113 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.8339 | 0 | 0
564080 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:41 | 2018-03-12 18:42 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025
564094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1031 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:43 | 2018-03-12 18:36 | 0.87963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87963
564089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:45 | 2018-03-12 19:19 | 1.5657 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2627 | 0
564093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:49 | 2018-03-12 18:23 | 0.5725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0075 | 0 | 0
564098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:55 | 2018-03-12 19:32 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6063
564099 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 17:58 | 2018-03-12 18:45 | 0.77979 | 1 | 508 | 37 | 22 | 0.77979 | 396.1333 | 28.8522 | 17.1554
564107 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:03 | 2018-03-12 18:20 | 0.28223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0
564111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADLIYE PARKI TR 3.24 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:08 | 2018-03-12 18:23 | 0.24905 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 38.1046 | 0 | 0
564113 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI MUSLUK YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:09 | 2018-03-12 18:39 | 0.49423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49423 | 0 | 0
564121 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:19 | 2018-03-12 19:32 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 58.5029
564123 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KÖK-İSAHOCALI ÇIKIŞ TR:CAMSARI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:26 | 2018-03-12 19:31 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.6925
564126 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:26 | 2018-03-12 18:37 | 0.17501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17501 | 0 | 0
564130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BULGURLUK 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:28 | 2018-03-12 19:20 | 0.87579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87579
564132 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK:GULSEHIR11 TR KOKCikis:GULSEHIR11 TR - GULSEHIR3 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:31 | 2018-03-12 19:16 | 0.75222 | 2 | 3291 | 8 | 58 | 1.5044 | 2475.556 | 6.0178 | 43.6288
564133 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:31 | 2018-03-12 19:12 | 0.67501 | 0 | 0 | 14 | 1387 | 0 | 0 | 9.4501 | 936.2389
564134 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:TASLITEPE TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:32 | 2018-03-12 20:33 | 2.0095 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 188.8902
564136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F1 BOSNA HERSEK-1(MESAJ FİDERİ) DM:DM-4 MESAJ DMCikis:DM-4 MESAJ-BOSNAHERSEK50 TR KOK:BOSNAHERSEK50 TR KOKCikis:BOSNAHERSEK50 TR - BOSNAHERSEK51 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:33 | 2018-03-12 18:55 | 0.36918 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 654.187 | 0 | 0
564137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M.L. TR 3.21 TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:33 | 2018-03-12 18:45 | 0.19214 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 28.821 | 0 | 0
564140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:41 | 2018-03-12 20:22 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6782
564163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 18:58 | 2018-03-12 19:20 | 0.37083 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 203.5857 | 0 | 0
564172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 19:06 | 2018-03-12 19:42 | 0.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5917 | 0 | 0
564176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 17 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 19:12 | 2018-03-12 20:14 | 1.0377 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 92.3517 | 0 | 2.0753
564181 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KUCUKHASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 19:20 | 2018-03-13 00:10 | 4.8286 | 0 | 377 | 1 | 24 | 0 | 1820.3822 | 4.8286 | 115.8864
564191 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ON DOKUZ MAYIS2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 19:23 | 2018-03-12 20:47 | 1.3972 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 1346.8622 | 0 | 0
564195 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 19:27 | 2018-03-12 20:28 | 1.022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0
564202 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 19:52 | 2018-03-12 21:02 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.7042
564210 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 20:18 | 2018-03-12 22:12 | 1.9077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9077 | 0 | 0
564212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-2 KOKCikis:MALTSAN KOK-2-ASLIM YAYLASI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-12 20:23 | 2018-03-12 22:54 | 2.5149 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 35.2083 | 75.4464
564214 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 20:32 | 2018-03-12 21:06 | 0.56903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56903
564222 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 20:42 | 2018-03-12 22:20 | 1.6301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6301
564224 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATINYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 20:48 | 2018-03-12 23:06 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.606
564230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 21:14 | 2018-03-12 22:17 | 1.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0
564234 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR2 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 21:33 | 2018-03-13 00:33 | 2.9949 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.8374 | 0 | 0
564236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10 YER ALTI TRCikis:TERME CAD. | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 21:40 | 2018-03-12 23:43 | 2.0447 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.2365 | 0 | 0
564240 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 34 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 21:46 | 2018-03-12 22:24 | 0.64159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2832 | 0 | 0
564250 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 22:20 | 2018-03-12 23:40 | 1.3345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3345 | 0 | 0
564251 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 22:26 | 2018-03-12 23:04 | 0.63663 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.8227
564258 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-KOLAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-12 23:01 | 2018-03-12 23:50 | 0.81148 | 0 | 0 | 55 | 204 | 0 | 0 | 44.6314 | 165.5419
564267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 00:11 | 2018-03-13 01:29 | 1.2955 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.0243 | 0 | 0
564270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 00:52 | 2018-03-13 01:02 | 0.15875 | 10 | 8388 | 0 | 0 | 1.5875 | 1331.595 | 0 | 0
564272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-GÖKGÖZLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 01:48 | 2018-03-13 02:11 | 0.39332 | 10 | 13 | 6 | 0 | 3.9332 | 5.1132 | 2.3599 | 0
564275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 03:09 | 2018-03-13 05:09 | 1.9987 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 705.5482 | 0 | 0
564277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 03:32 | 2018-03-13 04:29 | 0.94593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94593
564287 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ KOK:TR1-27 KOKCikis:TR1-27-TR1-53 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 06:45 | 2018-03-13 08:26 | 1.6751 | 2 | 408 | 0 | 0 | 3.3503 | 683.453 | 0 | 0
564313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 07:12 | 2018-03-13 07:48 | 0.60145 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8043 | 0 | 0
564329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 07:32 | 2018-03-13 08:33 | 1.0125 | 1 | 225 | 2 | 13 | 1.0125 | 227.808 | 2.025 | 13.1622
564341 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:26 | 2018-03-13 08:48 | 0.36728 | 11 | 1363 | 89 | 386 | 4.0401 | 500.6026 | 32.6879 | 141.7701
564342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:32 | 2018-03-13 09:53 | 1.3621 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6215 | 0 | 0
564351 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR17 KOKCikis:BOR TR-17 - BOR TR-99 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:37 | 2018-03-13 08:55 | 0.3045 | 6 | 324 | 0 | 0 | 1.827 | 98.658 | 0 | 0
564349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:38 | 2018-03-13 09:50 | 1.2066 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 211.1498 | 0 | 0
564361 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SUBATAN1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:44 | 2018-03-13 09:49 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0894
564365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 23TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:45 | 2018-03-13 09:28 | 0.71441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71441 | 0 | 0
564363 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:48 | 2018-03-13 13:37 | 4.8207 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 168.7235 | 9.6413
564372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:52 | 2018-03-13 11:34 | 2.6917 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 10.7667 | 323.0016
564380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KUCUKBESKAVAK KOK KOKCikis:ÇÖL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:57 | 2018-03-13 12:32 | 3.5887 | 0 | 2 | 22 | 483 | 0 | 7.1775 | 78.9521 | 1733.3566
564383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR:HELVADERE7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 08:58 | 2018-03-13 11:17 | 2.3175 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 50.9859 | 185.4032
555922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI TR:TOMEK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 09:00 | 2018-03-13 15:48 | 6.8 | 0 | 133 | 0 | 6 | 0 | 904.4 | 0 | 40.8
559488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-İPLİK FABRİKASI ÇIKIŞI KOK:SEKER POMPA TR KOKCikis:SEKER POMPA TR - BUSAN ALTGECIT TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 09:00 | 2018-03-13 14:00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
560250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-KILBASAN 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 09:00 | 2018-03-13 16:04 | 7.0667 | 0 | 931 | 0 | 6 | 0 | 6579.0698 | 0 | 42.4
559273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 09:01 | 2018-03-13 15:57 | 6.9333 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 665.5997 | 0 | 6.9333
558507 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 09:01 | 2018-03-13 10:15 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 143.0663
564377 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:02 | 2018-03-13 11:50 | 2.8003 | 25 | 13682 | 82 | 3507 | 70.0062 | 38313.0205 | 229.6205 | 9820.4767
560692 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-FIDER1 CIKIS TR:IHSANIYE TR2 (63 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 09:04 | 2018-03-13 12:17 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 421.3838
564384 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:BEYRELICAMICI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:09 | 2018-03-13 15:53 | 6.7273 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 6.7273 | 248.9116
564389 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:13 | 2018-03-13 13:10 | 3.942 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8261 | 0
564395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-21 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:20 | 2018-03-13 09:43 | 0.37568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0 | 0
564400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:26 | 2018-03-13 10:03 | 0.61588 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.397 | 0 | 0
564404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:31 | 2018-03-13 10:11 | 0.66867 | 29 | 6147 | 1554 | 3428 | 19.3914 | 4110.3145 | 1039.1132 | 2292.2008
564408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:32 | 2018-03-13 10:37 | 1.0781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3907 | 0 | 0
564409 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-2 KOKCikis:MALTSAN KOK-2-ASLIM YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:33 | 2018-03-13 11:16 | 1.7166 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 24.0317 | 51.4965
564413 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:33 | 2018-03-13 12:33 | 3.0016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0016
564420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:46 | 2018-03-13 10:22 | 0.60052 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 69.0598 | 0 | 0
564425 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULPINAR2 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:47 | 2018-03-13 12:37 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8367
564427 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:49 | 2018-03-13 12:01 | 2.1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1975 | 0 | 0
564426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 09:50 | 2018-03-13 17:40 | 7.8217 | 0 | 0 | 13 | 1662 | 0 | 0 | 101.6827 | 12999.7485
559762 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 10:00 | 2018-03-13 12:58 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118.6668
559479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 10:00 | 2018-03-13 10:59 | 0.98333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.5666 | 0 | 0
561382 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-KUYUYLUSEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 10:01 | 2018-03-13 11:45 | 1.7333 | 0 | 556 | 30 | 697 | 0 | 963.7315 | 51.9999 | 1208.131
554891 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:KAVAKOZU KOK KOKCikis:KAVAKOZU KOK-PINARKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 10:06 | 2018-03-13 13:54 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 889.2
564440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:07 | 2018-03-13 11:26 | 1.3249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 0
561407 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 10:11 | 2018-03-13 11:44 | 1.55 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 196.85 | 0 | 0
564446 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:12 | 2018-03-13 10:29 | 0.27488 | 0 | 152 | 0 | 37 | 0 | 41.7818 | 0 | 10.1706
564464 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:13 | 2018-03-13 10:51 | 0.63265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2653
564453 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:16 | 2018-03-13 11:22 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0976
564450 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:17 | 2018-03-13 19:16 | 8.9796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9796 | 0 | 0
564457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:25 | 2018-03-13 11:14 | 0.82359 | 1 | 0 | 52 | 78 | 0.82359 | 0 | 42.8267 | 64.24
561362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI2 TR KOKCikis:CIHANBEYLI2 TR-ATÇEKEN ÇIKIŞI TR:KOPRUBASI14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 10:30 | 2018-03-13 12:47 | 2.2833 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 762.6322 | 0 | 0
564490 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK KOKCikis:KATRANCI KOK-KATRANCI 2 FİDERİ GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:32 | 2018-03-13 11:43 | 1.1788 | 0 | 0 | 39 | 294 | 0 | 0 | 45.9716 | 346.5554
564475 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:36 | 2018-03-13 11:41 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0771
564480 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:37 | 2018-03-13 14:59 | 4.3707 | 62 | 987 | 496 | 544 | 270.9815 | 4313.8513 | 2167.8523 | 2377.6445
564481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20505 TRCikis:F-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:39 | 2018-03-13 11:22 | 0.72285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72285 | 0 | 0
564495 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:46 | 2018-03-13 11:08 | 0.36171 | 0 | 377 | 118 | 225 | 0 | 136.3647 | 42.6818 | 81.3847
564500 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR17 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 10:56 | 2018-03-13 11:37 | 0.69065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69065 | 0 | 0
564510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:05 | 2018-03-13 11:59 | 0.8987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8987 | 0 | 0
564514 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:13 | 2018-03-13 11:56 | 0.72104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72104 | 0 | 0
564516 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:15 | 2018-03-13 14:25 | 3.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1692 | 0 | 0
564519 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:15 | 2018-03-13 14:33 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2961
564522 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:18 | 2018-03-13 11:34 | 0.26717 | 12 | 4664 | 56 | 4875 | 3.206 | 1246.0809 | 14.9615 | 1302.4537
564524 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:19 | 2018-03-13 11:43 | 0.40768 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40768 | 0
564531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:27 | 2018-03-13 12:11 | 0.73331 | 0 | 24 | 18 | 296 | 0 | 17.5994 | 13.1996 | 217.0598
559730 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:SOFULAR KOK-1 KOKCikis:SOFULAR KOK-1-SOFULAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 11:30 | 2018-03-13 18:32 | 7.0167 | 0 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 21.05 | 891.1171
564537 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:31 | 2018-03-13 13:30 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.5987
564543 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR TR8 KOKCikis:ALTUNHİSAR TR-8 - ALTUNHİSAR TR-10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:39 | 2018-03-13 12:18 | 0.6466 | 1 | 535 | 0 | 4 | 0.6466 | 345.931 | 0 | 2.5864
564547 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:43 | 2018-03-13 14:25 | 2.7053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7053 | 0 | 0
564550 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:44 | 2018-03-13 12:34 | 0.83356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83356
564557 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 11:47 | 2018-03-13 13:55 | 2.1332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 0 | 0
561535 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:ACIGOL8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 12:00 | 2018-03-13 12:59 | 0.98333 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.9667 | 1.9667
564648 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:14 | 2018-03-13 14:28 | 2.2383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4766 | 0 | 0
564586 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:14 | 2018-03-13 13:18 | 1.0694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54.5379 | 0 | 0
564595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-3 YEŞİLBURÇ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:26 | 2018-03-13 14:14 | 1.7934 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 104.0184
564608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:43 | 2018-03-13 16:57 | 4.2289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2289 | 0 | 0
564614 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:CIFTEKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 12:50 | 2018-03-13 13:48 | 0.96075 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8037
564640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:14 | 2018-03-13 15:07 | 1.877 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 3.7539 | 762.0498
564638 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:17 | 2018-03-13 14:44 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 124.9047
564643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:20 | 2018-03-13 13:54 | 0.56756 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31.7834
564649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:27 | 2018-03-13 17:41 | 4.2195 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 531.652 | 0 | 0
564651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-43A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:30 | 2018-03-13 14:29 | 0.99033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99033 | 0 | 0
564653 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-GİNİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:32 | 2018-03-13 15:37 | 2.0796 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 18.7162 | 62.3874
564667 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:ÇİFTLİK TR 9 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 9-ÇİFTLİK TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:46 | 2018-03-13 14:15 | 0.47965 | 1 | 118 | 0 | 48 | 0.47965 | 56.5987 | 0 | 23.0232
564688 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:51 | 2018-03-13 14:58 | 1.1242 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.6078 | 0 | 0
564672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:51 | 2018-03-13 15:09 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036
564678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU6 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 13:54 | 2018-03-13 14:50 | 0.93376 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 130.7264 | 0 | 0
564689 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE4 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:07 | 2018-03-13 18:12 | 4.0877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0877 | 0 | 0
564708 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:17 | 2018-03-13 14:47 | 0.50925 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 85.554 | 0 | 0
564700 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:18 | 2018-03-13 14:34 | 0.2639 | 25 | 13682 | 82 | 3507 | 6.5975 | 3610.6798 | 21.6398 | 925.4973
564705 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR1 TR KOKCikis:KARACASAR1 TR - ÖZAY MOD GİRİŞİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:20 | 2018-03-13 15:00 | 0.67055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67055 | 0
564709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:25 | 2018-03-13 15:08 | 0.72321 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 574.2287 | 0 | 0
564718 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:30 | 2018-03-13 15:42 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2011
564726 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:32 | 2018-03-13 15:25 | 0.88697 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 109.9843 | 0 | 12.4176
562329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI1 TR KOKCikis:SULTANHANI1 TR-SULTANHANI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-13 14:32 | 2018-03-13 15:19 | 0.78333 | 1 | 181 | 22 | 19 | 0.78333 | 141.7827 | 17.2333 | 14.8833
564729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - AYDINLIK 9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:35 | 2018-03-13 15:44 | 1.1424 | 0 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 10065.9507 | 0 | 0
564730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-ÇEŞMELİ SEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:40 | 2018-03-13 15:11 | 0.5179 | 0 | 1282 | 119 | 793 | 0 | 663.9478 | 61.6301 | 410.6947
564732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ KOK:NEVSEHIR62 TR KOKCikis:NEVSEHIR62 TR-TR61-TR64 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 14:43 | 2018-03-13 15:38 | 0.91259 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 108.5982 | 0 | 0
564744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:02 | 2018-03-13 16:37 | 1.5791 | 11 | 10121 | 17 | 212 | 17.3697 | 15981.6663 | 26.844 | 334.7607
564745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:05 | 2018-03-13 15:32 | 0.45409 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90818 | 0 | 0
564848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:08 | 2018-03-13 17:46 | 2.6401 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 81.8434 | 0 | 42.2418
564746 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:08 | 2018-03-13 16:04 | 0.938 | 62 | 987 | 496 | 544 | 58.156 | 925.806 | 465.248 | 510.272
564792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:08 | 2018-03-13 18:07 | 2.9881 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.8099 | 0 | 0
564754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:12 | 2018-03-13 18:01 | 2.8226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8226
564755 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:12 | 2018-03-13 15:30 | 0.30038 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30038 | 0
564821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:14 | 2018-03-13 17:59 | 2.7453 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 329.436 | 0 | 0
564767 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:25 | 2018-03-13 16:19 | 0.88566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88566
564770 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:28 | 2018-03-13 17:11 | 1.7166 | 0 | 582 | 1 | 32 | 0 | 999.0379 | 1.7166 | 54.9299
564787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOKI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:42 | 2018-03-13 17:06 | 1.3899 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.1881 | 0 | 0
564790 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:43 | 2018-03-13 18:48 | 3.0745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0745 | 0 | 0
564803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:52 | 2018-03-13 19:41 | 3.8109 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.7848 | 0 | 0
564802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-SEGOSOLAR MALİM GES | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:53 | 2018-03-13 18:51 | 2.9593 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.4705 | 0
564799 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENIYAPAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:54 | 2018-03-13 18:36 | 2.7054 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 178.5571
564837 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 15:59 | 2018-03-13 17:51 | 1.8631 | 0 | 0 | 13 | 561 | 0 | 0 | 24.22 | 1045.1879
564891 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:00 | 2018-03-13 17:54 | 1.8988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8988 | 0 | 0
564884 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-GİNİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:15 | 2018-03-13 17:18 | 1.043 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 9.3873 | 31.2909
564836 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ZAFERIYE TR1 (160 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:22 | 2018-03-13 17:24 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 120.4776
564861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DISPANSER YANI TR 2.26 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:45 | 2018-03-13 17:06 | 0.35291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35291 | 0 | 0
564863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:47 | 2018-03-13 18:25 | 1.6413 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4892 | 0 | 0
564867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:50 | 2018-03-13 18:00 | 1.1595 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19.7117 | 0 | 1.1595 | 0
564870 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI12 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:51 | 2018-03-13 18:22 | 1.5163 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6137 | 0 | 0
564872 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR TRCikis:ALPEK ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:53 | 2018-03-13 18:41 | 1.7983 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 55.7488 | 0 | 5.3951
564887 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 16:58 | 2018-03-13 18:11 | 1.2123 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.6093
564923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TAMIRCILER YENI TR 1.24 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:13 | 2018-03-13 17:50 | 0.62261 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.8853 | 0 | 0
564916 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:13 | 2018-03-13 18:07 | 0.89354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89354 | 0 | 0
565042 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:16 | 2018-03-13 19:40 | 2.3921 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 196.1489 | 0 | 0
564914 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:17 | 2018-03-13 18:21 | 1.0655 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.1608
564917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:20 | 2018-03-13 19:31 | 2.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1703 | 0 | 0
564919 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:22 | 2018-03-13 22:35 | 5.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.207
564935 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:BELDİBİ2 TR KOKCikis:BELDİBİ2 TR-DOĞAN KUZU MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:32 | 2018-03-13 18:05 | 0.54305 | 2 | 0 | 1 | 111 | 1.0861 | 0 | 0.54305 | 60.2786
564941 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:34 | 2018-03-13 19:09 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 132.0854
564943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:38 | 2018-03-13 19:54 | 2.2722 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 6.8166 | 0 | 52.2608
564960 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:40 | 2018-03-13 20:25 | 2.7435 | 3 | 189 | 127 | 269 | 8.2304 | 518.5158 | 348.4207 | 737.9934
564947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:42 | 2018-03-13 17:49 | 0.1198 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 56.1862 | 0 | 0
564950 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:42 | 2018-03-13 18:32 | 0.83066 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.041 | 0 | 0
564958 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:48 | 2018-03-13 18:16 | 0.46637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46637 | 0 | 0
564966 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:PUTHACI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:49 | 2018-03-13 19:51 | 2.0409 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.6547
564961 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:CUKURCIMEN 2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:51 | 2018-03-13 21:12 | 3.3568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3568
564962 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:51 | 2018-03-13 19:10 | 1.304 | 0 | 2 | 0 | 149 | 0 | 2.6079 | 0 | 194.2915
564964 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 17:53 | 2018-03-13 19:01 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1389
564973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADLIYE PARKI TR 3.24 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:01 | 2018-03-13 20:26 | 2.4141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4141 | 0 | 0
564974 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:02 | 2018-03-13 18:22 | 0.33659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33659
564978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:06 | 2018-03-13 20:46 | 2.6692 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.0303 | 0 | 0
564979 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:06 | 2018-03-13 18:32 | 0.42498 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 83.2961 | 0 | 0
564994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA21 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:13 | 2018-03-13 18:28 | 0.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0 | 0
564986 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:16 | 2018-03-13 18:44 | 0.46711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46711 | 0 | 0
564988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK YENI TR 1.39 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:17 | 2018-03-13 19:31 | 1.225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9002 | 0 | 0
565000 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DIGRAK TR1 (50 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:22 | 2018-03-13 19:30 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.981
564999 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:29 | 2018-03-13 19:12 | 0.71512 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 100.1168
565002 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:35 | 2018-03-13 23:02 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.454
565004 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:36 | 2018-03-13 19:32 | 0.92947 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.3073
565005 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:38 | 2018-03-13 19:20 | 0.71417 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34.9943 | 0 | 0
565007 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:39 | 2018-03-13 19:50 | 1.179 | 0 | 0 | 75 | 350 | 0 | 0 | 88.428 | 412.664
565012 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ERBISIM TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:51 | 2018-03-13 21:01 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1622
565036 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK30 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:52 | 2018-03-13 19:57 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.512
565021 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1066 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 18:58 | 2018-03-13 19:20 | 0.35382 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.907 | 0 | 0
565034 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ERDALLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:02 | 2018-03-13 20:13 | 1.1801 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 81.4283 | 0 | 0
565024 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:03 | 2018-03-13 20:16 | 1.2199 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 46.357 | 0 | 2.4398
565033 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:09 | 2018-03-13 20:13 | 1.0653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1958 | 0 | 0
565037 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:14 | 2018-03-13 19:28 | 0.23365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23365
565057 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR73 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:43 | 2018-03-13 21:07 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3923
565059 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:46 | 2018-03-13 20:22 | 0.60486 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.8146 | 0 | 3.6292
565060 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY41 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 19:46 | 2018-03-13 21:09 | 1.3761 | 0 | 101 | 0 | 35 | 0 | 138.9871 | 0 | 48.1638
565066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLAK 1TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 20:02 | 2018-03-13 22:52 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 432.5601
565071 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 20:12 | 2018-03-13 21:22 | 1.1784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5352 | 0 | 0
565072 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 20:16 | 2018-03-13 21:42 | 1.428 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 41.4114 | 0 | 7.1399
565077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 20:28 | 2018-03-13 20:50 | 0.36661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36661
565082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR7 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 20:38 | 2018-03-13 21:27 | 0.8248 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.0216 | 0 | 0
565085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 20:46 | 2018-03-13 21:35 | 0.82229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82229 | 0 | 0
565084 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 20:51 | 2018-03-13 22:00 | 1.1484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1484
565087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 26TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 20:58 | 2018-03-13 21:54 | 0.93573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93573 | 0 | 0
565090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GULTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 21:00 | 2018-03-13 21:51 | 0.84988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84988
565095 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 21:16 | 2018-03-13 22:03 | 0.77994 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 98.2724 | 0 | 0.77994
565097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 21:18 | 2018-03-13 22:24 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.108
565103 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 21:27 | 2018-03-13 21:51 | 0.3944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7608
565118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:UZUNDERE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-13 22:35 | 2018-03-13 23:57 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.363
565137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-GÖKGÖZLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 01:02 | 2018-03-14 02:06 | 1.0666 | 10 | 13 | 6 | 0 | 10.6664 | 13.8663 | 6.3998 | 0
565147 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI KERESTECILER TR 1.21 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 03:02 | 2018-03-14 03:41 | 0.6429 | 0 | 58 | 0 | 19 | 0 | 37.2882 | 0 | 12.2151
565154 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-TATLICAK22 TR ÇIKIŞI KOK:TATLICAK15 TR KOKCikis:TATLICAK15 TR-AKDENİZ PLASTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 04:02 | 2018-03-14 04:44 | 0.696 | 14 | 20 | 0 | 0 | 9.744 | 13.92 | 0 | 0
565159 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 05:11 | 2018-03-14 06:49 | 1.6362 | 0 | 0 | 28 | 385 | 0 | 0 | 45.8133 | 629.9331
565166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 05:40 | 2018-03-14 07:33 | 1.8712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8712 | 0 | 0
565162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAYHANLAR KOK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 05:49 | 2018-03-14 08:22 | 2.5523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5523 | 0 | 0
565171 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 06:51 | 2018-03-14 08:13 | 1.3711 | 0 | 146 | 1 | 83 | 0 | 200.1835 | 1.3711 | 113.803
565197 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-CELEP ÇIKIŞI TR:ACIKUYU ICME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 07:22 | 2018-03-14 09:22 | 1.9984 | 0 | 837 | 12 | 0 | 0 | 1672.6692 | 23.9809 | 0
565205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 07:40 | 2018-03-14 12:13 | 4.5537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5537
565203 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKCU TR10 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR10 KOK-İLÇE TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 07:46 | 2018-03-14 08:59 | 1.2188 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.3126 | 3.6563
565206 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YUKSEKLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 07:53 | 2018-03-14 11:30 | 3.6191 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 256.9568
565215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 08:26 | 2018-03-14 10:14 | 1.7949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7949 | 0 | 0
565224 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKDEMIRCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 08:46 | 2018-03-14 09:17 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.088
565229 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 08:50 | 2018-03-14 10:19 | 1.4785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4785 | 0 | 0
561958 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 09:57 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 137.75
560249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 15:28 | 6.4667 | 0 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 19.4 | 840.6671
561602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 09:01 | 2018-03-14 15:13 | 6.2 | 3 | 34 | 41 | 294 | 18.6 | 210.8 | 254.2 | 1822.8
565240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3B TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:04 | 2018-03-14 09:42 | 0.63866 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.6892 | 0 | 0
555921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN KOK KOKCikis:YAZIBELEN KOK - YAZIBELEN1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 09:06 | 2018-03-14 15:45 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1363.25
565244 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - BALCI GAYRET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:07 | 2018-03-14 17:29 | 8.3668 | 0 | 8 | 2 | 168 | 0 | 66.9342 | 16.7335 | 1405.6174
565251 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:08 | 2018-03-14 09:52 | 0.73554 | 0 | 3 | 15 | 581 | 0 | 2.2066 | 11.0331 | 427.3487
565248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:14 | 2018-03-14 09:56 | 0.70308 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 416.9264 | 0 | 0
565249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:14 | 2018-03-14 10:40 | 1.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 | 0 | 0
565262 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:AŞAĞIKARAÖREN 1 TR KOKCikis:AŞAĞIKARAÖREN 1 TR-ORTAKARAÖREN TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:24 | 2018-03-14 10:42 | 1.2965 | 0 | 152 | 1 | 1 | 0 | 197.0619 | 1.2965 | 1.2965
565264 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ÖZEL SULAMA TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:27 | 2018-03-14 12:01 | 2.5619 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3715 | 0
562419 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 09:30 | 2018-03-14 11:44 | 2.2333 | 0 | 3 | 0 | 189 | 0 | 6.7 | 0 | 422.0994
561791 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 09:30 | 2018-03-14 14:31 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.4167
565272 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR TRCikis:B+C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:30 | 2018-03-14 10:21 | 0.84838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84838
559276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 09:33 | 2018-03-14 12:30 | 2.95 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 177 | 0 | 8.85
565276 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YESILOZ KOK 3 KOKCikis:YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:36 | 2018-03-14 12:57 | 3.3582 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.5824 | 0
565281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 09:39 | 2018-03-14 12:59 | 3.3328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6657 | 0 | 0
562091 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 09:41 | 2018-03-14 12:18 | 2.6167 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 2.6167 | 277.367
559765 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 13:10 | 3.1667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.1668 | 0 | 0
562430 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 20:16 | 10.2667 | 1 | 3 | 16 | 421 | 10.2667 | 30.8 | 164.2667 | 4322.2681
561732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:karaboğaz kök KOKCikis:KARABOĞAZ MOD. / KARABOĞAZ TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:01 | 2018-03-14 11:05 | 1.0667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0
562269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:01 | 2018-03-14 15:08 | 5.1167 | 0 | 0 | 114 | 49 | 0 | 0 | 583.3004 | 250.7168
554898 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:KAVAKOZU KOK KOKCikis:KAVAKOZU KOK-KAVAKÖZÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:01 | 2018-03-14 12:15 | 2.2333 | 0 | 0 | 2 | 244 | 0 | 0 | 4.4667 | 544.9325
552789 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:01 | 2018-03-14 14:22 | 4.35 | 3 | 0 | 149 | 274 | 13.05 | 0 | 648.15 | 1191.9
560817 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:01 | 2018-03-14 11:03 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 86.7997
561631 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:01 | 2018-03-14 11:53 | 1.8667 | 1 | 1 | 10 | 822 | 1.8667 | 1.8667 | 18.6667 | 1534.4027
561410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-SELVİLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:03 | 2018-03-14 10:33 | 0.5 | 0 | 0 | 29 | 281 | 0 | 0 | 14.5 | 140.5
565295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1521 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:03 | 2018-03-14 13:42 | 3.643 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.4318 | 0 | 0
565299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:04 | 2018-03-14 11:58 | 1.9004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 0 | 0
565308 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YAGMURHUYUGU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:07 | 2018-03-14 10:59 | 0.86408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86408
565325 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-KASABA İÇİ KÖK1 ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA1 KOK KOKCikis:KOLUKISA1 KOK-KOLUKISA2 KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:19 | 2018-03-14 12:14 | 1.9226 | 0 | 396 | 0 | 5 | 0 | 761.3456 | 0 | 9.6129
565332 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:29 | 2018-03-14 10:59 | 0.50692 | 0 | 264 | 0 | 44 | 0 | 133.8269 | 0 | 22.3045
561837 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 10:31 | 2018-03-14 11:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
565335 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEYITHACI KOK KOKCikis:KURTBASAN KÖK GİRİŞ-ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:32 | 2018-03-14 11:21 | 0.81708 | 0 | 0 | 108 | 246 | 0 | 0 | 88.2446 | 201.0017
565348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 3TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:36 | 2018-03-14 14:08 | 3.5343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5343 | 0 | 0
565340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:38 | 2018-03-14 12:50 | 2.205 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 308.6944 | 0 | 0
565343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU-1 KOKCikis:ABDITOLU RMU-1-ABDİTOLU RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:39 | 2018-03-14 15:00 | 4.3553 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 4.3553 | 614.1043
565350 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:44 | 2018-03-14 11:51 | 1.1157 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41.282
565352 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:46 | 2018-03-14 14:53 | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1222
565354 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK TOSUNALI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:48 | 2018-03-14 11:56 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 122.3932
565357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR TRCikis:H KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:49 | 2018-03-14 12:54 | 2.0904 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 359.5454 | 0 | 0
565360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:50 | 2018-03-14 12:18 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4764
565370 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK:ISMIL6 TR KOKCikis:ISMIL6 TR-ISMIL7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:59 | 2018-03-14 13:44 | 2.7543 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 939.2095 | 0 | 0
565371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 10:59 | 2018-03-14 12:48 | 1.8111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 153.9443 | 0 | 0
565375 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:04 | 2018-03-14 12:19 | 1.2496 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7458 | 0
565379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:07 | 2018-03-14 11:47 | 0.67421 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 316.2045 | 0 | 0
565383 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:DAG ÇIFTLIGI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:11 | 2018-03-14 17:28 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.75
565388 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:15 | 2018-03-14 13:39 | 2.404 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8283 | 0 | 0
565428 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR TRCikis:L KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:15 | 2018-03-14 12:08 | 0.87635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87635 | 0 | 0
565391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-E BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4E 2TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:18 | 2018-03-14 11:49 | 0.52473 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 70.8385 | 0 | 0.52473
561878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-SERÇELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 11:24 | 2018-03-14 15:15 | 3.85 | 0 | 0 | 46 | 19 | 0 | 0 | 177.1 | 73.15
565404 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:26 | 2018-03-14 16:59 | 5.5566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5566
565417 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:41 | 2018-03-14 12:00 | 0.32345 | 0 | 582 | 1 | 32 | 0 | 188.2479 | 0.32345 | 10.3504
565418 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KESILLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:44 | 2018-03-14 12:16 | 0.52733 | 0 | 11 | 0 | 39 | 0 | 5.8006 | 0 | 20.5659
565419 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:47 | 2018-03-14 17:05 | 5.2991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2991 | 0 | 0
565429 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:54 | 2018-03-14 13:16 | 1.3754 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 89.401 | 0 | 5.5016
565431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ARIFCESUR YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 11:56 | 2018-03-14 13:37 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7006
559721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAGKENT EVLERI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 12:00 | 2018-03-14 15:15 | 3.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
565441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:01 | 2018-03-14 13:06 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0796
565442 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:01 | 2018-03-14 12:53 | 0.85925 | 2 | 0 | 113 | 0 | 1.7185 | 0 | 97.0952 | 0
565451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:07 | 2018-03-14 18:46 | 6.6561 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 166.4025
565461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1080 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:26 | 2018-03-14 14:15 | 1.8116 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.5511 | 0 | 0
565464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:30 | 2018-03-14 14:38 | 2.1253 | 0 | 0 | 16 | 278 | 0 | 0 | 34.0048 | 590.8334
565474 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:43 | 2018-03-14 12:58 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 38.8814
565505 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:44 | 2018-03-14 13:37 | 0.87687 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.3061 | 0
565488 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUSLUCA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:48 | 2018-03-14 13:06 | 0.29623 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29623
565487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BEYDILLI KOK KOKCikis:BEYDILLI KOK-SULAMA-1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:54 | 2018-03-14 14:31 | 1.615 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0747 | 0
565495 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MEZARLIK TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 12:57 | 2018-03-14 13:32 | 0.57938 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 119.3523 | 0 | 0
565506 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:09 | 2018-03-14 13:22 | 0.21801 | 0 | 0 | 142 | 159 | 0 | 0 | 30.9574 | 34.6636
565517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-111 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:16 | 2018-03-14 13:39 | 0.3806 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 29.6868 | 0 | 0
565518 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:17 | 2018-03-14 14:23 | 1.1016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1016 | 0 | 0
565521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:TATLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:21 | 2018-03-14 16:36 | 3.2542 | 20 | 1224 | 2 | 29 | 65.084 | 3983.1408 | 6.5084 | 94.3718
565526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAOMERLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:24 | 2018-03-14 15:05 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833
565529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:27 | 2018-03-14 14:20 | 0.88548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88548 | 0 | 0
565531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1223 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:27 | 2018-03-14 16:45 | 3.3002 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 181.5132 | 0 | 23.1017
565530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:SEYITHACI KOK KOKCikis:KURTBASAN KÖK GİRİŞ-ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:28 | 2018-03-14 14:14 | 0.75965 | 0 | 0 | 108 | 246 | 0 | 0 | 82.0422 | 186.8739
561978 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KARAHUYUK3 TR ÇIKIŞI KOK:KARAHÜYÜK 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 13:30 | 2018-03-14 14:49 | 1.3167 | 0 | 48 | 0 | 231 | 0 | 63.2002 | 0 | 304.1508
565537 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:36 | 2018-03-14 14:37 | 1.0207 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 112.2781
565546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:49 | 2018-03-14 16:43 | 2.8918 | 77 | 46 | 1 | 0 | 222.6694 | 133.0233 | 2.8918 | 0
565553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIBAGLAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:54 | 2018-03-14 15:35 | 1.6755 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 130.6874
565570 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR TRCikis:A+E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:55 | 2018-03-14 14:46 | 0.8501 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.505
565554 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI KOK:SUVERMEZ1 TR KOKCikis:SUVERMEZ1 TR - ÇAKILLI DOĞALA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 13:56 | 2018-03-14 14:43 | 0.79015 | 20 | 852 | 5 | 16 | 15.803 | 673.2078 | 3.9508 | 12.6424
565564 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 11 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:04 | 2018-03-14 14:56 | 0.85551 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0
565575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:22 | 2018-03-14 19:24 | 5.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0383 | 0 | 0
565576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:23 | 2018-03-14 17:31 | 3.1254 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.1323 | 0 | 0
565598 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YESILOZ KOK 3 KOKCikis:YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:27 | 2018-03-14 15:45 | 1.2962 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9623 | 0
565587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:33 | 2018-03-14 15:39 | 1.0974 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5842 | 0 | 0
565593 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR TRCikis:L KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:39 | 2018-03-14 17:30 | 2.8546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8546 | 0 | 0
565594 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK2 TR24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:42 | 2018-03-14 16:33 | 1.8562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8562
565599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:47 | 2018-03-14 16:26 | 1.6472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 0 | 0
565604 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ DM:BOGADAMI DM TRAA3 DMCikis:BOGADAMI DM TRAA3 - TR 3.1 HACIKIRIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:51 | 2018-03-14 16:27 | 1.6062 | 0 | 5981 | 0 | 35 | 0 | 9606.5028 | 0 | 56.2159
565609 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:51 | 2018-03-14 15:55 | 1.064 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3842 | 0 | 0
565608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE6 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 14:53 | 2018-03-14 20:17 | 5.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3994 | 0 | 0
565626 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:14 | 2018-03-14 16:18 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 285.0403
565630 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM23-HARMANCIK DM DMCikis:DM 23-HARMANCIK 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:14 | 2018-03-14 15:55 | 0.67825 | 0 | 132 | 0 | 111 | 0 | 89.529 | 0 | 75.2857
565631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN10 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:14 | 2018-03-14 15:43 | 0.48124 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 21.6558 | 0 | 0.96248
565638 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR TR6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:17 | 2018-03-14 17:35 | 2.3045 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.4411
565635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:19 | 2018-03-14 20:00 | 4.6857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0
565636 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLI KARAISA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:19 | 2018-03-14 16:49 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4993
565644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:25 | 2018-03-15 00:11 | 8.7728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7728
565651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 2.37 TOFAS SERVISI YANI TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:31 | 2018-03-14 18:24 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1698
565658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:35 | 2018-03-14 17:21 | 1.7763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 | 0 | 0
565655 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:39 | 2018-03-14 17:50 | 2.1888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1888
565657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ KOK:EREGLI1454 TR KOKCikis:TR 1362 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:42 | 2018-03-14 15:47 | 0.08499 | 8 | 324 | 1 | 12 | 0.67992 | 27.5368 | 0.08499 | 1.0199
565668 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:55 | 2018-03-14 17:52 | 1.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 0 | 0
565684 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 15:59 | 2018-03-14 17:47 | 1.7998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7998
562348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-14 16:03 | 2018-03-14 17:32 | 1.4833 | 0 | 0 | 68 | 386 | 0 | 0 | 100.8664 | 572.5654
565697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1115 TR--SOL SAHIL TSK TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:14 | 2018-03-14 18:45 | 2.5166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5166 | 0 | 0
565720 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:32 | 2018-03-14 18:54 | 2.3746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3746
565716 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR TRCikis:A+E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:37 | 2018-03-14 17:16 | 0.65708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65708
565831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:51 | 2018-03-14 20:02 | 3.1804 | 0 | 56 | 0 | 27 | 0 | 178.1018 | 0 | 85.8705
565732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:52 | 2018-03-14 18:42 | 1.8351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8351 | 0 | 0
565741 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 16:57 | 2018-03-14 19:52 | 2.9195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9195
565743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:ALACATI KOK KOKCikis:ALACATI KOK-ALAÇATI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:06 | 2018-03-14 18:05 | 0.98006 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9402 | 0
565748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:08 | 2018-03-14 18:17 | 1.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0
565744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:08 | 2018-03-14 17:50 | 0.69181 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 15.2198 | 0 | 4.8427
565751 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:17 | 2018-03-14 17:49 | 0.5383 | 0 | 0 | 48 | 30 | 0 | 0 | 25.8384 | 16.149
565757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK58 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:21 | 2018-03-14 17:50 | 0.47654 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3358 | 0 | 0
565764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:24 | 2018-03-14 18:02 | 0.62576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62576 | 0 | 0
565763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31104 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:25 | 2018-03-14 17:41 | 0.26145 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.7519 | 0 | 0
565774 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:35 | 2018-03-14 18:09 | 0.56979 | 8 | 10963 | 0 | 45 | 4.5583 | 6246.6078 | 0 | 25.6406
565781 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:41 | 2018-03-14 18:11 | 0.50454 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 47.4268
565436 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:53 | 2018-03-14 18:37 | 0.74043 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 77.7451 | 0 | 0
565788 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:GOLCEK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 17:56 | 2018-03-14 18:37 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6887
565791 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:02 | 2018-03-14 18:56 | 0.90436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4262 | 0 | 0
565794 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:UGURLU TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:08 | 2018-03-14 19:03 | 0.91652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91652
565797 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - BASANSARNIÇ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:10 | 2018-03-14 19:13 | 1.0541 | 113 | 9622 | 1456 | 3550 | 119.1178 | 10142.9351 | 1534.8278 | 3742.197
565798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:11 | 2018-03-14 18:40 | 0.48655 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.0293
565799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR35/A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:11 | 2018-03-14 18:59 | 0.80701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80701
565823 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURŞUNLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:16 | 2018-03-14 20:53 | 2.6134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6134 | 0 | 0
565812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:30 | 2018-03-14 18:56 | 0.43913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43913 | 0 | 0
565821 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR TRCikis:A+E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 18:38 | 2018-03-14 20:32 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8992
565837 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:03 | 2018-03-14 19:39 | 0.60324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60324
565840 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:09 | 2018-03-14 20:38 | 1.4887 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.4355 | 0 | 0
565847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:16 | 2018-03-14 19:54 | 0.64101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64101 | 0 | 0
565854 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:19 | 2018-03-14 20:15 | 0.93781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93781 | 0 | 0
565856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 12TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:21 | 2018-03-14 20:28 | 1.1114 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.3414 | 0 | 0
565866 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI2 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:33 | 2018-03-14 20:24 | 0.85763 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.7289
565876 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR6 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:47 | 2018-03-14 20:30 | 0.71239 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39.8938 | 0 | 0
565872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:DAĞDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:48 | 2018-03-14 22:11 | 2.3792 | 0 | 0 | 16 | 278 | 0 | 0 | 38.0666 | 661.4065
565877 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 19:56 | 2018-03-14 20:21 | 0.41115 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 14.8014 | 0 | 0.41115
565879 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 20:05 | 2018-03-14 20:17 | 0.20432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20432 | 0 | 0
565880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 20:06 | 2018-03-14 20:39 | 0.54866 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.8759 | 0 | 0
565892 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 20:28 | 2018-03-14 21:14 | 0.77475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77475 | 0 | 0
565899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1031 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 20:44 | 2018-03-14 21:11 | 0.45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45915
565904 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BULDURUŞ KÖK KOKCikis:BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 20:57 | 2018-03-14 21:35 | 0.63941 | 1 | 412 | 1 | 56 | 0.63941 | 263.4369 | 0.63941 | 35.807
565911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-42 KOKCikis:TR 3-42-TR 3-52 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 21:28 | 2018-03-14 22:06 | 0.6353 | 0 | 1 | 4 | 330 | 0 | 0.6353 | 2.5412 | 209.649
565915 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 21:49 | 2018-03-14 22:52 | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0432
565917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 21:52 | 2018-03-14 23:42 | 1.833 | 0 | 0 | 73 | 179 | 0 | 0 | 133.8061 | 328.0998
565920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR:YENIKENT6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 21:57 | 2018-03-14 23:05 | 1.1412 | 0 | 540 | 1 | 34 | 0 | 616.221 | 1.1412 | 38.7991
565927 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 22:27 | 2018-03-15 02:11 | 3.7358 | 0 | 0 | 43 | 135 | 0 | 0 | 160.6385 | 504.3303
565932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 22:50 | 2018-03-15 00:08 | 1.3034 | 4 | 7 | 30 | 4415 | 5.2135 | 9.1237 | 39.1014 | 5754.4227
565935 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR10 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 22:59 | 2018-03-14 23:41 | 0.69692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69692 | 0 | 0
565938 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-14 23:06 | 2018-03-14 23:24 | 0.30499 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 33.8539 | 0 | 0
565944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-14 23:18 | 2018-03-15 02:38 | 3.3279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6559 | 0 | 0
565953 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:MESUTLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 00:23 | 2018-03-15 01:32 | 1.1443 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.7423
565958 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:FİDER 1 MODÜLER KOKCikis:FİDER 1 MODÜLER-KAVAK VE TARAŞÇI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 00:50 | 2018-03-15 01:25 | 0.58957 | 0 | 1103 | 17 | 170 | 0 | 650.2957 | 10.0227 | 100.2269
565961 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 01:11 | 2018-03-15 03:09 | 1.9724 | 4 | 7 | 30 | 3415 | 7.8894 | 13.8064 | 59.1705 | 6735.5752
565965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 12TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 02:54 | 2018-03-15 03:26 | 0.53872 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 71.111 | 0 | 0
565969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 04:09 | 2018-03-15 05:11 | 1.0399 | 64 | 10691 | 0 | 1 | 66.5536 | 11117.5709 | 0 | 1.0399
565973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11401 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 05:23 | 2018-03-15 05:51 | 0.46841 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 0.46841 | 685.2838 | 0 | 0
565975 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK:ERLER KOK KOKCikis:ERLER KOK-SULAMALAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 05:46 | 2018-03-15 07:34 | 1.8018 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.4405 | 0
565985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:TEPE KABIN KOK KOKCikis:TEPE KABİN KÖK-KİLEDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 06:17 | 2018-03-15 11:29 | 5.2017 | 0 | 844 | 31 | 31 | 0 | 4390.2348 | 161.2527 | 161.2527
565979 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM11 / TR11 KOKCikis:DM11 / TR11 - NEVSEHIR115 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 06:19 | 2018-03-15 08:47 | 2.4718 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 2812.9653 | 0 | 0
566008 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:23 | 2018-03-15 10:20 | 2.9531 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 289.4087 | 0 | 2.9531
566004 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK:GUNEYYURT1 TR KOKCikis:GÜNEYYURT1TR- GÜNEYYURT 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:31 | 2018-03-15 07:45 | 0.23833 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 424.4657 | 0 | 0
566009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:32 | 2018-03-15 08:53 | 1.3425 | 6 | 712 | 5 | 53 | 8.0551 | 955.8742 | 6.7126 | 71.1536
566006 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:26 NOLU KOK KOKCikis:26 NOLU KÖK - GÖRE TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:33 | 2018-03-15 09:03 | 1.5017 | 2 | 451 | 0 | 2 | 3.0034 | 677.2712 | 0 | 3.0034
566011 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:43 | 2018-03-15 10:07 | 2.4053 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 117.8612
566028 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 07:53 | 2018-03-15 08:57 | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.8635
566016 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR2-38 GUNEYKENT-3 KOKCikis:TR2-38 / TR2-39 - TR2-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:05 | 2018-03-15 08:28 | 0.38682 | 11 | 663 | 0 | 0 | 4.255 | 256.4617 | 0 | 0
566017 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 KOK:TR-27 ZİRAİ DONATIM KOKCikis:TR-27 ZİRAİ DONATIM-TR-29 - 30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:09 | 2018-03-15 08:44 | 0.58036 | 2 | 131 | 0 | 12 | 1.1607 | 76.0272 | 0 | 6.9643
566020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:NARKÖY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:13 | 2018-03-15 10:14 | 2.0105 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64.3366
566019 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-ÇALIŞ TR15 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:15 | 2018-03-15 08:54 | 0.64801 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 123.7699
566021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-KILBASAN 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:21 | 2018-03-15 09:07 | 0.76772 | 0 | 582 | 0 | 1 | 0 | 446.813 | 0 | 0.76772
566030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOZPINAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:31 | 2018-03-15 09:27 | 0.92318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92318
566046 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:40 | 2018-03-15 09:47 | 1.1113 | 0 | 0 | 7 | 92 | 0 | 0 | 7.7787 | 102.235
566086 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR117 TR TRCikis:BOX | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:43 | 2018-03-15 09:36 | 0.87905 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.162 | 0 | 0
566041 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1450 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:48 | 2018-03-15 10:04 | 1.2734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | 0
566040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLAK 1TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 08:48 | 2018-03-15 11:12 | 2.4021 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 365.1192
561508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 10:41 | 1.6833 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 37.0333 | 0 | 1.6833
562831 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 13:16 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 136.5334
562278 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:20 | 3.3333 | 4 | 0 | 114 | 76 | 13.3333 | 0 | 379.9996 | 253.3331
566061 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI26 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:03 | 2018-03-15 11:30 | 2.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0
566060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:04 | 2018-03-15 09:36 | 0.53164 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 285.4907 | 0 | 0
562431 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 09:05 | 2018-03-15 18:19 | 9.2333 | 1 | 3 | 16 | 421 | 9.2333 | 27.7 | 147.7333 | 3887.2319
566064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK58 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:06 | 2018-03-15 16:09 | 7.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.3501 | 0 | 0
566066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:06 | 2018-03-15 13:26 | 4.3259 | 22 | 4467 | 152 | 2526 | 95.1709 | 19324.0187 | 657.5444 | 10927.3497
565291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1331 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:12 | 2018-03-15 09:42 | 0.50259 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.1295 | 0 | 0
566082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:22 | 2018-03-15 09:49 | 0.46358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46358
566081 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:24 | 2018-03-15 10:08 | 0.73414 | 5 | 2803 | 25 | 20 | 3.6707 | 2057.7944 | 18.3535 | 14.6828
566084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:29 | 2018-03-15 12:41 | 3.2056 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 25.6447 | 73.7286
559949 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 09:30 | 2018-03-15 12:11 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 104.6499
559477 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 09:31 | 2018-03-15 12:26 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 312.0837
566090 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI YAYLASI 4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:36 | 2018-03-15 10:52 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2661
566091 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:37 | 2018-03-15 10:58 | 1.3538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 0 | 0
566101 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CEVIRME TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 09:53 | 2018-03-15 13:17 | 3.3993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3993
563691 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 10:27 | 0.45 | 0 | 0 | 22 | 97 | 0 | 0 | 9.9 | 43.65
562088 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 12:15 | 2.25 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2.25
566113 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - BALCI GAYRET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:02 | 2018-03-15 16:24 | 6.3645 | 0 | 8 | 2 | 168 | 0 | 50.9157 | 12.7289 | 1069.2293
566115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:03 | 2018-03-15 10:44 | 0.68715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68715 | 0 | 0
563582 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 10:21 | 2018-03-15 11:03 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
566137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:33 | 2018-03-15 11:04 | 0.51918 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.7877 | 0 | 0
566140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:35 | 2018-03-15 11:21 | 0.76867 | 7 | 2712 | 16 | 8 | 5.3807 | 2084.633 | 12.2987 | 6.1494
566142 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:40 | 2018-03-15 11:50 | 1.1692 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0
566154 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİRTR-70 ÇIKIŞI KOK:BEYSEHIR TR 16 KOKCikis:BEYSEHIR TR 16-BEYŞEHİR TR-19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:44 | 2018-03-15 11:17 | 0.55474 | 42 | 10278 | 199 | 3179 | 23.2991 | 5701.6177 | 110.3933 | 1763.5185
566156 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR TRCikis:HASANKÖY CD | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:46 | 2018-03-15 11:19 | 0.55806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55806
566151 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR47 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:48 | 2018-03-15 11:23 | 0.59017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59017
566161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYAKOK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:50 | 2018-03-15 11:59 | 1.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0
566157 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MESELIK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:50 | 2018-03-15 11:32 | 0.69576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69576
566167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1142 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 10:58 | 2018-03-15 11:54 | 0.92697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92697 | 0 | 0
559766 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 11:00 | 2018-03-15 14:53 | 3.8833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 139.7999 | 0 | 0
566187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YENİDOĞAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:04 | 2018-03-15 12:04 | 1.002 | 0 | 0 | 4 | 525 | 0 | 0 | 4.008 | 526.0553
566180 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:06 | 2018-03-15 11:35 | 0.48553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48553
566177 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 29 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:06 | 2018-03-15 12:09 | 1.0463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 0 | 0
566188 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:09 | 2018-03-15 12:08 | 0.98287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98287
566193 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR34 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:18 | 2018-03-15 11:48 | 0.49555 | 5 | 1467 | 1 | 69 | 2.4777 | 726.9719 | 0.49555 | 34.193
566194 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:19 | 2018-03-15 12:41 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 158.1045
566203 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:30 | 2018-03-15 13:02 | 1.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0
566208 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:40 | 2018-03-15 17:25 | 5.7545 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 420.0778
566216 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR TRCikis:K KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:43 | 2018-03-15 12:09 | 0.4281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4281
566218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:44 | 2018-03-15 12:09 | 0.40863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40863 | 0 | 0
566257 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS27 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:46 | 2018-03-15 12:30 | 0.73853 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.8485 | 0 | 0
566246 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:47 | 2018-03-15 13:17 | 1.493 | 9 | 128 | 78 | 515 | 13.4375 | 191.1104 | 116.4579 | 768.9207
566227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-GES CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:50 | 2018-03-15 12:44 | 0.90087 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9096 | 0
566231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 11:54 | 2018-03-15 12:35 | 0.66965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66965 | 0 | 0
566248 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:01 | 2018-03-15 13:10 | 1.1545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1545 | 0 | 0
566259 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 14 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:08 | 2018-03-15 14:15 | 2.1097 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 82.2783 | 0 | 10.5485
566268 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:09 | 2018-03-15 13:03 | 0.89794 | 0 | 653 | 0 | 3 | 0 | 586.3548 | 0 | 2.6938
566267 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:20 | 2018-03-15 12:39 | 0.32333 | 15 | 6284 | 18 | 97 | 4.8499 | 2031.8057 | 5.8199 | 31.363
566287 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-DERE-ARİFLER ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:37 | 2018-03-15 14:22 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.4007
566294 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:KARATAŞ ÇIKIŞI TR:HASTANE7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:42 | 2018-03-15 13:59 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 199.5842
566293 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:43 | 2018-03-15 13:47 | 1.0729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0729 | 0 | 0
566299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:48 | 2018-03-15 13:33 | 0.74175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6757 | 0 | 0
566300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:55 | 2018-03-15 13:53 | 0.97256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97256
566303 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TASOLUK TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 12:56 | 2018-03-15 13:20 | 0.39798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39798
559478 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 13:01 | 2018-03-15 15:46 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 228.25
561521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT3 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 13:01 | 2018-03-15 14:30 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.3999
566314 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:06 | 2018-03-15 14:01 | 0.90993 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 235.6719 | 0 | 0
566320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR8 TR TRCikis:ALBAYRAK SOKAK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:10 | 2018-03-15 13:55 | 0.75251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75251 | 0 | 0
566327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:13 | 2018-03-15 14:38 | 1.4181 | 0 | 59 | 17 | 287 | 0 | 83.6679 | 24.1077 | 406.9947
566332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:21 | 2018-03-15 16:42 | 3.3474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3474 | 0 | 0
566333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:28 | 2018-03-15 15:09 | 1.6789 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 77.2285 | 0 | 3.3578
566334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:29 | 2018-03-15 14:09 | 0.67356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0
561819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT6 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 13:30 | 2018-03-15 14:23 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.8499
566335 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK:GUNEYYURT1 TR KOKCikis:GÜNEYYURT1TR- GÜNEYYURT 8TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:32 | 2018-03-15 14:53 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 898.6012
566341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:36 | 2018-03-15 16:20 | 2.7327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7327
566344 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 13:37 | 2018-03-15 14:33 | 0.93056 | 0 | 115 | 0 | 73 | 0 | 107.0144 | 0 | 67.9309
566368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK:KARAPINAR TR30 KOKCikis:KARAPINAR TR30-TR33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 14:16 | 2018-03-15 14:41 | 0.41337 | 3 | 20 | 6 | 66 | 1.2401 | 8.2674 | 2.4802 | 27.2824
566243 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 3 TRCikis:C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 14:26 | 2018-03-15 14:38 | 0.20516 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 69.9596 | 0 | 0
566384 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 14:32 | 2018-03-15 15:07 | 0.59147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59147 | 0 | 0
566390 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN5 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 14:35 | 2018-03-15 15:32 | 0.94924 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1371 | 0 | 0
566395 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 14:45 | 2018-03-15 15:47 | 1.032 | 25 | 13681 | 82 | 3508 | 25.8008 | 14119.2024 | 84.6265 | 3620.3612
566396 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 14:49 | 2018-03-15 17:00 | 2.1841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1841 | 0 | 0
566305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 14:54 | 2018-03-15 15:45 | 0.84882 | 0 | 0 | 79 | 277 | 0 | 0 | 67.0568 | 235.1231
566628 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI7 TR KOKCikis:CIHANBEYLI7 TR-FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:02 | 2018-03-15 19:53 | 4.8559 | 14 | 20 | 9 | 15 | 67.9826 | 97.118 | 43.7031 | 72.8385
566413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TURKER SITESI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:03 | 2018-03-15 15:44 | 0.68108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68108
566418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:AKCASEHIR 9 TR KOKCikis:AKCASEHIR 9 TR-AKCASEHIR 4 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:09 | 2018-03-15 17:52 | 2.7245 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.9696 | 0
566426 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:17 | 2018-03-15 15:59 | 0.69188 | 0 | 115 | 0 | 73 | 0 | 79.5662 | 0 | 50.5072
566431 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:23 | 2018-03-15 17:43 | 2.327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0
566432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:28 | 2018-03-15 17:19 | 1.8579 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 3.7157 | 0 | 72.4561
566433 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOL YAYLASI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:28 | 2018-03-15 18:41 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.3686
566435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:29 | 2018-03-15 17:31 | 2.0247 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 694.4721 | 0 | 0
566441 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUYUK TR 5 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:34 | 2018-03-15 22:59 | 7.4202 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8404 | 0 | 0
566440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:34 | 2018-03-15 19:03 | 3.4713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4713 | 0 | 0
566446 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR19 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:38 | 2018-03-15 17:12 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5775
566458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 15:53 | 2018-03-15 18:47 | 2.8986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8986 | 0 | 0
562359 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-15 16:05 | 2018-03-15 17:41 | 1.6 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 25.6 | 28.8
566470 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:09 | 2018-03-15 17:44 | 1.5762 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.9149
566473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:12 | 2018-03-15 17:01 | 0.82807 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.593 | 0 | 0
566480 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:17 | 2018-03-15 22:03 | 5.7692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7692
566493 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GUNEYSINIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:17 | 2018-03-15 18:29 | 2.1978 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.7054 | 0 | 0
566482 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:20 | 2018-03-15 17:31 | 1.1882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1882 | 0 | 0
566487 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TAMIRCILER ESKI TR 1.23 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:27 | 2018-03-15 17:45 | 1.3001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3001 | 0 | 0
566490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:30 | 2018-03-15 18:30 | 1.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 0
566569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:DAĞDERE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:49 | 2018-03-15 18:57 | 2.1383 | 0 | 0 | 4 | 228 | 0 | 0 | 8.5533 | 487.537
566509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM06 TR01 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 16:51 | 2018-03-15 18:30 | 1.654 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.9283 | 0 | 0
566514 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:01 | 2018-03-15 17:45 | 0.73975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73975 | 0 | 0
566527 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD. | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:15 | 2018-03-15 18:41 | 1.4288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 0
566526 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:16 | 2018-03-15 18:02 | 0.7681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7681 | 0 | 0
566528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:18 | 2018-03-15 19:27 | 2.1472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4716 | 0 | 0
566530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:19 | 2018-03-15 18:43 | 1.4028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0142 | 0 | 0
566532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 17TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:22 | 2018-03-15 18:04 | 0.70125 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 563.1037 | 0 | 0
566538 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - 92 ÇAT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:23 | 2018-03-15 17:44 | 0.35117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0535 | 0
566544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:29 | 2018-03-15 18:57 | 1.4629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0
566573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:43 | 2018-03-15 18:31 | 0.79706 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.6942
566568 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK KOKCikis:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:44 | 2018-03-15 19:39 | 1.9269 | 0 | 0 | 3 | 882 | 0 | 0 | 5.7807 | 1699.5258
566571 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:48 | 2018-03-15 18:13 | 0.41783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41783
566575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 17:49 | 2018-03-15 19:50 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0217
566588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:02 | 2018-03-15 19:37 | 1.5843 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2591 | 0 | 0
566593 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:12 | 2018-03-15 18:57 | 0.75783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75783
566597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:13 | 2018-03-15 20:46 | 2.544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0881 | 0 | 0
566600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR23 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:17 | 2018-03-15 19:20 | 1.0516 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4646 | 0 | 0
566604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:17 | 2018-03-15 20:06 | 1.8114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8114 | 0 | 0
566606 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:22 | 2018-03-15 19:56 | 1.5654 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 40.6991 | 0 | 1.5654
566624 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR117 TR TRCikis:BOX | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:45 | 2018-03-15 19:38 | 0.8737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8737
566629 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:54 | 2018-03-15 19:41 | 0.78027 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.287
566632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:54 | 2018-03-15 21:19 | 2.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
566642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ KOK:KERVAN KOYU KOK KOKCikis:KERVAN KOYU KOK - AKBAŞ KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 18:59 | 2018-03-15 20:59 | 2.0016 | 6 | 61 | 41 | 95 | 12.0098 | 122.1 | 82.0672 | 190.1558
566645 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GEDIKOREN TR1 (80 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:05 | 2018-03-15 21:43 | 2.6409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6409
566655 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 5 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:12 | 2018-03-15 21:58 | 2.7779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7779 | 0 | 0
566656 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA1 TR KOKCikis:KALABA1 TR-KALABA TM F7 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:13 | 2018-03-15 20:10 | 0.94426 | 3 | 285 | 30 | 2 | 2.8328 | 269.1141 | 28.3278 | 1.8885
566661 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT1 TR TRCikis:C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:15 | 2018-03-15 20:53 | 1.6225 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 51.9216 | 0 | 3.2451
566668 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:25 | 2018-03-15 20:20 | 0.9235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9235
566672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MUFTUOGLU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:27 | 2018-03-15 22:00 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.1328
566676 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:34 | 2018-03-15 20:14 | 0.66045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66045 | 0 | 0
566724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR29 TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:46 | 2018-03-15 21:10 | 1.3976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3976 | 0 | 0
566688 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:KIZILKUYUSU KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 19:59 | 2018-03-15 21:59 | 1.9971 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9971 | 1.9971
566694 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:10 | 2018-03-15 21:18 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.136
566696 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:21 | 2018-03-15 21:11 | 0.83512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83512 | 0 | 0
566707 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARPUZLARIN EVİ TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:26 | 2018-03-15 22:18 | 1.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0
566703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F4 HİLTON DM:DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis:DM-5A-PARSANA34 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:34 | 2018-03-15 22:15 | 1.6874 | 1 | 455 | 1 | 2 | 1.6874 | 767.767 | 1.6874 | 3.3748
566727 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:34 | 2018-03-15 22:10 | 1.6016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2031 | 0 | 0
566711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:52 | 2018-03-15 22:13 | 1.3493 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.192 | 0 | 0
566713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:HELVADERE KOK1 TR KOKCikis:HELVADERE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:56 | 2018-03-15 22:25 | 1.4909 | 1 | 649 | 24 | 1229 | 1.4909 | 967.5616 | 35.7804 | 1832.2547
566716 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 20:59 | 2018-03-15 21:30 | 0.52276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52276
566719 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:02 | 2018-03-15 22:41 | 1.6483 | 0 | 0 | 373 | 292 | 0 | 0 | 614.8159 | 481.3036
566725 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:05 | 2018-03-15 21:56 | 0.85338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85338 | 0 | 0
566729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:12 | 2018-03-16 01:24 | 4.2112 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 113.7021 | 0 | 0
566730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:12 | 2018-03-15 22:19 | 1.1125 | 0 | 11 | 9 | 830 | 0 | 12.2377 | 10.0127 | 923.3916
566735 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-EŞMEKAYA TR5 ÇARŞI ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:15 | 2018-03-15 22:45 | 1.5044 | 1 | 417 | 0 | 5 | 1.5044 | 627.3223 | 0 | 7.5218
566759 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:18 | 2018-03-16 01:05 | 3.7843 | 5 | 967 | 237 | 497 | 18.9214 | 3659.3891 | 896.872 | 1880.7822
566745 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK:ERLER KOK KOKCikis:ERLER KOK-SULAMALAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:33 | 2018-03-16 02:13 | 4.6734 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 247.6881
566746 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-KARAASLAN16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:33 | 2018-03-15 22:36 | 1.0444 | 2 | 4468 | 0 | 63 | 2.0888 | 4666.3345 | 0 | 65.7966
566766 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F-12 DOGANLI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:34 | 2018-03-16 00:46 | 3.1999 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.3976 | 0
566754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:38 | 2018-03-16 00:18 | 2.6652 | 73 | 1 | 247 | 245 | 194.5596 | 2.6652 | 658.3044 | 652.974
566765 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-KONYA4 TM İSMİL FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:40 | 2018-03-16 01:01 | 3.3445 | 32 | 1768 | 226 | 78 | 107.024 | 5913.076 | 755.857 | 260.871
566756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-2 KOKCikis:MALTSAN KOK-2-ASLIM YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:44 | 2018-03-16 03:26 | 5.7064 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 79.8895 | 171.1917
566763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:OTEGECE RMU KOKCikis:OTEGECE RMU-GÖVERCİNLİK ESKİ BİNA ÇIKIŞI ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:54 | 2018-03-16 01:33 | 3.6407 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.0479 | 0
566833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 21:59 | 2018-03-16 02:15 | 4.2545 | 0 | 0 | 109 | 71 | 0 | 0 | 463.7394 | 302.0688
566767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 22:05 | 2018-03-16 01:58 | 3.8865 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 268.1706 | 0 | 0
566769 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC7 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 22:11 | 2018-03-15 22:49 | 0.63009 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.8903 | 0 | 3.7805
566773 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 22:19 | 2018-03-15 23:38 | 1.3203 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 335.3587 | 0 | 1.3203
566774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 22:19 | 2018-03-16 00:24 | 2.0821 | 0 | 137 | 80 | 116 | 0 | 285.2491 | 166.5688 | 241.5248
566783 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 22:41 | 2018-03-15 23:00 | 0.32042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32042 | 0 | 0
566784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 22:43 | 2018-03-15 23:19 | 0.5957 | 8 | 100 | 15 | 18 | 4.7656 | 59.57 | 8.9355 | 10.7226
566788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1545 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 22:49 | 2018-03-15 23:05 | 0.27021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27021 | 0 | 0
566792 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 22:52 | 2018-03-15 23:50 | 0.96948 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5422 | 0 | 0
566790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-40101 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 22:55 | 2018-03-15 23:23 | 0.46283 | 4 | 333 | 0 | 0 | 1.8513 | 154.1224 | 0 | 0
566799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-15 23:10 | 2018-03-16 00:28 | 1.3008 | 0 | 0 | 110 | 228 | 0 | 0 | 143.0891 | 296.5847
566802 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YELBEĞİ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 23:27 | 2018-03-16 00:56 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4753
566806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 23:32 | 2018-03-16 00:46 | 1.2271 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9085 | 0 | 0
566809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-SALUR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 23:45 | 2018-03-16 00:43 | 0.96404 | 0 | 0 | 21 | 99 | 0 | 0 | 20.2448 | 95.44
566811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87B TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 23:49 | 2018-03-16 00:56 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125
566825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-15 23:54 | 2018-03-16 01:10 | 1.2615 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 123.6231 | 0 | 0
566816 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI24 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 00:07 | 2018-03-16 01:12 | 1.0776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0 | 0
566817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:ALACATI KOK KOKCikis:ALACATI KOK-ALAÇATI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 00:16 | 2018-03-16 01:45 | 1.4868 | 0 | 0 | 34 | 341 | 0 | 0 | 50.5502 | 506.9886
566818 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 00:26 | 2018-03-16 02:52 | 2.4287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4287
566822 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 00:36 | 2018-03-16 03:23 | 2.7859 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1014.0603 | 0 | 0
566824 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 00:40 | 2018-03-16 01:42 | 1.0266 | 0 | 1 | 18 | 329 | 0 | 1.0266 | 18.4793 | 337.7613
566830 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:YENICEOBA1 TR KOKCikis:YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 01:07 | 2018-03-16 04:22 | 3.2405 | 60 | 6360 | 769 | 1333 | 194.43 | 20609.58 | 2491.9445 | 4319.5865
566832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK49 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 01:18 | 2018-03-16 02:02 | 0.74084 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 189.655 | 0 | 0
566841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA67 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-16 02:06 | 2018-03-16 04:14 | 2.1347 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 226.275 | 0 | 0
566843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 02:15 | 2018-03-16 04:12 | 1.9507 | 1 | 33 | 90 | 76 | 1.9507 | 64.3721 | 175.5603 | 148.2509
566847 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI4 TR KOKCikis:INALLI4 TR-TR 5 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 02:33 | 2018-03-16 03:46 | 1.2119 | 0 | 311 | 1 | 6 | 0 | 376.8916 | 1.2119 | 7.2712
566846 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 02:33 | 2018-03-16 03:21 | 0.80185 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 874.8184 | 0 | 0
566848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÜRÜNLÜ KÖK CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 02:35 | 2018-03-16 05:08 | 2.5541 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.8661 | 0
566873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 06:52 | 2018-03-16 09:38 | 2.7631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7631 | 0 | 0
566868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 06:56 | 2018-03-16 07:52 | 0.94015 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 282.045 | 0 | 0
566878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ IM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis:İM2-ŞEKERCİLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 07:03 | 2018-03-16 08:48 | 1.7441 | 2 | 1203 | 0 | 1 | 3.4882 | 2098.1282 | 0 | 1.7441
566889 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MESEKOY TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 07:36 | 2018-03-16 09:00 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.349
566890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-1 27 EVLER TRCikis:A1 Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 07:37 | 2018-03-16 09:07 | 1.5077 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.123 | 0 | 0
566895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 07:42 | 2018-03-16 09:26 | 1.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7394 | 0 | 0
566899 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 07:48 | 2018-03-16 14:57 | 7.1478 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.4783 | 0
566902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1330 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 07:53 | 2018-03-16 08:42 | 0.81274 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.3784 | 0 | 0
566908 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:06 | 2018-03-16 08:37 | 0.51752 | 0 | 3 | 15 | 581 | 0 | 1.5526 | 7.7628 | 300.6791
567142 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:06 | 2018-03-16 13:38 | 5.5258 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 419.957 | 0 | 0
566911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:10 | 2018-03-16 09:17 | 1.1129 | 0 | 0 | 56 | 195 | 0 | 0 | 62.323 | 217.0174
566903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-2 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-2-BARANOKLAR ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:22 | 2018-03-16 10:36 | 2.2211 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.6437 | 0
566921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:28 | 2018-03-16 09:42 | 1.2282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2282 | 0 | 0
566924 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:34 | 2018-03-16 09:18 | 0.73377 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.73377 | 0.73377
566934 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:43 | 2018-03-16 10:25 | 1.7025 | 0 | 0 | 45 | 605 | 0 | 0 | 76.6111 | 1029.9943
566941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUMRUYAYLA4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:47 | 2018-03-16 11:42 | 2.9087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9087 | 0 | 0
566943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:51 | 2018-03-16 10:03 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0
566945 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:54 | 2018-03-16 16:49 | 7.9174 | 5 | 967 | 237 | 497 | 39.5872 | 7656.1741 | 1876.4356 | 3934.9727
566950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:AKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 08:58 | 2018-03-16 09:22 | 0.40532 | 1 | 508 | 26 | 237 | 0.40532 | 205.9026 | 10.5383 | 96.0608
562832 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 13:35 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 504.1663
564049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-11 MEDAŞ TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 12:43 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 178.4002
566957 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:02 | 2018-03-16 12:00 | 2.9677 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 5.9354 | 872.5009
566963 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:12 | 2018-03-16 10:07 | 0.9084 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 94.4736 | 0
564388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-BULGURLUK TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 09:15 | 2018-03-16 11:01 | 1.7667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.1668 | 0
560212 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKCikis:ISMIL5 TR-ISMIL10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 09:22 | 2018-03-16 12:21 | 2.9833 | 1 | 527 | 3 | 7 | 2.9833 | 1572.2149 | 8.95 | 20.8833
563551 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK KOKCikis:GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 09:31 | 2018-03-16 10:37 | 1.1 | 1 | 209 | 26 | 65 | 1.1 | 229.9 | 28.6 | 71.5
563530 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YERBAĞ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 09:31 | 2018-03-16 12:53 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 205.3669
566984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-18 SSK MUD. KARSISI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:34 | 2018-03-16 10:24 | 0.83338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83338 | 0 | 0
566991 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:BASYAYLA KOK KOKCikis:BAŞYAYLA KÖK-BAŞYAYLA KÖYLER GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:36 | 2018-03-16 10:32 | 0.94253 | 0 | 0 | 7 | 1564 | 0 | 0 | 6.5977 | 1474.1169
566992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:37 | 2018-03-16 10:00 | 0.37318 | 1 | 225 | 2 | 13 | 0.37318 | 83.9655 | 0.74636 | 4.8513
566994 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:42 | 2018-03-16 10:35 | 0.88213 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.578
566997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-1 27 EVLER TRCikis:A1 Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:47 | 2018-03-16 10:01 | 0.2406 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.8496 | 0 | 0
566998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI TR:MADENLIKOYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:49 | 2018-03-16 11:09 | 1.3327 | 2 | 0 | 1 | 111 | 2.6655 | 0 | 1.3327 | 147.9341
567001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:51 | 2018-03-16 11:40 | 1.8159 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.8159 | 5.4476
567008 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 09:58 | 2018-03-16 11:25 | 1.4518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4518
563796 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 10:43 | 0.71667 | 0 | 0 | 123 | 472 | 0 | 0 | 88.1504 | 338.2682
562089 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 11:49 | 1.8167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 136.2502 | 0 | 0
567025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:07 | 2018-03-16 10:31 | 0.39372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39372
567031 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:KESECİK8 TR KOKCikis:KESECİK8 TR -KESECİK 4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:10 | 2018-03-16 11:18 | 1.1186 | 0 | 503 | 1 | 48 | 0 | 562.6508 | 1.1186 | 53.6923
567027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-KANAL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:11 | 2018-03-16 14:02 | 3.8384 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6767 | 0
567032 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:16 | 2018-03-16 11:41 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0
567029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:16 | 2018-03-16 12:50 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5714
567035 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI2 TR KOKCikis:TOPAKLI2 TR-TOPAKLI TR3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:18 | 2018-03-16 11:32 | 1.2372 | 0 | 0 | 2 | 322 | 0 | 0 | 2.4743 | 398.3655
567033 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:18 | 2018-03-16 10:29 | 0.1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 0 | 0
567041 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:23 | 2018-03-16 10:58 | 0.5893 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 31.2329 | 28.8757
567042 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:HUYUK TR 2 KOKCikis:HUYUK TR 2-HÜYÜK TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:23 | 2018-03-16 10:58 | 0.58621 | 0 | 971 | 4 | 357 | 0 | 569.2099 | 2.3448 | 209.277
567048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:26 | 2018-03-16 10:52 | 0.42746 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 23.0828 | 0 | 3.4197
567051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:DEDEMOGLU KOK KOKCikis:DEDEMOGLU KOK-ABDITOLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:29 | 2018-03-16 11:37 | 1.1368 | 73 | 1 | 127 | 141 | 82.9842 | 1.1368 | 144.3698 | 160.2846
567058 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:34 | 2018-03-16 12:19 | 1.7426 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.3363
567074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOZPINAR2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:39 | 2018-03-16 11:40 | 1.0055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0055
567079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 20520 KOKCikis:TR 20520-TR-20521 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:46 | 2018-03-16 16:56 | 6.1751 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 86.4513 | 0 | 259.3538
567082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:48 | 2018-03-16 12:02 | 1.2395 | 0 | 0 | 48 | 275 | 0 | 0 | 59.495 | 340.857
567086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:51 | 2018-03-16 12:28 | 1.6222 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 395.8266 | 0 | 0
567100 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:51 | 2018-03-16 14:05 | 3.2326 | 2 | 2112 | 0 | 12 | 6.4651 | 6827.1667 | 0 | 38.7907
567090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 10:53 | 2018-03-16 12:43 | 1.8407 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.2926 | 0 | 0
565219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:TATLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 11:00 | 2018-03-16 13:15 | 2.25 | 18 | 1181 | 1 | 27 | 40.5 | 2657.25 | 2.25 | 60.75
567101 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:01 | 2018-03-16 14:47 | 3.7589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7589
567103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:04 | 2018-03-16 12:49 | 1.7577 | 0 | 59 | 17 | 287 | 0 | 103.7037 | 29.8807 | 504.457
567107 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI24 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:06 | 2018-03-16 14:23 | 3.2898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2898 | 0 | 0
567112 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI5 TR KOKCikis:SULTANHANI5 TR-KIRKDELİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:12 | 2018-03-16 11:43 | 0.51653 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 118.8019 | 0 | 0.51653
567115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:16 | 2018-03-16 14:59 | 3.7095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7095 | 0 | 0
567121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:21 | 2018-03-16 12:32 | 1.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0
567122 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK7 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:22 | 2018-03-16 12:17 | 0.91025 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 176.5885 | 0 | 0
567127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:28 | 2018-03-16 12:15 | 0.77762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77762 | 0 | 0
567493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK58 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:30 | 2018-03-16 18:24 | 6.9009 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.3063 | 0 | 0
567131 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:32 | 2018-03-16 15:02 | 3.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5069
567133 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR55 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:33 | 2018-03-16 11:47 | 0.23205 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 162.2029 | 0 | 0
567138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAKYAYLA3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:42 | 2018-03-16 17:31 | 5.8111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8111
567144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:49 | 2018-03-16 11:59 | 0.1703 | 0 | 0 | 142 | 159 | 0 | 0 | 24.1826 | 27.0777
567153 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:52 | 2018-03-16 13:35 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7247
567145 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI11 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:52 | 2018-03-16 13:32 | 1.6732 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.1954 | 0 | 0
567150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 11:52 | 2018-03-16 12:08 | 0.26956 | 64 | 10691 | 0 | 1 | 17.2518 | 2881.866 | 0 | 0.26956
563696 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GEDIKOREN TR1 (80 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 12:01 | 2018-03-16 17:17 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.9334
567163 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:06 | 2018-03-16 14:55 | 2.8192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8192
567183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:08 | 2018-03-16 12:49 | 0.6778 | 8 | 10430 | 0 | 144 | 5.4224 | 7069.454 | 0 | 97.6032
567181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:10 | 2018-03-16 12:22 | 0.19979 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.3954 | 0 | 0
564394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 12:11 | 2018-03-16 13:43 | 1.5333 | 0 | 0 | 155 | 164 | 0 | 0 | 237.6661 | 251.4661
567188 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:19 | 2018-03-16 18:28 | 6.1555 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 449.3508
567190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:19 | 2018-03-16 13:15 | 0.93141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93141 | 0 | 0
567217 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:49 | 2018-03-16 14:00 | 1.1761 | 14 | 3671 | 362 | 856 | 16.4647 | 4317.2796 | 425.7301 | 1006.6988
567223 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:54 | 2018-03-16 14:24 | 1.5073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5073
567220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 12:55 | 2018-03-16 13:49 | 0.90776 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0776 | 0 | 0
562397 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis:HUSEYINBEYLI KOK-KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 13:00 | 2018-03-16 13:59 | 0.98333 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 33.4332 | 8.85
567232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 13:10 | 2018-03-16 13:39 | 0.47936 | 0 | 0 | 22 | 385 | 0 | 0 | 10.5459 | 184.5536
567288 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 13:33 | 2018-03-16 14:33 | 0.99819 | 8 | 5122 | 22 | 32 | 7.9855 | 5112.7292 | 21.9602 | 31.9421
567244 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD1 TR TRCikis:A KOLU KUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 13:40 | 2018-03-16 16:20 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6628
567247 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 13:44 | 2018-03-16 13:51 | 0.11789 | 33 | 5653 | 238 | 3774 | 3.8904 | 666.4322 | 28.0578 | 444.9169
567246 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-KOLAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 13:44 | 2018-03-16 14:17 | 0.54218 | 0 | 0 | 55 | 204 | 0 | 0 | 29.8199 | 110.6047
567250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SURGUC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 13:48 | 2018-03-16 15:34 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 106.1178
567259 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 13:59 | 2018-03-16 15:47 | 1.8048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8048 | 0 | 0
564834 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 14:00 | 2018-03-16 16:00 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
567263 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - ALTUNHİSAR TR-7/VERİCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:00 | 2018-03-16 15:38 | 1.6251 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 40.6283 | 39.0031
567264 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:01 | 2018-03-16 15:14 | 1.2138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2138
567271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:07 | 2018-03-16 14:52 | 0.75547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75547
567475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-14 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:11 | 2018-03-16 19:00 | 4.8101 | 0 | 181 | 0 | 14 | 0 | 870.6227 | 0 | 67.341
564555 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 14:15 | 2018-03-16 16:16 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 318.6339
567290 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:17 | 2018-03-16 15:32 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2467
567299 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YESILOBA | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:25 | 2018-03-16 15:21 | 0.93312 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.191
567431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ KOK:KERVAN KOYU KOK KOKCikis:KERVAN KOYU KOK - AKBAŞ KÖK GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:26 | 2018-03-16 18:30 | 4.0721 | 0 | 48 | 41 | 95 | 0 | 195.4618 | 166.9569 | 386.8514
567303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:3D 3A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:26 | 2018-03-16 15:21 | 0.91333 | 0 | 1715 | 0 | 1 | 0 | 1566.361 | 0 | 0.91333
567316 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:28 | 2018-03-16 14:57 | 0.47921 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.9802
565703 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:30 | 2018-03-16 14:51 | 0.3506 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.012 | 0
567317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:37 | 2018-03-16 15:02 | 0.40764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40764 | 0 | 0
567320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:39 | 2018-03-16 16:02 | 1.3821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0
567322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:42 | 2018-03-16 15:36 | 0.9007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9007 | 0 | 0
567324 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:45 | 2018-03-16 15:48 | 1.0552 | 0 | 138 | 0 | 6 | 0 | 145.6162 | 0 | 6.3311
567332 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 14:52 | 2018-03-16 18:20 | 3.4748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4748
564794 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:BOZKIR HADM KOK KOKCikis:FAKILAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 15:00 | 2018-03-16 16:09 | 1.15 | 0 | 748 | 2 | 52 | 0 | 860.2 | 2.3 | 59.8
567344 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:FIRINCILAR TR1-134 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:04 | 2018-03-16 16:59 | 1.9154 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.8999 | 0 | 0
567353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:06 | 2018-03-16 15:55 | 0.81943 | 4 | 702 | 109 | 620 | 3.2777 | 575.2399 | 89.3179 | 508.0466
567347 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:06 | 2018-03-16 18:33 | 3.4487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4487 | 0 | 0
567360 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:07 | 2018-03-16 18:15 | 3.134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.134
567362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:14 | 2018-03-16 15:39 | 0.40984 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 192.215 | 0 | 0
567368 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:TASKOVAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:20 | 2018-03-16 16:12 | 0.86105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86105
567370 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:23 | 2018-03-16 15:42 | 0.31524 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 32.785
567393 | 1 | KONYA | KULU | TR:ACIKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:43 | 2018-03-16 17:55 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1878
567394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:45 | 2018-03-16 17:36 | 1.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0
567396 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR20 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:46 | 2018-03-16 17:40 | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8983
567399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:50 | 2018-03-16 17:16 | 1.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0
567412 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE EVLERI YANI TR 3.1A TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:55 | 2018-03-16 17:17 | 1.3709 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4837 | 0 | 0
567403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ DM:OYMALI DM DMCikis:AKÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 15:56 | 2018-03-16 18:19 | 2.3846 | 1 | 0 | 138 | 469 | 2.3846 | 0 | 329.0693 | 1118.3586
564890 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-16 16:00 | 2018-03-16 17:06 | 1.1 | 0 | 0 | 66 | 254 | 0 | 0 | 72.6 | 279.4
567411 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI TR:KARAAGAC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:04 | 2018-03-16 17:32 | 1.4747 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 1.4747 | 200.5551
567438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:27 | 2018-03-16 16:40 | 0.21097 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 74.4724 | 0 | 0
567440 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:30 | 2018-03-16 16:49 | 0.31679 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.6526
567446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKIM1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:31 | 2018-03-16 17:48 | 1.2904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0
567445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:31 | 2018-03-16 17:43 | 1.1869 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 225.5034 | 0 | 0
567450 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:GUZELYURT13 TR KOKCikis:SİVRİHİSAR-AKYAMAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:31 | 2018-03-16 17:33 | 1.0368 | 0 | 299 | 7 | 280 | 0 | 310.0152 | 7.2579 | 290.3152
567459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:37 | 2018-03-16 16:54 | 0.29781 | 15 | 6284 | 18 | 97 | 4.4672 | 1871.438 | 5.3606 | 28.8876
567455 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40101 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:38 | 2018-03-16 17:33 | 0.92869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92869
567456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:38 | 2018-03-16 18:11 | 1.5457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5457
567454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-SIRNIK DOĞU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:38 | 2018-03-16 17:45 | 1.1159 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.5651 | 0
567462 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:42 | 2018-03-16 18:21 | 1.6465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 0 | 0
567517 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 16:52 | 2018-03-16 19:27 | 2.5757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5757
567478 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-16 19:25 | 2.336 | 5 | 967 | 237 | 497 | 11.68 | 2258.912 | 553.632 | 1160.992
567483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21201 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:12 | 2018-03-16 17:46 | 0.56575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.9205 | 0 | 0
567484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CAVUSIN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:15 | 2018-03-16 20:46 | 3.5045 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 497.6404
567489 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - ÇUKURKUYU FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:20 | 2018-03-16 17:33 | 0.22251 | 16 | 4443 | 257 | 3321 | 3.5602 | 988.6119 | 57.1851 | 738.9557
567510 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 5 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:36 | 2018-03-16 20:14 | 2.633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.532 | 0 | 0
567521 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:38 | 2018-03-16 18:58 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57.3113
567519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:41 | 2018-03-16 18:04 | 0.39117 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 33.6406 | 0 | 2.347
567526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA49 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:44 | 2018-03-16 18:48 | 1.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 0 | 0
567533 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 17:50 | 2018-03-16 19:07 | 1.2882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2882 | 0 | 0
567559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 18:30 | 2018-03-16 19:21 | 0.84223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84223 | 0 | 0
567566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR23 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 18:37 | 2018-03-16 19:29 | 0.85502 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8402 | 0 | 0
567569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI GARAJ TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 18:38 | 2018-03-16 19:21 | 0.71295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71295 | 0 | 0
567578 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GEDIKOREN TR1 (80 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 18:49 | 2018-03-16 19:36 | 0.77734 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5507
567645 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 18:53 | 2018-03-16 20:41 | 1.8059 | 0 | 287 | 0 | 8 | 0 | 518.2962 | 0 | 14.4473
567585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 4TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 18:53 | 2018-03-16 19:25 | 0.53196 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30.8537 | 0 | 0
567600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 19:03 | 2018-03-16 20:05 | 1.0307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0
567599 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KORUBELENI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 19:06 | 2018-03-16 19:44 | 0.62493 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7496
567609 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SUSUZ YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 19:23 | 2018-03-16 23:10 | 3.7714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7714
567616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 19:30 | 2018-03-16 20:24 | 0.89775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89775 | 0 | 0
567618 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARPALIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 19:40 | 2018-03-16 23:27 | 3.7954 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.9542
567619 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GEDIKOREN TR1 (80 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 19:45 | 2018-03-16 20:21 | 0.60406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60406
567630 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-16 20:04 | 2018-03-16 22:56 | 2.8587 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 0
567634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 20:13 | 2018-03-16 20:34 | 0.34912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34912 | 0 | 0
567643 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 20:26 | 2018-03-16 21:18 | 0.87152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87152 | 0 | 0
567659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 21:24 | 2018-03-16 22:02 | 0.63434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63434
567664 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 21:46 | 2018-03-16 22:11 | 0.40948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40948 | 0 | 0
567665 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 21:59 | 2018-03-16 22:39 | 0.66704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66704
567677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 23:23 | 2018-03-17 00:58 | 1.5824 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9121 | 0 | 0
567680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA50 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-16 23:59 | 2018-03-17 01:04 | 1.0798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0 | 0
567686 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 00:48 | 2018-03-17 01:27 | 0.64775 | 336 | 9417 | 3 | 52 | 217.644 | 6099.8618 | 1.9432 | 33.683
565327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN KOK KOKCikis:YAZIBELEN KOK - EGRIBAYAT DM GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 01:00 | 2018-03-17 01:34 | 0.56667 | 0 | 0 | 239 | 426 | 0 | 0 | 135.4341 | 241.4014
567692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 02:05 | 2018-03-17 03:16 | 1.1911 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 2.3821 | 134.5898
567726 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR49 KOKCikis:BOR TR-49 - BOR TR-50 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 07:11 | 2018-03-17 07:34 | 0.37913 | 5 | 528 | 0 | 34 | 1.8957 | 200.1806 | 0 | 12.8904
567736 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 07:54 | 2018-03-17 08:34 | 0.66194 | 0 | 0 | 26 | 364 | 0 | 0 | 17.2104 | 240.9462
565346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 08:00 | 2018-03-17 19:34 | 11.5667 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 416.4001 | 0
567749 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 08:19 | 2018-03-17 10:26 | 2.1172 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 114.3261 | 0 | 0
567799 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ DM:SARACOGLU HAYVANCILIK DM2 DMCikis:SARACOGLU HAYVANCILIK DM2-ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 08:19 | 2018-03-17 10:23 | 2.0657 | 0 | 0 | 15 | 159 | 0 | 0 | 30.9849 | 328.4399
567756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 08:27 | 2018-03-17 09:13 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7667
564069 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AYAKLI SU DEPOSU19 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 08:31 | 2018-03-17 09:45 | 1.2333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.8332 | 0 | 0
567761 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 08:36 | 2018-03-17 08:57 | 0.35399 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 56.9924 | 0 | 0
567768 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞI KOK:SEFAKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 08:39 | 2018-03-17 09:39 | 0.99877 | 0 | 0 | 19 | 413 | 0 | 0 | 18.9766 | 412.492
567769 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ÇARDAK KÖK KOKCikis:ÇARDAK KÖK - ÇARDAK AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 08:47 | 2018-03-17 18:39 | 9.8706 | 2 | 682 | 0 | 2 | 19.7412 | 6731.7424 | 0 | 19.7412
567773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20805 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 08:50 | 2018-03-17 12:08 | 3.3052 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 717.2219 | 0 | 0
567789 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:00 | 2018-03-17 11:05 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 530.984
562834 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 09:01 | 2018-03-17 13:12 | 4.1833 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 489.4496 | 0 | 4.1833
563783 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KIRKPINAR KÖK TR1 KOKCikis:KIRKPINAR KÖK TR1-KIRKPINAR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 09:01 | 2018-03-17 12:54 | 3.8833 | 0 | 0 | 3 | 531 | 0 | 0 | 11.65 | 2062.0482
567788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK:BEYSEHIR TR 36 KOKCikis:BEYSEHIR TR 36-BEYŞEHİR TR-74 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:01 | 2018-03-17 13:47 | 4.7731 | 3 | 31 | 0 | 0 | 14.3193 | 147.9664 | 0 | 0
567830 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI TR:BAHCELI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:01 | 2018-03-17 11:04 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 336.8609
567791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:ESELI KOK KOKCikis:KARAKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:01 | 2018-03-17 11:44 | 2.7087 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 40.6302 | 116.4732
567793 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE7 TR TRCikis:B KOLU FİDANLIK SOL | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:05 | 2018-03-17 10:41 | 1.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0
567801 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SELEVIR YAYLASI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:15 | 2018-03-17 10:14 | 0.97356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97356
567812 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:SULTANHANI5 TR KOKCikis:SULTANHANI5 TR-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:27 | 2018-03-17 10:44 | 1.2911 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 296.9415 | 0 | 1.2911
564071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZEL IDARE TR22 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 09:30 | 2018-03-17 12:29 | 2.9833 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 501.1994 | 0 | 0
567816 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6-A (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:31 | 2018-03-17 10:48 | 1.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906 | 0 | 0
567815 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:31 | 2018-03-17 18:31 | 9.0031 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 981.3368
567821 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:35 | 2018-03-17 10:12 | 0.6162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6162
567972 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:37 | 2018-03-17 14:22 | 4.7611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2832 | 0
567832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:41 | 2018-03-17 17:13 | 7.5309 | 0 | 0 | 9 | 563 | 0 | 0 | 67.7784 | 4239.9136
567837 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:BEYRELI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:44 | 2018-03-17 16:43 | 6.9795 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 481.589
567840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 09:47 | 2018-03-17 11:34 | 1.7845 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1240.2206 | 0 | 0
564378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis:A.GÖNDELEN KÖK-BİNA ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 09:53 | 2018-03-17 10:13 | 0.33333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0
563517 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ TR:CUKURAGIL3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:00 | 2018-03-17 15:37 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 735.7838
563667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GEDIL KOK KOKCikis:GEDIL KOK-GEDİL GRUBU ( GEDİL - BOZLAĞAN - KARAHÜYÜK ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:00 | 2018-03-17 12:59 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 605.616
565368 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:00 | 2018-03-17 11:54 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0
561802 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:00 | 2018-03-17 11:19 | 1.3167 | 1 | 761 | 60 | 3 | 1.3167 | 1001.9859 | 79.0002 | 3.95
556582 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:00 | 2018-03-17 12:21 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 108.1
567852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:01 | 2018-03-17 13:29 | 3.4716 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 187.4686 | 0 | 0
562753 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KAZIMKARABEKIR DM DMCikis:KAZIMKARABEKİR DM-MERKEZ ÇIKIŞI TR-14 ,TR-16, TR-17, TR-18, TR-19, TR-20, TR-22, TR-25, TR-27 KOK:KKB TR 20 KOKCikis:KKB TR 20 - LOJMAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:01 | 2018-03-17 15:20 | 5.3167 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 281.7835 | 5.3167 | 0
556494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:01 | 2018-03-17 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 116
552792 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:01 | 2018-03-17 14:12 | 4.1833 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 430.883 | 0
567859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR23 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:05 | 2018-03-17 10:36 | 0.51011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0
568015 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:14 | 2018-03-17 20:00 | 9.7726 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.0905 | 0
567863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:16 | 2018-03-17 11:00 | 0.73041 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 219.123 | 0 | 0.73041
564054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:16 | 2018-03-17 11:24 | 1.1333 | 1 | 0 | 50 | 71 | 1.1333 | 0 | 56.6665 | 80.4664
567873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1360 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:18 | 2018-03-17 10:44 | 0.43623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43623 | 0 | 0
567879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SISELEME TR 1.3A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:22 | 2018-03-17 10:37 | 0.2451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2451 | 0 | 0
567889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-GÜLLÜCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:28 | 2018-03-17 15:20 | 4.8696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8696 | 0
567886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE1 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:29 | 2018-03-17 12:06 | 1.6137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0 | 0
567887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR10 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:30 | 2018-03-17 11:07 | 0.60988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60988 | 0 | 0
563602 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:31 | 2018-03-17 13:05 | 2.5667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 138.6002 | 0 | 0
564403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:32 | 2018-03-17 11:23 | 0.85 | 0 | 0 | 24 | 398 | 0 | 0 | 20.4 | 338.3
567827 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:32 | 2018-03-17 14:43 | 4.1815 | 1 | 0 | 92 | 49 | 4.1815 | 0 | 384.698 | 204.8935
564424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F5 İNCESU KOK:HELVADERE KOK1 TR KOKCikis:IHLARA FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 10:37 | 2018-03-17 14:46 | 4.15 | 0 | 25 | 5 | 2 | 0 | 103.75 | 20.75 | 8.3
567898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-73A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:40 | 2018-03-17 11:05 | 0.43094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43094
567906 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:44 | 2018-03-17 18:49 | 8.0752 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 411.8327 | 0
567925 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 10:44 | 2018-03-17 11:17 | 0.54148 | 1 | 225 | 2 | 13 | 0.54148 | 121.833 | 1.083 | 7.0392
567953 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:00 | 2018-03-17 12:22 | 1.3629 | 0 | 0 | 26 | 364 | 0 | 0 | 35.4357 | 496.0992
567924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ARDICLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:02 | 2018-03-17 14:40 | 3.6265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6265
567930 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:05 | 2018-03-17 11:31 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4333
567933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:07 | 2018-03-17 11:28 | 0.34429 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 51.2992 | 0 | 0
567942 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:16 | 2018-03-17 12:52 | 1.6016 | 0 | 0 | 18 | 38 | 0 | 0 | 28.8279 | 60.8589
567947 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:17 | 2018-03-17 11:58 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68398
567950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 B TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:20 | 2018-03-17 15:08 | 3.8005 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 307.8446 | 0 | 0
567967 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:33 | 2018-03-17 11:59 | 0.43085 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 42.6542 | 0 | 0
567963 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:MUTLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:34 | 2018-03-17 11:51 | 0.28933 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.5226
567970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:ARMAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:39 | 2018-03-17 13:45 | 2.1009 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 86.1361 | 0 | 0
567973 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR TRCikis:B+C+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:40 | 2018-03-17 13:03 | 1.3891 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.5049
567977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:GULDERE KOK KOKCikis:GULDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:43 | 2018-03-17 13:02 | 1.3225 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3.9676 | 50.2561
567979 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:46 | 2018-03-17 12:31 | 0.74849 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 110.028 | 0 | 2.2455
567998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:58 | 2018-03-17 12:25 | 0.45433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45433 | 0 | 0
567997 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DELIMAHMUTLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 11:59 | 2018-03-17 14:23 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 200.1877
565367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 12:00 | 2018-03-17 13:09 | 1.15 | 9 | 1240 | 87 | 366 | 10.35 | 1426 | 100.05 | 420.9
568006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR29 TRCikis:D-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:04 | 2018-03-17 13:08 | 1.065 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 237.4838 | 0 | 0
568087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GÖRME ENGELLİLER TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:06 | 2018-03-17 13:44 | 1.6323 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9554
568021 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-23 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:14 | 2018-03-17 13:10 | 0.93414 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 196.1694 | 0 | 0
568022 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:15 | 2018-03-17 14:03 | 1.8099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8099
568049 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:MELIKLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:38 | 2018-03-17 13:58 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3378
568052 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:42 | 2018-03-17 13:08 | 0.42986 | 27 | 5902 | 185 | 4016 | 11.6062 | 2537.0337 | 79.5241 | 1726.3178
568054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-21606 ÇIKIŞI TR:TR 21601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:43 | 2018-03-17 13:26 | 0.71718 | 3 | 8 | 34 | 116 | 2.1515 | 5.7374 | 24.3841 | 83.1929
568065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 12:57 | 2018-03-17 15:11 | 2.2373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2373
564414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 13:00 | 2018-03-17 14:00 | 1 | 18 | 0 | 66 | 75 | 18 | 0 | 66 | 75
564600 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 13:01 | 2018-03-17 15:42 | 2.6833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 297.8496 | 0 | 0
568077 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 13:11 | 2018-03-17 15:57 | 2.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 0
568114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 13:44 | 2018-03-17 14:35 | 0.85166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85166
568119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKCikis:YENIKENT SULAMA KOK-OSMANKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 13:51 | 2018-03-17 14:48 | 0.95785 | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | 115.8999 | 0.95785
568123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 26TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 13:54 | 2018-03-17 14:59 | 1.088 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 396.0356 | 0 | 0
568127 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARKIN TR-1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 13:55 | 2018-03-17 17:18 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.782
568129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 13:58 | 2018-03-17 14:33 | 0.58127 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 1093.9501 | 0 | 0
568130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR20 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:00 | 2018-03-17 16:00 | 2.004 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 669.336 | 0 | 0
565365 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 14:00 | 2018-03-17 14:40 | 0.66667 | 1 | 636 | 46 | 15 | 0.66667 | 424.0021 | 30.6668 | 10
563784 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TAVSANCALI TR9 KOKCikis:TAVSANCALI TR9-TAVŞANÇALI TR9A-TR9B ÇIKIŞI TR:TAVSANCALI9A TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 14:00 | 2018-03-17 15:18 | 1.3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 0
565403 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:AYVALI KOK KOKCikis:AYVALI KÖK-AYVALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 14:01 | 2018-03-17 15:04 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 133.35
568137 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:04 | 2018-03-17 15:42 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 135.1331
564355 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 14:15 | 2018-03-17 16:17 | 2.0333 | 0 | 228 | 5 | 13 | 0 | 463.5992 | 10.1667 | 26.4333
568150 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI TR:ILYAS AYDEMIR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:16 | 2018-03-17 14:55 | 0.64279 | 0 | 582 | 12 | 32 | 0 | 374.1038 | 7.7135 | 20.5693
568151 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:23 | 2018-03-17 15:31 | 1.126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3781 | 0 | 0
568160 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:29 | 2018-03-17 18:15 | 3.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7703 | 0 | 0
568166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:KALEKOY TSK KOK KOKCikis:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:35 | 2018-03-17 17:44 | 3.145 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 185.5568 | 0
568168 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:42 | 2018-03-17 15:46 | 1.0734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0734
568169 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:45 | 2018-03-17 16:25 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6675
568172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:47 | 2018-03-17 17:12 | 2.4177 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79.7844 | 0 | 0
568226 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:49 | 2018-03-17 16:24 | 1.5791 | 0 | 0 | 13 | 1020 | 0 | 0 | 20.5282 | 1610.6718
568175 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK36 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:50 | 2018-03-17 18:22 | 3.5405 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 7.0809 | 0 | 180.5635
568176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:52 | 2018-03-17 15:22 | 0.51319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51319 | 0 | 0
568179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEYDAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:52 | 2018-03-17 16:59 | 2.1155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1155
568242 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HAVUZLU/GÖKBEZ/PAN MERMER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:54 | 2018-03-17 19:17 | 4.3885 | 0 | 0 | 6 | 286 | 0 | 0 | 26.331 | 1255.111
568178 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-31 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 14:57 | 2018-03-17 16:26 | 1.4872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4359 | 0 | 0
566336 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS12 TR TRCikis:AYDEDE SOKAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-17 15:00 | 2018-03-17 16:52 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.8668
568195 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:ARASOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:07 | 2018-03-17 18:24 | 3.2767 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 104.8534 | 0 | 0
568187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:10 | 2018-03-17 15:25 | 0.26005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26005 | 0 | 0
568191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR1 TRCikis:A-B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:11 | 2018-03-17 15:47 | 0.59749 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.887 | 0 | 0
568196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(BOTAŞ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:12 | 2018-03-17 15:59 | 0.77881 | 73 | 1 | 9 | 0 | 56.8531 | 0.77881 | 7.0093 | 0
568194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:15 | 2018-03-17 16:14 | 0.98823 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 114.6347 | 0 | 0
568207 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:27 | 2018-03-17 16:23 | 0.92641 | 0 | 0 | 59 | 67 | 0 | 0 | 54.6582 | 62.0695
568209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:31 | 2018-03-17 15:58 | 0.45666 | 0 | 0 | 109 | 71 | 0 | 0 | 49.7759 | 32.4229
568213 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:37 | 2018-03-17 16:57 | 1.3363 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0177 | 0 | 0
568228 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:51 | 2018-03-17 16:47 | 0.93278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0
568231 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ON DOKUZ MAYIS2 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:52 | 2018-03-17 17:04 | 1.1938 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 179.073 | 0 | 0
568236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:57 | 2018-03-17 17:44 | 1.7891 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.7812 | 0 | 0
568233 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 15:58 | 2018-03-17 20:02 | 4.0632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0632
568238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:02 | 2018-03-17 18:43 | 2.6872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6872
568245 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:02 | 2018-03-17 18:51 | 2.8098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8098 | 0 | 0
568241 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR7 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:06 | 2018-03-17 18:33 | 2.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4469 | 0 | 0
568350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISPARTA YALVAC YOLU TR 1.32 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:12 | 2018-03-17 18:12 | 1.9929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9929 | 0 | 0
568255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:22 | 2018-03-17 18:11 | 1.8111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2444 | 0
568267 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR TRCikis:J KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:22 | 2018-03-17 17:23 | 1.0176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0176
568259 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:MIKAIL1 TR TRCikis:C+B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:24 | 2018-03-17 17:34 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.568
568275 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:43 | 2018-03-17 19:16 | 2.5497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1988 | 0 | 0
568280 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:47 | 2018-03-17 18:16 | 1.4818 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.0805
568284 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI KOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI TR:CETIN YANIK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:48 | 2018-03-17 17:59 | 1.1825 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.5476 | 0 | 1.1825 | 0
568285 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:DEMIROLUK1 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:52 | 2018-03-17 17:54 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50.5107
568288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 4TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:56 | 2018-03-17 17:52 | 0.93353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93353 | 0 | 0
568294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK:ÇİÇEKLER KÖK KOKCikis:ÇİÇEKLER KÖK-TEPECİK VE ÇAVUŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 16:59 | 2018-03-17 17:51 | 0.85487 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.85487 | 4.2744
568296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:04 | 2018-03-17 17:51 | 0.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7881 | 0 | 0
568303 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:11 | 2018-03-17 19:26 | 2.2493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2493
568306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:14 | 2018-03-17 18:45 | 1.5149 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1789 | 0 | 0
568310 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MESELIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:20 | 2018-03-17 20:48 | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4683
568316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL12 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:22 | 2018-03-17 19:36 | 2.2341 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 178.7256 | 0 | 0
568328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-31 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:32 | 2018-03-17 18:27 | 0.92258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2258 | 0 | 0
568320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-2 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:32 | 2018-03-17 18:28 | 0.93743 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6246 | 0
568322 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR07 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:35 | 2018-03-17 18:04 | 0.4859 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 454.8024 | 0 | 0
568327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:35 | 2018-03-17 18:12 | 0.61885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61885 | 0 | 0
568325 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI TR:ALAN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:36 | 2018-03-17 18:55 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 99.1755
568335 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY51 TR-1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 17:48 | 2018-03-17 18:57 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.149
568248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAC KEMAL CAMI TR 1.10 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:04 | 2018-03-17 18:26 | 0.36463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36463 | 0 | 0
568352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR8 TR TRCikis:ALBAYRAK SOKAK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:08 | 2018-03-17 18:54 | 0.76591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76591 | 0 | 0
568351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:08 | 2018-03-17 19:09 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2322
568354 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR28 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:08 | 2018-03-17 20:13 | 2.0806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.1285 | 0 | 0
568365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ KOK:TR1-27 KOKCikis:TR1-27-TR1-30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:22 | 2018-03-17 18:44 | 0.36344 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 39.2515 | 0 | 0
568374 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-KAPAKLI TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:29 | 2018-03-17 20:26 | 1.9448 | 0 | 0 | 19 | 298 | 0 | 0 | 36.952 | 579.5623
568378 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:36 | 2018-03-17 19:04 | 0.46462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46462 | 0 | 0
568391 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:52 | 2018-03-17 21:49 | 2.9421 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 126.512
568395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR55 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 18:53 | 2018-03-17 19:33 | 0.67419 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 258.2148 | 0 | 0
568410 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR12 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 19:16 | 2018-03-17 21:42 | 2.4282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4282
568408 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 19:17 | 2018-03-17 21:10 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8874
568415 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR TRCikis:BİM YANI DİREK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 19:23 | 2018-03-17 19:44 | 0.34956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34956
568413 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 19:24 | 2018-03-17 20:25 | 1.0088 | 0 | 33 | 0 | 21 | 0 | 33.2907 | 0 | 21.185
568417 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY10 TR KOKCikis:TUZKOY10 TR - TUZKOY11 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 19:25 | 2018-03-17 21:18 | 1.8857 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 81.0838 | 15.0854 | 0
568465 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 20:25 | 2018-03-17 21:36 | 1.1757 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 337.4202 | 0 | 0
568461 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR58 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 21:01 | 2018-03-17 22:35 | 1.5648 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1295 | 0 | 0
568468 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK1 TR KOKCikis:BASHUYUK1 TR-BAŞHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-17 21:23 | 2018-03-17 23:02 | 1.6533 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5334 | 0
568480 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 22:04 | 2018-03-17 22:54 | 0.83663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83663
568487 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-17 22:28 | 2018-03-17 23:52 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4033
568500 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:KUCUK METACILER DM DMCikis:KUCUK METACILER DM-KONYA 3 TM BÜZÜCÜLER FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 00:13 | 2018-03-18 00:57 | 0.73931 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2.9572 | 56.9269 | 0 | 0
568505 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-KOLAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 01:02 | 2018-03-18 03:25 | 2.3884 | 0 | 0 | 55 | 204 | 0 | 0 | 131.3598 | 487.2254
568526 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 KOK:URGUP22 TR KOKCikis:URGUP22 TR-ÜRGÜP TR23 ÇIKIŞ TR:URGUP23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 06:45 | 2018-03-18 07:13 | 0.46015 | 4 | 918 | 0 | 25 | 1.8406 | 422.4177 | 0 | 11.5038
568530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:GUMUSKENT9 TR KOKCikis:GUMUSKENT9 TR - GUMUSKENT10 TR ÇIKIŞI TR:GUMUSKENT10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 06:57 | 2018-03-18 10:21 | 3.4042 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 153.189 | 0 | 0
568535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 07:03 | 2018-03-18 07:55 | 0.85945 | 0 | 525 | 10 | 10 | 0 | 451.2113 | 8.5945 | 8.5945
562754 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F-8 KARAMAN | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 08:00 | 2018-03-18 17:04 | 9.0667 | 0 | 0 | 119 | 531 | 0 | 0 | 1078.9337 | 4814.4018
568548 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR1 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-1 - KEMERHİSAR TR-34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 08:03 | 2018-03-18 12:28 | 4.4273 | 5 | 1915 | 1 | 460 | 22.1366 | 8478.337 | 4.4273 | 2036.5718
568547 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK6 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 08:12 | 2018-03-18 08:24 | 0.20677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20677 | 0 | 0
568549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BAYRAMALI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 08:13 | 2018-03-18 10:09 | 1.9271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9271
568552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI KOK:TR2-65 AKBAYIR KOKCikis:TR2-65 / TR1-40 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 08:15 | 2018-03-18 10:59 | 2.7359 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 2374.8046 | 0 | 0
565358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 08:16 | 2018-03-18 15:31 | 7.25 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0
564356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUCUK MAHALLE12 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 08:30 | 2018-03-18 09:44 | 1.2333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75.2331 | 0 | 0
558234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 08:31 | 2018-03-18 19:07 | 10.6 | 117 | 287 | 712 | 568 | 1240.2 | 3042.2 | 7547.2 | 6020.8
568568 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 08:32 | 2018-03-18 09:35 | 1.0556 | 5 | 4181 | 376 | 2900 | 5.2781 | 4413.5472 | 396.9131 | 3061.298
568567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-KILBASAN 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 08:38 | 2018-03-18 09:16 | 0.63118 | 0 | 582 | 0 | 1 | 0 | 367.3468 | 0 | 0.63118
568577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 08:44 | 2018-03-18 11:01 | 2.2831 | 3 | 821 | 0 | 723 | 6.8492 | 1874.4087 | 0 | 1650.6668
568585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 08:50 | 2018-03-18 09:52 | 1.0288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 0
560641 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 09:00 | 2018-03-18 17:00 | 8 | 0 | 61 | 0 | 9 | 0 | 488 | 0 | 72
564084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-HOROZLUHAN53 TR ÇIKIŞI KOK:HOROZLUHAN45 TR KOKCikis:HOROZLUHAN45 TR - TELEFONCULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 09:00 | 2018-03-18 12:14 | 3.2333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0 | 0
564050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HALI SAHA TR1-19A TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 09:00 | 2018-03-18 14:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 60
559167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11201 ÇIKIŞI KOK:TR 11205 KOKCikis:TR 11205 - TR 11206 ÇIKIŞI TR:TR 11206 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 09:01 | 2018-03-18 13:15 | 4.2333 | 0 | 5 | 0 | 879 | 0 | 21.1667 | 0 | 3721.0971
568583 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:03 | 2018-03-18 10:12 | 1.1475 | 9 | 4703 | 132 | 2796 | 10.3276 | 5396.7395 | 151.4713 | 3208.438
568601 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:03 | 2018-03-18 12:02 | 2.9757 | 0 | 106 | 70 | 622 | 0 | 315.4274 | 208.3011 | 1850.9041
568589 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:15 | 2018-03-18 19:14 | 9.9846 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 19.9692 | 2935.4665
568591 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:18 | 2018-03-18 17:11 | 7.8797 | 0 | 248 | 0 | 6 | 0 | 1954.1582 | 0 | 47.278
568592 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE27 TR TRCikis:A KOLU FİDANLIK ŞEHİR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:18 | 2018-03-18 10:00 | 0.69145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7658 | 0 | 0
568593 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:21 | 2018-03-18 17:54 | 8.5432 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 469.876
568599 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:23 | 2018-03-18 11:01 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6263
568604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA66 TR ÇIKIŞI TR:SILLE PARSANA65 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:32 | 2018-03-18 16:25 | 6.8914 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1281.8041 | 0 | 0
568605 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:32 | 2018-03-18 10:26 | 0.91172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91172
568786 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:KARATAY GOCU KOK-GOCU SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:48 | 2018-03-18 18:30 | 8.7056 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 609.3948 | 252.4636
568613 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:51 | 2018-03-18 11:20 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4792
568615 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 09:55 | 2018-03-18 12:08 | 2.2092 | 1 | 225 | 2 | 13 | 2.2092 | 497.0655 | 4.4184 | 28.7193
566057 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 15:17 | 5.2833 | 6 | 40 | 0 | 0 | 31.7 | 211.3332 | 0 | 0
565275 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-SANAYİ ÇIKIŞI KOK:TURKTELEKOM KOK KOKCikis:TURKTELEKOM KÖK- AKPINAR YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 12:59 | 2.9833 | 0 | 0 | 9 | 107 | 0 | 0 | 26.85 | 319.2163
566516 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 12:59 | 2.9833 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11.9333 | 0 | 41.7666 | 0
563666 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI KERESTECILER TR 1.21 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 12:57 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.9 | 0 | 8.85
566577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KOMEL TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 11:27 | 1.45 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18.85 | 1.45
559757 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELIT TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 10:24 | 0.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
561496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 14:40 | 4.6667 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 18.6667 | 0 | 219.3335
565283 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 10:01 | 2018-03-18 14:37 | 4.6 | 0 | 635 | 17 | 165 | 0 | 2921 | 78.2 | 759
568666 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:HACIPIRLI KOK KOKCikis:HACIPIRLI KOK-DEMİRYOLU VE SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:03 | 2018-03-18 12:01 | 1.9705 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.3517 | 0
568620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:04 | 2018-03-18 10:58 | 0.90592 | 8 | 5 | 30 | 303 | 7.2474 | 4.5296 | 27.1776 | 274.4938
568628 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU78 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:11 | 2018-03-18 12:08 | 1.9488 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.668 | 0 | 0
568627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOCADERE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:12 | 2018-03-18 11:47 | 1.5823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5823
568629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:15 | 2018-03-18 10:49 | 0.57412 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 248.594 | 0 | 0
568631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:17 | 2018-03-18 16:45 | 6.4583 | 0 | 0 | 9 | 563 | 0 | 0 | 58.1246 | 3636.0173
568635 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:25 | 2018-03-18 11:39 | 1.2262 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 141.0084 | 0 | 0
568644 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:31 | 2018-03-18 10:59 | 0.46578 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 77.7853 | 0 | 0
568647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI KOK:TR3-20 MELİHGAZİ İ.O YANI KOKCikis:TR3-20 / TR3-22 ÇIKIŞI TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:37 | 2018-03-18 11:29 | 0.86431 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 1028.5289 | 0 | 0
568648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-MAKAS ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:38 | 2018-03-18 11:42 | 1.0665 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6653 | 0
568651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARI SAPMAZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:40 | 2018-03-18 11:45 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0731
568650 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI11 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:41 | 2018-03-18 11:17 | 0.58969 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.1526 | 0 | 0
568654 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:GUMUSKENT6 TR KOKCikis:GUMUSKENT6 TR - GUMUSKENT9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:44 | 2018-03-18 15:47 | 5.0482 | 0 | 259 | 3 | 0 | 0 | 1307.4916 | 15.1447 | 0
568655 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:KULU SANAYİ TR1 KOKCikis:KULU SANAYİ TR1-MARF BETON ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:44 | 2018-03-18 11:43 | 0.9756 | 4 | 1776 | 47 | 1914 | 3.9024 | 1732.6656 | 45.8532 | 1867.2984
568656 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:45 | 2018-03-18 13:52 | 3.1237 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 159.3067 | 0
568668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 10:59 | 2018-03-18 12:44 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 222.3478
568711 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI KOK:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR KOKCikis:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR-KARASLAN AYBAHÇE 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:25 | 2018-03-18 12:11 | 0.77026 | 0 | 193 | 0 | 38 | 0 | 148.6602 | 0 | 29.2699
568702 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:30 | 2018-03-18 11:52 | 0.36315 | 0 | 32 | 43 | 50 | 0 | 11.6208 | 15.6154 | 18.1575
568707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:36 | 2018-03-18 11:59 | 0.3888 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 44.3232 | 0
568708 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ TR:ALTUNHİSAR TR19 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:38 | 2018-03-18 12:32 | 0.89023 | 0 | 158 | 0 | 3 | 0 | 140.6563 | 0 | 2.6707
568714 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:45 | 2018-03-18 14:35 | 2.8235 | 0 | 0 | 143 | 160 | 0 | 0 | 403.7619 | 451.7616
568726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKIM1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:51 | 2018-03-18 13:14 | 1.3896 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.0645 | 0 | 0
568728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:53 | 2018-03-18 14:15 | 2.3641 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.7421 | 0 | 0
568730 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 11:57 | 2018-03-18 12:37 | 0.65739 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8608 | 0 | 0
565353 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 12:00 | 2018-03-18 16:58 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 735.0672
564753 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 12:00 | 2018-03-18 15:29 | 3.4833 | 0 | 0 | 3 | 339 | 0 | 0 | 10.45 | 1180.8489
564028 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:KOBISAN DM DMCikis:KOBISAN DM-KOBİSAN 9 TR ÇIKIŞI TR:KOBISAN14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 12:00 | 2018-03-18 13:49 | 1.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
568732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:26 NOLU KOK KOKCikis:26 NOLU KÖK - KAYMAKLI FD 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:03 | 2018-03-18 14:52 | 2.8184 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 202.9255 | 2.8184
568756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:13 | 2018-03-18 17:32 | 5.3094 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 599.9667 | 0 | 0
568745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:25 | 2018-03-18 12:42 | 0.29189 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.3891 | 0 | 0
568750 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:33 | 2018-03-18 15:45 | 3.1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1946 | 0 | 0
568753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:42 | 2018-03-18 13:01 | 0.32224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32224 | 0 | 0
568760 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:47 | 2018-03-18 14:05 | 1.3059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3059 | 0 | 0
568762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:52 | 2018-03-18 15:23 | 2.5267 | 0 | 0 | 48 | 275 | 0 | 0 | 121.2806 | 694.837
568765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-DENİRCİK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:53 | 2018-03-18 15:38 | 2.7574 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.2675
568766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI OREN KOK KOKCikis:OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 12:53 | 2018-03-18 14:35 | 1.6907 | 0 | 0 | 38 | 233 | 0 | 0 | 64.2485 | 393.9447
566312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 13:00 | 2018-03-18 14:22 | 1.3667 | 0 | 17 | 30 | 367 | 0 | 23.2334 | 41.0001 | 501.5679
566365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-19A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 13:00 | 2018-03-18 13:37 | 0.61667 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 14.8001 | 0 | 16.6501
563970 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 13:01 | 2018-03-18 13:24 | 0.38333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.9666 | 0 | 0
568785 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:13 | 2018-03-18 14:04 | 0.84708 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 296.478 | 0 | 1.6942
568794 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ON DOKUZ MAYIS2 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:19 | 2018-03-18 14:36 | 1.2775 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 191.631 | 0 | 0
568795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 5TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:31 | 2018-03-18 14:00 | 0.48472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 0 | 0
568797 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:33 | 2018-03-18 17:18 | 3.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7569 | 0 | 0
568802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZILLARAGINI1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:41 | 2018-03-18 14:40 | 0.97515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97515
568804 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:44 | 2018-03-18 14:31 | 0.78642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78642 | 0 | 0
568806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI TR:BURHANIYE3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:46 | 2018-03-18 15:38 | 1.8704 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.2419
568811 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:50 | 2018-03-18 16:57 | 3.1215 | 8 | 1557 | 47 | 141 | 24.9718 | 4860.1288 | 146.7091 | 440.1273
568812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:52 | 2018-03-18 14:24 | 0.53645 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 383.5618 | 0 | 0
568822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 13:59 | 2018-03-18 14:49 | 0.82594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82594 | 0 | 0
564869 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CANDIR 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 14:00 | 2018-03-18 15:43 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 288.4006
563669 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 14:00 | 2018-03-18 15:52 | 1.8667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 164.267 | 0 | 0
568823 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU21 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:01 | 2018-03-18 14:38 | 0.62436 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 85.5373 | 0 | 2.4974
560191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 14:03 | 2018-03-18 16:11 | 2.1333 | 137 | 5915 | 1721 | 5440 | 292.2662 | 12618.647 | 3671.4609 | 11605.3152
568826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN2 TR TRCikis:J KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:06 | 2018-03-18 16:33 | 2.4468 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.4683 | 0 | 0
565218 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 14:11 | 2018-03-18 16:12 | 2.0167 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 100.8335 | 0 | 8.0667
568834 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR27 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-27 - İÇMECE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:22 | 2018-03-18 15:55 | 1.5476 | 0 | 505 | 0 | 73 | 0 | 781.5178 | 0 | 112.9719
568841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:34 | 2018-03-18 18:13 | 3.6537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6537 | 0 | 0
565551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YILDIZ27 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 14:34 | 2018-03-18 15:34 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
568843 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:35 | 2018-03-18 15:27 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86806
568847 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:39 | 2018-03-18 15:04 | 0.42099 | 0 | 0 | 117 | 53 | 0 | 0 | 49.2558 | 22.3125
568856 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:FAHRİ YILDIRIM KOKCikis:FAHRİ YILDIRIM-3. ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:48 | 2018-03-18 16:12 | 1.3909 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1728 | 0
568864 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 14:50 | 2018-03-18 17:56 | 3.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0
565321 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI KOK:DSI KOK 2 KOKCikis:DSİ 2 KÖK-SEÇME ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-18 15:00 | 2018-03-18 15:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 63 | 7 | 0 | 0 | 27.2998 | 3.0333
568881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 15:22 | 2018-03-18 16:19 | 0.95266 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 340.0996
568885 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-37 NOLU KÖK GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 15:30 | 2018-03-18 16:39 | 1.1528 | 0 | 0 | 46 | 1071 | 0 | 0 | 53.0283 | 1234.6381
568892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 15:34 | 2018-03-18 17:44 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1736
568899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 15:56 | 2018-03-18 17:16 | 1.3388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3388 | 0 | 0
569014 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:02 | 2018-03-18 18:06 | 2.0745 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 0
568912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:12 | 2018-03-18 17:36 | 1.3946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 0
568915 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI25 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:16 | 2018-03-18 17:11 | 0.92502 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.251 | 0 | 0
568914 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS59 TR KOKCikis:AVANOS59 TR-AVANOS TR 64 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:16 | 2018-03-18 16:47 | 0.52015 | 3 | 988 | 0 | 1 | 1.5604 | 513.9082 | 0 | 0.52015
568926 | 1 | KONYA | KULU | TR:KATIRTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:29 | 2018-03-18 17:09 | 0.65932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65932 | 0 | 0
568937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN2 TR TRCikis:J KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:43 | 2018-03-18 21:40 | 4.9566 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.6964 | 0 | 0
568939 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:46 | 2018-03-18 18:13 | 1.4402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4402
569001 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI KEKLIKPINAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:50 | 2018-03-18 19:05 | 2.2555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2555
568941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA11 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:50 | 2018-03-18 20:26 | 3.5961 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.3457 | 0 | 0
568944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:52 | 2018-03-18 17:16 | 0.39401 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.7581 | 0.39401
568943 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI4 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:52 | 2018-03-18 17:36 | 0.73845 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.3994 | 0 | 0
568950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:54 | 2018-03-18 17:28 | 0.57136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57136
568951 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SETIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 16:57 | 2018-03-18 18:07 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1693
568965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:09 | 2018-03-18 19:36 | 2.4501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4501
568964 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:09 | 2018-03-18 18:12 | 1.0463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0463
568974 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:21 | 2018-03-18 18:17 | 0.93089 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 24.2031 | 0 | 5.5853
568979 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU81 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:25 | 2018-03-18 18:02 | 0.61246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61246 | 0 | 0
568983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:26 | 2018-03-18 18:49 | 1.3774 | 0 | 120 | 0 | 12 | 0 | 165.2928 | 0 | 16.5293
568988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3A TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:28 | 2018-03-18 18:34 | 1.1074 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 171.6532 | 0 | 0
568989 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:37 | 2018-03-18 19:11 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5703
568995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:39 | 2018-03-18 18:09 | 0.49554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49554 | 0 | 0
569027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR16 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:44 | 2018-03-18 19:32 | 1.8081 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70.5167 | 0 | 0
569008 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞI KOK:SEFAKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:47 | 2018-03-18 19:02 | 1.2548 | 0 | 0 | 19 | 413 | 0 | 0 | 23.8408 | 518.2241
569003 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR34 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:48 | 2018-03-18 18:49 | 1.0155 | 5 | 1467 | 1 | 69 | 5.0775 | 1489.7532 | 1.0155 | 70.0702
569006 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:51 | 2018-03-18 18:04 | 0.21731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21731
569009 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANCIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:54 | 2018-03-18 19:10 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2695
569036 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR73 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:55 | 2018-03-18 19:03 | 1.1236 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 159.554 | 0 | 0
569013 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 17:57 | 2018-03-18 18:47 | 0.83754 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 82.9165 | 0 | 5.0252
569015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIDIKMEN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:02 | 2018-03-18 20:51 | 2.8216 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.3629
569020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:05 | 2018-03-18 19:15 | 1.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | 0
569025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:17 | 2018-03-18 20:37 | 2.3365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0
569030 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DIGRAK TR1 (50 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:26 | 2018-03-18 19:47 | 1.3459 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.955
569040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:32 | 2018-03-18 21:12 | 2.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 | 0
569037 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:35 | 2018-03-18 19:46 | 1.1851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 0 | 0
569045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:EMMIOGLU KOK KOKCikis:EMMIOGLU KOK-BOZAKHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:40 | 2018-03-18 22:56 | 4.2702 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 140.9183 | 0
569055 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS59 TR KOKCikis:AVANOS59 TR-AVANOS TR 60 VE OTELLER ÇIKIŞ TR:AVANOS60 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:41 | 2018-03-18 19:43 | 1.0397 | 4 | 21 | 4 | 1 | 4.1588 | 21.8339 | 4.1588 | 1.0397
569046 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:46 | 2018-03-18 19:44 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.44
569047 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ KOK:BAĞBAŞI KÖK KOKCikis:BAĞBAŞI KÖK-YAYLALAR ÇIKIŞI TR:BOLAT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:47 | 2018-03-18 20:52 | 2.0914 | 0 | 263 | 0 | 111 | 0 | 550.0356 | 0 | 232.1443
569052 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:54 | 2018-03-18 21:48 | 2.9093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9093 | 0 | 0
569059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 18:58 | 2018-03-18 19:46 | 0.80105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80105 | 0 | 0
569075 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 19:23 | 2018-03-18 21:17 | 1.8855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8855
569077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 19:29 | 2018-03-18 22:39 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.318
569093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR30 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 19:46 | 2018-03-18 20:46 | 1.0037 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119.4355 | 0 | 0
569084 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 19:48 | 2018-03-18 20:45 | 0.94783 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 159.2354 | 0 | 0
569087 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KABACALI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 19:57 | 2018-03-18 20:53 | 0.92825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92825
569089 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SOYHAN TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:01 | 2018-03-18 21:20 | 1.3112 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.6012
569088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:05 | 2018-03-18 21:44 | 1.6479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6479 | 0 | 0
569099 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR3 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:10 | 2018-03-18 21:48 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.7667
569094 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:14 | 2018-03-18 21:54 | 1.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0
569097 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:27 | 2018-03-18 21:04 | 0.61403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61403
569102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 20:40 | 2018-03-18 22:14 | 1.5586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5586 | 0 | 0
569134 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR TR:KADINHANI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 21:09 | 2018-03-19 02:34 | 5.4233 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 4794.1972 | 0 | 0
569116 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR TRCikis:HASANKÖY CD | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 21:55 | 2018-03-18 22:24 | 0.48868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48868 | 0 | 0
569124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-18 22:52 | 2018-03-18 23:32 | 0.65189 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8227 | 0 | 0
569140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 03:11 | 2018-03-19 04:04 | 0.88883 | 9 | 30710 | 0 | 67 | 7.9995 | 27295.9693 | 0 | 59.5516
569159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI KOK:4C 4TR KOKCikis:TR4C 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 06:49 | 2018-03-19 07:21 | 0.53014 | 1 | 5805 | 0 | 0 | 0.53014 | 3077.4627 | 0 | 0
569162 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-PANCARCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 06:52 | 2018-03-19 07:32 | 0.66957 | 0 | 1099 | 0 | 38 | 0 | 735.8574 | 0 | 25.4437
569164 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 06:55 | 2018-03-19 08:46 | 1.8563 | 0 | 536 | 22 | 53 | 0 | 994.9822 | 40.8388 | 98.3844
569178 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:03 | 2018-03-19 09:10 | 2.1094 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 269.9968 | 0 | 0
569181 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:34 | 2018-03-19 08:34 | 1.0079 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0473 | 0 | 0
569185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:51 | 2018-03-19 08:51 | 1.0006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0045 | 0 | 0
569186 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - AKCAÖREN TR-1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:52 | 2018-03-19 08:49 | 0.94696 | 0 | 0 | 1 | 489 | 0 | 0 | 0.94696 | 463.0634
569188 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR58 KOKCikis:BOR TR-58 - BOR TR-57 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:57 | 2018-03-19 08:34 | 0.61719 | 6 | 3165 | 0 | 34 | 3.7031 | 1953.4063 | 0 | 20.9845
569189 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - FD 6 DAN GELEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 07:58 | 2018-03-19 09:15 | 1.2802 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 181.7941
569211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:07 | 2018-03-19 09:34 | 1.4456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8912 | 0 | 0
569197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK45 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:16 | 2018-03-19 09:14 | 0.96549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96549 | 0 | 0
569199 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR ULUDEREYAYLASI7 TR7 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:28 | 2018-03-19 09:42 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.447
569200 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:28 | 2018-03-19 19:09 | 10.6833 | 0 | 71 | 5 | 287 | 0 | 758.5171 | 53.4167 | 3066.1186
565768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KATI ATIK KÖK KOKCikis:KATI ATIK KÖK-KATI ATIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 08:30 | 2018-03-19 13:28 | 4.9667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7667 | 0
569216 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA2 KOK KOKCikis:KOLUKISA2 KOK-HUSEYİN TUZAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:31 | 2018-03-19 11:59 | 3.4738 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4738 | 0
569251 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:40 | 2018-03-19 09:30 | 0.82811 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.6562 | 4.9687 | 0 | 0
569217 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:46 | 2018-03-19 16:44 | 7.9665 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.7992 | 0 | 0
569225 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR68 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:47 | 2018-03-19 10:14 | 1.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0
569219 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ÇARDAK KÖK KOKCikis:ÇARDAK KÖK - ÇARDAK AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:48 | 2018-03-19 19:11 | 10.3826 | 2 | 693 | 0 | 6 | 20.7652 | 7195.1418 | 0 | 62.2956
569235 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 08:59 | 2018-03-19 14:44 | 5.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.751 | 0 | 0
565369 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 09:00 | 2018-03-19 12:47 | 3.7833 | 0 | 16 | 0 | 48 | 0 | 60.5333 | 0 | 181.5998
566517 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 09:00 | 2018-03-19 10:15 | 1.25 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13.75 | 1.25
562835 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 09:01 | 2018-03-19 13:33 | 4.5333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 335.4664 | 0 | 0
569237 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:03 | 2018-03-19 11:18 | 2.2444 | 3 | 7405 | 0 | 0 | 6.7331 | 16619.4858 | 0 | 0
569249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:12 | 2018-03-19 17:42 | 8.5032 | 0 | 0 | 13 | 635 | 0 | 0 | 110.5412 | 5399.513
569254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:12 | 2018-03-19 14:19 | 5.1251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1251
566058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 09:15 | 2018-03-19 12:59 | 3.7333 | 0 | 159 | 0 | 7 | 0 | 593.5995 | 0 | 26.1333
569264 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:20 | 2018-03-19 11:09 | 1.8168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8168 | 0 | 0
569275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:26 | 2018-03-19 11:46 | 2.3325 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6651 | 0
569276 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:27 | 2018-03-19 11:57 | 2.4935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4935
563538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 09:30 | 2018-03-19 10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 1344 | 0 | 0 | 12.5 | 672
566047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 09:31 | 2018-03-19 10:44 | 1.2167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 86.3836 | 0 | 0
569293 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:31 | 2018-03-19 10:02 | 0.52698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52698
565778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 09:33 | 2018-03-19 09:47 | 0.23333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21.233 | 0 | 0
569294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:40 | 2018-03-19 10:48 | 1.1255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6274 | 0 | 0
569309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:43 | 2018-03-19 12:29 | 2.7687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7687 | 0 | 0
569311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 09:55 | 2018-03-19 10:33 | 0.63483 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.8876
567507 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:00 | 2018-03-19 13:38 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 268.8664
566062 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:00 | 2018-03-19 12:59 | 2.9833 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 74.5833 | 0 | 17.9
566103 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:00 | 2018-03-19 11:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.3334 | 0
567505 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-BIOGAZ CIKISI TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:00 | 2018-03-19 10:28 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 95.6673
561497 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:00 | 2018-03-19 15:03 | 5.05 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 80.8 | 5.05
567481 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:00 | 2018-03-19 10:28 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.4667
556615 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:00 | 2018-03-19 14:23 | 4.3833 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 219.1665 | 0
569315 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:01 | 2018-03-19 13:19 | 3.3063 | 0 | 138 | 0 | 6 | 0 | 456.2639 | 0 | 19.8376
565236 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F7 SELİME ENH DM:ALANYURT DM DMCikis:ALANYURT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:01 | 2018-03-19 14:38 | 4.6167 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4.6167 | 0 | 55.4 | 0
565257 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F7 SELİME ENH DM:SELIME DM DMCikis:ALANYURT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:01 | 2018-03-19 11:38 | 1.6167 | 0 | 1342 | 1 | 135 | 0 | 2169.5711 | 1.6167 | 218.2505
563533 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:SOLAKUSAGI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:01 | 2018-03-19 13:29 | 3.4667 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 239.2002 | 0 | 10.4
565231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KÖK 2 KOKCikis:KILBASAN KÖK 2 - MUSTAFA DOĞAN DOĞU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:01 | 2018-03-19 12:01 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
569320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:ÜCPINAR KOK KOKCikis:ÜCPINAR KOK-YENİDOĞAN KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:02 | 2018-03-19 10:34 | 0.53453 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 121.8728 | 0 | 0
566076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:06 | 2018-03-19 14:30 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 206.8
558912 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 10:21 | 2018-03-19 11:01 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.3334
569348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:21 | 2018-03-19 14:20 | 3.9928 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.8998 | 0
569350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:23 | 2018-03-19 11:19 | 0.92889 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 640.0052 | 0 | 0
569349 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-GİNİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:24 | 2018-03-19 14:09 | 3.7475 | 0 | 0 | 64 | 234 | 0 | 0 | 239.8426 | 876.9244
569355 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR3 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:26 | 2018-03-19 17:57 | 7.5254 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 323.5918
569366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:30 | 2018-03-19 14:24 | 3.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9036 | 0 | 0
569367 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:34 | 2018-03-19 11:41 | 1.1245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 | 0
569373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:35 | 2018-03-19 12:51 | 2.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2744 | 0 | 0
569382 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:38 | 2018-03-19 11:18 | 0.66291 | 0 | 0 | 9 | 956 | 0 | 0 | 5.9662 | 633.742
569388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:40 | 2018-03-19 11:21 | 0.67861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0358 | 0 | 0
569394 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:42 | 2018-03-19 12:30 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844
569395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:44 | 2018-03-19 10:55 | 0.17995 | 0 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 11.8767 | 0.7198
569403 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TURKLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:51 | 2018-03-19 13:46 | 2.9131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9131
569405 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-31 TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:52 | 2018-03-19 12:08 | 1.2689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5377 | 0 | 0
569410 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 10:54 | 2018-03-19 11:22 | 0.47803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47803
569427 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:05 | 2018-03-19 14:16 | 3.1835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1835 | 0 | 0
569425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:05 | 2018-03-19 12:57 | 1.8567 | 0 | 0 | 9 | 563 | 0 | 0 | 16.7107 | 1045.3446
569430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA9 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:07 | 2018-03-19 15:54 | 4.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7819 | 0 | 0
569436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:11 | 2018-03-19 13:20 | 2.144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0
569443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL10 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:21 | 2018-03-19 12:09 | 0.80699 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8419 | 0 | 0
569454 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR16 (630 KVA TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:32 | 2018-03-19 12:30 | 0.96593 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7274 | 0 | 0
569485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR08 TRCikis:2 NOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:41 | 2018-03-19 13:06 | 1.4113 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 93.1458 | 0 | 0
569464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:42 | 2018-03-19 12:17 | 0.5924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5924 | 0 | 0
569472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:48 | 2018-03-19 23:05 | 11.2836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.8356 | 0 | 0
569500 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI KOK:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 11:54 | 2018-03-19 12:39 | 0.74259 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 94.3089 | 0 | 0
569501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:06 | 2018-03-19 13:55 | 1.8266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8266
569514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:20 | 2018-03-19 13:52 | 1.5414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8723 | 0 | 0
569517 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS30 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:21 | 2018-03-19 12:48 | 0.45452 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 30.9074 | 0 | 1.3636
569521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-ESKİL 2 FİDERİ (F-13) GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:26 | 2018-03-19 14:32 | 2.0972 | 57 | 229 | 558 | 2572 | 119.5433 | 480.2702 | 1170.2655 | 5394.127
569522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:28 | 2018-03-19 14:23 | 1.9093 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 313.1186
569529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1365 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:29 | 2018-03-19 17:32 | 5.0379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0379 | 0 | 0
569526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:35 | 2018-03-19 13:42 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1149
569536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:44 | 2018-03-19 13:07 | 0.38302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38302 | 0 | 0
569548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:48 | 2018-03-19 13:29 | 0.67271 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6908 | 0 | 0
569539 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:50 | 2018-03-19 14:43 | 1.8926 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8926
569546 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 12:52 | 2018-03-19 19:55 | 7.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0431
566075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1419 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 13:00 | 2018-03-19 17:17 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 158.4832
563524 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 13:00 | 2018-03-19 19:46 | 6.7667 | 2 | 0 | 235 | 0 | 13.5333 | 0 | 1590.1674 | 0
569545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-BOSTANÖZÜ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:02 | 2018-03-19 13:15 | 0.22288 | 0 | 0 | 4 | 1100 | 0 | 0 | 0.89152 | 245.168
569547 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:DİLLER SK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:02 | 2018-03-19 14:57 | 1.9149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9149 | 0 | 0
569561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:17 | 2018-03-19 13:57 | 0.65872 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 43.4755 | 0
569568 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:30 | 2018-03-19 15:20 | 1.8321 | 0 | 0 | 9 | 956 | 0 | 0 | 16.4886 | 1751.4589
569570 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KATI ATIK KÖK KOKCikis:KATI ATIK KÖK-KATI ATIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:32 | 2018-03-19 17:48 | 4.2762 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5524 | 0
569572 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:33 | 2018-03-19 14:51 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0
569578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:KARAATLI TR 1 KOKCikis:KARAATLI TR 1-KARAATLI TR 12,13,14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:42 | 2018-03-19 14:07 | 0.42311 | 0 | 317 | 0 | 10 | 0 | 134.1259 | 0 | 4.2311
569587 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ TR:ILYAS AYDEMIR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 13:50 | 2018-03-19 18:40 | 4.8266 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.399 | 0
566078 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 14:00 | 2018-03-19 17:13 | 3.2167 | 0 | 181 | 0 | 33 | 0 | 582.2173 | 0 | 106.1501
563534 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YUKARİ ODEMİSLİ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-19 14:01 | 2018-03-19 15:03 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.1332
569603 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK:KUCUKHASAN KOK KOKCikis:KÜÇÜKHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 14:08 | 2018-03-19 14:21 | 0.21142 | 0 | 377 | 1 | 24 | 0 | 79.7053 | 0.21142 | 5.0741
569626 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 14:28 | 2018-03-19 15:40 | 1.1941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 0 | 0
569629 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP31 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 14:30 | 2018-03-19 15:44 | 1.2376 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6635 | 0 | 0
569648 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F3-SANAYİ FİDERİ KOK:EREGLI1022 TR KOKCikis:EREGLI1022 TR-TR1023 ÇIKIŞI TR:EREGLI1022 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 14:46 | 2018-03-19 15:38 | 0.87121 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 84.5074 | 0 | 0
569655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖSTERLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 14:48 | 2018-03-19 16:14 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 101.9901
569665 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:00 | 2018-03-19 15:55 | 0.9098 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 101.8976
569668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis:YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:03 | 2018-03-19 20:13 | 5.1732 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 118.9827 | 0
569678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 41 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:06 | 2018-03-19 15:29 | 0.38396 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.1434 | 0 | 0
569684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLARYOLU TR6 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:09 | 2018-03-19 19:39 | 4.507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0
569683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F10-YENİDOGAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:10 | 2018-03-19 16:43 | 1.5489 | 0 | 600 | 0 | 2 | 0 | 929.364 | 0 | 3.0979
569689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:13 | 2018-03-19 18:03 | 2.8283 | 0 | 23 | 1 | 43 | 0 | 65.0511 | 2.8283 | 121.6173
569693 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:18 | 2018-03-19 16:32 | 1.2284 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 200.2259 | 0 | 1.2284
569700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR38 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:22 | 2018-03-19 17:25 | 2.0552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0552 | 0 | 0
569706 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS25 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:22 | 2018-03-19 16:28 | 1.1041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0 | 0
569902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:31 | 2018-03-19 21:18 | 5.7783 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.2319 | 0 | 0
569718 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:34 | 2018-03-19 16:03 | 0.49485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49485 | 0 | 0
569731 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:50 | 2018-03-19 21:59 | 6.1491 | 0 | 0 | 86 | 1063 | 0 | 0 | 528.8192 | 6536.4508
569738 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:55 | 2018-03-19 17:09 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0
569740 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 15:57 | 2018-03-19 17:58 | 2.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0
569745 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:OZCE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 16:01 | 2018-03-19 17:20 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.6712
569753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 16:07 | 2018-03-19 17:41 | 1.5656 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.2294 | 0 | 0
569761 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 16:16 | 2018-03-19 20:58 | 4.7002 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.5035 | 0 | 0
569783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 16:36 | 2018-03-19 17:49 | 1.2258 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.1606 | 0 | 0
569778 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 16:36 | 2018-03-19 18:28 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642
569786 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 16:39 | 2018-03-19 17:15 | 0.6001 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 42.6071 | 0 | 2.4004
569801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CAKALAGIL1 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 16:45 | 2018-03-19 18:47 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0308
569811 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ DM:DM01/TR-01 DMCikis:DM01-DM03 ÇIKIŞI ( RİNG ) IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 16:49 | 2018-03-19 17:15 | 0.42615 | 0 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0.8523 | 69.8886
569822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1411 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 16:57 | 2018-03-19 17:52 | 0.91685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91685 | 0 | 0
569824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:00 | 2018-03-19 17:41 | 0.68342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68342 | 0 | 0
569830 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR7 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:02 | 2018-03-19 17:44 | 0.70221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70221 | 0 | 0
569834 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:12 | 2018-03-19 18:33 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.351
569835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:TOPAKKAYA KOK KOKCikis:TOPAKKAYA KOK-TOPAKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:12 | 2018-03-19 18:06 | 0.91397 | 17 | 1188 | 7 | 37 | 15.5375 | 1085.7964 | 6.3978 | 33.8169
569841 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:15 | 2018-03-19 18:54 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6474
569849 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH 5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:25 | 2018-03-19 19:05 | 1.6597 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2777 | 0 | 0
569852 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR14 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:28 | 2018-03-19 19:33 | 2.083 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 106.235 | 0 | 0
569861 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:33 | 2018-03-19 18:05 | 0.53505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53505 | 0 | 0
569865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:34 | 2018-03-19 18:25 | 0.85514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5654 | 0 | 0
569941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:48 | 2018-03-19 19:45 | 1.9532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9532 | 0
569877 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:50 | 2018-03-19 18:26 | 0.59121 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5033 | 0 | 0
569885 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI3 TR KOKCikis:ABUUSAGI3 TR - ABUUSAGI4 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:52 | 2018-03-19 19:41 | 1.8145 | 0 | 105 | 0 | 7 | 0 | 190.5214 | 0 | 12.7014
569879 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KATI ATIK KÖK KOKCikis:KATI ATIK KÖK-KATI ATIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 17:53 | 2018-03-19 18:36 | 0.70829 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4166 | 0
569893 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:08 | 2018-03-19 18:35 | 0.44635 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3391 | 0 | 0
569895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-AKDAŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:12 | 2018-03-19 18:38 | 0.43157 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2.1578 | 0.43157 | 2.1578 | 0.43157
569912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:13 | 2018-03-19 20:30 | 2.2771 | 0 | 0 | 264 | 449 | 0 | 0 | 601.1544 | 1022.4179
569901 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:14 | 2018-03-19 18:34 | 0.33657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33657 | 0 | 0
569907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR73 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:17 | 2018-03-19 19:02 | 0.74907 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0
569905 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:20 | 2018-03-19 20:04 | 1.7251 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.4031
569909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30102 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:28 | 2018-03-19 20:54 | 2.4421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4421 | 0 | 0
569911 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI2 TR KOKCikis:TOPAKLI2 TR-TOPAKLI TR3 ÇIKIŞ TR:TOPAKLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:29 | 2018-03-19 19:04 | 0.58912 | 0 | 0 | 3 | 324 | 0 | 0 | 1.7674 | 190.8749
569918 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:34 | 2018-03-19 20:18 | 1.7353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4706 | 0
569916 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR17 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:36 | 2018-03-19 21:13 | 2.6141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6141 | 0 | 0
569917 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:37 | 2018-03-19 19:45 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
569927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:37 | 2018-03-19 20:15 | 1.6379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6379 | 0 | 0
569923 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI KEKLIKPINAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:39 | 2018-03-20 00:13 | 5.5739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5739
569929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:44 | 2018-03-19 19:26 | 0.70229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70229
569936 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:52 | 2018-03-19 19:11 | 0.31486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2594 | 0 | 0
569939 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU42 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:56 | 2018-03-19 19:57 | 1.0094 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.4705 | 0 | 0
569940 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS3 TR TRCikis:YAĞMUR SİTESİ BOX | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 18:59 | 2018-03-19 19:45 | 0.77106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77106 | 0 | 0
569942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAT TR 1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:03 | 2018-03-19 19:49 | 0.76081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76081
569948 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:08 | 2018-03-19 21:45 | 2.6114 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.9003
569949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:OYMALI OREN KOK KOKCikis:OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:10 | 2018-03-19 20:25 | 1.2529 | 0 | 0 | 38 | 233 | 0 | 0 | 47.6094 | 291.921
569959 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM11/TR04 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:17 | 2018-03-19 21:13 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1900.9817
569969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GÖZLÜ 3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:24 | 2018-03-19 20:51 | 1.4637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4637 | 0 | 0
569964 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKCU TR6 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR6 KOK-TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:26 | 2018-03-19 21:55 | 2.4896 | 0 | 395 | 34 | 1 | 0 | 983.3999 | 84.6471 | 2.4896
569972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:28 | 2018-03-19 20:31 | 1.054 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 60.0774 | 0 | 1.054
569976 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:33 | 2018-03-19 20:17 | 0.72653 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.4204 | 0 | 0
569980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:37 | 2018-03-19 23:01 | 3.4049 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8342 | 0 | 0
569982 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:45 | 2018-03-19 21:20 | 1.5834 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0008 | 0 | 0
569986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-F- 5 KÖY GRUPLARI ÇIKIŞ TR:ULUORENYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 19:48 | 2018-03-19 21:03 | 1.2541 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.5731
569993 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MESVA TR TRCikis:J KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 20:09 | 2018-03-19 20:55 | 0.77264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77264 | 0 | 0
569995 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:PINARKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 20:09 | 2018-03-19 21:00 | 0.84031 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 62.1829
569999 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 20:24 | 2018-03-19 21:00 | 0.59498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59498 | 0 | 0
570000 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 20:36 | 2018-03-19 21:19 | 0.71575 | 2 | 0 | 302 | 1 | 1.4315 | 0 | 216.1565 | 0.71575
570005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA69 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 20:44 | 2018-03-19 21:33 | 0.80604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0 | 0
570011 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI3 TR TRCikis:SURUÇ SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 20:56 | 2018-03-19 21:48 | 0.86625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86625 | 0 | 0
570013 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 21:13 | 2018-03-19 22:11 | 0.97241 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8896 | 0 | 0
570018 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI6 TR TRCikis:ALPEK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 21:17 | 2018-03-19 21:39 | 0.36309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36309 | 0 | 0
570016 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-19 21:19 | 2018-03-20 04:02 | 6.7306 | 0 | 0 | 6 | 878 | 0 | 0 | 40.3839 | 5909.5107
570025 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 21:23 | 2018-03-19 22:34 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
570033 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK 3 KOKCikis:DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 22:08 | 2018-03-19 23:12 | 1.0632 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 4.2527 | 36.1478
570039 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI6 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 22:14 | 2018-03-19 23:29 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2492
570034 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-19 22:16 | 2018-03-19 22:57 | 0.6907 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 33.1536 | 14.5047 | 43.5141
570042 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-19 22:27 | 2018-03-20 03:41 | 5.2311 | 0 | 83 | 0 | 21 | 0 | 434.1846 | 0 | 109.8539
570044 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-102 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 22:47 | 2018-03-20 00:08 | 1.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 0 | 0
570045 | 1 | KONYA | KULU | TR:YASSIPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 22:49 | 2018-03-20 00:32 | 1.7138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7138
570058 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 23:11 | 2018-03-20 00:10 | 0.98008 | 0 | 1463 | 24 | 1503 | 0 | 1433.857 | 23.5219 | 1473.0602
570089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ERENTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 23:17 | 2018-03-20 02:14 | 2.9504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9504
570069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-19 23:51 | 2018-03-20 02:37 | 2.76 | 0 | 0 | 12 | 446 | 0 | 0 | 33.1195 | 1230.9422
570078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 00:39 | 2018-03-20 03:14 | 2.5808 | 0 | 9 | 0 | 56 | 0 | 23.227 | 0 | 144.5237
570081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 00:50 | 2018-03-20 01:42 | 0.87933 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 588.2718 | 0 | 0
570085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK:GOREME1 TR KOKCikis:GOREME1 TR - UCHISAR13 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 01:39 | 2018-03-20 02:14 | 0.57058 | 4 | 611 | 2 | 371 | 2.2823 | 348.6244 | 1.1412 | 211.6852
570086 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 01:43 | 2018-03-20 02:43 | 0.99918 | 46 | 913 | 0 | 0 | 45.9623 | 912.2513 | 0 | 0
570091 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 02:21 | 2018-03-20 02:41 | 0.33395 | 11 | 15645 | 106 | 8609 | 3.6734 | 5224.6478 | 35.3987 | 2874.9756
570094 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-KONYA 3 TM KEÇİLİ 2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 02:44 | 2018-03-20 04:19 | 1.5837 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 4513.431 | 0 | 0
570102 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 03:26 | 2018-03-20 08:36 | 5.1734 | 0 | 1402 | 16 | 718 | 0 | 7253.1208 | 82.7746 | 3714.5084
570099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-GÖKGÖZLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 04:02 | 2018-03-20 04:58 | 0.9346 | 10 | 13 | 6 | 0 | 9.346 | 12.1498 | 5.6076 | 0
570100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 04:06 | 2018-03-20 04:23 | 0.29306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29306 | 0 | 0
570103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18A TRCikis:5.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 04:11 | 2018-03-20 06:11 | 1.9981 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 111.893 | 0 | 0
570105 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 04:45 | 2018-03-20 08:27 | 3.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6997 | 0 | 0
570106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - CERİT GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 05:09 | 2018-03-20 11:09 | 5.9931 | 0 | 0 | 11 | 606 | 0 | 0 | 65.9237 | 3631.7944
570116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-34 B KOKCikis:TR 3-34 B-TR 1-25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:08 | 2018-03-20 07:23 | 1.2526 | 2 | 146 | 0 | 72 | 2.5051 | 182.8752 | 0 | 90.185
564740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 06:11 | 2018-03-20 07:34 | 1.3833 | 32 | 23029 | 204 | 23440 | 44.2666 | 31856.7066 | 282.1993 | 32425.2552
570110 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:23 | 2018-03-20 07:04 | 0.68412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68412
570111 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:24 | 2018-03-20 10:12 | 3.7977 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 201.277
570120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:29 | 2018-03-20 09:27 | 2.9622 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 136.2621 | 0 | 0
570113 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DELIMAHMUTLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:40 | 2018-03-20 10:32 | 3.8552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8552
570114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-115 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:42 | 2018-03-20 09:19 | 2.6134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6134 | 0 | 0
570115 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:43 | 2018-03-20 08:14 | 1.5244 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.9141 | 0 | 0
570122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:54 | 2018-03-20 08:40 | 1.7804 | 0 | 76 | 0 | 71 | 0 | 135.3134 | 0 | 126.4112
570119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-48 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 06:54 | 2018-03-20 09:36 | 2.7018 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 580.8935 | 0 | 0
570123 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:03 | 2018-03-20 09:04 | 2.0145 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 233.6832
570124 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:10 | 2018-03-20 11:18 | 4.1386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1386
570125 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ KOK:ILICA MH TR 26/A KOKCikis:ILICA MH TR 26/A -ESENTEPE MH TR 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:11 | 2018-03-20 07:59 | 0.80361 | 0 | 546 | 0 | 17 | 0 | 438.7711 | 0 | 13.6614
570127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:14 | 2018-03-20 09:40 | 2.4405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4405
570129 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:17 | 2018-03-20 10:33 | 3.2655 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 39.1862 | 0 | 29.3897
570131 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:20 | 2018-03-20 09:11 | 1.8519 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.1137 | 0 | 0
570137 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:31 | 2018-03-20 10:15 | 2.7411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7411
570135 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GEDELLI KÖK KOKCikis:GEDELLİ KÖK - GEDELLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:37 | 2018-03-20 11:23 | 3.774 | 0 | 0 | 4 | 522 | 0 | 0 | 15.0961 | 1970.0437
570142 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-3 TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:46 | 2018-03-20 09:18 | 1.5344 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.0329 | 0 | 0
570145 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS11 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 07:50 | 2018-03-20 09:53 | 2.0419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0419 | 0 | 0
570149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/5 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:07 | 2018-03-20 10:40 | 2.5635 | 0 | 53 | 0 | 39 | 0 | 135.8639 | 0 | 99.9753
570166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:19 | 2018-03-20 10:25 | 2.0982 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 404.9487 | 0 | 0
570175 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:20 | 2018-03-20 11:37 | 3.2814 | 1 | 225 | 2 | 13 | 3.2814 | 738.315 | 6.5628 | 42.6582
570159 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:21 | 2018-03-20 10:57 | 2.593 | 0 | 0 | 5 | 465 | 0 | 0 | 12.9651 | 1205.7589
570162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:BAGLI KOK KOKCikis:BAGLI KOK-YUVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:28 | 2018-03-20 10:05 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 341.4529
570164 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:29 | 2018-03-20 09:11 | 0.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6956 | 0 | 0
570163 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:YENICEOBA1 TR KOKCikis:YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:30 | 2018-03-20 09:58 | 1.4588 | 60 | 9360 | 769 | 2333 | 87.528 | 13654.368 | 1121.8172 | 3403.3804
565771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KATI ATIK KÖK KOKCikis:KATI ATIK KÖK-KATI ATIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 08:31 | 2018-03-20 18:18 | 9.7833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.4833 | 0
570170 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:40 | 2018-03-20 10:55 | 2.2488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2488
570184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:53 | 2018-03-20 10:26 | 1.5452 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 148.3392 | 0 | 0
570185 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 2 KOKCikis:GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:55 | 2018-03-20 09:59 | 1.0632 | 0 | 1087 | 15 | 9 | 0 | 1155.7093 | 15.9482 | 9.5689
570187 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOZLAREVCI TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:56 | 2018-03-20 10:26 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0685
570188 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:59 | 2018-03-20 18:03 | 9.0687 | 0 | 248 | 0 | 6 | 0 | 2249.0351 | 0 | 54.4121
570203 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 08:59 | 2018-03-20 09:30 | 0.52187 | 9 | 2691 | 494 | 6900 | 4.6968 | 1404.3522 | 257.8038 | 3600.903
568036 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS4 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 15:46 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 236.8334
565356 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 13:11 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 619.1328
566550 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 11:59 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 5.9667 | 0 | 349.0496
566387 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 10:06 | 1.1 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 80.3 | 0 | 1.1
568037 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS12 TR TRCikis:ALAKOVA TARAFI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 09:41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.25
567311 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:GOLKASI KÖK KOKCikis:GOLKASI KÖK-EMEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 15:13 | 6.2167 | 0 | 0 | 4 | 370 | 0 | 0 | 24.8667 | 2300.1679
562836 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 11:53 | 2.8833 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 132.6332 | 0 | 8.65
564859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11401 ÇIKIŞI KOK:TR 11401 KOKCikis:TR 11401 - TR 11403 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 13:33 | 4.55 | 0 | 28 | 1 | 1270 | 0 | 127.4 | 4.55 | 5778.5
566559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:01 | 2018-03-20 10:40 | 1.65 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 140.25 | 0 | 0
566496 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:01 | 2018-03-20 14:41 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 498.667
570200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 27TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:06 | 2018-03-20 11:57 | 2.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0
570221 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:06 | 2018-03-20 10:05 | 0.98214 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.4999
570212 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:13 | 2018-03-20 10:48 | 1.5687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5687
570213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR34 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:14 | 2018-03-20 15:42 | 6.4604 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.446 | 0 | 0
570250 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:22 | 2018-03-20 10:32 | 1.1711 | 0 | 0 | 120 | 442 | 0 | 0 | 140.5368 | 517.6439
570230 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS1 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:22 | 2018-03-20 09:58 | 0.60337 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2404 | 0 | 0
566104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:30 | 2018-03-20 14:42 | 5.2 | 0 | 112 | 8 | 504 | 0 | 582.4 | 41.6 | 2620.8
570246 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:31 | 2018-03-20 12:38 | 3.1245 | 0 | 138 | 0 | 6 | 0 | 431.1838 | 0 | 18.7471
566969 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:31 | 2018-03-20 12:39 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 372.8663
566209 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:31 | 2018-03-20 14:24 | 4.8833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 190.4499 | 0 | 0
566486 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 09:31 | 2018-03-20 14:31 | 5 | 0 | 112 | 0 | 70 | 0 | 560 | 0 | 350
570259 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:PINARKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:38 | 2018-03-20 11:08 | 1.5118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5118
570258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:38 | 2018-03-20 09:52 | 0.22648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22648 | 0 | 0
570272 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:VEYSEL KARANI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:44 | 2018-03-20 09:56 | 0.20665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20665 | 0 | 0
570273 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI TR:AYHANLAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:46 | 2018-03-20 18:04 | 8.3061 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2882.1993
570292 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 09:54 | 2018-03-20 10:10 | 0.26335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26335 | 0 | 0
567959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-KAMIŞLAR ENH TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 11:06 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7.7 | 8.8
566554 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI TR:UCARI MH TR18 (630 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 11:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0
558913 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 11:27 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 127.6
564838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 14:51 | 4.85 | 0 | 438 | 54 | 1164 | 0 | 2124.3 | 261.9 | 5645.4
556620 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 10:01 | 2018-03-20 14:46 | 4.75 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0
570297 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:01 | 2018-03-20 10:26 | 0.42236 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 14.3602 | 0 | 1.2671
566149 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 10:01 | 2018-03-20 14:14 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 489.1337
567899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 10:01 | 2018-03-20 11:24 | 1.3833 | 0 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 89.9164 | 80.2331
570307 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:04 | 2018-03-20 10:39 | 0.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5869 | 0 | 0
570309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:05 | 2018-03-20 16:46 | 6.6822 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 327.4263
570333 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:19 | 2018-03-20 12:05 | 1.7741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7741 | 0 | 0
570335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:20 | 2018-03-20 11:27 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1281
566557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 30TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 10:30 | 2018-03-20 12:38 | 2.1333 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 505.5992 | 0 | 0
570354 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:33 | 2018-03-20 12:11 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6241
570360 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:34 | 2018-03-20 17:41 | 7.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1108 | 0 | 0
570370 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK12 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:44 | 2018-03-20 11:21 | 0.60927 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.7483 | 0 | 0
570662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:46 | 2018-03-20 14:24 | 3.6307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6307
569722 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:EGRİKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:48 | 2018-03-20 11:28 | 0.66333 | 0 | 174 | 41 | 16 | 0 | 115.4194 | 27.1965 | 10.6133
570397 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:53 | 2018-03-20 11:40 | 0.7719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7719 | 0 | 0
570411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:54 | 2018-03-20 19:39 | 8.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7578 | 0 | 0
570454 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:GOYNUK1 TR KOKCikis:GOYNUK1 TR-GÖYNÜK TR 7 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:57 | 2018-03-20 11:54 | 0.95267 | 0 | 690 | 0 | 9 | 0 | 657.3423 | 0 | 8.574
570396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAGCILAR TR 3.11 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 10:57 | 2018-03-20 11:21 | 0.409 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.227 | 0 | 0.409
567870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 11:00 | 2018-03-20 11:57 | 0.95 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | 0
570424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:01 | 2018-03-20 11:46 | 0.75722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 | 0 | 0
570399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MESVA TR TRCikis:J KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:02 | 2018-03-20 11:48 | 0.76039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76039 | 0 | 0
570433 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:03 | 2018-03-20 17:32 | 6.4921 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 350.5745
570407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:03 | 2018-03-20 13:52 | 2.8228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8228
570402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - CERİT GRUP | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:03 | 2018-03-20 14:47 | 3.7331 | 0 | 0 | 7 | 288 | 0 | 0 | 26.132 | 1075.1443
566135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 11:05 | 2018-03-20 14:51 | 3.7667 | 0 | 0 | 5 | 126 | 0 | 0 | 18.8333 | 474.6004
570425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATOLYE YANI TR 3.39 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:14 | 2018-03-20 11:59 | 0.74866 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2406 | 0 | 0
570434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:17 | 2018-03-20 15:41 | 4.4037 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 929.1723
570438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YORUK CAMILI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:19 | 2018-03-20 11:58 | 0.65233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.785
570436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 15TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:19 | 2018-03-20 13:04 | 1.7483 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 643.3744 | 0 | 0
570444 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS63 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:23 | 2018-03-20 15:03 | 3.6699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6699 | 0 | 0
570449 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK15 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:23 | 2018-03-20 14:56 | 3.5488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5488 | 0 | 0
570472 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇATALHÜYÜK44 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:34 | 2018-03-20 12:28 | 0.89259 | 0 | 992 | 0 | 101 | 0 | 885.4493 | 0 | 90.1516
570490 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR1 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-1 - KEMERHİSAR TR-34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:52 | 2018-03-20 12:50 | 0.96102 | 5 | 2915 | 1 | 460 | 4.8051 | 2801.3733 | 0.96102 | 442.0692
570492 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:54 | 2018-03-20 12:30 | 0.61009 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 37.8256
570499 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GÖZLÜ 3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 11:58 | 2018-03-20 21:06 | 9.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.125 | 0 | 0
570500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA18 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:00 | 2018-03-20 13:15 | 1.264 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53.0863 | 0 | 0
570502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-102 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:00 | 2018-03-20 12:42 | 0.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7069
567958 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 12:00 | 2018-03-20 12:38 | 0.63333 | 0 | 0 | 22 | 97 | 0 | 0 | 13.9333 | 61.433
564401 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 12:01 | 2018-03-20 17:07 | 5.1 | 20 | 3610 | 80 | 485 | 102 | 18411 | 408 | 2473.5
565583 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 12:05 | 2018-03-20 17:07 | 5.0333 | 8 | 1344 | 6 | 6 | 40.2666 | 6764.7955 | 30.2 | 30.2
570516 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:06 | 2018-03-20 12:39 | 0.5534 | 9 | 14 | 19 | 102 | 4.9806 | 7.7476 | 10.5146 | 56.4468
570527 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI4 TR KOKCikis:ABUUSAGI4 TR - ABUUSAGI5 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:15 | 2018-03-20 13:51 | 1.6068 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 73.9151 | 0 | 11.2479
570529 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:16 | 2018-03-20 12:48 | 0.53795 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 31.739 | 30.1252
570535 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE11 TR TRCikis:DOĞU MÜŞTEREK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:20 | 2018-03-20 12:49 | 0.48227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96454 | 0 | 0
570534 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR33 (630 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:21 | 2018-03-20 15:23 | 3.033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 0
570540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:23 | 2018-03-20 13:18 | 0.91453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91453
570869 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK:MISAFIRLI KOK KOKCikis:MİSAFİRLİ KÖK-DEREKÖY TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:23 | 2018-03-20 16:13 | 3.8343 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3.8343 | 53.6802
570548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:24 | 2018-03-20 13:52 | 1.4726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4726
570542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:24 | 2018-03-20 13:21 | 0.93809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93809 | 0 | 0
570544 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:26 | 2018-03-20 18:10 | 5.7367 | 0 | 582 | 13 | 32 | 0 | 3338.7827 | 74.5776 | 183.5757
570556 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA60 TR TRCikis:B KOLU ANAYOL KUZEY | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:30 | 2018-03-20 15:57 | 3.4507 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 186.3356 | 0 | 0
570553 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:31 | 2018-03-20 16:04 | 3.5424 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 166.4933 | 0 | 0
570554 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-YAYLAPINAR KAŞ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:32 | 2018-03-20 15:45 | 3.2226 | 0 | 447 | 0 | 229 | 0 | 1440.5022 | 0 | 737.9754
570685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MAHRUKATCILAR TR 2.45 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:32 | 2018-03-20 15:26 | 2.8954 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118.7126 | 0 | 0
570565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60602 ÇIKIŞI TR:TR 60604 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:36 | 2018-03-20 16:43 | 4.108 | 1 | 2260 | 0 | 0 | 4.108 | 9284.1026 | 0 | 0
570567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKISLA TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:43 | 2018-03-20 16:40 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.2028
570700 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TAMIRCILER YENI TR 1.24 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:43 | 2018-03-20 14:41 | 1.9589 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 94.0282 | 0 | 0
570569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:44 | 2018-03-20 13:04 | 0.33551 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 17.111 | 0 | 2.0131
570563 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:45 | 2018-03-20 17:02 | 4.296 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 768.9768 | 0 | 4.296
570568 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE38 TR TRCikis:BALKON | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:47 | 2018-03-20 13:27 | 0.66447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66447 | 0 | 0
570573 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKCikis:YALNIZCA KÖK-ASLANTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:51 | 2018-03-20 17:35 | 4.7405 | 11 | 2085 | 34 | 1020 | 52.145 | 9883.8383 | 161.1753 | 4835.259
570697 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TAMIRCILER ESKI TR 1.23 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 12:56 | 2018-03-20 14:37 | 1.6874 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65.8074 | 0 | 0
566971 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 15:53 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.4833
567850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:EGRIKUYU KOK KOKCikis:EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 13:08 | 2018-03-20 13:34 | 0.43333 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 32.4997 | 0
570587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:10 | 2018-03-20 15:22 | 2.2075 | 1 | 33 | 91 | 76 | 2.2075 | 72.8465 | 200.8798 | 167.7677
570590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1230 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:13 | 2018-03-20 14:24 | 1.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0
570596 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:23 | 2018-03-20 14:03 | 0.66451 | 4 | 7 | 30 | 4415 | 2.658 | 4.6516 | 19.9353 | 2933.8117
570519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:24 | 2018-03-20 14:27 | 1.0519 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 32.6086 | 0 | 16.8302
570603 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:BELDİBİ2 TR KOKCikis:BELDİBİ2 TR-DOĞAN KUZU MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:31 | 2018-03-20 14:07 | 0.59313 | 2 | 0 | 7 | 141 | 1.1863 | 0 | 4.1519 | 83.6313
570610 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DIGRAK TR1 (50 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:34 | 2018-03-20 14:20 | 0.76018 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.4841
570623 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:39 | 2018-03-20 15:10 | 1.5169 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.271 | 0 | 0
566555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 29TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 13:42 | 2018-03-20 15:44 | 2.0333 | 0 | 738 | 0 | 1 | 0 | 1500.5975 | 0 | 2.0333
570617 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR11 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:43 | 2018-03-20 14:18 | 0.5731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5731
570636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:50 | 2018-03-20 15:38 | 1.8012 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 91.8586 | 0 | 10.8069
570748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:GEDIL1 KOK KOKCikis:GEDIL1 KOK-BOZLAĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:51 | 2018-03-20 16:17 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 515.107
570640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 3TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:54 | 2018-03-20 16:56 | 3.0327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0327 | 0 | 0
570646 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 13:57 | 2018-03-20 18:44 | 4.7806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7806
566095 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 14:00 | 2018-03-20 17:16 | 3.2667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 137.2001 | 0 | 0
570650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:04 | 2018-03-20 18:39 | 4.5869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7606 | 0 | 0
570660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK45 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:07 | 2018-03-20 14:35 | 0.4637 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.0117 | 0 | 0
570666 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:13 | 2018-03-20 15:26 | 1.2076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2076 | 0 | 0
570674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA35 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:16 | 2018-03-20 16:31 | 2.2588 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 117.4602 | 0 | 0
570683 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:17 | 2018-03-20 15:18 | 1.0093 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 10.0928 | 3653.5936 | 33.3062 | 2908.745
570696 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:25 | 2018-03-20 17:28 | 3.058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 0
570711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:34 | 2018-03-20 17:33 | 2.9812 | 78 | 46 | 1 | 0 | 232.5367 | 137.137 | 2.9812 | 0
570713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:35 | 2018-03-20 15:29 | 0.89259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89259
570714 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KURUCAY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:36 | 2018-03-20 15:38 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
570721 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:41 | 2018-03-20 14:48 | 0.12134 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6.9164 | 0 | 0.12134
570722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30102 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:41 | 2018-03-20 19:09 | 4.4688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4688 | 0 | 0
570724 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DIGRAK TR1 (50 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:42 | 2018-03-20 19:43 | 5.0133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115.3061
570728 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:45 | 2018-03-20 15:59 | 1.2454 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.1542
570771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-SAADETLER KÖK VE 1805 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:47 | 2018-03-20 15:20 | 0.54082 | 27 | 66 | 0 | 0 | 14.6021 | 35.6941 | 0 | 0
570735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:48 | 2018-03-20 16:30 | 1.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0
570733 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:48 | 2018-03-20 16:18 | 1.5038 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 148.8811 | 0 | 9.0231
570738 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:BELDİBİ2 TR KOKCikis:BELDİBİ2 TR-DOĞAN KUZU MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:49 | 2018-03-20 17:01 | 2.2067 | 2 | 0 | 7 | 141 | 4.4134 | 0 | 15.447 | 311.1475
570746 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:52 | 2018-03-20 16:28 | 1.5952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5952
570749 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:57 | 2018-03-20 15:20 | 0.38139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38139 | 0 | 0
570754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:SAZLIPINAR TSK KOK KOKCikis:SAZLIPINAR TSK KOK - AKÇAYAZI KÖK'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:59 | 2018-03-20 15:40 | 0.68667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.1668 | 0
570758 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 14:59 | 2018-03-20 16:06 | 1.122 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 84.1492 | 0 | 0
565382 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE5 TR TRCikis:I KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 15:00 | 2018-03-20 17:45 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 2.75 | 0 | 99
570770 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:02 | 2018-03-20 16:23 | 1.3448 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 106.236 | 0 | 0
570769 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:05 | 2018-03-20 18:51 | 3.7699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7699
570773 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:09 | 2018-03-20 19:41 | 4.5411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5411
570775 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR78 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:10 | 2018-03-20 16:47 | 1.6276 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.5312 | 0 | 0
570786 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU12 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:14 | 2018-03-20 15:40 | 0.42648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42648 | 0 | 0
570791 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:15 | 2018-03-20 16:06 | 0.84178 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.152 | 0 | 0
570789 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:17 | 2018-03-20 15:59 | 0.70585 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.2931
570800 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:SARIVELILER KOK KOKCikis:SARIVELİLER KÖK-ŞEHİR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:21 | 2018-03-20 16:13 | 0.85358 | 2 | 605 | 0 | 0 | 1.7072 | 516.4159 | 0 | 0
570810 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:CALIS7 TR KOKCikis:CALIS7 TR-ÇALIŞ TR5 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:26 | 2018-03-20 16:13 | 0.78893 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 56.803 | 0 | 0.78893
570815 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:33 | 2018-03-20 15:41 | 0.13964 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.446 | 0 | 0
570818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:34 | 2018-03-20 17:13 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6489
570864 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:36 | 2018-03-20 19:18 | 3.6905 | 3 | 667 | 32 | 1019 | 11.0715 | 2461.5635 | 118.096 | 3760.6195
570822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:37 | 2018-03-20 19:13 | 3.6036 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.6396 | 0 | 0
570828 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:344 MODÜLER TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:39 | 2018-03-20 16:13 | 0.58172 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 115.7623 | 0 | 0
570832 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:41 | 2018-03-20 17:27 | 1.7614 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3301 | 0 | 0
570830 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:42 | 2018-03-20 17:42 | 1.9991 | 0 | 0 | 3 | 801 | 0 | 0 | 5.9974 | 1601.3031
570845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU17 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:43 | 2018-03-20 17:35 | 1.8654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8654 | 0 | 0
570848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AFSAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:47 | 2018-03-20 17:19 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.9557
570843 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ASAGIHOMURLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:50 | 2018-03-20 17:59 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 124.8073
570951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-16A SULEYMAN CAMI YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:50 | 2018-03-20 17:01 | 1.1676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0
570865 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:HUGLU KOK KOKCikis:HUGLU KOK-HUĞLU / ÇAMLIK HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 15:56 | 2018-03-20 20:19 | 4.3873 | 1 | 1294 | 33 | 579 | 4.3873 | 5677.1403 | 144.7802 | 2540.2351
570861 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:00 | 2018-03-20 16:52 | 0.87508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87508 | 0 | 0
570867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK3 TR (CUMRA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:02 | 2018-03-20 17:08 | 1.0937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0937
570868 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE12 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:04 | 2018-03-20 17:51 | 1.7775 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 74.6558 | 0 | 0
570874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:09 | 2018-03-20 17:40 | 1.5249 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 143.3434 | 0 | 0
570890 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-FIDANLIK CIKISI KOK:KARAASLAN HADIMI PARK KOKCikis:YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:18 | 2018-03-20 19:15 | 2.9507 | 0 | 269 | 0 | 10 | 0 | 793.7356 | 0 | 29.5069
570891 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HOCALAR1 TR4 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:19 | 2018-03-20 16:58 | 0.64046 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.2924
570893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR8/B TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:21 | 2018-03-20 17:27 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.6175
570898 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:27 | 2018-03-20 18:20 | 1.8904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8904
566947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 14 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 16:30 | 2018-03-20 17:28 | 0.96667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 163.3672 | 0 | 0
570903 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:31 | 2018-03-20 19:30 | 2.9816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9816 | 0 | 0
570906 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:34 | 2018-03-20 17:50 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55.0847
566946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 2TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-20 16:35 | 2018-03-20 17:39 | 1.0667 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 200.534 | 0 | 0
571115 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ DOLHANLAR2 TR8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:36 | 2018-03-20 19:33 | 2.9491 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.745 | 0 | 0
571031 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:36 | 2018-03-20 18:38 | 2.0405 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4451
570916 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:37 | 2018-03-20 19:00 | 2.3834 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1217.8918 | 0 | 0
570923 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:42 | 2018-03-20 17:54 | 1.191 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1007 | 0 | 0
570925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1205 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:43 | 2018-03-20 18:02 | 1.3158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 0
570931 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:47 | 2018-03-20 18:12 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4067
570934 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞI HADİM2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:49 | 2018-03-20 17:46 | 0.96174 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4261 | 0 | 0
570942 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:49 | 2018-03-20 17:12 | 0.39729 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.4943 | 0 | 0
570932 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:50 | 2018-03-20 18:06 | 1.2667 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 291.3364 | 0 | 0
570935 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:A BOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:50 | 2018-03-20 18:55 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.3945
570946 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ÇELTİK TR7 KÖK TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:53 | 2018-03-20 17:10 | 0.2898 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 39.7026 | 0 | 0
570952 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR4 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 16:57 | 2018-03-20 18:05 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3815
570956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:02 | 2018-03-20 17:23 | 0.34687 | 0 | 0 | 77 | 15 | 0 | 0 | 26.709 | 5.2031
570960 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:03 | 2018-03-20 18:27 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3907
570961 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:05 | 2018-03-20 18:09 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0711
570966 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:08 | 2018-03-20 21:06 | 3.9584 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.667 | 0 | 0
570983 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:18 | 2018-03-20 19:50 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5308
570984 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:19 | 2018-03-20 18:35 | 1.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0
570987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR34 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:20 | 2018-03-20 18:41 | 1.3543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3543 | 0 | 0
570998 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR18 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:22 | 2018-03-20 18:38 | 1.2625 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.8237 | 0 | 0
571121 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR MEZBAHA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:32 | 2018-03-20 19:26 | 1.9155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9155 | 0 | 0
571007 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TORUNLAR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:34 | 2018-03-20 18:41 | 1.1138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1138
571014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT7 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:39 | 2018-03-20 18:34 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.9461
571022 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU1 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:42 | 2018-03-20 18:59 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833
571027 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:45 | 2018-03-20 18:41 | 0.93848 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.6779
571030 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 17:52 | 2018-03-20 18:13 | 0.34612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34612 | 0 | 0
571032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:00 | 2018-03-20 18:52 | 0.86937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86937
571033 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ÇİFTLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:00 | 2018-03-20 18:14 | 0.23346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23346
571042 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK30 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:01 | 2018-03-20 19:48 | 1.7877 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7262
571039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ4 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:05 | 2018-03-20 19:14 | 1.1541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1541 | 0 | 0
571041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:06 | 2018-03-20 18:50 | 0.72706 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.6306 | 0 | 0
571049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOY HIZMETLERI1 TR (YENI) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:07 | 2018-03-20 18:27 | 0.33337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66674 | 0 | 0
571055 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:08 | 2018-03-20 18:43 | 0.58879 | 5 | 5664 | 13 | 76 | 2.944 | 3334.9066 | 7.6543 | 44.748
571051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-22 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:09 | 2018-03-20 19:31 | 1.3677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3677 | 0 | 0
571047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:10 | 2018-03-20 18:45 | 0.58646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58646 | 0 | 0
571054 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:SAGLIK KOK KOKCikis:SAGLIK KOK-SAĞLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:14 | 2018-03-20 18:50 | 0.60809 | 0 | 28 | 1 | 301 | 0 | 17.0265 | 0.60809 | 183.0351
571059 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAMSARI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:15 | 2018-03-20 19:23 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.0038
571063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:17 | 2018-03-20 19:08 | 0.85088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85088
571071 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:21 | 2018-03-20 19:35 | 1.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0
571079 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KONGUL1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:29 | 2018-03-20 18:51 | 0.36858 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 31.3293
571114 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:31 | 2018-03-20 19:49 | 1.2917 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 50.3751 | 0 | 9.0417
571082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:35 | 2018-03-20 19:55 | 1.3298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0
571090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:36 | 2018-03-20 19:10 | 0.56313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56313 | 0 | 0
571112 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:39 | 2018-03-20 19:08 | 0.48252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48252 | 0 | 0
571098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR TRCikis:H ÇATALOGLU SAG TARAF | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:49 | 2018-03-20 20:21 | 1.5214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0
571104 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTLAR YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:50 | 2018-03-20 20:39 | 1.8046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8046
571108 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KÜPLÜCE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 18:59 | 2018-03-20 20:41 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.1501
571119 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TATAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:10 | 2018-03-20 21:24 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2378
571132 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:14 | 2018-03-20 20:24 | 1.1682 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3636
571134 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:21 | 2018-03-20 20:26 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0839
571139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:25 | 2018-03-20 21:34 | 2.1436 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.292 | 0 | 0
571144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-2 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:32 | 2018-03-20 20:44 | 1.1962 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 252.4066 | 0 | 0
571143 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:SARIKARAMAN1 TR KOKCikis:SARIKARAMAN1 TR-TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:32 | 2018-03-20 20:34 | 1.0296 | 0 | 288 | 1 | 86 | 0 | 296.519 | 1.0296 | 88.5439
571146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:33 | 2018-03-20 20:16 | 0.71649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71649 | 0 | 0
571149 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:34 | 2018-03-20 21:35 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.0855
571176 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:35 | 2018-03-20 20:29 | 0.89978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89978
571153 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:40 | 2018-03-20 20:37 | 0.94765 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.0577
571159 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ALABAG1 TR TRCikis:A-B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:47 | 2018-03-20 20:44 | 0.95401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95401
571162 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KONGUL1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:51 | 2018-03-20 21:00 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.9317
571148 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:55 | 2018-03-20 20:26 | 0.5135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5135
571167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:55 | 2018-03-20 22:46 | 2.8409 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2047 | 0 | 0
571166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜLLÜCE TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:56 | 2018-03-20 21:11 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.7038
571165 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 19:56 | 2018-03-20 20:33 | 0.61202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.224
571181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 20:24 | 2018-03-20 22:30 | 2.1065 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.3018
571186 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HOCALAR1 TR4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 20:24 | 2018-03-20 21:29 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.9975
571182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 20:25 | 2018-03-20 21:12 | 0.78375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78375
571195 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR7 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 20:48 | 2018-03-20 22:00 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872
571199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:LOKMAN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 20:51 | 2018-03-20 23:53 | 3.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0311
571205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 21:00 | 2018-03-20 21:45 | 0.74687 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 96.3462 | 0 | 0
571206 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP34 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 21:01 | 2018-03-20 22:38 | 1.6154 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 749.527 | 0 | 0
571210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/C TRCikis:DOĞU ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 21:43 | 2018-03-20 22:09 | 0.43726 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 52.0339 | 0 | 0
571213 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 21:51 | 2018-03-20 22:54 | 1.0466 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.3051 | 0 | 0
571221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 22:10 | 2018-03-20 23:51 | 1.6798 | 1 | 50 | 63 | 78 | 1.6798 | 83.99 | 105.8274 | 131.0244
571223 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 22:24 | 2018-03-20 23:01 | 0.62184 | 49 | 2441 | 0 | 34 | 30.4702 | 1517.9114 | 0 | 21.1426
571224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-20 22:29 | 2018-03-20 23:02 | 0.54702 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.5391
571233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-31 KOKCikis:TR 3-31 - TR 3-32 ÇIKIŞI TR:TR 3-7 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-20 23:13 | 2018-03-20 23:53 | 0.67768 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 1242.1874 | 0 | 0
571242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 00:20 | 2018-03-21 02:09 | 1.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8147 | 0 | 0
571244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 00:37 | 2018-03-21 02:35 | 1.9562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9562 | 0 | 0
571243 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 00:41 | 2018-03-21 02:26 | 1.7478 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 17.4776 | 6326.8912 | 57.6761 | 5037.0443
571247 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE27 TR TRCikis:A KOLU FİDANLIK ŞEHİR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 00:55 | 2018-03-21 01:44 | 0.80896 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0 | 0
571256 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 03:29 | 2018-03-21 03:59 | 0.49474 | 11 | 15645 | 106 | 8609 | 5.4421 | 7740.2073 | 52.4424 | 4259.2167
571266 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 05:42 | 2018-03-21 08:32 | 2.8364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8364 | 0 | 0
571270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 06:01 | 2018-03-21 06:46 | 0.74776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74776 | 0 | 0
564765 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 06:05 | 2018-03-21 07:38 | 1.55 | 32 | 23796 | 204 | 23441 | 49.6 | 36883.8 | 316.2 | 36333.55
571268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 06:29 | 2018-03-21 14:21 | 7.8542 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 180.6468 | 0 | 0
571275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 06:43 | 2018-03-21 11:59 | 5.2601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2601 | 0 | 0
571276 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR12 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 06:55 | 2018-03-21 07:59 | 1.0721 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 30.0202 | 0 | 1.0721
571273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:DÜNDARLI KÖK KOKCikis:DÜNDARLI KÖK - YAHYALI YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:06 | 2018-03-21 09:22 | 2.2722 | 0 | 479 | 4 | 5 | 0 | 1088.3646 | 9.0886 | 11.3608
571287 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-KANAL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:33 | 2018-03-21 10:04 | 2.501 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.5133 | 0
571293 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK15 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:46 | 2018-03-21 11:10 | 3.3998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3998 | 0 | 0
571306 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI TR:KOCYIGIT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:52 | 2018-03-21 08:55 | 1.0526 | 2 | 38 | 1 | 0 | 2.1051 | 39.9969 | 1.0526 | 0
571296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - HASTANE ÇIKIŞI KOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-TR1-32 ÇIKIŞI TR:TR1-34 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 07:58 | 2018-03-21 11:23 | 3.4154 | 0 | 12 | 1 | 3958 | 0 | 40.9847 | 3.4154 | 13518.1136
571311 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:GUZELYURT13 TR KOKCikis:GÜZELYURT19 TR GİRİŞ-ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:07 | 2018-03-21 08:53 | 0.76522 | 1 | 690 | 7 | 283 | 0.76522 | 528.0018 | 5.3565 | 216.5573
571302 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:08 | 2018-03-21 09:12 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0562
571310 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA28 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:15 | 2018-03-21 09:08 | 0.89192 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 57.9748 | 0 | 0
571312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:25 | 2018-03-21 10:27 | 2.0298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0298
571314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - YAYLABELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:29 | 2018-03-21 10:14 | 1.7465 | 0 | 0 | 3 | 280 | 0 | 0 | 5.2395 | 489.02
565590 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YIGITLER24 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 08:30 | 2018-03-21 11:57 | 3.45 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0
571318 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU1 KOK KOKCikis:BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:31 | 2018-03-21 09:57 | 1.4405 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2025 | 0
571317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:33 | 2018-03-21 17:24 | 8.8509 | 0 | 0 | 13 | 634 | 0 | 0 | 115.0623 | 5611.5023
571327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KINDIRA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:42 | 2018-03-21 10:21 | 1.6516 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.4254
571430 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:46 | 2018-03-21 11:25 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.4076
571236 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:47 | 2018-03-21 09:12 | 0.41682 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2523
571336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 08:56 | 2018-03-21 12:24 | 3.4616 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 221.545 | 0 | 13.8466
564927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 14:39 | 5.65 | 0 | 2 | 26 | 273 | 0 | 11.3 | 146.9 | 1542.45
565390 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE 1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 13:49 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 380.5169
566096 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT32 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 13:26 | 4.4333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 221.6665 | 0 | 0
562837 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 13:35 | 4.5833 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 247.4998 | 0 | 22.9167
566973 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 10:55 | 1.9167 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 410.1674 | 0 | 0
567013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 18TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 09:01 | 2018-03-21 11:36 | 2.5833 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 594.1659 | 0 | 0
571338 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:01 | 2018-03-21 10:52 | 1.8595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | 0
571339 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:03 | 2018-03-21 09:50 | 0.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7711 | 0 | 0
568033 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ KOK:GAZANFER 1 TR KOKCikis:GAZANFER 1 TR-FAHRUNNİSA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 09:05 | 2018-03-21 13:05 | 4 | 0 | 1 | 0 | 285 | 0 | 4 | 0 | 1140
571351 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:12 | 2018-03-21 09:31 | 0.32814 | 0 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 5.9065 | 104.0204
571352 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:13 | 2018-03-21 17:55 | 8.6999 | 0 | 248 | 0 | 6 | 0 | 2157.5702 | 0 | 52.1993
571357 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI KOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:15 | 2018-03-21 12:22 | 3.1193 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 3.1193 | 754.8827
571489 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-GÖVEZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:18 | 2018-03-21 11:00 | 1.7005 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.3085 | 0
571361 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:19 | 2018-03-21 13:57 | 4.636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1801 | 0 | 0
566499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 09:19 | 2018-03-21 13:41 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 681.2005
571362 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:20 | 2018-03-21 11:50 | 2.5082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5082 | 0 | 0
571367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:22 | 2018-03-21 14:03 | 4.691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 0
571369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2B TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:23 | 2018-03-21 10:15 | 0.85562 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 275.5096 | 0 | 0
571375 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:GOLBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:24 | 2018-03-21 12:50 | 3.4254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4254
571330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-78 MAHRUKATCILAR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:25 | 2018-03-21 11:44 | 2.305 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.66 | 0 | 0
571376 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK KOKCikis:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK-H1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:26 | 2018-03-21 10:20 | 0.89603 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.673 | 0
571377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40101 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:26 | 2018-03-21 10:34 | 1.1329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1329 | 0 | 0
571379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 2.37 TOFAS SERVISI YANI TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:29 | 2018-03-21 12:34 | 3.0876 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2629 | 0 | 0
565339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR:HELVADERE7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 09:30 | 2018-03-21 15:53 | 6.3833 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0
571383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30813 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:30 | 2018-03-21 10:58 | 1.4587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4587 | 0 | 0
571420 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIBARAK TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:33 | 2018-03-21 11:20 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.777
571394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:36 | 2018-03-21 11:27 | 1.8524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8524 | 0 | 0
571401 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:40 | 2018-03-21 12:27 | 2.7838 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.8384 | 0 | 0
571413 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 10:11 | 0.4574 | 17 | 3716 | 384 | 665 | 7.7758 | 1699.6984 | 175.6416 | 304.171
571407 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARPALIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:45 | 2018-03-21 10:09 | 0.40355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40355
571426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:50 | 2018-03-21 10:35 | 0.7536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 403.9296 | 0 | 0
571418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM11/TR02 KOKCikis:DM11/TR02 - DM11/TR04 ÇIKIŞI TR:DM11/TR04 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:50 | 2018-03-21 13:44 | 3.8951 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 3844.4242
571435 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KELISMAILUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 09:56 | 2018-03-21 13:26 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 429.4447
564844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:İNANÇ KÖK KOKCikis:İNANÇ KÖK-TEPESİDELİK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 12:54 | 2.9 | 38 | 555 | 166 | 1203 | 110.2 | 1609.5 | 481.4 | 3488.7
564406 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:OZKONAK4 TR KOKCikis:OZKONAK4 TR-SARILAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 13:39 | 3.65 | 0 | 1 | 20 | 288 | 0 | 3.65 | 73 | 1051.2
567330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY51 TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 10:01 | 2018-03-21 12:39 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 223.833
556621 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 10:01 | 2018-03-21 14:52 | 4.85 | 0 | 167 | 64 | 162 | 0 | 809.95 | 310.4 | 785.7
567771 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 10:02 | 2018-03-21 11:36 | 1.5667 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 278.8673 | 0 | 1.5667
571471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:03 | 2018-03-21 11:00 | 0.9535 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 155.4205 | 0 | 0
571470 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-TATLICAK22 TR ÇIKIŞI KOK:TATLICAK15 TR KOKCikis:TATLICAK15 TR-AKDENİZ PLASTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:05 | 2018-03-21 10:32 | 0.44482 | 14 | 20 | 0 | 0 | 6.2275 | 8.8964 | 0 | 0
571450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-DENİRCİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:06 | 2018-03-21 10:50 | 0.73304 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.8555
571452 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:06 | 2018-03-21 15:24 | 5.2953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5907 | 0 | 0
571457 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI KOK:YAYLA MOD KOKCikis:YAYLA MOD - YAYLA MOD TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:07 | 2018-03-21 12:34 | 2.458 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.8246 | 0
571472 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:08 | 2018-03-21 11:10 | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0398
571466 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:12 | 2018-03-21 11:28 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2633
567021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK:KARAPINAR TR30 KOKCikis:KARAPINAR TR30-TR33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 10:16 | 2018-03-21 11:03 | 0.78333 | 3 | 98 | 6 | 62 | 2.35 | 76.7663 | 4.7 | 48.5665
571487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:23 | 2018-03-21 10:49 | 0.4348 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 76.5248 | 0 | 0
571498 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GAZIEMIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:30 | 2018-03-21 11:22 | 0.87288 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.8304 | 0 | 0
567546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ TR:AVANOS33 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 10:31 | 2018-03-21 13:40 | 3.15 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 223.65 | 0 | 6.3
571505 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:33 | 2018-03-21 14:16 | 3.7309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 0
571522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-27 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:34 | 2018-03-21 12:40 | 2.1127 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10.5633 | 0 | 19.0139
571507 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR2 (100 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:36 | 2018-03-21 12:27 | 1.8503 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14.8022 | 0 | 1.8503
571512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:37 | 2018-03-21 13:32 | 2.9168 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8335 | 0 | 0
571514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:41 | 2018-03-21 13:08 | 2.4516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4516 | 0 | 0
571523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:46 | 2018-03-21 12:05 | 1.3082 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4658 | 0
571524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:BOLUKYAZI KOK KOKCikis:BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:47 | 2018-03-21 16:54 | 6.1139 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 171.1881 | 0
571526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BEYAĞIL KÖK KOKCikis:BEYAĞIL KÖK - ÇİFTEHAN KÖK-2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 10:55 | 2018-03-21 11:41 | 0.75901 | 12 | 3788 | 45 | 3851 | 9.1081 | 2875.1299 | 34.1555 | 2922.9475
567356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1410 TR KOKCikis:EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 11:00 | 2018-03-21 19:26 | 8.4333 | 1 | 119 | 0 | 313 | 8.4333 | 1003.5663 | 0 | 2639.6323
567868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 11:01 | 2018-03-21 13:31 | 2.5 | 6 | 486 | 1 | 51 | 15 | 1215 | 2.5 | 127.5
567858 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 11:01 | 2018-03-21 11:33 | 0.53333 | 0 | 0 | 64 | 185 | 0 | 0 | 34.1331 | 98.666
571540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1466 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:08 | 2018-03-21 11:30 | 0.36929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36929 | 0 | 0
571555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-HOROZLUHAN53 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:17 | 2018-03-21 12:12 | 0.91133 | 8 | 821 | 0 | 0 | 7.2906 | 748.2019 | 0 | 0
571556 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINÇEVRE1 TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:18 | 2018-03-21 12:02 | 0.72625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72625 | 0 | 0
571569 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KULLUCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:21 | 2018-03-21 12:33 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
571558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:23 | 2018-03-21 12:06 | 0.71014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71014 | 0 | 0
566975 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OFIS TR26 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 11:30 | 2018-03-21 13:24 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
571570 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:31 | 2018-03-21 12:17 | 0.76342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76342 | 0 | 0
571623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ TR:TOSUNLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:33 | 2018-03-21 14:14 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 115.3135
571576 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:34 | 2018-03-21 13:46 | 2.1966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1966
571579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:39 | 2018-03-21 12:23 | 0.7251 | 73 | 1 | 9 | 0 | 52.9323 | 0.7251 | 6.5259 | 0
571582 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE7 TR TRCikis:C KOLU ATILGAN SK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:41 | 2018-03-21 14:43 | 3.0343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1717 | 0 | 0
571584 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:42 | 2018-03-21 12:42 | 1.0154 | 17 | 3716 | 384 | 665 | 17.2623 | 3773.3379 | 389.9251 | 675.2609
571586 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR TR 1 TRCikis:MÜŞTEREK ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:45 | 2018-03-21 12:11 | 0.42663 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 55.8885
571601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 11:59 | 2018-03-21 12:55 | 0.92685 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 63.0258 | 1.8537
571621 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR24 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:06 | 2018-03-21 12:46 | 0.65648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65648 | 0 | 0
571634 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ KÖK 1 KOKCikis:GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:11 | 2018-03-21 15:59 | 3.8063 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6126 | 0
571642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 3TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:14 | 2018-03-21 15:15 | 3.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0094 | 0 | 0
572040 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F17-KAYMAKLI DM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:18 | 2018-03-21 18:38 | 6.3406 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 139.4936 | 0
571643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM2 DMCikis:GÜNYÜZÜ DM2-TAŞPINAR DM1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:21 | 2018-03-21 14:18 | 1.9461 | 63 | 2765 | 2453 | 2511 | 122.6062 | 5381.0495 | 4773.8569 | 4886.7324
571660 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CATMAKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:24 | 2018-03-21 15:31 | 3.1082 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7578
571649 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:27 | 2018-03-21 15:01 | 2.5726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0
571650 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:29 | 2018-03-21 13:20 | 0.85469 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.008
571664 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:38 | 2018-03-21 15:02 | 2.4076 | 0 | 0 | 4 | 195 | 0 | 0 | 9.6304 | 469.482
571665 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:38 | 2018-03-21 14:09 | 1.5097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5097 | 0 | 0
571686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:41 | 2018-03-21 13:32 | 0.85192 | 1 | 225 | 2 | 13 | 0.85192 | 191.682 | 1.7038 | 11.075
571775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:41 | 2018-03-21 17:26 | 4.7475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7475
571678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜNİVERSİTE TR28 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:45 | 2018-03-21 15:06 | 2.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3536 | 0 | 0
571675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:47 | 2018-03-21 13:50 | 1.0448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 0
571687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 12:58 | 2018-03-21 13:51 | 0.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8881 | 0 | 0
571699 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜNİVERSİTE TR28 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:13 | 2018-03-21 15:09 | 1.9285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0
571702 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:15 | 2018-03-21 18:50 | 5.5841 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7522
571703 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:18 | 2018-03-21 13:42 | 0.39905 | 0 | 0 | 49 | 83 | 0 | 0 | 19.5535 | 33.1212
589239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:19 | 2018-03-21 14:44 | 1.4174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4174 | 0 | 0
571707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:19 | 2018-03-22 00:29 | 11.1615 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2589.4657 | 0 | 0
571708 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:20 | 2018-03-21 14:18 | 0.96388 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0
567012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 13:30 | 2018-03-21 16:29 | 2.9833 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1405.1484 | 0 | 0
565592 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 13:31 | 2018-03-21 16:48 | 3.2833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 613.9827 | 0 | 0
567430 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ABAZ YAYLASI TR1 (50 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 13:31 | 2018-03-21 17:15 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333
571716 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:31 | 2018-03-21 19:20 | 5.8088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8088
571728 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:48 | 2018-03-21 13:56 | 0.1319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3957 | 0 | 0
571732 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DELIMAHMUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:49 | 2018-03-21 15:34 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 193.061
571740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 13:54 | 2018-03-21 17:00 | 3.0944 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 392.9926
566097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK25 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 17:16 | 3.2667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 104.5334 | 0 | 0
568032 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 16:18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 259.9
566976 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERVIS OGLU TR24 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 14:01 | 2018-03-21 15:03 | 1.0333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 148.7995 | 0 | 0
571764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AYAKLI SU DEPOSU19 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:13 | 2018-03-21 14:53 | 0.674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0
571771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:16 | 2018-03-21 15:12 | 0.94526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94526
571989 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ TR 3 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:28 | 2018-03-21 17:06 | 2.6262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6262 | 0 | 0
571795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR TRCikis:G KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:32 | 2018-03-21 17:38 | 3.1061 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.8035 | 0 | 0
571794 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI KOK:ASAGIESENCE TR 1 KOKCikis:ASAGIESENCE TR 1-AŞAĞIESENCE TR-2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:34 | 2018-03-21 18:10 | 3.6082 | 0 | 548 | 0 | 121 | 0 | 1977.2936 | 0 | 436.5922
571807 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR5 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:36 | 2018-03-21 17:28 | 2.8741 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.8517 | 0 | 0
571783 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:43 | 2018-03-21 16:35 | 1.8661 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 20.5269 | 0 | 7.4643
571816 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS15 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:47 | 2018-03-21 15:39 | 0.87216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87216 | 0 | 0
571821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-48 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 14:54 | 2018-03-21 17:45 | 2.8502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8502 | 0 | 0
571827 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI11 TR TRCikis:F 2 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:02 | 2018-03-21 15:41 | 0.64714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64714
571826 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:04 | 2018-03-21 17:46 | 2.7074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7074
571837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN45 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:06 | 2018-03-21 16:18 | 1.2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0
571849 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI7 TR KOKCikis:CIHANBEYLI7 TR-FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:17 | 2018-03-21 16:04 | 0.79079 | 14 | 20 | 9 | 15 | 11.0711 | 15.8158 | 7.1171 | 11.8619
571854 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:20 | 2018-03-21 16:15 | 0.9224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9224 | 0 | 0
571862 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 KOK:URGUP5 TR KOKCikis:URGUP5 TR-ÜRGÜP TR9 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:25 | 2018-03-21 15:40 | 0.24339 | 5 | 1516 | 0 | 2 | 1.2169 | 368.9792 | 0 | 0.48678
571928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:28 | 2018-03-21 17:58 | 2.5007 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 8802.4288 | 0 | 0
571874 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:38 | 2018-03-21 17:23 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 211.9616
571902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:54 | 2018-03-21 16:07 | 0.21215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21215
571900 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 15:55 | 2018-03-21 16:36 | 0.6822 | 0 | 3 | 67 | 1322 | 0 | 2.0466 | 45.7074 | 901.8684
571910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:00 | 2018-03-21 17:31 | 1.5216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5216
565400 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 16:00 | 2018-03-21 16:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.3335
572192 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL11 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:03 | 2018-03-21 22:17 | 6.2355 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 280.5953 | 0 | 0
571924 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:05 | 2018-03-21 17:34 | 1.4852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4852 | 0 | 0
567011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 16TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-21 16:10 | 2018-03-21 16:54 | 0.73333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.5999 | 0 | 0
571931 | 1 | KONYA | KULU | TR:SEREFLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:10 | 2018-03-21 17:36 | 1.4326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4326
571933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1160 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:12 | 2018-03-21 17:18 | 1.1019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 | 0 | 0
571958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30801 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:33 | 2018-03-21 17:06 | 0.54806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54806 | 0 | 0
571972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRCikis:BKolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:37 | 2018-03-21 18:17 | 1.6624 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 89.768 | 0 | 0
579169 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:İMRENLER KOK KOKCikis:İMRENLER KOK-İMRENLER/İMRENLER TOKİ/BURUNSUZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:40 | 2018-03-21 17:05 | 0.40895 | 0 | 286 | 0 | 184 | 0 | 116.9597 | 0 | 75.2468
571979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN KOK KOKCikis:YAZIBELEN KOK - EGRIBAYAT DM GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:44 | 2018-03-21 22:42 | 5.9693 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7545 | 0
571983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 16:47 | 2018-03-21 18:01 | 1.2401 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4405 | 0 | 0
571995 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YEŞİLYURT TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:04 | 2018-03-21 18:22 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100.8961
572000 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:09 | 2018-03-21 18:19 | 1.1716 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.4328
572004 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KARACADAG KOK KOKCikis:KARACADAG KOK-KÖSTENGİL-KIRKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:13 | 2018-03-21 17:56 | 0.70886 | 0 | 0 | 8 | 900 | 0 | 0 | 5.6709 | 637.974
572016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:25 | 2018-03-21 17:47 | 0.36031 | 0 | 3 | 67 | 1322 | 0 | 1.0809 | 24.1408 | 476.3298
572020 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU3 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:27 | 2018-03-21 22:17 | 4.8396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8396
572030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:37 | 2018-03-21 18:28 | 0.85466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85466 | 0 | 0
572039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 D TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:48 | 2018-03-21 18:11 | 0.38362 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 65.9826 | 0 | 0
572048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVANCILIK15 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 17:49 | 2018-03-21 19:13 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.1462
572055 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - BASANSARNIÇ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 18:03 | 2018-03-21 19:23 | 1.3259 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6069 | 0
572063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ASLIM YAYLASI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 18:07 | 2018-03-21 20:33 | 2.4315 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0208
572074 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 18:14 | 2018-03-21 18:45 | 0.52024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0
572076 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 18:17 | 2018-03-21 19:05 | 0.78881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78881 | 0 | 0
572097 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 18:36 | 2018-03-21 19:49 | 1.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 0
572098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ DM:OYMALI DM DMCikis:AKÖREN ÇIKIŞI KOK:OYMALI OREN KOK KOKCikis:OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 18:36 | 2018-03-21 20:11 | 1.5633 | 0 | 0 | 38 | 233 | 0 | 0 | 59.4065 | 364.2559
572099 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 18:38 | 2018-03-21 21:27 | 2.8171 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.8056 | 0 | 0
572105 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CELIKELLER YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 18:42 | 2018-03-21 21:13 | 2.5179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5179
572140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKPINAR2 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:19 | 2018-03-21 23:46 | 4.4583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4583
572144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK - HARMANDALI RESTURANT TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:19 | 2018-03-21 21:12 | 1.893 | 6 | 1 | 17 | 0 | 11.358 | 1.893 | 32.181 | 0
572143 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:19 | 2018-03-21 20:44 | 1.4202 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 211.6143
572142 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:20 | 2018-03-21 21:40 | 2.3345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3345 | 0 | 0
572148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:23 | 2018-03-21 20:24 | 1.0026 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0105 | 0 | 0
572151 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:27 | 2018-03-21 20:11 | 0.73044 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15.3392 | 0 | 2.1913
572153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:37 | 2018-03-21 20:44 | 1.1139 | 0 | 1108 | 17 | 426 | 0 | 1234.2344 | 18.9368 | 474.5342
572167 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU20 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 19:58 | 2018-03-21 21:11 | 1.2054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2054 | 0 | 0
572169 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:01 | 2018-03-21 21:07 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0
572171 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR TRCikis:C KOLU KANAL | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:06 | 2018-03-21 20:52 | 0.76045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76045
572172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 9 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:08 | 2018-03-21 21:20 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 0
572175 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:19 | 2018-03-21 20:34 | 0.24102 | 0 | 3 | 67 | 1322 | 0 | 0.72306 | 16.1483 | 318.6284
572177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:21 | 2018-03-21 21:16 | 0.92332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92332
572178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:23 | 2018-03-21 21:56 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.552
572179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MAHRUKATCILAR TR 2.45 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:27 | 2018-03-21 22:16 | 1.8099 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6198 | 0 | 0
572183 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-TÜRK TELEKOM LİSESİ TR ÇIKIŞI KOK:AKABE21 TR KOKCikis:AKABE21 TR-Trafo ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:38 | 2018-03-21 21:15 | 0.60993 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 154.3123 | 0 | 0
572182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASVALT SANTIYESI 2.14 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:40 | 2018-03-21 22:58 | 2.2941 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4706
572187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK1 TR KOKCikis:BASHUYUK1 TR-KONAR AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 20:54 | 2018-03-21 22:31 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 87.2273
572204 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 21:48 | 2018-03-21 22:52 | 1.0777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0
572205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 16TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 22:02 | 2018-03-22 00:11 | 2.1631 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 175.2095 | 0 | 0
572218 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-21 22:48 | 2018-03-21 23:48 | 1.0073 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 258.8787 | 0 | 0
572222 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-21 23:09 | 2018-03-21 23:43 | 0.56975 | 0 | 0 | 30 | 305 | 0 | 0 | 17.0925 | 173.7738
572237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 02:15 | 2018-03-22 02:49 | 0.57542 | 17 | 1967 | 38 | 1297 | 9.7821 | 1131.8511 | 21.866 | 746.3197
572238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 03:02 | 2018-03-22 03:42 | 0.66329 | 8 | 11858 | 0 | 0 | 5.3063 | 7865.2928 | 0 | 0
572246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKUYU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 06:19 | 2018-03-22 08:16 | 1.9418 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 137.8664
572249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-27 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 06:37 | 2018-03-22 08:51 | 2.232 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11.16 | 0 | 20.0879
572250 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 07:00 | 2018-03-22 07:53 | 0.89614 | 0 | 392 | 1 | 16 | 0 | 351.2869 | 0.89614 | 14.3382
572251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR23 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 07:03 | 2018-03-22 09:23 | 2.3272 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.9447 | 0 | 0
572252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 07:13 | 2018-03-22 07:55 | 0.69763 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0.69763 | 143.0142 | 0 | 0
572266 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:13 | 2018-03-22 08:57 | 0.73584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73584 | 0 | 0
572276 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:19 | 2018-03-22 12:44 | 4.4217 | 0 | 0 | 14 | 298 | 0 | 0 | 61.9032 | 1317.6547
572272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:26 | 2018-03-22 18:09 | 9.7216 | 0 | 0 | 13 | 634 | 0 | 0 | 126.3809 | 6163.5007
567193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:MESLEK LISESI TR13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 08:31 | 2018-03-22 09:51 | 1.3333 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 25.3333 | 0 | 2.6667
572278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:31 | 2018-03-22 11:13 | 2.6974 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 129.4776 | 56.6465 | 169.9393
572289 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:37 | 2018-03-22 10:23 | 1.755 | 2 | 0 | 54 | 20 | 3.51 | 0 | 94.7695 | 35.0998
572291 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-KARAKULAK 6 ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU9 TR KOKCikis:SARACOGLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:42 | 2018-03-22 09:14 | 0.53392 | 15 | 1653 | 3 | 0 | 8.0088 | 882.5698 | 1.6018 | 0
572301 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:56 | 2018-03-22 13:49 | 4.8908 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 361.9185
572306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:58 | 2018-03-22 10:25 | 1.4561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1051 | 0 | 0
572305 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 08:58 | 2018-03-22 16:31 | 7.5627 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5627
566099 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 14:43 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
568031 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI KOK:YAYLAPINAR KAŞ 14 TR KOKCikis:YAYLAPINAR KAŞ 14 TR-YAYLAPINAR KAŞ 4 TR ÇIKIŞI TR:YAYLAPINAR KAS12 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 10:02 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 97.133
567009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 16TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 13:45 | 4.75 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 2403.5 | 0 | 0
565406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-112 KOK:TR1-117 KOKCikis:TR1-117-ORALSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 12:45 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0
568076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:01 | 2018-03-22 18:21 | 9.3333 | 2 | 2054 | 0 | 12 | 18.6667 | 19170.6598 | 0 | 112
567293 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TR:ORTAKOY17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:01 | 2018-03-22 10:04 | 1.05 | 0 | 0 | 3 | 315 | 0 | 0 | 3.15 | 330.75
566422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:01 | 2018-03-22 14:17 | 5.2667 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 1242.9341 | 0 | 10.5333
572311 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:03 | 2018-03-22 17:25 | 8.3662 | 0 | 248 | 0 | 6 | 0 | 2074.8151 | 0 | 50.1971
572318 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BAHÇELİ KÖK KOKCikis:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:08 | 2018-03-22 13:13 | 4.0817 | 8 | 324 | 1 | 12 | 32.6534 | 1322.4643 | 4.0817 | 48.9802
572319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:10 | 2018-03-22 12:08 | 2.9717 | 11 | 8836 | 2 | 1026 | 32.6888 | 26258.0296 | 5.9434 | 3048.9745
572321 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:12 | 2018-03-22 14:07 | 4.9188 | 3 | 31 | 89 | 392 | 14.7562 | 152.4812 | 437.7688 | 1928.15
572328 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:14 | 2018-03-22 11:49 | 2.5814 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0694 | 0
572334 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:23 | 2018-03-22 10:48 | 1.4177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4177 | 0 | 0
572335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:EDİKLİ TR 16 KOKCikis:EDİKLİ TR 16-EDİKLİ TR 15,20 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:27 | 2018-03-22 10:55 | 1.4608 | 1 | 270 | 0 | 8 | 1.4608 | 394.416 | 0 | 11.6864
572345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA65 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:29 | 2018-03-22 12:23 | 2.8927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8927 | 0 | 0
569387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:KUCUKBESKAVAK KOK KOKCikis:KANDİL ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:30 | 2018-03-22 14:55 | 5.4167 | 0 | 930 | 2 | 533 | 0 | 5037.5031 | 10.8333 | 2887.0851
572340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:31 | 2018-03-22 09:50 | 0.32894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0 | 0
567932 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM KOK:KAZANCI KOK KOKCikis:KAZANCI KÖK-KAZANCI MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:31 | 2018-03-22 12:30 | 2.9833 | 1 | 1118 | 0 | 0 | 2.9833 | 3335.3629 | 0 | 0
572341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:32 | 2018-03-22 12:13 | 2.675 | 0 | 69 | 0 | 278 | 0 | 184.5729 | 0 | 743.6417
566105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEYREKAGILYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 09:34 | 2018-03-22 13:12 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1667
572347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:35 | 2018-03-22 17:31 | 7.9379 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8138 | 0
572367 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:36 | 2018-03-22 10:16 | 0.66888 | 67 | 47422 | 686 | 7478 | 44.815 | 31719.6274 | 458.8517 | 5001.8846
572351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:ESELI KOK KOKCikis:ÇAKIRCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:39 | 2018-03-22 10:04 | 0.40975 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2.4585 | 7.3755
572383 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:49 | 2018-03-22 12:12 | 2.3883 | 0 | 47 | 248 | 228 | 0 | 112.2501 | 592.2984 | 544.5324
572363 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:55 | 2018-03-22 12:01 | 2.1059 | 42 | 40440 | 199 | 8179 | 88.4499 | 85164.618 | 419.084 | 17224.5651
572388 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:55 | 2018-03-22 10:16 | 0.35592 | 27 | 5189 | 1212 | 9284 | 9.6098 | 1846.8689 | 431.375 | 3304.3613
572386 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:55 | 2018-03-22 10:14 | 0.31563 | 22 | 28919 | 237 | 7812 | 6.9439 | 9127.704 | 74.8043 | 2465.7016
572365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI13 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 09:56 | 2018-03-22 10:49 | 0.87737 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.1138 | 0 | 0
568030 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS12 TR TRCikis:AYDEDE SOKAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 17:02 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 218.0332
569748 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 12:25 | 2.4167 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 84.5834 | 0 | 4.8333
561501 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 14:36 | 4.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0
569461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 14:29 | 4.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.3166 | 0 | 0
556624 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 14:49 | 4.8167 | 0 | 571 | 13 | 70 | 0 | 2750.3186 | 62.6167 | 337.1669
569266 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 10:02 | 2018-03-22 11:00 | 0.96667 | 4 | 0 | 114 | 76 | 3.8667 | 0 | 110.2004 | 73.4669
569389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 10:07 | 2018-03-22 12:43 | 2.6 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 145.6 | 0 | 5.2
572390 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:07 | 2018-03-22 11:40 | 1.5521 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 605.3151
572401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10801 ÇIKIŞI TR:TR 10801 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:12 | 2018-03-22 10:32 | 0.32408 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 52.501 | 0 | 0
572417 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY53 TR KOKCikis:ORTAKOY53 TR-ORTAKÖY TR33 TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:26 | 2018-03-22 11:01 | 0.58596 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 89.0659 | 0 | 0
572422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:28 | 2018-03-22 13:02 | 2.5587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5587
568113 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TR-20 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 10:30 | 2018-03-22 12:19 | 1.8167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.7001 | 0 | 0
572423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM11/TR02 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:31 | 2018-03-22 13:53 | 3.3577 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 2706.2981
572428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11301 ÇIKIŞI TR:TR 10601 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:34 | 2018-03-22 11:02 | 0.47208 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 225.6542 | 0 | 0
572432 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKYOKUS2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:41 | 2018-03-22 11:32 | 0.85765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85765 | 0 | 0
572433 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR10 TR TRCikis:D Kolu | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:44 | 2018-03-22 15:57 | 5.2085 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 520.853 | 0 | 0
572435 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-ATIS POLİGONU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:45 | 2018-03-22 13:10 | 2.4099 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 7.2298 | 103.6274
572442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-2 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK KOKCikis:BURUNOBA KÖK-BURUNOBA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:49 | 2018-03-22 12:14 | 1.4087 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 30.9907 | 7.0434
572443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:57 | 2018-03-22 12:00 | 1.0601 | 8 | 5 | 30 | 303 | 8.4805 | 5.3003 | 31.8018 | 321.1982
572447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 10:58 | 2018-03-22 11:39 | 0.67682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67682 | 0 | 0
567357 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 11:00 | 2018-03-22 17:24 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 179.2
572462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:12 | 2018-03-22 13:02 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8287
571730 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:13 | 2018-03-22 11:25 | 0.2075 | 0 | 0 | 43 | 135 | 0 | 0 | 8.9225 | 28.0125
566502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AYDINLARMAHALLESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 11:19 | 2018-03-22 13:54 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 2.5833 | 0 | 149.8331
572476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR CEZAEVI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:21 | 2018-03-22 12:10 | 0.82374 | 9 | 1591 | 25 | 260 | 7.4137 | 1310.5703 | 20.5935 | 214.1724
572477 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:OMEROGLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:28 | 2018-03-22 12:29 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 97.8163
569404 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 11:30 | 2018-03-22 13:42 | 2.2 | 0 | 359 | 0 | 1 | 0 | 789.8 | 0 | 2.2
567775 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ITFAIYE BINA TR11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 11:31 | 2018-03-22 13:08 | 1.6167 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 321.7173 | 0 | 0
572489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:36 | 2018-03-22 12:20 | 0.73844 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 36.922 | 0.73844
572497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:38 | 2018-03-22 12:18 | 0.67091 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 71.7874
572519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:47 | 2018-03-22 14:20 | 2.5431 | 0 | 0 | 58 | 951 | 0 | 0 | 147.5021 | 2418.5261
572523 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - KARACASAR ÇIKIŞI(RİNG) KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - BASANSARNIÇ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:49 | 2018-03-22 13:25 | 1.6055 | 113 | 11622 | 1456 | 3550 | 181.4249 | 18659.4697 | 2337.6517 | 5699.6315
572529 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:57 | 2018-03-22 16:07 | 4.1625 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 320.5125 | 0 | 0
572534 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:GOCU KOK-SULAMALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 11:58 | 2018-03-22 15:17 | 3.318 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 13.2722 | 33.1805
572555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI KOK:TR 30810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:23 | 2018-03-22 12:48 | 0.41696 | 9 | 1065 | 0 | 0 | 3.7526 | 444.0624 | 0 | 0
572563 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:MESLEK LISESI TR13 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:31 | 2018-03-22 14:03 | 1.5255 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 41.188 | 0 | 3.051
572564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:33 | 2018-03-22 14:12 | 1.6549 | 0 | 9 | 0 | 154 | 0 | 14.8939 | 0 | 254.8515
572576 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:38 | 2018-03-22 14:05 | 1.4543 | 0 | 0 | 30 | 305 | 0 | 0 | 43.6302 | 443.5737
572578 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:39 | 2018-03-22 13:44 | 1.079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0
572581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ENGİLLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:42 | 2018-03-22 15:35 | 2.8786 | 0 | 481 | 0 | 1 | 0 | 1384.6114 | 0 | 2.8786
572585 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:44 | 2018-03-22 13:12 | 0.46007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46007
571877 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:56 | 2018-03-22 16:21 | 3.4247 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 315.0687
572603 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 12:56 | 2018-03-22 14:22 | 1.4248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4248 | 0 | 0
572607 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN59 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:03 | 2018-03-22 13:50 | 0.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0
572616 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HANYERISARIKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:14 | 2018-03-22 14:50 | 1.5907 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8601
572617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:15 | 2018-03-22 14:03 | 0.80213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80213 | 0 | 0
572625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:21 | 2018-03-22 14:08 | 0.78425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78425 | 0 | 0
572627 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHÇELİ TR3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:23 | 2018-03-22 14:50 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4539
572628 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:24 | 2018-03-22 14:03 | 0.65618 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.0921 | 0 | 0
572634 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK TOSUNALI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:28 | 2018-03-22 15:16 | 1.8088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8088
572638 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:ISIKLAR KOK KOKCikis:ISIKLAR KOK-IŞIKLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:29 | 2018-03-22 15:33 | 2.0673 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1346 | 0
568132 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 13:31 | 2018-03-22 15:35 | 2.0667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 140.5336 | 0 | 0
572641 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:36 | 2018-03-22 14:09 | 0.54155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54155 | 0 | 0
572642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BAHÇELİ KÖK KOKCikis:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:38 | 2018-03-22 17:10 | 3.5401 | 0 | 0 | 24 | 722 | 0 | 0 | 84.9634 | 2555.9811
572656 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:49 | 2018-03-22 15:00 | 1.1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0
572667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 13:54 | 2018-03-22 16:52 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9778
572673 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:06 | 2018-03-22 15:08 | 1.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0 | 0
572688 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TELAFER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:15 | 2018-03-22 14:48 | 0.55766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55766 | 0 | 0
566106 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR3 TR TRCikis:G KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 14:30 | 2018-03-22 15:30 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
572708 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:ASIKLAR KOK KOKCikis:ASIKLAR KOK - AŞIKLAR ÇIKIŞI TR:KUTUKCU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:33 | 2018-03-22 16:19 | 1.7719 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.7719 | 77.9632
572721 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KASICALIKLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:39 | 2018-03-22 16:47 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1311
572724 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:41 | 2018-03-22 16:47 | 2.0963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0963
572735 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:50 | 2018-03-22 15:15 | 0.41037 | 0 | 0 | 41 | 136 | 0 | 0 | 16.8252 | 55.8103
572703 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KAPAKLI TR1 (100 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:53 | 2018-03-22 15:54 | 1.0126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0126
572737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:53 | 2018-03-22 15:51 | 0.96155 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 41.3466 | 0 | 0.96155
572740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:56 | 2018-03-22 17:25 | 2.4682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4682
572761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:59 | 2018-03-22 16:03 | 1.0715 | 1 | 171 | 0 | 0 | 1.0715 | 183.2197 | 0 | 0
572741 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 14:59 | 2018-03-22 18:35 | 3.6055 | 0 | 71 | 5 | 687 | 0 | 255.9891 | 18.0274 | 2476.9648
572746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18A TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:00 | 2018-03-22 15:15 | 0.26001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26001 | 0 | 0
567007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 20TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 15:00 | 2018-03-22 17:47 | 2.7833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.3666 | 0 | 0
572750 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK1 TR25 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:03 | 2018-03-22 15:58 | 0.91052 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.1209
572768 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:07 | 2018-03-22 16:25 | 1.306 | 0 | 2491 | 18 | 742 | 0 | 3253.1464 | 23.5073 | 969.0223
572763 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F7-BOR 3 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR5 KOKCikis:BOR TR-5 - BOR TR-6/7/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:17 | 2018-03-22 20:40 | 5.3892 | 4 | 64 | 0 | 2 | 21.557 | 344.912 | 0 | 10.7785
572771 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:26 | 2018-03-22 16:11 | 0.7587 | 0 | 1061 | 58 | 3069 | 0 | 804.9807 | 44.0046 | 2328.4503
572772 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:27 | 2018-03-22 18:12 | 2.7523 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 129.3576 | 0 | 0
572776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:FATIH CAMI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:27 | 2018-03-22 15:41 | 0.22844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22844 | 0 | 0
572777 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:28 | 2018-03-22 18:06 | 2.636 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 134.436 | 0 | 0
572783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK:SUDURAGI TSK KOK5 KOKCikis:SUDURAGI TSK KOK5-TSK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:30 | 2018-03-22 19:08 | 3.6365 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5458 | 0
572795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIAHMET1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:43 | 2018-03-22 18:28 | 2.7637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7637
572796 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AGACOBA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:43 | 2018-03-22 18:21 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6336
572807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN59 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:50 | 2018-03-22 17:37 | 1.7945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7945 | 0 | 0
572809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAMENI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 15:54 | 2018-03-22 18:21 | 2.4615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4615 | 0 | 0
568133 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-2 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 16:00 | 2018-03-22 17:41 | 1.6833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.2332 | 0 | 0
572829 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:12 | 2018-03-22 19:06 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9072
572833 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI TR:BOZKIR MEZBAHA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:14 | 2018-03-22 16:44 | 0.48662 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 131.874 | 0 | 0
572869 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis:GOKHUYUK KOK 1-KURANDEVEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:20 | 2018-03-22 17:11 | 0.84426 | 0 | 0 | 3 | 231 | 0 | 0 | 2.5328 | 195.0241
572843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:21 | 2018-03-22 16:45 | 0.40424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40424
572847 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:22 | 2018-03-22 17:29 | 1.1174 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 75.9818 | 0 | 0
572851 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:22 | 2018-03-22 17:01 | 0.6463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6463 | 0 | 0
572858 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:22 | 2018-03-22 19:25 | 3.0493 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.148 | 0 | 0
572862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:26 | 2018-03-22 16:55 | 0.48825 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.4125 | 0 | 0
572857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY54 TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:29 | 2018-03-22 17:35 | 1.0931 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 535.619 | 0 | 0
572866 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BARAJ MAH TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:33 | 2018-03-22 17:46 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.2606
572864 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:35 | 2018-03-22 17:34 | 0.99098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99098
572868 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:37 | 2018-03-22 18:18 | 1.6783 | 0 | 0 | 62 | 951 | 0 | 0 | 104.0515 | 1596.0158
572870 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZİLER1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:38 | 2018-03-22 17:46 | 1.1204 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4074
572876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:43 | 2018-03-22 17:57 | 1.2426 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9705 | 0 | 0
572886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:52 | 2018-03-22 17:41 | 0.81732 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0
572891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 16:56 | 2018-03-22 18:41 | 1.7437 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 277.2467 | 0 | 0
572897 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOLYUZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:01 | 2018-03-22 17:51 | 0.84008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84008
572912 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:02 | 2018-03-22 18:10 | 1.1304 | 2 | 0 | 97 | 468 | 2.2607 | 0 | 109.6459 | 529.0132
572898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:05 | 2018-03-22 18:29 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 286.5625
572926 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:21 | 2018-03-22 17:51 | 0.49798 | 0 | 49 | 0 | 10 | 0 | 24.401 | 0 | 4.9798
572931 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:23 | 2018-03-22 20:05 | 2.6988 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.578 | 0 | 0
572923 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:İMRAHOR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:25 | 2018-03-22 19:08 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 122.886
572936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:35 | 2018-03-22 22:12 | 4.6175 | 0 | 0 | 224 | 542 | 0 | 0 | 1034.329 | 2502.7067
572940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:35 | 2018-03-22 19:37 | 2.0262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0262 | 0 | 0
572942 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:37 | 2018-03-22 18:41 | 1.0679 | 0 | 174 | 0 | 3 | 0 | 185.8146 | 0 | 3.2037
572947 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KUCUKKARAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:38 | 2018-03-22 19:22 | 1.7252 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.8774
572951 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:44 | 2018-03-22 22:13 | 4.4918 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 242.555
572955 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:45 | 2018-03-22 18:48 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
572958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:50 | 2018-03-22 18:26 | 0.61206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61206
572969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 17:56 | 2018-03-22 19:17 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3413
572975 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:00 | 2018-03-22 18:54 | 0.89847 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.1572 | 0 | 0
566385 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F14-KIZOREN FİDERİ DM:KIZOREN DM-2 DMCikis:KIZOREN DM-SRC GES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-22 18:00 | 2018-03-22 18:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0
572977 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:TOPAIN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:03 | 2018-03-22 19:54 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.3173
572976 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:06 | 2018-03-22 19:28 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.5552
573034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:06 | 2018-03-22 19:22 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71.9443
572978 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KIZILKUYUSU KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:08 | 2018-03-22 20:47 | 2.6418 | 2 | 659 | 12 | 22 | 5.2835 | 1740.9133 | 31.701 | 58.1185
572980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:12 | 2018-03-22 19:19 | 1.123 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.861 | 0 | 0
572983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:13 | 2018-03-22 21:45 | 3.5249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5249
572986 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AFYON YOLU TR5 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:15 | 2018-03-22 18:55 | 0.68039 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 16.3294 | 0 | 15.649
572992 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN21 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:15 | 2018-03-22 18:43 | 0.45512 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 22.756 | 0 | 0.45512
572995 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:21 | 2018-03-22 19:31 | 1.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0
572994 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:22 | 2018-03-22 20:08 | 1.7685 | 0 | 442 | 0 | 5 | 0 | 781.6726 | 0 | 8.8424
572996 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:A BOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:22 | 2018-03-22 21:07 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.6091
573002 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:25 | 2018-03-22 18:58 | 0.55222 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 32.0288 | 0 | 0
573006 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU10 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:29 | 2018-03-22 20:01 | 1.5379 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 147.6355 | 0 | 0
573005 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:31 | 2018-03-22 20:21 | 1.8468 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9277 | 0 | 0
573008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:34 | 2018-03-22 19:50 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60.9552
573019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE14 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:40 | 2018-03-22 20:17 | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8264
573024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SORANLAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:48 | 2018-03-22 19:38 | 0.83526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83526
573025 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:49 | 2018-03-22 20:31 | 1.7013 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8052 | 0 | 0
573035 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 18:57 | 2018-03-22 20:22 | 1.4075 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 76.0045 | 0 | 0
573042 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:03 | 2018-03-22 20:18 | 1.2443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | 0
573038 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KAYADELIK MEVKI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:07 | 2018-03-22 21:32 | 2.4236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.271
573044 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:08 | 2018-03-22 20:33 | 1.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4206 | 0 | 0
573039 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:08 | 2018-03-22 20:37 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4786
573057 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SULTANPINAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:12 | 2018-03-22 20:44 | 1.5286 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 117.6999 | 0 | 0
573050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:17 | 2018-03-22 23:42 | 4.4218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4218 | 0 | 0
573066 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KONUROREN1 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:22 | 2018-03-22 23:55 | 4.5389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5389
573064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1468 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:23 | 2018-03-22 19:43 | 0.33994 | 0 | 30 | 0 | 43 | 0 | 10.1982 | 0 | 14.6174
573074 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:27 | 2018-03-22 19:47 | 0.33594 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.0313 | 0 | 0
573067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:29 | 2018-03-22 20:02 | 0.55291 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.164 | 0 | 0
573071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:34 | 2018-03-22 20:39 | 1.086 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.7206 | 0 | 0
573093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:TR KOYUNLU-8 KOKCikis:TR KOYUNLU-8-KOOPERATİF EVLERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 19:48 | 2018-03-22 21:18 | 1.5067 | 3 | 670 | 1 | 7 | 4.5202 | 1009.5024 | 1.5067 | 10.547
573105 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 20:14 | 2018-03-22 21:21 | 1.1151 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 62.4467
573109 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 20:24 | 2018-03-22 23:16 | 2.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 0
573111 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI8 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 20:28 | 2018-03-22 23:08 | 2.6615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6615 | 0 | 0
573112 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 20:36 | 2018-03-22 21:38 | 1.0282 | 0 | 304 | 0 | 13 | 0 | 312.5758 | 0 | 13.3667
573124 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS25 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 21:02 | 2018-03-22 21:34 | 0.53595 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.8694 | 0 | 0
573138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 21:40 | 2018-03-22 23:19 | 1.653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2651 | 0 | 0
573134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:FAKUSAGI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 21:42 | 2018-03-22 23:25 | 1.7137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8548
573136 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 21:42 | 2018-03-22 22:56 | 1.227 | 0 | 0 | 8 | 345 | 0 | 0 | 9.8157 | 423.3012
573146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN9 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 22:00 | 2018-03-22 23:21 | 1.3443 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 38.9859 | 0 | 1.3443
573161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 23:05 | 2018-03-22 23:47 | 0.70179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70179
573169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 23:35 | 2018-03-23 00:36 | 1.0201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | 0
573174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKCikis:ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-22 23:55 | 2018-03-23 02:15 | 2.339 | 0 | 369 | 43 | 102 | 0 | 863.0873 | 100.5766 | 238.577
573175 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:BAGIRSI KOK KOKCikis:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-22 23:55 | 2018-03-23 01:12 | 1.2837 | 0 | 143 | 115 | 718 | 0 | 183.5677 | 147.6243 | 921.6894
573185 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 00:44 | 2018-03-23 01:19 | 0.58647 | 0 | 473 | 242 | 785 | 0 | 277.4003 | 141.9257 | 460.3789
573188 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-ALTANLAR TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 00:50 | 2018-03-23 04:52 | 4.0302 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1811 | 0 | 0 | 0
570726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI KOK:SILLE PARSANA24 TR KOKCikis:SILLE PARSANA24 TR - SILLE PARSANA25 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 01:00 | 2018-03-23 01:57 | 0.95 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0
573194 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:ESKIKISLA KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 01:15 | 2018-03-23 05:18 | 4.0447 | 3 | 231 | 138 | 398 | 12.1342 | 934.3349 | 558.1741 | 1609.8065
573212 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 02:23 | 2018-03-23 03:24 | 1.0132 | 0 | 0 | 106 | 443 | 0 | 0 | 107.395 | 448.8299
573216 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KIZILKIYI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 04:14 | 2018-03-23 04:50 | 0.60835 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.7336
573220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 04:44 | 2018-03-23 05:14 | 0.50322 | 17 | 1967 | 38 | 1297 | 8.5547 | 989.8337 | 19.1224 | 652.6763
573221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 04:58 | 2018-03-23 06:39 | 1.6855 | 93 | 28857 | 228 | 5448 | 156.7487 | 48637.6078 | 384.2872 | 9182.4406
573230 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 05:45 | 2018-03-23 07:42 | 1.9521 | 2 | 6210 | 8 | 1107 | 3.9042 | 12122.541 | 15.6168 | 2160.9747
573234 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-KARATEPE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:12 | 2018-03-23 08:34 | 2.3679 | 0 | 0 | 10 | 407 | 0 | 0 | 23.6795 | 963.7556
573233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:14 | 2018-03-23 08:00 | 1.7683 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 81.3436 | 0 | 1.7683
573235 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:17 | 2018-03-23 07:22 | 1.0797 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 134.9588 | 0 | 2.1593
573249 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZİLER1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:33 | 2018-03-23 09:25 | 2.8711 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3554
573244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUVATEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 06:52 | 2018-03-23 09:04 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.4795
573250 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:01 | 2018-03-23 09:26 | 2.427 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 0 | 9.7082 | 237.8509
573261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MADENSEHRI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:11 | 2018-03-23 09:30 | 2.3127 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.753
573263 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:14 | 2018-03-23 10:36 | 3.3697 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.4788 | 3.3697
573266 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:18 | 2018-03-23 09:23 | 2.0822 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 102.0283
573271 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:41 | 2018-03-23 15:11 | 7.5024 | 1 | 0 | 18 | 0 | 7.5024 | 0 | 135.0425 | 0
573272 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR KÖK KOKCikis:KEMERHİSAR KÖK - KEMERHİSAR TR21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 07:44 | 2018-03-23 09:06 | 1.3689 | 1 | 52 | 1 | 9 | 1.3689 | 71.1838 | 1.3689 | 12.3203
569800 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK:CICEKDAG TR-11 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR11- ÇİÇEKDAĞI TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 08:26 | 0.43333 | 5 | 1524 | 0 | 5 | 2.1667 | 660.3949 | 0 | 2.1667
573278 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 09:26 | 1.4252 | 0 | 0 | 8 | 369 | 0 | 0 | 11.4018 | 525.9062
566123 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 08:01 | 2018-03-23 09:08 | 1.1167 | 0 | 341 | 11 | 167 | 0 | 380.7845 | 12.2834 | 186.4839
573286 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAMSARI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:06 | 2018-03-23 11:00 | 2.9084 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.8009
573281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:10 | 2018-03-23 09:26 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2736
573289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:500 EVLER DM1 DMCikis:500 EVLER DM1-BEYKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:15 | 2018-03-23 11:34 | 3.3224 | 0 | 1061 | 56 | 4779 | 0 | 3525.1195 | 186.0572 | 15877.9886
573290 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-ÇATALTÖMEK3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:19 | 2018-03-23 09:34 | 1.2552 | 2 | 757 | 0 | 0 | 2.5105 | 950.2167 | 0 | 0
573293 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:19 | 2018-03-23 08:53 | 0.56717 | 9 | 4703 | 132 | 2796 | 5.1045 | 2667.4005 | 74.8664 | 1585.8073
573294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:22 | 2018-03-23 17:01 | 8.6454 | 0 | 0 | 13 | 634 | 0 | 0 | 112.3902 | 5481.1836
573298 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR4 (160 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:31 | 2018-03-23 09:15 | 0.73822 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 11.0733 | 0 | 10.3351
573301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:HUGLU 1 TR KOKCikis:HUGLU 1 TR-HUĞLU TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:31 | 2018-03-23 09:44 | 1.2139 | 0 | 522 | 3 | 2 | 0 | 633.6349 | 3.6416 | 2.4277
573309 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:37 | 2018-03-23 10:23 | 1.7671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7671 | 0 | 0
573307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR115 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:38 | 2018-03-23 12:37 | 3.9743 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3700.0547 | 0 | 0
573314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:43 | 2018-03-23 10:29 | 1.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7629 | 0 | 0
573317 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:46 | 2018-03-23 09:19 | 0.55136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55136
573315 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:46 | 2018-03-23 11:03 | 2.2816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2816 | 0 | 0
573318 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:48 | 2018-03-23 15:14 | 6.4298 | 0 | 0 | 62 | 951 | 0 | 0 | 398.6488 | 6114.7588
573324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:51 | 2018-03-23 10:42 | 1.8442 | 0 | 22 | 32 | 380 | 0 | 40.5722 | 59.0141 | 700.7922
573325 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:54 | 2018-03-23 09:37 | 0.71772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71772 | 0 | 0
573326 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 08:54 | 2018-03-23 09:06 | 0.1998 | 0 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 3.5964 | 63.3366
573331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 09:35 | 0.59222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59222 | 0 | 0
567298 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-ORGANİZE SAN. ÇIKIŞI KOK:BEYSEHIR ORGANIZE KÖK 2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 13:30 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
565772 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKCikis:HASHÖYÜK KÖK-HOMURLU ÜÇLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 10:46 | 1.7667 | 1 | 566 | 106 | 2626 | 1.7667 | 999.9352 | 187.267 | 4639.2754
568029 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI KOK:YAYLAPINAR KAŞ 14 TR KOKCikis:YAYLAPINAR KAŞ 14 TR-YAYLAPINAR KAŞ 4 TR ÇIKIŞI TR:YAYLAPINAR KAS13 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 09:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 140.25
569194 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:DURHASANLI KOK KOKCikis:DURHASANLI KOK-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 10:40 | 1.6667 | 0 | 450 | 3 | 83 | 0 | 750.0015 | 5 | 138.3336
570672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KISECIK KOK2 KOKCikis:KISECIK KOK2-KİSECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 11:48 | 2.8 | 1 | 407 | 8 | 75 | 2.8 | 1139.6 | 22.4 | 210
567004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 09:01 | 2018-03-23 12:27 | 3.4333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.3666 | 0 | 0
573475 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:02 | 2018-03-23 11:24 | 2.3728 | 0 | 0 | 61 | 336 | 0 | 0 | 144.7408 | 797.2608
573335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:03 | 2018-03-23 12:51 | 3.8064 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 350.1925 | 0 | 0
573341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:07 | 2018-03-23 09:33 | 0.43235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43235 | 0 | 0
573351 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:12 | 2018-03-23 10:36 | 1.3955 | 3 | 1613 | 1 | 55 | 4.1866 | 2251.006 | 1.3955 | 76.7547
573377 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:18 | 2018-03-23 10:22 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70.2438
573364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:TASKALE KOK KOKCikis:TASKALE KOK-YARIKKUYU ÇIKIŞI TR:POLMER MADENCILIK TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:22 | 2018-03-23 10:54 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 129.4104
573370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:25 | 2018-03-23 09:47 | 0.36137 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 23.8504 | 0
573376 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:29 | 2018-03-23 11:15 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5334 | 0 | 0
573379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:31 | 2018-03-23 11:01 | 1.5032 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0193
573389 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:31 | 2018-03-23 10:09 | 0.62734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62734 | 0 | 0
573393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19B TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:37 | 2018-03-23 10:19 | 0.69905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69905
573391 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:PASA KONUT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:37 | 2018-03-23 12:40 | 3.047 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.4226 | 0 | 0
573463 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:37 | 2018-03-23 11:05 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 0
573396 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:38 | 2018-03-23 13:22 | 3.7196 | 0 | 69 | 0 | 13 | 0 | 256.6538 | 0 | 48.3551
573398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:ACIPINAR1A TR KOKCikis:ACIPINAR1A TR-ALTINKAYA FİDERİ GİRİŞ TR:SARAYHAN2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:39 | 2018-03-23 11:24 | 1.7484 | 0 | 291 | 6 | 356 | 0 | 508.796 | 10.4906 | 622.4446
573403 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:43 | 2018-03-23 10:37 | 0.89551 | 0 | 0 | 73 | 402 | 0 | 0 | 65.3722 | 359.995
573405 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:GOCU KOK-SULAMALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:46 | 2018-03-23 18:26 | 8.6689 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17.3379 | 86.6894
573419 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:56 | 2018-03-23 15:17 | 5.3451 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 652.0998
573424 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DELIMAHMUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 09:58 | 2018-03-23 12:49 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 314.3855
568028 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS13 TR TRCikis:BATI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:23 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 114.8999
569281 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:AYDINKISLA DM DMCikis:KINIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 11:18 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 149 | 0 | 0 | 2.6 | 193.7
565542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 12:42 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 145.8
570480 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 12:57 | 2.95 | 0 | 791 | 17 | 1234 | 0 | 2333.45 | 50.15 | 3640.3
573428 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:05 | 2018-03-23 10:25 | 0.33503 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3.0153 | 0 | 1.6751
573434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TR:4C 17TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:11 | 2018-03-23 10:43 | 0.54082 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.54082 | 55.7045 | 0 | 0
573438 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:13 | 2018-03-23 19:23 | 9.1672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.6688 | 0 | 0
573454 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KUTUKUSAGI1 TR KOKCikis:KUTUKUSAGI1 TR-ACISU YAYLASI TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:17 | 2018-03-23 12:52 | 2.5794 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 154.7616 | 10.3174
573535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - DM4-DM3 A RİNGİ KOK:TR 30801 KOKCikis:TR 30801-DM3 GİRİŞİ TR:TR 30801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:18 | 2018-03-23 12:45 | 2.4513 | 65 | 8691 | 0 | 1 | 159.3351 | 21304.3352 | 0 | 2.4513
573458 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:18 | 2018-03-23 20:28 | 10.1658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1658
566507 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 10:18 | 2018-03-23 14:00 | 3.7 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0 | 658.6 | 0 | 11.1
573457 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:SAGLIK KOK KOKCikis:SAGLIK KOK-SAĞLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:19 | 2018-03-23 11:10 | 0.86366 | 0 | 28 | 1 | 301 | 0 | 24.1825 | 0.86366 | 259.9617
573460 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:19 | 2018-03-23 10:44 | 0.42186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42186 | 0 | 0
573459 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:20 | 2018-03-23 12:10 | 1.8294 | 0 | 0 | 45 | 202 | 0 | 0 | 82.3226 | 369.5368
573465 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR3 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:21 | 2018-03-23 11:20 | 0.97737 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56.6875 | 0 | 0
573468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:26 | 2018-03-23 17:07 | 6.6864 | 0 | 0 | 2 | 248 | 0 | 0 | 13.3728 | 1658.2247
573470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:27 | 2018-03-23 11:18 | 0.84865 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 56.0109 | 0
567500 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:DURHASANLI KOK KOKCikis:DURHASANLI KOK-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 10:30 | 2018-03-23 10:53 | 0.38333 | 0 | 451 | 3 | 83 | 0 | 172.8818 | 1.15 | 31.8164
573479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:33 | 2018-03-23 11:48 | 1.2546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0 | 0
573481 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:35 | 2018-03-23 13:00 | 2.4249 | 0 | 0 | 125 | 376 | 0 | 0 | 303.1137 | 911.7662
573497 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:37 | 2018-03-23 15:18 | 4.6848 | 4 | 357 | 171 | 1316 | 18.7393 | 1672.4843 | 801.1059 | 6165.2363
573493 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:41 | 2018-03-23 10:59 | 0.29376 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35.2512 | 0 | 0
573502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-DERBENT 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:43 | 2018-03-23 14:34 | 3.8529 | 2 | 1216 | 15 | 835 | 7.7059 | 4685.1629 | 57.794 | 3217.1966
573505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖSTERLİ TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:43 | 2018-03-23 11:34 | 0.84536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84536
573880 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:47 | 2018-03-23 14:00 | 3.2158 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 260.4782
573506 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:48 | 2018-03-23 13:14 | 2.4377 | 1 | 0 | 48 | 194 | 2.4377 | 0 | 117.0101 | 472.9157
573512 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:51 | 2018-03-23 13:31 | 2.6682 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 88.0516
573517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-AKDAŞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:51 | 2018-03-23 11:28 | 0.61465 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3.0732 | 0.61465 | 3.0732 | 0.61465
573536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:YAVRU KABIN KOKCikis:YAVRU KABIN-A BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:52 | 2018-03-23 14:40 | 3.7967 | 1 | 2081 | 0 | 0 | 3.7967 | 7900.9951 | 0 | 0
573521 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT TR5 KOKCikis:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:52 | 2018-03-23 11:27 | 0.58008 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.4414 | 0
573522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:53 | 2018-03-23 12:54 | 2.0181 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 28.254 | 0 | 34.3084
573520 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:53 | 2018-03-23 15:44 | 4.8462 | 0 | 71 | 5 | 687 | 0 | 344.0809 | 24.231 | 3329.3463
573523 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:55 | 2018-03-23 12:48 | 1.8832 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8832 | 0
573534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:57 | 2018-03-23 16:01 | 5.0673 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 577.6688 | 0
573568 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:58 | 2018-03-23 12:37 | 1.6387 | 0 | 0 | 4 | 667 | 0 | 0 | 6.555 | 1093.0396
573537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:59 | 2018-03-23 11:31 | 0.52796 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6398 | 0 | 0
573546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 10:59 | 2018-03-23 13:08 | 2.1468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1468 | 0 | 0
569280 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:ARASOGUT1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 11:00 | 2018-03-23 12:45 | 1.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 103.25 | 0 | 0
569353 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KARACADAG KOK KOKCikis:KARACADAG KOK-KARACADAĞ MERKEZ ÇIKIŞI TR:SAMI CELEP YAYLASI1TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 11:01 | 2018-03-23 13:49 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.8 | 19.6
573563 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KAPAKLI TR1 (100 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:02 | 2018-03-23 14:59 | 3.9615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9615
573556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 3 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:02 | 2018-03-23 11:57 | 0.91358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91358 | 0 | 0
573554 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:04 | 2018-03-23 11:53 | 0.81814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81814 | 0
573561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:TOSUNBURNU KOK KOKCikis:TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:04 | 2018-03-23 14:16 | 3.2018 | 1 | 81 | 2 | 301 | 3.2018 | 259.3466 | 6.4036 | 963.7448
573555 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis:YELEK KASABASI TR-4-YELEK TR2 ÇIKIŞI TR:KEKILLIALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:04 | 2018-03-23 12:19 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 63.395
573560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-52 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:05 | 2018-03-23 12:31 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 61.1662
573571 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS11 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:10 | 2018-03-23 12:14 | 1.0601 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8414 | 0 | 0
573573 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:11 | 2018-03-23 15:29 | 4.2944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2944 | 0 | 0
573588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:16 | 2018-03-23 11:47 | 0.50997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50997
573735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:23 | 2018-03-23 17:01 | 5.6325 | 14 | 426 | 45 | 1490 | 78.8553 | 2399.4535 | 253.4634 | 8392.4548
573603 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KANDİL KÖK KOKCikis:KANDİL KÖK-KANDİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:26 | 2018-03-23 14:05 | 2.6389 | 0 | 590 | 6 | 194 | 0 | 1556.9746 | 15.8336 | 511.9544
573601 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:27 | 2018-03-23 12:29 | 1.0331 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 111.5791 | 0 | 0
573608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT2 FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:30 | 2018-03-23 19:32 | 8.032 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 337.3461 | 8.032
573615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYAALTI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:30 | 2018-03-23 13:03 | 1.554 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 259.5197 | 0 | 0
573883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60806 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:30 | 2018-03-23 14:53 | 3.3727 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 512.6534 | 0 | 0
573613 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR8 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:31 | 2018-03-23 12:10 | 0.64537 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33.5592 | 0 | 0
573616 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖRÜNMEZ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:33 | 2018-03-23 12:56 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 112.4134
573621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TURKMEN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:33 | 2018-03-23 13:29 | 1.9271 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.1049
573617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK - SARICALAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:34 | 2018-03-23 16:49 | 5.2449 | 1 | 58 | 17 | 2 | 5.2449 | 304.2054 | 89.1636 | 10.4898
573623 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KARAHUYUK34 TR ÇIKIŞI KOK:KARAHÜYÜK 34 TR KOKCikis:KARAHÜYÜK 34 TR-KARAHÜYÜK 31 VE 30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:38 | 2018-03-23 12:47 | 1.1528 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 3.4585 | 0 | 79.5466
573633 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YETIKLI GUNESLI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:39 | 2018-03-23 13:53 | 2.2228 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.4503
573641 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ILGIN GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:45 | 2018-03-23 14:18 | 2.5466 | 2 | 491 | 2 | 79 | 5.0931 | 1250.3659 | 5.0931 | 201.179
573648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:47 | 2018-03-23 12:09 | 0.36742 | 31 | 7 | 74 | 92 | 11.39 | 2.5719 | 27.1891 | 33.8026
573650 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:47 | 2018-03-23 12:14 | 0.44859 | 1 | 5156 | 0 | 0 | 0.44859 | 2312.93 | 0 | 0
573649 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:47 | 2018-03-23 15:25 | 3.6275 | 9 | 3703 | 132 | 1796 | 32.648 | 13432.8177 | 478.8366 | 6515.0798
573646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:48 | 2018-03-23 12:16 | 0.46843 | 0 | 0 | 48 | 275 | 0 | 0 | 22.4846 | 128.8183
573654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:50 | 2018-03-23 15:38 | 3.7954 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 117.6571 | 0
573657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-ÇAYAGZI TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:50 | 2018-03-23 15:15 | 3.3951 | 0 | 321 | 0 | 1 | 0 | 1089.8207 | 0 | 3.3951
573723 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:COMAKLI KOK 1 KOKCikis:ÇOMAKLI KÖK -ÇOMAKLI 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:50 | 2018-03-23 13:21 | 1.5118 | 0 | 1 | 1 | 687 | 0 | 1.5118 | 1.5118 | 1038.6203
573661 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YUNUSLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:53 | 2018-03-23 15:10 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 971.7562
573662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA9 TR ÇIKIŞI KOK:SILLE PARSANA4 TR KOKCikis:SILLE PARSANA4 TR - SILLE PARSANA1 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:53 | 2018-03-23 13:31 | 1.6284 | 3 | 415 | 0 | 0 | 4.8853 | 675.8026 | 0 | 0
573716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:54 | 2018-03-23 13:26 | 1.5306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | 0
573668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:55 | 2018-03-23 14:48 | 2.8886 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 127.0966 | 0 | 0
573670 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:56 | 2018-03-23 12:49 | 0.88542 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 66.4065 | 0 | 0
573727 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:56 | 2018-03-23 15:44 | 3.7983 | 0 | 0 | 120 | 442 | 0 | 0 | 455.7972 | 1678.853
573673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:56 | 2018-03-23 12:51 | 0.90683 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1238.7298 | 0 | 0
573688 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 11:58 | 2018-03-23 18:24 | 6.4392 | 7 | 703 | 306 | 281 | 45.0742 | 4526.7365 | 1970.386 | 1809.4068
573682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-15 - IGDELI DMCikis:DM-15 - MOBİLYACILAR TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:00 | 2018-03-23 13:11 | 1.19 | 0 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 2961.7856 | 0 | 0
569337 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:134 NOLU TARIMSAL SULAMA KOK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 12:01 | 2018-03-23 12:54 | 0.88333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0666 | 0
573724 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:01 | 2018-03-23 13:29 | 1.4673 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 450.4642 | 0 | 0
573714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI TR:AVDANCIK TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:01 | 2018-03-23 13:14 | 1.2174 | 0 | 0 | 1 | 381 | 0 | 0 | 1.2174 | 463.8142
573706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:04 | 2018-03-23 12:41 | 0.62964 | 0 | 36 | 0 | 104 | 0 | 22.667 | 0 | 65.4826
574497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:04 | 2018-03-23 17:33 | 5.4757 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 350.4442 | 0 | 0
573991 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YESILLI MOD KOKCikis:YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:06 | 2018-03-23 16:31 | 4.4226 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.7621 | 0
574064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:07 | 2018-03-23 17:15 | 5.1277 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 205.1072 | 0 | 0
573721 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:TMO1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:08 | 2018-03-23 13:32 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8112
573731 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:11 | 2018-03-23 13:13 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0458
573772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:12 | 2018-03-23 14:41 | 2.4874 | 0 | 252 | 101 | 565 | 0 | 626.8324 | 251.2304 | 1405.398
573494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:14 | 2018-03-23 17:02 | 4.7993 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 148.7792
573751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-60 SANAYI-7 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:16 | 2018-03-23 12:52 | 0.59696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0
573763 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL16 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:17 | 2018-03-23 19:58 | 7.6871 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 484.2892 | 0 | 23.0614
573765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAGRIKURT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:17 | 2018-03-23 18:04 | 5.7831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7831
573758 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:17 | 2018-03-23 14:22 | 2.0762 | 0 | 0 | 10 | 217 | 0 | 0 | 20.7617 | 450.5289
573754 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:18 | 2018-03-23 17:44 | 5.4431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4431
573768 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:18 | 2018-03-23 16:29 | 4.1795 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 455.5699
573774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI9 TR KOKCikis:CIHANBEYLI9 TR-CİHANBEYLİ TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:20 | 2018-03-23 15:01 | 2.6843 | 17 | 3006 | 12 | 30 | 45.6336 | 8069.096 | 32.212 | 80.5299
573771 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:20 | 2018-03-23 14:43 | 2.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3894 | 0 | 0
573769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ULUMESE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:20 | 2018-03-23 13:44 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3869
573777 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR7 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:23 | 2018-03-23 12:53 | 0.50113 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.0362 | 0 | 0
573783 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F6-ORTAKONAK-1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:23 | 2018-03-23 13:36 | 1.2122 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.8815 | 0
573785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1592 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:25 | 2018-03-23 13:02 | 0.61742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61742 | 0 | 0
573789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:25 | 2018-03-23 13:10 | 0.74224 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43.7922 | 0 | 0
573801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIVRIL TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:27 | 2018-03-23 16:35 | 4.1344 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.7468
573810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:28 | 2018-03-23 16:47 | 4.3226 | 0 | 167 | 0 | 8 | 0 | 721.8692 | 0 | 34.5806
573793 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:29 | 2018-03-23 13:46 | 1.2946 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 198.0677 | 0 | 1.2946
573951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:29 | 2018-03-23 13:59 | 1.5004 | 0 | 59 | 211 | 747 | 0 | 88.5248 | 316.5886 | 1120.8137
567016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-23 12:30 | 2018-03-23 15:59 | 3.4833 | 0 | 111 | 0 | 3 | 0 | 386.6496 | 0 | 10.45
573813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:32 | 2018-03-23 14:36 | 2.0585 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 856.3526 | 0 | 0
573988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOPRAKKALE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:36 | 2018-03-23 19:27 | 6.8459 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.2294 | 0 | 0
573826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA30 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:36 | 2018-03-23 15:08 | 2.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5289 | 0 | 0
573874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ORTAKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:37 | 2018-03-23 13:49 | 1.2066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2066
573903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:BAGLI KOK KOKCikis:BAGLI KOK-YUVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:37 | 2018-03-23 14:58 | 2.3568 | 1 | 578 | 16 | 1572 | 2.3568 | 1362.2188 | 37.7085 | 3704.8582
573845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK41 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:40 | 2018-03-23 14:03 | 1.3779 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 282.4756 | 0 | 0
573854 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS64 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:41 | 2018-03-23 13:20 | 0.6504 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.2192 | 0 | 0
573839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇARIKLI KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:44 | 2018-03-23 14:57 | 2.2076 | 0 | 0 | 50 | 335 | 0 | 0 | 110.38 | 739.546
573847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:DAĞDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:44 | 2018-03-23 16:45 | 4.0242 | 0 | 22 | 32 | 380 | 0 | 88.5315 | 128.7731 | 1529.1808
573842 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:44 | 2018-03-23 14:24 | 1.6724 | 0 | 115 | 0 | 44 | 0 | 192.3283 | 0 | 73.5865
573890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:45 | 2018-03-23 17:28 | 4.7127 | 0 | 0 | 110 | 228 | 0 | 0 | 518.3981 | 1074.4979
573891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:46 | 2018-03-23 16:40 | 3.8962 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 284.4189 | 0 | 0
573859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 13TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:48 | 2018-03-23 13:47 | 0.98127 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 83.4079 | 0 | 0
573861 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI4TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:53 | 2018-03-23 15:45 | 2.853 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 319.5326 | 0 | 0
573862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:53 | 2018-03-23 14:50 | 1.9414 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.4183 | 0 | 0
573870 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DIGRAK TR1 (50 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:56 | 2018-03-23 15:01 | 2.0841 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.9352
573872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:56 | 2018-03-23 16:50 | 3.8931 | 8 | 100 | 15 | 18 | 31.1446 | 389.308 | 58.3962 | 70.0754
574230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:58 | 2018-03-23 16:25 | 3.4508 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 2253.392 | 0 | 0
573875 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KONARI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 12:58 | 2018-03-23 16:09 | 3.1832 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 155.9783
573886 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS44 TR TRCikis:1.CIKIS | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:01 | 2018-03-23 14:44 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7141
573887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:02 | 2018-03-23 15:14 | 2.1919 | 5 | 312 | 37 | 1314 | 10.9594 | 683.8634 | 81.0992 | 2880.1172
573892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKOVA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:05 | 2018-03-23 21:55 | 8.8364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8364
573896 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:07 | 2018-03-23 16:57 | 3.8385 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 468.3019 | 0 | 0
573897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:08 | 2018-03-23 14:39 | 1.5259 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100.712 | 0 | 0
573899 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:08 | 2018-03-23 13:55 | 0.78314 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.5064 | 0 | 0
573908 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 KOK:URGUP26 TR KOKCikis:URGUP26 TR-ÜRGÜP TR25 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:08 | 2018-03-23 14:39 | 1.5115 | 6 | 6601 | 4 | 216 | 9.0688 | 9977.2135 | 6.0459 | 326.4775
574277 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:08 | 2018-03-23 15:31 | 2.3788 | 0 | 0 | 13 | 561 | 0 | 0 | 30.9239 | 1334.4844
573900 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:08 | 2018-03-23 15:36 | 2.463 | 1 | 225 | 2 | 13 | 2.463 | 554.184 | 4.9261 | 32.0195
573915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:MERYEMAGIL KOK TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:10 | 2018-03-23 17:17 | 4.1179 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.2972
573913 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:10 | 2018-03-23 13:57 | 0.77582 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.3779 | 0 | 0
573912 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI TR:AKPLAS KOK TR25 (160 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:12 | 2018-03-23 14:22 | 1.174 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 8.2179 | 3.522 | 10.5659
574016 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F10-SELVER FİDERİ KOK:BAYRAKCI4 TR KOKCikis:BAYRAKCI4 TR-SELVER8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:14 | 2018-03-23 15:06 | 1.8712 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 2486.7584 | 0 | 0
573928 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:21 | 2018-03-23 14:17 | 0.92739 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 142.8181 | 0 | 0
573933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:27 | 2018-03-23 14:17 | 0.83648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83648
573884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:30 | 2018-03-23 16:50 | 3.3258 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 309.3041 | 0 | 16.6292
573943 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEMIRCESME YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:33 | 2018-03-23 14:22 | 0.82424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82424
573955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GAYBI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:36 | 2018-03-23 18:20 | 4.7344 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 345.6083
573956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI24 TR KOKCikis:SULTANHANI24 TR-ESKİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:37 | 2018-03-23 15:58 | 2.3589 | 8 | 2349 | 5 | 5 | 18.8713 | 5541.0796 | 11.7945 | 11.7945
573958 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:37 | 2018-03-23 15:14 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.5094
573962 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:38 | 2018-03-23 14:07 | 0.48076 | 0 | 0 | 29 | 1514 | 0 | 0 | 13.942 | 727.8706
573968 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI25 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:40 | 2018-03-23 14:33 | 0.88194 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.3957 | 0 | 0
573967 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:40 | 2018-03-23 15:36 | 1.9302 | 0 | 0 | 64 | 234 | 0 | 0 | 123.5296 | 451.6551
573963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI26 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:40 | 2018-03-23 14:38 | 0.95734 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 | 49.7817 | 0 | 13.4028
573982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - BUHARA 8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:41 | 2018-03-23 15:28 | 1.7748 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 3308.2272 | 0 | 0
573984 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:42 | 2018-03-23 15:42 | 1.9928 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 354.7202 | 0 | 0
573977 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:42 | 2018-03-23 14:50 | 1.1223 | 9 | 1767 | 600 | 2515 | 10.1007 | 1983.1041 | 673.38 | 2822.5845
573980 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:42 | 2018-03-23 15:13 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.8812
574008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:43 | 2018-03-23 16:02 | 2.3151 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 3280.4967 | 0 | 0
573987 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:43 | 2018-03-23 16:34 | 2.8452 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 480.8337 | 0 | 0
573983 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:44 | 2018-03-23 14:26 | 0.6981 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 216.411 | 0 | 0.6981
573994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1684 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:44 | 2018-03-23 14:34 | 0.83574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83574
573992 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:44 | 2018-03-23 15:16 | 1.5324 | 0 | 252 | 64 | 361 | 0 | 386.1673 | 98.0742 | 553.2
573986 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR35 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:45 | 2018-03-23 15:13 | 1.4694 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.838 | 0 | 0
574000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK64 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:46 | 2018-03-23 14:48 | 1.0398 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.2723 | 0 | 0
574057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARAYEL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:47 | 2018-03-23 15:08 | 1.3435 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.3345 | 0 | 0
574043 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE9 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:47 | 2018-03-23 17:51 | 4.065 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.17 | 0 | 0
574100 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:49 | 2018-03-23 15:22 | 1.5435 | 0 | 1555 | 98 | 1058 | 0 | 2400.1269 | 151.262 | 1633.0124
574006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOSUNLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:50 | 2018-03-23 15:40 | 1.8285 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.4271
574004 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 11 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:51 | 2018-03-23 15:20 | 1.4904 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.7897 | 0 | 0
573486 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:52 | 2018-03-23 16:03 | 2.189 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 258.3044 | 0 | 0
574444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:53 | 2018-03-23 16:45 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 149.46
574340 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:53 | 2018-03-23 15:59 | 2.0914 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12.5486 | 0 | 4.1829
574015 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:MAHMUTLU KÖK KOKCikis:MAHMUTLU KÖK-MAHMUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:54 | 2018-03-23 16:06 | 2.1972 | 0 | 0 | 6 | 283 | 0 | 0 | 13.1833 | 621.8133
574603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:54 | 2018-03-23 17:45 | 3.8451 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 192.257 | 0 | 0
574013 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR21 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:54 | 2018-03-23 16:43 | 2.8166 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.965
573638 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:54 | 2018-03-23 19:40 | 5.7582 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 512.4762 | 0 | 0
574026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60819 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:55 | 2018-03-23 18:08 | 4.2125 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 450.7386 | 0 | 0
574022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:56 | 2018-03-23 15:25 | 1.4813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4813
574052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:59 | 2018-03-23 16:19 | 2.3347 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 2246.0103 | 0 | 0
574035 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis:TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 13:59 | 2018-03-23 20:13 | 6.2343 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 430.166 | 24.9372
573708 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM2 DMCikis:GÜNYÜZÜ DM2-YESILHAT CIKISI H-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:00 | 2018-03-23 20:01 | 6.0149 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132.328 | 0
574038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis:TR3-45 / TR3-25 ÇIKIŞI TR:TR3-65A ASAFIN EVININ YANI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:01 | 2018-03-23 15:20 | 1.3192 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
574496 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ÇANDIR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:02 | 2018-03-23 18:00 | 3.9681 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 51.5852 | 0 | 3.9681
574042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:02 | 2018-03-23 15:21 | 1.3195 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10.5561 | 0 | 2.639
574047 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:03 | 2018-03-23 15:18 | 1.2489 | 0 | 0 | 44 | 552 | 0 | 0 | 54.9525 | 689.4038
574059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI2 TR TRCikis:SARAY CAD MÜŞTEREK DİREK CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:04 | 2018-03-23 20:42 | 6.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6331 | 0 | 0
574051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:CICEKLER KOK KOKCikis:CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:04 | 2018-03-23 15:45 | 1.6797 | 2 | 442 | 8 | 1278 | 3.3595 | 742.4451 | 13.4379 | 2146.7077
574055 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERVIS OGLU TR24 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:05 | 2018-03-23 15:50 | 1.7564 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 173.8796 | 0 | 0
574158 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:05 | 2018-03-23 16:12 | 2.1089 | 1 | 0 | 1 | 57 | 2.1089 | 0 | 2.1089 | 120.2056
574060 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:17 NOLU KOK KOKCikis:17 NOLU KOK - NEVPARKE TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:06 | 2018-03-23 14:42 | 0.60787 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 14.5889 | 1.2157
574378 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK-TR3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:10 | 2018-03-23 16:59 | 2.8232 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 208.9153 | 0 | 5.6464
574070 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:12 | 2018-03-23 18:22 | 4.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 0
574074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:12 | 2018-03-23 20:37 | 6.4176 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1001.1394 | 0 | 0
574069 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:12 | 2018-03-23 15:44 | 1.5322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6609 | 0 | 0
574075 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:13 | 2018-03-23 15:29 | 1.2649 | 0 | 0 | 106 | 443 | 0 | 0 | 134.0783 | 560.3463
574085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:15 | 2018-03-23 21:55 | 7.6677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6677 | 0 | 0
574086 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:17 | 2018-03-23 15:06 | 0.82199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82199
574542 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:18 | 2018-03-23 20:48 | 6.5083 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 579.2351 | 0 | 0
574453 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACISABAN 1 TR TRCikis:G KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:18 | 2018-03-23 17:46 | 3.4652 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 176.7267 | 0 | 0
574102 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK7 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:21 | 2018-03-23 16:35 | 2.2312 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 8.9247 | 0 | 55.7792
574095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASBUDAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:22 | 2018-03-23 16:59 | 2.6078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6078
574101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:23 | 2018-03-23 14:52 | 0.48201 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0 | 88.2078 | 0 | 1.446
574269 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:26 | 2018-03-23 18:59 | 4.5545 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 382.5822 | 0 | 0
574107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:26 | 2018-03-23 18:50 | 4.3936 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 549.2038 | 0 | 8.7873
574124 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:27 | 2018-03-23 20:32 | 6.0756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0756
574111 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:SEYMENLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:28 | 2018-03-23 15:44 | 1.2745 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.2537
574123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR96 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:31 | 2018-03-23 20:38 | 6.1149 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 892.7754
574119 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:31 | 2018-03-23 15:57 | 1.4377 | 0 | 489 | 0 | 90 | 0 | 703.0549 | 0 | 129.3966
574139 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-ÇATALTÖMEK6 TR ÇIKIŞI KOK:CATAL TOMEK6 TR KOKCikis:CATAL TOMEK6 TR-NALINCI GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:33 | 2018-03-23 20:27 | 5.9053 | 3 | 2060 | 0 | 0 | 17.7158 | 12164.8356 | 0 | 0
574142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR35 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:34 | 2018-03-23 15:46 | 1.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0 | 0
574141 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:34 | 2018-03-23 17:37 | 3.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0
574148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:35 | 2018-03-23 15:02 | 0.44604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0 | 0
574147 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:36 | 2018-03-23 15:38 | 1.0289 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.0386 | 0 | 0
574136 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:36 | 2018-03-23 15:34 | 0.95953 | 1 | 508 | 37 | 22 | 0.95953 | 487.4412 | 35.5026 | 21.1097
574151 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:FURUNLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:37 | 2018-03-23 15:56 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.1929
574164 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK2 KOKCikis:KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:37 | 2018-03-23 16:07 | 1.4984 | 1 | 0 | 108 | 570 | 1.4984 | 0 | 161.8283 | 854.0937
574169 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:39 | 2018-03-23 18:20 | 3.6852 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1300.8756 | 0 | 0
574155 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:39 | 2018-03-23 18:16 | 3.6175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.2622
574157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PEKDOYURUCU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:39 | 2018-03-23 15:37 | 0.95834 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 156.2094 | 0 | 0
574160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOCAPINAR TR 1 TRCikis:SULAMA(ÇİFTLİK) ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:41 | 2018-03-23 16:07 | 1.441 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 121.0432 | 0 | 0
574159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:42 | 2018-03-23 18:13 | 3.5187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5187 | 0 | 0
574172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:42 | 2018-03-23 20:00 | 5.2974 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2182.537 | 0 | 0
574167 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI4 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:44 | 2018-03-23 15:25 | 0.69302 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.1766 | 0 | 0
574180 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:45 | 2018-03-23 16:03 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3031
574365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:45 | 2018-03-23 16:42 | 1.954 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 152.412 | 0 | 0
574175 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EGIRLER1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:46 | 2018-03-23 16:59 | 2.2212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2212
574201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 7/ATR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:46 | 2018-03-23 15:27 | 0.68151 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.5344 | 0 | 0
574177 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTOZU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:47 | 2018-03-23 17:37 | 2.8304 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 169.8228
574184 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR TR 1 TRCikis:MÜŞTEREK ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:49 | 2018-03-23 16:34 | 1.7519 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 147.1588 | 0 | 0
574189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:51 | 2018-03-23 18:42 | 3.8538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8538
574476 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR TRCikis:ESKİ KULE SAĞ TARAFI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:52 | 2018-03-23 19:26 | 4.5708 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1000.9964 | 0 | 0
574192 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OZYAYLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:53 | 2018-03-23 17:17 | 2.4047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.0465
574196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-18 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:54 | 2018-03-23 15:12 | 0.30498 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 40.8673 | 0 | 0
574203 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:55 | 2018-03-23 16:56 | 2.0103 | 0 | 0 | 30 | 124 | 0 | 0 | 60.3075 | 249.271
574214 | 1 | KONYA | KULU | TR:TEKDAM YAYLASI1TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:59 | 2018-03-23 15:19 | 0.3405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3405 | 0 | 0
574217 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KAYADELIK MEVKI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 14:59 | 2018-03-23 18:13 | 3.2322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6966
574215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR TRCikis:F KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:00 | 2018-03-23 15:33 | 0.54545 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.8181 | 0 | 0
574772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:01 | 2018-03-23 18:58 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.954
574221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1691 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:01 | 2018-03-23 15:41 | 0.65895 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 0 | 0
574233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:02 | 2018-03-23 19:26 | 4.403 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 347.8338 | 0 | 0
574232 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ TR:KADINHANI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:04 | 2018-03-23 18:01 | 2.9487 | 2 | 278 | 1 | 2 | 5.8973 | 819.7247 | 2.9487 | 5.8973
574244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:09 | 2018-03-23 17:22 | 2.2163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2163 | 0 | 0
574245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:09 | 2018-03-23 15:26 | 0.28715 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5844 | 0 | 0
574246 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:09 | 2018-03-23 15:42 | 0.54823 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 50.9854
574259 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:13 | 2018-03-23 17:17 | 2.0584 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 514.5975 | 0 | 0
574265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:16 | 2018-03-23 19:40 | 4.4076 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 176.3048
574267 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUOREN KÖK KOKCikis:ULUÖREN KÖK - KEÇİKALE KÖK/KARAKAPI TR-1 ÇIKIŞI TR:KARAKAPI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:17 | 2018-03-23 15:55 | 0.62199 | 2 | 709 | 42 | 945 | 1.244 | 440.9909 | 26.1236 | 587.7805
574270 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:18 | 2018-03-23 15:46 | 0.47208 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 32.5735 | 0 | 0.94416
574278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:18 | 2018-03-23 17:37 | 2.3116 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 62.4127 | 0 | 4.6232
574271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:19 | 2018-03-23 18:13 | 2.9073 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.9802 | 0 | 0
574284 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:21 | 2018-03-23 18:48 | 3.4388 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 684.3192
574381 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:26 | 2018-03-23 16:25 | 0.98473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98473 | 0 | 0
574307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PEYNIRLIKYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:28 | 2018-03-23 16:57 | 1.4816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4816
574312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:30 | 2018-03-23 16:41 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.808
574382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK14 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:33 | 2018-03-23 17:44 | 2.1782 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 413.8523 | 0 | 0
574317 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:34 | 2018-03-23 17:27 | 1.8845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8845 | 0 | 0
574328 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEMIRCESME YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:36 | 2018-03-23 17:01 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.354
574331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR TRCikis:A-F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:37 | 2018-03-23 18:01 | 2.4013 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 112.8616 | 0 | 2.4013
574334 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA 1TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:38 | 2018-03-23 16:39 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1415
574336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:39 | 2018-03-23 18:03 | 2.4032 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4352 | 0 | 0
574339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:40 | 2018-03-23 16:12 | 0.5326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5326
574338 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BATIKENT ALTI TR 3.3 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:41 | 2018-03-23 16:02 | 0.35498 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1299 | 0 | 0
574344 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YESILOBA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:41 | 2018-03-23 17:22 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6798
574346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:45 | 2018-03-23 19:17 | 3.5364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5364 | 0 | 0
574366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YANYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:49 | 2018-03-23 17:03 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4643
574354 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:49 | 2018-03-23 17:50 | 2.0102 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 194.9913 | 0 | 0
574356 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:51 | 2018-03-23 17:31 | 1.6695 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.0595
574368 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:53 | 2018-03-23 17:22 | 1.4856 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.6843 | 0 | 0
574370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA4 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:54 | 2018-03-23 17:41 | 1.7805 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 126.4162 | 0 | 0
574385 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-OZANCIK ÇIKIŞI TR:CUMALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:56 | 2018-03-23 20:52 | 4.9381 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 770.3483
574380 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 15:59 | 2018-03-23 17:45 | 1.7666 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.2653
574390 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU65 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:01 | 2018-03-23 16:41 | 0.6743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6743 | 0 | 0
574386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLE BOGAZI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:01 | 2018-03-23 18:14 | 2.2138 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.3447
574918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:01 | 2018-03-23 20:06 | 4.0757 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 252.6928
574643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:BULDUK7 TR KOKCikis:BULDUK7 TR-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:02 | 2018-03-23 18:39 | 2.6234 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 94.4435 | 47.2217
574400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA39 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:03 | 2018-03-23 17:10 | 1.1198 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.6646 | 0 | 0
574395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:03 | 2018-03-23 17:27 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 201.1378
574410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:05 | 2018-03-23 18:43 | 2.6431 | 0 | 135 | 0 | 5 | 0 | 356.8172 | 0 | 13.2155
574408 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:06 | 2018-03-23 17:28 | 1.3733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7466 | 0 | 0
574414 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:06 | 2018-03-23 16:55 | 0.82046 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5637
574409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK:SUDURAGI HATSONU KOK3 KOKCikis:SUDURAGI HATSONU KOK3-SUDURAGI KOK-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:06 | 2018-03-23 18:42 | 2.5833 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 46.4994 | 5.1666
574412 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:08 | 2018-03-23 17:14 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.9429
574413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:08 | 2018-03-23 18:41 | 2.5476 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8334 | 0 | 0
574416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:10 | 2018-03-23 21:12 | 5.0367 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1469
574479 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:11 | 2018-03-23 19:22 | 3.1804 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 92.2331 | 79.5113
574423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:11 | 2018-03-23 16:49 | 0.62079 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8287
574420 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BALTADUSEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:12 | 2018-03-23 17:56 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4596
574426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:12 | 2018-03-23 17:55 | 1.7251 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 220.8192 | 0 | 0
574447 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:15 | 2018-03-23 17:51 | 1.5979 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 38.3486 | 0 | 9.5872
574425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:16 | 2018-03-23 18:08 | 1.8726 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 91.7569 | 0 | 0
574429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:17 | 2018-03-23 18:04 | 1.784 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 24.9756 | 0 | 1.784
574434 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:17 | 2018-03-23 17:15 | 0.9606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9606 | 0 | 0
574440 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN10 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:22 | 2018-03-23 17:35 | 1.214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4977 | 0 | 0
574439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:22 | 2018-03-23 17:53 | 1.5098 | 1 | 0 | 108 | 570 | 1.5098 | 0 | 163.0627 | 860.6088
574460 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:27 | 2018-03-23 20:51 | 4.3989 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.1915 | 0 | 0
574543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:29 | 2018-03-23 21:34 | 5.0882 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 193.3531 | 0 | 5.0882
574505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:E-90/3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:29 | 2018-03-23 19:21 | 2.8592 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5921 | 0 | 0
574467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:32 | 2018-03-24 01:10 | 8.6377 | 78 | 46 | 1 | 0 | 673.7429 | 397.3356 | 8.6377 | 0
574473 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:34 | 2018-03-23 17:43 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.4067
574481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TATARILYAS YAYLA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:38 | 2018-03-23 19:08 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.6252
574484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:38 | 2018-03-23 19:34 | 2.9262 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 140.4581
574494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:38 | 2018-03-23 17:03 | 0.40739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40739 | 0 | 0
574490 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS64 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:39 | 2018-03-23 17:54 | 1.2426 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 59.6467 | 0 | 0
574507 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:42 | 2018-03-23 18:52 | 2.1605 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9629 | 0
574518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOGUN | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:47 | 2018-03-23 18:45 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 223.3317
574534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:49 | 2018-03-23 17:52 | 1.0563 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69.7132
574552 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F12-DOĞUŞ FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-AKABE24 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:51 | 2018-03-23 17:41 | 0.83952 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 1290.3422 | 0 | 0
574530 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:52 | 2018-03-23 17:41 | 0.81979 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 81.979
574532 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:52 | 2018-03-23 18:51 | 1.9757 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.2701 | 0 | 0
574578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:53 | 2018-03-23 17:25 | 0.5248 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.5248 | 0 | 4.7232
574536 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK 3 KOKCikis:DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI TR:DEVETASIYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:54 | 2018-03-23 19:27 | 2.5466 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 10.1864 | 86.5844
574541 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TATBEKIRLI KOYU TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:55 | 2018-03-23 19:15 | 2.3205 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.538
574544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 16:57 | 2018-03-23 17:52 | 0.91739 | 8 | 712 | 0 | 7 | 7.3391 | 653.1817 | 0 | 6.4217
574560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:00 | 2018-03-23 20:19 | 3.3216 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 222.5459 | 0 | 0
574553 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:00 | 2018-03-23 17:44 | 0.73322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73322
574558 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TEKIR1TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:01 | 2018-03-23 19:39 | 2.6363 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6363
574556 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:01 | 2018-03-23 19:44 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.9385
574575 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:04 | 2018-03-23 19:12 | 2.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0
574638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KOMITELER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:04 | 2018-03-23 20:14 | 3.1646 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 120.2529
574571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:04 | 2018-03-23 17:19 | 0.24791 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.4373
574579 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ORHANIYE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:05 | 2018-03-23 18:24 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.314
574584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 15TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:07 | 2018-03-23 20:02 | 2.9015 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 171.1867 | 0 | 0
574583 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:09 | 2018-03-23 18:49 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.666
574830 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR TRCikis:GÜNEY | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:11 | 2018-03-23 19:34 | 2.3795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.759 | 0 | 0
574601 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:12 | 2018-03-23 17:56 | 0.73004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73004 | 0 | 0
574612 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:15 | 2018-03-23 19:21 | 2.0954 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 393.939 | 0 | 0
574605 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BASLAMIS TR 1 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:15 | 2018-03-23 18:38 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.4918
574599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MEDRESELIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:15 | 2018-03-23 19:55 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6664
574604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:17 | 2018-03-23 18:02 | 0.76114 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 67.7415
574609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 9TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:17 | 2018-03-23 18:48 | 1.5215 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.3385 | 0 | 0
574709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:17 | 2018-03-23 18:04 | 0.79152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79152
574637 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:19 | 2018-03-23 18:48 | 1.4898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 0
574607 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:20 | 2018-03-23 21:54 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.4744
574617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:20 | 2018-03-23 18:24 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1444
574610 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:21 | 2018-03-23 20:38 | 3.2991 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 115.4674 | 0 | 16.4953
574624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:26 | 2018-03-23 19:46 | 2.3405 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 423.6287 | 0 | 0
574629 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAMSARI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:27 | 2018-03-23 18:49 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.5106
574660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR02 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:29 | 2018-03-23 19:26 | 1.9452 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 79.7524 | 0 | 0
574931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUKARIKIRAMANOGLU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:31 | 2018-03-23 21:31 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.001
574662 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:31 | 2018-03-23 19:12 | 1.6804 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 78.9793 | 0 | 0
574647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:33 | 2018-03-23 19:45 | 2.1934 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.2846
574645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOGRUDELIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:33 | 2018-03-23 18:11 | 0.62404 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.3529
574674 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AYDOGMUS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:34 | 2018-03-23 18:06 | 0.53617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53617 | 0 | 0
574649 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOCKUYU YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:34 | 2018-03-23 18:20 | 0.76241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5248 | 0 | 0
574984 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:35 | 2018-03-23 21:28 | 3.8826 | 0 | 0 | 95 | 9 | 0 | 0 | 368.8451 | 34.9432
574658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:35 | 2018-03-23 20:13 | 2.6317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6317
574947 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:38 | 2018-03-23 20:38 | 3.0057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0057
574664 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:38 | 2018-03-23 19:55 | 2.2772 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22.7719 | 0 | 4.5544
574667 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:40 | 2018-03-23 19:13 | 1.5468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 0
574671 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:41 | 2018-03-23 18:40 | 0.98617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98617
574677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI KOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK - SARICALAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:45 | 2018-03-23 22:54 | 5.1513 | 1 | 58 | 17 | 2 | 5.1513 | 298.7777 | 87.5728 | 10.3027
574714 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:MEZGITLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:45 | 2018-03-23 18:37 | 0.86755 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.0265
574685 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:48 | 2018-03-23 20:15 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4553
574687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:50 | 2018-03-23 19:01 | 1.1909 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 46.4443 | 0 | 3.5726
574690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM11/TR04 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:50 | 2018-03-23 19:26 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 512.9331
574697 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:52 | 2018-03-23 21:17 | 3.4171 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.0912
574693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:53 | 2018-03-23 19:44 | 1.8606 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 178.6214 | 0 | 1.8606
574695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:54 | 2018-03-23 20:45 | 2.8504 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 262.2396
574384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F6 ARMUTLU KOK:HELVADERE KOK1 TR KOKCikis:HASANDAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:56 | 2018-03-23 23:09 | 5.2096 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15.6287 | 46.8862
574701 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI TR:PINARKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:58 | 2018-03-23 20:10 | 2.2067 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 191.9812
574705 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR2 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 17:59 | 2018-03-23 18:40 | 0.68369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68369 | 0 | 0
574708 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:00 | 2018-03-23 18:49 | 0.8154 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 61.155
574712 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:00 | 2018-03-23 18:30 | 0.48779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48779
574715 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:05 | 2018-03-23 19:26 | 1.3466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3466
574719 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:08 | 2018-03-23 19:22 | 1.2334 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.1676
574723 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:OBRUKYAYLA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:11 | 2018-03-23 21:18 | 3.1235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1235
574517 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK10 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:11 | 2018-03-23 22:57 | 4.7624 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 247.6438
574728 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TUFEKCIPINAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:13 | 2018-03-23 19:42 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.0761
574730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:F-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:15 | 2018-03-23 19:19 | 1.0741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0
574731 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:16 | 2018-03-23 20:00 | 1.7401 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 121.8098 | 0 | 0
574733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-1 YEŞİLBURÇ TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:17 | 2018-03-23 19:33 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9004
574738 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT13 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:20 | 2018-03-23 19:15 | 0.92056 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.5046 | 0 | 0
574748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:21 | 2018-03-23 19:33 | 1.2098 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71.38
574740 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis:YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:21 | 2018-03-23 19:03 | 0.7101 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 308.8935
574745 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:25 | 2018-03-23 19:44 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.5071
574746 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIGIS22 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:26 | 2018-03-23 19:28 | 1.0372 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.595 | 0 | 0
574800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:30 | 2018-03-23 19:13 | 0.73074 | 2 | 0 | 54 | 20 | 1.4615 | 0 | 39.46 | 14.6148
574755 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:30 | 2018-03-23 19:08 | 0.63538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63538
574751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:31 | 2018-03-23 19:24 | 0.88476 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 12.3866 | 0 | 3.539
574756 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ESKICIRAKLIK YANI19 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:33 | 2018-03-23 19:17 | 0.7283 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.6528 | 0 | 0
574770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR43 TRCikis:C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:35 | 2018-03-23 21:31 | 2.9329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9329 | 0 | 0
574767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:35 | 2018-03-23 19:39 | 1.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0
574768 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YAZIR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:36 | 2018-03-23 19:32 | 0.92813 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.5626
575068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT7 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:44 | 2018-03-23 23:17 | 4.5481 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 168.2816 | 0 | 0
574783 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YESILLI MOD KOKCikis:YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:47 | 2018-03-23 22:48 | 4.0193 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.308 | 0
574832 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:52 | 2018-03-23 19:30 | 0.62782 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0
574790 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:53 | 2018-03-23 21:35 | 2.7027 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.2429
574795 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SALURYAVSAN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:57 | 2018-03-23 23:29 | 4.5366 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.756
574796 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 18:57 | 2018-03-23 19:38 | 0.68156 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.4915
574808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:03 | 2018-03-23 20:22 | 1.3162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3162 | 0 | 0
574806 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F-8 KARAMAN DM:KOMBASSAN DM DMCikis:KOMBASSAN DM-KIZILKUYU GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:03 | 2018-03-23 20:33 | 1.5063 | 0 | 0 | 21 | 543 | 0 | 0 | 31.6313 | 817.8937
574814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:07 | 2018-03-23 21:47 | 2.6598 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7.9794 | 0 | 21.2784
574819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:09 | 2018-03-23 20:00 | 0.8586 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.6064
574820 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:11 | 2018-03-23 21:42 | 2.5217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5217 | 0 | 0
574821 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:12 | 2018-03-23 20:22 | 1.1716 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 35.1492 | 0 | 4.6866
574824 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:13 | 2018-03-23 19:58 | 0.74591 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 77.5746
574823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:13 | 2018-03-23 23:25 | 4.2027 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.4583
574844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:21 | 2018-03-23 21:36 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 153.053
574843 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:21 | 2018-03-23 20:10 | 0.81841 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 58.9255 | 0 | 0
574841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:21 | 2018-03-23 21:44 | 2.3779 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.9579 | 0 | 0
574845 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:22 | 2018-03-23 20:46 | 1.3902 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 68.1183 | 0 | 8.341
574849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:TR 1-7 KOKCikis:TR 1-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:25 | 2018-03-23 20:00 | 0.58525 | 2 | 218 | 0 | 1 | 1.1705 | 127.5845 | 0 | 0.58525
574597 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KORLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:25 | 2018-03-23 20:33 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
574853 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:28 | 2018-03-23 21:01 | 1.5512 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.8197
574854 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:BATI SAĞ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:29 | 2018-03-23 20:38 | 1.1515 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4544 | 0 | 0
574864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:32 | 2018-03-23 20:15 | 0.71815 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 34.4712 | 15.0811 | 45.2435
574875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK25 TR TRCikis:GÖNÜLAL SOK TARAFI ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:33 | 2018-03-23 22:38 | 3.0778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2334 | 0 | 0
574877 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:35 | 2018-03-23 21:11 | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.3904
575055 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:38 | 2018-03-23 22:23 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 0 | 0
574891 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:42 | 2018-03-23 21:37 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.1409
574894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:44 | 2018-03-23 21:50 | 2.1131 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 59.1668 | 0 | 2.1131
574898 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:44 | 2018-03-23 21:26 | 1.7072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7072 | 0 | 0
574907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:49 | 2018-03-23 22:07 | 2.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 0 | 0
574908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:49 | 2018-03-23 23:26 | 3.6088 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101.0478
574915 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 19:50 | 2018-03-23 21:53 | 2.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0
574925 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILTEPE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:00 | 2018-03-23 21:20 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3318
574963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR23 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:01 | 2018-03-23 21:52 | 1.8416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8416 | 0 | 0
574922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:02 | 2018-03-23 20:48 | 0.76988 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10.7783 | 0 | 3.0795
574935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:16 | 2018-03-23 23:15 | 2.9895 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.7468
574939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:18 | 2018-03-23 21:00 | 0.70372 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 121.7436
574938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:18 | 2018-03-23 21:35 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2773
575042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:19 | 2018-03-23 23:18 | 2.9801 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 235.4255 | 0 | 2.9801
574943 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:23 | 2018-03-23 22:21 | 1.9692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 | 0 | 0
574946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 14 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:26 | 2018-03-23 22:39 | 2.2187 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 37.7184 | 0 | 2.2187
574953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:30 | 2018-03-23 23:47 | 3.2771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2771
575037 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:31 | 2018-03-23 22:21 | 1.8248 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9489 | 0 | 0
574961 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 7 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:32 | 2018-03-23 22:08 | 1.593 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1859 | 0 | 0
574962 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİRLER TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:40 | 2018-03-23 23:20 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.657
574965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:44 | 2018-03-24 02:08 | 5.398 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.5823 | 0 | 0
574968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:48 | 2018-03-23 21:55 | 1.1196 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 124.2756 | 0 | 0
574975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOYAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:51 | 2018-03-23 23:07 | 2.2561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5122
574977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:56 | 2018-03-23 23:45 | 2.8157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8157 | 0 | 0
574979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YANYURT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 20:59 | 2018-03-24 00:26 | 3.4505 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1536
574999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:14 | 2018-03-24 02:29 | 5.2577 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 73.6074 | 0 | 21.0307
575006 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GEYCEK TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:18 | 2018-03-23 22:33 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2503
575009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BALLI KÖYÜ TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:25 | 2018-03-23 22:07 | 0.70839 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7923
575012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:29 | 2018-03-24 00:49 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 256.8705
575013 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:29 | 2018-03-23 22:46 | 1.2839 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 82.167 | 0 | 1.2839
575015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:33 | 2018-03-23 22:04 | 0.52292 | 9 | 759 | 35 | 49 | 4.7063 | 396.8963 | 18.3022 | 25.6231
575018 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:34 | 2018-03-23 21:54 | 0.32437 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18.4891 | 0 | 0
575032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-27 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:45 | 2018-03-23 22:14 | 0.47908 | 0 | 45 | 0 | 23 | 0 | 21.5586 | 0 | 11.0188
575034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:49 | 2018-03-23 22:49 | 1.0025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0076 | 0 | 0
575035 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 21:49 | 2018-03-23 22:49 | 0.99418 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.8952
575045 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:03 | 2018-03-23 23:12 | 1.1401 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 83.2251 | 0 | 0
575046 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:05 | 2018-03-23 23:03 | 0.9595 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 58.5295 | 0 | 0
575054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:18 | 2018-03-24 00:12 | 1.8982 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 68.3366
575058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:21 | 2018-03-24 00:10 | 1.8115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8115
575057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1152 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:22 | 2018-03-23 23:25 | 1.0529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0529 | 0 | 0
575056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:24 | 2018-03-23 23:50 | 1.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 0
575063 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:29 | 2018-03-24 00:04 | 1.5787 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 107.3489 | 0 | 0
575072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:36 | 2018-03-24 02:05 | 3.4854 | 3 | 2 | 219 | 121 | 10.4563 | 6.9709 | 763.3114 | 421.7382
575073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:36 | 2018-03-24 02:10 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
575075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-40B TRCikis:SOKAK | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:39 | 2018-03-23 23:50 | 1.1705 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1705 | 0 | 1.1705
575080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:41 | 2018-03-24 00:23 | 1.7027 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 81.7301 | 35.7569 | 107.2707
575076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:42 | 2018-03-23 23:56 | 1.2393 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 19.8282 | 0 | 2.4785
575082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KURTDERESI2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:45 | 2018-03-23 23:51 | 1.1004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1004
575085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:50 | 2018-03-24 10:15 | 11.4223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4223
575090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:54 | 2018-03-24 01:53 | 2.9925 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 116.7067 | 0 | 17.9549
575091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 22:54 | 2018-03-24 00:19 | 1.4209 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 75.3061 | 0 | 12.7878
575093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:00 | 2018-03-24 02:18 | 3.3064 | 8 | 1238 | 45 | 309 | 26.4509 | 4093.2737 | 148.7862 | 1021.6652
575110 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:08 | 2018-03-23 23:37 | 0.49089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49089 | 0 | 0
575097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:13 | 2018-03-24 01:01 | 1.8065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4196 | 0 | 0
575131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BALCIN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:16 | 2018-03-24 00:32 | 1.2554 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 66.5383
575106 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:20 | 2018-03-24 00:02 | 0.69984 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.695
575107 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:20 | 2018-03-24 00:52 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5319
575114 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR62 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:27 | 2018-03-24 00:30 | 1.0422 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 118.8097 | 0 | 0
575124 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:30 | 2018-03-24 00:20 | 0.83412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83412
575121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:30 | 2018-03-24 01:24 | 1.8945 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 179.9794 | 0 | 1.8945
575127 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis:DİVARLI SUL.KÖK-ALIÇLI SUL. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:42 | 2018-03-24 00:01 | 0.32298 | 3 | 0 | 47 | 2 | 0.96894 | 0 | 15.1801 | 0.64596
575136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:43 | 2018-03-24 00:50 | 1.1259 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 528.0471 | 0 | 0
575133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:51 | 2018-03-24 01:31 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 88.5535
575135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-23 23:55 | 2018-03-24 01:27 | 1.5279 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 116.1204
575137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:02 | 2018-03-24 00:30 | 0.463 | 8 | 712 | 0 | 7 | 3.704 | 329.656 | 0 | 3.241
575138 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BOGECIK TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:04 | 2018-03-24 00:35 | 0.5216 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.1664
575141 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:BAHCELI TR1 KOKCikis:BAHÇELİ TR-1 - ROMA HAVUZU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:05 | 2018-03-24 01:27 | 1.3598 | 2 | 1 | 41 | 1426 | 2.7195 | 1.3598 | 55.7502 | 1939.0178
575140 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:08 | 2018-03-24 09:02 | 8.8963 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 213.5105
575142 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 2 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:09 | 2018-03-24 01:41 | 1.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 | 0
575144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:12 | 2018-03-24 01:04 | 0.87076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87076
575268 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:14 | 2018-03-24 08:30 | 8.2588 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 561.5991 | 0 | 0
575146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:20 | 2018-03-24 01:22 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0336
575147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:25 | 2018-03-24 02:10 | 1.7529 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5172
575152 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR TR4 KOKCikis:ALTUNHİSAR TR-4 - ALTUNHİSAR TR-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:25 | 2018-03-24 02:01 | 1.6029 | 0 | 484 | 4 | 446 | 0 | 775.7842 | 6.4114 | 714.8756
575151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:30 | 2018-03-24 01:17 | 0.78526 | 0 | 0 | 19 | 707 | 0 | 0 | 14.9199 | 555.1788
575153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:34 | 2018-03-24 01:34 | 1.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0 | 0
575159 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ACIPINAR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:49 | 2018-03-24 02:03 | 1.2398 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1988
575161 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 00:57 | 2018-03-24 02:55 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 208.1554
575173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/2 KOKCikis:TR 2/29/2-TR 2-29/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 01:23 | 2018-03-24 04:18 | 2.9242 | 0 | 623 | 0 | 34 | 0 | 1821.8077 | 0 | 99.4245
575174 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 01:25 | 2018-03-24 02:07 | 0.69384 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8.3261 | 0 | 8.3261
575177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 23TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 01:27 | 2018-03-24 03:13 | 1.7734 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8668 | 0 | 0
575182 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM:NEVSEHIR DM15 DMCikis:NEVŞEHİR DM 15-AVANOS FD 9 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 01:36 | 2018-03-24 02:10 | 0.56678 | 4 | 7 | 30 | 4415 | 2.2671 | 3.9675 | 17.0034 | 2502.3337
575184 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 11 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 01:40 | 2018-03-24 10:10 | 8.4915 | 0 | 106 | 0 | 6 | 0 | 900.0958 | 0 | 50.9488
570344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KOMEL TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 01:45 | 2018-03-24 02:00 | 0.25 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0.25
575194 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI KOK:SEYDIFAKILLI KOK KOKCikis:SEYDIFAKILLI KOK-YEŞİLYURT1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 02:19 | 2018-03-24 05:12 | 2.8864 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 14.4322 | 487.81
575195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-1 NOLU DM ÇIKIŞI KOK:TR1-123 KOKCikis:TR1-123-TR1-122 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 02:20 | 2018-03-24 03:12 | 0.8614 | 0 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 1851.1486 | 0 | 0
572037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 02:35 | 2018-03-24 02:54 | 0.31667 | 82 | 1227 | 1 | 2 | 25.9669 | 388.5541 | 0.31667 | 0.63334
575246 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 02:42 | 2018-03-24 04:45 | 2.0556 | 22 | 7467 | 152 | 4526 | 45.2223 | 15348.8665 | 312.4451 | 9303.4646
575208 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:04 | 2018-03-24 06:58 | 3.9001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9001 | 0 | 0
575211 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:10 | 2018-03-24 04:13 | 1.0543 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 22.1411 | 0 | 7.3804
575216 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:16 | 2018-03-24 05:33 | 2.2861 | 0 | 341 | 21 | 376 | 0 | 779.5669 | 48.0085 | 859.5811
575222 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 03:42 | 2018-03-24 11:11 | 7.4894 | 0 | 0 | 6 | 878 | 0 | 0 | 44.9363 | 6575.6756
575568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IMAMIN YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 04:01 | 2018-03-24 10:57 | 6.9302 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6.9302 | 0 | 97.0225
575227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1592 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 04:12 | 2018-03-24 08:43 | 4.5179 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 433.7232 | 0 | 0
575236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 04:28 | 2018-03-24 07:02 | 2.5663 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 228.4034
575251 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 04:39 | 2018-03-24 08:23 | 3.7398 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 295.4442 | 0 | 0
575247 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 04:39 | 2018-03-24 05:49 | 1.1696 | 1 | 508 | 37 | 22 | 1.1696 | 594.1314 | 43.2734 | 25.7301
575254 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 05:19 | 2018-03-24 06:14 | 0.90999 | 0 | 1402 | 16 | 718 | 0 | 1275.806 | 14.5598 | 653.3728
575252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE2 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 05:29 | 2018-03-24 12:47 | 7.3065 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.3715
575256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 05:41 | 2018-03-24 07:12 | 1.5055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5055
575259 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 05:46 | 2018-03-24 11:06 | 5.3274 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 314.3172
575261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:500 EVLER DM1 DMCikis:500 EVLER DM1-BEYKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 05:49 | 2018-03-24 09:24 | 3.5911 | 0 | 0 | 2 | 221 | 0 | 0 | 7.1823 | 793.6441
575263 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 05:52 | 2018-03-24 08:59 | 3.1037 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.2814 | 0 | 0
575260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 05:54 | 2018-03-24 07:47 | 1.8863 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.5223
575290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:01 | 2018-03-24 07:45 | 1.7284 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 810.6008 | 0 | 0
575266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:HIDIRLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:04 | 2018-03-24 10:00 | 3.9318 | 2 | 479 | 22 | 24 | 7.8636 | 1883.3322 | 86.4996 | 94.3632
575267 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KEMER1 TR TRCikis:E KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:10 | 2018-03-24 07:14 | 1.0641 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 123.4379
575285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:14 | 2018-03-24 09:30 | 3.2629 | 0 | 512 | 0 | 1 | 0 | 1670.6202 | 0 | 3.2629
575269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:17 | 2018-03-24 09:58 | 3.6835 | 0 | 0 | 117 | 53 | 0 | 0 | 430.966 | 195.2239
575370 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:21 | 2018-03-24 09:54 | 3.5471 | 0 | 1463 | 24 | 1503 | 0 | 5189.4805 | 85.1316 | 5331.3665
575273 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:21 | 2018-03-24 08:51 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 179.2454
575270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:23 | 2018-03-24 07:18 | 0.91258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91258
575287 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:25 | 2018-03-24 08:09 | 1.7263 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63.8731 | 0 | 0
575276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1152 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:29 | 2018-03-24 08:48 | 2.3143 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.3428 | 0 | 0
575275 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:32 | 2018-03-24 09:30 | 2.9707 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 151.5072 | 0 | 0
575281 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:33 | 2018-03-24 13:26 | 6.8827 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.4756
575291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-42 KOKCikis:TR 3-42-TR 3-52 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:38 | 2018-03-24 10:12 | 3.5719 | 0 | 1 | 4 | 330 | 0 | 3.5719 | 14.2877 | 1178.7369
575292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:43 | 2018-03-24 10:41 | 3.9704 | 0 | 339 | 0 | 9 | 0 | 1345.952 | 0 | 35.7332
575277 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:PINARKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:46 | 2018-03-24 09:02 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27
575279 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:48 | 2018-03-24 09:59 | 3.1878 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.5025 | 0 | 0
575311 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:56 | 2018-03-24 10:40 | 3.736 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 321.296 | 0 | 0
575282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:58 | 2018-03-24 08:26 | 1.4518 | 1 | 354 | 2 | 61 | 1.4518 | 513.9443 | 2.9036 | 88.561
575283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 06:59 | 2018-03-24 09:35 | 2.6029 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 458.1157
575295 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:00 | 2018-03-24 12:03 | 5.0502 | 0 | 341 | 21 | 376 | 0 | 1722.1011 | 106.0532 | 1898.8564
575296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:DÜNDARLI KÖK KOKCikis:DÜNDARLI KÖK - YAHYALI YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:02 | 2018-03-24 09:30 | 2.4601 | 0 | 479 | 4 | 5 | 0 | 1178.3975 | 9.8405 | 12.3006
575298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:06 | 2018-03-24 09:23 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.1227
575299 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SAGSAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:06 | 2018-03-24 09:26 | 2.3327 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.9875
575300 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:07 | 2018-03-24 10:05 | 2.9682 | 0 | 0 | 3 | 395 | 0 | 0 | 8.9046 | 1172.4351
575301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:08 | 2018-03-24 10:15 | 3.1262 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.1447 | 0
575302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:09 | 2018-03-24 08:20 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.8381
575310 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR6 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:19 | 2018-03-24 09:04 | 1.7437 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.1803 | 0 | 0
575314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:21 | 2018-03-24 08:06 | 0.74259 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3.713 | 0 | 2.9704
575317 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:22 | 2018-03-24 08:49 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 108.5152
575444 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:24 | 2018-03-24 10:15 | 2.8552 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5519 | 0 | 0
575318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:25 | 2018-03-24 11:38 | 4.2267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.2665 | 0 | 0
575322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:TASKALE KOK KOKCikis:TASKALE KOK-YARIKKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:29 | 2018-03-24 10:17 | 2.7933 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3799 | 0
575325 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKKOY1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:33 | 2018-03-24 10:25 | 2.8727 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7455
575327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:33 | 2018-03-24 09:55 | 2.3643 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.3716
575329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:34 | 2018-03-24 10:18 | 2.7387 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 62.9908 | 0 | 13.6936
575330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:34 | 2018-03-24 08:47 | 1.2212 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 64.7247 | 0 | 10.991
575332 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:37 | 2018-03-24 10:01 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1039.898
575335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:37 | 2018-03-24 11:15 | 3.6287 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.0589 | 0 | 0
575334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:37 | 2018-03-24 08:42 | 1.078 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 61.4489 | 0 | 1.078
575337 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:40 | 2018-03-24 09:52 | 2.2015 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 132.0882 | 0 | 2.2015
575338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:41 | 2018-03-24 12:04 | 4.3835 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.3687
576219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:DIKILITAS KOK KOKCikis:DİKİLİTAŞ AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:43 | 2018-03-24 18:00 | 10.2767 | 2 | 719 | 13 | 34 | 20.5535 | 7388.9689 | 133.5975 | 349.4088
575341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:İÇMELİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:44 | 2018-03-24 12:47 | 5.0543 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 202.172 | 0 | 0
575362 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI3 TR TRCikis:BETON AG | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:52 | 2018-03-24 10:20 | 2.4638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4638
575350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-21 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:53 | 2018-03-24 10:10 | 2.2846 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 431.7818 | 0 | 0
575357 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BULGURLUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:54 | 2018-03-24 14:20 | 6.4406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4406
575353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:55 | 2018-03-24 10:30 | 2.5857 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 537.8339
575369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK2 KOKCikis:KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:56 | 2018-03-24 09:52 | 1.9362 | 1 | 0 | 108 | 570 | 1.9362 | 0 | 209.1085 | 1103.6283
575356 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI TR:CAVUSCUGOL BINA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:57 | 2018-03-24 09:46 | 1.8072 | 0 | 442 | 0 | 5 | 0 | 798.7603 | 0 | 9.0358
575358 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:58 | 2018-03-24 09:50 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 91.4154
575360 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 07:59 | 2018-03-24 09:47 | 1.7955 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 299.8452
575364 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR50 KOKCikis:BOR TR-50 - TR38 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:00 | 2018-03-24 13:42 | 5.7039 | 5 | 266 | 0 | 34 | 28.5196 | 1517.2454 | 0 | 193.9336
575366 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:01 | 2018-03-24 08:16 | 0.24545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24545 | 0 | 0
575375 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:05 | 2018-03-24 10:37 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.5185
575373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:05 | 2018-03-24 15:10 | 7.0754 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 49.5279 | 0 | 49.5279
575381 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:06 | 2018-03-24 11:52 | 3.7736 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 294.3431
575376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:06 | 2018-03-24 10:10 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
575385 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:07 | 2018-03-24 09:44 | 1.6182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6182 | 0 | 0
575386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/B | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:08 | 2018-03-24 09:06 | 0.97051 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 162.0752 | 0 | 0
575384 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:08 | 2018-03-24 10:54 | 2.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7669 | 0 | 0
575382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:09 | 2018-03-24 11:02 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.6422
575387 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:BEYRELI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:12 | 2018-03-24 16:55 | 8.7242 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 601.9677
575392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:15 | 2018-03-24 09:39 | 1.4055 | 1 | 576 | 81 | 2659 | 1.4055 | 809.5795 | 113.8471 | 3737.2777
575394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:17 | 2018-03-24 17:40 | 9.3794 | 0 | 0 | 13 | 635 | 0 | 0 | 121.9316 | 5955.8872
575400 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCAOVA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:22 | 2018-03-24 10:56 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128.818
575401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:22 | 2018-03-24 10:36 | 2.2243 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 173.4993 | 0 | 0
575408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:KALEKOY TSK KOK KOKCikis:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:22 | 2018-03-24 12:06 | 3.728 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 219.9496 | 0
575405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:24 | 2018-03-24 11:21 | 2.9456 | 1 | 225 | 2 | 13 | 2.9456 | 662.76 | 5.8912 | 38.2928
575659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI TR:KUZUCUTARIM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:25 | 2018-03-24 10:55 | 2.5047 | 1 | 0 | 52 | 78 | 2.5047 | 0 | 130.2439 | 195.3658
572026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 08:31 | 2018-03-24 18:58 | 10.45 | 0 | 0 | 49 | 77 | 0 | 0 | 512.05 | 804.65
575418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAZANHUYUGU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:31 | 2018-03-24 11:22 | 2.8485 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.1816
575414 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:32 | 2018-03-24 09:25 | 0.88982 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.3724
575415 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DIGRAK TR1 (50 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:32 | 2018-03-24 10:25 | 1.8843 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.3384
575416 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - ÇANAKÇI/KOZLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:33 | 2018-03-24 11:28 | 2.9122 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 8.7367 | 448.4834
575470 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:NURTAS KOK KOKCikis:NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:37 | 2018-03-24 11:29 | 2.8534 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4136 | 0
575421 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:39 | 2018-03-24 09:31 | 0.87683 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.3195 | 0 | 0
575427 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:40 | 2018-03-24 09:41 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.3894
575440 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:GÜVERCİNLİK KÖK KOKCikis:GÜVERCİNLİK KÖK - İKİZLER ENH CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:47 | 2018-03-24 10:59 | 2.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8004 | 0
575441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:48 | 2018-03-24 11:14 | 2.4313 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 | 819.3481 | 0 | 2.4313
575529 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:52 | 2018-03-24 10:27 | 1.586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0
575449 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR8 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:52 | 2018-03-24 09:33 | 0.67807 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 143.7508 | 0 | 0
575457 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 08:54 | 2018-03-24 14:18 | 5.4008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4008
567516 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:00 | 2018-03-24 16:31 | 7.5167 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 7.5167 | 0 | 330.7335
571765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-İM 1-1 ÇIKIŞI-1 TR:3C 33TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:00 | 2018-03-24 13:00 | 4 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
569654 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ DM:BOZKIR DM KOK:BUYUK OZ KOK KOKCikis:BUYUK OZ KOK-AVDAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:00 | 2018-03-24 11:29 | 2.4833 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 2.4833 | 600.9659
568072 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI KOK:YAYLAPINAR KAŞ 14 TR KOKCikis:YAYLAPINAR KAŞ 14 TR-YAYLAPINAR KAŞ 4 TR ÇIKIŞI TR:YAYLAPINAR KAS13 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:00 | 2018-03-24 09:57 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 156.75
569863 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKINTR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:00 | 2018-03-24 09:40 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40.0002 | 0 | 0
569766 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI TR:MERNEK Y.4 TR20 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:00 | 2018-03-24 16:13 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1580.4507
575462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜÇPINAR TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:01 | 2018-03-24 11:18 | 2.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0 | 0
570653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:BOLUKYAZI KOK KOKCikis:BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:01 | 2018-03-24 12:38 | 3.6167 | 0 | 0 | 94 | 157 | 0 | 0 | 339.967 | 567.8172
567931 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM KOK:ERMENEK 16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:01 | 2018-03-24 11:55 | 2.9 | 1 | 150 | 4 | 130 | 2.9 | 435 | 11.6 | 377
565777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:02 | 2018-03-24 14:11 | 5.15 | 0 | 499 | 0 | 1 | 0 | 2569.85 | 0 | 5.15
570419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-MATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 09:07 | 2018-03-24 17:42 | 8.5833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0
575514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:07 | 2018-03-24 12:48 | 3.6774 | 24 | 9168 | 448 | 5207 | 88.2583 | 33714.6782 | 1647.4886 | 19148.378
575488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:13 | 2018-03-24 11:03 | 1.8421 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.7372 | 0 | 0
575487 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR8 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:13 | 2018-03-24 13:33 | 4.3229 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2602
575490 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EGIRLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:15 | 2018-03-24 11:14 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9932
575492 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:15 | 2018-03-24 12:21 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.384
575648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM2 DMCikis:GÜNYÜZÜ DM2-TAŞPINAR DM1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:17 | 2018-03-24 11:58 | 2.6936 | 63 | 2765 | 2453 | 2511 | 169.6943 | 7447.6934 | 6607.3027 | 6763.5292
575497 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:17 | 2018-03-24 10:12 | 0.91295 | 0 | 0 | 10 | 233 | 0 | 0 | 9.1295 | 212.7174
575506 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOYCEGIZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:24 | 2018-03-24 10:24 | 0.99389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0
575510 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:26 | 2018-03-24 09:52 | 0.43589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43589
575596 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKKOY1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:27 | 2018-03-24 10:53 | 1.4377 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.196
575515 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-ÇATALTÖMEK6 TR ÇIKIŞI KOK:CATAL TOMEK6 TR KOKCikis:CATAL TOMEK6 TR-NALINCI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:30 | 2018-03-24 10:24 | 0.90702 | 3 | 2060 | 0 | 0 | 2.7211 | 1868.4612 | 0 | 0
575527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:36 | 2018-03-24 11:16 | 1.6557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | 0 | 0
575531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:38 | 2018-03-24 11:18 | 1.664 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 68.222 | 0 | 9.9837
575534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11405 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:39 | 2018-03-24 09:59 | 0.3192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2768 | 0 | 0
575535 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:IHLARA KOK B KOKCikis:IHLARA ŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:42 | 2018-03-24 12:03 | 2.3422 | 2 | 1201 | 13 | 41 | 4.6843 | 2812.9221 | 30.4479 | 96.0281
575550 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇALDAĞI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:43 | 2018-03-24 10:14 | 0.51121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51121
575537 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:44 | 2018-03-24 11:01 | 1.276 | 0 | 87 | 0 | 70 | 0 | 111.0155 | 0 | 89.3228
575538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HAMIT TR-2 KOKCikis:HAMIT TR-2-HAMİT TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:45 | 2018-03-24 10:58 | 1.2241 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 214.2227 | 0 | 3.6724
575545 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:47 | 2018-03-24 13:25 | 3.6372 | 0 | 0 | 10 | 796 | 0 | 0 | 36.3724 | 2895.243
575546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30101 ÇIKIŞI TR:TR 30104 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:47 | 2018-03-24 10:24 | 0.6146 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 845.075 | 0 | 0
575552 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:51 | 2018-03-24 14:41 | 4.8387 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 493.5443
575561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:54 | 2018-03-24 11:56 | 2.0384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0384 | 0 | 0
575562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:55 | 2018-03-24 11:42 | 1.7945 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7.1779 | 0 | 17.9447
575569 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:57 | 2018-03-24 11:07 | 1.1587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1587
575570 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:59 | 2018-03-24 11:30 | 1.5185 | 0 | 288 | 1 | 86 | 0 | 437.3366 | 1.5185 | 130.5936
575573 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR8 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 09:59 | 2018-03-24 14:48 | 4.8145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8145 | 0 | 0
572007 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:00 | 2018-03-24 12:09 | 2.15 | 1 | 636 | 46 | 15 | 2.15 | 1367.4 | 98.9 | 32.25
568079 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS13 TR TRCikis:GÜNEY | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:00 | 2018-03-24 11:32 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.8666
575575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI TR:TR 20521 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:00 | 2018-03-24 18:00 | 7.987 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 111.8176 | 0 | 335.4527
569273 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:00 | 2018-03-24 12:45 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 176
569407 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:00 | 2018-03-24 11:00 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
570220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:01 | 2018-03-24 16:51 | 6.8333 | 0 | 0 | 19 | 109 | 0 | 0 | 129.8333 | 744.833
565543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CIFTLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:01 | 2018-03-24 12:38 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 115.1335
575590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 6 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:01 | 2018-03-24 12:14 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5124
575577 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMİRKAZIK TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:01 | 2018-03-24 14:53 | 4.8591 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 223.5191
575582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:03 | 2018-03-24 18:11 | 8.1374 | 0 | 113 | 0 | 8 | 0 | 919.5217 | 0 | 65.0989
575584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOGRUDELIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:04 | 2018-03-24 10:47 | 0.72266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72266
575604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:08 | 2018-03-24 12:18 | 2.1446 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.024
575598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:10 | 2018-03-24 11:49 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6562
569384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F12-KAMPÜS 2 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:FERTEK ÇIKIŞI KOK:TR KOYUNLU-8 KOKCikis:TR KOYUNLU-8-KOOPERATİF EVLERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:11 | 2018-03-24 14:11 | 4 | 3 | 628 | 1 | 8 | 12 | 2512 | 4 | 32
575603 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:11 | 2018-03-24 13:27 | 3.2709 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 114.4801
570781 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:12 | 2018-03-24 10:38 | 0.43333 | 0 | 0 | 135 | 591 | 0 | 0 | 58.4995 | 256.098
575600 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:12 | 2018-03-24 18:33 | 8.3451 | 3 | 1237 | 13 | 12 | 25.0354 | 10322.9134 | 108.4866 | 100.1414
575609 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR29 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:17 | 2018-03-24 15:16 | 4.9773 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 283.7072 | 0 | 0
575610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-30 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:18 | 2018-03-24 12:26 | 2.1456 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 169.5048 | 0 | 0
575615 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:21 | 2018-03-24 12:02 | 1.6846 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8.4232 | 10.1078
575617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 25TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:21 | 2018-03-24 10:38 | 0.27546 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 41.319 | 0 | 0
575625 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUKKUYU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:27 | 2018-03-24 11:01 | 0.57049 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.3901
575626 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAYLABELEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:28 | 2018-03-24 11:41 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2224
575629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:28 | 2018-03-24 16:57 | 6.4807 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.2875 | 0 | 0
575772 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞI KOK:DİVARLI TR1 KOKCikis:DİVARLI TR1 - DİVARLI TR-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:28 | 2018-03-24 12:33 | 2.0759 | 1 | 40 | 10 | 545 | 2.0759 | 83.0344 | 20.7586 | 1131.3437
575641 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM:ALANYURT DM DMCikis:BEKARLAR SOFULAR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:28 | 2018-03-24 12:00 | 1.526 | 10 | 1557 | 83 | 277 | 15.2597 | 2375.9353 | 126.6555 | 422.6937
570314 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AFYON YOLU TR5 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:31 | 2018-03-24 12:14 | 1.7167 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 18.8834 | 0 | 32.6167
570282 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ TR:BOR TR71 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 10:31 | 2018-03-24 14:47 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 298 | 0 | 34.1334 | 0 | 1271.4677
575645 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:37 | 2018-03-24 11:52 | 1.2468 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.6769 | 0 | 0
575650 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:40 | 2018-03-24 11:51 | 1.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0 | 0
575661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:41 | 2018-03-24 12:14 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 78.8506
575654 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK GOZLUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:42 | 2018-03-24 12:08 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4428
575658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:42 | 2018-03-24 12:23 | 1.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6764 | 0 | 0
575666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:43 | 2018-03-24 13:09 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4375
575657 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ KOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:44 | 2018-03-24 14:36 | 3.8704 | 11 | 3085 | 44 | 1020 | 42.574 | 11940.0606 | 170.2958 | 3947.7672
575678 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK- PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:53 | 2018-03-24 13:10 | 2.2795 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 95.7403 | 0
575931 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - EMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:55 | 2018-03-24 19:36 | 8.6782 | 1 | 25 | 7 | 26 | 8.6782 | 216.9555 | 60.7475 | 225.6337
575684 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR90 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:57 | 2018-03-24 16:07 | 5.1657 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1596 | 0 | 0
575686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 10:57 | 2018-03-24 18:49 | 7.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8503 | 0 | 0
575699 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:00 | 2018-03-24 12:33 | 1.5563 | 0 | 0 | 12 | 286 | 0 | 0 | 18.6752 | 445.0932
569793 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 11:00 | 2018-03-24 18:25 | 7.4167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 267.0001 | 0 | 0
570280 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUOREN KÖK KOKCikis:ULUÖREN KÖK - SAS TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 11:00 | 2018-03-24 13:59 | 2.9833 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 17.9 | 20.8833
566508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 11:00 | 2018-03-24 13:24 | 2.4 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
575882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KISECIK HATBASI KOK1 KOKCikis:KISECIK HATBASI KOK1-KAŞOBA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:03 | 2018-03-24 12:37 | 1.5566 | 1 | 430 | 7 | 60 | 1.5566 | 669.3251 | 10.896 | 93.3942
575712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:KARKIN KOK KOKCikis:KARKIN KOK-KARKIN,KOÇPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:04 | 2018-03-24 13:16 | 2.2042 | 0 | 591 | 3 | 615 | 0 | 1302.6881 | 6.6126 | 1355.5892
575711 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK:KARAPINAR2 TR KOKCikis:KARAPINAR2 TR-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:04 | 2018-03-24 12:39 | 1.584 | 1 | 374 | 23 | 723 | 1.584 | 592.416 | 36.432 | 1145.232
575706 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:05 | 2018-03-24 12:13 | 1.1386 | 19 | 240 | 15 | 111 | 21.6328 | 273.2568 | 17.0785 | 126.3813
575718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 8TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:06 | 2018-03-24 13:52 | 2.7672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7672 | 0 | 0
575755 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:09 | 2018-03-24 17:42 | 6.5411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5411
575726 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:09 | 2018-03-24 11:42 | 0.54536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54536 | 0 | 0
575724 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:10 | 2018-03-24 12:48 | 1.6284 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.5636
576493 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:10 | 2018-03-24 20:23 | 9.2175 | 0 | 80 | 0 | 14 | 0 | 737.404 | 0 | 129.0457
575729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:10 | 2018-03-24 12:45 | 1.5748 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1514.9287 | 0 | 0
571575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ KOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 11:11 | 2018-03-24 11:46 | 0.58333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1666 | 0
575735 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:13 | 2018-03-24 19:01 | 7.7996 | 0 | 0 | 26 | 364 | 0 | 0 | 202.7909 | 2839.0726
575732 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAOREN TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:14 | 2018-03-24 12:18 | 1.0655 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.3096
575743 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN4 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:15 | 2018-03-24 12:50 | 1.5874 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0483 | 0 | 0
576425 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:15 | 2018-03-24 18:55 | 7.6679 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 7.6679 | 2285.0253
575747 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:16 | 2018-03-24 20:04 | 8.8079 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.887 | 0 | 0
575751 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:19 | 2018-03-24 15:27 | 4.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1311 | 0 | 0
575791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:TR KOYUNLU-8 KOKCikis:TR KOYUNLU-8-FESLEĞEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:21 | 2018-03-24 12:57 | 1.605 | 0 | 0 | 1 | 433 | 0 | 0 | 1.605 | 694.9737
575813 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:27 | 2018-03-24 14:06 | 2.6481 | 0 | 646 | 17 | 176 | 0 | 1710.7049 | 45.0185 | 466.0744
575799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:35 | 2018-03-24 12:54 | 1.315 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0
575796 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT TR-4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:36 | 2018-03-24 12:22 | 0.77098 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8.4808 | 0 | 0.77098
575798 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR-1 TRCikis:A-B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:38 | 2018-03-24 12:08 | 0.50625 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 53.6625
575807 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:40 | 2018-03-24 12:02 | 0.36571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36571 | 0 | 0
575809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ4 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:41 | 2018-03-24 12:39 | 0.9743 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.2547
575806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-DENİRCİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:41 | 2018-03-24 14:59 | 3.3121 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 3.3121 | 255.0302
575808 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:41 | 2018-03-24 15:25 | 3.7376 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 138.2905 | 0 | 0
575919 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KARABIYIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:41 | 2018-03-24 15:32 | 3.8539 | 0 | 123 | 9 | 437 | 0 | 474.0285 | 34.685 | 1684.1499
575812 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:42 | 2018-03-24 13:20 | 1.627 | 0 | 690 | 0 | 9 | 0 | 1122.6024 | 0 | 14.6426
575817 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:44 | 2018-03-24 17:24 | 5.6673 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 39.671 | 0 | 34.0037
575816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:44 | 2018-03-24 12:05 | 0.35304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35304 | 0 | 0
575818 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:44 | 2018-03-24 13:07 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.9515
575822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:46 | 2018-03-24 13:11 | 1.4175 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1552.1187 | 0 | 0
575831 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK7 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:48 | 2018-03-24 12:38 | 0.83669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83669 | 0 | 0
576313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:48 | 2018-03-24 15:56 | 4.1359 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107.5329 | 0 | 0
575833 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KUSCA1 TR KOKCikis:KUSCA1 TR-İÇMESUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:50 | 2018-03-24 13:18 | 1.465 | 0 | 126 | 40 | 180 | 0 | 184.5963 | 58.602 | 263.709
575834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:52 | 2018-03-24 13:50 | 1.9749 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 229.0849 | 0 | 21.7236
575869 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:53 | 2018-03-24 14:53 | 2.9903 | 0 | 509 | 9 | 768 | 0 | 1522.0474 | 26.9124 | 2296.5274
575916 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 11:58 | 2018-03-24 14:02 | 2.0577 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.2127
569658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 2TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 12:00 | 2018-03-24 14:25 | 2.4167 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 270.667 | 0 | 0
566999 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 12:00 | 2018-03-24 14:45 | 2.75 | 15 | 4011 | 414 | 3190 | 41.25 | 11030.25 | 1138.5 | 8772.5
576020 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:01 | 2018-03-24 14:38 | 2.6116 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.5143
575863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:04 | 2018-03-24 13:06 | 1.0391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0391 | 0 | 0
575859 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:06 | 2018-03-24 17:58 | 5.8679 | 83 | 3672 | 244 | 519 | 487.039 | 21547.0757 | 1431.7774 | 3045.4609
575861 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZEL IDARE TR22 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:06 | 2018-03-24 15:40 | 3.5646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0
575866 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:08 | 2018-03-24 14:08 | 1.9865 | 10 | 1557 | 83 | 277 | 19.8654 | 3093.0428 | 164.8828 | 550.2716
575872 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:10 | 2018-03-24 15:08 | 2.9661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.6945 | 0 | 0
575875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:10 | 2018-03-24 12:59 | 0.81133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0
576105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:11 | 2018-03-24 16:52 | 4.6881 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 393.7987 | 0 | 0
575874 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERKAHYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:11 | 2018-03-24 13:21 | 1.1702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1702
575888 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:14 | 2018-03-24 16:32 | 4.2943 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.883
576177 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BAGIRSI KOK KOKCikis:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:14 | 2018-03-24 16:05 | 3.8421 | 0 | 143 | 45 | 459 | 0 | 549.416 | 172.8931 | 1763.5101
575889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:15 | 2018-03-24 14:11 | 1.9381 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.4513 | 0 | 0
575899 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:18 | 2018-03-24 12:57 | 0.65125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65125 | 0 | 0
575900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:20 | 2018-03-24 14:40 | 2.341 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 397.9683 | 0 | 0
575898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-54 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:20 | 2018-03-24 13:53 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.4858
575940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:24 | 2018-03-24 17:10 | 4.7628 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 228.6139 | 0 | 0
575906 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:24 | 2018-03-24 13:56 | 1.5257 | 55 | 342 | 45 | 107 | 83.9119 | 521.7791 | 68.6552 | 163.2467
575908 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:27 | 2018-03-24 13:33 | 1.0925 | 5 | 623 | 0 | 0 | 5.4627 | 680.6524 | 0 | 0
575909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:28 | 2018-03-24 15:17 | 2.8281 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6245 | 0 | 0
575911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAYLABELEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:28 | 2018-03-24 14:29 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0231
575920 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:28 | 2018-03-24 14:56 | 2.4678 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.1638 | 0 | 0
575912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY RMU KOKCikis:KUCUKKOY RMU-KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:28 | 2018-03-24 13:29 | 1.014 | 1 | 243 | 1 | 2 | 1.014 | 246.4044 | 1.014 | 2.028
575930 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY KUYU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:29 | 2018-03-24 13:40 | 1.1804 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0
575918 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-ESKİL 2 FİDERİ (F-13) GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:29 | 2018-03-24 16:20 | 3.8448 | 66 | 229 | 180 | 1433 | 253.7561 | 880.4569 | 692.0622 | 5509.5841
575936 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA YAHSI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:32 | 2018-03-24 17:36 | 5.0675 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1986.4718 | 0 | 0
576691 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR22-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:34 | 2018-03-24 21:22 | 8.8086 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 863.2448 | 0 | 0
575950 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:37 | 2018-03-24 13:41 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.3882
575952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:37 | 2018-03-24 14:11 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.9782
570301 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F7 SELİME ENH DM:SELIME DM DMCikis:IHLARA-GÜZELYURT TR:GUZELYURT13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 12:38 | 2018-03-24 18:16 | 5.6333 | 0 | 517 | 4 | 204 | 0 | 2912.4316 | 22.5333 | 1149.1993
575954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR35 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:40 | 2018-03-24 18:45 | 6.0794 | 0 | 18 | 0 | 341 | 0 | 109.4299 | 0 | 2073.089
576061 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:58 NOLU KOK KOKCikis:58 NOLU KOK - KUM OCAĞI DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:41 | 2018-03-24 14:00 | 1.3108 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 28.8385 | 5.2434
576019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:41 | 2018-03-24 15:03 | 2.3719 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 113.8507 | 0
575963 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:42 | 2018-03-24 12:57 | 0.25749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51498 | 0 | 0
575982 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BEREKE TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:44 | 2018-03-24 14:24 | 1.6727 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.6355
575970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-GÖKÇİMEN/BAYAVŞAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:44 | 2018-03-24 14:32 | 1.7935 | 0 | 500 | 0 | 10 | 0 | 896.76 | 0 | 17.9352
575988 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR21 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:46 | 2018-03-24 20:00 | 7.2325 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 188.045 | 0 | 7.2325
575987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:46 | 2018-03-24 13:29 | 0.71959 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 107.9385 | 0 | 0
575971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:46 | 2018-03-24 15:15 | 2.4805 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.2069
575989 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:48 | 2018-03-24 14:37 | 1.8162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6324 | 0 | 0
575990 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLE BOGAZI TR 1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:49 | 2018-03-24 15:09 | 2.3471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3471
575992 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:50 | 2018-03-24 15:16 | 2.4329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4329
575978 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:52 | 2018-03-24 13:33 | 0.67345 | 27 | 5504 | 71 | 1182 | 18.1832 | 3706.6688 | 47.815 | 796.0179
575984 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE YOLU9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:53 | 2018-03-24 16:38 | 3.752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0
575991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-96 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:55 | 2018-03-24 15:44 | 2.826 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 494.543 | 0 | 0
575995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:56 | 2018-03-24 13:19 | 0.38726 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 88.6825 | 0 | 0
575998 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-TATLICAK12 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:58 | 2018-03-24 13:36 | 0.63034 | 3 | 211 | 0 | 140 | 1.891 | 133.0017 | 0 | 88.2476
576006 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - ALTUNHİSAR TR-7/VERİCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:59 | 2018-03-24 15:09 | 2.1671 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 54.178 | 52.0109
576007 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK31 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 12:59 | 2018-03-24 14:16 | 1.2826 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6731
576009 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - YAKACIK SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:00 | 2018-03-24 17:44 | 4.7299 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4597 | 0
570671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:GOZTEPE KOK KOKCikis:GOZTEPE KOK-ESKİ TRT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 13:01 | 2018-03-24 15:32 | 2.5167 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 105.7001 | 10.0667
576013 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KINIKOVASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:01 | 2018-03-24 15:41 | 2.6696 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.7408
576858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAÖREN TR 1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:02 | 2018-03-24 21:05 | 8.0548 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128.877
576025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:04 | 2018-03-24 14:38 | 1.5749 | 0 | 0 | 27 | 1076 | 0 | 0 | 42.5218 | 1694.5709
576026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-1 YEŞİLBURÇ TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:04 | 2018-03-24 15:15 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1756
576022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:04 | 2018-03-24 14:12 | 1.1252 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 87.7687 | 0 | 6.7514
576033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILCALAR 315 SK TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:06 | 2018-03-24 14:29 | 1.3895 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 0 | 0
576039 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:06 | 2018-03-24 14:55 | 1.8124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2495 | 0 | 0
576036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:07 | 2018-03-24 16:45 | 3.6357 | 3 | 2 | 219 | 121 | 10.9072 | 7.2714 | 796.2227 | 439.9221
576031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 24TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:07 | 2018-03-24 14:35 | 1.4655 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 325.3521 | 0 | 0
576032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 9TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:08 | 2018-03-24 15:05 | 1.954 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 123.1026 | 0 | 0
576035 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:09 | 2018-03-24 14:33 | 1.403 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.1667 | 0 | 0
576041 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:09 | 2018-03-24 13:40 | 0.52392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2392 | 0 | 0
576044 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK:GUNEYYURT1 TR KOKCikis:GÜNEYYURT1TR- BALCILAR ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:09 | 2018-03-24 15:07 | 1.9645 | 0 | 16 | 3 | 77 | 0 | 31.4314 | 5.8934 | 151.2634
576045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-20 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:10 | 2018-03-24 14:32 | 1.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0
576305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:11 | 2018-03-24 15:18 | 2.1159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1159
576054 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR78 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:14 | 2018-03-24 22:26 | 9.1919 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 128.6859 | 0 | 18.3837
576055 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:15 | 2018-03-24 13:38 | 0.38114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8114
576059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:18 | 2018-03-24 13:46 | 0.46747 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 132.294 | 0 | 0
576064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:19 | 2018-03-24 15:52 | 2.5448 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 193.4071
576069 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:KEÇİKALE KÖK KOKCikis:KEÇİKALE KÖK - KEÇİKALE TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:20 | 2018-03-24 13:56 | 0.60567 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 346.4432
576718 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:24 | 2018-03-24 20:08 | 6.7381 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 4399.9924 | 0 | 0
576073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI KOK:TR3-21 HULYA YAPI KOKCikis:TR3-21 / TR3-21-A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:24 | 2018-03-24 13:40 | 0.2632 | 4 | 177 | 0 | 0 | 1.0528 | 46.5864 | 0 | 0
576082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKOVA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:26 | 2018-03-24 22:23 | 8.9412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9412
576085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-5A TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:27 | 2018-03-24 14:28 | 1.0001 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71.0043 | 0 | 0
576655 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:29 | 2018-03-24 18:40 | 5.1799 | 0 | 472 | 5 | 53 | 0 | 2444.8892 | 25.8992 | 274.5321
576092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-20 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:30 | 2018-03-24 14:35 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0751
576093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:PMYO KOK KOKCikis:BOTAŞ POLİS OKULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:31 | 2018-03-24 15:11 | 1.6688 | 1 | 1253 | 155 | 332 | 1.6688 | 2091.0189 | 258.6655 | 554.0449
576097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:33 | 2018-03-24 15:13 | 1.6637 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0
576098 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA10 TR KOKCikis:KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:34 | 2018-03-24 13:58 | 0.4013 | 6 | 334 | 6 | 5 | 2.4078 | 134.0342 | 2.4078 | 2.0065
576099 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:35 | 2018-03-24 14:08 | 0.555 | 1 | 225 | 2 | 13 | 0.555 | 124.875 | 1.11 | 7.215
576103 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:36 | 2018-03-24 16:35 | 2.9831 | 0 | 0 | 30 | 124 | 0 | 0 | 89.4927 | 369.9032
576101 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:36 | 2018-03-24 15:01 | 1.4177 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 514.636
576104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:37 | 2018-03-24 16:17 | 2.6734 | 18 | 0 | 78 | 80 | 48.1212 | 0 | 208.5252 | 213.872
576005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:38 | 2018-03-24 14:39 | 1.0141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 0 | 0
576226 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:42 | 2018-03-24 15:13 | 1.5254 | 0 | 311 | 0 | 2 | 0 | 474.4087 | 0 | 3.0509
576117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:42 | 2018-03-24 14:35 | 0.88117 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.5046
576114 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:43 | 2018-03-24 14:55 | 1.1938 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9691 | 0 | 0
576132 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:47 | 2018-03-24 15:41 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 144.1674
576167 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:KIZILAGIL MOD KOKCikis:KIZILAGIL MOD - KAYAALTI HATTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:48 | 2018-03-24 15:18 | 1.499 | 0 | 0 | 31 | 507 | 0 | 0 | 46.4702 | 760.0133
576428 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 2 TRCikis:AFANLI ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:50 | 2018-03-24 16:57 | 3.1242 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.1055 | 0 | 0
576134 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP27 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:51 | 2018-03-24 16:06 | 2.2427 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 598.7929 | 0 | 0
576137 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:51 | 2018-03-24 15:15 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9863
576146 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:53 | 2018-03-24 16:07 | 2.2321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0
576173 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 13:53 | 2018-03-24 14:52 | 0.96825 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.1427
576164 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:00 | 2018-03-24 14:56 | 0.93398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93398 | 0 | 0
566230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-1C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 14:00 | 2018-03-24 14:40 | 0.66667 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 457.3356 | 0 | 0
570315 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YAYLA CAMII20 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 14:00 | 2018-03-24 15:19 | 1.3167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.5501 | 0 | 0
576189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:10 | 2018-03-24 14:59 | 0.81118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81118
576188 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:11 | 2018-03-24 17:18 | 3.1181 | 0 | 0 | 26 | 570 | 0 | 0 | 81.0709 | 1777.3227
576197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOPRAKKALE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:12 | 2018-03-24 20:15 | 6.0612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0612 | 0 | 0
576190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:12 | 2018-03-24 15:31 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3171
576533 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KEMAL ERSAN5 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:12 | 2018-03-24 17:14 | 3.0374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0374
576193 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:13 | 2018-03-24 18:35 | 4.3675 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96.0861
576202 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:BUYUKBURUNAGIL KOK KOKCikis:BURUNAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:15 | 2018-03-24 15:37 | 1.3746 | 19 | 240 | 15 | 111 | 26.1182 | 329.9136 | 20.6196 | 152.585
576204 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) KOK:KOZAKLI35 TR KOKCikis:KOZAKLI35 TR - TARIM UN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:16 | 2018-03-24 14:50 | 0.57138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2855 | 0 | 0 | 0
585488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:16 | 2018-03-24 16:20 | 2.0705 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 89.0315
576205 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:16 | 2018-03-24 16:45 | 2.4839 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 59.6131 | 0 | 7.4516
576119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-AKVİRAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:16 | 2018-03-24 16:12 | 1.9333 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 0 | 28.9989 | 59.9311
576207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1520 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:16 | 2018-03-24 14:51 | 0.5851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5851 | 0 | 0
576208 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:16 | 2018-03-24 14:48 | 0.53135 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 37.7259 | 0 | 0
576217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:CUKURKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:18 | 2018-03-24 15:22 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6024
576214 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS8 TR KOKCikis:AVANOS8 TR-AVANOS TR9 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:20 | 2018-03-24 18:04 | 3.743 | 5 | 422 | 13 | 16 | 18.715 | 1579.5418 | 48.6589 | 59.8878
576222 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:21 | 2018-03-24 14:57 | 0.60492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8148 | 0 | 0
576220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:INLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:22 | 2018-03-24 15:18 | 0.93957 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8791
576228 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-TATLICAK12 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:24 | 2018-03-24 15:52 | 1.4659 | 3 | 211 | 0 | 140 | 4.3977 | 309.307 | 0 | 205.2274
576046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK KOKCikis:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK-AĞCAŞAR TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:24 | 2018-03-24 15:15 | 0.84927 | 0 | 0 | 21 | 520 | 0 | 0 | 17.8347 | 441.6204
576231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-4 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:26 | 2018-03-24 16:46 | 2.3301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3301
576227 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-SULAMA ÇIKIŞI (DÜMBELEK ARKASI) | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:27 | 2018-03-24 16:11 | 1.7453 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 20.9431 | 5.2358
576230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:27 | 2018-03-24 23:13 | 8.7655 | 0 | 54 | 0 | 61 | 0 | 473.3386 | 0 | 534.6973
570487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 14:30 | 2018-03-24 15:26 | 0.93333 | 0 | 0 | 45 | 29 | 0 | 0 | 41.9999 | 27.0666
576236 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:31 | 2018-03-24 20:37 | 6.0981 | 0 | 0 | 6 | 1092 | 0 | 0 | 36.5886 | 6659.1252
576237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:KALEKOY TSK KOK KOKCikis:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:32 | 2018-03-24 19:42 | 5.1732 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 305.2164 | 0
576240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-116 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:34 | 2018-03-24 17:45 | 3.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1789 | 0 | 0
576241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-ÖZEL SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:35 | 2018-03-24 15:31 | 0.92831 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.4228 | 0
576651 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:37 | 2018-03-24 19:28 | 4.8499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8499
576251 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR42 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:38 | 2018-03-24 19:17 | 4.6632 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1925.9181 | 0 | 0
576258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:TR KOYUNLU-8 KOKCikis:TR KOYUNLU-8-KOOPERATİF EVLERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:38 | 2018-03-24 16:19 | 1.6805 | 3 | 670 | 1 | 7 | 5.0414 | 1125.9082 | 1.6805 | 11.7632
576254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:39 | 2018-03-24 15:05 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43806
576255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:39 | 2018-03-24 17:21 | 2.7024 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 91.8799 | 0 | 0
576259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:40 | 2018-03-24 15:41 | 1.02 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 245.8296 | 0 | 0
576257 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ TR:KARAIN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:40 | 2018-03-24 18:09 | 3.4794 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 215.7253
576263 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YEŞİLYURT TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:41 | 2018-03-24 15:51 | 1.1643 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.435
576262 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR TRCikis:F KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:41 | 2018-03-24 16:00 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6101
576266 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR20 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:44 | 2018-03-24 23:24 | 8.6698 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 156.0564 | 0 | 0
576274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:KARKIN KOK KOKCikis:KARKIN KOK-KARKIN,KOÇPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:45 | 2018-03-24 16:26 | 1.6821 | 0 | 591 | 3 | 615 | 0 | 994.1211 | 5.0463 | 1034.4915
576269 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:45 | 2018-03-24 17:40 | 2.9016 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 220.5216 | 0 | 11.6064
576587 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR1 TR KOKCikis:KARACASAR1 TR - KARACASAR13 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:45 | 2018-03-24 17:33 | 2.7968 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9842 | 0
576273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK DSI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:47 | 2018-03-24 17:30 | 2.7131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7131
576286 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:52 | 2018-03-24 15:05 | 0.21793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21793 | 0 | 0
576334 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEKKE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:53 | 2018-03-24 17:16 | 2.3802 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.0835
576289 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:54 | 2018-03-24 15:56 | 1.0269 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25.6735 | 0 | 1.0269
576292 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:54 | 2018-03-24 19:11 | 4.2788 | 0 | 690 | 0 | 9 | 0 | 2952.372 | 0 | 38.5092
576291 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:56 | 2018-03-24 15:22 | 0.42799 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.2596 | 0 | 0
576296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F2-BOTAŞ-1 FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:57 | 2018-03-24 19:09 | 4.2064 | 0 | 768 | 8 | 560 | 0 | 3230.5152 | 33.6512 | 2355.584
576294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28B TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:57 | 2018-03-24 15:48 | 0.84995 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11.8993 | 0 | 2.5499
576301 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 14:58 | 2018-03-24 17:10 | 2.1951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1951 | 0 | 0
570316 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YIGITLER24 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 15:00 | 2018-03-24 17:47 | 2.7833 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 158.6498 | 0 | 8.35
576304 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YESILYAYLA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:00 | 2018-03-24 18:39 | 3.6419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6419
576307 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCAOVA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:01 | 2018-03-24 20:12 | 5.1786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1786
576312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:02 | 2018-03-24 19:44 | 4.7073 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 98.8535 | 28.2439
576309 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:02 | 2018-03-24 16:11 | 1.1569 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4.6277 | 0 | 6.9415 | 4.6277
576315 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:03 | 2018-03-24 15:47 | 0.72427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72427
576421 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 3 MUSTAFAPAŞA 1 KOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ TR:CEMIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:04 | 2018-03-24 18:51 | 3.7803 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 627.5215
576314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:04 | 2018-03-24 18:49 | 3.7531 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101.3334
576320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:AZİZİYE KÖK KOKCikis:AZİZİYE KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:06 | 2018-03-24 16:15 | 1.1572 | 2 | 849 | 13 | 30 | 2.3143 | 982.4373 | 15.0432 | 34.7151
576322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:07 | 2018-03-24 16:25 | 1.3049 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.0607
576323 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:08 | 2018-03-24 20:27 | 5.3209 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 702.3575
576324 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU5 TR KOKCikis:KULU5 TR-KULU TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:11 | 2018-03-24 17:00 | 1.818 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 174.527 | 0 | 0
576327 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ DM:KARAALİ DM DMCikis:KARAALİ DM-GÖKÇEKUYU ÇIKIŞI TR:DIGRAK TR1 (50 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:12 | 2018-03-24 16:38 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.0508
576330 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KEMAL ERSAN5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:12 | 2018-03-24 17:46 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.14
576331 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:12 | 2018-03-24 16:15 | 1.054 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16.8635 | 0 | 2.1079
576343 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:13 | 2018-03-24 19:34 | 4.3522 | 23 | 3 | 105 | 4 | 100.1004 | 13.0566 | 456.9799 | 17.4088
576350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:13 | 2018-03-24 16:47 | 1.5599 | 0 | 0 | 7 | 144 | 0 | 0 | 10.9194 | 224.6285
576339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜSLER TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:14 | 2018-03-24 19:11 | 3.9557 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 122.6279 | 0 | 0
576340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-15 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:14 | 2018-03-24 19:09 | 3.9135 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 183.9364 | 0 | 0
576346 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:TANER YALCIN DM DMCikis:CELTIK YESILHAT ENH | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:16 | 2018-03-24 16:25 | 1.145 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.145 | 0 | 3.4349 | 0
576348 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:17 | 2018-03-24 17:11 | 1.9005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9005
576352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:18 | 2018-03-24 16:41 | 1.3822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0 | 0
576621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI KOK:KARATEPE SULAMA KÖK KOKCikis:KARATEPE SULAMA KÖK-HASAKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:18 | 2018-03-24 19:13 | 3.9165 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3.9165 | 0 | 101.8287 | 0
576396 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:20 | 2018-03-24 19:08 | 3.7939 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1741.4001 | 0 | 0
576356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KUMLUCA TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:21 | 2018-03-24 17:23 | 2.0472 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 | 28.6608 | 0 | 71.652
576358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:21 | 2018-03-24 16:51 | 1.4924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4924
576419 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:22 | 2018-03-24 17:14 | 1.861 | 0 | 0 | 35 | 397 | 0 | 0 | 65.1346 | 738.813
576376 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:22 | 2018-03-24 17:14 | 1.8609 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8609
576370 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:24 | 2018-03-24 18:23 | 2.9838 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8383 | 0
576377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA ALEMDAR YOLU TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:26 | 2018-03-24 15:45 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32139
576378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-43 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:26 | 2018-03-24 17:58 | 2.5296 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93.5941
576381 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:28 | 2018-03-24 16:12 | 0.74513 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 49.1786 | 0 | 0
576385 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:32 | 2018-03-24 18:13 | 2.6813 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 53.6258 | 0 | 5.3626
576387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:33 | 2018-03-24 17:16 | 1.7259 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 336.5564 | 0 | 0
576247 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:35 | 2018-03-24 18:52 | 3.2826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2826 | 0
576390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:36 | 2018-03-24 18:12 | 2.5988 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 70.1679 | 0 | 5.1976
576389 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:36 | 2018-03-24 17:04 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.4729
576407 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKKUYU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:43 | 2018-03-24 19:48 | 4.0815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0815
576400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KUMLUCA TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:43 | 2018-03-24 17:27 | 1.7279 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 | 24.1907 | 0 | 60.4768
576403 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:44 | 2018-03-24 17:52 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1381
576406 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:44 | 2018-03-24 16:17 | 0.54594 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 70.4263 | 0 | 3.8216
576404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK2 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:45 | 2018-03-24 18:36 | 2.8542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8542 | 0 | 0
576413 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:49 | 2018-03-24 17:26 | 1.6084 | 0 | 471 | 90 | 1412 | 0 | 757.5376 | 144.7524 | 2271.0043
576415 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ALAKUŞ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:50 | 2018-03-24 18:23 | 2.5438 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1753
576420 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI25 TR TRCikis:A+ C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:51 | 2018-03-24 16:52 | 1.0138 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 52.7155 | 0 | 2.0275
576436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-20A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:52 | 2018-03-24 18:49 | 2.9612 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.8754
576423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-48 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:52 | 2018-03-24 16:24 | 0.52771 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1.0554 | 0 | 9.4988
576426 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR62 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:53 | 2018-03-24 16:53 | 0.99744 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.895 | 0 | 0
576431 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI KOK:TR2-65 AKBAYIR KOKCikis:TR2-65 / TR1-40 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:54 | 2018-03-24 18:28 | 2.5595 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 2221.6373 | 0 | 0
576432 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:karaboğaz kök KOKCikis:KARABOĞAZ MOD. / SARAYCIK GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 15:56 | 2018-03-24 19:02 | 3.0979 | 0 | 0 | 23 | 249 | 0 | 0 | 71.251 | 771.3696
576440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:00 | 2018-03-24 17:18 | 1.3062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3062 | 0 | 0
576270 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:00 | 2018-03-24 20:05 | 4.0758 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28.5309 | 4.0758
576439 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:02 | 2018-03-24 19:36 | 3.5681 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6814
576445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:03 | 2018-03-24 16:48 | 0.76466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76466
576452 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR36 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:05 | 2018-03-24 21:27 | 5.3658 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 193.1702 | 0 | 0
576460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F6 ARMUTLU KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:08 | 2018-03-24 20:16 | 4.1301 | 0 | 369 | 14 | 33 | 0 | 1523.9958 | 57.821 | 136.2923
576457 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:IMIRLER YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:10 | 2018-03-24 18:13 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1439
576468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:14 | 2018-03-24 23:04 | 6.8449 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.4495
576464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:14 | 2018-03-24 20:11 | 3.9583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.5413
576471 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:17 | 2018-03-24 18:09 | 1.8785 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 146.5261
576505 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK:HURDALIK1 TR KOKCikis:HURDALIK1 TR-YILDIZ PLASTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:19 | 2018-03-24 22:40 | 6.3581 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1487 | 0 | 0 | 0
576489 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:28 | 2018-03-24 17:52 | 1.4023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4023 | 0
576488 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:29 | 2018-03-24 17:17 | 0.79773 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3932 | 0 | 0
576496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR03 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:30 | 2018-03-24 18:22 | 1.8712 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6135 | 0 | 0
576494 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YEŞİLYURT TR7 TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:31 | 2018-03-24 18:16 | 1.7566 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.6719
576500 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HARMANALTI 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:32 | 2018-03-24 17:59 | 1.4535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4535
576499 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:32 | 2018-03-24 18:41 | 2.1496 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.8906 | 0 | 0
576510 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TUZYAKA KÖK KOKCikis:TUZYAKA KÖK-TUZYAKA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:40 | 2018-03-24 17:42 | 1.0248 | 1 | 462 | 12 | 45 | 1.0248 | 473.4437 | 12.2972 | 46.1146
576514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:43 | 2018-03-24 17:40 | 0.95204 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 61.8826 | 0 | 0
576524 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:48 | 2018-03-24 17:25 | 0.61407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61407 | 0 | 0
576537 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK KOKCikis:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK - OSMAN BOZOK SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:49 | 2018-03-24 17:50 | 1.0158 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.931 | 0
576529 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:A+B+D ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:50 | 2018-03-24 17:52 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.4768
576523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:51 | 2018-03-24 17:37 | 0.75853 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 18.2047 | 0 | 2.2756
576618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKCikis:YENIKENT SULAMA KOK-CEMAL YUMUŞAK,SULTANHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:52 | 2018-03-24 21:28 | 4.6037 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 207.1656 | 0
576534 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:GÜVERCİNLİK KÖK KOKCikis:GÜVERCİNLİK KÖK - İKİZLER ENH CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:55 | 2018-03-24 19:16 | 2.3516 | 0 | 0 | 62 | 30 | 0 | 0 | 145.7961 | 70.5465
576532 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TAKISLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 16:56 | 2018-03-24 19:16 | 2.343 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 16.4014 | 0 | 21.0875
572696 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:BORUKTOLU KOK KOKCikis:BORUKTOLU KÖK -KAŞINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-24 17:00 | 2018-03-24 17:36 | 0.6 | 0 | 0 | 313 | 2101 | 0 | 0 | 187.8 | 1260.6
576538 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR71 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:00 | 2018-03-24 20:36 | 3.599 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.995 | 0 | 0
576539 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI TR:MAZI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:00 | 2018-03-24 19:21 | 2.3448 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 161.7919
576544 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI TOKI33 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:02 | 2018-03-24 20:17 | 3.2492 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 760.3058 | 0 | 0
576575 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:07 | 2018-03-24 17:34 | 0.44425 | 0 | 92 | 0 | 7 | 0 | 40.871 | 0 | 3.1098
576553 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:08 | 2018-03-24 20:06 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 151.4715
576554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:08 | 2018-03-24 17:48 | 0.66782 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.3599 | 0 | 0
576709 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI TR:GÜNEY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:10 | 2018-03-24 20:57 | 3.7874 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 3.7874 | 605.9856
576562 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:11 | 2018-03-24 18:19 | 1.1187 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2555 | 0 | 0
576559 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:11 | 2018-03-24 18:28 | 1.2757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2757 | 0 | 0
576563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:13 | 2018-03-24 20:35 | 3.3545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3545 | 0 | 0
576683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:16 | 2018-03-24 18:45 | 1.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | 0 | 0
576573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:18 | 2018-03-24 21:09 | 3.8497 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 115.4916 | 0 | 0
576584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR2 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:23 | 2018-03-24 19:52 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48
576586 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-KETENLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:26 | 2018-03-24 17:54 | 0.46217 | 0 | 479 | 11 | 497 | 0 | 221.3794 | 5.0839 | 229.6985
576589 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR47 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:27 | 2018-03-24 17:49 | 0.3601 | 4 | 2162 | 1 | 5 | 1.4404 | 778.5362 | 0.3601 | 1.8005
576590 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:28 | 2018-03-24 18:35 | 1.1246 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.7441 | 0 | 0
576598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:29 | 2018-03-24 18:14 | 0.74607 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9843 | 0 | 0
576602 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:31 | 2018-03-24 18:40 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 62.2696
576605 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:34 | 2018-03-24 20:03 | 2.4809 | 0 | 0 | 44 | 573 | 0 | 0 | 109.1618 | 1421.5844
576609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK KOKCikis:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:34 | 2018-03-24 18:10 | 0.59808 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.129 | 0
576607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:36 | 2018-03-24 19:23 | 1.783 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 304.8862 | 0 | 0
576614 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:37 | 2018-03-24 18:28 | 0.85496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85496 | 0 | 0
576612 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:37 | 2018-03-24 18:45 | 1.1313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1313
576622 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:40 | 2018-03-24 22:24 | 4.7289 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 89.8489
576632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:49 | 2018-03-24 18:24 | 0.57132 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.9985 | 0 | 0
576641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI BUYUK OBA TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:57 | 2018-03-24 18:45 | 0.80144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80144
576643 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 17:58 | 2018-03-24 18:27 | 0.48579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48579
576660 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:08 | 2018-03-24 19:39 | 1.5116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5116 | 0 | 0
576661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:09 | 2018-03-24 20:01 | 1.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0 | 0
576583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BULHASAN YAYLASI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:10 | 2018-03-24 20:44 | 2.5691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5691 | 0 | 0
576665 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:14 | 2018-03-24 19:07 | 0.8795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8795
576700 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:15 | 2018-03-24 19:36 | 1.343 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.343 | 0 | 6.7152
576671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HAMAMLI TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:17 | 2018-03-24 23:21 | 5.0622 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 116.4301
576670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:17 | 2018-03-24 23:12 | 4.9165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9165 | 0 | 0
576676 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:20 | 2018-03-25 02:44 | 8.4066 | 143 | 2672 | 944 | 519 | 1202.1495 | 22462.5421 | 7935.8682 | 4363.0462
576844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:26 | 2018-03-24 23:52 | 5.4395 | 3 | 2 | 219 | 121 | 16.3186 | 10.879 | 1191.2549 | 658.1819
576697 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU75 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:29 | 2018-03-24 19:08 | 0.64693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64693 | 0 | 0
576699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:30 | 2018-03-24 21:14 | 2.7343 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 133.9797 | 0 | 0
576705 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:34 | 2018-03-24 19:30 | 0.92634 | 0 | 526 | 0 | 2 | 0 | 487.2548 | 0 | 1.8527
576702 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:34 | 2018-03-24 19:40 | 1.0922 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13.1064 | 0 | 2.1844
576710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:37 | 2018-03-24 19:37 | 1.0013 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.0328 | 0 | 0
576708 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAĞ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:37 | 2018-03-24 19:13 | 0.6038 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.095
576711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:38 | 2018-03-24 19:29 | 0.85395 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 27.3264 | 0 | 2.5619
576721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:42 | 2018-03-24 19:45 | 1.0503 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 127.0839 | 0 | 0
576727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:44 | 2018-03-24 20:01 | 1.277 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.5398 | 0 | 0
576723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-16 OZGUR SOK TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:44 | 2018-03-24 19:52 | 1.1266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1266
576719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:44 | 2018-03-24 19:46 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0335
576725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:45 | 2018-03-24 21:27 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.5887
576730 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BUYUKYAGLI1 TR TRCikis:A+B+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:50 | 2018-03-24 19:35 | 0.7597 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.4731
576732 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:51 | 2018-03-24 21:21 | 2.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4992 | 0 | 0
576733 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 18:52 | 2018-03-24 22:01 | 3.1415 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.1134
576755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:07 | 2018-03-24 20:33 | 1.4351 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 239.6684 | 0 | 2.8703
576830 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:14 | 2018-03-24 21:16 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.716
576771 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-38 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:17 | 2018-03-24 20:09 | 0.86608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1965 | 0 | 0
576769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:17 | 2018-03-24 21:51 | 2.5628 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 115.3247
576772 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:CARIKLI CIFTLIGI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:19 | 2018-03-24 21:04 | 1.7445 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 31.4005 | 0 | 13.9558
576799 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHASANLI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:24 | 2018-03-24 20:12 | 0.79571 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.4842 | 0 | 0
576783 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:25 | 2018-03-25 01:23 | 5.9638 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 268.371
576781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:25 | 2018-03-24 20:54 | 1.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 0
576860 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:27 | 2018-03-24 21:46 | 2.3192 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 280.6232 | 0 | 6.9576
576807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:27 | 2018-03-24 21:45 | 2.3024 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.1662
576795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:28 | 2018-03-24 22:48 | 3.3318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.659 | 0 | 0
576800 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:31 | 2018-03-24 19:59 | 0.4678 | 0 | 0 | 30 | 124 | 0 | 0 | 14.034 | 58.0072
576929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:39 | 2018-03-24 23:35 | 3.9351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9351 | 0 | 0
576884 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KINDIRA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:47 | 2018-03-24 21:17 | 1.5055 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.0888
576200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-44 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 19:47 | 2018-03-24 22:23 | 2.5953 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9534
576842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEGIRMENKOY BAHCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:00 | 2018-03-24 21:22 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3694
576838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 7TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:00 | 2018-03-24 23:28 | 3.4685 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 97.1169 | 0 | 0
576845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GIDIRISLIYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:07 | 2018-03-24 21:04 | 0.94691 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8938 | 0 | 0
576862 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:34 | 2018-03-24 22:14 | 1.6631 | 0 | 812 | 149 | 530 | 0 | 1350.4453 | 247.8034 | 881.4483
576865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:34 | 2018-03-24 22:20 | 1.7545 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.8078
576871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:48 | 2018-03-24 21:36 | 0.80407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80407 | 0 | 0
576870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 29 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:50 | 2018-03-24 21:38 | 0.80388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80388 | 0 | 0
576878 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KANLICA7 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:58 | 2018-03-24 21:06 | 0.11833 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 10.2947 | 0 | 0.23666
576877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:58 | 2018-03-24 23:12 | 2.2248 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 37.8211 | 0 | 11.1238
576883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-22 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 20:59 | 2018-03-24 22:42 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.7857
576879 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-KÖYLER KÖK GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 21:01 | 2018-03-24 23:40 | 2.6605 | 1 | 0 | 108 | 570 | 2.6605 | 0 | 287.3372 | 1516.5021
576887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 21:05 | 2018-03-24 23:46 | 2.681 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 485.2592 | 0 | 0
576882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 21:05 | 2018-03-24 21:25 | 0.33139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33139 | 0 | 0
576890 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR71 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-24 21:16 | 2018-03-24 22:53 | 1.6153 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.2261 | 0 | 0
576900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 21:45 | 2018-03-24 22:13 | 0.45678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45678 | 0 | 0
576902 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-24 21:51 | 2018-03-24 22:44 | 0.88334 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.2837
576912 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 22:24 | 2018-03-24 22:43 | 0.32217 | 0 | 585 | 31 | 732 | 0 | 188.4694 | 9.9873 | 235.8284
576917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM9 TR TRCikis:I KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 22:41 | 2018-03-24 23:06 | 0.41759 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 28.8137 | 0 | 0
576962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 14 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 22:56 | 2018-03-25 04:22 | 5.4339 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.3016 | 0 | 10.8677
576937 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 23:28 | 2018-03-25 00:08 | 0.66438 | 1 | 1001 | 83 | 3 | 0.66438 | 665.0444 | 55.1435 | 1.9931
576942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-24 23:45 | 2018-03-25 01:03 | 1.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0
576948 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞI KOK:DİVARLI TR1 KOKCikis:DİVARLI TR1 - DİVARLI TR-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 00:31 | 2018-03-25 09:27 | 8.9318 | 1 | 40 | 10 | 545 | 8.9318 | 357.2716 | 89.3179 | 4867.8255
576966 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 04:00 | 2018-03-25 04:45 | 0.75633 | 66 | 206 | 0 | 0 | 49.9178 | 155.804 | 0 | 0
576969 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 04:45 | 2018-03-25 06:17 | 1.5377 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 96.8776 | 0 | 7.6887
576974 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-29 ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 06:44 | 2018-03-25 07:37 | 0.89473 | 3 | 3220 | 1 | 79 | 2.6842 | 2881.0306 | 0.89473 | 70.6837
576975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4B 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 06:47 | 2018-03-25 07:27 | 0.65997 | 0 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 1828.7769 | 0 | 0
576977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 06:53 | 2018-03-25 08:13 | 1.3356 | 0 | 741 | 0 | 66 | 0 | 989.6796 | 0 | 88.1496
576990 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK:GUNEYYURT1 TR KOKCikis:GÜNEYYURT1TR- BALCILAR ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:13 | 2018-03-25 07:41 | 0.46197 | 0 | 16 | 3 | 77 | 0 | 7.3915 | 1.3859 | 35.5717
576992 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-EMİRGAZİ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:14 | 2018-03-25 07:41 | 0.4472 | 6 | 867 | 0 | 0 | 2.6832 | 387.7224 | 0 | 0
577011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:14 | 2018-03-25 10:47 | 3.5426 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.1387 | 0
577301 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:31 | 2018-03-25 15:01 | 7.5064 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.0382 | 0
577007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-44 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:46 | 2018-03-25 09:11 | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.8013
577004 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ESKİ ÜSTÜNLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:47 | 2018-03-25 08:06 | 0.32089 | 0 | 0 | 4 | 710 | 0 | 0 | 1.2836 | 227.8319
577008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-27 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:48 | 2018-03-25 08:30 | 0.71149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71149 | 0 | 0
577009 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:51 | 2018-03-25 12:05 | 4.2442 | 5 | 622 | 199 | 1272 | 21.2212 | 2639.9173 | 844.6038 | 5398.6733
577012 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 KOK:MUSTAFAPASA10 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA10 TR-MUSTAFAPAŞA TR7 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 07:53 | 2018-03-25 10:36 | 2.7198 | 0 | 274 | 0 | 8 | 0 | 745.2142 | 0 | 21.7581
569370 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 08:00 | 2018-03-25 17:13 | 9.2167 | 95 | 19365 | 2286 | 6015 | 875.5837 | 178480.8146 | 21069.3076 | 55438.27
571738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:TURŞU ÖNÜ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 08:01 | 2018-03-25 12:38 | 4.6167 | 0 | 3 | 0 | 126 | 0 | 13.85 | 0 | 581.7004
577017 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK- PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:06 | 2018-03-25 16:17 | 8.1891 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 343.9426 | 0
577031 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:BEYRELI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:25 | 2018-03-25 17:30 | 9.0927 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 627.3963
577035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:31 | 2018-03-25 10:24 | 1.8951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8951
577049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-11 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:43 | 2018-03-25 15:11 | 6.4657 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 135.7797 | 0 | 12.9314
577051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:47 | 2018-03-25 10:56 | 2.1476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1476 | 0 | 0
577055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:55 | 2018-03-25 11:02 | 2.1145 | 0 | 0 | 75 | 350 | 0 | 0 | 158.586 | 740.068
577056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 08:56 | 2018-03-25 11:10 | 2.2362 | 0 | 0 | 75 | 350 | 0 | 0 | 167.715 | 782.67
570461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-MATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 18:57 | 9.95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0
572003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN16 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 13:53 | 4.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0
571761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-ARS PARK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 13:32 | 4.5333 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 4.5333 | 0 | 0
570655 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM KOK:HARMANPINAR KÖK KOKCikis:HARMANPINAR KÖK-HARMANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 12:06 | 3.1 | 0 | 356 | 0 | 2 | 0 | 1103.6 | 0 | 6.2
571723 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 11:59 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 113.3665
570474 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU93 TR KOKCikis:KULU93 TR-KULU TR94-TR95 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 10:49 | 1.8167 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 257.9671 | 0 | 0
569794 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI TR:MERNEK Y.3 TR19 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 15:56 | 6.9333 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 6.9333 | 1192.5328
570625 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:VAKIFAGILI TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:01 | 2018-03-25 11:30 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.35
570323 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:01 | 2018-03-25 14:54 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 5.8833 | 0 | 600.0997
577059 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:DAYIKUYUSU YESILHAT KOK KOKCikis:DAYI KUYUSU KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:04 | 2018-03-25 12:17 | 3.2091 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.2267 | 0
577061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR33 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:08 | 2018-03-25 13:59 | 4.8536 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 383.4344 | 0 | 0
570899 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:10 | 2018-03-25 13:52 | 4.7167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 523.5504 | 0 | 0
577074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KARAHIDIR KOK KOKCikis:KARAHIDIR KOK-KARAHIDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:16 | 2018-03-25 10:58 | 1.6919 | 0 | 399 | 8 | 12 | 0 | 675.0681 | 13.5352 | 20.3028
577073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:20 | 2018-03-25 17:40 | 8.3346 | 0 | 0 | 13 | 635 | 0 | 0 | 108.3495 | 5292.4583
577075 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR14 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:21 | 2018-03-25 16:24 | 7.0417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.4167
577076 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR132 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:24 | 2018-03-25 10:18 | 0.89287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89287
571370 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ KOK:DERINKUYU6 TR KOKCikis:DERINKUYU6 TR - DERINKUYU10 TR ÇIKIŞI TR:DERINKUYU6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:30 | 2018-03-25 11:34 | 2.0667 | 0 | 408 | 0 | 12 | 0 | 843.2014 | 0 | 24.8
570900 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GEDIKOREN TR1 (80 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:30 | 2018-03-25 11:03 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.05
577086 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:32 | 2018-03-25 10:46 | 1.2297 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2297 | 2.4594
577102 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:37 | 2018-03-25 13:19 | 3.7067 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8269 | 0
566510 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI10 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:38 | 2018-03-25 14:00 | 4.3667 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 292.5669 | 0 | 21.8333
569807 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 09:45 | 2018-03-25 12:43 | 2.9667 | 6 | 98 | 0 | 8 | 17.8 | 290.7337 | 0 | 23.7334
577115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:49 | 2018-03-25 13:50 | 4.0221 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.2214 | 0
577116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-16 OZGUR SOK TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:50 | 2018-03-25 11:25 | 1.5881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5287 | 0 | 0
577119 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:54 | 2018-03-25 10:51 | 0.95641 | 0 | 1 | 8 | 406 | 0 | 0.95641 | 7.6513 | 388.3025
577124 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM:KUZGUNKAVAK DM DMCikis:KUZGUNKAVAK DM-PAŞA PARK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:54 | 2018-03-25 12:03 | 2.1419 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 2088.3232 | 0 | 0
577374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:GÜLPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:57 | 2018-03-25 20:11 | 10.2291 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.0621 | 0
577125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:PMYO KOK KOKCikis:PMYO KOK-KÖYLER FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 09:59 | 2018-03-25 13:16 | 3.2882 | 0 | 890 | 7 | 304 | 0 | 2926.4891 | 23.0173 | 999.6098
565544 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:00 | 2018-03-25 13:30 | 3.5 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 108.5 | 0 | 7
570386 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:00 | 2018-03-25 11:16 | 1.2667 | 23 | 3 | 103 | 4 | 29.1334 | 3.8 | 130.467 | 5.0667
569616 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:00 | 2018-03-25 10:28 | 0.46667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.6668 | 0 | 0
572592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:00 | 2018-03-25 11:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
569286 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:00 | 2018-03-25 13:06 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105.4
571395 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:01 | 2018-03-25 12:18 | 2.2833 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 184.9497 | 0
577128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇAVDARLI TR 1 KOKCikis:ÇAVDARLI TR 1-ÇAVDARLI TR 8,9,14 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:01 | 2018-03-25 10:53 | 0.86735 | 1 | 74 | 0 | 6 | 0.86735 | 64.1839 | 0 | 5.2041
571371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:01 | 2018-03-25 10:44 | 0.71667 | 3 | 285 | 27 | 498 | 2.15 | 204.2509 | 19.3501 | 356.9017
569889 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-DSİ 44 YANI MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:01 | 2018-03-25 11:15 | 1.2333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0
577134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:06 | 2018-03-25 18:58 | 8.8649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8649
577138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20524 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:12 | 2018-03-25 12:34 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.9354
577140 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:16 | 2018-03-25 15:19 | 5.0603 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35.4223 | 5.0603
577139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:16 | 2018-03-25 13:51 | 3.5947 | 0 | 0 | 9 | 563 | 0 | 0 | 32.3522 | 2023.8105
577157 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:19 | 2018-03-25 11:29 | 1.1672 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 35.0169 | 0 | 7.0034
577158 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:20 | 2018-03-25 11:18 | 0.96978 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.8214 | 0 | 0
577149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:KAYALI TR1 KOKCikis:KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:22 | 2018-03-25 11:24 | 1.0413 | 1 | 140 | 11 | 18 | 1.0413 | 145.7862 | 11.4546 | 18.7439
577154 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR3 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:25 | 2018-03-25 13:45 | 3.3401 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0204
577151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:26 | 2018-03-25 12:06 | 1.6717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 0 | 0
572397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK-CÜLCÜLE 90 SULAMA UZUN HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 10:31 | 2018-03-25 11:05 | 0.56667 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.5668 | 0
577169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-65 AKBAYIR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:36 | 2018-03-25 11:38 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0308
577177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA16 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:50 | 2018-03-25 13:23 | 2.5496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5496 | 0 | 0
577176 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:51 | 2018-03-25 14:17 | 3.4382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4382 | 0 | 0
577186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 10:52 | 2018-03-25 11:23 | 0.52058 | 1 | 1001 | 83 | 3 | 0.52058 | 521.1006 | 43.2081 | 1.5617
571525 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-EĞRİKUYU-1 DM ÇIKIŞI KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 11:00 | 2018-03-25 12:10 | 1.1667 | 10 | 12 | 21 | 29 | 11.6667 | 14 | 24.5001 | 33.8334
570974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 11:00 | 2018-03-25 14:25 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 157.1668
572589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 11:01 | 2018-03-25 11:59 | 0.96667 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 0
577188 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVLIOREN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:02 | 2018-03-25 12:22 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3332
573440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 4TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 11:04 | 2018-03-25 12:26 | 1.3667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.3334 | 0 | 0
577191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:05 | 2018-03-25 13:53 | 2.7965 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9825
577196 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:09 | 2018-03-25 12:31 | 1.3715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3715 | 0 | 0
577207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:14 | 2018-03-25 16:31 | 5.2834 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2187.3152 | 0 | 0
577582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:15 | 2018-03-25 12:15 | 0.99624 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.8834
577233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1050 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:27 | 2018-03-25 12:35 | 1.13 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 49.7209 | 0 | 4.5201
577223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 13 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:28 | 2018-03-25 15:16 | 3.8051 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6356 | 0 | 0
571503 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ KOK:DERINKUYU6 TR KOKCikis:DERINKUYU6 TR - DERINKUYU15 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 11:31 | 2018-03-25 12:50 | 1.3167 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 629.3683 | 0 | 0
577239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:34 | 2018-03-25 14:16 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
577232 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:35 | 2018-03-25 12:15 | 0.68113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68113 | 0 | 0
577236 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:36 | 2018-03-25 11:59 | 0.37894 | 4 | 726 | 3 | 447 | 1.5158 | 275.1104 | 1.1368 | 169.3862
577238 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:39 | 2018-03-25 12:00 | 0.34349 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.0526 | 0 | 0
577304 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ TR:AVSAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:42 | 2018-03-25 13:53 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 585.2391
577245 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:43 | 2018-03-25 12:52 | 1.1421 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5684 | 0
577246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-4 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:46 | 2018-03-25 17:57 | 6.1946 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1121.2262 | 0 | 0
577376 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:47 | 2018-03-25 17:19 | 5.5282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5282
577249 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 2 KOK:TR-17 ACIÖZ YOLU KOKCikis:TR-17 ACIÖZ YOLU-TR-33-33A-33B ACIÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:47 | 2018-03-25 12:45 | 0.95808 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 1.9162 | 116.8858
577253 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 11:56 | 2018-03-25 14:59 | 3.0576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0576 | 0 | 0
569657 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 12:01 | 2018-03-25 14:40 | 2.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
577260 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:03 | 2018-03-25 13:18 | 1.2486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 0
577272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERAH EVLER-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:10 | 2018-03-25 17:32 | 5.3692 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26.8461 | 0 | 16.1076
577275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:15 | 2018-03-25 13:06 | 0.85201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85201
577283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:15 | 2018-03-25 14:29 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.1746
577276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28F TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:16 | 2018-03-25 15:54 | 3.6326 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 138.0384 | 0 | 3.6326
577279 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:16 | 2018-03-25 15:15 | 2.9816 | 1 | 0 | 234 | 18 | 2.9816 | 0 | 697.685 | 53.6681
577284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:22 | 2018-03-25 15:03 | 2.688 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0639 | 0 | 0
577369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:27 | 2018-03-25 13:43 | 1.2654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0 | 0
577294 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:30 | 2018-03-25 13:50 | 1.3377 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.3377 | 2.6754
577297 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR71 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:31 | 2018-03-25 13:47 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2737
577298 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:33 | 2018-03-25 13:59 | 1.433 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 41.5585 | 0 | 1.433
577300 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AGACOBA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:33 | 2018-03-25 14:15 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7017
577302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:36 | 2018-03-25 13:38 | 1.0488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 0 | 0
577306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:39 | 2018-03-25 15:34 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 221.315
577254 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:40 | 2018-03-25 17:07 | 4.4449 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 311.1451 | 0 | 22.2247
577308 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KORLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:42 | 2018-03-25 17:15 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 309.4571
577310 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:47 | 2018-03-25 14:11 | 1.4034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4034 | 0 | 0
577320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-21 HULYA YAPI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 12:52 | 2018-03-25 13:34 | 0.70071 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0
570382 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENIYAYLA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 13:00 | 2018-03-25 18:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 380
571658 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-PANCARCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 13:00 | 2018-03-25 15:07 | 2.1167 | 0 | 1081 | 0 | 36 | 0 | 2288.1203 | 0 | 76.2001
570468 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU70 TR KOKCikis:KULU70 TR-KULU TR82-TR83-TR84 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 13:00 | 2018-03-25 14:43 | 1.7167 | 0 | 2664 | 0 | 1 | 0 | 4573.2089 | 0 | 1.7167
577551 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:03 | 2018-03-25 18:14 | 5.1717 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 201.6959 | 0 | 0
577332 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ABAZ YAYLASI TR1 (50 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:05 | 2018-03-25 15:40 | 2.5857 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0996
577338 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:09 | 2018-03-25 14:47 | 1.6242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 0 | 0
577340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:13 | 2018-03-25 15:18 | 2.0864 | 0 | 0 | 67 | 170 | 0 | 0 | 139.7888 | 354.688
577351 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARACAALI TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:24 | 2018-03-25 14:30 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1089
572028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 13:30 | 2018-03-25 15:07 | 1.6167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 126.1003 | 0 | 0
571504 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ KOK:DERINKUYU24 TR KOKCikis:DERINKUYU24 TR - DERINKUYU26 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 13:30 | 2018-03-25 18:42 | 5.2 | 2 | 181 | 0 | 2 | 10.4 | 941.2 | 0 | 10.4
577357 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:32 | 2018-03-25 14:22 | 0.84573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84573 | 0 | 0
570887 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 13:32 | 2018-03-25 15:00 | 1.4667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 110.0002 | 0 | 0
577439 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:32 | 2018-03-25 18:27 | 4.9113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9113 | 0 | 0
577361 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BOZKÖY KÖK KOKCikis:BOZKÖY KÖK-BOZKÖY TR-2 ÇIKIŞI TR:BOZKÖY TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:33 | 2018-03-25 15:25 | 1.8643 | 1 | 73 | 1 | 5 | 1.8643 | 136.0968 | 1.8643 | 9.3217
577387 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI KOYLER KOK KOKCikis:SULTANHANI KÖYLER KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:34 | 2018-03-25 16:25 | 2.8499 | 1 | 0 | 108 | 570 | 2.8499 | 0 | 307.7924 | 1624.4601
577363 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:37 | 2018-03-25 17:36 | 3.9768 | 0 | 16 | 3 | 77 | 0 | 63.6291 | 11.9305 | 306.2151
577375 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:39 | 2018-03-25 21:26 | 7.7805 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.122 | 0
577538 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK34 TR TRCikis:ANTALYA YOLU BOX | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:50 | 2018-03-25 17:05 | 3.2485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2485
577390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-21 HULYA YAPI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 13:55 | 2018-03-25 14:28 | 0.56288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56288
570322 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 14:00 | 2018-03-25 15:52 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1.8667 | 0 | 149.3336
577399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR47 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:10 | 2018-03-25 14:15 | 0.08453 | 4 | 2162 | 1 | 5 | 0.33812 | 182.7539 | 0.08453 | 0.42265
577403 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SEVINC2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:13 | 2018-03-25 15:40 | 1.4423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4423
577405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK6 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:15 | 2018-03-25 16:40 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8405
577268 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ÇENGİLTİ DM FİDER 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:26 | 2018-03-25 15:50 | 1.3961 | 62 | 405 | 48 | 248 | 86.5607 | 565.4367 | 67.0147 | 346.2427
577415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:27 | 2018-03-25 20:51 | 6.4016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4016
571659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YIGITLER24 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 14:31 | 2018-03-25 16:35 | 2.0667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86.8001 | 0 | 0
577422 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN59 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:32 | 2018-03-25 14:54 | 0.36685 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.3072 | 0 | 0
577428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-36 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:35 | 2018-03-25 17:26 | 2.8598 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8782
577430 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:38 | 2018-03-25 14:51 | 0.21315 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.9841 | 0 | 0
577432 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:40 | 2018-03-25 17:01 | 2.3559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3559
571788 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 14:40 | 2018-03-25 15:40 | 1 | 2 | 611 | 52 | 696 | 2 | 611 | 52 | 696
577480 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK:KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis:KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:43 | 2018-03-25 17:04 | 2.3498 | 0 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 25.8474 | 521.6467
577459 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:50 | 2018-03-25 16:07 | 1.2894 | 3 | 0 | 465 | 4 | 3.8683 | 0 | 599.585 | 5.1577
577443 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:53 | 2018-03-25 17:25 | 2.54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0
577444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR34 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:53 | 2018-03-25 18:13 | 3.3289 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.6052 | 0 | 0
577452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 14:57 | 2018-03-25 16:05 | 1.1304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2609 | 0 | 0
572732 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ KOK:SAVASAN SOBA TR KOKCikis:SAVASAN SOBA TR - TATLICAK12 TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 15:00 | 2018-03-25 19:27 | 4.45 | 0 | 285 | 3 | 17 | 0 | 1268.25 | 13.35 | 75.65
570324 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 15:00 | 2018-03-25 15:54 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 208 | 0 | 3.6 | 0 | 187.2
577454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:07 | 2018-03-25 16:57 | 1.8377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8377
577460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:10 | 2018-03-25 15:51 | 0.68629 | 2 | 0 | 302 | 1 | 1.3726 | 0 | 207.2596 | 0.68629
577465 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:HUGLU KOK KOKCikis:HUGLU KOK-HUĞLU / ÇAMLIK HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:21 | 2018-03-25 15:58 | 0.61274 | 1 | 2694 | 33 | 579 | 0.61274 | 1650.7216 | 20.2204 | 354.7765
577466 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN HACIPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:21 | 2018-03-25 15:49 | 0.45903 | 2 | 633 | 1 | 4 | 0.91806 | 290.566 | 0.45903 | 1.8361
577467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:22 | 2018-03-25 18:20 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.0787
570888 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR32 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 15:30 | 2018-03-25 17:34 | 2.0667 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 355.4672 | 0 | 0
577489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:39 | 2018-03-25 16:58 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3172
577501 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 39 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:44 | 2018-03-25 17:02 | 1.2979 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 236.216 | 0 | 0
577498 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATOLYE YANI TR 3.39 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:49 | 2018-03-25 17:25 | 1.6061 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 24.092 | 0 | 1.6061
577515 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:58 | 2018-03-25 17:37 | 1.6563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6563
577508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI ORTA OBA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:58 | 2018-03-25 20:02 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.06
577509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-34 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:59 | 2018-03-25 17:18 | 1.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0
577511 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 15:59 | 2018-03-25 18:01 | 2.0285 | 2 | 2029 | 0 | 13 | 4.0569 | 4115.7656 | 0 | 26.3701
577516 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR7 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:00 | 2018-03-25 17:16 | 1.2663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2663 | 0 | 0
570326 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 16:00 | 2018-03-25 16:26 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 36.3997
571861 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 16:01 | 2018-03-25 17:15 | 1.2333 | 22 | 474 | 22 | 310 | 27.1333 | 584.5984 | 27.1333 | 382.3323
577521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BAĞLAMA TR 2 KOKCikis:BAĞLAMA TR 2-BAĞLAMA TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:07 | 2018-03-25 17:06 | 0.98484 | 2 | 107 | 17 | 2 | 1.9697 | 105.3779 | 16.7423 | 1.9697
577541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:20 | 2018-03-25 17:44 | 1.4076 | 0 | 84 | 79 | 151 | 0 | 118.235 | 111.1972 | 212.5416
577537 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUGDAYLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:20 | 2018-03-25 17:58 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.634
577535 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALPASLAN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:23 | 2018-03-25 17:12 | 0.82259 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.5163 | 0 | 0
577544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:26 | 2018-03-25 17:30 | 1.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0
577545 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI19 TR TRCikis:A+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:26 | 2018-03-25 17:07 | 0.6797 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36.0241 | 0 | 0
577552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:37 | 2018-03-25 18:04 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.9567
577567 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:50 | 2018-03-25 18:32 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1468
577573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜÇPINAR TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:56 | 2018-03-25 20:05 | 3.1441 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 119.475
577572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 16:57 | 2018-03-25 17:08 | 0.17644 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 48.6974 | 0 | 0
571580 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ KOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 17:00 | 2018-03-25 17:46 | 0.76667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.7334 | 0
577597 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUCUK MAHALLE12 TR TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:11 | 2018-03-25 20:30 | 3.3192 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 146.0457 | 0 | 0
577664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:12 | 2018-03-25 18:58 | 1.7687 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 61.9042 | 3.5374
577619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:31 | 2018-03-25 18:07 | 0.60411 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6247
577621 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:34 | 2018-03-25 18:01 | 0.4534 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.937
577631 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:40 | 2018-03-25 18:15 | 0.57901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57901 | 0 | 0
577663 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 17:56 | 2018-03-25 18:40 | 0.73602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73602
577656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK:YAVRU KABIN KOKCikis:YAVRU KABIN-A BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:05 | 2018-03-25 18:53 | 0.81117 | 1 | 2412 | 0 | 0 | 0.81117 | 1956.542 | 0 | 0
577662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR43 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:06 | 2018-03-25 21:34 | 3.4645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4645 | 0 | 0
577670 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR34 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:13 | 2018-03-25 19:41 | 1.4605 | 5 | 1467 | 1 | 69 | 7.3026 | 2142.5682 | 1.4605 | 100.7752
577678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR34 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:17 | 2018-03-25 19:54 | 1.6202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6202 | 0 | 0
577685 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALPASLAN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:24 | 2018-03-25 19:58 | 1.5706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8528 | 0 | 0
577688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:26 | 2018-03-25 18:49 | 0.39272 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 29.454 | 0 | 3.1418
577724 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:26 | 2018-03-25 19:31 | 1.0748 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0465
577691 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS39 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:32 | 2018-03-25 19:07 | 0.5926 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 68.7416 | 0 | 0
577698 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU17 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:34 | 2018-03-25 19:45 | 1.175 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 84.5986 | 0 | 0
577732 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:36 | 2018-03-25 19:28 | 0.87184 | 3 | 597 | 158 | 751 | 2.6155 | 520.4885 | 137.7507 | 654.7518
577689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR34 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:36 | 2018-03-25 19:55 | 1.3177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0
577701 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:37 | 2018-03-25 19:36 | 0.99395 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.8911 | 0 | 0
577723 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYINDIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 18:54 | 2018-03-25 19:25 | 0.51937 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2712
568051 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-25 19:00 | 2018-03-25 21:48 | 2.8 | 13 | 0 | 374 | 0 | 36.4 | 0 | 1047.2 | 0
577742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:12 | 2018-03-25 20:53 | 1.6803 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 173.075 | 0 | 0
577745 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:TATIK TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:13 | 2018-03-25 20:22 | 1.1629 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.9091
577776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:14 | 2018-03-25 20:06 | 0.86448 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0514 | 0 | 0
577750 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:21 | 2018-03-25 20:14 | 0.87564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87564 | 0 | 0
577751 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:23 | 2018-03-25 20:38 | 1.2607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2607 | 0 | 0
577758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:29 | 2018-03-25 20:50 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.348
577760 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:31 | 2018-03-25 19:50 | 0.31996 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | 0
577768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:41 | 2018-03-25 21:22 | 1.6724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6724 | 0 | 0
577775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKCikis:ISAHOCALI KOK1-İSAHOCALI TR1 ÇIKIŞI TR:ISAHOCALI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:49 | 2018-03-25 22:13 | 2.4005 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 254.4572 | 0 | 9.6022
577780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 19:53 | 2018-03-25 21:13 | 1.3293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3293 | 0 | 0
577785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:03 | 2018-03-25 20:26 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
577786 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:05 | 2018-03-25 20:47 | 0.70508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70508
577795 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:23 | 2018-03-25 21:04 | 0.69082 | 8 | 482 | 414 | 546 | 5.5266 | 332.9752 | 285.9995 | 377.1877
577799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:29 | 2018-03-25 23:36 | 3.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1064 | 0 | 0
577800 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KARACADAG KOK KOKCikis:KARACADAG KOK-KÖSTENGİL-KIRKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:31 | 2018-03-25 21:47 | 1.269 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.269 | 41.8763
577808 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:49 | 2018-03-25 21:46 | 0.94107 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.9982 | 0 | 0
577809 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 20:50 | 2018-03-25 22:01 | 1.1774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1774
577816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 21:06 | 2018-03-25 23:48 | 2.7067 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.1871
577817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EGILMEZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 21:10 | 2018-03-25 22:37 | 1.4552 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 161.5239
577820 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 21:16 | 2018-03-25 22:37 | 1.3577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3577 | 0 | 0
577828 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 22:06 | 2018-03-25 22:54 | 0.79567 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.5264 | 0 | 0
577838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 22:56 | 2018-03-25 23:39 | 0.70689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70689 | 0 | 0
577842 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 23:00 | 2018-03-25 23:49 | 0.81134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81134
577840 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 23:04 | 2018-03-25 23:34 | 0.50467 | 7 | 487 | 495 | 978 | 3.5327 | 245.7743 | 249.8116 | 493.5673
577849 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-25 23:43 | 2018-03-26 02:52 | 3.1455 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 783.237 | 0 | 0
577860 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 01:31 | 2018-03-26 02:52 | 1.3537 | 209 | 1120 | 0 | 57 | 282.9128 | 1516.088 | 0 | 77.1581
573752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F12-KAMPÜS 2 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-4 ÇIKIŞI TR:TR 2-4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 03:35 | 2018-03-26 03:50 | 0.25 | 0 | 954 | 0 | 2 | 0 | 238.5 | 0 | 0.5
577868 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI TR:KULU67 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 06:42 | 2018-03-26 08:21 | 1.6648 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 927.3159 | 0 | 0
577869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DOGANLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 06:45 | 2018-03-26 08:29 | 1.7456 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 73.3165 | 0 | 0
577876 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI TR:OZKONAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:14 | 2018-03-26 09:27 | 2.2166 | 1 | 272 | 14 | 4 | 2.2166 | 602.9261 | 31.033 | 8.8666
577877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI TR:TR 20523 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:19 | 2018-03-26 08:01 | 0.70048 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8067
577881 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 09:10 | 1.6741 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 115.515
577887 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-SEGAŞ KÖK ÇIKIŞI KOK:SEGAS KOK KOKCikis:SEGAS KOK-SELAMET EVLER TR VE DM4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:44 | 2018-03-26 08:30 | 0.77175 | 2 | 1134 | 0 | 1151 | 1.5435 | 875.1645 | 0 | 888.2843
577896 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 07:45 | 2018-03-26 10:04 | 2.3178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3178 | 0
572907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 09:47 | 1.7833 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.7833 | 41.0166 | 0
571729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-9 KALE TRCikis:HAVAİ HAT ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 08:01 | 2018-03-26 11:19 | 3.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
577914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:24 | 2018-03-26 09:20 | 0.93441 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 14.9506 | 0 | 2.8032
577915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:28 | 2018-03-26 11:21 | 2.8744 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.2413 | 0
570349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ERTUGRUL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 08:30 | 2018-03-26 10:44 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 116.1332
577920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:34 | 2018-03-26 15:15 | 6.68 | 0 | 0 | 13 | 635 | 0 | 0 | 86.8395 | 4241.7746
577926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:36 | 2018-03-26 10:18 | 1.6999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6999 | 0 | 0
577933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:40 | 2018-03-26 10:31 | 1.844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0
577958 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:42 | 2018-03-26 09:31 | 0.8227 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 139.0363 | 0 | 0
577952 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:49 | 2018-03-26 18:43 | 9.9041 | 8 | 482 | 214 | 546 | 79.2332 | 4773.8003 | 2119.4881 | 5407.6659
577957 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:51 | 2018-03-26 10:26 | 1.5788 | 7 | 480 | 9 | 444 | 11.0513 | 757.8048 | 14.2088 | 700.9694
577963 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI2 TR TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:52 | 2018-03-26 10:25 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.8431
577968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:57 | 2018-03-26 09:12 | 0.25291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25291 | 0 | 0
577970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIZ MESLEK TR 3.34 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 08:57 | 2018-03-26 10:09 | 1.1959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1959 | 0 | 0
572058 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-KARABÜK 4 TR24 ÇIKIŞI TR:KARABÜK2 TR24 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 16:11 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1156.5161
569833 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 15:30 | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 201.5 | 0 | 6.5
571742 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 13:47 | 4.7833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 200.8999 | 0 | 0
569862 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 12:39 | 3.65 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 412.45 | 0 | 7.3
571424 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP8 TR TRCikis:C+B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 12:28 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7334
566425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 11:59 | 2.9833 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 265.5164 | 0 | 2.9833
570201 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BESIKLI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 10:42 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 124.1
571815 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE TR1 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 12:08 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 244.3997
570919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:01 | 2018-03-26 15:44 | 6.7167 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 13.4333 | 0 | 349.2668
573369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:01 | 2018-03-26 14:15 | 5.2333 | 0 | 46 | 20 | 59 | 0 | 240.7332 | 104.6666 | 308.7665
570677 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR14 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:01 | 2018-03-26 13:54 | 4.8833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 141.6166 | 0 | 0
577980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-21 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:02 | 2018-03-26 09:20 | 0.30171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30171 | 0 | 0
571720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:10 | 2018-03-26 10:39 | 1.4833 | 0 | 0 | 7 | 248 | 0 | 0 | 10.3833 | 367.8658
571882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:11 | 2018-03-26 11:14 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 10.25 | 0 | 26.65
577995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:12 | 2018-03-26 11:34 | 2.3716 | 0 | 140 | 24 | 6 | 0 | 332.0254 | 56.9186 | 14.2297
577992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA27 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:12 | 2018-03-26 11:31 | 2.3123 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 90.1801 | 0 | 0
570364 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:13 | 2018-03-26 14:14 | 5.0167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150.5001 | 0 | 0
577996 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BALKUSAN1 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:14 | 2018-03-26 13:33 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.324
577997 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:14 | 2018-03-26 10:05 | 0.85524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85524
566657 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:17 | 2018-03-26 14:53 | 5.6 | 0 | 299 | 0 | 2 | 0 | 1674.4 | 0 | 11.2
578004 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:24 | 2018-03-26 10:50 | 1.4362 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 67.5009 | 0 | 0
578012 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:29 | 2018-03-26 10:35 | 1.0937 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.4055 | 0
578014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:29 | 2018-03-26 14:38 | 5.1444 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 838.529 | 0 | 0
578019 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:30 | 2018-03-26 11:16 | 1.7701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7701
567778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS)-ÖZKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:31 | 2018-03-26 14:48 | 5.2833 | 0 | 0 | 22 | 265 | 0 | 0 | 116.2333 | 1400.0825
572299 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis:GÖKTEPE KÖK2-ÇUKURBAĞ ÇIKIŞIİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 09:31 | 2018-03-26 13:04 | 3.55 | 0 | 258 | 9 | 887 | 0 | 915.9 | 31.95 | 3148.85
578023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM11/TR02 KOKCikis:DM11/TR02 - DAHİLİ Trafo ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:34 | 2018-03-26 17:23 | 7.8158 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 6299.5429
578024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-ANALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:34 | 2018-03-26 12:50 | 3.2597 | 34 | 0 | 150 | 0 | 110.8291 | 0 | 488.952 | 0
578028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI TR:OZKONAK3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:35 | 2018-03-26 12:46 | 3.1966 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 725.635 | 0 | 0
578031 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:35 | 2018-03-26 11:14 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.7369
578025 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA42 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:35 | 2018-03-26 10:21 | 0.76509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76509 | 0 | 0
578029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM11/TR04 KOKCikis:DM11/TR04 - DAHİLİ Trafo ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:36 | 2018-03-26 17:19 | 7.7105 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 7610.2734
578034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM11/TR02 KOKCikis:DM11/TR02 - DAHİLİ Trafo ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:38 | 2018-03-26 17:15 | 7.6097 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1590.4189
578158 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:42 | 2018-03-26 11:08 | 1.4388 | 0 | 187 | 0 | 19 | 0 | 269.0593 | 0 | 27.3376
578038 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:43 | 2018-03-26 12:18 | 2.58 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 309.5964 | 0 | 0
578058 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:52 | 2018-03-26 11:49 | 1.9579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9579
578062 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR7 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:54 | 2018-03-26 12:13 | 2.3143 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 145.8003 | 0 | 0
578752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:57 | 2018-03-26 18:12 | 8.2475 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2721.6651 | 0 | 0
578068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:58 | 2018-03-26 10:30 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53283
578067 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:58 | 2018-03-26 14:35 | 4.6212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6212 | 0 | 0
578069 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK-KÖŞK ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:58 | 2018-03-26 11:29 | 1.5111 | 5 | 0 | 452 | 1180 | 7.5553 | 0 | 682.9946 | 1783.039
578074 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 09:59 | 2018-03-26 12:11 | 2.1957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1957 | 0 | 0
568122 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 15:12 | 5.2 | 0 | 168 | 143 | 451 | 0 | 873.6 | 743.6 | 2345.2
578077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 11:04 | 1.0654 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 810.739 | 0 | 0
571781 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:01 | 2018-03-26 12:53 | 2.8667 | 0 | 7 | 61 | 1634 | 0 | 20.0667 | 174.8669 | 4684.1388
571779 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:01 | 2018-03-26 13:27 | 3.4333 | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 514.9995 | 0 | 13.7333
569334 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis:ADAKASIM KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:01 | 2018-03-26 13:10 | 3.15 | 0 | 0 | 48 | 365 | 0 | 0 | 151.2 | 1149.75
573422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:01 | 2018-03-26 11:04 | 1.05 | 0 | 0 | 58 | 19 | 0 | 0 | 60.9 | 19.95
570989 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBAŞI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:01 | 2018-03-26 14:32 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 243.9002
572356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-HASANOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:01 | 2018-03-26 10:34 | 0.55 | 1 | 1 | 15 | 89 | 0.55 | 0.55 | 8.25 | 48.95
569345 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:01 | 2018-03-26 14:23 | 4.3667 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 69.8667 | 4.3667
571719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:05 | 2018-03-26 19:26 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 420.75
578155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:11 | 2018-03-26 12:17 | 2.0959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0959
578098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR28 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:14 | 2018-03-26 10:25 | 0.19126 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 21.2299 | 0 | 0
578100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AMBAR TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:15 | 2018-03-26 10:34 | 0.32064 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.32064 | 0 | 0.64128
578177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-56 SANAYI-4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:16 | 2018-03-26 11:39 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.373
578105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:18 | 2018-03-26 10:55 | 0.61512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61512 | 0 | 0
578107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ARAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:18 | 2018-03-26 14:08 | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.823
578114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KARALGAZI KOK KOKCikis:KARALGAZI KOK-DEMİRYURT GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:21 | 2018-03-26 15:31 | 5.1582 | 0 | 0 | 97 | 280 | 0 | 0 | 500.3503 | 1444.31
578118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:GUZELKISLA TSK KOKCikis:GUZELKISLA TSK - ÇAYIR KÖK'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:21 | 2018-03-26 11:16 | 0.91232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91232 | 0
578120 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:D-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:23 | 2018-03-26 10:46 | 0.37693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37693 | 0 | 0
578122 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:25 | 2018-03-26 11:38 | 1.2101 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 199.6665
571462 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:30 | 2018-03-26 11:03 | 0.55 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0
570350 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ERTUGRUL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:30 | 2018-03-26 12:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60
578134 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:URUNLU KOK KOKCikis:URUNLU KOK-ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:34 | 2018-03-26 11:47 | 1.2176 | 3 | 0 | 117 | 207 | 3.6529 | 0 | 142.4615 | 252.0473
578659 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:36 | 2018-03-26 20:41 | 10.0906 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0 | 0 | 10.0906 | 2996.9052
571402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-TOKİ DM DEVRE2 ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:TATLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 10:52 | 2018-03-26 13:06 | 2.2333 | 18 | 1181 | 1 | 27 | 40.1999 | 2637.5627 | 2.2333 | 60.2999
578172 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TR:MUSTAFAPASA7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:55 | 2018-03-26 13:25 | 2.5027 | 0 | 274 | 0 | 8 | 0 | 685.7343 | 0 | 20.0214
578260 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 10:59 | 2018-03-26 12:34 | 1.5799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5799 | 0 | 0
571000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-22 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 11:00 | 2018-03-26 13:59 | 2.9833 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 38.7833 | 0 | 134.2499
572515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F12-KAMPÜS 2 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:KOYUNLU KÖK KOKCikis:KOYUNLU KÖK-FESLEĞEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 11:00 | 2018-03-26 11:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 133.332
571441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis:F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 11:00 | 2018-03-26 18:08 | 7.1333 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 78.4666 | 106.9999
578182 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-6 MERKEZ KAPLICA GELEN GİRİŞ(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:00 | 2018-03-26 11:55 | 0.91505 | 4 | 11 | 8 | 69 | 3.6602 | 10.0655 | 7.3204 | 63.1384
578183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:TATLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:01 | 2018-03-26 13:13 | 2.2064 | 20 | 1224 | 2 | 29 | 44.1288 | 2700.6826 | 4.4129 | 63.9868
572385 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ TR:ÇUKURKUYU TR12 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 11:01 | 2018-03-26 12:55 | 1.9 | 0 | 4 | 33 | 496 | 0 | 7.6 | 62.7 | 942.4
578195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-17 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:05 | 2018-03-26 12:15 | 1.1726 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 309.5664 | 0 | 0
578204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:13 | 2018-03-26 11:45 | 0.5343 | 0 | 0 | 54 | 140 | 0 | 0 | 28.8522 | 74.802
578217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:17 | 2018-03-26 13:35 | 2.3016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3016 | 0 | 0
578210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-ESKİL 2 FİDERİ (F-13) GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:17 | 2018-03-26 11:46 | 0.48141 | 0 | 0 | 164 | 399 | 0 | 0 | 78.9512 | 192.0826
578215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:19 | 2018-03-26 12:25 | 1.0942 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 26.2598 | 0 | 3.2825
578235 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:24 | 2018-03-26 11:44 | 0.33161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33161 | 0 | 0
574620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F18-SİNCİ FİDERİ DM:AVDUL DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 11:30 | 2018-03-26 12:30 | 1 | 0 | 0 | 10 | 197 | 0 | 0 | 10 | 197
578244 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KURTHASANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:33 | 2018-03-26 15:13 | 3.6569 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.8235
578263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK1 TR TRCikis:D 1 KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:44 | 2018-03-26 13:15 | 1.5084 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 244.3543 | 0 | 0
578268 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:47 | 2018-03-26 13:58 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1872
578275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:51 | 2018-03-26 13:12 | 1.3563 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.1145 | 0 | 0
578277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:51 | 2018-03-26 12:57 | 1.093 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 42.6278 | 0 | 8.7442
578278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:53 | 2018-03-26 15:43 | 3.8474 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 265.4699 | 0 | 0
578284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1430 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:55 | 2018-03-26 13:50 | 1.9058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 0 | 0
578283 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:56 | 2018-03-26 12:56 | 1.0004 | 0 | 639 | 50 | 1094 | 0 | 639.23 | 50.018 | 1094.3938
578286 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:BUDAKLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:57 | 2018-03-26 15:12 | 3.2477 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7432 | 0
578285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-BOYALITEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:58 | 2018-03-26 15:58 | 4.0006 | 0 | 84 | 79 | 151 | 0 | 336.0496 | 316.0466 | 604.0891
578289 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 11:58 | 2018-03-26 12:51 | 0.89171 | 2 | 3466 | 0 | 76 | 1.7834 | 3090.6669 | 0 | 67.77
572507 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 12:01 | 2018-03-26 13:23 | 1.3667 | 1 | 1 | 11 | 823 | 1.3667 | 1.3667 | 15.0334 | 1124.7694
572906 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 12:01 | 2018-03-26 12:22 | 0.35 | 1 | 31 | 14 | 582 | 0.35 | 10.85 | 4.9 | 203.7
578310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:04 | 2018-03-26 16:32 | 4.4635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4635 | 0 | 0
578317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:08 | 2018-03-26 16:15 | 4.1098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1098 | 0 | 0
578321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:09 | 2018-03-26 13:05 | 0.93006 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 131.1385 | 0 | 0
578346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE1 TR TRCikis:A KOLU KUYU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:21 | 2018-03-26 15:02 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.678
578347 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-2 DÖRTYOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:22 | 2018-03-26 13:17 | 0.90784 | 5 | 2884 | 19 | 551 | 4.5392 | 2618.2106 | 17.249 | 500.2198
578342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:23 | 2018-03-26 12:39 | 0.2587 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.4176
578348 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:MEHMET ŞAHİN ER | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:27 | 2018-03-26 13:15 | 0.80615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80615 | 0
578369 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KILDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:42 | 2018-03-26 13:37 | 0.90346 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.0419
578745 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:49 | 2018-03-26 17:47 | 4.9712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9712 | 0 | 0
578381 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 12:51 | 2018-03-26 15:54 | 3.0523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0523
570389 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:TASTOMEK KOK KOKCikis:TASTOMEK KOK-SAMIK7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 13:00 | 2018-03-26 13:44 | 0.73333 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 15.3999 | 11.7333
573427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 13:00 | 2018-03-26 15:23 | 2.3833 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 207.3497 | 0
578395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:11 | 2018-03-26 14:46 | 1.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0
578399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:16 | 2018-03-26 15:32 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.256
578402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:19 | 2018-03-26 16:08 | 2.8175 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 59.1675 | 16.905
578407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:22 | 2018-03-26 17:44 | 4.3654 | 18 | 0 | 78 | 80 | 78.5779 | 0 | 340.5043 | 349.2352
578421 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR9 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:28 | 2018-03-26 14:53 | 1.4134 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 100.3521 | 0 | 1.4134
571757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-38 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 13:30 | 2018-03-26 17:32 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1403.5988
578423 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:FASILLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:31 | 2018-03-26 15:26 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.921
570465 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARAYEL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 13:31 | 2018-03-26 14:38 | 1.1167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.6168 | 0 | 0
578517 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:31 | 2018-03-26 15:29 | 1.9651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9651 | 0 | 0
578428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KİLEDERE TR 3 KOKCikis:KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 1,2 -AĞCAŞAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:37 | 2018-03-26 14:51 | 1.2361 | 0 | 106 | 30 | 14 | 0 | 131.0266 | 37.083 | 17.3054
572798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:OYMALI OREN KOK KOKCikis:OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 13:39 | 2018-03-26 14:31 | 0.86667 | 0 | 0 | 35 | 218 | 0 | 0 | 30.3334 | 188.9341
578430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR20 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:41 | 2018-03-26 14:47 | 1.1073 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 73.0805 | 0 | 0
578432 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR KOK:AKSALUR KOK KOKCikis:AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:43 | 2018-03-26 17:36 | 3.8754 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6262 | 0
578439 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:45 | 2018-03-26 16:36 | 2.8623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8623 | 0 | 0
578433 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU11 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:45 | 2018-03-26 14:33 | 0.79153 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.9967 | 0 | 0
578434 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ATIKER5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:45 | 2018-03-26 13:57 | 0.19206 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11.7157 | 0 | 0
578447 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YELEK KASABASI TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:52 | 2018-03-26 14:44 | 0.86497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86497 | 0 | 0
578449 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:NASUHKUYU KÖK KOKCikis:NASUHKUYU KÖK - KÖSEDİK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 13:55 | 2018-03-26 15:20 | 1.4217 | 0 | 47 | 36 | 0 | 0 | 66.8204 | 51.1816 | 0
571743 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 14:00 | 2018-03-26 18:09 | 4.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87.15 | 0 | 0
572574 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 14:00 | 2018-03-26 14:36 | 0.6 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
578471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK14 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:10 | 2018-03-26 15:57 | 1.781 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.9339 | 0 | 0
578482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:21 | 2018-03-26 17:00 | 2.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0
578483 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:22 | 2018-03-26 14:35 | 0.21856 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 274.0742 | 0 | 0
578484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/B TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:23 | 2018-03-26 15:38 | 1.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0
572400 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:MUFTULUK KOK KOKCikis:MUFTULUK KOK-İNCESU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 14:25 | 2018-03-26 15:44 | 1.3167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0
578485 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:25 | 2018-03-26 18:43 | 4.2962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2962
578487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:YUVA KOK KOKCikis:YUVA KOK-KARKIN,HELVADERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:28 | 2018-03-26 14:46 | 0.30492 | 0 | 603 | 3 | 629 | 0 | 183.8668 | 0.91476 | 191.7947
578494 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR7 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:30 | 2018-03-26 16:31 | 2.0115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0115
578495 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI KOYLER KOK KOKCikis:SULTANHANI KÖYLER KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:31 | 2018-03-26 18:22 | 3.8506 | 1 | 0 | 108 | 570 | 3.8506 | 0 | 415.8605 | 2194.8192
578511 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:46 | 2018-03-26 18:18 | 3.527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 0
578523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:52 | 2018-03-26 17:57 | 3.0851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0851 | 0 | 0
578524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 14:52 | 2018-03-26 16:10 | 1.2946 | 3 | 581 | 0 | 7 | 3.8837 | 752.1394 | 0 | 9.0619
578537 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:06 | 2018-03-26 18:24 | 3.302 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1139 | 0 | 0
578543 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-BEYDİLLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:07 | 2018-03-26 16:48 | 1.6923 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.154 | 0
578676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:14 | 2018-03-26 16:49 | 1.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 0 | 0
578555 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:16 | 2018-03-26 15:28 | 0.19109 | 0 | 639 | 50 | 1094 | 0 | 122.1065 | 9.5545 | 209.0525
578571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK24 TR TRCikis:BUHARA 4 TR TARAFI MÜŞTEREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:33 | 2018-03-26 18:18 | 2.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0
578576 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:38 | 2018-03-26 17:27 | 1.8207 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 238.5169 | 0 | 1.8207
578582 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY38 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:46 | 2018-03-26 16:00 | 0.23644 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 23.644 | 0 | 2.8373
578586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK24 TR TRCikis:MERAL SOK ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:47 | 2018-03-26 17:47 | 2.0071 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.1706 | 0 | 0
578587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/B TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:47 | 2018-03-26 16:37 | 0.83044 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6262 | 0 | 0
578595 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:49 | 2018-03-26 17:41 | 1.8696 | 0 | 639 | 50 | 1094 | 0 | 1194.6744 | 93.48 | 2045.3424
578604 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:53 | 2018-03-26 19:17 | 3.4009 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6037 | 0
578610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 15:59 | 2018-03-26 17:19 | 1.3201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3201
578620 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:05 | 2018-03-26 16:36 | 0.52298 | 0 | 1312 | 0 | 35 | 0 | 686.1498 | 0 | 18.3043
578625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-ALHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:06 | 2018-03-26 17:11 | 1.0815 | 86 | 460 | 0 | 16 | 93.0081 | 497.4854 | 0 | 17.3038
578628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:10 | 2018-03-26 18:30 | 2.3414 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 32.7792 | 0 | 98.3375
578631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:10 | 2018-03-26 18:28 | 2.3081 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.4697 | 0 | 0
578727 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:ALANOZU5 TR KOKCikis:ALANOZU5 TR-ALANÖZÜ HABİLLER CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:18 | 2018-03-26 19:28 | 3.1755 | 1 | 0 | 2 | 262 | 3.1755 | 0 | 6.3511 | 831.9915
578644 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 2 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 2-YESILHAT F-3 KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:22 | 2018-03-26 18:47 | 2.4115 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 57.8753 | 2.4115
578657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:29 | 2018-03-26 18:37 | 2.1357 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 198.6238
570798 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TURBE8 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 16:31 | 2018-03-26 20:04 | 3.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 223.65 | 0 | 0
572773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 1TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-26 16:34 | 2018-03-26 18:03 | 1.4833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.9331 | 0 | 0
578677 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:38 | 2018-03-26 17:39 | 1.0105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0105 | 0 | 0
578674 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ÇARDAK KÖK KOKCikis:ÇARDAK KÖK - ÇARDAK AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:40 | 2018-03-26 17:08 | 0.47219 | 2 | 693 | 0 | 6 | 0.94438 | 327.2277 | 0 | 2.8331
578683 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI DSİ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:49 | 2018-03-26 18:56 | 2.1224 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3672 | 0
578684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 16:51 | 2018-03-26 18:30 | 1.6413 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.7501 | 0 | 0
578703 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:KESECİK8 TR KOKCikis:KESECİK8 TR -KESECİK 4 TR ÇIKIŞI TR:KESECIK6 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:02 | 2018-03-26 17:19 | 0.28325 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 30.8742 | 0 | 0
578707 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:04 | 2018-03-26 17:16 | 0.19289 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9.8374 | 0 | 0
578714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 TRCikis:B-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:08 | 2018-03-26 17:28 | 0.32688 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.8838 | 0 | 0
578717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:10 | 2018-03-26 18:52 | 1.7034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | 0 | 0
578725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:YENICEOBA9 TR KOKCikis:YENICEOBA9 TR-ÇELİKLER YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:10 | 2018-03-26 18:56 | 1.7539 | 0 | 52 | 27 | 29 | 0 | 91.2033 | 47.3556 | 50.8634
578729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:23 | 2018-03-26 19:17 | 1.9071 | 0 | 0 | 182 | 68 | 0 | 0 | 347.0904 | 129.6821
578735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:25 | 2018-03-26 18:05 | 0.67904 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 93.7075 | 0 | 0
578739 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:25 | 2018-03-26 18:24 | 0.98208 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 84.4589
578741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:26 | 2018-03-26 19:25 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
578740 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:26 | 2018-03-26 19:11 | 1.7613 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 380.4322
578743 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KAVAKLIOZ TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:29 | 2018-03-26 18:35 | 1.1027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1027
578751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-11 MEDAŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:33 | 2018-03-26 17:43 | 0.16748 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50244 | 0 | 0
578755 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY44 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:38 | 2018-03-26 18:13 | 0.57893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57893
578759 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:44 | 2018-03-26 19:47 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 96.8214
578764 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:45 | 2018-03-26 18:45 | 1.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0
578767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK19 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:48 | 2018-03-26 19:22 | 1.5714 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 125.7096 | 0 | 0
578769 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SIGRAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:50 | 2018-03-26 18:47 | 0.95795 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14.3692 | 0 | 0.95795
578780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 TRCikis:C-P (OKUTURLAR) | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:56 | 2018-03-26 19:12 | 1.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 0 | 0
578783 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:57 | 2018-03-26 19:26 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.491
578809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAC KEMAL CAMI TR 1.10 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 17:57 | 2018-03-26 19:57 | 2.0041 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74.1517 | 0 | 0
578785 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR12 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:02 | 2018-03-26 19:25 | 1.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0
578789 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F17-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:03 | 2018-03-26 20:41 | 2.6262 | 1 | 0 | 117 | 0 | 2.6262 | 0 | 307.2689 | 0
578808 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR TR7 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:11 | 2018-03-26 19:25 | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 69.4641
578807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKOVA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:12 | 2018-03-26 18:50 | 0.62521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62521
578813 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:16 | 2018-03-26 20:20 | 2.0692 | 0 | 304 | 0 | 13 | 0 | 629.052 | 0 | 26.9002
578817 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:BULDUK7 TR KOKCikis:BULDUK7 TR-BULDUK TR4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:21 | 2018-03-26 20:18 | 1.9542 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 70.3512 | 35.1756
578818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:22 | 2018-03-26 19:17 | 0.92253 | 0 | 0 | 12 | 118 | 0 | 0 | 11.0704 | 108.8585
578819 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:23 | 2018-03-26 19:20 | 0.95596 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 373.7804 | 0.95596 | 15.2954
578822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-DENİRCİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:24 | 2018-03-26 19:03 | 0.66112 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.66112 | 50.9062
578825 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:26 | 2018-03-26 19:04 | 0.62407 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 77.3847
578835 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:27 | 2018-03-26 19:29 | 1.0456 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 151.6178 | 0 | 0
578830 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:33 | 2018-03-26 20:46 | 2.227 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 86.8522 | 6.6809
578834 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:MARUL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:35 | 2018-03-26 20:38 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3284
578837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLE BOGAZI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:36 | 2018-03-26 20:53 | 2.2766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | 0
578838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 18:38 | 2018-03-26 19:21 | 0.72178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72178
578854 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:02 | 2018-03-26 20:23 | 1.3573 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.6515
578867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:09 | 2018-03-26 19:58 | 0.81175 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.9172
578881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60501 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:16 | 2018-03-26 20:14 | 0.96816 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9363 | 0 | 0
578944 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU SULAMA ÇIKIŞI KOK:199 NOLU KOK KOKCikis:199 NOLU KÖK - 199 NOLU KÖK ÖLÇÜ HÜCRE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:29 | 2018-03-26 21:44 | 2.257 | 20 | 0 | 122 | 0 | 45.1404 | 0 | 275.3564 | 0
578893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:31 | 2018-03-26 19:59 | 0.46623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46623 | 0 | 0
578953 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:36 | 2018-03-26 21:16 | 1.6644 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 78.2263 | 0 | 0
578920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:46 | 2018-03-26 20:39 | 0.88674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88674 | 0 | 0
578905 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:MECIDIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:48 | 2018-03-26 20:23 | 0.58549 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.0518
578909 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:53 | 2018-03-26 21:15 | 1.3715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3715
578914 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 19:57 | 2018-03-26 22:49 | 2.8736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.7362 | 0 | 0
578919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 20:05 | 2018-03-26 21:11 | 1.1023 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 255.7359 | 0 | 0
578921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA17 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 20:08 | 2018-03-26 21:24 | 1.2697 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5056 | 0 | 0
578925 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 20:20 | 2018-03-26 21:40 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3353
578945 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 20:51 | 2018-03-26 21:10 | 0.30946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30946 | 0 | 0
578960 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 21:18 | 2018-03-26 22:04 | 0.76574 | 3 | 0 | 19 | 1 | 2.2972 | 0 | 14.5491 | 0.76574
578973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU20 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 22:40 | 2018-03-27 00:18 | 1.6405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | 0
578978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YEŞİLOVA TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 22:57 | 2018-03-26 23:47 | 0.81914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81914
578979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 23:01 | 2018-03-27 01:28 | 2.4432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4432 | 0 | 0
578989 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-26 23:48 | 2018-03-27 00:12 | 0.40389 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 14.1362 | 0 | 2.8272
578999 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:FUAR DM DMCikis:FUAR DM-KEÇİLİ DM B BARASI ÇIKIŞI TR:NEHRI KAFUR3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 01:46 | 2018-03-27 02:14 | 0.47252 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 400.2244 | 0 | 0
579006 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK 3 KOKCikis:DEMIRCI KOK 3-İNLİBURUN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 06:01 | 2018-03-27 09:24 | 3.3771 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 10.1313 | 114.8214
579009 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 06:55 | 2018-03-27 07:43 | 0.80584 | 5 | 2439 | 2 | 553 | 4.0292 | 1965.4438 | 1.6117 | 445.6295
579012 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:18 | 2018-03-27 08:18 | 1.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0
579015 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:SELKUR KOK KOKCikis:SELKUR KOK - CİHANBEYLİ TM'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:18 | 2018-03-27 08:36 | 1.2978 | 1 | 218 | 30 | 276 | 1.2978 | 282.9248 | 38.9346 | 358.1983
579016 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:28 | 2018-03-27 12:01 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 154.768
570968 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 07:30 | 2018-03-27 08:03 | 0.55 | 2 | 3400 | 154 | 5168 | 1.1 | 1870 | 84.7 | 2842.4
579017 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:34 | 2018-03-27 08:43 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2966
579027 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-BULDUK TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 07:42 | 2018-03-27 09:14 | 1.527 | 0 | 477 | 39 | 20 | 0 | 728.3695 | 59.5522 | 30.5396
579042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:14 | 2018-03-27 09:24 | 1.1535 | 11 | 10836 | 2 | 1026 | 12.688 | 12498.7842 | 2.3069 | 1183.4397
579046 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:25 | 2018-03-27 10:41 | 2.2678 | 0 | 0 | 3 | 402 | 0 | 0 | 6.8033 | 911.6435
579054 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:39 | 2018-03-27 09:26 | 0.78249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78249 | 0 | 0
579052 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:39 | 2018-03-27 17:44 | 9.0798 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 971.5429
579055 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:41 | 2018-03-27 08:58 | 0.29145 | 12 | 6694 | 222 | 2622 | 3.4974 | 1950.9663 | 64.7019 | 764.1819
579059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:42 | 2018-03-27 18:25 | 9.7065 | 0 | 0 | 13 | 635 | 0 | 0 | 126.1839 | 6163.5958
579060 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU13 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:43 | 2018-03-27 09:29 | 0.75513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75513 | 0 | 0
579063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:45 | 2018-03-27 09:09 | 0.40053 | 0 | 335 | 1 | 0 | 0 | 134.1775 | 0.40053 | 0
579076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR 19 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:58 | 2018-03-27 09:13 | 0.26207 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 22.276 | 0 | 0
579075 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 08:58 | 2018-03-27 11:08 | 2.1744 | 25 | 13681 | 82 | 3508 | 54.3608 | 29748.3768 | 178.3033 | 7627.9004
571745 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 13:55 | 4.9167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 206.5001 | 0 | 0
570390 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 10:37 | 1.6167 | 0 | 452 | 4 | 52 | 0 | 730.7348 | 6.4667 | 84.0668
572840 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 13:11 | 4.1833 | 0 | 133 | 80 | 109 | 0 | 556.3829 | 334.6664 | 455.983
572813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 16TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 13:08 | 4.1333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 380.2664 | 0 | 0
566427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 11:35 | 2.5833 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 340.9996 | 0 | 0
572075 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI TR:YARICAK1 TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 15:58 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 585.2003
571817 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:01 | 2018-03-27 11:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 0 | 3.9667 | 479.9659
571916 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:01 | 2018-03-27 17:15 | 8.2333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 279.9332 | 0 | 0
570709 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:01 | 2018-03-27 15:22 | 6.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
572060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM1 IMCikis:İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK:SAZLICA TR 1 KOKCikis:SAZLICA TR 1-SAZLICA TR 14,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:01 | 2018-03-27 13:14 | 4.2167 | 1 | 153 | 4 | 81 | 4.2167 | 645.1505 | 16.8667 | 341.5503
570920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:01 | 2018-03-27 14:01 | 5 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 10 | 0 | 260
573371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:01 | 2018-03-27 10:02 | 1.0167 | 81 | 442 | 1 | 16 | 82.3503 | 449.3681 | 1.0167 | 16.2667
579085 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:04 | 2018-03-27 10:11 | 1.1099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1099 | 0 | 0
579114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:25 | 2018-03-27 11:33 | 2.1285 | 0 | 22 | 32 | 380 | 0 | 46.8268 | 68.1117 | 808.8262
579113 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:29 | 2018-03-27 10:09 | 0.66338 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6535 | 0 | 0
566658 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:30 | 2018-03-27 13:07 | 3.6167 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 166.3668 | 0 | 3.6167
572786 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:GÖKTEPE KÖK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:30 | 2018-03-27 12:29 | 2.9833 | 0 | 154 | 1 | 677 | 0 | 459.4328 | 2.9833 | 2019.7144
573421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis:HUSEYINBEYLI KOK-EŞEKKIRAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:30 | 2018-03-27 09:59 | 0.48333 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.4666 | 0
579124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:38 | 2018-03-27 12:14 | 2.5959 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1918 | 0 | 0
579132 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:46 | 2018-03-27 12:20 | 2.5721 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 61.7294 | 0 | 7.7162
579136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:46 | 2018-03-27 12:09 | 2.3786 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 887.2327 | 0 | 0
572057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR:HELVADERE7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 09:48 | 2018-03-27 14:53 | 5.0833 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0
579144 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR8 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:52 | 2018-03-27 15:06 | 5.2293 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.8988 | 0 | 0
579146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YAZAMCA YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 09:54 | 2018-03-27 10:23 | 0.48042 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7.2063 | 3.3629
572874 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:BORUKTOLU KOK KOKCikis:BORUKTOLU KÖK -BORUKTOLU 4 ÇIKIŞI TR:BORUKTOLU4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 14:13 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 198.1835
573363 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (630 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 13:16 | 3.2667 | 0 | 70 | 0 | 13 | 0 | 228.6669 | 0 | 42.4667
575864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 2(ŞATIR) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 13:13 | 3.2167 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 112.5834 | 0
571700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DARIHUYUK TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 12:59 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 5.9667 | 0 | 229.7164
572455 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS27 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 12:50 | 2.8333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 96.3332 | 0 | 0
569338 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 12:25 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82.1668
572448 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:01 | 2018-03-27 11:40 | 1.65 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 6.6 | 204.6
575511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F7 ARIKOREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:01 | 2018-03-27 13:13 | 3.2 | 0 | 46 | 20 | 59 | 0 | 147.2 | 64 | 188.8
569336 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KOK:PINARBAŞI KÖK KOKCikis:ODABAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:01 | 2018-03-27 13:52 | 3.85 | 0 | 0 | 77 | 126 | 0 | 0 | 296.45 | 485.1
570180 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:01 | 2018-03-27 15:46 | 5.75 | 8 | 1672 | 640 | 2429 | 46 | 9614 | 3680 | 13966.75
570986 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:01 | 2018-03-27 15:06 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 676.0829
579159 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:01 | 2018-03-27 11:45 | 1.73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9198 | 0
579165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:03 | 2018-03-27 12:39 | 2.6107 | 0 | 0 | 48 | 275 | 0 | 0 | 125.3141 | 717.9452
579167 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-BIOGAZ CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:04 | 2018-03-27 13:49 | 3.7414 | 0 | 926 | 0 | 31 | 0 | 3464.5457 | 0 | 115.9837
579168 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS11 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:06 | 2018-03-27 14:21 | 4.2454 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 241.9878 | 0 | 4.2454
579186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:19 | 2018-03-27 11:21 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0186
579198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:20 | 2018-03-27 11:19 | 0.98399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98399
579193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:24 | 2018-03-27 11:19 | 0.91097 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 107.4945 | 0 | 0
579195 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK SEKERLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:25 | 2018-03-27 10:56 | 0.52358 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.1367
579205 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:CAVUSCUGOL (TRT) KOK (630 KVA) KOKCikis:TUZULUKÇU KÖYLERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:29 | 2018-03-27 11:46 | 1.2787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 | 0
571988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM:GÖLCÜK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 10:30 | 2018-03-27 15:01 | 4.5167 | 6 | 1791 | 177 | 469 | 27.1 | 8089.356 | 799.4506 | 2118.3182
579643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SULTANPINAR TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:31 | 2018-03-27 17:12 | 6.6841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6841 | 0 | 0
579263 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:31 | 2018-03-27 12:31 | 2.0038 | 3 | 31 | 89 | 392 | 6.0114 | 62.1175 | 178.3373 | 785.4857
579213 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:34 | 2018-03-27 16:10 | 5.6019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6113
579227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:42 | 2018-03-27 13:15 | 2.5542 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.6505 | 0 | 0
579229 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:FESLİKAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:44 | 2018-03-27 11:46 | 1.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0
579245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:52 | 2018-03-27 11:22 | 0.5096 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 74.4016 | 0 | 0
579248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1315 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:54 | 2018-03-27 11:39 | 0.75254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0
579254 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:54 | 2018-03-27 12:30 | 1.5896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 0 | 0
579252 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR TRCikis:Sokak | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:57 | 2018-03-27 11:46 | 0.82212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 64.9475 | 0 | 0
579256 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 10:58 | 2018-03-27 11:03 | 0.08553 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10.2636 | 0 | 0
573701 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TR-20 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 11:00 | 2018-03-27 13:59 | 2.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.6999 | 0 | 0
570391 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YARMA TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 11:00 | 2018-03-27 12:23 | 1.3833 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0
575662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 11:00 | 2018-03-27 11:43 | 0.71667 | 2 | 0 | 53 | 19 | 1.4333 | 0 | 37.9835 | 13.6167
579852 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUT URUNLERI TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:03 | 2018-03-27 18:13 | 7.1723 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 401.6488 | 0 | 0
579270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:03 | 2018-03-27 18:09 | 7.0985 | 0 | 0 | 9 | 563 | 0 | 0 | 63.8862 | 3996.4386
579274 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:03 | 2018-03-27 12:25 | 1.3537 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.2446
579275 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI TR:AKPLAS AS | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:06 | 2018-03-27 12:06 | 0.99059 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9624 | 0
579278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 34 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:12 | 2018-03-27 11:36 | 0.39092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39092 | 0 | 0
579284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:18 | 2018-03-27 12:13 | 0.91664 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 80.6643 | 0 | 0
579295 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:24 | 2018-03-27 12:46 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.8133
579306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:32 | 2018-03-27 16:52 | 5.3267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3267
579319 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BEYDILLI KOK KOKCikis:BEYDILLI KOK-SULAMA-1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:32 | 2018-03-27 13:02 | 1.5023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0046 | 0
579310 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:HACI HASIP KOK KOKCikis:HACI HASIP KOK-EGRIKUYU-UZUNCAKUYU HACI HASIP | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:34 | 2018-03-27 11:59 | 0.41673 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0837 | 0
579324 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:35 | 2018-03-27 12:18 | 0.72353 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 390.7062 | 0 | 0
579321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MEDRESELIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:37 | 2018-03-27 13:38 | 2.0116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0116
579325 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-2 DÖRTYOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:41 | 2018-03-27 12:46 | 1.0764 | 5 | 2884 | 19 | 551 | 5.3822 | 3104.4241 | 20.4522 | 593.1129
579441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM1 DMCikis:TAŞPINAR DM1-YESILHAT C-1 KOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:48 | 2018-03-27 13:56 | 2.1299 | 6 | 0 | 19 | 0 | 12.7795 | 0 | 40.4685 | 0
579340 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KARAKUM TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:50 | 2018-03-27 13:28 | 1.6318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6318
579345 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TR1 KOKCikis:HACIBEKTAS TR1- MUCUR GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 11:53 | 2018-03-27 12:35 | 0.70114 | 17 | 491 | 73 | 1959 | 11.9194 | 344.2597 | 51.1832 | 1373.5333
579362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis:F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:01 | 2018-03-27 12:22 | 0.33834 | 23 | 2 | 137 | 101 | 7.7818 | 0.67668 | 46.3526 | 34.1723
579372 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:05 | 2018-03-27 16:51 | 4.7637 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2912 | 0 | 0
579394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖSTERLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:18 | 2018-03-27 14:07 | 1.8154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8154
579402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK30 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:25 | 2018-03-27 15:24 | 2.987 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9222 | 0 | 0
579404 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:26 | 2018-03-27 12:53 | 0.4602 | 0 | 1555 | 98 | 1058 | 0 | 715.611 | 45.0996 | 486.8916
579407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:28 | 2018-03-27 13:26 | 0.96193 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 587.7392 | 0 | 0
579906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:31 | 2018-03-27 18:17 | 5.7721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7721
579417 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:38 | 2018-03-27 12:58 | 0.33995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33995
579424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:42 | 2018-03-27 13:37 | 0.9153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9153
579457 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 12:48 | 2018-03-27 14:40 | 1.868 | 0 | 0 | 48 | 83 | 0 | 0 | 89.665 | 155.0457
572061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 14:00 | 1 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 2
579451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR64 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:05 | 2018-03-27 13:52 | 0.78954 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.1071 | 0 | 0
579455 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:13 | 2018-03-27 14:51 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6367
579460 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:14 | 2018-03-27 13:55 | 0.69659 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 101.0055 | 0 | 0
579458 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:AYRITEPE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:15 | 2018-03-27 14:03 | 0.81256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81256
579469 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:18 | 2018-03-27 17:45 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 640.7971
579468 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:DEDELI KOK KOKCikis:DEDELI KOK-DEVEDAMI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:21 | 2018-03-27 14:19 | 0.96916 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44.5814 | 0
579470 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:21 | 2018-03-27 14:26 | 1.0795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0795 | 0 | 0
579488 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:28 | 2018-03-27 17:33 | 4.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0786
579494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK5 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:36 | 2018-03-27 15:21 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7513
579492 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:37 | 2018-03-27 13:56 | 0.31909 | 25 | 7681 | 82 | 3508 | 7.9772 | 2450.9303 | 26.1654 | 1119.3677
579503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:47 | 2018-03-27 16:18 | 2.5084 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5252 | 0
579519 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:54 | 2018-03-27 15:26 | 1.5229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 0
579514 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:55 | 2018-03-27 16:43 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8056
579539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ KOK:YAZIR POMPA TR KOKCikis:YAZIR POMPA TR - YAZIR56 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 13:57 | 2018-03-27 15:31 | 1.5584 | 1 | 658 | 0 | 723 | 1.5584 | 1025.414 | 0 | 1126.7087
571746 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 18:49 | 4.8167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 236.0168 | 0 | 0
575688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 14:38 | 0.63333 | 0 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 41.1664 | 36.7331
572062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 14:06 | 2018-03-27 14:55 | 0.81667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 111.0671 | 0 | 0
579537 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:12 | 2018-03-27 14:49 | 0.6187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6187 | 0 | 0
579538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN40 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:13 | 2018-03-28 00:16 | 10.0465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0465 | 0 | 0
579540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:13 | 2018-03-27 15:13 | 0.99175 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52.5628 | 0 | 0
579365 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:22 | 2018-03-27 20:23 | 6.0129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.1672
579569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ARAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:23 | 2018-03-27 17:02 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6516
573365 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 14:31 | 2018-03-27 17:27 | 2.9333 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 357.8663 | 0 | 8.8
579578 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:YAGLIBAYAT KOK KOKCikis:YAGLIBAYAT KOK-YAĞLIBAYAT KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:33 | 2018-03-27 18:01 | 3.4687 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 3.4687 | 884.5134
579588 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR15 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:36 | 2018-03-27 17:59 | 3.3858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7717 | 0 | 0
579585 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ KOK:BEKARLAR-SOFULAR KOK KOKCikis:TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:37 | 2018-03-27 17:35 | 2.9632 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9632 | 0
579590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:40 | 2018-03-27 18:30 | 3.8277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8277 | 0 | 0
579646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYCIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:41 | 2018-03-27 18:09 | 3.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4544 | 0 | 0
579600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:45 | 2018-03-27 15:28 | 0.7104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7104
579650 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURKMENLER YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:47 | 2018-03-27 17:03 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4131
579601 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis:DM-17 - YUNUS EMRE1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 14:48 | 2018-03-27 15:14 | 0.43834 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 443.6001 | 0 | 0
572064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 10 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 15:01 | 2018-03-27 16:01 | 1 | 0 | 92 | 0 | 7 | 0 | 92 | 0 | 7
579619 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:07 | 2018-03-27 16:16 | 1.1504 | 6 | 40 | 0 | 0 | 6.9024 | 46.016 | 0 | 0
579634 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:18 | 2018-03-27 19:19 | 4.0155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0155 | 0
579645 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILTEKKE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:23 | 2018-03-27 17:33 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1701
579659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:36 | 2018-03-27 16:07 | 0.51282 | 0 | 59 | 17 | 287 | 0 | 30.2564 | 8.7179 | 147.1793
579669 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:40 | 2018-03-27 16:19 | 0.6482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 0
579676 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:43 | 2018-03-27 17:22 | 1.6441 | 0 | 1 | 8 | 406 | 0 | 1.6441 | 13.1529 | 667.5087
579689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL4 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:53 | 2018-03-27 18:35 | 2.708 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 287.048 | 0 | 0
579692 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:YALIHUYUK1 TR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 15:54 | 2018-03-27 17:01 | 1.1212 | 10 | 8736 | 76 | 3870 | 11.2121 | 9794.8906 | 85.212 | 4339.0827
579699 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:00 | 2018-03-27 18:29 | 2.4835 | 0 | 71 | 5 | 687 | 0 | 176.3257 | 12.4173 | 1706.137
572065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 16:01 | 2018-03-27 17:24 | 1.3833 | 0 | 206 | 0 | 9 | 0 | 284.966 | 0 | 12.45
579729 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:KESECİK8 TR KOKCikis:KESECİK8 TR -KESECİK 4 TR ÇIKIŞI TR:KESECIK6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:04 | 2018-03-27 17:40 | 1.6053 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 174.9788 | 0 | 0
579715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKGODELER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:04 | 2018-03-27 20:01 | 3.9468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9468
579713 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:11 | 2018-03-27 17:25 | 1.2356 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 523.9029 | 0 | 0
579789 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:13 | 2018-03-27 17:28 | 1.2472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4944 | 0 | 0
579720 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:19 | 2018-03-27 17:26 | 1.1302 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5209 | 0 | 0
579731 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ DOLHANLAR1 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:23 | 2018-03-27 18:10 | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7684
579732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI5 TR TRCikis:B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:27 | 2018-03-27 16:54 | 0.4516 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1612 | 0 | 0
579743 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR MEZBAHA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:33 | 2018-03-27 17:03 | 0.50166 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23.578 | 0 | 0
579752 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TENCERE MAH TRCikis:Sokak | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:38 | 2018-03-27 17:30 | 0.85858 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0101
579756 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:41 | 2018-03-27 17:21 | 0.65827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65827 | 0 | 0
573348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:E-90/2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-27 16:42 | 2018-03-27 17:49 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667
579763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:43 | 2018-03-27 18:22 | 1.6612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6612 | 0 | 0
579771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK11 TR TRCikis:GÜNEY BATI ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:48 | 2018-03-27 18:52 | 2.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0642 | 0 | 0
579775 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YAKACIK TR1 KOKCikis:KÖYLER GURUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:49 | 2018-03-27 17:50 | 1.0118 | 2 | 965 | 74 | 2089 | 2.0236 | 976.3967 | 74.8739 | 2113.6711
579779 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:51 | 2018-03-27 20:42 | 3.8434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8434
579781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-HASAKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:53 | 2018-03-27 19:06 | 2.2268 | 2 | 0 | 182 | 6 | 4.4537 | 0 | 405.2831 | 13.361
579797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:58 | 2018-03-27 18:01 | 1.0485 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.097
579798 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR47 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 16:59 | 2018-03-27 17:34 | 0.57785 | 4 | 2162 | 1 | 5 | 2.3114 | 1249.3117 | 0.57785 | 2.8893
579807 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis:BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:00 | 2018-03-27 18:00 | 1.0031 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0093 | 3.0093
579803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:02 | 2018-03-27 18:07 | 1.0851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 0 | 0
579804 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKCikis:ISAHOCALI KOK1-İSAHOCALI TR1 ÇIKIŞI TR:ISAHOCALI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:02 | 2018-03-27 21:21 | 4.3093 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 456.7816 | 0 | 17.237
579827 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:DEREBUCAK GİRİŞ KÖK KOKCikis:DEREBUCAK GİRİŞ KÖK-DEREBUCAK KOK-DEREBUCAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:06 | 2018-03-27 17:47 | 0.6753 | 1 | 2316 | 1 | 30 | 0.6753 | 1563.9948 | 0.6753 | 20.259
579821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:15 | 2018-03-27 18:13 | 0.95957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95957
579823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:17 | 2018-03-27 20:14 | 2.9501 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 221.2605 | 0 | 0
579831 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:19 | 2018-03-27 17:44 | 0.42213 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 8.4426 | 0 | 14.3524
579862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:21 | 2018-03-27 20:56 | 3.5813 | 0 | 0 | 9 | 956 | 0 | 0 | 32.232 | 3423.7515
579837 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:28 | 2018-03-27 19:31 | 2.0373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0373 | 0 | 0
579850 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI KOK:GOZLU2 KOK KOKCikis:GOZLU2 KOK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:35 | 2018-03-27 19:30 | 1.9126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5633 | 0
579860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:37 | 2018-03-27 19:25 | 1.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8133 | 0 | 0
579857 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR11 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:41 | 2018-03-27 18:44 | 1.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0
579872 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:51 | 2018-03-27 18:44 | 0.89269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89269
579873 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:51 | 2018-03-27 19:55 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.071
579874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:52 | 2018-03-27 19:06 | 1.2286 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.7157 | 0 | 0
579877 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI TR-1 KOKCikis:SAVCILI TR-1-SAVCILI TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:53 | 2018-03-27 19:03 | 1.1573 | 4 | 264 | 1 | 5 | 4.6291 | 305.5193 | 1.1573 | 5.7863
579883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 17:56 | 2018-03-27 21:43 | 3.7839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7839
579888 | 1 | KONYA | KULU | TR:TEKDAM YAYLASI1TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:00 | 2018-03-27 19:06 | 1.0948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0948
579889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:00 | 2018-03-27 18:37 | 0.61355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2271 | 0 | 0
579895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:06 | 2018-03-27 19:10 | 1.0779 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 189.7122 | 0 | 0
579905 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:08 | 2018-03-27 20:34 | 2.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4356 | 0 | 0
579904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:NARKÖY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:11 | 2018-03-27 19:29 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.9624
579911 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:19 | 2018-03-27 18:41 | 0.36719 | 0 | 0 | 373 | 292 | 0 | 0 | 136.9619 | 107.2195
579928 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAYLAYAKA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:25 | 2018-03-27 22:12 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7944
579939 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP16 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:32 | 2018-03-27 20:03 | 1.5123 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66.5421
579921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEYITHACI KOK KOKCikis:SEKİZLİ KÖK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:34 | 2018-03-27 19:49 | 1.2494 | 0 | 0 | 145 | 323 | 0 | 0 | 181.1572 | 403.5433
579935 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:45 | 2018-03-27 20:20 | 1.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0
579940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F1 BOSNA HERSEK-1(MESAJ FİDERİ) DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-SANCAN56 TR ÇIKIŞI KOK:SANCAK56 TR KOKCikis:SANCAK56 TR - SANCAK58 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:49 | 2018-03-27 19:38 | 0.81608 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 1730.9057 | 0 | 0
579943 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BALKUSAN1 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:53 | 2018-03-27 20:35 | 1.6948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6948
579950 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 18:57 | 2018-03-27 21:59 | 3.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 0
579964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:10 | 2018-03-27 19:38 | 0.46299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46299 | 0 | 0
579963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK:KUZUKUYUSU KOK KOKCikis:ŞABANLI MOD GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:11 | 2018-03-27 20:45 | 1.5683 | 78 | 46 | 1 | 0 | 122.3282 | 72.1423 | 1.5683 | 0
579966 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR8 TR TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:13 | 2018-03-27 20:12 | 0.97149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5724
579967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:14 | 2018-03-27 19:59 | 0.74949 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7.4949 | 0 | 2.998
579973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:14 | 2018-03-27 19:51 | 0.61583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0
579968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:15 | 2018-03-27 21:16 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0139
579969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR16 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:17 | 2018-03-27 20:21 | 1.0674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1349 | 0 | 0
579991 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAC KEMAL CAMI TR 1.10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:49 | 2018-03-27 21:12 | 1.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844 | 0 | 0
579997 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 19:54 | 2018-03-27 21:21 | 1.4524 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.5488 | 0 | 0
580002 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 20:08 | 2018-03-27 20:42 | 0.58105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58105
580011 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 20:34 | 2018-03-27 21:40 | 1.0932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0932 | 0 | 0
580013 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ TR:GOKCESEKI3 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 20:37 | 2018-03-27 22:55 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.8422
580014 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 20:51 | 2018-03-27 22:07 | 1.2672 | 1 | 0 | 117 | 0 | 1.2672 | 0 | 148.2624 | 0
580016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 20:56 | 2018-03-27 21:35 | 0.65046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65046 | 0 | 0
580018 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KARABIYIK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 21:05 | 2018-03-27 21:21 | 0.27817 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16.412
580020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 21:10 | 2018-03-27 21:20 | 0.16925 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.2313 | 0 | 0
580034 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 21:53 | 2018-03-27 23:01 | 1.1303 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 5.6517 | 40.6926
580035 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE YESILVADI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 21:54 | 2018-03-27 23:43 | 1.8151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8151
580043 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK:KOÇYAZI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KOÇYAZI ÇIKIŞI TR:KOCYAZI 4TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 22:39 | 2018-03-27 23:52 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 176.0532
580047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA47 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 23:07 | 2018-03-27 23:38 | 0.51489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51489 | 0 | 0
580058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-27 23:55 | 2018-03-28 00:37 | 0.69162 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.6078 | 0 | 0
580061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ TR:TR 30818 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 00:10 | 2018-03-28 00:54 | 0.73782 | 4 | 41 | 0 | 0 | 2.9513 | 30.2506 | 0 | 0
580062 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-GÜRYAP ÇIKIŞI KOK:FEVZI CAKMAK1 TR KOKCikis:FEVZI CAKMAK1 TR-ARI UN GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 00:16 | 2018-03-28 01:20 | 1.0648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | 0 | 0 | 0
580083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 07:38 | 2018-03-28 09:31 | 1.8798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8798
580087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 07:54 | 2018-03-28 10:34 | 2.6728 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 18.7097 | 0 | 16.0369
580089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-16A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:05 | 2018-03-28 09:40 | 1.585 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0948 | 0 | 0
580093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ KOK:ICERI CUMRA1 TR KOKCikis:ICERI CUMRA1 TR-İ.ÇUMRA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:10 | 2018-03-28 08:48 | 0.63058 | 1 | 374 | 0 | 0 | 0.63058 | 235.8369 | 0 | 0
580102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KELHASAN1 TR KOKCikis:KELHASAN1 TR-TURANLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:19 | 2018-03-28 09:56 | 1.6286 | 0 | 10 | 0 | 97 | 0 | 16.286 | 0 | 157.9742
580103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KUSCA1 TR KOKCikis:KUSCA1 TR-KUŞÇA TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:26 | 2018-03-28 09:28 | 1.0428 | 0 | 233 | 1 | 6 | 0 | 242.9817 | 1.0428 | 6.257
580105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:28 | 2018-03-28 09:39 | 1.1865 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2374 | 0 | 0
580110 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI KOK:KARASENIR1 TR KOKCikis:KARASENİR1 TR - KARASENİR2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:30 | 2018-03-28 09:08 | 0.63725 | 0 | 496 | 0 | 11 | 0 | 316.076 | 0 | 7.0098
580111 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:32 | 2018-03-28 09:34 | 1.0324 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1622 | 0 | 0
580114 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:FESLİKAN KÖK KOKCikis:FESLİKAN KÖK-FESLİKAN TR1 VE KAYADİBİ YAYLASI TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:40 | 2018-03-28 16:59 | 8.3228 | 0 | 71 | 5 | 287 | 0 | 590.9216 | 41.6142 | 2388.6551
580120 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK:YENIBAHCE KOK KOKCikis:YENİBAHÇE KÖK-YENİBAHÇE 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:44 | 2018-03-28 09:59 | 1.2563 | 0 | 0 | 8 | 176 | 0 | 0 | 10.0501 | 221.1018
580126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:51 | 2018-03-28 15:53 | 7.041 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 267.5569
580129 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:51 | 2018-03-28 10:18 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4436
580132 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:54 | 2018-03-28 10:42 | 1.8038 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.627 | 0 | 0
580135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:55 | 2018-03-28 15:32 | 6.6054 | 0 | 0 | 13 | 635 | 0 | 0 | 85.8702 | 4194.429
580140 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK-SULTANHANI GİRİŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 08:57 | 2018-03-28 11:03 | 2.0991 | 1 | 433 | 210 | 509 | 2.0991 | 908.932 | 440.8215 | 1068.4673
571749 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 13:58 | 4.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0
575656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:KONCAM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 11:59 | 2.9833 | 0 | 72 | 46 | 368 | 0 | 214.7998 | 137.2332 | 1097.8654
574441 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 10:33 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 282.1
570656 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR MEZBAHA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 14:34 | 5.5667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 267.2002 | 0 | 0
571914 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:01 | 2018-03-28 14:49 | 5.8 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 284.2 | 0 | 29
572665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:01 | 2018-03-28 11:52 | 2.85 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 139.65 | 0 | 11.4
580145 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:01 | 2018-03-28 12:28 | 3.4551 | 22 | 4467 | 152 | 2526 | 76.0113 | 15433.753 | 525.1691 | 8727.4816
573343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:01 | 2018-03-28 13:05 | 4.0667 | 0 | 22 | 31 | 168 | 0 | 89.4667 | 126.0668 | 683.2006
573347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 21TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:01 | 2018-03-28 13:05 | 4.0667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 117.9334 | 0 | 0
570913 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:01 | 2018-03-28 10:13 | 1.2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 0
572944 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:BOZKIR HADM KOK KOKCikis:KORUALAN DEDEMLİ ÇIKIŞI TR:YENICEYAYLASI1 TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:01 | 2018-03-28 15:59 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 912.6338
580146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-TR 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:03 | 2018-03-28 09:28 | 0.42769 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 1288.2023 | 0 | 0
574103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:04 | 2018-03-28 09:48 | 0.73333 | 0 | 0 | 157 | 164 | 0 | 0 | 115.1328 | 120.2661
580149 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI8 TR KOKCikis:INALLI8 TR-TATLARİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:04 | 2018-03-28 10:23 | 1.3162 | 2 | 829 | 59 | 243 | 2.6323 | 1091.0966 | 77.6534 | 319.8269
580157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:08 | 2018-03-28 12:22 | 3.2413 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 479.7124
580177 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-İSMİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:22 | 2018-03-28 13:53 | 4.5174 | 1 | 0 | 128 | 179 | 4.5174 | 0 | 578.231 | 808.62
580179 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 9 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:23 | 2018-03-28 10:41 | 1.311 | 8 | 0 | 55 | 0 | 10.4879 | 0 | 72.1044 | 0
580181 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARKIN TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:24 | 2018-03-28 12:29 | 3.0821 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 243.4891
580180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:24 | 2018-03-28 12:39 | 3.2536 | 11 | 8836 | 162 | 1028 | 35.7895 | 28748.7212 | 527.0816 | 3344.6905
580188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:27 | 2018-03-28 10:10 | 0.72545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72545 | 0 | 0
580193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis:YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:30 | 2018-03-28 19:13 | 9.7175 | 0 | 0 | 226 | 233 | 0 | 0 | 2196.1573 | 2264.1798
571335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:30 | 2018-03-28 11:34 | 2.0667 | 34 | 0 | 441 | 90 | 70.2668 | 0 | 911.4015 | 186.0003
575714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-TAŞOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:30 | 2018-03-28 10:06 | 0.6 | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 16.8 | 15
584787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL8 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:30 | 2018-03-28 14:59 | 5.4766 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1150.0818 | 0 | 0
580197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:NEVSEHIR8 TR KOKCikis:NEVSEHIR8 TR-TR 9 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:DOGUS GUNES ENERJI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:34 | 2018-03-28 11:40 | 2.0989 | 4 | 552 | 0 | 2 | 8.3955 | 1158.5818 | 0 | 4.1978
580199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:35 | 2018-03-28 11:37 | 2.0401 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.3211 | 0
580200 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY53 TR KOKCikis:ORTAKOY53 TR-ORTAKÖY TR33 TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:35 | 2018-03-28 10:23 | 0.80025 | 12 | 964 | 13 | 223 | 9.603 | 771.441 | 10.4032 | 178.4557
566659 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 09:37 | 2018-03-28 14:02 | 4.4167 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 150.1668 | 0 | 8.8333
580228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:49 | 2018-03-28 10:29 | 0.67544 | 11 | 563 | 0 | 0 | 7.4298 | 380.2727 | 0 | 0
580233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30837 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:50 | 2018-03-28 10:11 | 0.35799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35799 | 0 | 0
580232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SULEYMANHACI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:53 | 2018-03-28 10:32 | 0.6422 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.688
580235 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:54 | 2018-03-28 12:28 | 2.5715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5715
580240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 09:58 | 2018-03-28 10:57 | 0.98105 | 3 | 475 | 5 | 32 | 2.9432 | 465.9987 | 4.9052 | 31.3936
575502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F4 HİLTON DM:DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis:DM-5A-PARSANA34 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:32 | 6.5333 | 0 | 446 | 1 | 1 | 0 | 2913.8652 | 6.5333 | 6.5333
575536 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 14:02 | 4.0333 | 3 | 180 | 10 | 91 | 12.1 | 725.9994 | 40.3333 | 367.033
574050 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT7 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 12:59 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.7666
574273 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:COKEK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 17:56 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1126.5329
573340 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 12:08 | 2.1333 | 0 | 657 | 12 | 988 | 0 | 1401.5978 | 25.6 | 2107.73
573328 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK KOKCikis:KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK-YEŞİLHAT 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 11:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 43.1668 | 5.8334
569497 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 TR:DM03 TR06 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:01 | 2018-03-28 12:16 | 2.25 | 0 | 43 | 1 | 1076 | 0 | 96.75 | 2.25 | 2421
575758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:01 | 2018-03-28 11:35 | 1.5667 | 0 | 0 | 123 | 474 | 0 | 0 | 192.7004 | 742.6016
571001 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:01 | 2018-03-28 14:59 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 501.6337
568124 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:01 | 2018-03-28 14:56 | 4.9167 | 0 | 168 | 143 | 451 | 0 | 826.0006 | 703.0838 | 2217.4182
571701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 5TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:01 | 2018-03-28 12:14 | 2.2167 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 682.7344 | 0 | 0
574621 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI TR:AVANOS53 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:01 | 2018-03-28 14:13 | 4.2 | 1 | 762 | 0 | 1 | 4.2 | 3200.4 | 0 | 4.2
580260 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:15 | 2018-03-28 13:09 | 2.9079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 0
580270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:24 | 2018-03-28 11:24 | 0.98893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98893
580273 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:28 | 2018-03-28 13:59 | 3.5157 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 748.8505
573361 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:30 | 2018-03-28 11:23 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.4499
575586 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 10:30 | 2018-03-28 12:34 | 2.0667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 320.3338 | 0 | 0
580290 | 1 | KONYA | KULU | TR:CAKMAKBURUN YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:32 | 2018-03-28 11:18 | 0.76585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76585
580283 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:37 | 2018-03-28 12:18 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6878
580293 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:40 | 2018-03-28 15:16 | 4.6027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6027 | 0 | 0
580296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:42 | 2018-03-28 11:53 | 1.1872 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4977 | 0
580299 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:43 | 2018-03-28 12:02 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
580608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEVECI YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:44 | 2018-03-28 14:09 | 3.4249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4249
580304 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KISECIK HATBASI KOK1 KOKCikis:KISECIK HATBASI KOK1-KİSECİK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:46 | 2018-03-28 11:19 | 0.54298 | 1 | 430 | 8 | 79 | 0.54298 | 233.4814 | 4.3438 | 42.8954
580311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:46 | 2018-03-28 11:17 | 0.51182 | 0 | 0 | 196 | 728 | 0 | 0 | 100.3167 | 372.605
580310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI KOK:CEKICLER KOK KOKCikis:CEKICLER KOK-CANGILLI GRUB ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:51 | 2018-03-28 14:33 | 3.7002 | 1 | 146 | 3 | 470 | 3.7002 | 540.2248 | 11.1005 | 1739.0799
580315 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:55 | 2018-03-28 11:52 | 0.95581 | 34 | 1990 | 245 | 120 | 32.4975 | 1902.0619 | 234.1735 | 114.6972
580318 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:56 | 2018-03-28 11:58 | 1.0367 | 0 | 0 | 87 | 553 | 0 | 0 | 90.192 | 573.2896
580322 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-AKABE24 TR ÇIKIŞI KOK:AKABE11 TR KOKCikis:AKABE11 TR-AKABE7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:56 | 2018-03-28 12:35 | 1.6533 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 1342.4958 | 0 | 0
580316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 10:56 | 2018-03-28 11:16 | 0.33417 | 0 | 0 | 96 | 174 | 0 | 0 | 32.0803 | 58.1456
570546 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 13:21 | 2.35 | 1 | 0 | 91 | 39 | 2.35 | 0 | 213.85 | 91.65
580329 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:01 | 2018-03-28 15:36 | 4.5848 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 976.5709 | 0 | 0
580333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8-A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:05 | 2018-03-28 15:45 | 4.6616 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 195.7868 | 0 | 27.9695
580338 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR9 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:08 | 2018-03-28 11:55 | 0.78337 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 93.221 | 0 | 0
580352 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:16 | 2018-03-28 22:15 | 10.9793 | 0 | 0 | 6 | 878 | 0 | 0 | 65.876 | 9639.8517
580356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ELMALIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:18 | 2018-03-28 14:24 | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0975
580360 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KROM DM ( DM 19 ) DMCikis:KROM DM ( DM 19 )-DURUNDAY 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:22 | 2018-03-28 12:24 | 1.035 | 1 | 681 | 0 | 24 | 1.035 | 704.8282 | 0 | 24.8398
580366 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:23 | 2018-03-28 12:48 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
580832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM2 DMCikis:TAŞPINAR DM2-C-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:27 | 2018-03-28 17:06 | 5.6389 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 163.5272 | 0
580379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:30 | 2018-03-28 12:39 | 1.1604 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 124.1649 | 0 | 0
580384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:34 | 2018-03-28 14:27 | 2.8693 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 203.721 | 0 | 2.8693
580386 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:37 | 2018-03-28 12:11 | 0.5684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5684 | 0 | 0
580391 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-SÖYLEMEZ FİDERİ (15,8 KVA) KOK:MAHMURİYE 4 TR KOKCikis:MAHMURİYE 4 TR-STAD 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:39 | 2018-03-28 12:23 | 0.74028 | 1 | 563 | 0 | 0 | 0.74028 | 416.7776 | 0 | 0
580257 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:40 | 2018-03-28 12:09 | 0.48444 | 9 | 4703 | 132 | 2796 | 4.36 | 2278.3213 | 63.9461 | 1354.4942
580398 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:44 | 2018-03-28 12:31 | 0.78819 | 1 | 904 | 0 | 8 | 0.78819 | 712.5238 | 0 | 6.3055
580401 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:46 | 2018-03-28 13:54 | 2.1377 | 0 | 0 | 13 | 561 | 0 | 0 | 27.7897 | 1199.2329
580406 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOLET YOLU16 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:48 | 2018-03-28 15:34 | 3.7791 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7.5582 | 0 | 41.5701
580409 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:50 | 2018-03-28 14:16 | 2.4305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4305 | 0 | 0
580415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:53 | 2018-03-28 12:04 | 0.17933 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1.7933 | 0 | 0.71732
580424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:57 | 2018-03-28 12:56 | 0.96808 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7127 | 0 | 0
580426 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 11:59 | 2018-03-28 18:53 | 6.8996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8996
580438 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:05 | 2018-03-28 15:15 | 3.17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
580463 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:21 | 2018-03-28 14:10 | 1.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0 | 0
580462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:21 | 2018-03-28 15:03 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4062
580469 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI TR:KARASENIR6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:22 | 2018-03-28 13:06 | 0.73316 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.8601 | 0 | 0
580479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:29 | 2018-03-28 17:02 | 4.55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.9009 | 0 | 0
580480 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:30 | 2018-03-28 12:53 | 0.39053 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 68.7333 | 0 | 0
577959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 12:30 | 2018-03-28 13:04 | 0.56667 | 4 | 0 | 96 | 21 | 2.2667 | 0 | 54.4003 | 11.9001
580496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:37 | 2018-03-28 12:54 | 0.28077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28077 | 0 | 0
580501 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F-8 KARAMAN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:42 | 2018-03-28 14:24 | 1.7007 | 0 | 0 | 123 | 551 | 0 | 0 | 209.1898 | 937.1022
580503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK48 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:45 | 2018-03-28 13:17 | 0.54062 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0812 | 0 | 0
580549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:57 | 2018-03-28 16:33 | 3.5883 | 0 | 0 | 22 | 305 | 0 | 0 | 78.9417 | 1094.4193
580517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:KAVAK KOK KOKCikis:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 12:58 | 2018-03-28 15:16 | 2.3058 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 507.287
575467 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS43 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36
580519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELI EVLER TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 15:30 | 2.4926 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9851
575942 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR16 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 17:03 | 4.05 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 8.1 | 0 | 498.15
584794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:02 | 2018-03-28 19:07 | 6.0911 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2174.5084 | 0 | 0
580522 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:03 | 2018-03-28 14:39 | 1.5936 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 243.8177 | 0 | 0
580524 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY2 TR TRCikis:B-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:06 | 2018-03-28 13:42 | 0.60591 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 64.2265 | 0 | 0
580529 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:11 | 2018-03-28 13:51 | 0.68047 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44.911 | 0
580536 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - B KOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:16 | 2018-03-28 19:56 | 6.6801 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 380.768 | 0
580540 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:19 | 2018-03-28 15:49 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.968
580542 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:21 | 2018-03-28 14:12 | 0.83767 | 0 | 0 | 143 | 160 | 0 | 0 | 119.7868 | 134.0272
580546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-42 KOKCikis:TR 3-42-TR 3-52 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:25 | 2018-03-28 14:11 | 0.76339 | 0 | 1 | 4 | 330 | 0 | 0.76339 | 3.0536 | 251.9187
580548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:27 | 2018-03-28 15:10 | 1.7036 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.9234 | 0 | 0
574104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-SERÇELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 13:30 | 2018-03-28 15:00 | 1.5 | 0 | 0 | 46 | 19 | 0 | 0 | 69 | 28.5
580555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11303 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:31 | 2018-03-28 13:45 | 0.22177 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 48.1241 | 0 | 0
580559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KARALGAZI KOK KOKCikis:KARALGAZI KOK-DEMİRYURT GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:33 | 2018-03-28 15:52 | 2.3095 | 0 | 0 | 97 | 280 | 0 | 0 | 224.0215 | 646.66
580565 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:35 | 2018-03-28 16:52 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.281
580564 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:35 | 2018-03-28 14:38 | 1.0468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 0
580581 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:49 | 2018-03-28 14:32 | 0.71762 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 81.8087 | 0
580846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK48 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:50 | 2018-03-28 18:05 | 4.248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.496 | 0 | 0
580595 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:58 | 2018-03-28 14:20 | 0.37139 | 0 | 472 | 5 | 53 | 0 | 175.2961 | 1.857 | 19.6837
581381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:YENICEOBA1 TR KOKCikis:YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 13:58 | 2018-03-29 00:18 | 10.328 | 4 | 51 | 8 | 0 | 41.3119 | 526.727 | 82.6238 | 0
571747 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-28 14:00 | 2018-03-28 18:58 | 4.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0
580602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 1 KOKCikis:OVACIK TR 1-OVACIK TR 11,12,13,19 ÇIKIŞI TR:OVACIK TR 12 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:02 | 2018-03-28 18:05 | 4.0267 | 8 | 187 | 2 | 1 | 32.214 | 753.0023 | 8.0535 | 4.0267
580607 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:BEYAĞIL KÖK KOKCikis:BEYAĞIL KÖK - HÜSNİYE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:05 | 2018-03-28 16:29 | 2.3967 | 0 | 0 | 49 | 2647 | 0 | 0 | 117.4393 | 6344.1178
580620 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:17 | 2018-03-28 14:41 | 0.40684 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81368 | 0 | 0
580655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:32 | 2018-03-28 18:25 | 3.8805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8805
580654 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR41 KOKCikis:BOR TR-41 - BOR TR-42 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:34 | 2018-03-28 15:28 | 0.91048 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 428.8361 | 0 | 0
580657 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:34 | 2018-03-28 15:01 | 0.45352 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.2338 | 0 | 0
580661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KAYACIK YH KOK KOKCikis:KAYACIK YH KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:40 | 2018-03-28 15:07 | 0.4537 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29.9442 | 0
580665 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:44 | 2018-03-28 18:49 | 4.0858 | 6 | 28 | 0 | 0 | 24.5148 | 114.4024 | 0 | 0
580676 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA10 TR KOKCikis:KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:56 | 2018-03-28 15:35 | 0.64454 | 6 | 334 | 6 | 5 | 3.8672 | 215.2764 | 3.8672 | 3.2227
580680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:57 | 2018-03-28 16:57 | 1.9938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9938 | 0 | 0
580683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 14:58 | 2018-03-28 15:55 | 0.95176 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 1019.335 | 0 | 0
580689 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-51 KOKCikis:KAMAN TR-51-KAMAN TR47 BATI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:01 | 2018-03-28 15:35 | 0.56046 | 6 | 3280 | 1 | 5 | 3.3628 | 1838.3088 | 0.56046 | 2.8023
580692 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:04 | 2018-03-28 16:48 | 1.7228 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 198.1266 | 0 | 0
580693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:05 | 2018-03-28 18:20 | 3.2494 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 45.4923 | 0 | 136.4769
580694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:06 | 2018-03-28 18:46 | 3.6598 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 124.4339 | 0 | 0
580705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:12 | 2018-03-28 15:50 | 0.62775 | 72 | 3 | 79 | 104 | 45.198 | 1.8833 | 49.5922 | 65.286
580704 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:B.EGIM1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:12 | 2018-03-28 19:34 | 4.3622 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.6219
580714 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:13 | 2018-03-28 15:41 | 0.47867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47867
580710 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:ASIKLAR KOK KOKCikis:ASIKLAR KOK - AŞIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:14 | 2018-03-28 17:56 | 2.7031 | 0 | 0 | 5 | 477 | 0 | 0 | 13.5157 | 1289.3978
580717 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:17 | 2018-03-28 18:31 | 3.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0 | 0
580727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:INCESU HUYUK KOK KOKCikis:HUYUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:30 | 2018-03-28 16:48 | 1.2921 | 1 | 37 | 2 | 59 | 1.2921 | 47.8066 | 2.5841 | 76.2321
580733 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:34 | 2018-03-28 23:39 | 8.0754 | 0 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 32.3015 | 2745.6258
580741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:40 | 2018-03-28 16:42 | 1.0334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0 | 0
580748 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:TATLARIN10 TR KOKCikis:TATLARIN10 TR-ÇİFTLİK TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:47 | 2018-03-28 16:10 | 0.39308 | 0 | 0 | 33 | 227 | 0 | 0 | 12.9716 | 89.2292
580764 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:53 | 2018-03-28 16:23 | 0.50018 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 106.5383 | 0 | 0
580772 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:56 | 2018-03-28 19:07 | 3.1844 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.3187 | 0
580767 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKİ 4.ETAP TR3 TRCikis:2 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:57 | 2018-03-28 16:28 | 0.51673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51673
580773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 3TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:57 | 2018-03-28 17:44 | 1.7746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 0
580769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30844 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 15:58 | 2018-03-28 17:28 | 1.503 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 193.8935 | 0 | 0
580780 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-32 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:04 | 2018-03-28 21:00 | 4.928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0
580793 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR4 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:10 | 2018-03-28 18:14 | 2.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0769 | 0 | 0
580792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-11 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:10 | 2018-03-28 17:44 | 1.5636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5088 | 0 | 0
580796 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY51 TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:13 | 2018-03-28 16:58 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.758
580797 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:16 | 2018-03-28 16:47 | 0.50888 | 15 | 3338 | 21 | 23 | 7.6332 | 1698.6414 | 10.6865 | 11.7042
580903 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ DOLHANLAR2 TR8 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:19 | 2018-03-28 17:25 | 1.0913 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2739 | 0 | 0
580809 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:25 | 2018-03-28 17:58 | 1.5419 | 0 | 341 | 21 | 376 | 0 | 525.7913 | 32.3801 | 579.7582
580820 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:OZKONAK4 TR KOKCikis:OZKONAK4 TR-SARILAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:29 | 2018-03-28 17:15 | 0.76617 | 0 | 0 | 22 | 301 | 0 | 0 | 16.8557 | 230.6172
580821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:32 | 2018-03-28 17:56 | 1.4064 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4708 | 0 | 0
580825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:35 | 2018-03-28 17:27 | 0.86451 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 371.7393 | 0 | 0
580835 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ÇAVUŞCU GÖL KOKCikis:ÇAVUŞCU GÖL-YORAZLAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:47 | 2018-03-28 19:25 | 2.6326 | 0 | 0 | 32 | 605 | 0 | 0 | 84.2426 | 1592.7109
580856 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:48 | 2018-03-28 18:26 | 1.6329 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5315 | 0 | 0
580859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:50 | 2018-03-28 18:08 | 1.3047 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 80.8908 | 0 | 0
580843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:50 | 2018-03-28 17:11 | 0.35728 | 2 | 0 | 302 | 1 | 0.71456 | 0 | 107.8986 | 0.35728
580851 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:53 | 2018-03-28 18:50 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75.8086
580955 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:56 | 2018-03-28 19:19 | 2.3789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7578 | 0 | 0
580867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KISECIK HATBASI KOK1 KOKCikis:KISECIK HATBASI KOK1-KİSECİK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 16:57 | 2018-03-28 17:56 | 0.97722 | 1 | 430 | 8 | 79 | 0.97722 | 420.2046 | 7.8178 | 77.2004
580874 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:02 | 2018-03-28 18:31 | 1.4842 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9684 | 0
581042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:07 | 2018-03-28 19:34 | 2.4573 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9147 | 0 | 0
580886 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:08 | 2018-03-28 17:35 | 0.45602 | 3 | 2 | 91 | 19 | 1.3681 | 0.91204 | 41.4978 | 8.6644
580896 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:ESKIHISAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:11 | 2018-03-28 20:44 | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 241.47
580895 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:11 | 2018-03-28 17:22 | 0.18108 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.8892
580899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-21 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:11 | 2018-03-28 18:44 | 1.5498 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 199.9307 | 0 | 0
580900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-34 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:13 | 2018-03-28 18:32 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 0 | 0
580902 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:14 | 2018-03-28 18:19 | 1.0814 | 48 | 2 | 412 | 14 | 51.9062 | 2.1628 | 445.5286 | 15.1393
580907 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F-8 KARAMAN DM:KOMBASSAN DM DMCikis:KOMBASSAN DM-KIZILKUYU GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:16 | 2018-03-28 21:48 | 4.5446 | 0 | 0 | 21 | 543 | 0 | 0 | 95.4362 | 2467.7069
580912 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:19 | 2018-03-28 18:16 | 0.95133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 0
580913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:TASKALE KOK KOKCikis:TASKALE KOK-YARIKKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:21 | 2018-03-28 19:18 | 1.9505 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8516 | 0
580921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YAZILI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:25 | 2018-03-28 18:18 | 0.88525 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49.574
580922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:YENICEOBA1 TR KOKCikis:YENICEOBA1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:26 | 2018-03-28 18:35 | 1.144 | 60 | 8360 | 769 | 2333 | 68.6376 | 9563.5056 | 879.7052 | 2668.8587
580925 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-KARAHİSAR RMU/ÇİÇEKLER KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:29 | 2018-03-28 20:36 | 3.1206 | 0 | 549 | 0 | 125 | 0 | 1713.2149 | 0 | 390.0763
580927 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:29 | 2018-03-28 18:51 | 1.3635 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 159.5237
580934 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:36 | 2018-03-28 18:24 | 0.78806 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 1.5761 | 32.3105
580935 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:37 | 2018-03-28 18:44 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2238
580941 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:39 | 2018-03-28 23:20 | 5.6804 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 187.4525
580940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1419 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:39 | 2018-03-28 18:20 | 0.67843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67843
581005 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIM KARABEKIR19 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:39 | 2018-03-28 22:34 | 4.9146 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 545.5228 | 0 | 0
580954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:46 | 2018-03-28 19:13 | 1.4457 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 166.2578 | 0 | 0
580959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:47 | 2018-03-28 18:43 | 0.92825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2108 | 0 | 0
580984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:49 | 2018-03-28 19:52 | 2.0529 | 8 | 279 | 15 | 18 | 16.423 | 572.7507 | 30.7931 | 36.9517
580961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:51 | 2018-03-28 18:20 | 0.48733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48733 | 0 | 0
580962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F2-ŞEHİR FİDERİ KOK:TR 10201 KOKCikis:TR 10201 - TR 10202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:51 | 2018-03-28 19:15 | 1.3946 | 13 | 426 | 17 | 70 | 18.1298 | 594.0996 | 23.7082 | 97.622
580966 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:KIRKDELIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:53 | 2018-03-28 18:29 | 0.59301 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.4645
584795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY9 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:56 | 2018-03-28 19:07 | 1.1761 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 101.1472 | 0 | 0
580975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 17:59 | 2018-03-28 23:00 | 5.0194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.2904
580977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:00 | 2018-03-28 19:23 | 1.3792 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 155.853 | 0 | 0
580986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:05 | 2018-03-28 18:29 | 0.40714 | 0 | 0 | 23 | 473 | 0 | 0 | 9.3642 | 192.5772
580993 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:07 | 2018-03-28 21:53 | 3.7539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7539
581000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:DAYIKUYUSU YESILHAT KOK KOKCikis:DAYI KUYUSU KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:15 | 2018-03-28 18:51 | 0.60278 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.0695 | 0
581010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DERBENT TR1 TRCikis:A-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:26 | 2018-03-28 19:03 | 0.6194 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.0596
581018 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:31 | 2018-03-28 20:30 | 1.9755 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.1922 | 0 | 0
581023 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-ATLANTI ÇIKIŞI KOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:34 | 2018-03-28 19:26 | 0.85829 | 1 | 640 | 9 | 142 | 0.85829 | 549.3056 | 7.7246 | 121.8772
581027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR5 TR TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:36 | 2018-03-28 20:24 | 1.7993 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 233.9116 | 0 | 0
581043 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:AVANOS53 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:40 | 2018-03-28 20:51 | 2.178 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 156.816 | 0 | 0
581096 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASGOTUREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:42 | 2018-03-28 19:54 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 118.3909
581145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:48 | 2018-03-28 20:42 | 1.8975 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.0781 | 0 | 0
581164 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK12 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:52 | 2018-03-28 20:25 | 1.5533 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 290.4671 | 0 | 0
581054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:55 | 2018-03-28 20:12 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.136
581065 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - AVANOS DM1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 18:57 | 2018-03-28 19:21 | 0.40104 | 9 | 7410 | 329 | 3482 | 3.6094 | 2971.7064 | 131.9422 | 1396.4213
581074 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:OBRUKYAYLA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:07 | 2018-03-28 19:58 | 0.83809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83809
581071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YUKARIACIKUYU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:08 | 2018-03-28 22:10 | 3.0352 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2112
581072 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:09 | 2018-03-28 20:09 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78.3401
581078 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:FATIH MAHALLESI23 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:11 | 2018-03-28 19:49 | 0.64095 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.9971
581080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:13 | 2018-03-28 19:37 | 0.39269 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 24.3468 | 0 | 0
581085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:16 | 2018-03-28 19:49 | 0.54233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54233 | 0 | 0
581093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:22 | 2018-03-28 20:29 | 1.1118 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 53.3659 | 23.3476 | 70.0428
581131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:24 | 2018-03-28 22:11 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 119.5886
581100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 3TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:30 | 2018-03-28 21:24 | 1.9022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0 | 0
581115 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:30 | 2018-03-28 20:07 | 0.61388 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.9804
581113 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GEDIKOREN TR1 (80 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:32 | 2018-03-28 20:53 | 1.3576 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.5149
581120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:36 | 2018-03-28 19:47 | 0.18407 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.8354 | 0 | 0
581119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:37 | 2018-03-28 20:21 | 0.72481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72481 | 0 | 0
581121 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ KOK:KARAYORUKLU KOK KOKCikis:KARAYORUKLU KOK-KIRCANLAR ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:38 | 2018-03-28 21:18 | 1.6724 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.4136 | 0
581124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-51 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:38 | 2018-03-28 20:01 | 0.38368 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3715
581129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:39 | 2018-03-28 21:17 | 1.6287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | 0
581142 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:40 | 2018-03-28 20:58 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55.6132
581135 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-F- 5 KÖY GRUPLARI ÇIKIŞ TR:KUMLUCA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:45 | 2018-03-28 21:05 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 284.7043
581144 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:52 | 2018-03-28 22:03 | 2.1821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0
581147 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:53 | 2018-03-28 20:55 | 1.0349 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76.5811 | 0 | 0
581146 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:54 | 2018-03-28 20:40 | 0.7728 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 52.5504 | 0 | 0
581149 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR11 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 19:54 | 2018-03-29 00:34 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.664
581165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:11 | 2018-03-28 22:17 | 2.1002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1002
581177 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:11 | 2018-03-28 22:16 | 2.092 | 0 | 0 | 8 | 254 | 0 | 0 | 16.7362 | 531.3756
581172 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR14 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:16 | 2018-03-29 00:29 | 4.2158 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 434.2305 | 0 | 0
581175 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR31 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:20 | 2018-03-28 21:00 | 0.67336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67336
581179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:KAYALI TR1 KOKCikis:KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:22 | 2018-03-28 21:48 | 1.4248 | 1 | 140 | 11 | 18 | 1.4248 | 199.4762 | 15.6731 | 25.6469
581181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK29 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:24 | 2018-03-28 20:59 | 0.58842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1189 | 0 | 0
581184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BASKILLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:27 | 2018-03-28 22:50 | 2.3838 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.2213
581188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:31 | 2018-03-28 21:18 | 0.77723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77723 | 0 | 0
581193 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM2 DMCikis:GÜNYÜZÜ DM2-TAŞPINAR DM1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:37 | 2018-03-28 23:33 | 2.9415 | 63 | 2765 | 2453 | 2511 | 185.3164 | 8133.3305 | 7215.5731 | 7386.1818
581200 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:42 | 2018-03-28 22:03 | 1.3447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3788 | 0 | 0
581205 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR47 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:44 | 2018-03-28 22:54 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1692
581207 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA YEŞİL HAT ÇIKIŞI KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YARMA TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:46 | 2018-03-28 21:36 | 0.8369 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.0642 | 0
581206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:46 | 2018-03-28 21:48 | 1.0348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0348
581208 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR42 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:47 | 2018-03-28 21:58 | 1.1782 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0689 | 0 | 0
581215 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:52 | 2018-03-28 21:19 | 0.43809 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24.9711
581213 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:52 | 2018-03-28 22:02 | 1.156 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.4962 | 0 | 0
581216 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR47 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:54 | 2018-03-28 22:22 | 1.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0
581220 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:56 | 2018-03-28 21:39 | 0.7133 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 116.2679 | 0 | 0.7133
581224 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:PANCARCI19 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 20:59 | 2018-03-28 22:10 | 1.1807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | 0
581225 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:00 | 2018-03-28 22:32 | 1.5415 | 1 | 0 | 92 | 49 | 1.5415 | 0 | 141.8217 | 75.5355
581227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:03 | 2018-03-28 23:29 | 2.4227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4227 | 0 | 0
581228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:05 | 2018-03-28 21:41 | 0.59249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59249 | 0 | 0
581235 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:SAKYATAN KOK KOKCikis:SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:06 | 2018-03-28 23:54 | 2.7966 | 6 | 1036 | 303 | 604 | 16.7798 | 2897.319 | 847.3819 | 1689.1706
581230 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:06 | 2018-03-28 22:39 | 1.5421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 0
581237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:11 | 2018-03-28 21:36 | 0.42234 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1117
581238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:11 | 2018-03-29 00:01 | 2.8376 | 0 | 0 | 373 | 292 | 0 | 0 | 1058.4248 | 828.5792
581302 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:13 | 2018-03-28 22:29 | 1.2606 | 1 | 0 | 92 | 49 | 1.2606 | 0 | 115.9789 | 61.7714
581268 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:15 | 2018-03-29 00:03 | 2.7976 | 0 | 0 | 143 | 160 | 0 | 0 | 400.0539 | 447.6128
581241 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR8 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:17 | 2018-03-28 22:32 | 1.244 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14.9281 | 0 | 2.488
581249 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:18 | 2018-03-29 00:07 | 2.8162 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 149.2575 | 137.9928
581300 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HOROZ KÖK KOKCikis:HOROZ KÖK - ÇİFTEHAN KÖK-2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:20 | 2018-03-29 00:46 | 3.4361 | 0 | 0 | 6 | 238 | 0 | 0 | 20.6167 | 817.7966
581246 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:22 | 2018-03-28 23:39 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.348
581251 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-DM 32 A ÇIKIŞI KOK:CATAL TOMEK6 TR KOKCikis:CATAL TOMEK6 TR-NALINCI GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:28 | 2018-03-28 23:57 | 2.476 | 3 | 2537 | 0 | 0 | 7.4281 | 6281.7135 | 0 | 0
581253 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:29 | 2018-03-28 21:44 | 0.25213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25213 | 0 | 0
581254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:31 | 2018-03-28 22:11 | 0.67111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67111 | 0 | 0
581255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBURUN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:31 | 2018-03-28 23:21 | 1.8338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8338
581353 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:34 | 2018-03-29 01:47 | 4.2182 | 2 | 1120 | 337 | 411 | 8.4364 | 4724.384 | 1421.5334 | 1733.6802
581260 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:36 | 2018-03-29 01:57 | 4.3417 | 18 | 0 | 78 | 80 | 78.1508 | 0 | 338.6534 | 347.3368
581262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:39 | 2018-03-28 21:51 | 0.20611 | 0 | 0 | 260 | 546 | 0 | 0 | 53.5886 | 112.5361
581271 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:51 | 2018-03-28 23:49 | 1.9625 | 9 | 4703 | 132 | 2796 | 17.6621 | 9229.4024 | 259.0434 | 5487.0102
581279 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:52 | 2018-03-28 22:37 | 0.74894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74894 | 0 | 0
581278 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 21:58 | 2018-03-28 23:08 | 1.1648 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 198.0092 | 0 | 1.1648
581284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:03 | 2018-03-29 00:05 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 107.5593
581286 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:04 | 2018-03-28 22:32 | 0.45213 | 27 | 5504 | 71 | 1182 | 12.2075 | 2488.5235 | 32.1012 | 534.4177
581288 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:06 | 2018-03-28 22:32 | 0.433 | 0 | 0 | 106 | 443 | 0 | 0 | 45.898 | 191.819
581293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:15 | 2018-03-29 01:02 | 2.7901 | 0 | 0 | 14 | 51 | 0 | 0 | 39.0613 | 142.2946
581297 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ORTA KISLA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:22 | 2018-03-28 23:08 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0912
581299 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:24 | 2018-03-28 22:40 | 0.27963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27963 | 0 | 0
581304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI7 TR KOKCikis:CIHANBEYLI7 TR-FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:29 | 2018-03-28 22:44 | 0.25429 | 14 | 20 | 9 | 15 | 3.5601 | 5.0858 | 2.2886 | 3.8144
581308 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:DM23-HARMANCIK DM DMCikis:DM 23-HARMANCIK 3 ÇIKIŞI KOK:HARMANCIK 24 TR KOKCikis:HARMANCIK 24 TR-HARMANCIK 23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:37 | 2018-03-28 23:23 | 0.76684 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 15.3368 | 0 | 21.4715
581335 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:42 | 2018-03-28 23:45 | 1.0472 | 1 | 0 | 234 | 18 | 1.0472 | 0 | 245.0448 | 18.8496
581310 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:42 | 2018-03-28 23:08 | 0.42217 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.0425 | 0 | 0
581311 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:43 | 2018-03-28 22:56 | 0.21473 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 18.4668 | 0 | 0
581328 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TUZYAKA KÖK KOKCikis:TUZYAKA KÖK-TUZYAKA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:47 | 2018-03-29 01:24 | 2.6239 | 1 | 462 | 12 | 45 | 2.6239 | 1212.2557 | 31.4872 | 118.0768
581316 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ KOK:ORHANIYE YENI KOK KOKCikis:ORHANİYE YENİ KÖK-ORHANİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:49 | 2018-03-28 23:47 | 0.96478 | 0 | 0 | 6 | 677 | 0 | 0 | 5.7887 | 653.1561
581319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-DM37A B ÇIKIŞI KOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK - SARICALAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:49 | 2018-03-29 00:05 | 1.2588 | 1 | 58 | 17 | 2 | 1.2588 | 73.0081 | 21.3989 | 2.5175
581324 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU68 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:50 | 2018-03-28 23:14 | 0.40243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40243 | 0 | 0
581317 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:BEKARLAR-SOFULAR KOK KOKCikis:BEKARLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:50 | 2018-03-28 23:24 | 0.57285 | 1 | 538 | 6 | 68 | 0.57285 | 308.1933 | 3.4371 | 38.9538
581320 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 22:50 | 2018-03-28 23:35 | 0.75245 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38.3749 | 0
581340 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-KUYUYLUSEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:03 | 2018-03-29 00:41 | 1.6392 | 0 | 0 | 2 | 218 | 0 | 0 | 3.2784 | 357.3412
581356 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:18 | 2018-03-29 00:13 | 0.91875 | 0 | 0 | 87 | 553 | 0 | 0 | 79.9313 | 508.0688
581361 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:18 | 2018-03-29 00:58 | 1.6595 | 9 | 14 | 19 | 102 | 14.9352 | 23.2326 | 31.5299 | 169.2659
581363 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:21 | 2018-03-29 00:47 | 1.4251 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 247.9691
581371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:32 | 2018-03-29 01:22 | 1.836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.1964 | 0 | 0
581373 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:GULDERE KOK KOKCikis:GULDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:34 | 2018-03-29 01:51 | 2.2872 | 0 | 0 | 3 | 263 | 0 | 0 | 6.8614 | 601.5204
581383 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:38 | 2018-03-29 00:48 | 1.1597 | 0 | 17 | 23 | 1922 | 0 | 19.7146 | 26.6726 | 2228.905
581750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-KÜÇÜKKÖYDEN GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:43 | 2018-03-29 11:30 | 11.7895 | 4 | 627 | 29 | 189 | 47.1582 | 7392.0416 | 341.8967 | 2228.2231
581385 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİCE KÖK KOKCikis:YENİCE TOL KÖK - FİDER 8 ENH GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:47 | 2018-03-29 00:20 | 0.55083 | 1 | 1001 | 67 | 3 | 0.55083 | 551.3808 | 36.9056 | 1.6525
581384 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:48 | 2018-03-29 02:11 | 2.3906 | 34 | 1990 | 245 | 120 | 81.2814 | 4757.3537 | 585.7043 | 286.8756
581389 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-28 23:57 | 2018-03-29 01:25 | 1.4625 | 73 | 2765 | 2840 | 2518 | 106.7603 | 4043.7296 | 4153.4148 | 3682.4995
581435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:03 | 2018-03-29 02:58 | 2.914 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 268.0871 | 0
581393 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis:YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:03 | 2018-03-29 01:14 | 1.1785 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 108.4238
581397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-19A YENICE MAH TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:07 | 2018-03-29 00:59 | 0.86659 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0661 | 0 | 0
581401 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:CARDACIK KOK KOKCikis:YELATAN ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:12 | 2018-03-29 11:20 | 11.1323 | 0 | 0 | 4 | 1174 | 0 | 0 | 44.5292 | 13069.3319
581406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:15 | 2018-03-29 02:29 | 2.2378 | 0 | 0 | 75 | 350 | 0 | 0 | 167.8357 | 783.2335
581427 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:50 | 2018-03-29 03:34 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115.1241
581579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:50 | 2018-03-29 06:49 | 5.982 | 0 | 59 | 17 | 287 | 0 | 352.9374 | 101.6938 | 1716.8311
581430 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 00:58 | 2018-03-29 02:20 | 1.3666 | 0 | 341 | 21 | 376 | 0 | 466.0242 | 28.6994 | 513.8566
581431 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-AKONA PLASTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 01:01 | 2018-03-29 02:08 | 1.1094 | 7 | 14 | 0 | 102 | 7.7657 | 15.5315 | 0 | 113.1578
581436 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENIYAYLA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 01:10 | 2018-03-29 02:29 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.2788
581441 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:UCHARMAN KOK KOKCikis:UCHARMAN KOK-BERENDİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 01:17 | 2018-03-29 01:58 | 0.68339 | 0 | 0 | 4 | 667 | 0 | 0 | 2.7336 | 455.8211
581448 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 01:30 | 2018-03-29 01:50 | 0.33256 | 0 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 5.9861 | 105.4215
581445 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 01:31 | 2018-03-29 02:25 | 0.89893 | 9 | 4703 | 132 | 2796 | 8.0904 | 4227.6678 | 118.6588 | 2513.4083
581534 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 01:31 | 2018-03-29 03:35 | 2.0634 | 3 | 0 | 117 | 72 | 6.1901 | 0 | 241.4131 | 148.5619
581452 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BAJDARLIK KÖK KOKCikis:BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:01 | 2018-03-29 03:04 | 1.0593 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 13.7713 | 27.5426
581463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:21 | 2018-03-29 02:45 | 0.40339 | 0 | 0 | 260 | 546 | 0 | 0 | 104.8814 | 220.2509
581793 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE TR1 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:24 | 2018-03-29 09:55 | 7.524 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 594.396
581465 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIKUCUK YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:25 | 2018-03-29 03:56 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0665
581472 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM23-HARMANCIK DM DMCikis:DM 23-HASANKÖY 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:31 | 2018-03-29 04:12 | 1.6849 | 1 | 452 | 0 | 3 | 1.6849 | 761.5793 | 0 | 5.0547
581476 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK ÇIKIŞ HÜCRESİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:33 | 2018-03-29 04:00 | 1.4583 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 14.5829 | 5279.0098 | 48.1236 | 4202.7918
581477 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:41 | 2018-03-29 06:10 | 3.4803 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 118.3292 | 0 | 27.8422
581478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:500 EVLER DM1 DMCikis:500 EVLER DM1-BEYKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:41 | 2018-03-29 09:20 | 6.6448 | 0 | 1061 | 56 | 2379 | 0 | 7050.1328 | 372.1088 | 15807.9792
581480 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:KOKEZ KOK KOKCikis:KOKEZ KOK-YÜKSECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:43 | 2018-03-29 05:11 | 2.4571 | 0 | 0 | 76 | 209 | 0 | 0 | 186.7404 | 513.536
581494 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:43 | 2018-03-29 03:14 | 0.50481 | 6 | 1587 | 14 | 2185 | 3.0289 | 801.1335 | 7.0673 | 1103.0098
581483 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:44 | 2018-03-29 03:58 | 1.2322 | 9 | 4703 | 132 | 2796 | 11.0899 | 5795.0836 | 162.6517 | 3445.2592
581487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI KOK:4D 14TR KOKCikis:TR4D 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:47 | 2018-03-29 04:35 | 1.798 | 5 | 4267 | 1 | 3 | 8.9901 | 7672.1513 | 1.798 | 5.3941
581489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:48 | 2018-03-29 07:14 | 4.4274 | 16 | 13 | 54 | 609 | 70.8382 | 57.5561 | 239.0791 | 2696.2805
581493 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:51 | 2018-03-29 04:03 | 1.1962 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1774 | 0
581497 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:52 | 2018-03-29 06:27 | 3.5907 | 0 | 0 | 23 | 376 | 0 | 0 | 82.5854 | 1350.0919
581495 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 02:53 | 2018-03-29 07:17 | 4.4077 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6308 | 0 | 0
581514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-YEŞİL HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:04 | 2018-03-29 04:20 | 1.2642 | 0 | 1662 | 0 | 133 | 0 | 2101.0173 | 0 | 168.1319
581518 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR9 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:08 | 2018-03-29 11:32 | 8.4031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.0307 | 0 | 0
581521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK-SULTANHANI GİRİŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:11 | 2018-03-29 05:42 | 2.5049 | 1 | 433 | 210 | 509 | 2.5049 | 1084.6217 | 526.029 | 1274.9941
581531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:KAMER KÖK KOKCikis:KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:18 | 2018-03-29 11:21 | 8.0514 | 2 | 1699 | 93 | 925 | 16.1028 | 13679.3456 | 748.7811 | 7447.5543
581525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:18 | 2018-03-29 08:45 | 5.4514 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218.0576
581638 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:23 | 2018-03-29 08:36 | 5.217 | 0 | 0 | 110 | 228 | 0 | 0 | 573.8689 | 1189.4737
581533 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:28 | 2018-03-29 06:02 | 2.568 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 169.4847 | 0 | 2.568
581539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:MESUDIYE KOK KOKCikis:MESUDIYE KOK-ORTAOBA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:33 | 2018-03-29 10:14 | 6.6896 | 1 | 430 | 180 | 916 | 6.6896 | 2876.5151 | 1204.1226 | 6127.6461
581540 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:39 | 2018-03-29 09:27 | 5.8044 | 0 | 341 | 21 | 376 | 0 | 1979.2833 | 121.8914 | 2182.4356
581548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ TR:TR 21608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:43 | 2018-03-29 04:15 | 0.5345 | 5 | 7 | 32 | 117 | 2.6725 | 3.7415 | 17.104 | 62.5365
581543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:46 | 2018-03-29 07:54 | 4.1305 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 198.2626 | 86.7399 | 260.2196
581825 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BAJDARLIK KÖK KOKCikis:BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 03:53 | 2018-03-29 11:38 | 7.7552 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 100.8171 | 201.6342
581555 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:AKYAMAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:03 | 2018-03-29 07:50 | 3.7908 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 166.7948
581820 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:08 | 2018-03-29 13:35 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1359.9418
581558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ DM:AKTURK DM DMCikis:SAMUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:08 | 2018-03-29 09:02 | 4.8941 | 0 | 474 | 217 | 76 | 0 | 2319.7797 | 1062.0088 | 371.9478
581564 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIKUCUK YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:09 | 2018-03-29 07:06 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7002
581571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:22 | 2018-03-29 05:31 | 1.1517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9104 | 0 | 0
581584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:25 | 2018-03-29 11:30 | 7.0861 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 814.8992 | 14.1722 | 0
581580 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM:KUZGUNKAVAK DM DMCikis:KUZGUNKAVAK DM-ŞEMS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:30 | 2018-03-29 06:40 | 2.1675 | 2 | 3314 | 0 | 401 | 4.3351 | 7183.1944 | 0 | 869.1795
581931 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:40 | 2018-03-29 14:28 | 9.8021 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.2191 | 0 | 0
581585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR3 TR TRCikis:OK MEYDANI SOK NO:49 ÖNÜ BETON DİREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:40 | 2018-03-29 05:24 | 0.72812 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4562 | 0 | 0
581629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:48 | 2018-03-29 06:35 | 1.7789 | 8 | 279 | 15 | 18 | 14.231 | 496.3047 | 26.6831 | 32.0197
581599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:53 | 2018-03-29 08:51 | 3.9628 | 0 | 84 | 79 | 151 | 0 | 332.8777 | 313.0636 | 598.3873
581603 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 04:59 | 2018-03-29 06:11 | 1.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0
581625 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK KOKCikis:İNLİBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:05 | 2018-03-29 09:40 | 4.5807 | 0 | 0 | 10 | 124 | 0 | 0 | 45.8066 | 568.0018
581613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:06 | 2018-03-29 12:24 | 7.3025 | 0 | 0 | 143 | 160 | 0 | 0 | 1044.2604 | 1168.4032
581920 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:13 | 2018-03-29 11:21 | 6.1266 | 0 | 0 | 9 | 650 | 0 | 0 | 55.1391 | 3982.2705
581617 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:15 | 2018-03-29 10:27 | 5.1985 | 0 | 0 | 4 | 313 | 0 | 0 | 20.7942 | 1627.143
581624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:22 | 2018-03-29 09:54 | 4.5363 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.8264
581623 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:ÇAMARDI TR 1 KOKCikis:ÇAMARDI TR 1-ÇAMARDI TR 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:22 | 2018-03-29 08:15 | 2.8806 | 2 | 853 | 0 | 33 | 5.7613 | 2457.1774 | 0 | 95.0608
581647 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:27 | 2018-03-29 11:05 | 5.6266 | 0 | 0 | 9 | 154 | 0 | 0 | 50.6396 | 866.4995
581619 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:32 | 2018-03-29 09:19 | 3.7813 | 0 | 0 | 9 | 650 | 0 | 0 | 34.0321 | 2457.871
581643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:45 | 2018-03-29 09:33 | 3.7943 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 3.7943 | 292.1596
581798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:48 | 2018-03-29 09:30 | 3.7083 | 0 | 0 | 49 | 279 | 0 | 0 | 181.7072 | 1034.6185
581641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 14 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:48 | 2018-03-29 08:23 | 2.5986 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 83.1539 | 0 | 41.577
581664 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BELICEKOZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:49 | 2018-03-29 06:25 | 0.60176 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 50.5478
581962 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BEYAĞIL KÖK KOKCikis:BEYAĞIL KÖK - HÜSNİYE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:51 | 2018-03-29 09:44 | 3.8895 | 0 | 0 | 49 | 1647 | 0 | 0 | 190.5845 | 6405.9736
581646 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:52 | 2018-03-29 06:51 | 0.98978 | 0 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 17.816 | 313.7603
581685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KİLEDERE TR 3 KOKCikis:KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 11,12,13,14 ÇIKIŞI TR:KİLEDERE TR 13 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:55 | 2018-03-29 10:16 | 4.3476 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 386.9409 | 0 | 8.6953
581661 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK25 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 05:59 | 2018-03-29 07:18 | 1.3087 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0132 | 0 | 0
581663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:00 | 2018-03-29 11:54 | 5.9061 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 791.4201
581687 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:SAKYATAN KOK KOKCikis:SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:09 | 2018-03-29 13:13 | 7.0688 | 6 | 1035 | 303 | 603 | 42.4126 | 7316.1666 | 2141.8343 | 4262.4623
581670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:10 | 2018-03-29 08:54 | 2.7445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7445
581673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:14 | 2018-03-29 06:50 | 0.60266 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2319 | 0 | 0
581675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:19 | 2018-03-29 10:32 | 4.2272 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 257.8586
581707 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:TATLICAK14 TR KOKCikis:TATLICAK14 TR-BÜYÜKŞEHİR ASFALT ŞANTİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:22 | 2018-03-29 11:09 | 4.7779 | 11 | 298 | 3 | 18 | 52.5568 | 1423.8112 | 14.3337 | 86.002
581682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:27 | 2018-03-29 07:26 | 0.98317 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.6971 | 0 | 0
581692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:29 | 2018-03-29 09:58 | 3.4901 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 216.3843
581686 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CANAKCI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:30 | 2018-03-29 11:46 | 5.2661 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 210.6456
581712 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - BASANSARNIÇ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:31 | 2018-03-29 08:16 | 1.7512 | 113 | 11622 | 1456 | 3550 | 197.8913 | 20353.0275 | 2549.82 | 6216.9375
581690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30846 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:33 | 2018-03-29 06:50 | 0.27573 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 50.4586 | 0 | 0
581698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:38 | 2018-03-29 07:44 | 1.0919 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 599.4421 | 0 | 0
581703 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:KAVAKOZU KOK KOKCikis:KAVAKOZU KOK-PINARKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:40 | 2018-03-29 10:44 | 4.0646 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 12.1939 | 963.3149
586727 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:41 | 2018-03-29 12:30 | 5.8211 | 0 | 30 | 5 | 851 | 0 | 174.6339 | 29.1057 | 4953.7816
581697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:DÜNDARLI KÖK KOKCikis:DÜNDARLI KÖK - YAHYALI YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:42 | 2018-03-29 09:23 | 2.6834 | 0 | 479 | 4 | 5 | 0 | 1285.339 | 10.7335 | 13.4169
581706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:47 | 2018-03-29 07:27 | 0.65964 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9157 | 0 | 0
581713 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:ULASLI COKEK KOK KOKCikis:ULASLI COKEK KOK-ULAŞ - ÇÖKEK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:49 | 2018-03-29 09:46 | 2.9519 | 0 | 0 | 6 | 418 | 0 | 0 | 17.7112 | 1233.8775
581708 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR17 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:51 | 2018-03-29 10:10 | 3.3245 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 226.0694 | 0 | 16.6227
581714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ TR:TR 21608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:53 | 2018-03-29 07:13 | 0.34136 | 3 | 8 | 34 | 116 | 1.0241 | 2.7309 | 11.6062 | 39.5978
581727 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-51 KOKCikis:KAMAN TR-51-KAMAN TR47 DOGU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:54 | 2018-03-29 07:24 | 0.51289 | 6 | 3280 | 1 | 5 | 3.0773 | 1682.2792 | 0.51289 | 2.5644
581716 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI KOK:37 NOLU KOK KOKCikis:37 NOLU KOK-SARIHIDIR - SARUHAN 37 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:56 | 2018-03-29 09:19 | 2.3814 | 0 | 639 | 50 | 1094 | 0 | 1521.7018 | 119.069 | 2605.2297
581717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-HAT2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1269 TR(jandarma modüler) KOKCikis:EREGLI1269 TR(jandarma modüler)-1271TRŞAHİKA OKULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:58 | 2018-03-29 09:38 | 2.6639 | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 5282.4939 | 0 | 0
581719 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 06:59 | 2018-03-29 12:00 | 5.0116 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 410.9537 | 0
581721 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:01 | 2018-03-29 13:35 | 6.5633 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.8856 | 0 | 0
581722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-30 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:01 | 2018-03-29 09:05 | 2.0575 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 162.5393 | 0 | 0
581724 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:02 | 2018-03-29 10:12 | 3.1644 | 0 | 0 | 7 | 1229 | 0 | 0 | 22.1504 | 3888.9862
581726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:02 | 2018-03-29 15:52 | 8.8271 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 653.2054
581725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:02 | 2018-03-29 13:12 | 6.1643 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 523.968 | 0 | 43.1503
581728 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - KAYI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:03 | 2018-03-29 08:48 | 1.7577 | 0 | 1 | 8 | 406 | 0 | 1.7577 | 14.0616 | 713.6262
581730 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:03 | 2018-03-29 09:17 | 2.2396 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 163.4893 | 0 | 0
581733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-OSMANİYE TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:04 | 2018-03-29 09:46 | 2.6955 | 0 | 0 | 324 | 425 | 0 | 0 | 873.3485 | 1145.596
581731 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YERBAĞ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:04 | 2018-03-29 11:13 | 4.1418 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 256.7916
582387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:07 | 2018-03-29 13:19 | 6.2005 | 34 | 1990 | 245 | 120 | 210.816 | 12338.9353 | 1519.1152 | 744.0564
581740 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:09 | 2018-03-29 15:48 | 8.6441 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 345.7652 | 0 | 0
581741 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:BASDERE1 TR KOKCikis:BASDERE1 TR-BAŞDERE TR2 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:10 | 2018-03-29 11:12 | 4.0301 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 374.7974 | 0 | 0
581845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:HIDIRLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:11 | 2018-03-29 10:09 | 2.9603 | 2 | 0 | 18 | 19 | 5.9206 | 0 | 53.2852 | 56.2455
581745 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ DM:KUZGUNKAVAK DM DMCikis:KUZGUNKAVAK DM-ŞEMS ÇIKIŞI TR:SARRAFLAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:11 | 2018-03-29 17:27 | 10.2588 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 3970.144 | 0 | 0
581752 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:14 | 2018-03-29 09:49 | 2.585 | 19 | 313 | 47 | 419 | 49.1148 | 809.1019 | 121.4945 | 1083.1108
581753 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:14 | 2018-03-29 08:37 | 1.3805 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 151.8528 | 0 | 2.761
581756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:14 | 2018-03-29 09:28 | 2.2369 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 127.5056 | 0 | 0
581759 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GUNESLI KOK KOKCikis:KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:17 | 2018-03-29 12:04 | 4.7883 | 0 | 0 | 5 | 122 | 0 | 0 | 23.9415 | 584.1738
581762 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:17 | 2018-03-29 09:16 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 110.2735
581767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:19 | 2018-03-29 10:55 | 3.6008 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 10.8024 | 136.8308
581765 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:19 | 2018-03-29 07:50 | 0.51035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51035
581770 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:24 | 2018-03-29 08:26 | 1.0418 | 2 | 880 | 11 | 213 | 2.0836 | 916.784 | 11.4598 | 221.9034
581771 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ TR:YENİKÖY TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:26 | 2018-03-29 17:40 | 10.2286 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2516.2258
581776 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:27 | 2018-03-29 12:14 | 4.7844 | 4 | 0 | 115 | 79 | 19.1375 | 0 | 550.2037 | 377.966
581774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:27 | 2018-03-29 09:00 | 1.5424 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2545 | 0 | 0
581967 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 12:27 | 4.9604 | 5 | 2797 | 125 | 902 | 24.8018 | 13874.1269 | 620.045 | 4474.2447
581775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:31 | 2018-03-29 10:10 | 2.6555 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 286.7972
581772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAPITAS TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:32 | 2018-03-29 10:53 | 3.3511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3511
581780 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR:OMERKAHYA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:33 | 2018-03-29 09:03 | 1.5034 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 1.5034 | 190.9331
581786 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:34 | 2018-03-29 19:11 | 11.623 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104.6069 | 0 | 0
581659 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:34 | 2018-03-29 09:21 | 1.7816 | 0 | 0 | 118 | 56 | 0 | 0 | 210.2288 | 99.7696
581784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-2A/2 ÇIKIŞI KOK:2A 10TR KOKCikis:2A 10TR-2A11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:34 | 2018-03-29 09:17 | 1.7182 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3.4364 | 46.3917 | 0 | 0
581790 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUMUSDUGUN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:35 | 2018-03-29 12:33 | 4.9524 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 252.5744
582363 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:GOCU KOK-SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:37 | 2018-03-29 13:30 | 5.8751 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 411.257 | 170.3779
581794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1376 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:41 | 2018-03-29 12:11 | 4.4977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4977 | 0 | 0
581792 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI TR:HACIBAYRAM TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:43 | 2018-03-29 10:03 | 2.3337 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 39.6732 | 0 | 56.0093
581791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:43 | 2018-03-29 11:42 | 3.9857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9857 | 0 | 0
581796 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI KOK:ERMENEK 16 TR KOKCikis:ERMENEK 16TR-DAHİLİ Trafo ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:44 | 2018-03-29 09:23 | 1.6452 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2905 | 0
581797 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:46 | 2018-03-29 09:38 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 811.5186
581799 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:47 | 2018-03-29 09:22 | 1.5796 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.1952
581800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:48 | 2018-03-29 12:46 | 4.9722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.6936 | 0 | 0
581801 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:51 | 2018-03-29 10:08 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.286
581816 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:54 | 2018-03-29 11:12 | 3.3012 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2046 | 0 | 0
582015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:55 | 2018-03-29 10:47 | 2.8732 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 57.4646 | 0 | 8.6197
581808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-6 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:55 | 2018-03-29 13:57 | 6.0282 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 409.9156
581809 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:56 | 2018-03-29 08:40 | 0.73583 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 134.6569 | 0 | 0
581807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILDIZLI TR 1.14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:56 | 2018-03-29 09:19 | 1.3795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7589 | 0 | 0
581821 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 07:59 | 2018-03-29 09:22 | 1.3837 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 150.8266 | 0 | 1.3837
581818 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ESENTEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 09:32 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 82.7048
581822 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKBAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:01 | 2018-03-29 08:50 | 0.81367 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2734 | 0 | 0
581761 | 2 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-KARAKULAK 6 ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:SARACOGLU27 TR-KARAASLAN16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:07 | 2018-03-29 20:15 | 12.1403 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 8571.0377 | 0 | 0
581761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-KARAKULAK 6 ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:SARACOGLU27 TR-KARAASLAN16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:07 | 2018-03-29 11:33 | 3.4403 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 725.8991 | 0 | 0
581832 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU98 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:08 | 2018-03-29 09:07 | 0.98292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98292 | 0 | 0
581916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:09 | 2018-03-29 10:12 | 2.0533 | 0 | 0 | 10 | 1457 | 0 | 0 | 20.5329 | 2991.6435
581834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30846 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:11 | 2018-03-29 10:38 | 2.4385 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 238.971 | 0 | 0
581838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-21606 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:13 | 2018-03-29 08:38 | 0.42071 | 3 | 8 | 34 | 116 | 1.2621 | 3.3657 | 14.3041 | 48.8024
581839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:13 | 2018-03-29 11:03 | 2.8334 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.8347 | 0 | 0
581844 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:KIRKDELIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:16 | 2018-03-29 12:39 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.3754
581848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:COLAKNEBI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:19 | 2018-03-29 14:57 | 6.6319 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.9509
581851 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:19 | 2018-03-29 13:19 | 5.0038 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.0573
581850 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:21 | 2018-03-29 12:25 | 4.0715 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 207.6455 | 0
581859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:25 | 2018-03-29 09:43 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2953
581874 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:26 | 2018-03-29 13:19 | 4.8851 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 542.245
581876 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:27 | 2018-03-29 11:35 | 3.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 0 | 0
581877 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:SARAY TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:27 | 2018-03-29 12:04 | 3.6147 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 213.2644
581827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:27 | 2018-03-29 09:40 | 1.2091 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.2091 | 0 | 1.2091 | 10.8823
581857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM:NEVSEHIR DM12 DMCikis:NEVŞEHİR DM 12-NEVŞEHİR DM 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:29 | 2018-03-29 10:19 | 1.8225 | 9 | 1591 | 25 | 260 | 16.4021 | 2899.5339 | 45.5615 | 473.8396
581863 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:30 | 2018-03-29 11:31 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0408
581860 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM11/TR02 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:31 | 2018-03-29 09:32 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 228.7075
581878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F6 ARMUTLU KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:34 | 2018-03-29 12:41 | 4.115 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3449 | 0
581879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-AKHAN SERDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:39 | 2018-03-29 10:07 | 1.4609 | 1 | 1251 | 9 | 98 | 1.4609 | 1827.5609 | 13.1479 | 143.1662
581882 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI KOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZİNCİRLİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:40 | 2018-03-29 10:06 | 1.4356 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.9702 | 0 | 0 | 0
581885 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:41 | 2018-03-29 12:10 | 3.4843 | 9 | 4703 | 132 | 2796 | 31.3587 | 16386.6629 | 459.9276 | 9742.1028
581893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:48 | 2018-03-29 11:12 | 2.4038 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 288.45 | 0 | 0
581894 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK VELİ AGA TR2 TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:48 | 2018-03-29 13:28 | 4.6659 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6614
581899 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:50 | 2018-03-29 17:23 | 8.5507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5507 | 0 | 0
581898 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:SOFULAR KOK-1 KOKCikis:SOFULAR KOK-1-SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:50 | 2018-03-29 12:24 | 3.5616 | 0 | 0 | 6 | 234 | 0 | 0 | 21.3698 | 833.4238
581946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:51 | 2018-03-29 09:56 | 1.0753 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 164.5224 | 0 | 0
581910 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:IVRIZ-KARATEPE KOK KOKCikis:IVRIZ-KARATEPE KOK-YAYIKLI1 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 08:56 | 2018-03-29 13:08 | 4.1961 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 234.9805
570308 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 14:43 | 5.7167 | 0 | 0 | 9 | 268 | 0 | 0 | 51.45 | 1532.0676
568058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 14:23 | 5.3833 | 0 | 112 | 0 | 70 | 0 | 602.933 | 0 | 376.8331
573524 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ TR:HUYUK TR 4 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 11:59 | 2.9833 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 468.3828 | 0 | 0
569414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI KOK:AKKÜLAH TR KOKCikis:AKKÜLAH TR - TR 10102 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 14:37 | 5.6167 | 0 | 13 | 6 | 222 | 0 | 73.0167 | 33.7 | 1246.9007
571384 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 13:58 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 183.7668
570914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 11:52 | 2.8667 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 209.2669 | 0 | 11.4667
572904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:TR1-104 KOKCikis:TR1-104-TR1-106 ÇIKIŞI TR:T15 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 10:53 | 1.8833 | 1 | 1 | 0 | 216 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 406.7993
574283 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN1 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 16:54 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 157.6666
575468 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:01 | 2018-03-29 13:56 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 4.9167 | 0 | 324.5002
569411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:01 | 2018-03-29 09:51 | 0.83333 | 0 | 92 | 53 | 1740 | 0 | 76.6664 | 44.1665 | 1449.9942
581928 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI3 TR TRCikis:I KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:02 | 2018-03-29 11:20 | 2.3066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 0 | 0
581917 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP25 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:02 | 2018-03-29 12:56 | 3.9097 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 484.809 | 0 | 0
581919 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:02 | 2018-03-29 12:32 | 3.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5006
582389 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:04 | 2018-03-29 16:06 | 7.0413 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1013.9472
581922 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:04 | 2018-03-29 16:28 | 7.3923 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5692
582120 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:08 | 2018-03-29 10:46 | 1.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 0
581929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:08 | 2018-03-29 10:30 | 1.374 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 542.73 | 0 | 0
581930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI TR:5D 5/A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:08 | 2018-03-29 13:27 | 4.3207 | 1 | 787 | 0 | 0 | 4.3207 | 3400.383 | 0 | 0
581932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:08 | 2018-03-29 11:29 | 2.347 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 14.0819 | 61.0215
581934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:YENICEOBA1 TR KOKCikis:YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:10 | 2018-03-29 11:44 | 2.5569 | 3 | 0 | 47 | 1 | 7.6707 | 0 | 120.1748 | 2.5569
581942 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR3 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:15 | 2018-03-29 10:28 | 1.2023 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 129.8495 | 0 | 0
581944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:16 | 2018-03-29 14:24 | 5.1308 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.2238 | 0 | 0
582875 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:16 | 2018-03-29 18:13 | 8.947 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 885.755 | 0 | 0
581955 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:19 | 2018-03-29 12:36 | 3.2834 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 141.1862
581957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1338 TR KOKCikis:EREGLI1338 TR-1220TR TELLİ BAHÇE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:20 | 2018-03-29 11:10 | 1.8341 | 2 | 1808 | 1 | 469 | 3.6682 | 3316.0166 | 1.8341 | 860.1835
581984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:24 | 2018-03-29 10:08 | 0.73768 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.213
566662 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:30 | 2018-03-29 11:59 | 2.4833 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 22.35 | 0 | 37.2499
578692 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:31 | 2018-03-29 12:23 | 2.8667 | 0 | 140 | 0 | 18 | 0 | 401.3338 | 0 | 51.6001
581969 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU53 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:31 | 2018-03-29 09:53 | 0.37019 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22.9518 | 0 | 0
581980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TENEKECILER TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:32 | 2018-03-29 11:12 | 1.6693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6693 | 0 | 0
582053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-KONYA YOLU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:33 | 2018-03-29 12:48 | 3.2421 | 34 | 0 | 5 | 0 | 110.2317 | 0 | 16.2106 | 0
581989 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:34 | 2018-03-29 11:23 | 1.8094 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 265.9877
581990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:35 | 2018-03-29 14:29 | 4.9066 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 358.184 | 0 | 4.9066
582144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:38 | 2018-03-29 15:12 | 5.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5633 | 0 | 0
582001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:ALACATI KOK KOKCikis:ALACATI KOK-ALAÇATI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:40 | 2018-03-29 12:31 | 2.8597 | 0 | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 | 97.2312 | 168.7247
575516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-E BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 09:45 | 2018-03-29 13:22 | 3.6167 | 0 | 937 | 0 | 4 | 0 | 3388.8198 | 0 | 14.4667
582014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:46 | 2018-03-29 13:34 | 3.7989 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 311.5131
582017 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:EMIRGAZI2 TR KOKCikis:EMIRGAZI2 TR-EMİRGAZİ TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:48 | 2018-03-29 11:49 | 2.0226 | 0 | 673 | 0 | 1 | 0 | 1361.2031 | 0 | 2.0226
582022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:50 | 2018-03-29 11:58 | 2.1319 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.847 | 0 | 0
582023 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:50 | 2018-03-29 11:26 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5942
582028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-YEŞİL KÖY-ORTACA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:53 | 2018-03-29 11:13 | 1.3226 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 324.0321
582029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN25 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:54 | 2018-03-29 10:23 | 0.49149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98298 | 0 | 0
582030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:EDİKLİ KÖK KOKCikis:SARI KABİN - KARADAĞ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:56 | 2018-03-29 13:13 | 3.2764 | 0 | 0 | 164 | 11 | 0 | 0 | 537.3312 | 36.0405
582039 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 09:59 | 2018-03-29 10:24 | 0.41245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41245 | 0
571636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 12:19 | 2.3167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.4001 | 0 | 0
572406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 11:35 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.9166
576531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-SALUR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 11:01 | 1.0167 | 0 | 0 | 21 | 94 | 0 | 0 | 21.3501 | 95.567
578616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 13:54 | 3.9 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0
574452 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-2 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 10:01 | 2018-03-29 13:51 | 3.8333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.9999 | 0 | 0
582055 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:01 | 2018-03-29 11:06 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0878
582050 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU28 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:01 | 2018-03-29 11:54 | 1.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | 0 | 0
582043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK35 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:02 | 2018-03-29 10:52 | 0.83304 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8313 | 0 | 0
582076 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:03 | 2018-03-29 19:59 | 9.9378 | 0 | 0 | 23 | 473 | 0 | 0 | 228.5685 | 4700.5605
582046 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIVRIL TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:04 | 2018-03-29 13:08 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.9833
582058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KAYIÖREN ESKİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:04 | 2018-03-29 12:59 | 2.9234 | 0 | 123 | 9 | 437 | 0 | 359.5745 | 26.3103 | 1277.5127
584788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL8 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:05 | 2018-03-29 13:55 | 3.8329 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 402.4587 | 0 | 0
582060 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:06 | 2018-03-29 12:06 | 2.0029 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.0691
582163 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:06 | 2018-03-29 11:06 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99083 | 0 | 0
582064 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN TR2 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:08 | 2018-03-29 16:13 | 6.0886 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.6205
582072 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:12 | 2018-03-29 12:02 | 1.8188 | 0 | 341 | 21 | 376 | 0 | 620.1972 | 38.194 | 683.8538
582074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:A-B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:14 | 2018-03-29 10:42 | 0.46747 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30.3855 | 0 | 0
582073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:GOKCE CAMLIK KÖK KOKCikis:GOKCE CAMLIK KÖK-BOYALI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:14 | 2018-03-29 12:48 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 719.36
582080 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:19 | 2018-03-29 16:00 | 5.6796 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 193.1071
582081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:19 | 2018-03-29 12:38 | 2.3103 | 3 | 2 | 219 | 121 | 6.9308 | 4.6206 | 505.9513 | 279.5439
582095 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR21 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:24 | 2018-03-29 14:48 | 4.3998 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.9992 | 0 | 0
582151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:27 | 2018-03-29 11:22 | 0.9181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9181 | 0 | 0
582207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:28 | 2018-03-29 12:16 | 1.8073 | 0 | 0 | 264 | 449 | 0 | 0 | 477.1378 | 811.4957
582111 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:30 | 2018-03-29 11:43 | 1.2141 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 186.9714
582135 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVIZLI CAMII15 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:47 | 2018-03-29 11:52 | 1.0775 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 30.17 | 0 | 8.62
582139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:49 | 2018-03-29 14:02 | 3.2175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.3506 | 0 | 0
582147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 10:58 | 2018-03-29 13:06 | 2.1313 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9188 | 0 | 0
582164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 4TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:03 | 2018-03-29 11:34 | 0.51394 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.7528 | 0 | 0
582167 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-AKÇAKENT İLÇE MERKEZİ ÇIKIŞI KOK:AKÇAKENT TR-1 KOKCikis:AKÇAKENT TR1-AKÇAKENT TR2-TR3-TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:04 | 2018-03-29 12:37 | 1.5426 | 1 | 335 | 1 | 64 | 1.5426 | 516.7542 | 1.5426 | 98.7232
582169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:06 | 2018-03-29 11:41 | 0.58396 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.58396 | 0 | 0.58396 | 5.2556
582551 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUR BETON TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:15 | 2018-03-29 21:24 | 10.1566 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 60.9398 | 0 | 101.5663
582184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 1TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:16 | 2018-03-29 14:19 | 3.0446 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 97.4266 | 0 | 0
582185 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:16 | 2018-03-29 13:49 | 2.5398 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.097
582187 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR21 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:17 | 2018-03-29 14:45 | 3.468 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3398 | 0 | 0
582189 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BOZKÖY KÖK KOKCikis:BOZKÖY KÖK-BOZKÖY KÖTÜ YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:19 | 2018-03-29 11:44 | 0.41012 | 4 | 0 | 28 | 93 | 1.6405 | 0 | 11.4834 | 38.1412
582188 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:19 | 2018-03-29 11:41 | 0.35356 | 0 | 0 | 23 | 376 | 0 | 0 | 8.1319 | 132.9386
582193 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:24 | 2018-03-29 12:31 | 1.1173 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 3.352 | 157.5449
582205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN LOJMAN TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:30 | 2018-03-29 15:05 | 3.5757 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1514 | 0 | 0
582202 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KALEDERESİ TR-01 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:32 | 2018-03-29 16:37 | 5.0781 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.5622
582209 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-F- 5 KÖY GRUPLARI ÇIKIŞ TR:KUMLUCA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:34 | 2018-03-29 12:50 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 269.9796
582208 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:35 | 2018-03-29 12:20 | 0.76367 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.2558 | 0 | 0
582214 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:36 | 2018-03-29 14:51 | 3.2505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2505 | 0 | 0
582221 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP32 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:44 | 2018-03-29 12:26 | 0.7081 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 54.5237 | 0 | 2.1243
582241 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KILLIK TR1 TRCikis:A+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:51 | 2018-03-29 12:37 | 0.76449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76449
582237 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOSUNLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:51 | 2018-03-29 13:03 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8461
582239 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:52 | 2018-03-29 17:07 | 5.246 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 199.3476
582248 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:55 | 2018-03-29 12:49 | 0.90726 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 48.992 | 0 | 4.5363
582259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:57 | 2018-03-29 14:07 | 2.1654 | 0 | 850 | 17 | 214 | 0 | 1840.59 | 36.8118 | 463.3956
582292 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GÜNEY ALTAY KÖK KOKCikis:GÜNEY ALTAY KÖK - ALTAY/KAYADELİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 11:57 | 2018-03-29 13:37 | 1.6614 | 0 | 0 | 11 | 98 | 0 | 0 | 18.2754 | 162.8172
579189 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 12:00 | 2018-03-29 14:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 356
582272 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR FİDER 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:02 | 2018-03-29 13:06 | 1.0601 | 3 | 0 | 139 | 447 | 3.1804 | 0 | 147.3567 | 473.8736
582281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-34 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:03 | 2018-03-29 15:08 | 3.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0853 | 0 | 0
582293 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:05 | 2018-03-29 13:11 | 1.0998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0 | 0
582296 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:09 | 2018-03-29 12:47 | 0.62866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62866 | 0 | 0
582298 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:12 | 2018-03-29 13:41 | 1.4843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0
582304 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:14 | 2018-03-29 15:53 | 3.6456 | 1 | 415 | 1 | 56 | 3.6456 | 1512.9198 | 3.6456 | 204.153
582305 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:17 | 2018-03-29 21:25 | 9.1312 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 894.8547
582393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:24 | 2018-03-29 18:24 | 5.9997 | 0 | 0 | 9 | 563 | 0 | 0 | 53.9975 | 3377.8424
582315 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:25 | 2018-03-29 13:39 | 1.2315 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.0928 | 0 | 0
582324 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GEDELLI KÖK KOKCikis:GEDELLİ KÖK - ELMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:28 | 2018-03-29 18:47 | 6.3133 | 0 | 0 | 5 | 529 | 0 | 0 | 31.5664 | 3339.7251
582326 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:30 | 2018-03-29 13:57 | 1.4647 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.2232 | 0 | 0
582334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:FERTEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:33 | 2018-03-29 15:32 | 2.9755 | 13 | 5876 | 6 | 1089 | 38.6814 | 17483.9792 | 17.8529 | 3240.3086
582336 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBAŞI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:34 | 2018-03-29 16:59 | 4.421 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 114.9465
582349 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:39 | 2018-03-29 14:19 | 1.6629 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 305.9791 | 0 | 0
582345 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:41 | 2018-03-29 13:18 | 0.62267 | 0 | 109 | 0 | 32 | 0 | 67.871 | 0 | 19.9254
582928 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:42 | 2018-03-29 18:53 | 6.1886 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 117.5834 | 18.5658
582356 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:44 | 2018-03-29 16:07 | 3.3787 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.0594 | 0 | 0
582357 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HACI NUMAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:48 | 2018-03-29 14:31 | 1.7248 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.2219
582910 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-BAKIRTOLU1 GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:51 | 2018-03-29 19:05 | 6.2377 | 3 | 1 | 83 | 85 | 18.7132 | 6.2377 | 517.7316 | 530.207
582366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:51 | 2018-03-29 21:16 | 8.4187 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.8619 | 0 | 0
582368 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:54 | 2018-03-29 13:23 | 0.48171 | 4 | 7 | 30 | 5415 | 1.9268 | 3.372 | 14.4513 | 2608.4596
582370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILDIZLI TR 1.14 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:56 | 2018-03-29 15:30 | 2.5627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5627 | 0 | 0
582374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-4 DEGIRMENDERE-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 12:59 | 2018-03-29 14:25 | 1.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0
582379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK11 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:02 | 2018-03-29 13:23 | 0.35143 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 42.523 | 0 | 0
582383 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:PINARKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:03 | 2018-03-29 14:05 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76.8801
584692 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:04 | 2018-03-29 14:55 | 1.8568 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.4207 | 0 | 0
582604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:12 | 2018-03-29 15:47 | 2.5768 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 368.4781 | 0 | 0
582400 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:13 | 2018-03-29 14:52 | 1.6479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6479 | 0 | 0
582403 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:15 | 2018-03-29 13:50 | 0.58375 | 7 | 47 | 0 | 0 | 4.0862 | 27.4363 | 0 | 0
582409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-YENİCEOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:17 | 2018-03-29 14:38 | 1.3566 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 82.7538
582418 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:25 | 2018-03-29 13:48 | 0.3859 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7718 | 0 | 0
582420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:27 | 2018-03-29 16:25 | 2.9664 | 0 | 0 | 13 | 634 | 0 | 0 | 38.5636 | 1880.7166
582485 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:31 | 2018-03-29 19:43 | 6.1983 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 285.1236 | 0 | 0
582425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:31 | 2018-03-29 14:31 | 0.99479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99479 | 0 | 0
582435 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI 5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:36 | 2018-03-29 14:22 | 0.77365 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 50.2873 | 0 | 0.77365
582453 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI TR:ALIM PINAR | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:36 | 2018-03-29 17:28 | 3.8634 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.1322
582437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:38 | 2018-03-29 16:59 | 3.3417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.759 | 0 | 0
582439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:39 | 2018-03-29 15:19 | 1.6681 | 3 | 2 | 219 | 121 | 5.0042 | 3.3361 | 365.3051 | 201.8353
582442 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR19 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:40 | 2018-03-29 15:25 | 1.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0
582444 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:40 | 2018-03-29 17:03 | 3.3754 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0033 | 0 | 0
582448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:41 | 2018-03-29 17:29 | 3.7917 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 204.7491 | 15.1666
582465 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:43 | 2018-03-29 15:44 | 2.0151 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0303 | 0 | 0
582454 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:46 | 2018-03-29 14:44 | 0.97977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9595 | 0 | 0
582464 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-DAVUTLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:46 | 2018-03-29 21:12 | 7.4369 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 647.0112 | 0
582457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYUFERIZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:47 | 2018-03-29 18:38 | 4.8541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8541 | 0 | 0
582461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:49 | 2018-03-29 15:09 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
582471 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:49 | 2018-03-29 18:56 | 5.115 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.6101 | 0 | 0
582476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BAHÇELİ KÖK KOKCikis:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:49 | 2018-03-29 14:28 | 0.64676 | 0 | 0 | 24 | 723 | 0 | 0 | 15.5222 | 467.6075
582478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:55 | 2018-03-29 14:56 | 1.0177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0177 | 0 | 0
582480 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:57 | 2018-03-29 16:59 | 3.0357 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 154.8192 | 0 | 0
582481 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:KOKEZ KOK KOKCikis:KOKEZ KOK-YÜKSECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 13:59 | 2018-03-29 14:47 | 0.80193 | 0 | 0 | 76 | 209 | 0 | 0 | 60.9467 | 167.6034
575469 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIILICEK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 16:25 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 106.3335
575778 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR10 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 14:37 | 0.61667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 84.4838 | 0 | 0
574290 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 16:53 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 164.3498
582490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:05 | 2018-03-29 17:02 | 2.9443 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.2764 | 0 | 0
582496 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:08 | 2018-03-29 17:13 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.086
582495 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:09 | 2018-03-29 14:42 | 0.54614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54614 | 0 | 0
582498 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:10 | 2018-03-29 14:50 | 0.67069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 0
582501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:10 | 2018-03-29 18:21 | 4.1747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1747
582502 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMİRKAZIK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:11 | 2018-03-29 16:31 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3434
582500 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:11 | 2018-03-29 14:37 | 0.43375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43375 | 0 | 0
582503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:12 | 2018-03-29 14:46 | 0.57408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 0 | 0
582608 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:13 | 2018-03-29 19:11 | 4.9734 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8405 | 0
582693 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-F- 5 KÖY GRUPLARI ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:17 | 2018-03-29 16:41 | 2.4077 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 512.8337
582510 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:20 | 2018-03-29 15:07 | 0.79367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1747 | 0 | 0
582512 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR109 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:22 | 2018-03-29 17:38 | 3.2706 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.7885 | 0 | 0
582522 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:27 | 2018-03-29 15:10 | 0.70962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70962 | 0 | 0
582534 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR10 KOK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:30 | 2018-03-29 16:14 | 1.7366 | 0 | 240 | 0 | 7 | 0 | 416.7816 | 0 | 12.1561
582528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1377 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:31 | 2018-03-29 15:22 | 0.84266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84266 | 0 | 0
582527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI TR:UCHISAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:32 | 2018-03-29 15:27 | 0.91609 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.91609 | 7.3287
582550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:37 | 2018-03-29 18:00 | 3.3861 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1235.9265 | 0 | 0
582554 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:42 | 2018-03-29 15:16 | 0.56078 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 384.1343 | 0 | 0
582555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCE 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:43 | 2018-03-29 16:54 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80.8228
582557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:43 | 2018-03-29 16:52 | 2.1605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1605
582561 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOZLUCA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:46 | 2018-03-29 20:40 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9058
582562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 16TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:47 | 2018-03-29 16:04 | 1.2832 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.459 | 0 | 0
582573 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CAGLAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:54 | 2018-03-29 15:35 | 0.67471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67471
582636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:56 | 2018-03-29 15:42 | 0.76962 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 66.1873 | 0 | 0
582581 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR2 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:58 | 2018-03-29 16:45 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.3336
582674 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CATALHUYUK21 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 14:59 | 2018-03-29 15:56 | 0.9449 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8898
574448 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-29 15:00 | 2018-03-29 17:59 | 2.9833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 202.8664 | 0 | 0
582582 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:01 | 2018-03-29 15:53 | 0.88073 | 21 | 0 | 159 | 2 | 18.4953 | 0 | 140.0361 | 1.7615
582584 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:01 | 2018-03-29 18:35 | 3.5657 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5657
582606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:08 | 2018-03-29 17:00 | 1.8771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8771 | 0 | 0
582611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis:YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:10 | 2018-03-29 18:41 | 3.5105 | 0 | 0 | 63 | 81 | 0 | 0 | 221.1602 | 284.3489
582610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:13 | 2018-03-29 16:51 | 1.6409 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.3814 | 0 | 0
582614 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:14 | 2018-03-29 19:51 | 4.6217 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.5422
582616 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR48 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:14 | 2018-03-29 19:59 | 4.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0
582619 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YASSIKAYA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:15 | 2018-03-29 18:49 | 3.5634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5634
582624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:18 | 2018-03-29 17:47 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.4487
582640 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR52 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:26 | 2018-03-29 18:00 | 2.5581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5581
582634 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YELMEZ TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:31 | 2018-03-29 17:20 | 1.8126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8126
582759 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:33 | 2018-03-29 17:07 | 1.5701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5701 | 0 | 0
582637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:COLAKNEBI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:34 | 2018-03-29 20:09 | 4.5829 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.4116
582647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:38 | 2018-03-29 17:11 | 1.5609 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2436 | 0 | 0
582645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:39 | 2018-03-29 21:04 | 5.4201 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1005 | 0 | 0
582652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR34 TR TRCikis:A KOLU 1000359349 NOLU PANO | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:41 | 2018-03-29 18:31 | 2.8327 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.3266 | 0 | 0
582655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-4 DEGIRMENDERE-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:44 | 2018-03-29 18:29 | 2.7528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 0 | 0
582661 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAÖREN TR 1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:46 | 2018-03-29 19:15 | 3.4807 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 139.2268
582657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BAHÇELİ KÖK KOKCikis:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:47 | 2018-03-29 16:16 | 0.48685 | 0 | 0 | 24 | 723 | 0 | 0 | 11.6844 | 351.9925
582690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI TR:YUKARI ESENCE TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:52 | 2018-03-29 17:39 | 1.7805 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 78.3402
582681 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:GOLYAZI6 TR KOKCikis:GOLYAZI6 TR-MAŞAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:58 | 2018-03-29 17:48 | 1.8312 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.7672
582684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 15:59 | 2018-03-29 17:43 | 1.7402 | 7 | 0 | 56 | 2 | 12.1814 | 0 | 97.4512 | 3.4804
582360 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ON DOKUZ MAYIS2 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:00 | 2018-03-29 18:01 | 2.0189 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 302.8395 | 0 | 0
582699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:07 | 2018-03-29 21:56 | 5.8116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8116 | 0 | 0
582914 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:11 | 2018-03-29 21:49 | 5.6309 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 230.8657 | 0 | 16.8926
582714 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AZABALI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:18 | 2018-03-29 17:23 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.597
582718 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:20 | 2018-03-29 17:39 | 1.3207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6414 | 0 | 0
582720 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:GUMUSKENT4 TR KOKCikis:GUMUSKENT4 TR - GUMUSKENT6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:20 | 2018-03-29 18:08 | 1.8005 | 0 | 124 | 1 | 4 | 0 | 223.2632 | 1.8005 | 7.202
582728 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR13 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:22 | 2018-03-29 18:45 | 2.3817 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.871 | 0 | 0
582733 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:25 | 2018-03-29 18:02 | 1.6219 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.8658 | 0 | 3.2438
582743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-78 MAHRUKATCILAR KOKCikis:TR3-78 / TR2-78-A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:33 | 2018-03-29 18:07 | 1.5625 | 3 | 64 | 0 | 0 | 4.6875 | 100 | 0 | 0
582745 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:33 | 2018-03-29 22:30 | 5.9453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9453 | 0 | 0
582750 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN KIZILOZU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:42 | 2018-03-29 18:25 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.1634
582768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:48 | 2018-03-29 18:49 | 2.0124 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 86.5353
582774 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KINIKOVASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:53 | 2018-03-29 17:41 | 0.81068 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.0777
582775 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL11 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:53 | 2018-03-29 18:47 | 1.8879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0
582779 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-DEMİRCİLER 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 16:57 | 2018-03-29 17:15 | 0.2974 | 9 | 191 | 0 | 0 | 2.6766 | 56.8034 | 0 | 0
582867 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:00 | 2018-03-29 17:45 | 0.76091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76091
582787 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:GULAGAC1 TR KOKCikis:TR2-4-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:00 | 2018-03-29 18:16 | 1.2607 | 1 | 754 | 0 | 11 | 1.2607 | 950.5904 | 0 | 13.868
582792 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:01 | 2018-03-29 17:26 | 0.41298 | 6 | 998 | 85 | 794 | 2.4779 | 412.154 | 35.1033 | 327.9061
582793 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:03 | 2018-03-29 18:56 | 1.8784 | 0 | 223 | 6 | 582 | 0 | 418.8899 | 11.2706 | 1093.2463
582798 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:05 | 2018-03-29 18:11 | 1.1091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1091
582805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:06 | 2018-03-29 18:12 | 1.1049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0 | 0
582801 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:06 | 2018-03-29 19:15 | 2.1501 | 0 | 0 | 27 | 47 | 0 | 0 | 58.0535 | 101.0561
582812 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:09 | 2018-03-29 17:37 | 0.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0
582814 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:10 | 2018-03-29 18:46 | 1.5927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5927 | 0 | 0
582818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:12 | 2018-03-29 17:26 | 0.22877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22877 | 0 | 0
582817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:12 | 2018-03-29 21:32 | 4.3406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0435 | 0 | 0
582823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:17 | 2018-03-29 19:52 | 2.5813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5813
582889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:20 | 2018-03-29 17:54 | 0.56021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56021 | 0 | 0
582828 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:21 | 2018-03-29 18:07 | 0.76056 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 44.873 | 42.5914
582834 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:POSTALLI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:24 | 2018-03-30 00:14 | 6.8357 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 444.3173
582842 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:26 | 2018-03-29 20:58 | 3.5415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5415 | 0 | 0
582845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:26 | 2018-03-29 18:09 | 0.72211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72211
582850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI KOK:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) KOKCikis:TATKÖY ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:29 | 2018-03-29 21:15 | 3.7743 | 0 | 516 | 0 | 35 | 0 | 1947.5182 | 0 | 132.0991
582854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE14 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:32 | 2018-03-29 19:28 | 1.9446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 0 | 0
582859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:33 | 2018-03-29 19:16 | 1.7211 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.048 | 0 | 0
582863 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:38 | 2018-03-29 19:17 | 1.6533 | 0 | 646 | 17 | 176 | 0 | 1068.0253 | 28.1059 | 290.979
583140 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:39 | 2018-03-29 23:21 | 5.7013 | 20 | 0 | 122 | 0 | 114.0256 | 0 | 695.5562 | 0
582897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20805 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:41 | 2018-03-29 18:27 | 0.76236 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 169.2439 | 0 | 0
582878 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:A+B+D ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:42 | 2018-03-29 18:54 | 1.2013 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 70.8791
582879 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:44 | 2018-03-29 18:19 | 0.57726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57726
582882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:44 | 2018-03-29 18:52 | 1.1268 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0142 | 0
582886 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN UYGUN TİPTE OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:46 | 2018-03-29 19:09 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.2619
582887 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:47 | 2018-03-29 20:10 | 2.3905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3905
582890 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR73 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:48 | 2018-03-29 19:08 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.5264
583041 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:50 | 2018-03-29 20:05 | 2.2481 | 4 | 357 | 171 | 1316 | 8.9926 | 802.5896 | 384.4337 | 2958.5654
582896 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:55 | 2018-03-29 18:20 | 0.41231 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.4924 | 0 | 0
582909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KERPICLIK TR 2.22 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 17:58 | 2018-03-29 19:25 | 1.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0
582902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:00 | 2018-03-29 18:25 | 0.40878 | 21 | 5157 | 735 | 1726 | 8.5844 | 2108.0785 | 300.4533 | 705.5543
582904 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:01 | 2018-03-30 01:25 | 7.4054 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.0537 | 0 | 0
582908 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:02 | 2018-03-29 20:15 | 2.2093 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 11.0463 | 0 | 37.5574
582911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:03 | 2018-03-29 18:15 | 0.20793 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.83172 | 0 | 0
582918 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:06 | 2018-03-29 18:33 | 0.45635 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8254 | 0 | 0
583050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:07 | 2018-03-29 20:20 | 2.2179 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8718 | 0 | 0
582922 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS10 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:09 | 2018-03-29 19:49 | 1.6776 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0657 | 0 | 0
582931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:12 | 2018-03-29 20:32 | 2.3268 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 104.7051 | 0 | 0
582930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:15 | 2018-03-29 20:12 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 332.8823
582934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-KÖY ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:18 | 2018-03-29 20:01 | 1.7153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8612 | 0
582936 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:21 | 2018-03-29 19:19 | 0.9634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9634 | 0 | 0
582943 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:IGDELIKISLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:24 | 2018-03-29 19:37 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.8167
582947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:26 | 2018-03-29 18:51 | 0.42339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42339
582945 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:27 | 2018-03-29 18:52 | 0.42264 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 8.4528 | 0 | 14.3698
582963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20805 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:42 | 2018-03-29 19:15 | 0.55252 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 120.4494 | 0 | 0
582968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:43 | 2018-03-29 23:07 | 4.404 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6158 | 0 | 0
582970 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:CINAROBA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:45 | 2018-03-29 19:23 | 0.63123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63123 | 0 | 0
582971 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:47 | 2018-03-29 21:46 | 2.9819 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 721.6077
582973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GAYBI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:50 | 2018-03-29 20:37 | 1.7852 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 130.3174
582976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:54 | 2018-03-29 19:36 | 0.70798 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0798 | 0 | 0
582979 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 18:56 | 2018-03-29 19:07 | 0.17895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17895 | 0 | 0
582984 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GAZIEMIR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:02 | 2018-03-29 19:51 | 0.81733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81733 | 0 | 0
582992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:CUKURCA KOK KOKCikis:CUKURCA KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:07 | 2018-03-29 19:41 | 0.57445 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 | 0
582994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28B TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:07 | 2018-03-29 19:48 | 0.6884 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 3.442 | 0 | 28.9128
582996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:08 | 2018-03-29 19:26 | 0.28944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57888 | 0 | 0
582997 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:09 | 2018-03-29 20:03 | 0.90316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90316 | 0 | 0
583010 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:12 | 2018-03-29 23:21 | 4.1527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1527 | 0 | 0
583018 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:16 | 2018-03-29 20:30 | 1.2468 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7148 | 0 | 0
583012 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:17 | 2018-03-29 19:39 | 0.36449 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.2057 | 0 | 0
583015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:19 | 2018-03-29 20:21 | 1.0424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0424 | 0 | 0
583025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:27 | 2018-03-29 22:41 | 3.228 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 229.1894 | 0 | 0
583030 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:29 | 2018-03-29 21:19 | 1.8296 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 170.1547
583031 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:30 | 2018-03-29 20:34 | 1.0636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1271 | 0 | 0
583032 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS22 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:31 | 2018-03-29 20:11 | 0.65944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 0 | 0
583033 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:31 | 2018-03-29 21:04 | 1.5495 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 114.6608 | 0 | 0
583037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:37 | 2018-03-29 20:42 | 1.0913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0
583043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY28 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:38 | 2018-03-29 20:13 | 0.57793 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.0069 | 0 | 0
583042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:40 | 2018-03-29 20:30 | 0.83589 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 96.1274 | 0 | 0
583053 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:49 | 2018-03-30 03:33 | 7.7259 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4518 | 0 | 0
583059 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAĞAÇ 14 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:54 | 2018-03-29 20:55 | 1.0241 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1449 | 0 | 0
583066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CİFTEKÖY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 19:58 | 2018-03-30 03:02 | 7.0641 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 183.6669
583072 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:10 | 2018-03-29 20:57 | 0.77765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77765 | 0 | 0
583076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:11 | 2018-03-29 23:18 | 3.1156 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 149.5498 | 65.428 | 196.2841
583074 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR3 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:12 | 2018-03-29 21:27 | 1.2459 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4586
583077 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK13 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:12 | 2018-03-29 20:19 | 0.11809 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.8417 | 0 | 0
583078 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR59 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:14 | 2018-03-29 21:33 | 1.3127 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 223.1522 | 0 | 0
583082 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR46 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:15 | 2018-03-29 23:35 | 3.3299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3299
583086 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:24 | 2018-03-29 21:37 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2061
583087 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:28 | 2018-03-29 21:42 | 1.2353 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 79.0579 | 0 | 0
583097 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:39 | 2018-03-29 22:03 | 1.3979 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 285.1696 | 0 | 0
583105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 20:56 | 2018-03-30 00:35 | 3.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6383 | 0 | 0
583108 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YENİKÖY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:08 | 2018-03-29 21:50 | 0.71268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71268
583112 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:21 | 2018-03-30 03:53 | 6.5388 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0776 | 0 | 0
583119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:35 | 2018-03-29 23:08 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.6546
583122 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUR BETON TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:42 | 2018-03-29 23:35 | 1.8859 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.6576 | 0 | 5.6576
583123 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:46 | 2018-03-29 22:41 | 0.91486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91486 | 0 | 0
583124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIZ MESLEK TR 3.34 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 21:48 | 2018-03-29 23:12 | 1.3991 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 166.4881 | 0 | 0
583134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR35 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:24 | 2018-03-29 22:44 | 0.33885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33885 | 0 | 0
583135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 22:28 | 2018-03-29 23:38 | 1.1727 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 681.3271 | 0 | 0
583149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 8TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2018-03-29 23:09 | 2018-03-29 23:40 | 0.5192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0
583151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DAGSAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 23:17 | 2018-03-30 01:36 | 2.3164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3164
583156 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-29 23:36 | 2018-03-30 00:10 | 0.56491 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 110.7224 | 0 | 0
583162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 00:05 | 2018-03-30 00:54 | 0.82431 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0
583167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 00:13 | 2018-03-30 01:04 | 0.85162 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9613 | 0 | 0
583170 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-GÜRYAP ÇIKIŞI KOK:FEVZI CAKMAK1 TR KOKCikis:FEVZI CAKMAK1 TR-ARI UN GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 00:27 | 2018-03-30 01:13 | 0.76685 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76685 | 0 | 0 | 0
583174 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KÖY ÇIKIŞ HÜCRESİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 00:52 | 2018-03-30 01:44 | 0.8636 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 8.636 | 3126.232 | 28.4988 | 2488.8952
583175 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 01:06 | 2018-03-30 01:31 | 0.41022 | 30 | 10992 | 112 | 3901 | 12.3066 | 4509.1382 | 45.9446 | 1600.2682
583182 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis:GÖKTEPE KÖK2-GÖKTEPE MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 01:53 | 2018-03-30 03:07 | 1.2263 | 2 | 749 | 0 | 0 | 2.4526 | 918.5062 | 0 | 0
583197 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK:UCHARMAN KOK KOKCikis:UCHARMAN KOK-BERENDİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 04:22 | 2018-03-30 09:29 | 5.1098 | 0 | 0 | 4 | 667 | 0 | 0 | 20.4393 | 3408.2499
583202 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-KONYA GIDACILAR 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 05:34 | 2018-03-30 07:10 | 1.608 | 4 | 1720 | 0 | 0 | 6.4319 | 2765.7256 | 0 | 0
572878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F-12 DOGANLI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 06:23 | 2018-03-30 10:23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
583205 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI KOK:KURANCILI KOK KOKCikis:KURANCILI KOK-KURANCILI TR4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 06:47 | 2018-03-30 08:03 | 1.2614 | 0 | 687 | 1 | 14 | 0 | 866.6161 | 1.2614 | 17.6603
583221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:SEYITHACI KOK KOKCikis:KURTBASAN KÖK GİRİŞ-ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 06:51 | 2018-03-30 09:49 | 2.9722 | 0 | 0 | 108 | 246 | 0 | 0 | 321.0019 | 731.171
583210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 6 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 6-ÖREN YAYLASI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 06:55 | 2018-03-30 09:07 | 2.1887 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.132
583217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 07:07 | 2018-03-30 08:48 | 1.6861 | 4 | 0 | 44 | 275 | 6.7443 | 0 | 74.1875 | 463.672
583206 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-KONYA GIDACILAR 3 TR ÇIKIŞI KOK:KURUYEMISCILER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 07:08 | 2018-03-30 10:58 | 3.8314 | 4 | 1623 | 0 | 0 | 15.3257 | 6218.3947 | 0 | 0
583222 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 07:45 | 2018-03-30 09:58 | 2.2115 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 13.2689 | 57.4985
583224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 07:49 | 2018-03-30 10:57 | 3.1232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2464 | 0 | 0
583228 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 07:58 | 2018-03-30 08:27 | 0.47711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47711 | 0 | 0
583248 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR17 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:01 | 2018-03-30 08:51 | 0.8287 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4.9722 | 0 | 1.6574
583231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI KOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK - YUKARIPINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:02 | 2018-03-30 09:35 | 1.5499 | 1 | 509 | 4 | 1 | 1.5499 | 788.9195 | 6.1998 | 1.5499
583303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:09 | 2018-03-30 13:09 | 4.9984 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.9741 | 0 | 0
583241 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR25 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:13 | 2018-03-30 08:57 | 0.74022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74022
583237 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:14 | 2018-03-30 08:53 | 0.65682 | 13 | 10942 | 25 | 362 | 8.5387 | 7186.9244 | 16.4205 | 237.7688
583245 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ALAHACILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:25 | 2018-03-30 10:45 | 2.3329 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.658
583249 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:28 | 2018-03-30 11:53 | 3.4239 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 54.7821 | 0 | 3.4239
583250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:INLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:28 | 2018-03-30 10:28 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.1115
583257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 1TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:35 | 2018-03-30 13:27 | 4.8598 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 155.5123 | 0 | 0
583261 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:38 | 2018-03-30 09:47 | 1.1557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0
583264 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:39 | 2018-03-30 10:04 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 0
583213 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:TASTOMEK KOK KOKCikis:TASTOMEK KOK-OSMAN ICIRIR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:51 | 2018-03-30 12:06 | 3.2485 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.7279 | 0
583275 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS22 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:56 | 2018-03-30 09:30 | 0.56242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56242 | 0 | 0
583279 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:SAKYATAN KOK KOKCikis:SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 08:59 | 2018-03-30 10:09 | 1.1604 | 0 | 68 | 5 | 21 | 0 | 78.9072 | 5.802 | 24.3684
579118 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 15:01 | 6.0167 | 0 | 97 | 0 | 10 | 0 | 583.617 | 0 | 60.1667
570836 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 14:54 | 5.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0
571912 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 11:59 | 2.9833 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 86.5166 | 0 | 2.9833
577966 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 11:35 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 506.3327
571385 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 13:58 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 486.7337
579096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 12-GÜMÜŞLER TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 17:51 | 8.85 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 1141.65 | 0 | 8.85
570915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 11:58 | 2.9667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 335.2337 | 0 | 0
574306 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS64 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:01 | 2018-03-30 13:12 | 4.1833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 280.2831 | 0 | 0
575532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 3TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:03 | 2018-03-30 12:55 | 3.8667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 112.1334 | 0 | 0
583283 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:06 | 2018-03-30 09:14 | 0.13841 | 8 | 482 | 414 | 546 | 1.1073 | 66.7136 | 57.3017 | 75.5719
583298 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:15 | 2018-03-30 11:36 | 2.3535 | 8 | 482 | 414 | 546 | 18.8279 | 1134.3822 | 974.3449 | 1285.0055
579431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI TR:RAHIM MIZRAK TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:15 | 2018-03-30 11:25 | 2.1667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.3334 | 0
583301 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:16 | 2018-03-30 11:16 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 114.0975
583306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-17 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:17 | 2018-03-30 09:42 | 0.42006 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.8838 | 0 | 0
583311 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:24 | 2018-03-30 12:07 | 2.7066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7066
583320 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA SANAYI MERKEZI4 TR TRCikis:N KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:30 | 2018-03-30 09:55 | 0.41761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41761 | 0 | 0
566664 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:30 | 2018-03-30 12:01 | 2.5167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 322.1338 | 0 | 0
577960 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:30 | 2018-03-30 12:02 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 162.1331
578007 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BALKUSAN1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:31 | 2018-03-30 12:02 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.1501
583321 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:31 | 2018-03-30 11:00 | 1.4891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4891 | 0 | 0
583322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİ KOK:UZUNCA KÖK KOKCikis:UZUNCA KÖK-UZUNCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:31 | 2018-03-30 11:29 | 1.9625 | 0 | 67 | 2 | 57 | 0 | 131.4902 | 3.9251 | 111.8648
583323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY9 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:32 | 2018-03-30 12:26 | 2.8992 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 173.9514 | 0 | 0
583325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30807 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:34 | 2018-03-30 10:51 | 1.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 | 0 | 0
583330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:36 | 2018-03-30 12:36 | 3.0041 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0207 | 0 | 0
579406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:SAZLICA TR 12 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 09:40 | 2018-03-30 15:19 | 5.65 | 20 | 267 | 19 | 19 | 113 | 1508.55 | 107.35 | 107.35
583348 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:SARIVADI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:44 | 2018-03-30 11:25 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.685
583343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:44 | 2018-03-30 11:52 | 2.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0
583342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:46 | 2018-03-30 12:40 | 2.9011 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118.9463 | 0 | 0
583350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:OZDEMIR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:47 | 2018-03-30 12:13 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4237
583355 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:51 | 2018-03-30 12:14 | 2.3788 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.7878 | 0 | 0
583364 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:58 | 2018-03-30 12:24 | 2.4409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4409 | 0 | 0
583366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 09:59 | 2018-03-30 10:34 | 0.57774 | 3 | 1162 | 0 | 0 | 1.7332 | 671.3339 | 0 | 0
579127 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 10:01 | 2018-03-30 11:00 | 0.98333 | 4 | 0 | 114 | 76 | 3.9333 | 0 | 112.0996 | 74.7331
578044 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 10:01 | 2018-03-30 14:56 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108.1667
579403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:GUVENC HATBASI KOK KOKCikis:GUVENC HATBASI KOK - GUVENC KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 10:04 | 2018-03-30 11:48 | 1.7333 | 0 | 0 | 99 | 143 | 0 | 0 | 171.5997 | 247.8662
583408 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:07 | 2018-03-30 11:23 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2603
583375 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:13 | 2018-03-30 15:43 | 5.5022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5022
579112 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:BAGIRSI KOK KOKCikis:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 10:13 | 2018-03-30 12:13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
583383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:17 | 2018-03-30 10:56 | 0.6427 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.2069 | 0 | 0
578020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis:A.GÖNDELEN KÖK-BİNA ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 10:18 | 2018-03-30 12:16 | 1.9667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0
583385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:19 | 2018-03-30 12:08 | 1.8096 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.5252 | 0 | 0
583388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OTO PARCACILAR TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:22 | 2018-03-30 12:03 | 1.6874 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0622 | 0 | 0
583393 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:24 | 2018-03-30 12:26 | 2.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0381 | 0 | 0
583405 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS22 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:34 | 2018-03-30 11:31 | 0.94937 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4431 | 0 | 0
583414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:37 | 2018-03-30 11:43 | 1.0942 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 635.7186 | 0 | 0
583413 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:CINAROBA3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:40 | 2018-03-30 11:35 | 0.92466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92466 | 0 | 0
583392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ KÖK 1 KOKCikis:GÜNYÜZÜ KÖK 1-YAPALI-GÜNYÜZÜ-TAŞPINAR ÇIKIŞI TR:SADIK OZDEMIR-TAYYAR KAVAKLI-HASAN TOMEK-SAMI INCE | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:41 | 2018-03-30 15:10 | 4.4753 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4259 | 0
583425 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:47 | 2018-03-30 16:14 | 5.4459 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4459 | 0
583431 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:51 | 2018-03-30 12:02 | 1.1879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0 | 0
583440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11204 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 10:57 | 2018-03-30 11:26 | 0.47807 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 51.1535 | 0 | 0
583443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA63 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:01 | 2018-03-30 11:33 | 0.52544 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.2886 | 0 | 0
583444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI TR:HAMIT BAGCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:02 | 2018-03-30 11:34 | 0.53797 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0.53797 | 118.3534
578248 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 11:06 | 2018-03-30 13:06 | 2 | 0 | 1 | 17 | 316 | 0 | 2 | 34 | 632
583453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:08 | 2018-03-30 11:54 | 0.76488 | 0 | 1103 | 1 | 41 | 0 | 843.6626 | 0.76488 | 31.3601
583477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:14 | 2018-03-30 12:12 | 0.97158 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 104.9306 | 0 | 0
583458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISPARTA YALVAC YOLU TR 1.32 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:15 | 2018-03-30 12:18 | 1.0488 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1952 | 0 | 0
583466 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:21 | 2018-03-30 12:36 | 1.2526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2526
583471 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR TRCikis:A BOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:21 | 2018-03-30 17:08 | 5.7946 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.5077
583498 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK CARDAKLAR TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:23 | 2018-03-30 13:09 | 1.7682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7682
583476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / KABLO GİRİŞİ - ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:25 | 2018-03-30 12:25 | 1.007 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 202.411 | 0 | 0
583479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:26 | 2018-03-30 14:41 | 3.2435 | 0 | 0 | 13 | 634 | 0 | 0 | 42.1652 | 2056.3663
583478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:30 | 2018-03-30 12:36 | 1.1051 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4203 | 0 | 0
583485 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:AGACOREN TR 4 KOKCikis:AGACOREN TR 4-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:30 | 2018-03-30 11:55 | 0.41265 | 0 | 81 | 5 | 800 | 0 | 33.4246 | 2.0633 | 330.12
583488 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:35 | 2018-03-30 13:29 | 1.8997 | 48 | 2 | 412 | 14 | 91.1866 | 3.7994 | 782.6846 | 26.5961
583492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:38 | 2018-03-30 13:19 | 1.6846 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3692 | 0 | 0
583494 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR12 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:40 | 2018-03-30 12:36 | 0.93365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93365 | 0 | 0
583497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:44 | 2018-03-30 12:03 | 0.31415 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.5084 | 0 | 0
583822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:46 | 2018-03-30 17:33 | 5.7912 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5825 | 0 | 0
583503 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:46 | 2018-03-30 12:55 | 1.1562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1562 | 0 | 0
583514 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:52 | 2018-03-30 13:59 | 2.1126 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5632 | 0 | 0
583518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ADAKALE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:56 | 2018-03-30 12:17 | 0.34303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34303
583519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F17-KAYMAKLI DM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 11:58 | 2018-03-30 13:38 | 1.6729 | 1 | 0 | 117 | 0 | 1.6729 | 0 | 195.727 | 0
578243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21601 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 12:00 | 2018-03-30 12:50 | 0.83333 | 0 | 48 | 2 | 299 | 0 | 39.9998 | 1.6667 | 249.1657
583541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADLIYE PARKI TR 3.24 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:03 | 2018-03-30 15:11 | 3.1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1328
583545 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:GUMUSKENT9 TR KOKCikis:GUMUSKENT9 TR - GUMUSKENT1 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:04 | 2018-03-30 14:10 | 2.1098 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 191.9927 | 0 | 0
583551 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:11 | 2018-03-30 15:47 | 3.5932 | 3 | 582 | 155 | 463 | 10.7796 | 2091.2482 | 556.9475 | 1663.6562
583560 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:A+B+D ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:17 | 2018-03-30 13:10 | 0.86794 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.2085
583557 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:19 | 2018-03-30 14:29 | 2.1678 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6783 | 0 | 0
583569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:25 | 2018-03-30 15:06 | 2.6791 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.187 | 0
583571 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:26 | 2018-03-30 15:11 | 2.751 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 88.0317 | 0 | 5.502
583584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:43 | 2018-03-30 13:12 | 0.483 | 0 | 0 | 224 | 542 | 0 | 0 | 108.192 | 261.786
583585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:44 | 2018-03-30 13:30 | 0.76336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76336 | 0 | 0
583586 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:45 | 2018-03-30 16:50 | 4.094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.094
583589 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KASKISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:49 | 2018-03-30 13:44 | 0.91805 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56.9191
584000 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 12:50 | 2018-03-30 19:50 | 6.9948 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 608.5511 | 0
579157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 13:01 | 2018-03-30 13:59 | 0.96667 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.0334 | 0
583598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BAJDARLIK KÖK KOKCikis:BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:02 | 2018-03-30 13:12 | 0.17407 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 2.2629 | 4.5258
578225 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 13:03 | 2018-03-30 15:42 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 172.25
583658 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:17 | 2018-03-30 15:15 | 1.9628 | 1 | 7 | 125 | 420 | 1.9628 | 13.7395 | 245.3487 | 824.3718
583609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAKOL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:21 | 2018-03-30 13:53 | 0.52801 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.112
583611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:29 | 2018-03-30 17:48 | 4.3237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3237
583612 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:31 | 2018-03-30 14:50 | 1.3323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3323 | 0 | 0
583614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:31 | 2018-03-30 14:43 | 1.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0
583616 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR15 TR TRCikis:B1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:35 | 2018-03-30 14:35 | 1.0078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0
583619 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:40 | 2018-03-30 15:29 | 1.8126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8126 | 0 | 0
583618 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:40 | 2018-03-30 15:09 | 1.4752 | 31 | 7 | 74 | 92 | 45.7318 | 10.3265 | 109.1663 | 135.7202
583620 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK:HURDALIK1 TR KOKCikis:HURDALIK1 TR-AHMET KON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:42 | 2018-03-30 14:42 | 1.0018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0106 | 0 | 0 | 0
583935 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE7 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:44 | 2018-03-30 18:28 | 4.7293 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 420.9077 | 0 | 0
583628 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ILHAN TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:49 | 2018-03-30 23:01 | 9.2144 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 543.6514
583646 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU8 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 13:59 | 2018-03-30 15:31 | 1.5414 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 131.0232 | 0 | 0
579120 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 14:00 | 2018-03-30 17:46 | 3.7667 | 0 | 131 | 0 | 21 | 0 | 493.4338 | 0 | 79.1001
576107 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C IM:CICEKDAGI IM KOK:CICEKDAG TR-11 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR11- ÇİÇEKDAĞI TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 14:00 | 2018-03-30 16:59 | 2.9833 | 3 | 908 | 0 | 1 | 8.95 | 2708.8636 | 0 | 2.9833
574313 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KUYULUKISLA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 14:01 | 2018-03-30 17:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.6666
583650 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:04 | 2018-03-30 15:18 | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.8643
583661 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis:KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:16 | 2018-03-30 15:37 | 1.3587 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7174 | 0
583667 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F18-NEVŞEHİR 2 TM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:22 | 2018-03-30 17:20 | 2.9747 | 1 | 0 | 117 | 0 | 2.9747 | 0 | 348.0364 | 0
583670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:22 | 2018-03-30 15:16 | 0.89248 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.624 | 0 | 0
579247 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ DM:OYMALI DM DMCikis:AKÖREN ÇIKIŞI KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 14:30 | 2018-03-30 15:36 | 1.1 | 0 | 1 | 44 | 260 | 0 | 1.1 | 48.4 | 286
583692 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:36 | 2018-03-30 15:19 | 0.71837 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.0858 | 0 | 0
583698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:44 | 2018-03-30 18:17 | 3.5529 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 461.8731 | 0 | 0
583699 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI TR:KONURKALE | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:44 | 2018-03-30 15:58 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85.8074
583700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:45 | 2018-03-30 15:23 | 0.63284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63284 | 0 | 0
583710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 14:56 | 2018-03-30 16:14 | 1.2958 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.664 | 0 | 0
578226 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 15:00 | 2018-03-30 17:18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 243.8
583724 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:GEVREKLI KOK KOKCikis:GEVREKLI KOK-GEVREKLİ MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:07 | 2018-03-30 16:07 | 1.0085 | 0 | 846 | 0 | 25 | 0 | 853.1825 | 0 | 25.2123
583727 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:07 | 2018-03-30 15:48 | 0.67686 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.9215
583745 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAG TR-16 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:11 | 2018-03-30 16:49 | 1.6443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0
583730 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKCIL TR TRCikis:I KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:12 | 2018-03-30 18:32 | 3.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0
583733 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:12 | 2018-03-30 17:53 | 2.6853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0559 | 0 | 0
583757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:DM 6 DMCikis:AKSARAY DM 4 ÇIKIŞI-1 KOK:3B 3TR KOKCikis:3B 6TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:17 | 2018-03-30 16:09 | 0.86754 | 0 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 2764.85 | 0 | 0
583746 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SARAYONU TOKI 31TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:20 | 2018-03-30 19:02 | 3.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0
583743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:20 | 2018-03-30 15:40 | 0.33872 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 4.0646 | 0 | 6.4357
583752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:28 | 2018-03-30 15:48 | 0.33979 | 0 | 59 | 17 | 287 | 0 | 20.0476 | 5.7764 | 97.5197
583753 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 56 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:28 | 2018-03-30 16:49 | 1.3483 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.5725 | 0 | 0
583568 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:29 | 2018-03-30 15:50 | 0.3501 | 3 | 597 | 49 | 293 | 1.0503 | 209.0097 | 17.1549 | 102.5793
583768 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR18 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:38 | 2018-03-30 16:44 | 1.1057 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 14.374 | 0 | 2.2114
583775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:45 | 2018-03-30 17:19 | 1.5638 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.9155 | 0 | 0
583782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-SALUR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:50 | 2018-03-30 16:46 | 0.92862 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7859 | 0
583789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OTO PARCACILAR TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:57 | 2018-03-30 17:33 | 1.6019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8058 | 0 | 0
583792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1095 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:58 | 2018-03-30 18:23 | 2.4085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4085 | 0 | 0
583794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 15:59 | 2018-03-30 16:42 | 0.71943 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.4246 | 0 | 0
578652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 16:00 | 2018-03-30 18:59 | 2.9833 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 0 | 0 | 0
583800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:02 | 2018-03-30 17:31 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9802
583798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:03 | 2018-03-30 18:13 | 2.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 0
583903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-OYMALI EMİRGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:03 | 2018-03-30 19:09 | 3.1092 | 0 | 0 | 39 | 29 | 0 | 0 | 121.2596 | 90.1674
583807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:06 | 2018-03-30 17:35 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747
583819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:10 | 2018-03-30 16:54 | 0.72862 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4572 | 0 | 0
583821 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:20 | 2018-03-30 17:32 | 1.19 | 2 | 0 | 302 | 1 | 2.3799 | 0 | 359.3649 | 1.19
583827 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR8 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:25 | 2018-03-30 18:06 | 1.686 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 20.2321 | 0 | 3.372
583828 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR42 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:26 | 2018-03-30 17:06 | 0.67188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67188
583829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KUM KOK KOKCikis:KUM KOK-AKSARAY TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:26 | 2018-03-30 19:39 | 3.211 | 34 | 0 | 146 | 0 | 109.1754 | 0 | 468.8118 | 0
583833 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR22 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:29 | 2018-03-30 17:43 | 1.2237 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 81.9879 | 0 | 0
583835 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR03 TRCikis:2 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:30 | 2018-03-30 17:39 | 1.1458 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.9558 | 0 | 0
583839 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:C-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:32 | 2018-03-30 18:46 | 2.2278 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.0228 | 0 | 0
583848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:38 | 2018-03-30 19:48 | 3.1702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3404 | 0 | 0
583856 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:50 | 2018-03-30 17:59 | 1.1455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1455 | 0 | 0
583863 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:54 | 2018-03-30 17:18 | 0.39462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39462 | 0 | 0
583861 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 16:55 | 2018-03-30 18:25 | 1.5025 | 13 | 0 | 221 | 0 | 19.532 | 0 | 332.0437 | 0
578670 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-30 17:01 | 2018-03-30 18:44 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 200.8504
583887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:04 | 2018-03-30 17:36 | 0.52235 | 3 | 1995 | 12 | 198 | 1.5671 | 1042.0883 | 6.2682 | 103.4253
583879 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:07 | 2018-03-30 19:21 | 2.2318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2318
583882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI 1171TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:08 | 2018-03-30 18:53 | 1.7552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7552 | 0 | 0
583886 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:HACIBEKTAS TR 35 KOKCikis:HACIBEKTAS TR35-HACIBEKTAS TR37-39-45-46 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:13 | 2018-03-30 17:28 | 0.25669 | 1 | 567 | 0 | 28 | 0.25669 | 145.5432 | 0 | 7.1873
583895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:22 | 2018-03-30 18:33 | 1.1949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 0 | 0
583904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:29 | 2018-03-30 18:12 | 0.7178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7178 | 0 | 0
583906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:31 | 2018-03-30 18:25 | 0.90143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90143 | 0 | 0
583910 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:32 | 2018-03-30 18:26 | 0.91064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91064 | 0 | 0
583927 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:33 | 2018-03-30 20:12 | 2.6445 | 0 | 0 | 29 | 86 | 0 | 0 | 76.6908 | 227.4279
583918 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:CUKURKENT KOK KOKCikis:CUKURKENT KOK-YENİCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:36 | 2018-03-30 18:27 | 0.8584 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 115.884
583917 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:36 | 2018-03-30 18:43 | 1.1274 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.675 | 0 | 0
583921 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:39 | 2018-03-30 19:05 | 1.4336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3007 | 0 | 0
583923 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:42 | 2018-03-30 18:14 | 0.54462 | 3 | 1995 | 12 | 198 | 1.6339 | 1086.5169 | 6.5354 | 107.8348
583926 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:43 | 2018-03-30 17:58 | 0.24767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24767
583974 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:48 | 2018-03-30 18:53 | 1.0878 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.5132 | 0 | 0
583937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1332 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:48 | 2018-03-30 18:02 | 0.23664 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.0763 | 0 | 0
583934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:48 | 2018-03-30 18:53 | 1.0741 | 7 | 523 | 9 | 448 | 7.5187 | 561.7543 | 9.6669 | 481.1968
583944 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:SAKYATAN KOK KOKCikis:SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:49 | 2018-03-30 18:44 | 0.91875 | 6 | 1035 | 303 | 603 | 5.5125 | 950.9062 | 278.3813 | 554.0063
583939 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TAVSANCALI TR2 KOKCikis:TAVSANCALI TR2-TAVŞANÇALI İÇME SULARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 17:52 | 2018-03-30 18:28 | 0.59126 | 0 | 470 | 0 | 2 | 0 | 277.8922 | 0 | 1.1825
583963 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CIRALI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 18:16 | 2018-03-30 19:40 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3967
583968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 18:22 | 2018-03-30 18:56 | 0.57295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57295 | 0 | 0
583997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:HELVADERE7 TR KOKCikis:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:01 | 2018-03-30 20:50 | 1.8124 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.685 | 0
584046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:05 | 2018-03-30 21:00 | 1.9207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8415 | 0 | 0
584012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARRAFLAR TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:08 | 2018-03-30 20:15 | 1.1092 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 429.241 | 0 | 0
584007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:14 | 2018-03-31 01:59 | 6.7498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7498 | 0 | 0
584013 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU16 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:17 | 2018-03-30 19:38 | 0.35582 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0
584017 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SURGUC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:22 | 2018-03-30 20:56 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 177.6563
584018 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YAYIKLI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:22 | 2018-03-30 20:42 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3269
584021 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR:KÜPLÜCE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:25 | 2018-03-30 21:35 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 121.7434
584097 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:29 | 2018-03-30 21:32 | 2.044 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.3523 | 0
584038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 1TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 19:40 | 2018-03-30 20:06 | 0.44015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44015 | 0 | 0
584054 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KOK-AKPINAR NAMLIKIŞLA CIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 20:00 | 2018-03-30 21:08 | 1.135 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 3.4049 | 447.1782
584062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 1TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 20:11 | 2018-03-30 21:50 | 1.6499 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8992 | 0 | 0
584077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR139 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 20:35 | 2018-03-30 20:51 | 0.26894 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 29.5834 | 0 | 0
584081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1210 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 20:44 | 2018-03-30 21:17 | 0.56004 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6004 | 0 | 0
584084 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 20:48 | 2018-03-30 21:40 | 0.8671 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 70.2351 | 0 | 0
584086 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 20:51 | 2018-03-30 22:44 | 1.8718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8718 | 0 | 0
584092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 21:18 | 2018-03-30 22:52 | 1.5675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2699 | 0 | 0
584101 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 21:44 | 2018-03-30 23:06 | 1.3673 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82.0398
584102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK43 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 21:48 | 2018-03-30 22:41 | 0.87772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 0
584106 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA4 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 22:00 | 2018-03-30 22:45 | 0.74823 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17.2093 | 0 | 0.74823
584110 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 11 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-30 22:16 | 2018-03-31 01:22 | 3.1039 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83.8048 | 0 | 0
584123 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 23:01 | 2018-03-30 23:19 | 0.29326 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15.836 | 0 | 0
584130 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-30 23:25 | 2018-03-31 00:10 | 0.75284 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0114 | 0 | 0
584145 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURİYET4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 00:47 | 2018-03-31 01:48 | 1.0134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0
584150 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DOGANLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 01:42 | 2018-03-31 03:18 | 1.6112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 0
584172 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 05:52 | 2018-03-31 09:11 | 3.3084 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.0089 | 0 | 0
584192 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 06:38 | 2018-03-31 10:43 | 4.0859 | 23 | 3 | 105 | 4 | 93.9757 | 12.2577 | 429.0195 | 16.3436
584180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 06:44 | 2018-03-31 07:15 | 0.49246 | 11 | 513 | 0 | 0 | 5.4171 | 252.632 | 0 | 0
584186 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 06:45 | 2018-03-31 09:14 | 2.4905 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.2632
584204 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:08 | 2018-03-31 14:19 | 7.1882 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 625.3699 | 0
584202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 9TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:13 | 2018-03-31 07:39 | 0.43985 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.4737 | 0 | 0
584208 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:13 | 2018-03-31 09:31 | 2.3055 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 341.2125 | 0 | 0
584205 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:13 | 2018-03-31 09:29 | 2.268 | 0 | 106 | 70 | 622 | 0 | 240.4048 | 158.7579 | 1410.6773
584211 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:TR1-93A KOKCikis:TR1-93A-ÇAYAGZI DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:30 | 2018-03-31 07:58 | 0.45323 | 6 | 3230 | 142 | 4045 | 2.7194 | 1463.9329 | 64.3587 | 1833.3154
584222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAYI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 07:54 | 2018-03-31 09:22 | 1.4716 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.6778
585040 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 08:28 | 2018-03-31 19:15 | 10.7887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7887 | 0 | 0
580334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI5 TR KOKCikis:CIHANBEYLI5 TR-KARŞIYAKA TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 08:30 | 2018-03-31 18:21 | 9.85 | 5 | 453 | 0 | 3 | 49.25 | 4462.05 | 0 | 29.55
584239 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 08:30 | 2018-03-31 09:53 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3817
584243 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 08:41 | 2018-03-31 13:01 | 4.3328 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.324 | 0 | 0
584248 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - 92 ÇAT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 08:44 | 2018-03-31 09:04 | 0.33715 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33715 | 0
584257 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 08:48 | 2018-03-31 13:02 | 4.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.227 | 0 | 0
584252 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 08:52 | 2018-03-31 11:37 | 2.7408 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 254.8907 | 0
579121 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 15:16 | 6.2667 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 1328.534 | 0 | 25.0667
578593 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKCikis:ISMIL5 TR-ISMIL6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 14:38 | 5.6333 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 3227.8981 | 0 | 0
578654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 14:25 | 5.4167 | 0 | 96 | 0 | 626 | 0 | 520.0003 | 0 | 3390.8354
579396 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 14:14 | 5.2333 | 0 | 246 | 0 | 13 | 0 | 1287.3992 | 0 | 68.0333
580223 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 13:00 | 4 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 208 | 0 | 16
579072 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 11:23 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 2.3833 | 0 | 104.8665
580215 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 11:23 | 2.3833 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 121.5498 | 0
579079 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 10:58 | 1.9667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 226.167 | 0 | 0
580367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI KOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK - AŞAĞIPINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 10:45 | 1.75 | 7 | 183 | 2 | 43 | 12.25 | 320.25 | 3.5 | 75.25
579153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 13:48 | 4.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
578622 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ KOK:KULU28 TR KOKCikis:KULU28 TR-KULU TR23 RİNG GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 11:45 | 2.75 | 11 | 2338 | 21 | 303 | 30.25 | 6429.5 | 57.75 | 833.25
570837 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 14:57 | 5.95 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0
578316 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TARLABASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 13:58 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.4667
578829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 13:01 | 4.0167 | 0 | 179 | 0 | 12 | 0 | 718.9839 | 0 | 48.2
578771 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:01 | 2018-03-31 10:04 | 1.05 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15.75 | 0 | 2.1
575850 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:01 | 2018-03-31 17:08 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 373.3668
571389 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:01 | 2018-03-31 13:58 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6
570917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-14 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:01 | 2018-03-31 11:35 | 2.5667 | 0 | 177 | 0 | 13 | 0 | 454.3006 | 0 | 33.3667
576029 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK:CICEKDAGI TR1 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR1-ÇİÇEKDAĞI TR3-TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:01 | 2018-03-31 13:25 | 4.4 | 2 | 116 | 0 | 1 | 8.8 | 510.4 | 0 | 4.4
579073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:03 | 2018-03-31 13:49 | 4.7667 | 0 | 112 | 0 | 8 | 0 | 533.867 | 0 | 38.1334
584261 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:04 | 2018-03-31 12:29 | 3.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 0
584270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:07 | 2018-03-31 09:24 | 0.28594 | 0 | 0 | 21 | 603 | 0 | 0 | 6.0047 | 172.4218
584266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:07 | 2018-03-31 10:08 | 1.0122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0731 | 0 | 0
584267 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ KOK:BAĞBAŞI KÖK KOKCikis:BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI ESKİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:09 | 2018-03-31 17:36 | 8.4589 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 3011.3791 | 0 | 8.4589
580682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis:A.GÖNDELEN KÖK-BİNA ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:09 | 2018-03-31 11:10 | 2.0167 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 141.1669 | 0
584269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:SIRNIK KOK KOKCikis:SIRNIK KOK-BATI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:10 | 2018-03-31 10:22 | 1.2078 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2.4157 | 0 | 19.3254 | 0
571911 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:11 | 2018-03-31 13:43 | 4.5333 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 163.1999 | 0 | 13.6
584272 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:11 | 2018-03-31 18:25 | 9.2306 | 1 | 36 | 51 | 12 | 9.2306 | 332.3002 | 470.7586 | 110.7667
584293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:17 | 2018-03-31 10:13 | 0.92207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92207 | 0 | 0
567065 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:26 | 2018-03-31 13:01 | 3.5833 | 0 | 81 | 0 | 9 | 0 | 290.2497 | 0 | 32.25
578585 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:KESECİK8 TR KOKCikis:KESECİK8 TR -KESECİK 4 TR ÇIKIŞI TR:KESECIK10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:26 | 2018-03-31 12:01 | 2.5833 | 0 | 481 | 1 | 47 | 0 | 1242.5817 | 2.5833 | 121.4165
580590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:TOZLUKUYU KOK KOKCikis:TOZLUKUYU KOK-SULUKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:30 | 2018-03-31 09:51 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
578861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:31 | 2018-03-31 17:29 | 7.9667 | 0 | 36 | 0 | 103 | 0 | 286.8001 | 0 | 820.567
578682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 09:31 | 2018-03-31 12:30 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 259.5497
584310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:33 | 2018-03-31 10:31 | 0.97394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97394 | 0 | 0
584321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR16 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:34 | 2018-03-31 15:58 | 6.3854 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.0098
584319 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - BASANSARNIÇ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:36 | 2018-03-31 12:02 | 2.4256 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 0
584329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 72 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:43 | 2018-03-31 10:49 | 1.0995 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63.7722 | 0 | 0
584331 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:44 | 2018-03-31 15:21 | 5.623 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 258.6575 | 0
584334 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOGAZOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:46 | 2018-03-31 12:54 | 3.1247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1247
584340 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:AGACOREN TR 4 KOKCikis:AGACOREN TR 4-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:49 | 2018-03-31 10:15 | 0.43077 | 0 | 81 | 5 | 800 | 0 | 34.8924 | 2.1538 | 344.616
584347 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:53 | 2018-03-31 10:22 | 0.4812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0 | 0
584348 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 09:54 | 2018-03-31 12:28 | 2.5557 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 288.7896 | 0 | 0
584364 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:00 | 2018-03-31 15:10 | 5.1679 | 0 | 30 | 5 | 851 | 0 | 155.0361 | 25.8393 | 4397.8574
580812 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 10:00 | 2018-03-31 10:12 | 0.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0
573382 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI TR:YESILOVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 10:00 | 2018-03-31 15:09 | 5.15 | 5 | 2647 | 85 | 185 | 25.75 | 13632.05 | 437.75 | 952.75
580909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:TANER YALCIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 10:00 | 2018-03-31 11:51 | 1.85 | 8 | 0 | 164 | 13 | 14.8 | 0 | 303.4 | 24.05
578088 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 10:01 | 2018-03-31 15:39 | 5.6333 | 2 | 1452 | 19 | 283 | 11.2667 | 8179.5952 | 107.0333 | 1594.2324
584363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:01 | 2018-03-31 11:30 | 1.4761 | 3 | 1237 | 13 | 12 | 4.4282 | 1825.911 | 19.189 | 17.713
579208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI KOYLER KOK KOKCikis:SULTANHANI KÖYLER KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 10:03 | 2018-03-31 11:00 | 0.95 | 1 | 0 | 108 | 550 | 0.95 | 0 | 102.6 | 522.5
584376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUKARI ESENCE TR 1 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:04 | 2018-03-31 13:15 | 3.1802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1802
584375 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:04 | 2018-03-31 11:01 | 0.9443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9443
584379 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:05 | 2018-03-31 11:11 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.096
584381 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:08 | 2018-03-31 11:17 | 1.1646 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 95.5013 | 0
584383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK14 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:08 | 2018-03-31 13:18 | 3.1599 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 492.9428 | 0 | 0
584384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:KUZUKUYUSU KOK KOKCikis:ŞABANLI MOD GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:10 | 2018-03-31 11:18 | 1.1344 | 1 | 0 | 52 | 78 | 1.1344 | 0 | 58.9898 | 88.4848
584385 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:10 | 2018-03-31 13:01 | 2.8453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8453 | 0 | 0
584394 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:12 | 2018-03-31 11:57 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553
584410 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:25 | 2018-03-31 12:56 | 2.5109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5109
584409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KIZILESSEKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:26 | 2018-03-31 11:56 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9849
584413 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU SULAMA 7TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:27 | 2018-03-31 13:17 | 2.8382 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.353
579384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-2.HAT 8.KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 10:30 | 2018-03-31 14:28 | 3.9667 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 178.5001 | 3.9667
584430 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:34 | 2018-03-31 11:12 | 0.63329 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8999 | 0 | 0
584429 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis:KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:36 | 2018-03-31 12:58 | 2.3609 | 0 | 0 | 93 | 114 | 0 | 0 | 219.5646 | 269.1437
584450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:42 | 2018-03-31 12:01 | 1.3099 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2396 | 0 | 0
584443 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR7 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:42 | 2018-03-31 12:55 | 2.2079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2079
584455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR RMU KOKCikis:ALEMDAR RMU-FETHİYE SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:52 | 2018-03-31 11:53 | 1.0196 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.8441 | 0
584461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ZENGEN TR 2 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:53 | 2018-03-31 16:34 | 5.6908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3816
584468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 10:57 | 2018-03-31 11:58 | 1.0191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0191 | 0 | 0
577927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11204 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 11:00 | 2018-03-31 13:29 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 312.8996
584470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:03 | 2018-03-31 12:07 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
584472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:04 | 2018-03-31 12:24 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3476
584475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40201 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:04 | 2018-03-31 12:08 | 1.0671 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2013 | 0 | 0
584480 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR33 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:08 | 2018-03-31 12:20 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2058
584485 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:10 | 2018-03-31 11:50 | 0.66247 | 0 | 0 | 106 | 443 | 0 | 0 | 70.2218 | 293.4742
584496 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:O HACIAHMETLI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:17 | 2018-03-31 12:17 | 0.99997 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.9988
584514 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TISAN TR 2.1A TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:27 | 2018-03-31 12:18 | 0.84596 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 21.995 | 0 | 1.6919
584516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:29 | 2018-03-31 14:28 | 2.9865 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 349.4182
584517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:30 | 2018-03-31 12:37 | 1.1107 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.7677
584525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:38 | 2018-03-31 12:47 | 1.1552 | 0 | 0 | 182 | 68 | 0 | 0 | 210.2482 | 78.5543
584528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:38 | 2018-03-31 12:25 | 0.7787 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 365.2103 | 0 | 0
584536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:45 | 2018-03-31 13:22 | 1.6169 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 184.3255 | 0
584547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1103 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:46 | 2018-03-31 12:36 | 0.82784 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.663 | 0 | 0
584550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ DM:EREGLI OSB DM DMCikis:OSB-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 11:54 | 2018-03-31 15:38 | 3.7297 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 67.1348 | 67.1348
581939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-2 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-2-BARANOKLAR ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 12:00 | 2018-03-31 14:55 | 2.9167 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 177.9169 | 0
579209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK KOKCikis:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK-SULAMA-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 12:00 | 2018-03-31 12:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
580701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK KOKCikis:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 12:00 | 2018-03-31 13:06 | 1.1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 30.8 | 2.2
580291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-DARIHÜYÜK ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 12:01 | 2018-03-31 14:12 | 2.1833 | 2 | 12 | 29 | 3 | 4.3667 | 26.2 | 63.3166 | 6.55
584567 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI11 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:05 | 2018-03-31 17:57 | 5.8657 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 217.0294 | 0 | 11.7313
584577 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:A+B+D ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:13 | 2018-03-31 17:30 | 5.2883 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 312.0091
584578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:15 | 2018-03-31 14:31 | 2.2649 | 4 | 7 | 30 | 5415 | 9.0598 | 15.8546 | 67.9485 | 12264.7043
584584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK:BEYŞEHİR TR 23 KOKCikis:BEYŞEHİR TR 23-BEYŞEHİR TR-24 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:26 | 2018-03-31 13:42 | 1.262 | 1 | 27 | 9 | 10 | 1.262 | 34.0743 | 11.3581 | 12.6201
584588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÖZYURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:30 | 2018-03-31 13:56 | 1.4384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4384 | 0 | 0
584595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT4 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:34 | 2018-03-31 19:17 | 6.7243 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.897 | 0 | 0
584603 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:35 | 2018-03-31 15:39 | 3.0665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0665 | 0 | 0
584612 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:37 | 2018-03-31 14:06 | 1.4788 | 0 | 17 | 7 | 1212 | 0 | 25.1388 | 10.3513 | 1792.245
584720 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:PINARKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:48 | 2018-03-31 14:23 | 1.5826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5826
584633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:52 | 2018-03-31 15:48 | 2.9313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9313 | 0 | 0
584625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:55 | 2018-03-31 14:26 | 1.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0 | 0
584637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:ALACATI KOK KOKCikis:ALACATI KOK-ALAÇATI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:56 | 2018-03-31 14:17 | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5866
584631 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 12:56 | 2018-03-31 13:21 | 0.41184 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18.9446 | 0 | 0
578462 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 13:00 | 2018-03-31 18:28 | 5.4667 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 617.7337 | 0 | 10.9333
580237 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR6 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 13:00 | 2018-03-31 15:59 | 2.9833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 146.1832 | 0 | 0
579065 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:NEVSEHIR DM15 DMCikis:NEVŞEHİR DM 15-NEVŞEHİR DM 11 GİRİŞİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI KOK:DM11 / TR11 KOKCikis:DM11 / TR11 - NEVSEHIR115 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 13:00 | 2018-03-31 15:06 | 2.1 | 0 | 25 | 0 | 865 | 0 | 52.5 | 0 | 1816.5
579211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK:SUDURAGI KOK5 KOKCikis:SUDURAGI KOK5-SUDURAGI HATSONU KÖK-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 13:00 | 2018-03-31 13:47 | 0.78333 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 34.4665 | 1.5667
579463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK:SUDURAGI KOK5 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 13:00 | 2018-03-31 14:08 | 1.1333 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 53.2665 | 4.5333
579174 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 13:01 | 2018-03-31 16:25 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 142.8
584636 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:03 | 2018-03-31 16:42 | 3.6475 | 1 | 415 | 1 | 56 | 3.6475 | 1513.6959 | 3.6475 | 204.2578
584640 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:04 | 2018-03-31 14:47 | 1.7195 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73.9385 | 0 | 0
584656 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:10 | 2018-03-31 13:40 | 0.5061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0366 | 0 | 0
584659 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:16 | 2018-03-31 13:45 | 0.48953 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 74.4086 | 0 | 0
584662 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:16 | 2018-03-31 14:40 | 1.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 0 | 0
584664 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:17 | 2018-03-31 13:55 | 0.64058 | 0 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 11.5304 | 203.0639
584665 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:17 | 2018-03-31 15:23 | 2.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1014 | 0 | 0
584702 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:25 | 2018-03-31 18:06 | 4.6791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6791
579148 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 13:31 | 2018-03-31 17:40 | 4.15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
584709 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:45 | 2018-03-31 16:03 | 2.3061 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 101.4675 | 0 | 0
584712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:48 | 2018-03-31 16:49 | 3.0229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0229 | 0 | 0
584721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK10 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:52 | 2018-03-31 19:21 | 5.4829 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.6584 | 0 | 0
584724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 13:56 | 2018-03-31 15:21 | 1.4228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6911 | 0 | 0
580224 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 14:00 | 2018-03-31 19:22 | 5.3667 | 0 | 315 | 0 | 7 | 0 | 1690.5011 | 0 | 37.5667
578862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 14:00 | 2018-03-31 16:59 | 2.9833 | 5 | 705 | 1 | 49 | 14.9167 | 2103.2476 | 2.9833 | 146.1832
579089 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER6 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 14:00 | 2018-03-31 16:23 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 95.3332
579241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 14:00 | 2018-03-31 15:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 114 | 48 | 0 | 0 | 133.0004 | 56.0002
579398 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR30 160 KVA TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 14:01 | 2018-03-31 17:15 | 3.2333 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 258.6664 | 0 | 6.4667
576056 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 14:05 | 2018-03-31 17:03 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 2.9667 | 0 | 382.7004
584730 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:08 | 2018-03-31 16:51 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
584736 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:13 | 2018-03-31 17:19 | 3.1039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3118 | 0 | 0
584740 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TURBE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:13 | 2018-03-31 17:43 | 3.4983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4983 | 0 | 0
584745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:14 | 2018-03-31 15:26 | 1.1948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1948
584754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI KOK:TR 30813 KOKCikis:TR 30813-TR 30814 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:15 | 2018-03-31 14:48 | 0.54728 | 9 | 232 | 0 | 0 | 4.9255 | 126.969 | 0 | 0
584753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:20 | 2018-03-31 18:01 | 3.6825 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 592.8841
584756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:EMMIOGLU KOK KOKCikis:EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:22 | 2018-03-31 15:11 | 0.81658 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.4798 | 0
584762 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:26 | 2018-03-31 19:12 | 4.7617 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 152.375 | 0 | 9.5234
584769 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:29 | 2018-03-31 16:54 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4158
584774 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR22 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:36 | 2018-03-31 15:30 | 0.9023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9023
584778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TURKER SITESI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:38 | 2018-03-31 16:54 | 2.279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0
584781 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU74 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:39 | 2018-03-31 15:50 | 1.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0
584780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:39 | 2018-03-31 16:51 | 2.196 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 788.3784 | 0 | 0
584968 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUZEL YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:49 | 2018-03-31 18:29 | 3.6712 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.4367
584969 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:51 | 2018-03-31 19:51 | 5.0041 | 3 | 582 | 155 | 463 | 15.0122 | 2912.3746 | 775.6324 | 2316.889
584801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKCikis:HASHÖYÜK KÖK-HASHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:54 | 2018-03-31 17:43 | 2.8126 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132.1903
584802 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:54 | 2018-03-31 16:39 | 1.7425 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 151.601 | 0
584806 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 14:58 | 2018-03-31 17:09 | 2.1748 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 84.8184 | 0 | 4.3497
576083 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 15:01 | 2018-03-31 16:03 | 1.0333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.1666 | 0 | 0
584821 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SETIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:07 | 2018-03-31 17:02 | 1.9191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9191
584832 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:14 | 2018-03-31 15:32 | 0.29648 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7789 | 0 | 0
584829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:YESILOVA1 TR KOKCikis:YESILOVA1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:16 | 2018-03-31 17:49 | 2.5529 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2.5529 | 0 | 51.0588 | 0
584834 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:19 | 2018-03-31 16:13 | 0.91181 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.0314
584835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:20 | 2018-03-31 15:54 | 0.55938 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 52.5817 | 0 | 0
584850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:31 | 2018-03-31 16:15 | 0.73455 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 82.2696 | 0 | 0
584851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:31 | 2018-03-31 18:35 | 3.0612 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3058 | 0
584855 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:34 | 2018-03-31 21:18 | 5.7363 | 23 | 3 | 105 | 4 | 131.9349 | 17.2089 | 602.3115 | 22.9452
584859 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR34 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:38 | 2018-03-31 17:00 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.372
584861 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:42 | 2018-03-31 17:41 | 1.9868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9868 | 0 | 0
584869 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:46 | 2018-03-31 16:26 | 0.67579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67579
584870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AKÇAGIL TR-1 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:47 | 2018-03-31 19:37 | 3.8388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8388
584867 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:47 | 2018-03-31 17:45 | 1.9591 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66.6108
584873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 15:49 | 2018-03-31 17:13 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4022
584886 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:00 | 2018-03-31 17:14 | 1.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0
579589 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 16:00 | 2018-03-31 17:53 | 1.8833 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 644.0989 | 0 | 0
584920 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:01 | 2018-03-31 17:58 | 1.9457 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 227.6434 | 0 | 0
584888 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:06 | 2018-03-31 19:10 | 3.0808 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 212.5745 | 0 | 3.0808
584891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:06 | 2018-03-31 17:56 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
584897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:08 | 2018-03-31 17:15 | 1.114 | 7 | 10052 | 29 | 213 | 7.7982 | 11198.2296 | 32.3069 | 237.2884
584915 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZEL IDARE TR22 TRCikis:G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:18 | 2018-03-31 16:52 | 0.5605 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 66.139 | 0 | 0
584924 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:21 | 2018-03-31 18:13 | 1.8599 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 143.2161
584929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:UCBAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:29 | 2018-03-31 19:18 | 2.8288 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.5483
584963 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA11 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:30 | 2018-03-31 18:35 | 2.0873 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 152.3729 | 0 | 0
579464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-BEYDİLLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 16:30 | 2018-03-31 17:42 | 1.2 | 0 | 0 | 99 | 127 | 0 | 0 | 118.8 | 152.4
584959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-56 SANAYI-4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 16:57 | 2018-03-31 17:45 | 0.7971 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 | 0
580457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis:HUSEYINBEYLI KOK-EŞEKKIRAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-03-31 17:02 | 2018-03-31 17:58 | 0.93333 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.8666 | 0
584965 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:06 | 2018-03-31 20:21 | 3.2583 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130.3336
584967 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAKOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:06 | 2018-03-31 18:01 | 0.92815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92815
584975 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KARABIYIK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:12 | 2018-03-31 18:11 | 0.98143 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 92.2544
584980 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR24 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:15 | 2018-03-31 19:11 | 1.9409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9409
584981 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:15 | 2018-03-31 19:19 | 2.0629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0629
584986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:S.MERYEMKASI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:17 | 2018-03-31 18:35 | 1.3002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3002
584993 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS14 TR TRCikis:ŞEHİR SAG | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:24 | 2018-03-31 19:44 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3394
584999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F4-KÖYLER FİDERİ KOK:GEDIL1 KOK KOKCikis:GEDIL1 KOK-BOZLAĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:29 | 2018-03-31 18:55 | 1.4354 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 304.3048
585011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR35 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:43 | 2018-03-31 19:29 | 1.7631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5789 | 0 | 0
585013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:46 | 2018-03-31 17:59 | 0.2071 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18.639 | 0 | 0
585018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-ANALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 17:51 | 2018-03-31 18:35 | 0.72892 | 34 | 0 | 150 | 0 | 24.7833 | 0 | 109.338 | 0
585038 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 18:13 | 2018-03-31 21:06 | 2.8912 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 176.3614 | 0 | 0
585043 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SIPAHILER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 18:17 | 2018-03-31 19:36 | 1.3162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3162
585042 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 18:20 | 2018-03-31 19:42 | 1.3706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.8178 | 0 | 0
585047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 18:21 | 2018-03-31 18:45 | 0.40012 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 88.0264 | 0 | 0
585052 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:54 NOLU KOK KOKCikis:54 NOLU KOK-CEMEL YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 18:31 | 2018-03-31 19:36 | 1.0862 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 20.6388 | 3.2588
585057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 18:33 | 2018-03-31 20:08 | 1.5783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5783 | 0 | 0
585066 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR 2TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 18:37 | 2018-03-31 19:52 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.5521
585073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 18:49 | 2018-04-01 01:49 | 7.0039 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.0388 | 0 | 0
585076 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR14 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 18:53 | 2018-03-31 19:40 | 0.78915 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.0419 | 0 | 0
585088 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HACIBAYRAM TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:14 | 2018-03-31 20:21 | 1.1108 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18.8841 | 0 | 1.1108
585094 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUORENYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:17 | 2018-03-31 21:04 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7961
585098 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SANAYI15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:18 | 2018-03-31 20:09 | 0.84808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84808 | 0 | 0
585104 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-BÜZCÜLER1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:26 | 2018-03-31 20:03 | 0.62132 | 14 | 73 | 0 | 0 | 8.6985 | 45.3564 | 0 | 0
585103 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFUK TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:28 | 2018-03-31 20:09 | 0.69018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69018 | 0 | 0
585105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:29 | 2018-03-31 20:41 | 1.1958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5873 | 0 | 0
585106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:29 | 2018-03-31 21:15 | 1.7584 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5168 | 0 | 0
585109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KAZICIKTOL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:39 | 2018-03-31 21:35 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9404
585110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-KÖY ARKASI SULAMA ÇIKIŞI TR:BILAL CIBIR_UGUR GOKSAHIN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:39 | 2018-03-31 20:41 | 1.0338 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.6088 | 0
585115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK30 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:42 | 2018-03-31 23:13 | 3.5178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5178 | 0 | 0
585119 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 19:50 | 2018-03-31 20:33 | 0.7091 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4182 | 0
585137 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 20:09 | 2018-03-31 21:38 | 1.4834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4834
585151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 20:28 | 2018-03-31 20:57 | 0.47564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95128 | 0 | 0
585152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 4TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 20:37 | 2018-03-31 20:58 | 0.34508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 0
585159 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:AKÇABELEN KÖK KOKCikis:AKÇABELEN KÖK-ADAKÖY KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 20:55 | 2018-03-31 21:52 | 0.94523 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0.94523 | 223.0743
585181 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:BEREKE KÖK KOKCikis:BEREKE KÖK - DAPUR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 21:19 | 2018-04-01 01:16 | 3.9468 | 0 | 0 | 16 | 37 | 0 | 0 | 63.149 | 146.032
585177 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 21:26 | 2018-03-31 22:54 | 1.4634 | 23 | 3 | 105 | 4 | 33.6573 | 4.3901 | 153.6528 | 5.8534
585184 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-33 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 21:35 | 2018-03-31 21:55 | 0.3313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3313 | 0 | 0
585188 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KARAOREN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 21:48 | 2018-03-31 22:17 | 0.48199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48199
585193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 21:56 | 2018-04-01 00:02 | 2.0978 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 48.2501 | 0 | 12.587
585197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 22:11 | 2018-03-31 22:21 | 0.16043 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 95.2954 | 0 | 0
585203 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HOYUKKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 22:26 | 2018-03-31 23:10 | 0.73304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6652
585208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-03-31 22:43 | 2018-04-01 00:18 | 1.5845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5845 | 0 | 0
585212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) TR:EREGLI1210 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 23:09 | 2018-03-31 23:32 | 0.39556 | 2 | 1808 | 1 | 469 | 0.79112 | 715.1725 | 0.39556 | 185.5176
585216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-03-31 23:59 | 2018-04-01 01:21 | 1.3689 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2132 | 0 | 0