## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2016 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | NİSAN | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
37 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | YENI AVANOS TM2 FD3 76 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 01:12 | 2016-04-01 01:30 | 0.30222 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4178 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
81 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: SUBAŞI KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 04:27 | 2016-04-01 10:53 | 6.4383 | 16 | 2060 | 507 | 1485 | 103.0133 | 13262.9667 | 3264.235 | 9560.925 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
82 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: 4D 24 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 04:36 | 2016-04-01 05:41 | 1.0956 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 748.2644 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
84 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: SUBAŞI KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 05:57 | 2016-04-01 10:30 | 4.5547 | 16 | 2060 | 507 | 1485 | 72.8756 | 9382.7278 | 2309.2442 | 6763.7625 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
85 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: GÖLCÜK BAYIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 06:03 | 2016-04-01 10:57 | 4.9094 | 5 | 0 | 120 | 0 | 24.5472 | 0 | 589.1333 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
89 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 07:08 | 2016-04-01 08:13 | 1.0764 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0694 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
90 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 07:04 | 2016-04-01 08:09 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
93 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM KÖK: YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:00 | 2016-04-01 08:33 | 0.55778 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
94 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBAŞI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:08 | 2016-04-01 09:38 | 1.49 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.72 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
95 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-7 TM: YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:07 | 2016-04-01 09:25 | 1.3022 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.5556 | 0 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
98 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 08:28 | 2016-04-01 09:41 | 1.2214 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-2 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜLLÜORMAN MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:10 | 2016-04-01 10:17 | 1.1142 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 178.2667 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: SUDURAGI DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:25 | 2016-04-01 11:37 | 2.2017 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 0 | 88.0667 | 151.915 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
120 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVŞEHİR TM2 KÖK: CEZAEVİ KÖK TR: UCHISAR TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-01 09:43 | 2016-04-01 10:38 | 0.90583 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 119.57 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 3 BOSNA HERSEK TR: BOSNA HERSEK 16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:20 | 2016-04-01 11:19 | 0.98528 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3448.4722 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: BULDUK KÖK: BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:23 | 2016-04-01 11:35 | 1.1958 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5875 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: KOÇAŞ KÖK TR: EROL KAHVECİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:29 | 2016-04-01 11:19 | 0.83944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0367 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR100 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-01 10:31 | 2016-04-01 13:50 | 3.3183 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1068.5033 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER
145 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: SEVGİ EVLERİ TR: KARAKURT TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:32 | 2016-04-01 12:00 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 232.7867 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
146 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: TURSUNLU MODÜLER KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:27 | 2016-04-01 11:01 | 0.56917 | 0 | 156 | 14 | 0 | 0 | 88.79 | 7.9683 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
148 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAÇ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:35 | 2016-04-01 12:08 | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8089 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
152 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: ÇİFTLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:30 | 2016-04-01 11:11 | 0.6975 | 0 | 0 | 2 | 990 | 0 | 0 | 1.395 | 690.525 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:56 | 2016-04-01 18:25 | 7.4819 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.4819 | 0 | 7.4819 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
179 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER: FİDER 18 TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: BORUKKUYU MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 09:48 | 2016-04-01 12:22 | 2.5789 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0522 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:01 | 2016-04-01 14:16 | 3.2547 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 3.2547 | 240.8494 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 4 | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK TEMELİ BETONU UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:13 | 2016-04-01 19:15 | 8.0367 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 289.32 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
185 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KURUGOL KOK TR: KARKIN TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:16 | 2016-04-01 12:00 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 74.5167 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
186 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KÖK: KARAAGAC KOK TR: KARAAGAC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:19 | 2016-04-01 12:23 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 71.225 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
187 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOZLUCA TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:19 | 2016-04-01 18:33 | 7.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2358 | 41 | KONYA | ŞUHUT
197 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM İM: TUZKOY TR: TUZKOY9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:23 | 2016-04-01 12:33 | 1.1569 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.1569 | 0 | 15.0403 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
213 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KOLUKISA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:39 | 2016-04-01 11:43 | 1.0706 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.635 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
219 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:48 | 2016-04-01 15:19 | 3.5097 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.0778 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR 5 | AG - DİREK YIKILMASI/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 11:19 | 2016-04-01 14:01 | 2.7089 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.7222 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
231 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ MOD | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 10:53 | 2016-04-01 12:05 | 1.1972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5917 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
233 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUTBURUN TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:01 | 2016-04-01 16:16 | 4.2428 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 258.8094 | 47 | MUĞLA | PATNOS
239 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR 9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:09 | 2016-04-01 14:48 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2847 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜLTEPE TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:05 | 2016-04-01 14:09 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2719 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
248 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: UCKUYU KOK TR: ÇİGDELİ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:17 | 2016-04-01 14:30 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 145.7867 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
249 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER: KOLUKISA TM: KOLUKISA TM KÖK: KOLUKISA KÖK 2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:18 | 2016-04-01 12:49 | 0.51361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
260 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: HACIFAKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:24 | 2016-04-01 14:28 | 2.0711 | 54 | 201 | 0 | 0 | 111.84 | 416.2933 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
263 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM DM: DM 35 KEÇİLİ TR: BÜSAN 8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:40 | 2016-04-01 13:04 | 0.395 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 730.75 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
265 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SÜLEYMANHÜYÜĞÜ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:40 | 2016-04-01 18:09 | 5.4844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4844 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-65 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 12:51 | 2016-04-01 13:22 | 0.52222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52222 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 13:43 | 2016-04-01 15:07 | 1.4003 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84.0167 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
294 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 13:50 | 2016-04-01 14:20 | 0.49417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
295 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 13:50 | 2016-04-01 14:57 | 1.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
298 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 13:51 | 2016-04-01 14:33 | 0.70111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70111 | 59 | TOKAT | AYAŞ
304 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:06 | 2016-04-01 17:30 | 3.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
309 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:10 | 2016-04-01 14:30 | 0.31944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31944 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHİR85TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-01 14:22 | 2016-04-01 17:23 | 3.0208 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1507.3958 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:24 | 2016-04-01 15:00 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60083 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
319 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:26 | 2016-04-01 23:02 | 8.6086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.8258 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
330 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:34 | 2016-04-01 17:33 | 2.9719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9719 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: GUVERCINLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:52 | 2016-04-01 16:55 | 2.0528 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4.1056 | 30.7917 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 AVDUL TM: GUNEYSINIR TM DM: AVDUL DM KÖK: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:04 | 2016-04-01 15:55 | 0.85444 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 10.2533 | 166.6167 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT-TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:38 | 2016-04-01 21:31 | 6.875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.125 | 0 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30828 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:52 | 2016-04-01 17:08 | 2.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2653 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAZAN
348 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ÇEŞMELİSEBİL 5 TRF | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 14:55 | 2016-04-01 18:33 | 3.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6325 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
351 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:10 | 2016-04-01 16:25 | 1.2425 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6975 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
354 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 6 TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:14 | 2016-04-01 18:52 | 3.6297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2594 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:14 | 2016-04-01 16:09 | 0.92361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
367 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:28 | 2016-04-01 17:36 | 2.1319 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7917 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: KATRANCI 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: ÇULFA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:29 | 2016-04-01 17:37 | 2.1397 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 318.8186 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
369 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM KÖK: HÜSNİYE KÖK TR: ÜNLÜYAKA TR/1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:28 | 2016-04-01 17:36 | 2.1222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 76 | YALOVA | SİNCAN
370 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBAŞI TR/1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:30 | 2016-04-01 19:11 | 3.6981 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4903 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
372 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KURTHASANLI 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:23 | 2016-04-01 17:47 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4033 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KÜÇÜK İHSANİYE 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:29 | 2016-04-01 16:30 | 1.0169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: GÖLCÜK BAYIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:27 | 2016-04-01 19:27 | 4.0069 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 368.6389 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
379 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:38 | 2016-04-01 17:08 | 1.5044 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CAHANBEYLİ 3/A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:32 | 2016-04-01 17:13 | 1.6772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0317 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
387 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: 87 NUMARALI SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:48 | 2016-04-01 17:00 | 1.2033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
389 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:48 | 2016-04-01 18:49 | 3.0114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0456 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA
390 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KOSKERKIZILAY1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:52 | 2016-04-01 16:30 | 0.64028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64028 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
393 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: KATRANCI 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 15:49 | 2016-04-01 18:01 | 2.2047 | 0 | 0 | 214 | 140 | 0 | 0 | 471.8106 | 308.6611 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
397 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:02 | 2016-04-01 17:03 | 1.0114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ICIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:03 | 2016-04-01 16:52 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4422 | 88 |  | FİNİKE
399 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KARAPINA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:05 | 2016-04-01 19:07 | 3.0281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0281 | 89 |  | GAZİPAŞA
401 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ DERE TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:09 | 2016-04-01 19:40 | 3.5125 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 126.45 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
404 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM KÖK: KUZÖREN MOD KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:08 | 2016-04-01 21:13 | 5.0797 | 0 | 255 | 2 | 0 | 0 | 1295.3292 | 10.1594 | 0 | 91 |  | KAŞ
405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: AĞAÇAŞAR ESKİ 15 LİK BÖLÜCÜ MONOBOLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:13 | 2016-04-01 18:58 | 2.7542 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.5583 | 0 | 92 |  | KEMER
408 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/78 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:19 | 2016-04-01 18:14 | 1.9286 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 131.1456 | 0 | 0 | 93 |  | KEPEZ
419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MİMAR SİNAN 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:27 | 2016-04-01 16:46 | 0.31139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KAYACIK YH.KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:50 | 2016-04-01 18:05 | 1.2444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2222 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
444 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:52 | 2016-04-01 18:06 | 1.2367 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 110.0633 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
447 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: DM 93 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: CAYAGZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:54 | 2016-04-01 19:00 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 148.7056 | 97 |  | MANAVGAT
453 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: HAYIROĞLU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:48 | 2016-04-01 20:47 | 3.9775 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8875 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
461 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜCÜNKAYA TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:04 | 2016-04-01 20:55 | 3.8408 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.4533 | 99 |  | SERİK
468 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:22 | 2016-04-01 18:08 | 0.76528 | 0 | 0 | 76 | 1045 | 0 | 0 | 58.1611 | 799.7153 |  |  | İBRADI
475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR32 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:36 | 2016-04-01 18:20 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73556 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:35 | 2016-04-01 19:16 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 840.85 |  |  | ARHAVİ
477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KÖK: SUDURAGI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:36 | 2016-04-01 19:38 | 2.0203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0811 | 0 |  |  | BORÇKA
481 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIYUSUF MESCİT 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:41 | 2016-04-01 21:06 | 3.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4242 | 0 | 0 |  |  | HOPA
487 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RISVAN TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:49 | 2016-04-01 19:10 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0417 |  |  | MERKEZ
489 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: AZAPAGIL MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 17:54 | 2016-04-01 19:04 | 1.1747 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 31.7175 | 23.4944 |  |  | MURGUL
496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21202 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:03 | 2016-04-01 19:48 | 1.7433 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.6367 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
502 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:05 | 2016-04-01 23:27 | 5.3631 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 740.1017 | 504.1272 |  |  | ŞAVŞAT
507 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM KOK: AKORENKISLA TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:08 | 2016-04-01 20:08 | 1.9983 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
516 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:19 | 2016-04-01 19:21 | 1.0347 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1389 | 0 |  |  | BUHARKENT
519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:34 | 2016-04-01 20:06 | 1.5414 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 3.0828 | 143.3492 |  |  | DİDİM
520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30828 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:36 | 2016-04-01 19:29 | 0.88556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: HELVADERE TR 11 TR: HELVADERE TR 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:35 | 2016-04-01 19:55 | 1.3317 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 332.9167 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
524 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR22 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:37 | 2016-04-01 19:37 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
526 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR8 | AG - FAZIN BİRİ YOK/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:38 | 2016-04-01 19:26 | 0.79389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3511 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
528 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:35 | 2016-04-01 21:47 | 3.2106 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.4217 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
535 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIFAKILITR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:38 | 2016-04-02 00:10 | 5.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5353 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI
537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:49 | 2016-04-01 19:23 | 0.56333 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1.1267 | 85.6267 |  |  | KÖŞK
541 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GÖKTEPE TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:57 | 2016-04-01 19:38 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
543 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 18:53 | 2016-04-01 20:28 | 1.58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 TR: KARAKOVA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:07 | 2016-04-01 23:00 | 3.8944 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 327.1333 |  |  | SULTANHİSAR
554 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: İNANC MOD TM: PETLAS TM KÖK: TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:13 | 2016-04-01 19:30 | 0.28944 | 0 | 0 | 5 | 189 | 0 | 0 | 1.4472 | 54.705 |  |  | SÖKE
563 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ÇİFTEVİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:21 | 2016-04-01 20:36 | 1.2594 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.0428 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TACİN TR5 D7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:31 | 2016-04-01 21:48 | 2.2872 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.0528 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
572 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.1 TR17 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:33 | 2016-04-01 20:55 | 1.3589 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.6133 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:28 | 2016-04-01 20:04 | 0.58972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.7944 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: ALEMDAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:56 | 2016-04-01 21:05 | 1.1458 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28.6458 | 3.4375 |  |  | BALYA
587 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DEĞİŞ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 20:00 | 2016-04-01 20:54 | 0.89444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89444 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 İM: TURBE IM TR: SULUSARAY7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 19:57 | 2016-04-01 20:57 | 0.99361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
594 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM KÖK: BEŞIŞIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 20:12 | 2016-04-01 22:00 | 1.8075 | 0 | 442 | 2 | 0 | 0 | 798.915 | 3.615 | 0 |  |  | BİGADİÇ
599 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BEŞIŞIKLI TR 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 20:24 | 2016-04-01 22:20 | 1.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9314 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
624 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: İNANC MOD TM: PETLAS TM KÖK: TEPESİDELİK KÖK TR: YORUCEK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 21:14 | 2016-04-01 21:45 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.1233 |  |  | EDREMİT
635 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SUSUZ TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 21:43 | 2016-04-01 22:30 | 0.78667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1467 |  |  | ERDEK
639 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKÇIL TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 22:13 | 2016-04-01 22:41 | 0.47167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.7917 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
643 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: İMAMOĞLU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 23:03 | 2016-04-01 23:33 | 0.50278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50278 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
646 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BELKAYA TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-01 21:59 | 2016-04-02 09:27 | 11.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4728 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
649 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAĞA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 23:37 | 2016-04-02 00:35 | 0.97528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97528 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1520 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-01 16:55 | 2016-04-01 19:30 | 2.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5878 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 00:49 | 2016-04-02 01:38 | 0.80361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2506 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: NEVSEHIR CEZAEVI KOK TR: UCHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 01:19 | 2016-04-02 02:10 | 0.85611 | 3 | 1598 | 5 | 112 | 2.5683 | 1368.0656 | 4.2806 | 95.8844 |  |  | MERKEZ
704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: GÖZERLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 01:40 | 2016-04-02 03:30 | 1.8231 | 0 | 0 | 36 | 21 | 0 | 0 | 65.63 | 38.2842 |  |  | SAVAŞTEPE
708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN TR: SEKİZLİ TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 03:56 | 2016-04-02 05:36 | 1.6719 | 0 | 0 | 75 | 191 | 0 | 0 | 125.3958 | 319.3414 |  |  | SINDIRGI
710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 05:00 | 2016-04-02 05:53 | 0.87556 | 0 | 0 | 70 | 850 | 0 | 0 | 61.2889 | 744.2222 |  |  | SUSURLUK
713 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | FİDER: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM TR: SİPAHİLER TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 06:20 | 2016-04-02 08:04 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.47 |  |  | İVRİNDİ
714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: F-3 OTOGAR TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: KIRSEHIR DM1 TR: TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 06:26 | 2016-04-02 07:02 | 0.60694 | 4 | 3114 | 0 | 0 | 2.4278 | 1890.025 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
715 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: TATLICAK TM: KONYA4 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 06:39 | 2016-04-02 07:31 | 0.86556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4622 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: KULFEL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:02 | 2016-04-02 10:17 | 3.2447 | 0 | 0 | 55 | 47 | 0 | 0 | 178.4597 | 152.5019 |  |  | MERKEZ
724 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI-ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:16 | 2016-04-02 08:46 | 1.4897 | 7 | 1011 | 7 | 165 | 10.4281 | 1506.1092 | 10.4281 | 245.8042 |  |  | OSMANELİ
726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:17 | 2016-04-02 07:47 | 0.50639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.1917 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
728 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK: BAŞKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:21 | 2016-04-02 08:40 | 1.3214 | 1 | 350 | 4 | 714 | 1.3214 | 462.4861 | 5.2856 | 943.4717 |  |  | SÖĞÜT
729 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: OFİS KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:23 | 2016-04-02 08:13 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 127.2875 |  |  | YENİPAZAR
730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT-TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:21 | 2016-04-02 09:55 | 2.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5636 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
731 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR/8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:27 | 2016-04-02 09:41 | 2.2281 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.105 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:25 | 2016-04-02 09:59 | 2.5661 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.095 | 0 | 0 | 0 |  |  | GENÇ
738 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARAPLAR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:47 | 2016-04-02 08:29 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
739 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER 1 ESKİ TARAŞCI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM KÖK: KAVAK TR: YENİCE TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 07:50 | 2016-04-02 09:15 | 1.4089 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 7.0444 | 112.7111 |  |  | KİĞI
743 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM KÖK: MUCUR TR-19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:01 | 2016-04-02 08:25 | 0.40833 | 4 | 210 | 0 | 14 | 1.6333 | 85.75 | 0 | 5.7167 |  |  | MERKEZ
744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:01 | 2016-04-02 14:30 | 6.4883 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 168.6967 |  |  | SOLHAN
745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:03 | 2016-04-02 09:10 | 1.1094 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.5322 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 8 TR: PARSANA 23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:11 | 2016-04-02 09:42 | 1.5128 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 2064.9417 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: TR3-1 TM: PETLAS TM DM: TR3-1 KÖK: TR3-21 A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:12 | 2016-04-02 08:40 | 0.46444 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 83.6 | 1.3933 |  |  | ADİLCEVAZ
757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİ SANAYİ TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:31 | 2016-04-02 09:59 | 1.4633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER YAYLA TR/2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:43 | 2016-04-02 11:36 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3083 |  |  | GÜROYMAK
773 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM KÖK: ALTAY MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:59 | 2016-04-02 10:54 | 1.9164 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 0 | 13.4147 | 180.1406 |  |  | HİZAN
774 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI-ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: ÇİFTLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:04 | 2016-04-02 09:41 | 0.62472 | 1 | 263 | 0 | 241 | 0.62472 | 164.3019 | 0 | 150.5581 |  |  | MERKEZ
775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: ELMALI TR/1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:06 | 2016-04-02 10:11 | 1.0914 | 2 | 79 | 0 | 0 | 2.1828 | 86.2197 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
780 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: ÇATALHÜYÜK TM: ALAKOVA TM DM: DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:11 | 2016-04-02 09:43 | 0.53083 | 0 | 16 | 2 | 8 | 0 | 8.4933 | 1.0617 | 4.2467 |  |  | TATVAN
784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:11 | 2016-04-02 09:52 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1325 |  |  | DÖRTDİVAN
785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: KARAYOLLARI KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:16 | 2016-04-02 09:38 | 0.36611 | 0 | 496 | 5 | 0 | 0 | 181.5911 | 1.8306 | 0 |  |  | GEREDE
788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 08:51 | 2016-04-02 15:15 | 6.3956 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 127.9111 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
789 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROĞLU 2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:10 | 2016-04-02 10:35 | 1.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
798 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜYÜK SİNAN 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:08 | 2016-04-02 10:41 | 1.5522 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR/8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:18 | 2016-04-02 10:22 | 1.0561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
802 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:24 | 2016-04-02 10:39 | 1.2419 | 2 | 1055 | 404 | 1309 | 2.4839 | 1310.2514 | 501.7456 | 1625.7053 |  |  | MUDURNU
808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KARASINIR TM: KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:14 | 2016-04-02 10:53 | 1.6506 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5539 | 0 |  |  | SEBEN
812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16 TR07 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-02 09:39 | 2016-04-02 13:18 | 3.6581 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1803.4214 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
820 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERVİŞOGLU 24 | AG - FAZIN BİRİ YOK/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:43 | 2016-04-02 10:29 | 0.77 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71.61 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
824 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:49 | 2016-04-02 10:20 | 0.5075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 |  |  | AĞLASUN
826 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM KÖK: KUZÖREN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:50 | 2016-04-02 10:14 | 0.40028 | 0 | 255 | 2 | 0 | 0 | 102.0708 | 0.80056 | 0 |  |  | BUCAK
838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:01 | 2016-04-02 13:30 | 3.4756 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.6578 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
840 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: İHSANİYE TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 10:17 | 0.36917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
841 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM KÖK: ESKİ TURGUT SULAMA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:57 | 2016-04-02 11:48 | 1.8461 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.1528 | 0 | 0 |  |  | KEMER
848 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:03 | 2016-04-02 11:46 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 |  |  | MERKEZ
855 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKÖREN KIŞLA 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 09:00 | 2016-04-02 11:04 | 2.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0669 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:21 | 2016-04-02 12:38 | 2.2753 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 245.73 | 345.8422 |  |  | YEŞİLOVA
874 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM KÖK: OBRUK TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:30 | 2016-04-02 13:46 | 3.2733 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 0 |  |  | ÇAVDIR
876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1458 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:29 | 2016-04-02 12:37 | 2.1269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1269 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
877 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 10 TM: YUNAK TM KÖK: OTOGAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:34 | 2016-04-02 11:40 | 1.0956 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.2111 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
879 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD TR: KOSEKTAS1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:33 | 2016-04-02 11:17 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 287.2175 |  |  | GEMLİK
883 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:42 | 2016-04-02 11:46 | 1.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
884 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:35 | 2016-04-02 11:37 | 1.0456 | 2 | 676 | 376 | 196 | 2.0911 | 706.7956 | 393.1289 | 204.9289 |  |  | HARMANCIK
889 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:41 | 2016-04-02 11:22 | 0.68528 | 0 | 641 | 0 | 64 | 0 | 439.2631 | 0 | 43.8578 |  |  | KARACABEY
890 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AKCAPINAR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:45 | 2016-04-02 14:12 | 3.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4456 | 0 | 0 |  |  | KELES
892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: INANC MOD TM: PETLAS TM KÖK: KARABOGAZ MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:44 | 2016-04-02 12:30 | 1.765 | 0 | 0 | 6 | 197 | 0 | 0 | 10.59 | 347.705 |  |  | KESTEL
896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OSB TR 9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:41 | 2016-04-02 15:08 | 4.4564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4564 |  |  | MUDANYA
900 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: 131 NO LU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 10:48 | 2016-04-02 11:51 | 1.0528 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.3194 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
909 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:02 | 2016-04-02 12:25 | 1.3872 | 3 | 557 | 680 | 40 | 4.1617 | 772.6828 | 943.3111 | 55.4889 |  |  | NİLÜFER
914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACI ABDULLAH TR/2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:10 | 2016-04-02 13:15 | 2.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0831 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
922 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:08 | 2016-04-02 12:00 | 0.8675 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2775 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM KÖK: EDİKLİ SARI KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:03 | 2016-04-02 12:59 | 1.9411 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.7633 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
937 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM TR: ASAGIESENCE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:24 | 2016-04-02 12:15 | 0.84278 | 2 | 126 | 0 | 0 | 1.6856 | 106.19 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:18 | 2016-04-02 12:57 | 1.645 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 |  |  | YILDIRIM
939 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPALI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:04 | 2016-04-02 15:00 | 3.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9278 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
946 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BUYUKKARAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:15 | 2016-04-02 13:30 | 2.2553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2553 |  |  | İZNİK
963 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: GÖKLER TR 35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:45 | 2016-04-02 14:50 | 3.0844 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.0267 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
964 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: MÜDERRİS | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:43 | 2016-04-02 13:30 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 |  |  | BAYRAMİÇ
969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR/4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:33 | 2016-04-02 13:25 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0239 |  |  | BOZCAADA
972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:52 | 2016-04-02 15:17 | 3.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4128 | 0 | 0 |  |  | BİGA
973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:47 | 2016-04-02 14:41 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9069 |  |  | ECEABAT
974 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM TR: YAZIYOLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:50 | 2016-04-02 14:54 | 3.0739 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 202.8767 | 0 |  |  | EZİNE
981 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:03 | 2016-04-02 12:27 | 0.39222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9222 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
985 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ARPALIK 1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:04 | 2016-04-02 14:36 | 2.5272 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80.8711 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TOLYAYLASI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:44 | 2016-04-02 12:45 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 |  |  | LAPSEKİ
988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM DM: DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:42 | 2016-04-02 14:39 | 2.95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 |  |  | MERKEZ
991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1119 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:04 | 2016-04-02 15:46 | 3.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7019 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
994 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ULUPINAR YAYLASI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:09 | 2016-04-02 14:47 | 2.6256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6256 |  |  | ÇAN
997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:07 | 2016-04-02 14:16 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1522 |  |  | ATKARACALAR
1002 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:13 | 2016-04-02 12:30 | 0.28361 | 67 | 6 | 3 | 1873 | 19.0019 | 1.7017 | 0.85083 | 531.2036 |  |  | BAYRAMÖREN
1004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3A1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 11:56 | 2016-04-02 15:01 | 3.0903 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.2569 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
1010 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YUKARIKAYALAR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:09 | 2016-04-02 19:47 | 7.6269 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.1347 | 0 |  |  | ILGAZ
1013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:31 | 2016-04-02 13:20 | 0.81639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81639 | 0 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
1014 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU 3 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:29 | 2016-04-02 14:50 | 2.3475 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.865 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
1015 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:35 | 2016-04-02 15:45 | 3.1647 | 32 | 349 | 68 | 425 | 101.2711 | 1104.4881 | 215.2011 | 1345.0069 |  |  | KURŞUNLU
1022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: HANYIKIĞI TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:41 | 2016-04-02 15:03 | 2.3597 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1583 | 0 |  |  | MERKEZ
1024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU TEKNİK SANAYİ 3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:27 | 2016-04-02 14:01 | 1.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5631 | 0 | 0 |  |  | ORTA
1027 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM KÖK: HURSUNLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:43 | 2016-04-02 14:28 | 1.7444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7222 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
1039 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR-1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:52 | 2016-04-02 16:45 | 3.8883 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.325 |  |  | ÇERKEŞ
1044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:08 | 2016-04-02 14:06 | 0.9675 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
1049 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 4 TM: YUNAK TM KÖK: İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:14 | 2016-04-02 16:00 | 2.7731 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0922 | 0 |  |  | ALACA
1050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3A1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 12:56 | 2016-04-02 14:00 | 1.0683 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.4167 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
1054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20516 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI/SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:24 | 2016-04-02 15:22 | 1.9622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
1055 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:31 | 2016-04-02 14:00 | 0.48444 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 68.3067 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
1057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:24 | 2016-04-02 14:00 | 0.59833 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 508.5833 | 0 | 0 |  |  | KARGI
1060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK KÖK: SERPEK TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:45 | 2016-04-02 16:13 | 2.4703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4703 | 0 |  |  | LAÇİN
1066 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKUYU 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:46 | 2016-04-02 14:58 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 |  |  | MECİTÖZÜ
1067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.37 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:56 | 2016-04-02 15:09 | 1.2122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.5467 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1071 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:54 | 2016-04-02 15:15 | 1.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
1072 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OSMAN GAZİ 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:47 | 2016-04-02 15:04 | 1.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
1074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FIRINCILAR FİDER-6 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR2 (2. NOLU DM) TR: TURKYILMAZLAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:51 | 2016-04-02 14:43 | 0.87139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2283 | 0 |  |  | OĞUZLAR
1079 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK43 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 14:00 | 2016-04-02 14:43 | 0.72222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
1081 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SATANSARI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:43 | 2016-04-02 15:30 | 1.7869 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91.1342 |  |  | UĞURLUDAĞ
1082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 13:45 | 2016-04-02 18:40 | 4.9169 | 0 | 0 | 70 | 850 | 0 | 0 | 344.1861 | 4179.4028 |  |  | İSKİLİP
1083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 14:17 | 2016-04-02 15:00 | 0.70917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0917 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
1088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 14:22 | 2016-04-02 15:28 | 1.1008 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
1091 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 14:36 | 2016-04-02 15:16 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 82.3264 |  |  | BABADAĞ
1096 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-02 14:42 | 2016-04-02 17:26 | 2.7292 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1348.2083 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
1101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: BOR TM: EREĞLİ TM DM: ZENGEN KÖK: SERÇELER TR: SERÇELER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 14:49 | 2016-04-02 17:00 | 2.1842 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 | 74.2617 | 39.315 |  |  | BEKİLLİ
1103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: TİLKİLİ TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 14:53 | 2016-04-02 18:13 | 3.3383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3383 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
1112 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:06 | 2016-04-02 17:30 | 2.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4022 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
1117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR/9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:06 | 2016-04-02 15:32 | 0.43417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0 | 0 |  |  | BULDAN
1120 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÖLBEZ KÖK TR: CENNETHANI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:04 | 2016-04-02 16:04 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9806 |  |  | GÜNEY
1132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D16 A8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:24 | 2016-04-02 18:45 | 3.3481 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160.7067 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
1133 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GÖDENE 10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:21 | 2016-04-02 19:19 | 3.9656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9656 | 0 | 0 |  |  | KALE
1135 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER: IHLARA TM: TÜMOSAN TM KÖK: IHLARA KÖK B | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:34 | 2016-04-02 17:08 | 1.5617 | 2 | 621 | 0 | 0 | 3.1233 | 969.795 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:29 | 2016-04-02 16:18 | 0.81639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.6131 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
1137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30835 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:37 | 2016-04-02 17:06 | 1.4772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
1145 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:38 | 2016-04-02 17:33 | 1.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9233 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
1160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR 6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:07 | 2016-04-02 16:53 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
1167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ KÖK: GÜNYÜZÜ DM 4 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 15:45 | 2016-04-02 18:06 | 2.3453 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53.9414 | 0 |  |  | ÇAMELİ
1173 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG 2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:00 | 2016-04-02 18:51 | 2.8458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8458 |  |  | ÇARDAK
1176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-56 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:16 | 2016-04-02 17:10 | 0.90778 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 52.6511 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
1184 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:29 | 2016-04-02 21:29 | 4.9964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.9458 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
1193 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KETENLİ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:26 | 2016-04-02 17:40 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.2133 |  |  | BİSMİL
1195 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YAVAŞLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:37 | 2016-04-02 17:54 | 1.2844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2844 | 0 | 0 |  |  | DİCLE
1199 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARADIKEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:40 | 2016-04-02 18:51 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 |  |  | ERGANİ
1201 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER KÖK: TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:50 | 2016-04-02 17:43 | 0.87833 | 0 | 0 | 35 | 62 | 0 | 0 | 30.7417 | 54.4567 |  |  | EĞİL
1204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DURUNDAY 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:45 | 2016-04-02 17:39 | 0.90333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 0 |  |  | HANİ
1205 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFİS TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:53 | 2016-04-02 17:20 | 0.45 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
1208 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: SARIOMERLI TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:51 | 2016-04-02 18:30 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 134.8672 |  |  | KAYAPINAR
1213 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 42 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:04 | 2016-04-02 19:00 | 1.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9361 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
1216 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FİDER: GOKTEPE TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM KÖK: TEPEBASI KOK TR: UZUMLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:02 | 2016-04-02 19:59 | 2.9503 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 11.8011 | 4614.2344 |  |  | KULP
1220 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR-3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:11 | 2016-04-02 17:57 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 45.2006 |  |  | LİCE
1222 | 1 | KONYA | KULU | TR: SARIYAYLA 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:12 | 2016-04-02 18:56 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7353 |  |  | SUR
1229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KETENLİ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:32 | 2016-04-02 17:50 | 0.30333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 41.86 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
1230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:34 | 2016-04-02 18:18 | 0.74056 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.8111 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
1234 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM TR: TR 48 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:39 | 2016-04-02 19:17 | 1.6292 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 304.6542 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
1235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM KÖK: GÜVENÇ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:36 | 2016-04-02 19:25 | 1.8161 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0806 | 0 |  |  | ÇINAR
1236 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM KÖK: EĞRİ KUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:43 | 2016-04-02 22:00 | 4.2778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3889 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
1244 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: DEMIRLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:50 | 2016-04-02 19:00 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 102.0067 |  |  | ENEZ
1250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:59 | 2016-04-02 18:31 | 0.54083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54083 |  |  | HAVSA
1252 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:05 | 2016-04-02 20:50 | 2.7539 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 118.4172 |  |  | KEŞAN
1257 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:15 | 2016-04-02 19:00 | 0.75278 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.8639 |  |  | LALAPAŞA
1259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:13 | 2016-04-02 18:45 | 0.53167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 |  |  | MERKEZ
1261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1113 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:23 | 2016-04-02 19:27 | 1.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0608 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
1262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AYDINLIK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:18 | 2016-04-02 22:11 | 3.8764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8764 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
1266 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 16:23 | 2016-04-02 19:00 | 2.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6217 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
1268 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZİ ÇAKMAK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:25 | 2016-04-02 19:43 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
1269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:28 | 2016-04-02 19:15 | 0.7825 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1.565 | 118.94 |  |  | ALACAKAYA
1280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR31 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:32 | 2016-04-02 19:07 | 0.58306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
1282 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:43 | 2016-04-02 19:36 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
1286 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AVDANCIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 17:58 | 2016-04-02 19:25 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 |  |  | BASKİL
1289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YUKARIHOMURLU TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:47 | 2016-04-02 20:20 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 |  |  | KARAKOÇAN
1290 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: ÇİGDELİ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:49 | 2016-04-02 20:20 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 100.4483 |  |  | KEBAN
1291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU TR 6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:46 | 2016-04-02 20:12 | 1.4386 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.9306 |  |  | KOVANCILAR
1296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR/6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:53 | 2016-04-02 19:53 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.9236 |  |  | MADEN
1297 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:53 | 2016-04-02 20:36 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.3056 |  |  | MERKEZ
1299 | 1 | KONYA | KULU | TR: DİPDEDE 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:43 | 2016-04-02 21:52 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.75 |  |  | PALU
1303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICAÇİFTLİK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:02 | 2016-04-02 19:36 | 0.56417 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32.1575 |  |  | SİVRİCE
1305 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:11 | 2016-04-02 19:34 | 0.38778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77556 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
1306 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARKENT TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:09 | 2016-04-02 20:10 | 1.0208 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 590.0417 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
1308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-49 HIZIRAGAEKIZAGILYOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:06 | 2016-04-02 19:45 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65306 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1311 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KELHASAN KÖK TR: KELHASAN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:20 | 2016-04-02 21:55 | 2.5794 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4767 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
1312 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:19 | 2016-04-02 20:00 | 0.68306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0 |  |  | REFAHİYE
1314 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÖLBEZ KÖK TR: TOL İÇMESUYU | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:19 | 2016-04-02 20:30 | 1.1844 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3978 | 0 |  |  | TERCAN
1317 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KAPAKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:28 | 2016-04-02 20:55 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4547 |  |  | ÇAYIRLI
1318 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:33 | 2016-04-02 20:36 | 1.0453 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 209.0556 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
1321 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: BADEMDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:35 | 2016-04-02 19:55 | 0.34083 | 11 | 3328 | 28 | 2723 | 3.7492 | 1134.2933 | 9.5433 | 928.0892 |  |  | İLİÇ
1329 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:39 | 2016-04-02 20:15 | 0.59806 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5786 |  |  | AZİZİYE
1344 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: KANDİL | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:03 | 2016-04-02 22:09 | 2.0989 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 142.7244 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
1347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1343 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:00 | 2016-04-02 21:20 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0 |  |  | HINIS
1348 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: ÇARŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:03 | 2016-04-02 20:25 | 0.36333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
1352 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: ALTAY MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:06 | 2016-04-02 21:27 | 1.3447 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 0 | 9.4131 | 126.4039 |  |  | KARAYAZI
1360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 19:12 | 2016-04-02 21:12 | 1.9933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
1366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENİCE 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:17 | 2016-04-02 21:29 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1931 |  |  | KÖPRÜKÖY
1369 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLİ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:23 | 2016-04-02 21:18 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.675 |  |  | NARMAN
1376 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR 29 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 18:40 | 2016-04-02 21:50 | 3.1731 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 145.9606 | 0 | 0 |  |  | OLTU
1377 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İSMİL 13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:17 | 2016-04-02 21:07 | 0.82944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5889 | 0 | 0 |  |  | OLUR
1378 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:15 | 2016-04-02 21:30 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 51.1361 |  |  | PALANDÖKEN
1379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 TR: TR 21505 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:25 | 2016-04-03 02:50 | 6.4181 | 9 | 2100 | 0 | 0 | 57.7625 | 13477.9167 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER
1381 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:30 | 2016-04-02 21:35 | 1.0819 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4917 | 0 |  |  | PAZARYOLU
1400 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SATANSARI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 20:57 | 2016-04-02 21:53 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47.7983 |  |  | TEKMAN
1401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 21:10 | 2016-04-02 21:37 | 0.45806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45806 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
1406 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: DALAKCI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 21:34 | 2016-04-02 22:22 | 0.80056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80056 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
1409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTÖREN TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 21:44 | 2016-04-02 22:00 | 0.26889 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.5289 |  |  | YAKUTİYE
1410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GÜNEYSINIR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 21:43 | 2016-04-02 22:40 | 0.95583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95583 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
1414 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 21:53 | 2016-04-02 22:50 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.05 |  |  | İSPİR
1418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-02 22:17 | 2016-04-02 23:14 | 0.94222 | 2 | 676 | 376 | 196 | 1.8844 | 636.9422 | 354.2756 | 184.6756 |  |  | ŞENKAYA
1419 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SATANSARI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-02 22:22 | 2016-04-02 23:04 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.785 |  |  | ALPU
1454 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM DM: ORTAKONAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 00:37 | 2016-04-03 01:51 | 1.2392 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
1455 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: DM 26 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 01:04 | 2016-04-03 02:36 | 1.5344 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 5370.5556 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
1456 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM İM: İM -4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 01:08 | 2016-04-03 02:02 | 0.89972 | 6 | 32956 | 1 | 402 | 5.3983 | 29651.2456 | 0.89972 | 361.6883 |  |  | HAN
1459 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: DOĞUŞ TM: KONYA4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 01:14 | 2016-04-03 02:00 | 0.76028 | 64 | 5592 | 0 | 0 | 48.6578 | 4251.4733 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
1461 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA1 TM DM: İM-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 01:17 | 2016-04-03 01:35 | 0.2975 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 749.7 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
1464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA1 TM İM: İM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 01:53 | 2016-04-03 02:05 | 0.20722 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 549.1389 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
1467 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 03:50 | 2016-04-03 08:02 | 4.2031 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 840.6111 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
1470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: NİGDE2 TM İM: IM-2 KÖK KÖK: IM-2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 05:01 | 2016-04-03 09:34 | 4.5458 | 16 | 5433 | 6 | 1961 | 72.7333 | 24697.5125 | 27.275 | 8914.3792 |  |  | SARICAKAYA
1473 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ŞERAFEDİN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 06:25 | 2016-04-03 07:10 | 0.75444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.0889 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
1475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 06:44 | 2016-04-03 09:15 | 2.5189 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 113.35 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
1477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 07:17 | 2016-04-03 10:26 | 3.1428 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5711 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
1480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FIRINCILAR FİDER-6 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR2 (2. NOLU DM) TR: TR2-69 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 07:27 | 2016-04-03 08:00 | 0.54917 | 0 | 0 | 2 | 297 | 0 | 0 | 1.0983 | 163.1025 |  |  | ÇİFTELER
1481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 06:44 | 2016-04-03 08:05 | 1.3481 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 455.6428 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
1482 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 07:34 | 2016-04-03 08:47 | 1.2103 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.2569 | 0 |  |  | ARABAN
1484 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM KÖK: ORGES KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 07:37 | 2016-04-03 07:59 | 0.36528 | 25 | 1876 | 94 | 580 | 9.1319 | 685.2611 | 34.3361 | 211.8611 |  |  | İSLAHİYE
1485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 07:33 | 2016-04-03 08:57 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.5103 |  |  | KARKAMIŞ
1486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: ARIKÖREN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 07:42 | 2016-04-03 10:01 | 2.3161 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 6.9483 | 238.5594 |  |  | NURDAĞI
1487 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 07:49 | 2016-04-03 09:00 | 1.1886 | 0 | 422 | 18 | 1666 | 0 | 501.5939 | 21.395 | 1980.2261 |  |  | NİZİP
1489 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:05 | 2016-04-03 11:57 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0725 |  |  | OĞUZELİ
1491 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER: F 8 ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: F 8 3.ŞAHISLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:10 | 2016-04-03 11:40 | 3.4939 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.8656 | 0 |  |  | YAVUZELİ
1493 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM KÖK: KIZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:08 | 2016-04-03 13:45 | 5.6239 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.3583 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
1494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:09 | 2016-04-03 09:20 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 141.0333 |  |  | ŞEHİTKAMİL
1496 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:20 | 2016-04-03 10:10 | 1.8292 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 219.5 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
1497 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KUCUK TEFLEK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:27 | 2016-04-03 09:00 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 |  |  | BULANCAK
1499 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. TR: YAZIHÜYÜK TR 6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:25 | 2016-04-03 09:01 | 0.60167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6267 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
1501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: ACIKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:29 | 2016-04-03 10:40 | 2.1914 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1483 | 0 |  |  | DOĞANKENT
1503 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:36 | 2016-04-03 11:36 | 3.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0053 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
1504 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA2 TM DM: DM 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 08:38 | 2016-04-03 09:22 | 0.72722 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 909.0278 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
1513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KARAPINAR 2 TM: KARAPINAR TM KÖK: KARAPINAT TR10 TR: KARAPINAR TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 09:13 | 2016-04-03 09:42 | 0.48333 | 1 | 1878 | 0 | 0 | 0.48333 | 907.7 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
1515 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 DM: AVANOS DM1 KÖK: 54 NOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 09:11 | 2016-04-03 15:15 | 6.0675 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 182.025 | 0 |  |  | GÜCE
1516 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İSMİL 13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 09:17 | 2016-04-03 11:52 | 2.5875 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.6875 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
1527 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 09:34 | 2016-04-03 10:17 | 0.72167 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 199.9017 |  |  | MERKEZ
1530 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 09:35 | 2016-04-03 15:31 | 5.9397 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2007.6261 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
1535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI-2 TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 09:47 | 2016-04-03 11:01 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 147.4333 |  |  | TİREBOLU
1536 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 6 TM: YUNAK TM KÖK: AYAZLAR KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 09:48 | 2016-04-03 10:56 | 1.1356 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
1537 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL TR: HATBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 09:54 | 2016-04-03 13:00 | 3.1069 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 3.1069 | 220.5931 |  |  | ÇAMOLUK
1538 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVONOS TM DM: KOZAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 09:55 | 2016-04-03 15:15 | 5.3397 | 0 | 241 | 5 | 221 | 0 | 1286.8731 | 26.6986 | 1180.0786 |  |  | ÇANAKÇI
1543 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM TR: HÜYÜK 13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 09:56 | 2016-04-03 11:10 | 1.225 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1.225 | 34.3 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
1544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1352 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:01 | 2016-04-03 16:00 | 5.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
1547 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM KÖK: ACILIÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:02 | 2016-04-03 11:14 | 1.1975 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 62.27 | 0 |  |  | KÖSE
1550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.23A | AG - FAZIN BİRİ YOK/DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:05 | 2016-04-03 10:48 | 0.71917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.9792 | 0 | 0 |  |  | KÜRTÜN
1552 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:10 | 2016-04-03 11:21 | 1.1894 | 0 | 422 | 18 | 1666 | 0 | 501.9456 | 21.41 | 1981.6144 |  |  | MERKEZ
1554 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: CICEKDAG DM TM: YERKOY TM DM: CİCEKDAG DM TR: SAHINOGLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:12 | 2016-04-03 10:40 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24.6892 |  |  | TORUL
1556 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:00 | 2016-04-03 13:05 | 3.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0753 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
1557 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SATANSARI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:06 | 2016-04-03 13:23 | 3.2864 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 167.6058 |  |  | MERKEZ
1558 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-110 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:15 | 2016-04-03 10:30 | 0.25694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25694 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
1560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER TR: KUŞÇA 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 09:57 | 2016-04-03 12:15 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 87.2839 |  |  | ÇUKURCA
1562 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:10 | 2016-04-03 10:58 | 0.80222 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2311 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
1565 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLPINAR TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:19 | 2016-04-03 11:22 | 1.0522 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.2011 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
1567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SULEYMANHACI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:22 | 2016-04-03 11:41 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 |  |  | BELEN
1569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ-KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 10:29 | 2016-04-03 13:36 | 3.1208 | 28 | 665 | 74 | 467 | 87.3833 | 2075.3542 | 230.9417 | 1457.4292 |  |  | DÖRTYOL
1575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:37 | 2016-04-03 14:38 | 4.0169 | 0 | 0 | 357 | 764 | 0 | 0 | 1434.0492 | 3068.9456 |  |  | ERZİN
1578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK1 TR: KILBASAN 9TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:41 | 2016-04-03 11:33 | 0.86778 | 0 | 0 | 286 | 1501 | 0 | 0 | 248.1844 | 1302.5344 |  |  | HASSA
1579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: HACILAR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:38 | 2016-04-03 11:55 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2828 |  |  | KIRIKHAN
1580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-6 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 10:42 | 2016-04-03 14:25 | 3.7178 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 765.8622 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
1582 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:45 | 2016-04-03 12:44 | 1.9831 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.8475 | 0 |  |  | MERKEZ
1584 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:46 | 2016-04-03 11:21 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57889 |  |  | REYHANLI
1585 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:35 | 2016-04-03 13:32 | 2.9461 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8922 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
1589 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:52 | 2016-04-03 12:16 | 1.3981 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.9319 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
1590 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 KOK: OZKONAK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 10:55 | 2016-04-03 15:00 | 4.0886 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 805.4564 |  |  | İSKENDERUN
1591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HOTAMIŞ KÖK 1 TR: HOTAMIŞ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 10:55 | 2016-04-03 16:30 | 5.5894 | 4 | 1090 | 593 | 532 | 22.3578 | 6092.4944 | 3314.5406 | 2973.5844 |  |  | AKSU
1593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-110 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:00 | 2016-04-03 11:23 | 0.38444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38444 |  |  | ATABEY
1594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FIRINCILAR FİDER-6 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR2 (2. NOLU DM) KÖK: TR2-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:55 | 2016-04-03 12:10 | 1.2469 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 3464.0117 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR
1597 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:01 | 2016-04-03 12:46 | 1.7439 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7194 | 0 |  |  | GELENDOST
1599 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ALTUNHİSAR ÇIKIŞI TM: BOR TM KÖK: YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 10:59 | 2016-04-03 11:26 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 119.25 |  |  | GÖNEN
1600 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASANDEDEMESCİT TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:02 | 2016-04-03 13:19 | 2.2917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2917 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
1603 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:05 | 2016-04-03 12:02 | 0.945 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1604 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:07 | 2016-04-03 13:26 | 2.3192 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 13.915 | 97.405 |  |  | SENİRKENT
1609 | 1 | KONYA | HADİM | GÖKSÜ HES BALCILAR 1 FİDERİ BALCILAR DM BALCILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:18 | 2016-04-03 14:36 | 3.3036 | 2 | 371 | 0 | 0 | 6.6072 | 1225.6397 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
1611 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM TR: DUMANLI 1TR | OG - SİGORTA ARIZASI/YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:22 | 2016-04-03 14:50 | 3.4678 | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | 173.3889 | 0 | 45.0811 |  |  | ULUBORLU
1615 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MÜFTÜLÜK KARŞISI TR 27 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:16 | 2016-04-03 12:07 | 0.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ
1616 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:23 | 2016-04-03 14:04 | 2.6792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
1621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: KARAYOLLARI TR2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:29 | 2016-04-03 12:32 | 1.055 | 0 | 496 | 5 | 0 | 0 | 523.28 | 5.275 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
1625 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOĞLU 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:29 | 2016-04-03 13:21 | 1.8739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8739 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
1628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: HANYIKIĞI TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:33 | 2016-04-03 15:54 | 4.3583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3583 | 0 |  |  | ANAMUR
1630 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:36 | 2016-04-03 13:04 | 1.4614 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.9189 | 0 |  |  | AYDINCIK
1631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: HELVADERE TR 11 TR: HELVADERE TR 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:38 | 2016-04-03 12:21 | 0.72306 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 180.7639 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
1637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: ALEMDAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 11:40 | 2016-04-03 12:32 | 0.86028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5808 | 0 |  |  | ERDEMLİ
1640 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT TR-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:50 | 2016-04-03 13:15 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 |  |  | GÜLNAR
1642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 605802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:37 | 2016-04-03 12:05 | 0.46139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
1646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARŞIYAKA 6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:56 | 2016-04-03 13:36 | 1.6642 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3133 | 0 | 0 |  |  | MUT
1649 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMİLİÖREN TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 11:58 | 2016-04-03 13:08 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 |  |  | SİLİFKE
1652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/20 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:01 | 2016-04-03 12:58 | 0.95278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0 |  |  | TARSUS
1655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:04 | 2016-04-03 12:45 | 0.67694 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 117.7883 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
1657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:08 | 2016-04-03 12:40 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35.1181 |  |  | YENİŞEHİR
1659 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNEÇUKUR YAYLAEVLER TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:12 | 2016-04-03 15:30 | 3.2967 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.9667 |  |  | ÇAMLIYAYLA
1661 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM KÖK: KESİKKÖPRÜ MOD.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:18 | 2016-04-03 17:45 | 5.4461 | 15 | 1 | 14 | 258 | 81.6917 | 5.4461 | 76.2456 | 1405.0967 |  |  | ADALAR
1670 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: GÜRSU MODÜLER KÖKTEN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:32 | 2016-04-03 12:56 | 0.39889 | 0 | 72 | 61 | 0 | 0 | 28.72 | 24.3322 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
1672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:36 | 2016-04-03 13:30 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 |  |  | ATAŞEHİR
1675 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:40 | 2016-04-03 14:45 | 2.0889 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 2268.5333 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
1676 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOCATAŞ YAYLASI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:01 | 2016-04-03 12:25 | 0.40417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
1679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SOYHAN TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:38 | 2016-04-03 16:05 | 3.4469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4469 |  |  | BAKIRKÖY
1683 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:13 | 2016-04-03 14:35 | 2.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3686 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
1685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KELHASAN KÖK TR: KELHASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:41 | 2016-04-03 14:45 | 2.0633 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 0 |  |  | BAĞCILAR
1687 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:47 | 2016-04-03 15:54 | 3.1192 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 623.8333 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
1688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 DİNEK TM: GUNEYSINIR TM KÖK: DİNEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:47 | 2016-04-03 14:23 | 1.5997 | 0 | 150 | 13 | 100 | 0 | 239.9583 | 20.7964 | 159.9722 |  |  | BEYKOZ
1689 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KINDIRA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 12:56 | 2016-04-03 19:40 | 6.7306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.9583 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
1695 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAM İŞ 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:12 | 2016-04-03 14:01 | 0.81083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9192 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
1700 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: SARAY KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:28 | 2016-04-03 15:34 | 2.0961 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.4417 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
1702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: NİGDE2 TM İM: IM-2 KÖK KÖK: MERKEZ TR 2/29-4 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:28 | 2016-04-03 14:18 | 0.83917 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 5.035 | 1323.3658 | 5.035 | 522.8008 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
1703 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:36 | 2016-04-03 15:17 | 1.6897 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 572.8158 | 0 |  |  | ESENLER
1709 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: DAPUR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:38 | 2016-04-03 15:00 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.095 |  |  | ESENYURT
1711 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM KÖK: KIZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 13:46 | 2016-04-03 14:22 | 0.60667 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
1713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 13:48 | 2016-04-03 15:04 | 1.2597 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100.7778 | 0 | 0 |  |  | FATİH
1722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:04 | 2016-04-03 14:50 | 0.77417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8708 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
1726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:12 | 2016-04-03 14:30 | 0.29278 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.1256 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
1729 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM TR: KULU 48 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:18 | 2016-04-03 14:53 | 0.58444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.1444 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
1732 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALHÖYÜK 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:07 | 2016-04-03 18:30 | 4.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3861 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
1736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BEŞAĞIL TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:38 | 2016-04-03 15:46 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 |  |  | KAĞITHANE
1744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:56 | 2016-04-03 19:00 | 4.0589 | 0 | 0 | 31 | 93 | 0 | 0 | 125.8256 | 377.4767 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
1745 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE 14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:55 | 2016-04-03 15:52 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95028 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
1746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 14:59 | 2016-04-03 19:00 | 4.0144 | 0 | 0 | 45 | 1150 | 0 | 0 | 180.65 | 4616.6111 |  |  | PENDİK
1755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 15:12 | 2016-04-03 16:02 | 0.83472 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 378.1292 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
1757 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:21 | 2016-04-03 16:00 | 0.64556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9367 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
1758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:18 | 2016-04-03 16:30 | 1.2078 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.3633 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
1762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GÜVENÇ 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:26 | 2016-04-03 17:55 | 2.4803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8028 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
1763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR/4 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:34 | 2016-04-03 18:43 | 3.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1564 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
1772 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:54 | 2016-04-03 17:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 |  |  | TUZLA
1773 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:47 | 2016-04-03 16:38 | 0.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
1776 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: KESLİK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:11 | 2016-04-03 16:45 | 0.55972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55972 | 0 |  |  | ÇATALCA
1779 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR-12 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:14 | 2016-04-03 17:25 | 1.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
1780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-7 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 16:16 | 2016-04-03 18:40 | 2.4025 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 278.69 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
1782 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAŞ TR11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:21 | 2016-04-03 19:55 | 3.5722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5722 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
1783 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 15:31 | 2016-04-03 17:02 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.61 |  |  | ŞİLE
1787 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:18 | 2016-04-03 17:06 | 0.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
1790 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL TR: HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:27 | 2016-04-03 17:48 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 95.9683 |  |  | ALİAĞA
1792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN PANCAR KANTAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:31 | 2016-04-03 18:37 | 2.1003 | 0 | 0 | 70 | 56 | 0 | 0 | 147.0194 | 117.6156 |  |  | BALÇOVA
1794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:34 | 2016-04-03 20:00 | 3.4397 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.3972 |  |  | BAYINDIR
1795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY4TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 16:37 | 2016-04-03 19:10 | 2.5497 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 367.16 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
1796 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM KÖK: KIZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:37 | 2016-04-03 17:30 | 0.87528 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7528 | 0 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
1797 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:39 | 2016-04-03 17:42 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 |  |  | BEYDAĞ
1799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:45 | 2016-04-03 19:00 | 2.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2439 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
1802 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR 16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 16:59 | 2016-04-03 18:15 | 1.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0 |  |  | BUCA
1804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: BOR TM: EREĞLİ TM DM: YENİKÖY KÖK: YENİKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 17:03 | 2016-04-03 18:30 | 1.4442 | 0 | 0 | 15 | 413 | 0 | 0 | 21.6625 | 596.4408 |  |  | DİKİLİ
1807 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:07 | 2016-04-03 18:34 | 1.4436 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6617 | 0 |  |  | FOÇA
1808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANİYE TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:10 | 2016-04-03 18:10 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9975 |  |  | GAZİEMİR
1811 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:23 | 2016-04-03 20:24 | 3.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0106 |  |  | GÜZELBAHÇE
1815 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 17:31 | 2016-04-03 22:26 | 4.915 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 9830 | 0 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
1816 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:24 | 2016-04-03 19:35 | 2.1886 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.8292 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
1817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 17:27 | 2016-04-03 18:30 | 1.0472 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.7472 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
1819 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS34 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:30 | 2016-04-03 18:20 | 0.84 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
1822 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: URGUP DM TR: URGUP22 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:34 | 2016-04-03 18:03 | 0.4825 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 191.5525 | 0 | 0 |  |  | KINIK
1823 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:42 | 2016-04-03 18:50 | 1.1394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0 |  |  | KONAK
1826 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: DAPUR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:44 | 2016-04-03 19:17 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 |  |  | KİRAZ
1829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:51 | 2016-04-03 18:20 | 0.48167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48167 | 0 | 0 |  |  | MENDERES
1830 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:18 | 2016-04-03 17:55 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62472 |  |  | MENEMEN
1831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEĞİRMENLİ 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:53 | 2016-04-03 19:04 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 |  |  | NARLIDERE
1832 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR-8 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:57 | 2016-04-03 18:21 | 0.40472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
1836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOĞLU 16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:06 | 2016-04-03 20:07 | 2.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0228 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
1841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1680 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:07 | 2016-04-03 19:00 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 198.5 |  |  | TORBALI
1842 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CEBISLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:11 | 2016-04-03 19:28 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 |  |  | TİRE
1843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:02 | 2016-04-03 18:30 | 0.46556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0 |  |  | URLA
1845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MUMUNLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:09 | 2016-04-03 20:09 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0028 |  |  | ÇEŞME
1847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:15 | 2016-04-03 18:55 | 0.66944 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1.3389 | 101.7556 |  |  | ÇİĞLİ
1848 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:16 | 2016-04-03 19:35 | 1.3089 | 11 | 386 | 0 | 0 | 14.3978 | 505.2311 | 0 | 0 |  |  | ÖDEMİŞ
1849 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER: BALCI TM: TÜMOSAN TM TR: BALCI TR8 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:05 | 2016-04-03 19:00 | 0.91194 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 83.8989 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
1850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: HELVADERE TR 11 TR: HELVADERE TR 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:39 | 2016-04-03 19:30 | 1.8583 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 464.5833 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY
1852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TAŞPINAR 1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:29 | 2016-04-03 19:30 | 1.0119 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 683.0625 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
1855 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ORGENERAL TURAK 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:34 | 2016-04-03 20:00 | 1.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4308 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
1856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA TR4 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:32 | 2016-04-03 22:24 | 3.8606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8606 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
1857 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MEHMET VEHBİ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:37 | 2016-04-03 23:14 | 4.6206 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 231.0278 | 0 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
1862 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOĞLU 10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:41 | 2016-04-03 19:05 | 0.39889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.9778 | 0 | 0 |  |  | SELİM
1864 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: CAMALAK TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:47 | 2016-04-03 19:43 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.545 |  |  | SUSUZ
1867 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-9 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM TR: MUCUR TR16 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:45 | 2016-04-03 19:14 | 0.48667 | 0 | 309 | 4 | 122 | 0 | 150.38 | 1.9467 | 59.3733 |  |  | ABANA
1868 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:53 | 2016-04-03 18:57 | 1.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
1870 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 18:53 | 2016-04-03 19:51 | 0.95889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8767 | 0 |  |  | AZDAVAY
1874 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GÖYNEM BATIOGLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 17:02 | 2016-04-03 19:33 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5583 |  |  | AĞLI
1875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:03 | 2016-04-03 20:00 | 0.94583 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 98.3667 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
1879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM KÖK: TUGLA FAB. KÖK TR: YENİ GAZİNOLAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:06 | 2016-04-03 19:50 | 0.73611 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.73611 | 16.1944 |  |  | CİDE
1885 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:02 | 2016-04-03 19:46 | 0.73056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 0 | 0 |  |  | DADAY
1892 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:08 | 2016-04-03 19:30 | 0.3675 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
1893 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:27 | 2016-04-03 19:50 | 0.38361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
1895 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:36 | 2016-04-03 20:02 | 0.43778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0644 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
1896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:39 | 2016-04-03 20:10 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.8761 |  |  | KÜRE
1899 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HUSEYINLI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 19:45 | 2016-04-03 20:28 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.74 |  |  | MERKEZ
1907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAŞAK 5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:01 | 2016-04-03 23:39 | 3.6414 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 127.4486 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
1910 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERİM DEDE 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:04 | 2016-04-03 21:00 | 0.93639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
1911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:05 | 2016-04-03 22:30 | 2.4125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
1915 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BÜYÜKBECE TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:17 | 2016-04-03 22:47 | 2.4922 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.7978 |  |  | TOSYA
1918 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM İM: İM-4 TR: FAHRUNNİSA 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-03 20:26 | 2016-04-03 22:27 | 2.02 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
1919 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:23 | 2016-04-03 20:40 | 0.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
1925 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR 17 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:35 | 2016-04-03 21:42 | 1.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
1930 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:43 | 2016-04-03 22:32 | 1.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8142 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
1933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 20:55 | 2016-04-03 23:00 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0806 |  |  | AKKIŞLA
1939 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 21:27 | 2016-04-03 21:56 | 0.4875 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.4875 | 7.3125 |  |  | BÜNYAN
1940 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT 4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 21:29 | 2016-04-03 22:49 | 1.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
1941 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FİDER: FİDER 4 TM: ERMENEK TM KÖK: BASYAYLA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 21:26 | 2016-04-03 22:15 | 0.81889 | 0 | 0 | 4 | 715 | 0 | 0 | 3.2756 | 585.5056 |  |  | FELAHİYE
1943 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: CAYAGZI DM KÖK: HARMANALTI KOK TR: HUSEYINLI 1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 21:43 | 2016-04-03 22:36 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.4158 |  |  | HACILAR
1945 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: IHLARA TM: TÜMOSAN TM KÖK: SOFULAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 21:33 | 2016-04-04 01:00 | 3.4519 | 0 | 136 | 11 | 0 | 0 | 469.4644 | 37.9714 | 0 |  |  | KOCASİNAN
1953 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: ÇÖĞÜRLÜ HAT BAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 22:04 | 2016-04-03 23:13 | 1.1503 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 79.3692 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
1956 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-03 22:15 | 2016-04-03 22:38 | 0.38667 | 0 | 442 | 7 | 0 | 0 | 170.9067 | 2.7067 | 0 |  |  | PINARBAŞI
1960 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-03 22:43 | 2016-04-04 00:53 | 2.1714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1714 |  |  | SARIOĞLAN
1968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 00:51 | 2016-04-04 02:20 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.5017 |  |  | SARIZ
1972 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 03:12 | 2016-04-04 04:18 | 1.0994 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2748.6111 | 0 | 0 |  |  | TALAS
1973 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 03:23 | 2016-04-04 04:30 | 1.115 | 6 | 32956 | 1 | 402 | 6.69 | 36745.94 | 1.115 | 448.23 |  |  | TOMARZA
1974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 03:25 | 2016-04-04 03:56 | 0.51 | 0 | 18654 | 0 | 0 | 0 | 9513.54 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
1975 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 03:34 | 2016-04-04 04:27 | 0.88833 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 1202.8033 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
1976 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 03:46 | 2016-04-04 04:26 | 0.67167 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1007.5 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
1977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 06:23 | 2016-04-04 08:00 | 1.6094 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 125.5367 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
1978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-3 TM: AKŞEHİR TM KÖK: KARAHÜYÜK MODULER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 06:34 | 2016-04-04 07:00 | 0.44139 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 381.8014 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
1979 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: KARAAGAC KOK TR: ANBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 06:48 | 2016-04-04 08:14 | 1.4322 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 32.9411 | 501.2778 |  |  | DEMİRKÖY
1980 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: HACIBEKTAŞ TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD TR: HACIBEKTAS29 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 06:45 | 2016-04-04 07:25 | 0.67306 | 3 | 1371 | 1 | 58 | 2.0192 | 922.7592 | 0.67306 | 39.0372 |  |  | KOFÇAZ
1981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARATLI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 06:27 | 2016-04-04 08:52 | 2.4186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.7675 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
1984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: DUTLUTEPE KOK TR: CAKIRBAG ESENTEPE1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:01 | 2016-04-04 08:55 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 915.7333 |  |  | MERKEZ
1985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-7 TR: ADSIZ HAT BAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 06:58 | 2016-04-04 08:18 | 1.3294 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1567.415 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
1989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: ARATOL KÖK:1 KÖK: ARATOL KÖK :1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:18 | 2016-04-04 08:35 | 1.2822 | 10 | 687 | 0 | 0 | 12.8222 | 880.8867 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
1990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: YENICE TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:23 | 2016-04-04 08:30 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 529.7442 |  |  | VİZE
1991 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: 93 DM TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: CAYAGZI DM KÖK: HARMANALTI KOK TR: KULLUHOYUK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:30 | 2016-04-04 08:30 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8944 |  |  | AKPINAR
1992 | 1 | KONYA | MERAM | TR: PURCUKLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 06:55 | 2016-04-04 09:35 | 2.6747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3736 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
1993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:37 | 2016-04-04 08:14 | 0.60889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
1995 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: BAŞKUYU KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:48 | 2016-04-04 08:15 | 0.45111 | 1 | 350 | 4 | 714 | 0.45111 | 157.8889 | 1.8044 | 322.0933 |  |  | KAMAN
1996 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM KÖK: İMRENLER KÖK TR: BURUNSUZ HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 06:32 | 2016-04-04 09:06 | 2.5728 | 0 | 380 | 0 | 7 | 0 | 977.6556 | 0 | 18.0094 |  |  | MERKEZ
1997 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:54 | 2016-04-04 08:55 | 1.02 | 0 | 0 | 158 | 339 | 0 | 0 | 161.16 | 345.78 |  |  | MUCUR
2002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 TR: BÜYÜKBECE TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:06 | 2016-04-04 09:38 | 1.5356 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7489 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
2004 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN KÖK: KARAPINAR TR 33 TR: BÜYÜKBECE TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 07:55 | 2016-04-04 08:35 | 0.67222 | 2 | 19 | 6 | 37 | 1.3444 | 12.7722 | 4.0333 | 24.8722 |  |  | BAŞİSKELE
2005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM KÖK: AKÇAYAZI TSK TR: BÜYÜKBECE TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:07 | 2016-04-04 10:18 | 2.1806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 0 |  |  | DARICA
2015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR49 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS/YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:28 | 2016-04-04 09:01 | 0.55667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE
2016 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: İNANC MOD TM: PETLAS TM KÖK: KESİKKÖPRÜ MOD.KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:36 | 2016-04-04 10:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78.7889 | 0 |  |  | DİLOVASI
2017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-11 TM: AKŞEHİR TM KÖK: SAVAŞ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:41 | 2016-04-04 09:25 | 0.72889 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47.3778 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
2018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUMADERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:43 | 2016-04-04 09:59 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53.34 |  |  | GÖLCÜK
2019 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM DM: KEÇİLİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:43 | 2016-04-04 11:01 | 2.3044 | 20 | 500 | 0 | 0 | 46.0889 | 1152.2222 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
2022 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELİ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:02 | 2016-04-04 10:44 | 2.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6975 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
2025 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: 1000125151 ŞEKER KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:56 | 2016-04-04 10:47 | 1.8442 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 12.9092 | 94.0525 |  |  | KARTEPE
2027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1235 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:01 | 2016-04-04 09:20 | 0.30889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30889 | 0 | 0 |  |  | KÖRFEZ
2028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: KARAYOLLARI TR2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:56 | 2016-04-04 09:17 | 0.35611 | 0 | 3685 | 1 | 0 | 0 | 1312.2694 | 0.35611 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
2034 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KÖKLÜCE TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:03 | 2016-04-04 10:00 | 0.94583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49.1833 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
2035 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ECIRLI TR 9 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:02 | 2016-04-04 11:17 | 2.2439 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.5606 |  |  | AHIRLI
2036 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:05 | 2016-04-04 13:29 | 4.3944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3944 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
2049 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM: GUNEYSINIR TM TR: GÜRAĞAÇ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 08:52 | 2016-04-04 09:30 | 0.63556 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1.2711 | 22.2444 |  |  | AKŞEHİR
2053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM DM: AVDUL DM KÖK: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:16 | 2016-04-04 10:25 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7458 |  |  | ALTINEKİN
2056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:29 | 2016-04-04 11:42 | 2.2161 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6483 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
2058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK TR: EMINLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:34 | 2016-04-04 10:26 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 68.9494 |  |  | BOZKIR
2059 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:31 | 2016-04-04 10:28 | 0.95056 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 190.1111 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
2062 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:36 | 2016-04-04 11:54 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1500.4167 |  |  | DERBENT
2064 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:33 | 2016-04-04 13:15 | 3.6997 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 240.4819 | 0 |  |  | DEREBUCAK
2065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:40 | 2016-04-04 11:11 | 1.5139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5139 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
2067 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:39 | 2016-04-04 10:23 | 0.72583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6292 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
2074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İNCESU TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:45 | 2016-04-04 10:38 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 |  |  | EREĞLİ
2078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:49 | 2016-04-04 10:10 | 0.35306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35306 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
2079 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM İM: YARMA TSK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:51 | 2016-04-04 10:22 | 0.52139 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.6417 | 0 |  |  | HADİM
2081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 19 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-04 09:30 | 2016-04-04 11:53 | 2.3892 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 109.9017 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
2085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN KÖK: KARAPINAR TR 31 TR: BÜYÜKBECE TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:56 | 2016-04-04 11:11 | 1.2422 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 1236.0111 | 0 | 0 |  |  | HÜYÜK
2087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BÜYÜKBECE TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:59 | 2016-04-04 11:14 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.565 |  |  | ILGIN
2097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:05 | 2016-04-04 11:10 | 1.0761 | 14 | 571 | 621 | 1152 | 15.0656 | 614.4594 | 668.265 | 1239.68 |  |  | KADINHANI
2102 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:05 | 2016-04-04 11:47 | 1.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7025 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR
2113 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:20 | 2016-04-04 10:51 | 0.5125 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 |  |  | KARATAY
2114 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM İM: YARMA TSK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:21 | 2016-04-04 10:40 | 0.30972 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.2917 | 0 |  |  | KULU
2115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-4 MALT FİDERİ TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN KÖK TR: KARKIN 2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:19 | 2016-04-04 13:11 | 2.8653 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 200.5694 | 5.7306 |  |  | MERAM
2130 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:32 | 2016-04-04 12:30 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 |  |  | SARAYÖNÜ
2132 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: BAŞKUYU KÖK 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:14 | 2016-04-04 11:28 | 1.2281 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4561 | 0 |  |  | SELÇUKLU
2135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:37 | 2016-04-04 10:55 | 0.29917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29917 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
2137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:38 | 2016-04-04 14:51 | 4.2225 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.0025 | 0 |  |  | TAŞKENT
2144 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR18 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:43 | 2016-04-04 11:30 | 0.78417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78417 |  |  | TUZLUKÇU
2145 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN TM DM: KAYAONU DM KÖK: UCHARMAN KOK TR: KAYABEYLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:44 | 2016-04-04 13:05 | 2.3564 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8511 |  |  | YALIHÜYÜK
2149 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBAŞI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:41 | 2016-04-04 11:35 | 0.90389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5194 | 0 | 0 |  |  | YUNAK
2152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KUCUKKOY KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-04 10:36 | 2016-04-04 13:18 | 2.7017 | 0 | 0 | 150 | 9 | 0 | 0 | 405.25 | 24.315 |  |  | ÇELTİK
2153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: BOR TM: EREĞLİ TM DM: ZENGEN KÖK: SERÇELER | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-04 10:49 | 2016-04-04 11:48 | 0.98667 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 35.52 | 50.32 |  |  | ÇUMRA
2163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA TR 7 TR: TR 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:53 | 2016-04-04 14:07 | 3.2319 | 25 | 897 | 0 | 0 | 80.7986 | 2899.0542 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
2167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:02 | 2016-04-04 12:34 | 1.5256 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 266.9722 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
2173 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: BAYAT TR 5 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:02 | 2016-04-04 12:33 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 98.7639 |  |  | DOMANİÇ
2174 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ MERKEZ SANAYİ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:45 | 2016-04-04 12:23 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
2179 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:57 | 2016-04-04 11:47 | 0.82611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.6528 | 0 | 0 |  |  | EMET
2184 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: OVACIK AYDINLATMA TR 9 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:52 | 2016-04-04 11:35 | 0.71694 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8864 | 0 |  |  | GEDİZ
2188 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BADEMLI 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:00 | 2016-04-04 19:10 | 8.1611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.8056 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK
2191 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ZAFERİYE 4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:08 | 2016-04-04 12:47 | 1.6417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2083 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2197 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUYULUSEBİL 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:12 | 2016-04-04 13:32 | 2.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3411 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR
2200 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM İM: TUZKOY IM TR: TUZKOY9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:18 | 2016-04-04 11:39 | 0.34917 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.34917 | 0 | 4.5392 | 0 |  |  | SİMAV
2205 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: YENİKUYU TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:25 | 2016-04-04 15:04 | 3.6503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6503 | 0 |  |  | TAVŞANLI
2206 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: KEÇİLİ 1 TM: KONYA3 TM DM: KEÇİLİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:15 | 2016-04-04 13:27 | 2.2083 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5520.8333 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
2207 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AYDINKENT TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:19 | 2016-04-04 12:07 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79611 |  |  | ŞAPHANE
2211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20516 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:18 | 2016-04-04 14:57 | 3.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6533 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
2212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: 10050 TR 1/3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-04 11:22 | 2016-04-04 13:08 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 529.8944 |  |  | ARAPGİR
2213 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: İKİZLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-04 11:33 | 2016-04-04 14:22 | 2.8133 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 104.0933 | 0 |  |  | ARGUVAN
2223 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇ TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:39 | 2016-04-04 13:10 | 1.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
2224 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER 3 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:26 | 2016-04-04 14:02 | 2.5983 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 90.9417 |  |  | DARENDE
2226 | 1 | KONYA | AKÖREN | FİDER: F-1 AKÖREN TM: ÇUMRA TM KÖK: AHMEDİYE TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:28 | 2016-04-04 13:23 | 1.9242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9242 | 0 |  |  | DOĞANYOL
2227 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:24 | 2016-04-04 14:42 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3006 |  |  | DOĞANŞEHİR
2230 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: TOKİ TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:38 | 2016-04-04 13:28 | 1.8269 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.4042 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
2231 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 10:43 | 2016-04-04 14:23 | 3.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6597 | 0 | 0 |  |  | KALE
2237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: ARMUTLU KÖK TR: DÖLLÜK HATBAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:44 | 2016-04-04 13:25 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 201.3 |  |  | KULUNCAK
2243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:47 | 2016-04-04 12:59 | 1.2056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6722 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:35 | 2016-04-04 14:30 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |  |  | PÜTÜRGE
2249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:45 | 2016-04-04 12:30 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 |  |  | YAZIHAN
2255 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CUMHYRİYET TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:46 | 2016-04-04 12:50 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 |  |  | YEŞİLYURT
2256 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM TR: HACI KÜÇÜK HAT BAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:43 | 2016-04-04 12:30 | 0.79083 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.4958 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
2257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:44 | 2016-04-04 13:00 | 1.2686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8803 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
2278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 TR: TR 10602 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:37 | 2016-04-04 13:25 | 0.80083 | 4 | 837 | 0 | 0 | 3.2033 | 670.2975 | 0 | 0 |  |  | ALAŞEHİR
2279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BASHUYUK MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:33 | 2016-04-04 13:41 | 1.1308 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 0 |  |  | DEMİRCİ
2281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ADAYSIZ8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:39 | 2016-04-04 16:30 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.26 |  |  | GÖLMARMARA
2283 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN 11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:36 | 2016-04-04 15:00 | 2.4022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0111 |  |  | GÖRDES
2284 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ AKKAYA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:25 | 2016-04-04 15:30 | 3.0847 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4236 |  |  | KIRKAĞAÇ
2291 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:47 | 2016-04-04 14:18 | 1.5094 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.4533 | 0 |  |  | KULA
2298 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:03 | 2016-04-04 13:44 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
2302 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM İM: HAYIROĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:12 | 2016-04-04 14:58 | 5.7589 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 143.9722 | 0 |  |  | MERKEZ
2305 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA TR13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:10 | 2016-04-04 15:17 | 2.1219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1219 |  |  | SALİHLİ
2306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINARTR-9 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-04 13:15 | 2016-04-04 14:35 | 1.3261 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 171.0683 | 0 | 0 |  |  | SARIGÖL
2308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: İSKİK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:20 | 2016-04-04 15:56 | 2.5953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5953 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
2312 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:05 | 2016-04-04 14:06 | 1.0169 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1356 | 0 |  |  | SELENDİ
2316 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN 9TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-04 13:31 | 2016-04-04 14:30 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 293.75 |  |  | SOMA
2317 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:11 | 2016-04-04 14:01 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.07 |  |  | TURGUTLU
2320 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 11:20 | 2016-04-04 14:38 | 3.3072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3072 |  |  | AFŞİN
2327 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ACIPINAR TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:37 | 2016-04-04 19:17 | 5.6689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6689 |  |  | ANDIRIN
2330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER 4 TR1-31 TM: YENİ KIRŞEHİR TM TR: TR1-43 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:39 | 2016-04-04 14:25 | 0.775 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 587.45 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
2345 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 83 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:33 | 2016-04-04 14:56 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8111 |  |  | ELBİSTAN
2351 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: OVAKAVAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:29 | 2016-04-04 14:25 | 4.9347 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.6944 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN
2352 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: YARMA TSK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:55 | 2016-04-04 14:23 | 4.4733 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: INANC MOD TM: PETLAS TM DM: İNANÇ MOD | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:44 | 2016-04-04 14:15 | 0.51472 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 |  |  | NURHAK
2356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:01 | 2016-04-04 16:40 | 4.6544 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 353.7378 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
2359 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 6 TM: YUNAK TM KÖK: ODABAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:45 | 2016-04-04 16:15 | 2.5058 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112.7625 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
2360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: TÜRKMENCAMİ1 KÖK TR: TURKMENCAMILI5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 13:58 | 2016-04-04 16:00 | 2.0381 | 0 | 0 | 65 | 345 | 0 | 0 | 132.4736 | 703.1292 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
2364 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 09:14 | 2016-04-04 14:48 | 5.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5736 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
2371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:09 | 2016-04-04 17:02 | 2.8844 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.1511 |  |  | DERİK
2381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KOK: UCLER KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:07 | 2016-04-04 16:09 | 2.0333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 |  |  | KIZILTEPE
2382 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:11 | 2016-04-04 15:30 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3122 |  |  | MAZIDAĞI
2393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DEMIRYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:21 | 2016-04-04 15:54 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5422 |  |  | MERKEZ
2396 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KARAGAC TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:23 | 2016-04-04 14:59 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59722 |  |  | MİDYAT
2397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:25 | 2016-04-04 15:30 | 1.08 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.48 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
2409 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:16 | 2016-04-04 15:01 | 0.75556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.8889 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
2413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKPINAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 12:35 | 2016-04-04 17:05 | 4.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5011 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
2414 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDİŞEHİR TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:34 | 2016-04-04 15:21 | 0.77861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77861 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
2416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:40 | 2016-04-04 15:05 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0903 |  |  | BODRUM
2417 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:40 | 2016-04-04 15:20 | 0.65917 | 0 | 0 | 76 | 1045 | 0 | 0 | 50.0967 | 688.8292 |  |  | DALAMAN
2418 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ORENBOYALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:40 | 2016-04-04 15:55 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
2421 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:41 | 2016-04-05 02:37 | 11.9375 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.625 | 0 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
2423 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENIYAPAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:38 | 2016-04-04 15:21 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6642 |  |  | KAVAKLIDERE
2429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN TM DM: KAYAONU DM KÖK: SALUR KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:50 | 2016-04-04 18:31 | 3.6803 | 0 | 0 | 19 | 97 | 0 | 0 | 69.9253 | 356.9869 |  |  | KÖYCEĞİZ
2438 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 3 TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 14:58 | 2016-04-04 15:50 | 0.875 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | MARMARİS
2451 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YUKARİ ODEMİSLİ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:08 | 2016-04-04 16:32 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 |  |  | MERKEZ
2461 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: NASUFKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:21 | 2016-04-04 17:30 | 2.1569 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.2958 | 0 |  |  | MİLAS
2462 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:20 | 2016-04-04 19:42 | 4.3603 | 0 | 149 | 12 | 0 | 0 | 649.6814 | 52.3233 | 0 |  |  | ORTACA
2463 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN TM DM: KAYAONU DM KÖK: KARAAGAC KOK TR: ANBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:25 | 2016-04-04 15:46 | 0.35167 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.35167 | 17.5833 |  |  | ULA
2470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:18 | 2016-04-04 19:30 | 4.2011 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 260.4689 | 151.24 |  |  | YATAĞAN
2477 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:42 | 2016-04-04 19:30 | 3.7986 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 345.6736 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
2478 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:32 | 2016-04-04 16:28 | 0.93944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 |  |  | HASKÖY
2479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-10A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:43 | 2016-04-04 16:39 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 |  |  | KORKUT
2480 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜGÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:36 | 2016-04-04 18:15 | 2.6528 | 0 | 0 | 150 | 60 | 0 | 0 | 397.9167 | 159.1667 |  |  | MALAZGİRT
2482 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ORENBOYALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:45 | 2016-04-04 17:00 | 1.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: ERDOĞDU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:59 | 2016-04-04 17:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56.6222 | 0 |  |  | VARTO
2498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 DİNEK TM: GUNEYSINIR TM KÖK: YENİ SU KÖK TR: YENISU ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:00 | 2016-04-04 17:30 | 1.4992 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8.995 | 10.4942 |  |  | ACIGÖL
2499 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:56 | 2016-04-04 17:49 | 1.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
2508 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM KÖK: OFİS KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:03 | 2016-04-04 19:00 | 2.9583 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 |  |  | DERİNKUYU
2509 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM KÖK: KATRANCI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 15:53 | 2016-04-04 17:28 | 1.5914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.7417 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
2528 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ TM: KONYA3 TM KÖK: KIZBOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:12 | 2016-04-04 17:01 | 0.8125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.125 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
2539 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİMEHMETPAŞA 2 TRF | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:22 | 2016-04-04 17:54 | 1.5397 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.7944 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI
2541 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMİRCİTR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:16 | 2016-04-04 18:00 | 1.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2543 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:42 | 2016-04-04 17:18 | 0.59917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
2544 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:39 | 2016-04-04 19:30 | 2.8422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
2546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİL ÖZ KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:42 | 2016-04-04 18:00 | 1.3053 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.4108 | 0 |  |  | BOR
2548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4C 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:18 | 2016-04-04 17:00 | 0.70139 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.5486 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2554 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ TR: GÖLÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:52 | 2016-04-04 22:05 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 417.3333 |  |  | ULUKIŞLA
2556 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ÇUBUK TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:46 | 2016-04-04 17:39 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89139 |  |  | ÇAMARDI
2558 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 4 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:46 | 2016-04-04 17:44 | 0.96528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
2564 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: HACI FAKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:02 | 2016-04-04 20:35 | 3.5542 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 35.5417 | 49.7583 | 0 |  |  | AKKUŞ
2566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: YÜZBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:05 | 2016-04-04 20:00 | 2.9231 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5383 | 0 |  |  | AYBASTI
2567 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:07 | 2016-04-04 17:30 | 0.38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 |  |  | FATSA
2570 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:08 | 2016-04-04 17:30 | 0.37 | 20 | 256 | 0 | 0 | 7.4 | 94.72 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
2573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KAYABAŞI TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:09 | 2016-04-04 18:30 | 1.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
2574 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:03 | 2016-04-04 17:30 | 0.45083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45083 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
2578 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:10 | 2016-04-04 18:28 | 1.3056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5278 | 0 |  |  | KABADÜZ
2579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1051 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:08 | 2016-04-04 17:35 | 0.45472 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24.1003 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
2580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 KERVANSARAY2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: CAYAGZI DM KÖK: TOSUNBURNU KOK TR: YESILOBA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:11 | 2016-04-04 18:21 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.7433 |  |  | KORGAN
2585 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: MANTAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-04 16:58 | 2016-04-04 19:10 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 188.5072 |  |  | KUMRU
2594 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOYALI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:21 | 2016-04-04 18:30 | 1.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIŞ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:25 | 2016-04-04 18:16 | 0.84833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84833 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
2600 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GÜNEYYURT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:23 | 2016-04-04 17:57 | 0.57083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57083 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
2604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM KÖK: AKÇAŞEHİR DR32 HAT BAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:24 | 2016-04-04 18:53 | 1.4878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9756 | 0 |  |  | ULUBEY
2605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: KIRKDELİK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:13 | 2016-04-04 18:30 | 1.2875 | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 20.6 | 45.0625 |  |  | ÇAMAŞ
2610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARAATLI TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:32 | 2016-04-04 18:08 | 0.59444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
2616 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:37 | 2016-04-04 23:25 | 5.8039 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6078 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
2623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 16:56 | 2016-04-04 18:00 | 1.0644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3222 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE
2639 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI 12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:38 | 2016-04-04 21:51 | 4.2111 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 46.3222 | 0 | 155.8111 |  |  | İKİZCE
2640 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:33 | 2016-04-04 18:57 | 1.4044 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 172.7467 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
2643 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:09 | 2016-04-04 18:00 | 0.84333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84333 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
2646 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KÖŞK TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:54 | 2016-04-04 18:57 | 1.0511 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 65.1689 | 0 | 9.46 |  |  | FINDIKLI
2649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜCÜNKAYA TR 1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:53 | 2016-04-04 18:30 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8414 |  |  | GÜNEYSU
2652 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: YARHİSAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:00 | 2016-04-04 19:00 | 1.0039 | 13 | 3623 | 284 | 816 | 13.0506 | 3637.0894 | 285.1044 | 819.1733 |  |  | HEMŞİN
2661 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 17:45 | 2016-04-04 20:18 | 2.5433 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127.1667 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE
2668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANİYE TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:12 | 2016-04-04 18:53 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2669 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: ALTUNHİSAR TM: BOR TM KÖK: ROLE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:07 | 2016-04-04 19:42 | 1.5892 | 0 | 0 | 5 | 287 | 0 | 0 | 7.9458 | 456.0908 |  |  | PAZAR
2670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİL ÖZ KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:07 | 2016-04-04 19:47 | 1.6594 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.8483 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
2672 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:20 | 2016-04-04 19:00 | 0.67389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0217 | 0 |  |  | ÇAYELİ
2675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAVŞANCUKURU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:23 | 2016-04-04 20:30 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1131 |  |  | İKİZDERE
2677 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SETH SADRETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:26 | 2016-04-04 19:07 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
2679 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:29 | 2016-04-04 23:17 | 4.7917 | 0 | 1356 | 95 | 0 | 0 | 6497.5 | 455.2083 | 0 |  |  | ADAPAZARI
2682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:31 | 2016-04-04 19:45 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | AKYAZI
2689 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:37 | 2016-04-04 19:56 | 1.3175 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.445 | 0 |  |  | ARİFİYE
2690 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU24 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:35 | 2016-04-04 19:15 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
2691 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:37 | 2016-04-04 19:26 | 0.82111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.4222 | 0 |  |  | FERİZLİ
2692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM1/ TR04 | AG - PANO / BOX HASARI/YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:49 | 2016-04-04 23:58 | 5.1444 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 5283.3444 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
2693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÜLLÜORMAN TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:55 | 2016-04-04 22:25 | 3.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5014 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
2700 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EĞRİKUYU KÖK TR: BAYRAMDÜĞÜN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:08 | 2016-04-04 19:30 | 0.36139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.6733 |  |  | KARAPÜRÇEK
2701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5B 19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:34 | 2016-04-04 20:30 | 1.9386 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.5267 | 0 | 0 |  |  | KARASU
2702 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR10 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:45 | 2016-04-04 19:13 | 0.46972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46972 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
2703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 18:54 | 2016-04-05 | 5.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0933 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
2705 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: TR19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:15 | 2016-04-04 19:30 | 0.25472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50944 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
2707 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKCABELEN TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:20 | 2016-04-04 23:07 | 3.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7806 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
2710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM KÖK: YOLLARBASI HATBASI KOK TR: YOLLARBASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:25 | 2016-04-04 20:00 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2975 |  |  | SERDİVAN
2713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:27 | 2016-04-04 23:30 | 4.0558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0558 |  |  | SÖĞÜTLÜ
2725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALÇIKHİSAR TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:37 | 2016-04-04 22:30 | 2.8769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8769 |  |  | TARAKLI
2736 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:25 | 2016-04-04 21:16 | 1.8461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8461 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
2742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:55 | 2016-04-04 22:30 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
2744 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:03 | 2016-04-04 20:37 | 0.57417 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 83.2542 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
2745 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR 42 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 19:57 | 2016-04-04 20:30 | 0.55361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55361 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
2751 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR85 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:08 | 2016-04-04 20:43 | 0.57528 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 127.7117 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
2752 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ÇATALARKAÇ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:07 | 2016-04-04 21:18 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0656 |  |  | CANİK
2756 | 1 | KONYA | KULU | TR: UZUNKUYU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:11 | 2016-04-04 21:24 | 1.21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0 |  |  | HAVZA
2757 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER: HÜYÜK ÇIKIŞI TM: BEYŞEHİR TM KÖK: FOLCA KÖKDEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:11 | 2016-04-04 21:10 | 0.98639 | 0 | 361 | 4 | 11 | 0 | 356.0864 | 3.9456 | 10.8503 |  |  | KAVAK
2765 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZİ ÇAKMAK 25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:02 | 2016-04-04 21:09 | 1.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 |  |  | LADİK
2773 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BAŞKÖY TR5 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:50 | 2016-04-04 21:51 | 1.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
2775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/14A | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:54 | 2016-04-04 21:15 | 0.34417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.7533 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
2777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 20:50 | 2016-04-05 00:29 | 3.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6575 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
2784 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 21:09 | 2016-04-04 21:54 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 |  |  | TERME
2789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: KARGIN KIZILOZU | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 21:21 | 2016-04-04 21:55 | 0.56028 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 7.2836 | 0 | 17.3686 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
2800 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YEDİLER 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 22:06 | 2016-04-04 22:44 | 0.63083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
2814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 22:31 | 2016-04-04 23:28 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95333 |  |  | ÇARŞAMBA
2819 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: TUZLUKÇU TR10 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 22:59 | 2016-04-04 23:38 | 0.65056 | 0 | 306 | 34 | 0 | 0 | 199.07 | 22.1189 | 0 |  |  | İLKADIM
2822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR 18 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-04 23:17 | 2016-04-05 01:30 | 2.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2175 | 0 | 0 |  |  | TİLLO
2823 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 23:21 | 2016-04-05 00:07 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.77472 | 0 | 24.7911 |  |  | BAYKAN
2826 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 23:51 | 2016-04-05 00:29 | 0.63333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 |  |  | ERUH
2827 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 23:52 | 2016-04-05 01:00 | 1.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN
2832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3D 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-04 23:55 | 2016-04-05 01:30 | 1.5886 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.0064 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 ÇIKIŞI TM: TÜMOSAN TM KÖK: ÇİMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 00:58 | 2016-04-05 02:00 | 1.0364 | 25 | 517 | 0 | 650 | 25.9097 | 535.8131 | 0 | 673.6528 |  |  | PERVARİ
2835 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 03:40 | 2016-04-05 04:37 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.3264 |  |  | ŞİRVAN
2836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AZATLI-ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: KÖMÜRCÜ KÖK TR: KÖMÜRCÜ TR/1 | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 05:13 | 2016-04-05 10:25 | 5.2031 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 234.1375 |  |  | AYANCIK
2837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: TOPAKKAYA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 05:07 | 2016-04-05 07:00 | 1.8894 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.6733 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
2840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 65 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 04:46 | 2016-04-05 08:09 | 3.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3778 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
2843 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM TR: ABDÜLAZİZ 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-05 05:13 | 2016-04-05 06:33 | 1.3356 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 467.4444 | 0 | 0 |  |  | DİKMEN
2844 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: TASLIHOYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:46 | 2016-04-05 08:20 | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.9556 |  |  | ERFELEK
2847 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3.36 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:09 | 2016-04-05 07:30 | 1.3447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6894 | 0 | 0 |  |  | GERZE
2848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TR:SAPSAL TR1 | OG - GERİLİM YÜKSEK/OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:50 | 2016-04-05 09:47 | 2.9497 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8994 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2849 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY TR5 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 06:33 | 2016-04-05 09:30 | 2.9439 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.8778 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
2852 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: KAYIRLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 07:20 | 2016-04-05 12:14 | 4.8956 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 210.5089 |  |  | TÜRKELİ
2853 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: CELEP MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 07:24 | 2016-04-05 08:23 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 117.5 |  |  | AKINCILAR
2856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 07:33 | 2016-04-05 11:08 | 3.5878 | 0 | 0 | 865 | 127 | 0 | 0 | 3103.4278 | 455.6478 |  |  | ALTINYAYLA
2859 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM KÖK: HAYIROĞLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 07:42 | 2016-04-05 10:10 | 2.4631 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.9458 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
2861 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI-ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: ÇİFTLİK TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 07:43 | 2016-04-05 09:09 | 1.4256 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 858.1844 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
2867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: TİLKİLİ TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:06 | 2016-04-05 11:36 | 3.5025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | 0 |  |  | GEMEREK
2868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:13 | 2016-04-05 14:04 | 5.8475 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.6275 | 0 |  |  | GÖLOVA
2871 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI-ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: ÇİFTLİK TR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:16 | 2016-04-05 14:29 | 6.22 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 485.16 | 0 | 0 |  |  | GÜRÜN
2874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60403 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:24 | 2016-04-05 09:39 | 1.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
2881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA56 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:30 | 2016-04-05 09:00 | 0.49611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49611 | 0 | 0 |  |  | KANGAL
2885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKÖREN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:42 | 2016-04-05 10:57 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2558 |  |  | KOYULHİSAR
2887 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:21 | 2016-04-05 15:32 | 7.1761 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 186.5789 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D 15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:44 | 2016-04-05 10:22 | 1.6258 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.8975 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
2891 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KARASINIR 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:50 | 2016-04-05 10:45 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9147 |  |  | ULAŞ
2892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1667 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:50 | 2016-04-05 09:35 | 0.75667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75667 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ
2893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: OTOKAR FİDER-3 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: CAYAGZI DM KÖK: DULKADİRLİ MOD. | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 08:49 | 2016-04-05 10:00 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 270.0533 |  |  | ZARA
2902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:01 | 2016-04-05 09:47 | 0.76222 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.4822 | 0 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
2909 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | YENI AVANOS TM2 FD9 URGUP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:01 | 2016-04-05 09:35 | 0.56694 | 8 | 2654 | 69 | 1258 | 4.5356 | 1504.6706 | 39.1192 | 713.2161 |  |  | ŞARKIŞLA
2912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-05 09:06 | 2016-04-05 10:50 | 1.7408 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.225 | 0 |  |  | HAYRABOLU
2913 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM KÖK: BOYALIK KOK TR: PAMUKLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:08 | 2016-04-05 09:54 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 199.7897 |  |  | MALKARA
2918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:14 | 2016-04-05 09:55 | 0.69111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.6756 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
2920 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:14 | 2016-04-05 10:54 | 1.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2925 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM KÖK: GÖÇÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:17 | 2016-04-05 12:13 | 2.9317 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6583 | 0 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
2926 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: CIRIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:23 | 2016-04-05 11:10 | 1.7892 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.9942 | 0 |  |  | SARAY
2927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKÖY TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:25 | 2016-04-05 10:22 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3139 |  |  | ÇERKEZKÖY
2934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:30 | 2016-04-05 11:00 | 1.5075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6125 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
2939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK DM KÖK: ALHAN | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-05 09:31 | 2016-04-05 10:58 | 1.4553 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 64.0322 | 665.0619 |  |  | ŞARKÖY
2947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIŞ TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:35 | 2016-04-05 10:24 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82167 |  |  | ALMUS
2951 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: KEÇİLİ TM: KONYA3 TM DM: KEÇİLİ DM İM: İM 7 TR: KONYA GIDACILAR 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:42 | 2016-04-05 10:54 | 1.2047 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 481.8889 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
2954 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: DAPUR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:29 | 2016-04-05 10:45 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0967 |  |  | BAŞÇİFTLİK
2956 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: TETİK MOBİL BİNA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:44 | 2016-04-05 10:05 | 0.35333 | 0 | 98 | 9 | 0 | 0 | 34.6267 | 3.18 | 0 |  |  | ERBAA
2957 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-3 TM: YUNAK TM KÖK: HACI FAKILI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:38 | 2016-04-05 11:30 | 1.8625 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.2125 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
2963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:54 | 2016-04-05 10:21 | 0.44889 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 61.9467 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
2966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:44 | 2016-04-05 11:27 | 1.7097 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2583 | 0 |  |  | PAZAR
2973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:49 | 2016-04-05 10:56 | 1.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
2975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 3 TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:01 | 2016-04-05 12:35 | 2.5589 | 0 | 0 | 24 | 98 | 0 | 0 | 61.4133 | 250.7711 |  |  | SULUSARAY
2977 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA KÖK: ÖRNEKKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:03 | 2016-04-05 12:30 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 110.625 |  |  | TURHAL
2979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÖLBEZ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 09:53 | 2016-04-05 11:56 | 2.0558 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.6142 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
2988 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:15 | 2016-04-05 10:50 | 0.59111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
2996 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA TR 6 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:13 | 2016-04-05 11:17 | 1.0675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
3002 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR-10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:24 | 2016-04-05 14:01 | 3.6231 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 213.7603 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI
3020 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR06 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:34 | 2016-04-05 11:15 | 0.67583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.5442 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
3022 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BASHUYUK MOD | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:56 | 2016-04-05 12:26 | 1.4969 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.9633 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
3031 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KARAMAN TM: GUNEYSINIR TM KÖK: ILITERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:02 | 2016-04-05 12:45 | 1.7122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4244 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
3032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 10:50 | 2016-04-05 12:40 | 1.8331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 |  |  | DÜZKÖY
3047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIŞ ŞABANLI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:21 | 2016-04-05 14:27 | 3.1058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5292 |  |  | HAYRAT
3050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:23 | 2016-04-05 11:40 | 0.28778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
3057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİL ÖZ KÖK 2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:27 | 2016-04-05 12:39 | 1.2022 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.2467 | 0 |  |  | MAÇKA
3068 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:32 | 2016-04-05 12:00 | 0.47111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2978 | 0 |  |  | MERKEZ
3069 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER: FİDER 3 TM: BEYŞEHİR TM KÖK: HÜYÜK ÇUKURKENT KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:37 | 2016-04-05 12:36 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 377.0667 |  |  | OF
3071 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DEŞTİĞİN TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:42 | 2016-04-05 13:50 | 2.1414 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.3933 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
3073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:28 | 2016-04-05 12:50 | 1.3589 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 78.8156 | 0 |  |  | TONYA
3074 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN PANCAR KANTAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:33 | 2016-04-05 18:00 | 6.4419 | 0 | 0 | 36 | 85 | 0 | 0 | 231.91 | 547.5653 |  |  | VAKFIKEBİR
3077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:43 | 2016-04-05 15:11 | 3.4614 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 121.1486 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
3079 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: YAZLA YEŞİL HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:50 | 2016-04-05 12:30 | 0.67389 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45.8244 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
3080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:52 | 2016-04-05 12:26 | 0.56389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
3085 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: LADİK DM KÖK: KOMPEN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:22 | 2016-04-05 14:40 | 3.2972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5944 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
3087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK1 TR: DINEK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:58 | 2016-04-05 13:59 | 2.0147 | 0 | 0 | 22 | 244 | 0 | 0 | 44.3239 | 491.5922 |  |  | HOZAT
3088 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSİNNE 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:03 | 2016-04-05 14:05 | 2.0358 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.6125 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
3089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: YENİ DİKMEN TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:52 | 2016-04-05 12:56 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 113.7767 |  |  | MERKEZ
3091 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK KÖK: İSLİK MODÜLER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:05 | 2016-04-05 14:11 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 |  |  | NAZIMİYE
3096 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER-4 TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 11:58 | 2016-04-05 16:20 | 4.3747 | 25 | 210 | 42 | 0 | 109.3681 | 918.6917 | 183.7383 | 0 |  |  | OVACIK
3100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:08 | 2016-04-05 19:00 | 6.865 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.245 | 0 | 0 |  |  | PERTEK
3103 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS41 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:11 | 2016-04-05 17:43 | 5.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5397 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
3107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-05 12:09 | 2016-04-05 14:17 | 2.1297 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.5403 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
3110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: YAZIHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:11 | 2016-04-05 13:44 | 1.5553 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74.6533 | 0 |  |  | AKÇAKALE
3111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: OTOKAR FİDER-3 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR1-71 TR: TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:18 | 2016-04-05 13:00 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 944 | 0 | 0.69944 | 0 | 660.2756 |  |  | BOZOVA
3114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4E 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:24 | 2016-04-05 13:14 | 0.83056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.4417 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK
3117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR71 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:24 | 2016-04-05 14:59 | 2.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5869 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
3118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-57 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:36 | 2016-04-05 14:18 | 1.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
3120 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:38 | 2016-04-05 20:38 | 7.9956 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.9733 | 0 |  |  | HARRAN
3126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: APAK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:45 | 2016-04-05 16:50 | 4.0761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0761 |  |  | HİLVAN
3130 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:49 | 2016-04-05 15:01 | 2.2006 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3133 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-11 TM: YUNAK TM KÖK: KILLAR KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:33 | 2016-04-05 15:37 | 3.0703 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.265 | 0 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ
3138 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR 17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:10 | 2016-04-05 14:00 | 0.835 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 227.12 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
3143 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERİNKUYU12TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:10 | 2016-04-05 13:55 | 0.74222 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
3146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: DM-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:21 | 2016-04-05 14:56 | 1.5886 | 20 | 1648 | 0 | 0 | 31.7722 | 2618.0311 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
3151 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BELDİBİ MODÜLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:28 | 2016-04-05 14:12 | 0.73667 | 0 | 20 | 5 | 600 | 0 | 14.7333 | 3.6833 | 442 |  |  | EŞME
3154 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:33 | 2016-04-05 19:45 | 6.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI
3156 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: YENİCEKAYA MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:27 | 2016-04-05 19:49 | 6.3644 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 248.2133 |  |  | MERKEZ
3157 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:31 | 2016-04-05 19:16 | 5.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7564 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
3168 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOĞALA2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:50 | 2016-04-05 15:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.8494 |  |  | ULUBEY
3171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: TÖMEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:54 | 2016-04-05 15:28 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 2575.375 |  |  | BAHÇESARAY
3172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 DM: DMO1 TR 01 TR: NEVSEHIR51 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:51 | 2016-04-05 14:10 | 0.31611 | 3 | 1342 | 0 | 0 | 0.94833 | 424.2211 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
3173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:47 | 2016-04-05 14:55 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41.9333 |  |  | EDREMİT
3174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:59 | 2016-04-05 15:14 | 1.2472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4944 | 0 |  |  | ERCİŞ
3176 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELİKŞAH 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 12:51 | 2016-04-05 15:00 | 2.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1436 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
3177 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:01 | 2016-04-05 14:50 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815 |  |  | GÜRPINAR
3183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1419 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:04 | 2016-04-05 15:20 | 1.2714 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6283 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3185 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SORKUN DM TR: KURUCAY 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:07 | 2016-04-05 16:09 | 2.0344 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 2.0344 | 142.4111 |  |  | MURADİYE
3194 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: TOKİ 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:17 | 2016-04-05 19:15 | 4.9739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9739 | 0 | 0 |  |  | SARAY
3195 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ŞEŞTAŞ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:17 | 2016-04-05 15:43 | 1.4264 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
3198 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇARDAK1TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-05 14:23 | 2016-04-05 18:00 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 767.44 |  |  | ÇATAK
3201 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM KÖK: SAKYATAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-05 14:30 | 2016-04-05 14:47 | 0.28333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 70.8333 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
3208 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/25 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:36 | 2016-04-05 19:06 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4981 |  |  | AKDAĞMADENİ
3209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:34 | 2016-04-05 19:00 | 4.4328 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 199.475 |  |  | AYDINCIK
3210 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 13:56 | 2016-04-05 15:49 | 1.8794 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 116.5256 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
3213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: NİGDE2 TM KÖK: IM-3 KÖK TR: TR-3/6-A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:39 | 2016-04-05 16:41 | 2.0392 | 3 | 6087 | 0 | 0 | 6.1175 | 12412.4075 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
3218 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:38 | 2016-04-05 19:00 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 296.48 |  |  | MERKEZ
3219 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:44 | 2016-04-05 16:15 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT
3221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 TR: NEVSEHIR54 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:43 | 2016-04-05 15:21 | 0.64028 | 1 | 496 | 0 | 0 | 0.64028 | 317.5778 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
3224 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZİ ÇAKMAK 22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:22 | 2016-04-05 15:03 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
3243 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: İKİZLER TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-05 15:05 | 2016-04-05 17:37 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 73.2572 |  |  | YENİFAKILI
3245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:05 | 2016-04-05 16:30 | 1.4092 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 147.9625 | 104.2783 |  |  | YERKÖY
3246 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAĞLIK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 14:56 | 2016-04-05 19:30 | 4.5644 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 912.8889 |  |  | ÇANDIR
3254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK KÖK: İSLİK MODÜLER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:09 | 2016-04-05 17:30 | 2.3569 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0708 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
3260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3B 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:05 | 2016-04-05 18:30 | 3.4156 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.0644 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK
3270 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN 12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:22 | 2016-04-05 16:53 | 1.5119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1194 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
3272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:26 | 2016-04-05 19:36 | 4.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1642 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI
3274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:28 | 2016-04-05 18:05 | 2.6172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
3276 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: SAVCILI KOK TR1 TR: SAVCILI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-05 15:31 | 2016-04-05 17:30 | 1.9814 | 3 | 97 | 0 | 0 | 5.9442 | 192.1947 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
3277 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: YILANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:28 | 2016-04-05 19:35 | 4.1239 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.115 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
3279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 1 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:35 | 2016-04-05 19:52 | 4.2764 | 0 | 2717 | 31 | 92 | 0 | 11618.9486 | 132.5681 | 393.4278 |  |  | MERKEZ
3281 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 TR: NEVSEHIR54 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:35 | 2016-04-05 17:28 | 1.8772 | 1 | 496 | 0 | 0 | 1.8772 | 931.1022 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
3289 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS TM1 FD4 AVANOS59 TR AVANOS60 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:54 | 2016-04-05 16:28 | 0.56639 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 29.4522 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
3292 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: TUZLUKÇU YEŞİL HAT MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:56 | 2016-04-05 16:35 | 0.65611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2806 | 0 |  |  | ESKİL
3299 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KULU TR 48 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:43 | 2016-04-05 16:20 | 0.62083 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
3308 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:10 | 2016-04-05 21:14 | 5.0669 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1339 | 0 |  |  | GÜZELYURT
3312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 TR: TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:14 | 2016-04-05 16:45 | 0.52444 | 5 | 420 | 0 | 0 | 2.6222 | 220.2667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3313 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MUSAYERİ TR-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:23 | 2016-04-05 17:32 | 1.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
3315 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KÜÇÜK HASAN TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:25 | 2016-04-05 17:15 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
3326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:46 | 2016-04-05 18:30 | 1.7256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
3327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: YAGMURLU KOK KÖK: KORTULU KOK TR: SIDIKLI DARBOGAZ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:43 | 2016-04-05 18:27 | 1.7342 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.7342 | 55.4933 |  |  | DEMİRÖZÜ
3328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: BİLEZİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 15:50 | 2016-04-05 18:30 | 2.6672 | 0 | 0 | 43 | 49 | 0 | 0 | 114.6906 | 130.6939 |  |  | MERKEZ
3330 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:39 | 2016-04-05 17:09 | 0.50472 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23.7219 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
3333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:15 | 2016-04-05 17:30 | 1.2489 | 0 | 0 | 45 | 1150 | 0 | 0 | 56.2 | 1436.2222 |  |  | BAŞYAYLA
3342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 TR: TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:02 | 2016-04-05 17:40 | 0.64 | 5 | 420 | 0 | 0 | 3.2 | 268.8 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
3346 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:07 | 2016-04-05 19:30 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3867 |  |  | KAZIMKARABEKİR
3352 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GÜZELYURT TR15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:45 | 2016-04-05 18:00 | 1.2544 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3353 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:09 | 2016-04-05 17:50 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
3354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/49 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:11 | 2016-04-05 17:54 | 0.71028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71028 | 0 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
3356 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:13 | 2016-04-05 18:48 | 1.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5911 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
3362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: ALEMDAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:20 | 2016-04-05 19:25 | 2.0769 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2308 | 0 |  |  | DELİCE
3363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: ALEMDAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:13 | 2016-04-05 20:20 | 3.1194 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.6722 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
3364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIŞ TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:22 | 2016-04-05 18:41 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 |  |  | KESKİN
3366 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:17 | 2016-04-05 18:50 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.0467 |  |  | MERKEZ
3370 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SÖGÜTCÜ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:30 | 2016-04-05 18:35 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
3372 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: KESLİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 16:44 | 2016-04-05 18:53 | 2.1531 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4592 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
3387 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:23 | 2016-04-05 18:42 | 1.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3236 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
3392 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER: FİDER-4 TM: ILGIN KÖK: ARGITHANI DSİ | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 17:54 | 2016-04-05 19:05 | 1.1831 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0983 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
3408 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.25 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:14 | 2016-04-05 19:22 | 1.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
3413 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA4 TM DM: DM 26 KÖK: ÇOMAKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:18 | 2016-04-05 19:10 | 0.87139 | 80 | 250 | 0 | 0 | 69.7111 | 217.8472 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
3415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 TR: TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:21 | 2016-04-05 20:40 | 2.3147 | 5 | 420 | 0 | 0 | 11.5736 | 972.1833 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
3417 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-7 TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:24 | 2016-04-05 18:58 | 0.56333 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 401.0933 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:23 | 2016-04-05 20:10 | 1.7797 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4581 | 0 |  |  | SASON
3424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:02 | 2016-04-05 20:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 45 | 1150 | 0 | 0 | 88.2375 | 2254.9583 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
3427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANİYE TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:32 | 2016-04-05 19:47 | 1.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
3428 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIBEKTAS10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:04 | 2016-04-05 20:51 | 2.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7881 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
3429 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM KOK:HUSEYIN BEYLI KOK ÇIKIŞ: HUSEYIN BEYLI ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK/OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:28 | 2016-04-05 19:30 | 1.0392 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3432 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-7 TM: YUNAK TM KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:36 | 2016-04-05 21:10 | 2.5711 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8556 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
3443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: YAZLA YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:40 | 2016-04-05 19:28 | 0.80111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
3449 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELİME TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:38 | 2016-04-05 20:00 | 1.3606 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.2928 | 0 | 0 |  |  | İDİL
3455 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA TM FD12 TOPAKLI1 TR TOPRAKLI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:52 | 2016-04-05 19:53 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 196.5383 |  |  | AMASRA
3457 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAŞ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:55 | 2016-04-05 19:46 | 0.85722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.7167 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
3460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:44 | 2016-04-05 21:00 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2736 |  |  | MERKEZ
3463 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:03 | 2016-04-05 21:24 | 2.3578 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.1556 | 0 | 0 |  |  | ULUS
3464 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: BAGIRSI TM: AKSARAY TM KÖK: BAGIRSI TR: AVREN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:05 | 2016-04-05 19:55 | 0.825 | 0 | 0 | 3 | 116 | 0 | 0 | 2.475 | 95.7 |  |  | DAMAL
3466 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:03 | 2016-04-05 22:34 | 3.5153 | 27 | 15284 | 90 | 3679 | 94.9125 | 53727.5056 | 316.375 | 12932.7069 |  |  | GÖLE
3467 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:41 | 2016-04-05 19:45 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 |  |  | HANAK
3468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:07 | 2016-04-05 20:20 | 1.2189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0944 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3469 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI-ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: ÇİFTLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:09 | 2016-04-05 19:58 | 0.81694 | 1 | 263 | 0 | 241 | 0.81694 | 214.8564 | 0 | 196.8836 |  |  | POSOF
3471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: POLİS KÖK TR: HIRKATOL TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:05 | 2016-04-05 22:30 | 3.4097 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 681.9444 |  |  | ÇILDIR
3474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI 6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:10 | 2016-04-05 22:35 | 3.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4153 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
3476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-5 TM: AKŞEHİR TM KÖK: KARAHÜYÜK TSK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:06 | 2016-04-05 19:38 | 0.52917 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
3477 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:33 | 2016-04-05 20:41 | 2.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3478 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM KÖK: KADINHANI TR 21 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-05 18:40 | 2016-04-05 19:33 | 0.88806 | 0 | 1047 | 0 | 1 | 0 | 929.7942 | 0 | 0.88806 |  |  | TUZLUCA
3484 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:19 | 2016-04-05 21:25 | 2.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1069 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
3486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1442 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:21 | 2016-04-05 20:05 | 0.73111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
3488 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: PAZARKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:19 | 2016-04-05 20:20 | 1.0158 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3490 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARADÜŞEN TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:11 | 2016-04-05 20:15 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 |  |  | TERMAL
3492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: GÜVERCİNLİK TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 18:50 | 2016-04-05 21:33 | 2.7206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.8083 |  |  | ÇINARCIK
3493 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BADAK TM: BOR TM KÖK: BEREKE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:25 | 2016-04-05 20:11 | 0.77111 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 2.3133 | 87.1356 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
3496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: BASMAKÇI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:26 | 2016-04-05 20:22 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 144.8028 |  |  | EFLANİ
3501 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: ÇUKURKUYU TM: BOR TM KÖK: ÇUKURKUYU TR-12 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:37 | 2016-04-05 21:38 | 2.0233 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0933 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
3502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:39 | 2016-04-05 20:43 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.7867 |  |  | MERKEZ
3506 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:34 | 2016-04-05 22:26 | 2.8686 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.5547 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
3511 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:07 | 2016-04-05 21:34 | 2.4478 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6867 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
3513 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAĞLICA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:52 | 2016-04-05 21:30 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.64 |  |  | YENİCE
3514 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:23 | 2016-04-05 20:00 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
3520 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ADSIZ TR5 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 20:03 | 2016-04-05 20:30 | 0.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3527 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 19:45 | 2016-04-05 21:07 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
3543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 8 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 108 NO LU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 20:12 | 2016-04-05 22:15 | 2.0492 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.885 | 0 |  |  | POLATELİ
3545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60802 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 20:25 | 2016-04-05 21:39 | 1.2275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6825 | 0 | 0 |  |  | BAHÇE
3548 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: PAZARKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 20:46 | 2016-04-05 21:13 | 0.44889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.3867 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
3554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BURHANİYE TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 21:09 | 2016-04-05 21:34 | 0.41694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41694 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
3556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-29A | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI/SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 21:13 | 2016-04-05 23:17 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 146.8319 |  |  | KADİRLİ
3565 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 21:37 | 2016-04-05 23:52 | 2.2483 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 96.6783 | 0 |  |  | MERKEZ
3574 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: TR21 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 22:06 | 2016-04-05 22:44 | 0.63028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63028 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
3578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ÜÇPINAR TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 22:14 | 2016-04-05 23:20 | 1.1014 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.8528 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
3579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1269 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 22:19 | 2016-04-05 23:37 | 1.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
3582 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: BAŞHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 22:46 | 2016-04-05 23:05 | 0.31111 | 0 | 10 | 0 | 479 | 0 | 3.1111 | 0 | 149.0222 |  |  | CUMAYERİ
3584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 15/A | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-05 22:53 | 2016-04-05 23:25 | 0.53278 | 0 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 939.2872 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA
3587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK 17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-05 23:33 | 2016-04-06 00:37 | 1.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
3595 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 AVDUL TM: GUNEYSINIR TM DM: AVDUL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 04:33 | 2016-04-06 05:30 | 0.9475 | 0 | 0 | 195 | 20 | 0 | 0 | 184.7625 | 18.95 |  |  | KAYNAŞLI
3600 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: YENİCE CIKISI TM: HIRFANLI TM KÖK: YENICE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 06:30 | 2016-04-06 08:30 | 2 | 0 | 444 | 0 | 6 | 0 | 888 | 0 | 12 |  |  | MERKEZ
3602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 06:43 | 2016-04-06 07:05 | 0.36972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36972 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
3605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YEŞİLYURT TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 06:56 | 2016-04-06 10:06 | 3.1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1661 |  |  | ÇİLİMLİ
3607 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: ALTINÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 06:59 | 2016-04-06 10:30 | 3.5156 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.7022 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 1B-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:04 | 2016-04-06 07:30 | 0.4375 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 32.8125 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: BAHÇESARAY DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:16 | 2016-04-06 11:00 | 3.7272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9089 | 0 |  |  | MERKEZ
3613 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: ULUKIŞLA TR-15 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:19 | 2016-04-06 10:20 | 3.0136 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84.3811 |  |  | MERKEZ
3615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-2 TM: AKŞEHİR TM KÖK: DEĞİRMENKÖY MODÜLER TR: GÖLÇAYIR TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:30 | 2016-04-06 10:00 | 2.5056 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 245.5444 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3620 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: KOLUKISA KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:55 | 2016-04-06 11:46 | 3.8567 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 169.6933 | 0 |  |  | MERKEZ
3621 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: DEMİRKAZIK TR-2 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:57 | 2016-04-06 09:45 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.9833 |  |  | MERKEZ
3622 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER 8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM TR: KIZILDAG YENI YAPAN TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 07:59 | 2016-04-06 08:30 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 127.2867 |  |  | MERKEZ
3623 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: ULUKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI \ DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:04 | 2016-04-06 10:12 | 2.1367 | 0 | 0 | 431 | 4 | 0 | 0 | 920.9033 | 8.5467 |  |  | MERKEZ
3624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:04 | 2016-04-06 09:44 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 199.3667 |  |  | MERKEZ
3626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:00 | 2016-04-06 09:26 | 1.4289 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.5756 | 0 |  |  | MERKEZ
3628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM KÖK KÖK: KARATEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:03 | 2016-04-06 11:10 | 3.1181 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.5417 | 0 |  |  | MERKEZ
3629 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: CAYAGZI DM KÖK: GOLLU KOK TR: DEMIRLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:04 | 2016-04-06 19:44 | 11.6589 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1025.9822 |  |  | MERKEZ
3631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: GULDERE KOK TR: AKPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:10 | 2016-04-06 09:33 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 164.3853 |  |  | MERKEZ
3632 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: DM 23 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:05 | 2016-04-06 08:47 | 0.70583 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 183.5167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
3642 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER: F-7 AVDUL TM: GUNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:24 | 2016-04-06 10:30 | 2.1044 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4.2089 | 42.0889 |  |  | MERKEZ
3645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:39 | 2016-04-06 10:46 | 2.1089 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.96 |  |  | ANADOLU
3652 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKÖRENKIŞLA 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-06 08:47 | 2016-04-06 12:19 | 3.5322 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 176.6111 | 0 | 0 |  |  | EFELER
3657 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BOR 2 FİDER 4 TM: BOR TM KÖK: BOR TR 43 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:52 | 2016-04-06 09:17 | 0.42194 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 486.5019 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
3658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR 19 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 08:47 | 2016-04-06 10:00 | 1.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
3667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR 3.43 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:04 | 2016-04-06 10:30 | 1.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
3684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:12 | 2016-04-06 14:05 | 4.8878 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 410.5733 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
3689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:19 | 2016-04-06 15:40 | 6.3492 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.4442 |  |  | ARSUZ
3691 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR TM2 FD9 KAYMAKLI DM URGUP ICME SUYU 57 NOLU KOK MAZI YOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:08 | 2016-04-06 13:12 | 4.0711 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1042.2044 |  |  | DEFNE
3695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA KÖK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:23 | 2016-04-06 10:35 | 1.2031 | 70 | 0 | 0 | 0 | 84.2139 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
3699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAĞIL F-14 TM: EREĞLİ TM DM: AKHÜYÜK DM KÖK: KUZUKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-06 09:30 | 2016-04-06 10:30 | 1.0017 | 0 | 0 | 53 | 37 | 0 | 0 | 53.0883 | 37.0617 |  |  | DULKADİROĞLU
3701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:34 | 2016-04-06 09:50 | 0.26694 | 58 | 15777 | 2253 | 4704 | 15.4828 | 4211.5825 | 601.4258 | 1255.7067 |  |  | ONİKİŞUBAT
3704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-57 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:15 | 2016-04-06 10:00 | 0.74694 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 49.2983 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
3705 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: HAYIROĞLU 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:25 | 2016-04-06 14:35 | 5.1686 | 30 | 0 | 0 | 0 | 155.0583 | 0 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
3708 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 DM: DM01 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:21 | 2016-04-06 09:58 | 0.61333 | 3 | 1022 | 0 | 0 | 1.84 | 626.8267 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
3714 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KİSLE 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:29 | 2016-04-06 11:35 | 2.0928 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.9483 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
3718 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER-13 TM: YUNAK TM KÖK: İSAKUŞAĞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:31 | 2016-04-06 13:06 | 3.5772 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.6583 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
3721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SELVILI TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:49 | 2016-04-06 10:49 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 |  |  | EYYÜBİYE
3722 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKİL TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:49 | 2016-04-06 11:03 | 1.2289 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.3489 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
3725 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | YENI AVANOS TM2 FD9 URGUP DM URGUP15 TR URGUP14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:45 | 2016-04-06 10:14 | 0.48167 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 284.1833 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
3729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KURTBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 09:58 | 2016-04-06 11:12 | 1.23 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 93.48 | 186.96 |  |  | ERGENE
3738 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: KEMER AKKAŞ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:06 | 2016-04-06 16:06 | 5.9969 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9878 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
3740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:07 | 2016-04-06 12:15 | 2.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR
3754 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:17 | 2016-04-06 12:33 | 2.2597 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.6361 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
3760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KOZLUBUCAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:22 | 2016-04-06 13:48 | 3.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4358 |  |  | TUŞBA
3762 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKKAŞ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:27 | 2016-04-06 11:38 | 1.1867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
3780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR25 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:32 | 2016-04-06 14:02 | 3.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4981 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI
3781 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:33 | 2016-04-06 11:09 | 0.60389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60389 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
3782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:39 | 2016-04-06 11:31 | 0.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
3785 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN TR 4 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:45 | 2016-04-06 12:24 | 1.6525 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.915 | 0 | 1.6525 |  |  | BATI
3786 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-06 10:45 | 2016-04-06 16:11 | 5.4358 | 0 | 0 | 139 | 94 | 0 | 0 | 755.5808 | 510.9683
3788 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-06 10:43 | 2016-04-06 13:38 | 2.9097 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 328.7986 | 1419.9444
3791 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: PAZARKAYA R1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:53 | 2016-04-06 13:08 | 2.2531 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.3264 | 0 | 0
3794 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 1 TM: LADİK TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 10:56 | 2016-04-06 13:48 | 2.8719 | 0 | 2717 | 31 | 92 | 0 | 7803.0731 | 89.0303 | 264.2189
3810 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:06 | 2016-04-06 13:58 | 2.8669 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.1372 | 0
3815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:10 | 2016-04-06 12:00 | 0.83389 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 236.8244 | 0 | 0
3816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:08 | 2016-04-06 14:58 | 3.8367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3467 | 0
3817 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ESENTEPE 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:03 | 2016-04-06 13:18 | 2.2458 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 110.0458 | 0 | 0
3819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAKOL 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:14 | 2016-04-06 12:41 | 1.4433 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.5167 | 0 | 0
3822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:19 | 2016-04-06 17:40 | 6.3539 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1194.5311 | 0 | 0
3823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: ARIKÖREN TM: GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:19 | 2016-04-06 14:04 | 2.7436 | 0 | 0 | 25 | 200 | 0 | 0 | 68.5903 | 548.7222
3829 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:16 | 2016-04-06 20:00 | 8.7256 | 0 | 0 | 113 | 353 | 0 | 0 | 985.9878 | 3080.1211
3840 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:17 | 2016-04-06 13:05 | 1.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0 | 0
3851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:34 | 2016-04-06 13:15 | 1.6775 | 0 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 2957.4325 | 0 | 0
3867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARALİ TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:51 | 2016-04-06 13:32 | 1.6847 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.9653 | 0 | 0
3873 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLPINAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:05 | 2016-04-06 14:01 | 1.9256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 | 0 | 0
3880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAĞIL FİEDERİ TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK DM KÖK: KUZUKUYU KÖK TR: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:08 | 2016-04-06 13:34 | 1.4297 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1486 | 0
3881 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:10 | 2016-04-06 13:35 | 1.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
3886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1657 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:12 | 2016-04-06 12:52 | 0.67111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.8444 | 0 | 0
3892 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:14 | 2016-04-06 12:30 | 0.26083 | 0 | 0 | 6 | 1500 | 0 | 0 | 1.565 | 391.25
3897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:12 | 2016-04-06 14:35 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.85
3904 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: KEMER AKKAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:26 | 2016-04-06 15:10 | 2.7319 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9278 | 0
3910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:20 | 2016-04-06 13:00 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7028
3911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:28 | 2016-04-06 13:18 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0
3913 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SÖGÜTCÜK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:29 | 2016-04-06 14:10 | 1.6789 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.1467 | 0 | 0
3914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:19 | 2016-04-06 13:30 | 1.1825 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.6575 | 0 | 0
3919 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KARAMAN TM: GUNEYSINIR TM KÖK: ILITERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:34 | 2016-04-06 13:21 | 0.785 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0
3925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: SUBAŞI PETROL KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:44 | 2016-04-06 14:24 | 1.6686 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0058 | 0
3927 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:47 | 2016-04-06 14:40 | 1.8783 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.985 | 0 | 0
3928 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:42 | 2016-04-06 14:30 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6467
3929 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHÇE | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:33 | 2016-04-06 13:26 | 0.88194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.8681 | 0 | 0
3938 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YEŞİLTEKKE 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 12:39 | 2016-04-06 14:06 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4444
3942 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN 10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:00 | 2016-04-06 13:51 | 0.85778 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 0 | 0
3949 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: İLYASLAR TR6 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:04 | 2016-04-06 14:48 | 1.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7386 | 0 | 0
3955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÇAYIR TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:08 | 2016-04-06 15:05 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.845
3957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:08 | 2016-04-06 14:03 | 0.91222 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.3133 | 0 | 0
3965 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER-4 TM: YUNAK TM KÖK: GÖKPINAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:14 | 2016-04-06 13:30 | 2.2683 | 23 | 120 | 0 | 0 | 52.1717 | 272.2 | 0 | 0
3967 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: NEVSEHIR115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:47 | 2016-04-06 19:58 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.1736
3969 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR 32 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:16 | 2016-04-06 13:41 | 0.40889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 0
3970 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: ÇİLEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:02 | 2016-04-06 14:06 | 1.065 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.365 | 0
3971 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:16 | 2016-04-06 13:57 | 0.68806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.2014 | 0 | 0
3973 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER-4 TM: YUNAK TM KÖK: İNÖNÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:03 | 2016-04-06 13:30 | 2.4517 | 5 | 16 | 0 | 0 | 12.2583 | 39.2267 | 0 | 0
3975 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-3 TM: YUNAK TM KÖK: SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 11:12 | 2016-04-06 13:30 | 2.2978 | 12 | 39 | 0 | 0 | 27.5733 | 89.6133 | 0 | 0
3976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: 00094 DİKİLİTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:29 | 2016-04-06 14:06 | 0.62111 | 0 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0.62111 | 0.62111 | 32.9189
3977 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: RİNG 2 TM: KONYA5 TM DM: DM 32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:32 | 2016-04-06 14:03 | 0.51556 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 128.8889 | 0 | 0
3978 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:34 | 2016-04-06 15:00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.24
3984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3C 14-A | AG - PANO / BOX HASARI/AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:38 | 2016-04-06 14:45 | 1.1239 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.5928 | 0 | 0
3985 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN PANCAR KANTAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:43 | 2016-04-06 15:16 | 1.5536 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 108.7528 | 46.6083
3987 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEİŞL ÖZ KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:38 | 2016-04-06 14:56 | 1.3011 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0
3994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 4 TM: NEVSEHİR TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:34 | 2016-04-06 14:41 | 1.1164 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 0
3999 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: GÜNYÜZÜ KÖK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE/İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:58 | 2016-04-06 17:16 | 3.2981 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 194.5853
4002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BÖĞRÜDELİK 1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:04 | 2016-04-06 16:02 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72.6947
4006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAĞIL ÇIKIŞI TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK KÖK: ÖREN MODÜLER | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-06 14:11 | 2016-04-06 14:40 | 0.48139 | 0 | 0 | 10 | 202 | 0 | 0 | 4.8139 | 97.2406
4008 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK: KESECİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:00 | 2016-04-06 14:56 | 0.93306 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 761.3733 | 1.8661 | 18.6611
4009 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-06 14:09 | 2016-04-06 18:00 | 3.8531 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 323.6567 | 0 | 0
4010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KUCUKKOY KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:57 | 2016-04-06 15:31 | 1.5692 | 0 | 350 | 56 | 100 | 0 | 549.2083 | 87.8733 | 156.9167
4011 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:05 | 2016-04-06 17:40 | 3.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5836 | 0 | 0
4018 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:17 | 2016-04-06 15:33 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2619
4022 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR 5 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:19 | 2016-04-06 15:15 | 0.93222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7967 | 0
4025 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER-4 TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:10 | 2016-04-06 14:30 | 1.3386 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.4653 | 0 | 0 | 0
4027 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM DM: GUNEYSINIR DM KÖK: YORUKCAMILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:20 | 2016-04-06 17:00 | 2.6697 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.0183 | 0
4029 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GÜZYURDU KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:22 | 2016-04-06 15:30 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9167
4031 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: PEYIKLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:34 | 2016-04-06 15:08 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2867
4035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KURTBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:35 | 2016-04-06 15:40 | 1.0861 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 82.5444 | 165.0889
4036 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR49 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:36 | 2016-04-06 14:55 | 0.32083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32083 | 0 | 0
4037 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:42 | 2016-04-06 15:55 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2361
4043 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:29 | 2016-04-06 15:20 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.1289
4045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:41 | 2016-04-06 15:10 | 0.47972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0
4048 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ÇAVUŞCUGÖL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:48 | 2016-04-06 16:23 | 1.5756 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0
4066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR-7 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:05 | 2016-04-06 19:33 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 595.175
4070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KURTBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:06 | 2016-04-06 17:26 | 2.3308 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9925 | 0
4072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:08 | 2016-04-06 19:30 | 4.3597 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.5972
4075 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:11 | 2016-04-06 16:05 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1756
4079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:10 | 2016-04-06 17:30 | 2.3408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3408 | 0 | 0
4081 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:15 | 2016-04-06 15:44 | 0.47639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47639
4103 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA TM FD12 SARILAR12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:24 | 2016-04-06 17:18 | 1.9083 | 0 | 0 | 4 | 265 | 0 | 0 | 7.6333 | 505.7083
4104 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER TR 7 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:32 | 2016-04-06 17:20 | 1.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0
4111 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: BORUKTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:33 | 2016-04-06 16:00 | 0.44861 | 100 | 650 | 0 | 0 | 44.8611 | 291.5972 | 0 | 0
4112 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:42 | 2016-04-06 18:03 | 2.3464 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.9278 | 0 | 0
4117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM KÖK KÖK: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:15 | 2016-04-06 19:26 | 4.1783 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8917 | 0
4121 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-3 TM: YUNAK TM KÖK: İMAMOĞLU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 14:09 | 2016-04-06 15:53 | 1.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0
4122 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER: F-5 GÜNEYBAGI TM: GUNEYSINIR TM KÖK: TAŞAGIL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:45 | 2016-04-06 17:00 | 1.2528 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 385.8556 | 0 | 0
4126 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR49 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:56 | 2016-04-06 17:48 | 1.8697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8697 | 0 | 0
4133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 1C 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:52 | 2016-04-06 17:00 | 1.125 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
4135 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA TM FD12 SARILAR12 TR SARILAR13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:54 | 2016-04-06 17:35 | 1.6764 | 0 | 0 | 4 | 265 | 0 | 0 | 6.7056 | 444.2431
4137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: SULTANHANI TR5 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:54 | 2016-04-06 16:30 | 0.59333 | 0 | 0 | 51 | 165 | 0 | 0 | 30.26 | 97.9
4138 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-7 TM: YUNAK TM KÖK: HACIFAKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 13:31 | 2016-04-06 16:09 | 2.6353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9058 | 0 | 0 | 0
4146 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖRENKIŞLA 1 TM: KIZÖREN TM DM: AKÖRENKIŞLA DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:09 | 2016-04-06 18:00 | 1.8578 | 15 | 50 | 0 | 0 | 27.8667 | 92.8889 | 0 | 0
4150 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM KÖK: YENİDOĞA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:09 | 2016-04-06 18:50 | 2.6819 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 | 32.1833 | 0 | 257.4667
4152 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:00 | 2016-04-06 16:53 | 0.88444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.2267 | 0 | 0
4153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:17 | 2016-04-06 17:13 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.605
4155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KAYACIK YH.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:19 | 2016-04-06 20:00 | 3.6858 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 246.9508 | 0
4160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: OSMAN KUYUSU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:19 | 2016-04-06 21:00 | 4.6903 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 328.3194 | 0
4163 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER: FD 7 TM: DERİNKUYU TM KÖK: 218 NO LU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:13 | 2016-04-06 17:31 | 1.3067 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2267 | 0
4164 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 3 TM: YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:20 | 2016-04-06 17:08 | 0.79667 | 0 | 0 | 47 | 3007 | 0 | 0 | 37.4433 | 2395.5767
4166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÇAYIR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:32 | 2016-04-06 17:34 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2372
4167 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:31 | 2016-04-06 17:56 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 0
4172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 2B 14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:36 | 2016-04-06 17:30 | 0.90056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5083 | 0 | 0
4182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR 19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:48 | 2016-04-06 20:05 | 3.2753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2753 | 0 | 0
4184 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA TM FD5 AKARACA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:50 | 2016-04-06 18:00 | 1.1744 | 0 | 0 | 2 | 282 | 0 | 0 | 2.3489 | 331.1933
4189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 9 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:54 | 2016-04-06 18:00 | 1.1011 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6067 | 0
4192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:59 | 2016-04-06 17:46 | 0.79056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3717
4197 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM İM: TUZKOY IM TR: EGRIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:39 | 2016-04-06 17:57 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 192.9136
4198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1360 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:58 | 2016-04-06 18:30 | 1.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 0 | 0
4207 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: OVAKAVAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:51 | 2016-04-06 18:21 | 1.5069 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1389 | 0 | 0 | 0
4208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:07 | 2016-04-06 17:49 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806
4209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: NİGDE2 TM KÖK: TR-2/29-4 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:08 | 2016-04-06 17:44 | 0.60083 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 3.605 | 947.5142 | 3.605 | 374.3192
4210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:58 | 2016-04-06 19:38 | 2.6628 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.2556 | 0 | 0
4214 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 3 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:59 | 2016-04-06 18:16 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 492.7933
4219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK: YAZIBELEN KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:13 | 2016-04-06 20:49 | 3.6083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 | 0
4220 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR15 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:41 | 2016-04-06 18:36 | 1.9192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0
4223 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜRSU MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:57 | 2016-04-06 17:23 | 1.4311 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 815.7333 | 0 | 0
4225 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KARAYUSUFLU TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:20 | 2016-04-06 17:47 | 0.44694 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.3472
4235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM KÖK: MERDİVENLİ | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:27 | 2016-04-06 19:18 | 1.8503 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1017 | 0
4237 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:29 | 2016-04-06 18:35 | 1.1036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5542 | 0 | 0
4243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 3 TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM KÖK: BULDUK 1 KÖK BİNA | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:31 | 2016-04-06 18:25 | 0.89278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4639 | 0
4249 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAŞ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:33 | 2016-04-06 18:30 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 50.2764
4253 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:44 | 2016-04-06 19:20 | 1.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0
4254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: HÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:41 | 2016-04-06 18:32 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 101.2667
4255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:50 | 2016-04-06 19:10 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3583
4257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:50 | 2016-04-06 18:25 | 0.58278 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.6556 | 0
4258 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK TR-4 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:35 | 2016-04-06 18:29 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9583
4259 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:53 | 2016-04-06 19:00 | 2.1161 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.6256 | 0
4266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: RAUF ORBAY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:58 | 2016-04-06 19:05 | 1.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0
4268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:53 | 2016-04-06 19:27 | 1.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | 0
4271 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ÖZYAYLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 15:50 | 2016-04-06 17:55 | 2.0764 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.9097 | 0 | 0
4272 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:38 | 2016-04-06 19:15 | 1.6114 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.1708 | 0 | 0 | 0
4274 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHÇE 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:51 | 2016-04-06 18:37 | 0.76167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76167 | 0 | 0
4275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: YAPILCAN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:34 | 2016-04-06 20:00 | 2.4297 | 0 | 0 | 24 | 170 | 0 | 0 | 58.3133 | 413.0528
4276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÇAYIR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:08 | 2016-04-06 19:37 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4144
4280 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:38 | 2016-04-06 20:27 | 3.8108 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6758 | 0
4282 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: K.BAYRAMDÜĞÜN | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:56 | 2016-04-06 19:30 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9608
4286 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BADAK TM: BOR TM KÖK: BADAK KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:12 | 2016-04-06 21:11 | 2.9756 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32.7311 | 5.9511
4287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:08 | 2016-04-06 22:00 | 3.8669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8669
4289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60402 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:14 | 2016-04-06 18:58 | 0.72833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72833 | 0 | 0
4292 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-7 TM: YUNAK TM KÖK: HACIFAKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 16:31 | 2016-04-06 18:00 | 1.4806 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9222 | 0 | 0 | 0
4294 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: BULDURUŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:18 | 2016-04-06 19:06 | 0.8 | 11 | 3328 | 28 | 2924 | 8.8 | 2662.4 | 22.4 | 2339.2
4297 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:25 | 2016-04-06 18:44 | 0.31306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31306
4299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:24 | 2016-04-06 19:24 | 0.99583 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.8583 | 0 | 0
4301 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TENİKLER 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:16 | 2016-04-06 19:45 | 1.4858 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.745 | 0 | 0
4303 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:18 | 2016-04-06 19:53 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5792
4304 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM KÖK: BOGECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:27 | 2016-04-06 19:03 | 0.5925 | 0 | 0 | 7 | 120 | 0 | 0 | 4.1475 | 71.1
4308 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: BUDAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:32 | 2016-04-06 19:30 | 0.97361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0
4310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:12 | 2016-04-06 19:25 | 1.2142 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.2817 | 0
4311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:30 | 2016-04-06 19:40 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
4313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YORUKCAMILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:29 | 2016-04-06 19:30 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0847
4315 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER: F-8 HASANOBA TM: KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:34 | 2016-04-06 18:52 | 1.2969 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2.5939 | 19.4542
4318 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER-7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜRSU MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:37 | 2016-04-06 19:45 | 1.1256 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0044 | 0 | 0 | 0
4326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:53 | 2016-04-06 19:19 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42944
4327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK: AKBAŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:52 | 2016-04-06 20:05 | 1.2208 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1042 | 0
4331 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PLASTİKÇİLER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:30 | 2016-04-06 19:43 | 2.2181 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.5417 | 0 | 0
4337 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:03 | 2016-04-06 20:10 | 1.1194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.8222 | 0 | 0
4341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:10 | 2016-04-06 19:45 | 0.57528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7528 | 0 | 0
4343 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: İLMEN TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:12 | 2016-04-06 19:40 | 0.45972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45972 | 0 | 0
4345 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:00 | 2016-04-06 20:30 | 1.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0
4346 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-27 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:15 | 2016-04-06 21:15 | 2.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 0 | 0
4351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBAŞI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:23 | 2016-04-06 21:05 | 1.7047 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.5708
4353 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: GÜMÜŞ TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:29 | 2016-04-06 22:24 | 2.9203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9203
4355 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:26 | 2016-04-06 21:32 | 2.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1044 | 0 | 0
4357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:58 | 2016-04-06 19:35 | 0.60917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 0 | 0
4358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: 3C 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:14 | 2016-04-06 20:00 | 0.76056 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 349.8556 | 0 | 0
4362 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:40 | 2016-04-06 20:00 | 0.33056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33056 | 0 | 0
4363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: HATUNSARAY FİDERİ TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:35 | 2016-04-06 20:30 | 0.91833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0
4366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAĞLIBAYAT TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:20 | 2016-04-06 21:47 | 2.4511 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.5933 | 0 | 0
4367 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:43 | 2016-04-06 22:11 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3192
4369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM TR: ÖZBEKLER YAYLASI 1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:50 | 2016-04-06 20:58 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.9589
4370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:48 | 2016-04-06 20:45 | 0.95222 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 129.5022 | 0 | 0
4371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:51 | 2016-04-06 22:20 | 2.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4867 | 0 | 0
4376 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:53 | 2016-04-06 21:50 | 1.9575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7875 | 0 | 0
4376 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: HAYIROĞLU 1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:53 | 2016-04-06 21:50 | 1.9575 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.725 | 0 | 0 | 0
4387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: TASKALE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 20:10 | 2016-04-06 21:40 | 1.4917 | 0 | 0 | 5 | 398 | 0 | 0 | 7.4583 | 593.6833
4393 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 20:15 | 2016-04-06 21:33 | 1.3069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3069 | 0 | 0
4394 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 18:33 | 2016-04-06 20:30 | 1.9544 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74.2689 | 0 | 0
4401 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI-ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 20:23 | 2016-04-06 21:36 | 1.2217 | 7 | 1011 | 7 | 165 | 8.5517 | 1235.105 | 8.5517 | 201.575
4406 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 17:25 | 2016-04-06 20:50 | 3.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4086 | 0 | 0
4412 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAŞ TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 20:17 | 2016-04-06 22:30 | 2.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2103 | 0 | 0
4413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 19:22 | 2016-04-06 22:30 | 3.1281 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.305 | 0 | 0
4415 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 20:53 | 2016-04-06 22:06 | 1.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0 | 0
4417 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ÖZYAYLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 20:58 | 2016-04-06 22:08 | 1.1719 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.1583 | 0 | 0
4425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBAŞI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 21:24 | 2016-04-06 22:00 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6953
4426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 21:28 | 2016-04-06 23:02 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.565
4429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2/14-A | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 21:39 | 2016-04-06 22:13 | 0.56111 | 0 | 10 | 0 | 414 | 0 | 5.6111 | 0 | 232.3
4431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1450 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 21:45 | 2016-04-06 22:13 | 0.45889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45889 | 0 | 0
4437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKÖY TR2 C56 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-06 22:17 | 2016-04-06 22:45 | 0.4675 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36.465 | 0 | 0
4438 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 22:18 | 2016-04-07 00:28 | 2.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1597 | 0 | 0
4441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: DM-1 KÖK: DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 22:26 | 2016-04-07 01:30 | 3.0728 | 5 | 60 | 0 | 0 | 15.3639 | 184.3667 | 0 | 0
4445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 22:50 | 2016-04-07 00:01 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3222
4450 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 23:15 | 2016-04-07 01:45 | 2.4964 | 0 | 0 | 158 | 339 | 0 | 0 | 394.4294 | 846.2758
4452 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER-7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: TUZLUKÇU YEŞİL HAT KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 23:13 | 2016-04-07 00:25 | 1.1981 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.5261 | 0 | 0 | 0
4454 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-2 TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 22:35 | 2016-04-06 23:32 | 0.9425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0
4458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-06 23:06 | 2016-04-07 | 0.8925 | 250 | 2700 | 690 | 2100 | 223.125 | 2409.75 | 615.825 | 1874.25
4465 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: DM 25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 05:38 | 2016-04-07 06:26 | 0.805 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 281.75 | 0 | 0
4466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-11 ŞIRÇALI TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 06:47 | 2016-04-07 07:15 | 0.47306 | 3 | 1500 | 0 | 0 | 1.4192 | 709.5833 | 0 | 0
4467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA1 TM DM: TÖMEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 06:53 | 2016-04-07 09:46 | 2.8858 | 0 | 0 | 25 | 860 | 0 | 0 | 72.1458 | 2481.8167
4468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR*8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 06:49 | 2016-04-07 09:31 | 2.7025 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 175.6625 | 0 | 0
4469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20534 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:08 | 2016-04-07 07:58 | 0.83444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1789 | 0 | 0
4470 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: AYRANCI DM TR: AYRANCI7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:10 | 2016-04-07 07:57 | 0.78528 | 7 | 1213 | 4 | 360 | 5.4969 | 952.5419 | 3.1411 | 282.7
4472 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR 14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:11 | 2016-04-07 08:16 | 1.0789 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 86.3111 | 0 | 0
4476 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: MERAM TM: EREĞLİ TM KÖK: HÜSNİYE KÖK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE/CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:26 | 2016-04-07 10:54 | 3.4656 | 0 | 0 | 17 | 390 | 0 | 0 | 58.9144 | 1351.5667
4477 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM DM: ERLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:37 | 2016-04-07 08:38 | 1.0094 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.9444 | 0 | 0
4479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KAPUTAŞ TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:39 | 2016-04-07 09:36 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9475
4481 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: ALAKOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:43 | 2016-04-07 09:33 | 1.8267 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0
4483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR DM 2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:53 | 2016-04-07 10:00 | 2.1125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.1375 | 0
4484 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 07:59 | 2016-04-07 09:17 | 1.2919 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.8389 | 0
4485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÖLEMEZLİK TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:00 | 2016-04-07 09:37 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6208
4488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:09 | 2016-04-07 10:28 | 2.3233 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 41.82 | 422.8467
4489 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:20 | 2016-04-07 12:40 | 4.3369 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.0433 | 0 | 0
4490 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 KOK: OZKONAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:20 | 2016-04-07 08:40 | 0.32778 | 0 | 0 | 48 | 333 | 0 | 0 | 15.7333 | 109.15
4491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:26 | 2016-04-07 09:07 | 0.69028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69028 | 0 | 0
4493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: FETHİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:30 | 2016-04-07 11:15 | 2.7514 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 104.5528 | 264.1333
4503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR11 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:33 | 2016-04-07 10:49 | 2.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 | 0 | 0
4504 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM KÖK: DSİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:40 | 2016-04-07 10:54 | 2.2397 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.8767 | 0
4510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: MERAM TM: EREĞLİ TM KÖK: DARBAOĞAZ KÖK TR: AKTOPRAK SULAMA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:47 | 2016-04-07 14:49 | 6.0411 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 4228.7778
4516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 8 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:54 | 2016-04-07 13:37 | 4.7094 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.385 | 0 | 0
4517 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: YENİCEOBA F TM: CİHANBEYLİ TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:55 | 2016-04-07 11:07 | 2.1964 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.1603 | 0
4519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:54 | 2016-04-07 10:30 | 1.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 0
4521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 4 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:55 | 2016-04-07 09:10 | 0.25083 | 62 | 245 | 125 | 632 | 15.5517 | 61.4542 | 31.3542 | 158.5267
4522 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:55 | 2016-04-07 14:40 | 5.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7436 | 0 | 0
4523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAGI DM KÖK: SUDURAGI HATSONU | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:57 | 2016-04-07 10:45 | 1.8053 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8581 | 0
4524 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KARACADAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:00 | 2016-04-07 09:49 | 0.81806 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49.0833 | 0 | 0
4525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 7A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 08:59 | 2016-04-07 09:22 | 0.38806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0
4535 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: HATUNSARAY DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:14 | 2016-04-07 10:46 | 1.5303 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7119 | 0
4541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:27 | 2016-04-07 10:59 | 1.5406 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 0 | 0
4544 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALİ TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:30 | 2016-04-07 12:30 | 2.9989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9989 | 0 | 0
4550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN 12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:37 | 2016-04-07 10:05 | 0.46194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6194 | 0 | 0
4553 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPZARI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:35 | 2016-04-07 10:50 | 1.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 0 | 0
4556 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: F3-F2 KÖK: F12 KUYUBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-07 09:35 | 2016-04-07 13:21 | 3.7733 | 3 | 170 | 256 | 686 | 11.32 | 641.4667 | 965.9733 | 2588.5067
4559 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: GUVERCINLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:43 | 2016-04-07 15:30 | 5.7869 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.5086 | 0
4562 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:45 | 2016-04-07 12:00 | 2.2436 | 0 | 0 | 212 | 804 | 0 | 0 | 475.6456 | 1803.8633
4573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKACI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:56 | 2016-04-07 11:00 | 1.0589 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.3544 | 0 | 0
4574 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:57 | 2016-04-07 11:00 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.7244
4576 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR29 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:57 | 2016-04-07 10:33 | 0.60361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60361 | 0 | 0
4577 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: MALT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-07 09:47 | 2016-04-07 12:00 | 2.2203 | 1 | 0 | 164 | 35 | 2.2203 | 0 | 364.1256 | 77.7097
4580 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN KÖK TR: KARKIN 2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 09:59 | 2016-04-07 15:25 | 5.4356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7422 | 0
4584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK: ÜZÜMLÜ KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:01 | 2016-04-07 10:30 | 0.48111 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.3578 | 0 | 0
4587 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:05 | 2016-04-07 15:55 | 5.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8275 | 0 | 0
4589 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:02 | 2016-04-07 12:33 | 2.5189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0378 | 0
4591 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:06 | 2016-04-07 11:51 | 1.7567 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 0
4592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-07 10:03 | 2016-04-07 15:23 | 5.3356 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 800.3333 | 0 | 0
4595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21606 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:06 | 2016-04-07 12:15 | 2.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 0
4600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM KÖK TR: KİLEDEERE TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-07 10:12 | 2016-04-07 18:17 | 8.0772 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 589.6372 | 0 | 32.3089
4603 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YAYLAPINAR TM: KONYA5 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:17 | 2016-04-07 11:00 | 0.72361 | 15 | 50 | 0 | 0 | 10.8542 | 36.1806 | 0 | 0
4605 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVŞANÇALI TR 10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:19 | 2016-04-07 11:18 | 0.97861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97861 | 0 | 0
4607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C14A | AG - NH SİGORTA ARIZASI/DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:28 | 2016-04-07 13:25 | 2.9478 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 138.5456 | 0 | 0
4613 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHŞI TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:30 | 2016-04-07 11:39 | 1.1489 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.5733 | 0 | 0
4619 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: OFİS KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:35 | 2016-04-07 13:31 | 2.9339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8678 | 0
4622 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM TR: KADINHANI TR 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:40 | 2016-04-07 11:18 | 0.64083 | 119 | 0 | 7 | 13 | 76.2592 | 0 | 4.4858 | 8.3308
4625 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKÇEYURT TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:44 | 2016-04-07 12:16 | 1.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0
4626 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA TM FD6 MAHMATLAR1 TR MAHMATLAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:42 | 2016-04-07 11:48 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 542.6964
4634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: KUM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:10 | 2016-04-07 15:53 | 5.7228 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 257.525 | 0
4635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBAŞI 4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:51 | 2016-04-07 13:51 | 3.0031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0153 | 0 | 0
4636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: BOLUKYAZI TM: KARAMAN TM KÖK: BOLUKYAZI YESILHAT KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:59 | 2016-04-07 15:11 | 4.1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1992 | 0
4638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:35 | 2016-04-07 11:13 | 0.6375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0
4640 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:55 | 2016-04-07 12:09 | 1.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0
4643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 12 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:06 | 2016-04-07 12:14 | 1.1375 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.575 | 0 | 0
4644 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER: TOPRAKLIK 1 FİDER 17 TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:08 | 2016-04-07 11:57 | 0.82111 | 0 | 279 | 1048 | 1228 | 0 | 229.09 | 860.5244 | 1008.3244
4650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-6 ARIKÖREN TM: GUNEYSINIR TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-07 11:08 | 2016-04-07 13:46 | 2.6372 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 87.0283 | 469.4256
4651 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:10 | 2016-04-07 11:28 | 0.30722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30722 | 0
4653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 TR: TR 40101 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:14 | 2016-04-07 11:31 | 0.28139 | 15 | 10 | 0 | 0 | 4.2208 | 2.8139 | 0 | 0
4656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:18 | 2016-04-07 12:24 | 1.1053 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.1056 | 0 | 0
4657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-07 11:17 | 2016-04-07 13:50 | 2.5544 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.4056 | 0 | 0
4663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:19 | 2016-04-07 12:31 | 1.1942 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 1.1942 | 0 | 77.6208
4666 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:23 | 2016-04-07 11:48 | 0.41111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 34.9444 | 0 | 0
4667 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:28 | 2016-04-07 11:55 | 0.45111 | 0 | 0 | 76 | 1045 | 0 | 0 | 34.2844 | 471.4111
4668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİL ÖZ KÖK 2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:09 | 2016-04-07 11:55 | 0.76639 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.0942 | 0
4670 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:29 | 2016-04-07 14:05 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.1
4674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HOTAMIŞ KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:31 | 2016-04-07 15:23 | 3.8589 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.5889 | 0
4686 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER-7 KÖK: GÜRSU MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:35 | 2016-04-07 12:00 | 0.41111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 0 | 0 | 0
4695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:45 | 2016-04-07 13:40 | 1.9206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6028 | 0 | 0
4698 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:56 | 2016-04-07 12:22 | 0.42861 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 32.1458 | 0 | 0
4701 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-07 11:59 | 2016-04-07 16:47 | 4.8039 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 470.7811 | 0 | 0
4702 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-32 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:58 | 2016-04-07 17:25 | 5.4497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4497
4704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 11:09 | 2016-04-07 13:10 | 2.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0092 | 0 | 0
4707 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: SARAY 106 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 10:35 | 2016-04-07 12:00 | 1.4086 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2258 | 0 | 0 | 0
4708 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:01 | 2016-04-07 13:05 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
4709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/6 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-07 12:02 | 2016-04-07 12:31 | 0.48889 | 0 | 31 | 0 | 921 | 0 | 15.1556 | 0 | 450.2667
4717 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: AYHAN ÇATAL TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:07 | 2016-04-07 13:02 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7292
4720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:11 | 2016-04-07 12:28 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.185
4724 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-6 KÖK: ODABAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:05 | 2016-04-07 12:20 | 0.25056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50111 | 0 | 0 | 0
4726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 4 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:20 | 2016-04-07 14:24 | 2.0725 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.0875 | 0 | 0
4731 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:24 | 2016-04-07 16:00 | 3.5972 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 359.7222 | 0 | 0
4735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN KÖK: YENİCEOBA TR: SANCAKLAR TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:28 | 2016-04-07 17:25 | 4.9497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8492 | 0
4741 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: HATUNSARAY DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:25 | 2016-04-07 14:33 | 2.1267 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0
4742 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM KÖK: 145 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:19 | 2016-04-07 15:07 | 2.8053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8053 | 0
4743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YENİKÖY TR4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:46 | 2016-04-07 14:29 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.3311
4745 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: YAVSAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:46 | 2016-04-07 15:00 | 2.2375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0
4749 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:54 | 2016-04-07 14:05 | 1.1903 | 0 | 560 | 3 | 413 | 0 | 666.5556 | 3.5708 | 491.5847
4750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.17 B-P2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:51 | 2016-04-07 14:20 | 1.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4786 | 0 | 0
4752 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:38 | 2016-04-07 13:42 | 1.0725 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2175 | 0
4754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:54 | 2016-04-07 13:17 | 0.39028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39028 | 0 | 0
4756 | 1 | KONYA | HADİM | TR: İĞTEREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:54 | 2016-04-07 15:47 | 2.8914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8914
4759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM KÖK: F11-9 NOLU HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:08 | 2016-04-07 13:56 | 0.79889 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.3856 | 0
4760 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:09 | 2016-04-07 14:08 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167
4762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:15 | 2016-04-07 14:21 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 80.6447
4766 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: TUZKOY IM TR: TUZKOY11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:37 | 2016-04-07 14:54 | 2.2858 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4292 | 0
4770 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: GÖLYAZI F TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:23 | 2016-04-07 15:13 | 1.8417 | 0 | 0 | 68 | 245 | 0 | 0 | 125.2333 | 451.2083
4772 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARLIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:23 | 2016-04-07 15:05 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7058
4773 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR-15 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:28 | 2016-04-07 17:35 | 4.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1103 | 0 | 0
4778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURŞUNLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:34 | 2016-04-07 14:09 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58889
4789 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: BAŞHÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:47 | 2016-04-07 15:26 | 1.6456 | 0 | 10 | 0 | 479 | 0 | 16.4556 | 0 | 788.2211
4793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: FATMAUŞAĞI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:39 | 2016-04-07 15:27 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 150.6167
4794 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DM: BEYŞEHİR ESKİ DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:52 | 2016-04-07 18:50 | 4.9728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9728 | 0
4799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM DM: HELVADERE TR 6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:33 | 2016-04-07 15:41 | 2.1411 | 0 | 0 | 5 | 543 | 0 | 0 | 10.7056 | 1162.6233
4804 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:54 | 2016-04-07 14:52 | 0.96194 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.5814 | 0
4808 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: TR27 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:56 | 2016-04-07 14:20 | 0.40083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0083 | 0 | 0
4809 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. TR: YAZIHUYUK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:01 | 2016-04-07 14:40 | 0.64722 | 52 | 2456 | 46 | 38 | 33.6556 | 1589.5778 | 29.7722 | 24.5944
4810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: TÜMOSAN TM TR: 3C 6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:47 | 2016-04-07 14:29 | 0.69667 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 268.2167 | 0 | 0
4819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:13 | 2016-04-07 16:00 | 1.7897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 0 | 0
4824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:18 | 2016-04-07 15:50 | 1.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0
4828 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM KÖK: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:26 | 2016-04-07 15:50 | 1.3936 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 0 | 0
4832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM KÖK: TEPESİDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:27 | 2016-04-07 14:57 | 0.50556 | 0 | 0 | 120 | 1347 | 0 | 0 | 60.6667 | 680.9833
4836 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 9 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: PINARBAŞI KÖK 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:35 | 2016-04-07 15:53 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 143.7333
4837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORGANİZA SAN. TM: KARAMAN TM KÖK: F11-9 NOLU HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:37 | 2016-04-07 16:44 | 2.1194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2389 | 0
4838 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:31 | 2016-04-07 15:10 | 0.65778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0
4850 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM KÖK: HAPİSHANE YANI TR 11 TR: 12-13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:51 | 2016-04-07 15:17 | 0.44111 | 119 | 0 | 7 | 13 | 52.4922 | 0 | 3.0878 | 5.7344
4855 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:59 | 2016-04-07 18:30 | 3.5092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5092
4856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:01 | 2016-04-07 18:30 | 3.4775 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 375.57 | 528.58
4857 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 12:54 | 2016-04-07 15:00 | 2.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0986 | 0 | 0
4865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ESKİBES 10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:18 | 2016-04-07 18:05 | 2.7917 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.1667 | 0 | 0
4866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:13 | 2016-04-07 18:28 | 3.2464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2319 | 0 | 0
4869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-07 15:22 | 2016-04-07 19:27 | 4.0808 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1036.5317 | 0 | 0
4877 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TR45 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:27 | 2016-04-07 15:47 | 0.33833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 0 | 0
4882 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: TUZKOY IM TR: KARACASAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:19 | 2016-04-07 17:28 | 2.1547 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0831 | 0
4883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:37 | 2016-04-07 18:28 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 94.2425
4889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:37 | 2016-04-07 16:50 | 1.2147 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 179.7789 | 0 | 0
4892 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:33 | 2016-04-07 15:30 | 0.95667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0
4897 | 1 | KONYA | KULU | KULU TMKULU FİDERİKULU DM YARASLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:43 | 2016-04-07 18:07 | 2.4022 | 1 | 71 | 10 | 71 | 2.4022 | 170.5578 | 24.0222 | 170.5578
4898 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: EĞRİ KUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:05 | 2016-04-07 15:30 | 0.425 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0
4904 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 KOK: OZKONAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:44 | 2016-04-07 16:00 | 0.27111 | 0 | 0 | 48 | 333 | 0 | 0 | 13.0133 | 90.28
4913 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:58 | 2016-04-07 19:00 | 3.0258 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 54.465 | 550.7017
4914 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 12 TM: LADİK TM KÖK: BASHUYUK MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:52 | 2016-04-07 18:04 | 2.1933 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 0
4918 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖRENKIŞLA 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: ATAKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 14:53 | 2016-04-07 17:55 | 3.0272 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.5444 | 0 | 0 | 0
4922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKISLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:54 | 2016-04-07 17:48 | 1.9031 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3214 | 0
4925 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 11 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:44 | 2016-04-07 18:40 | 2.9331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8661 | 0
4938 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: GÖKPINAR KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 15:07 | 2016-04-07 16:00 | 0.87917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 0
4956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:32 | 2016-04-07 17:46 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.5956
4972 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU26 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:38 | 2016-04-07 17:42 | 1.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 0
4981 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: KEÇİLİ TM: KONYA3 TM DM: KEÇİLİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:48 | 2016-04-07 19:09 | 2.3525 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 352.875 | 0 | 0
4985 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UZUNPINAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:49 | 2016-04-07 17:57 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1303
4989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: GAZALİ 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:52 | 2016-04-07 18:10 | 1.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0
4994 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYİSZADE 1 TRF | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:43 | 2016-04-07 20:42 | 3.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9864 | 0 | 0
5003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:06 | 2016-04-07 20:30 | 3.4011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4067
5006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: HATUNSARAY FİDERİ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:53 | 2016-04-07 19:10 | 2.2914 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8742 | 0
5007 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:08 | 2016-04-07 18:40 | 1.5372 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3722 | 0
5013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:16 | 2016-04-07 17:53 | 0.61806 | 0 | 0 | 4 | 350 | 0 | 0 | 2.4722 | 216.3194
5022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:10 | 2016-04-07 19:37 | 2.4547 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 171.8306 | 0 | 0
5023 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:07 | 2016-04-07 19:00 | 1.8875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8875
5024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: KIRKOBA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:22 | 2016-04-07 18:00 | 0.63389 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3.1694 | 10.1422
5039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-6 TM: KARAMAN OSB TM KARAMAN BS DM | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:35 | 2016-04-07 18:18 | 0.72194 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7756 | 0 | 0 | 0
5043 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM TR: YESILLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:22 | 2016-04-07 18:50 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 165.0444
5049 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:49 | 2016-04-07 19:48 | 1.975 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 669.525 | 0
5050 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:51 | 2016-04-07 18:28 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0
5052 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:55 | 2016-04-07 18:52 | 0.95472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7736 | 0 | 0
5058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:05 | 2016-04-07 18:24 | 0.31472 | 5 | 1788 | 0 | 0 | 1.5736 | 562.7233 | 0 | 0
5064 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK KÖK: İSLİK MODÜLER TR: SANCAKLAR TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:12 | 2016-04-07 19:34 | 1.3608 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.5467 | 0
5067 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SANAYİ 2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:15 | 2016-04-07 19:10 | 1.9203 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 120.9775 | 0 | 0
5068 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F11 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:59 | 2016-04-07 19:45 | 1.7625 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | 0
5073 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:07 | 2016-04-07 19:37 | 1.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0
5080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 12 TM: NEVSEHİR TM2 DM: NEVSEHİR D.M. 1 İM: TÜRBE İ.M. TR: TR 78 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:28 | 2016-04-07 18:59 | 0.51444 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 525.2478
5081 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM KÖK: OVAKAVAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:31 | 2016-04-07 23:04 | 4.5542 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4333 | 0 | 0 | 0
5084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SELVILI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:41 | 2016-04-07 19:36 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91861
5087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:15 | 2016-04-07 21:00 | 2.7553 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.1478 | 0 | 0
5088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBAŞI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:44 | 2016-04-07 20:11 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.4167
5089 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-3 KÖK: SARAY KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 16:37 | 2016-04-07 18:48 | 2.1781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7806 | 0 | 0
5090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM KOK:CIRIK KOK ÇIKIŞ: CIRIK SULAMA ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK/OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:43 | 2016-04-07 19:30 | 0.78306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0
5093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.28 E-P | AG - PANO / BOX HASARI/AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 17:43 | 2016-04-07 18:57 | 1.2336 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.0453 | 0 | 0
5094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ÇATMATAŞ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:55 | 2016-04-07 21:00 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1744
5097 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: KURANCILI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:57 | 2016-04-07 21:07 | 2.1586 | 4 | 433 | 0 | 0 | 8.6344 | 934.6786 | 0 | 0
5099 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:38 | 2016-04-07 19:04 | 0.42583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0 | 0
5103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 18:46 | 2016-04-07 21:00 | 2.2356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2356
5108 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-3 KÖK: SARAY KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 13:00 | 2016-04-07 19:12 | 6.2042 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.225 | 0 | 0 | 0
5110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:11 | 2016-04-07 20:30 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.0961
5115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:01 | 2016-04-07 21:00 | 1.9822 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.6622 | 0 | 0
5119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:23 | 2016-04-07 20:45 | 1.3631 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 91.3247 | 0 | 0
5126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1537 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:24 | 2016-04-07 20:14 | 0.83028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83028 | 0 | 0
5127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: SULTANHANI 1 TM: TÜMOSAN TM KÖK: AKHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:32 | 2016-04-07 20:00 | 0.46361 | 127 | 1235 | 0 | 0 | 58.8786 | 572.5597 | 0 | 0
5128 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: F5 BALIKLIOVA ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: ULUÖREN YAYLASI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:35 | 2016-04-07 21:45 | 2.1589 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.3178 | 10.7944
5131 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR 32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:35 | 2016-04-07 19:58 | 0.38028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.7042 | 0 | 0
5132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 DİNEK TM: GUNEYSINIR TM KÖK: AYDOĞMUŞ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:38 | 2016-04-07 20:35 | 0.95194 | 0 | 550 | 100 | 450 | 0 | 523.5694 | 95.1944 | 428.375
5134 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ TM: KONYA3 TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:03 | 2016-04-07 22:08 | 3.0775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | 0 | 0 | 0
5136 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER-7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜRSU MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:44 | 2016-04-07 20:10 | 0.43806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.8275 | 0 | 0
5138 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHÇE 8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:45 | 2016-04-07 20:35 | 0.82889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889 | 0 | 0
5145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:03 | 2016-04-07 20:30 | 0.44778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44778 | 0 | 0
5146 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUŞÇA 1 | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 19:59 | 2016-04-07 21:50 | 1.8558 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 111.35 | 0 | 0
5150 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR 32 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:03 | 2016-04-07 20:45 | 0.70361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.1806 | 0 | 0
5151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:09 | 2016-04-07 20:30 | 0.34556 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 63.9278 | 0 | 0
5152 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN KÖK: ÇOBANKAYA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:13 | 2016-04-07 21:39 | 1.4319 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.6861 | 0 | 0
5159 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YEŞİLÖZ 15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:30 | 2016-04-07 22:34 | 2.0592 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.8875 | 0 | 0
5161 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER: FD13 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:38 | 2016-04-07 21:50 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63.4528
5165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:32 | 2016-04-07 21:30 | 0.96528 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.7153 | 0 | 0
5170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:45 | 2016-04-07 21:34 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.485
5172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINARTR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 21:02 | 2016-04-07 22:48 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.7911
5173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM KÖK: YAYLABELEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:52 | 2016-04-07 21:47 | 0.91194 | 0 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 2184.1069 | 0 | 0
5175 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 21:05 | 2016-04-07 21:41 | 0.60528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60528 | 0 | 0
5180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 21:24 | 2016-04-07 23:00 | 1.5961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 | 0
5183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİLÖZ KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 21:30 | 2016-04-07 22:36 | 1.1039 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.1039 | 55.1944
5186 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: F8 BEYŞEHİR CIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 22:06 | 2016-04-07 23:30 | 1.4081 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8161 | 0
5190 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KADINHANI DM KÖK: KADINHANI TR 30 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 22:32 | 2016-04-08 00:10 | 1.6314 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 221.8689 | 0 | 0
5192 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SİNANLI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 20:03 | 2016-04-07 22:55 | 2.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8686 | 0 | 0
5196 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: SEYİTHACI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 23:02 | 2016-04-07 23:55 | 0.88611 | 0 | 0 | 81 | 198 | 0 | 0 | 71.775 | 175.45
5197 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ÇATALARKAÇ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 23:16 | 2016-04-07 23:53 | 0.61278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61278
5201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 23:33 | 2016-04-08 00:44 | 1.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0
5203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 20 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-07 23:47 | 2016-04-08 00:58 | 1.1908 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.6792 | 0 | 0
5204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 23:48 | 2016-04-08 00:37 | 0.81639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81639 | 0 | 0
5206 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: GÖLYAZI KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-07 23:55 | 2016-04-08 01:15 | 1.3267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0
5212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR 3C33/ A DAN TR 3C-28 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 00:45 | 2016-04-08 02:22 | 1.6108 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 737.7617 | 0 | 0
5213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKER MURAT 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 01:19 | 2016-04-08 01:40 | 0.35056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35056 | 0 | 0
5215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: TR 3C 33-A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 02:45 | 2016-04-08 04:03 | 1.2975 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 594.255 | 0 | 0
5218 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 06:13 | 2016-04-08 07:25 | 1.1956 | 0 | 0 | 76 | 1045 | 0 | 0 | 90.8622 | 1249.3556
5220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKİN TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 07:08 | 2016-04-08 07:37 | 0.49083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0
5221 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: OVAKAVAĞI 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 06:22 | 2016-04-08 09:24 | 3.0361 | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0
5224 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 07:22 | 2016-04-08 10:39 | 3.2756 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75.3378
5229 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:01 | 2016-04-08 09:31 | 1.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0
5233 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM KÖK: HASTANE TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:12 | 2016-04-08 08:33 | 0.35278 | 0 | 457 | 0 | 3 | 0 | 161.2194 | 0 | 1.0583
5235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREGLI 1 TM: KARAPINAR KÖK: OYMALI TR: OYMALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:17 | 2016-04-08 09:08 | 0.85056 | 0 | 0 | 143 | 987 | 0 | 0 | 121.6294 | 839.4983
5236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:14 | 2016-04-08 10:43 | 2.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4792 | 0 | 0
5244 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:33 | 2016-04-08 09:10 | 0.61889 | 0 | 0 | 25 | 674 | 0 | 0 | 15.4722 | 417.1311
5245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:36 | 2016-04-08 09:37 | 1.0178 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 1658.9778 | 0 | 0
5250 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 9 TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:38 | 2016-04-08 09:24 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.28
5253 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:40 | 2016-04-08 09:40 | 0.99194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99194 | 0 | 0
5254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1113 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:44 | 2016-04-08 09:18 | 0.57444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | 0 | 0
5255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK: MEZARLİ TR-37 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:44 | 2016-04-08 09:30 | 0.77389 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 189.6028 | 0 | 0
5257 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: KOLIKISA AKÖK 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:45 | 2016-04-08 10:58 | 2.2197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4394 | 0
5259 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | YENI AVANOS TM2 FD13 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:47 | 2016-04-08 10:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 2253.2667
5260 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM DM: ERLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 08:49 | 2016-04-08 12:57 | 4.1369 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 413.6944 | 0 | 0
5262 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:47 | 2016-04-08 09:33 | 0.76556 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1244 | 0
5263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ATATURK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:54 | 2016-04-08 09:18 | 0.40611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40611 | 0 | 0
5264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:50 | 2016-04-08 09:48 | 0.97139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97139 | 0 | 0
5266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 08:58 | 2016-04-08 10:11 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2158
5272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR33 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:06 | 2016-04-08 10:13 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
5276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1577 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:09 | 2016-04-08 10:03 | 0.89778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | 0 | 0
5277 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: KARAAGAC KOK TR: ANBAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 09:12 | 2016-04-08 11:24 | 2.1925 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 50.4275 | 767.375
5278 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:07 | 2016-04-08 09:30 | 0.37611 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.37611 | 3.385
5279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BÖGRÜDELİK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:16 | 2016-04-08 10:33 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3167
5281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: İÇMELİ TR 4 | AG - DİREK YIKILMASI - RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:16 | 2016-04-08 11:38 | 2.3614 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 174.7428 | 0 | 0
5290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: DM 78 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:26 | 2016-04-08 11:10 | 1.7336 | 0 | 0 | 30 | 650 | 0 | 0 | 52.0083 | 1126.8472
5297 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILCA 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:18 | 2016-04-08 10:25 | 1.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 0
5302 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:34 | 2016-04-08 10:12 | 0.6275 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 212.7225 | 0
5311 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAGLIK BAHCELER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:28 | 2016-04-08 11:45 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2844
5314 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: DM26 KÖK: KASINHANI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:39 | 2016-04-08 12:56 | 3.2883 | 5 | 300 | 0 | 1 | 16.4417 | 986.5 | 0 | 3.2883
5319 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YAYLAPINAR TM: KONYA5 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:44 | 2016-04-08 10:42 | 0.96056 | 15 | 50 | 0 | 0 | 14.4083 | 48.0278 | 0 | 0
5321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖKEZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:48 | 2016-04-08 12:28 | 2.6672 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3361 | 0
5327 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 09:50 | 2016-04-08 14:56 | 5.1019 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 382.6458 | 0 | 0
5329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1240 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 09:56 | 2016-04-08 11:52 | 1.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0
5330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: HATUNSARAY FİDERİ TM: ÇUMRA TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 09:56 | 2016-04-08 12:57 | 3.0247 | 0 | 0 | 45 | 250 | 0 | 0 | 136.1125 | 756.1806
5340 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM TR: TR34 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:01 | 2016-04-08 10:40 | 0.655 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 218.77 | 0 | 0
5342 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:04 | 2016-04-08 11:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1008
5344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 11 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:07 | 2016-04-08 13:53 | 3.7656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7656 | 0 | 0
5348 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM KÖK: ALTUNHİSAR SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:07 | 2016-04-08 13:03 | 2.9286 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.0006 | 0
5350 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: ALAKOVA1 TM: ALAKOVA TM DM: DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:11 | 2016-04-08 13:28 | 3.2897 | 22 | 688 | 30 | 2 | 72.3739 | 2263.3289 | 98.6917 | 6.5794
5353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM KÖK: HAMZALI SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:05 | 2016-04-08 14:00 | 3.9189 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3511 | 0
5361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1453 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:15 | 2016-04-08 11:10 | 0.91278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6917 | 0 | 0
5363 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREĞLİ 2 TM: KARAPINAR TM KÖK: OYMALI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:21 | 2016-04-08 11:51 | 1.5067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0
5369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKÖY TR3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:26 | 2016-04-08 13:45 | 3.3153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3153
5376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM KÖK: BAĞLAMA TR 7 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:31 | 2016-04-08 14:41 | 4.1633 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20.8167 | 24.98
5379 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: D TRAFOSU TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:31 | 2016-04-08 11:23 | 0.86417 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2592.5 | 0 | 0
5381 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 10:33 | 2016-04-08 14:24 | 3.8464 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 46.1567 | 7.6928
5384 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM KÖK: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:42 | 2016-04-08 11:06 | 0.40361 | 3 | 557 | 108 | 1078 | 1.2108 | 224.8114 | 43.59 | 435.0928
5394 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 10:52 | 2016-04-08 11:42 | 0.82611 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.0878 | 0
5397 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:53 | 2016-04-08 15:19 | 4.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4325 | 0 | 0
5400 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-3 KÖK: HACIFAKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 10:11 | 2016-04-08 11:00 | 0.81444 | 268 | 0 | 0 | 0 | 218.2711 | 0 | 0 | 0
5401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:59 | 2016-04-08 11:37 | 0.63944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63944 | 0 | 0
5402 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM KÖK: TEPEBASI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 10:59 | 2016-04-08 12:29 | 1.5058 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 0 | 0 | 6.0233 | 2258.75
5405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1012 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 10:58 | 2016-04-08 11:36 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62528 | 0 | 0
5426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM DM: DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:24 | 2016-04-08 11:57 | 0.54722 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0
5427 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AVANOS TM1 FD1 31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:20 | 2016-04-08 11:50 | 0.50361 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5469 | 0
5435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM KÖK: ESKİ KÖMÜRCÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:30 | 2016-04-08 15:24 | 3.9072 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4433 | 0
5437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: TASKALE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/ZİNCİR İZOLATÖRDEN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:31 | 2016-04-08 14:15 | 2.7372 | 0 | 334 | 1 | 0 | 0 | 914.2322 | 2.7372 | 0
5440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:36 | 2016-04-08 12:05 | 0.47778 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27.7111 | 0 | 0
5446 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: TEPESİDELİK KÖK TR: AYDOĞMUŞ KÖYÜ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:50 | 2016-04-08 12:40 | 0.83694 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1847 | 0
5447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR-1-7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:41 | 2016-04-08 12:10 | 0.47889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47889 | 0 | 0
5451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21203 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:51 | 2016-04-08 12:22 | 0.51778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0
5452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERVİŞOGLU 24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:54 | 2016-04-08 13:58 | 2.0728 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.6011 | 0 | 0
5456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1443 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:49 | 2016-04-08 12:10 | 0.34278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34278 | 0 | 0
5461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:47 | 2016-04-08 17:00 | 5.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2206 | 0 | 0
5465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:00 | 2016-04-08 15:00 | 2.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 0
5468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 31 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:04 | 2016-04-08 12:44 | 0.65944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 0 | 0
5473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA KÖK 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:09 | 2016-04-08 13:04 | 0.91944 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.91944 | 21.1472
5475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURCUVA TR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:11 | 2016-04-08 15:00 | 2.8175 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 101.43 | 0 | 0
5480 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 64 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:35 | 2016-04-08 12:20 | 0.75056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 0 | 0
5485 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM KÖK: YAYLAYAKA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:26 | 2016-04-08 14:27 | 2.0175 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 0
5490 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR 6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:33 | 2016-04-08 15:08 | 2.5867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0
5492 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: ÇİÇEKDAĞ DM TM: YERKOY TM TR: KÖSELİ TR3 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:37 | 2016-04-08 13:25 | 0.79194 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.79194 | 23.7583
5494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHÜYÜK TR3 C16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 11:49 | 2016-04-08 13:00 | 1.1861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9306 | 0 | 0
5497 | 1 | KONYA | HADİM | TR: TAŞPINAR TR 3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:46 | 2016-04-08 13:35 | 0.81278 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.205 | 0 | 0
5498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TOPALHACI11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 12:46 | 2016-04-08 15:26 | 2.6725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6725
5507 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ÇAĞIRBAĞI KEKLİKPINAR 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:15 | 2016-04-08 15:22 | 2.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0 | 0
5508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4 E3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:04 | 2016-04-08 13:50 | 0.76028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76028 | 0 | 0
5509 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: DM 24 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:12 | 2016-04-08 15:05 | 1.8783 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 837.7367 | 0 | 0
5515 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:28 | 2016-04-08 14:23 | 0.90889 | 0 | 0 | 76 | 1045 | 0 | 0 | 69.0756 | 949.7889
5518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1544 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:33 | 2016-04-08 14:34 | 1.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 0 | 0
5519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: 3 NOLU DM TM: PETLAS TM TR: HÜLYAYAPI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:29 | 2016-04-08 13:55 | 0.42722 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 1431.1944 | 0 | 0
5523 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:34 | 2016-04-08 15:17 | 1.7214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 0
5525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 9 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:35 | 2016-04-08 16:44 | 3.1544 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2208.1111 | 0 | 0
5526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: SULTANHANI TR24 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:39 | 2016-04-08 14:15 | 0.59444 | 22 | 3176 | 423 | 252 | 13.0778 | 1887.9556 | 251.45 | 149.8
5527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1111 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:38 | 2016-04-08 15:08 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0
5531 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: SAZAKYAYLASI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:47 | 2016-04-08 14:30 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.1708
5537 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:59 | 2016-04-08 14:46 | 0.77833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | 0 | 0
5538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KIRKPINAR TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:01 | 2016-04-08 21:09 | 7.1292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1292
5539 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:02 | 2016-04-08 19:48 | 5.7647 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.8236 | 0
5540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 14:04 | 2016-04-08 15:08 | 1.0594 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 158.9167 | 0 | 0
5542 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:04 | 2016-04-08 15:53 | 1.8089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8089 | 0 | 0
5548 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AVANOS TM1 FD1 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:10 | 2016-04-08 15:00 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 90.33
5553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1111 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:22 | 2016-04-08 14:43 | 0.35778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35778 | 0 | 0
5559 | 1 | KONYA | HADİM | TR: İĞDERE TR-3 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:31 | 2016-04-08 15:55 | 1.4036 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.6867 | 0 | 0
5560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 20 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 13:53 | 2016-04-08 16:00 | 2.1169 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 95.2625 | 0 | 0
5570 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:42 | 2016-04-08 18:25 | 3.7236 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7889 | 0 | 0 | 0
5571 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 14:39 | 2016-04-08 15:35 | 0.93389 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 115.8022 | 0 | 0.93389
5576 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇARDAK TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:49 | 2016-04-08 16:49 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9981
5591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KARAPINAR TM: EREĞLİSAZGEÇİT TR: OTUGEN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:56 | 2016-04-08 15:31 | 0.59028 | 0 | 0 | 41 | 27 | 0 | 0 | 24.2014 | 15.9375
5594 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: DM-26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 14:00 | 2016-04-08 15:35 | 1.5889 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | 0 | 0
5596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1081 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:07 | 2016-04-08 16:07 | 1.0017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0067 | 0 | 0
5597 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: KOMPEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:09 | 2016-04-08 16:40 | 1.5194 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.9472 | 0
5598 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: GÜVERCİNLİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 15:11 | 2016-04-08 20:20 | 5.1506 | 0 | 0 | 81 | 29 | 0 | 0 | 417.195 | 149.3661
5604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:20 | 2016-04-08 16:03 | 0.72139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72139 | 0 | 0
5609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAÖREN TR 1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:22 | 2016-04-08 16:21 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99139
5613 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: TR 41 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:24 | 2016-04-08 17:30 | 2.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1042 | 0 | 0
5617 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM TR: HALİLOĞLU 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:35 | 2016-04-08 17:38 | 2.0533 | 0 | 0 | 25 | 65 | 0 | 0 | 51.3333 | 133.4667
5621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1378 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 15:38 | 2016-04-08 16:15 | 0.62389 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 336.2761 | 0 | 0
5622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1172 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:26 | 2016-04-08 17:00 | 1.5725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0
5623 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: MECİDİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:29 | 2016-04-08 15:54 | 0.41222 | 60 | 1806 | 0 | 0 | 24.7333 | 744.4733 | 0 | 0
5625 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SAĞSAK TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:50 | 2016-04-08 17:00 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1692
5626 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM KÖK: TAŞTÖMEK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:47 | 2016-04-08 18:57 | 3.1681 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8403 | 0
5628 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR 26 TR | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:52 | 2016-04-08 18:22 | 2.4972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87.4028 | 0 | 0
5635 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MEYDANLI TR 1 | AG - DİREK EĞİLMESİ/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:01 | 2016-04-08 17:30 | 1.4872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4617 | 0 | 0
5636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 KOK: OZKONAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:57 | 2016-04-08 17:30 | 1.5503 | 0 | 0 | 48 | 333 | 0 | 0 | 74.4133 | 516.2425
5638 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKTURK YAYLASI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:04 | 2016-04-08 19:46 | 3.7069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1208
5643 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: CAYAGZI DM KÖK: BOZTEPE TR-15 KÖK TR: YENIDOGANLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:03 | 2016-04-08 17:14 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 145.14
5645 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR54 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:56 | 2016-04-08 16:36 | 0.67111 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.8578 | 0 | 0
5648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D-10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:07 | 2016-04-08 18:00 | 1.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8844 | 0 | 0
5652 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:16 | 2016-04-08 17:28 | 1.2044 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.7244 | 0 | 0
5654 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:19 | 2016-04-08 17:07 | 0.79333 | 0 | 0 | 22 | 4110 | 0 | 0 | 17.4533 | 3260.6
5656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİRAĞAÇ TR1 B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:22 | 2016-04-08 17:45 | 2.3778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.3111 | 0 | 0
5660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA33 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:24 | 2016-04-08 17:19 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91278
5662 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: DOYBALAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:26 | 2016-04-08 17:30 | 1.0731 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5844 | 0
5664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: NİGDE2 TM İM: IM 1 KÖK: SAZLICA TR 1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:28 | 2016-04-08 17:14 | 0.76917 | 6 | 18 | 2 | 20 | 4.615 | 13.845 | 1.5383 | 15.3833
5670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: URUNLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:38 | 2016-04-08 18:45 | 2.1244 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7467 | 0
5680 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 6 TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 15:22 | 2016-04-08 16:47 | 1.4217 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3733 | 0
5684 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EGRIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:32 | 2016-04-08 17:15 | 0.71667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
5686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAŞPINAR TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:39 | 2016-04-08 18:00 | 1.3567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0
5689 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM TR: ACILIK MEKİİ HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:52 | 2016-04-08 20:10 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0028
5701 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: OZYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:54 | 2016-04-08 18:11 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2878
5703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BÖGRÜDELİK 1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:57 | 2016-04-08 18:48 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.13
5707 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 16:46 | 2016-04-08 18:35 | 1.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0
5714 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MERDIVENLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:11 | 2016-04-08 18:34 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878
5717 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM KÖK: KADINHANI 19 A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:10 | 2016-04-08 17:52 | 0.69833 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.69833 | 52.375 | 0 | 0
5718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:14 | 2016-04-08 19:07 | 1.8778 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.9667
5723 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMİRCİ TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:19 | 2016-04-08 21:19 | 3.9986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9986
5727 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KARGINYENİCE KOKTR1 TM: HIRFANLI TM KÖK: KARGINYENİCE KOKTR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:20 | 2016-04-08 18:08 | 0.80056 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.80056 | 116.0806
5728 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: MECİDİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:06 | 2016-04-08 17:25 | 0.31583 | 60 | 1806 | 0 | 0 | 18.95 | 570.395 | 0 | 0
5733 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:25 | 2016-04-08 18:23 | 0.96528 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 579.1667 | 0 | 0
5737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AKTAŞ İNLİ TM: MİSLİOVA TM KÖK: KARATEPE KÖK TR: ÖZEL TRAFO | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:29 | 2016-04-08 18:32 | 1.0528 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3.1583 | 0 | 13.6861 | 0
5740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD4 TM: NEVSEHİR TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:27 | 2016-04-08 18:08 | 0.67694 | 0 | 0 | 112 | 123 | 0 | 0 | 75.8178 | 83.2642
5743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM KÖK: SERPEK TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:34 | 2016-04-08 18:09 | 0.58611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0
5749 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: FİDER 4 TM: BOR TM KÖK: BOR TR 38 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:24 | 2016-04-08 17:54 | 0.49444 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0.49444 | 47.9611
5751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YARHİSAR TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:37 | 2016-04-08 18:14 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6125
5755 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | YENI AVANOS TM2 FD3 AKARACA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:31 | 2016-04-08 18:07 | 0.6075 | 0 | 0 | 48 | 333 | 0 | 0 | 29.16 | 202.2975
5756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 DM: DM01 TR01 TR: DM03 TR01 DM04 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:39 | 2016-04-08 18:21 | 0.69417 | 3 | 2771 | 0 | 0 | 2.0825 | 1923.5358 | 0 | 0
5757 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM KÖK: HÜSNİEY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:44 | 2016-04-08 19:29 | 1.7525 | 0 | 0 | 17 | 390 | 0 | 0 | 29.7925 | 683.475
5758 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:50 | 2016-04-08 20:04 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3389
5763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 4 TM: AVANOS TM TR: GÖREME TR 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:44 | 2016-04-08 18:20 | 0.60667 | 0 | 138 | 0 | 2 | 0 | 83.72 | 0 | 1.2133
5764 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:47 | 2016-04-08 18:56 | 1.1478 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.5467 | 0 | 0
5774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:09 | 2016-04-08 18:55 | 0.76444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76444 | 0 | 0
5777 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:17 | 2016-04-08 21:41 | 3.4014 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.0208 | 0 | 0
5782 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:21 | 2016-04-08 19:36 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2553
5783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR 26 TR | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:22 | 2016-04-08 19:47 | 1.4169 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.5931 | 0 | 0
5791 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GÖLYAZI 1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:26 | 2016-04-08 22:10 | 3.7325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6625
5792 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MERKEZ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:14 | 2016-04-08 19:38 | 1.395 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.975 | 0 | 0
5794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-3 OTOGAR TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: KIRSEHIR DM1 TR: TR1-117 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:39 | 2016-04-08 19:05 | 0.43444 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.43444 | 32.5833 | 0 | 0
5800 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD6 TM: YENI AVANOS TM2 DM: AVANOS DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:39 | 2016-04-08 19:54 | 1.2517 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 12.5167 | 42.5567
5804 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER 6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-08 18:34 | 2016-04-08 18:52 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 27.3
5806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1274 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:49 | 2016-04-08 19:16 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
5808 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: KOLUKIS AYENİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:50 | 2016-04-08 19:53 | 1.0583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0
5810 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇOBANAĞCIK TR-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:51 | 2016-04-08 19:27 | 0.59556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59556
5812 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:28 | 2016-04-08 19:00 | 0.54111 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.8089 | 0 | 0
5813 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.5 F-P2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:39 | 2016-04-08 19:01 | 0.36583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0
5815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 8 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:58 | 2016-04-08 19:48 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0
5817 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAIHIDIR1 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI/TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 18:56 | 2016-04-08 20:43 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.8
5830 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: KOLUKIS AYENİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:15 | 2016-04-08 19:50 | 0.58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0
5837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:21 | 2016-04-08 20:06 | 0.745 | 0 | 0 | 286 | 1501 | 0 | 0 | 213.07 | 1118.245
5843 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: ERLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:24 | 2016-04-08 21:05 | 1.6903 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1014.1667 | 0 | 0
5849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.33 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:26 | 2016-04-08 20:36 | 1.1631 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 276.8072 | 0 | 0
5851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 17:39 | 2016-04-08 19:39 | 2.005 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.115 | 0 | 0
5853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:35 | 2016-04-08 21:45 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.4908
5854 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:26 | 2016-04-08 23:35 | 4.1539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1539
5861 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM KÖK: TAŞTÖMEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:29 | 2016-04-08 21:36 | 2.1225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6125 | 0
5864 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBAŞI TR1 | AG - DİREK YIKILMASI/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:41 | 2016-04-08 20:33 | 0.87417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.6092 | 0 | 0
5867 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:49 | 2016-04-08 20:33 | 0.73111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73111 | 0 | 0
5869 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: URGUP ICME SUYU 57 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:27 | 2016-04-08 20:27 | 1.0053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0
5870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:57 | 2016-04-08 20:13 | 0.27472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27472 | 0 | 0
5873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EĞRİBAYAT 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 19:48 | 2016-04-08 21:07 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6667
5882 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 20:13 | 2016-04-08 21:33 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3278
5893 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR2TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 20:31 | 2016-04-08 21:34 | 1.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0
5895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM DM: İNCESU HÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 20:34 | 2016-04-08 23:00 | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 194.8667
5898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: DEMİRCİ KÖK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 20:51 | 2016-04-08 21:18 | 0.45056 | 0 | 0 | 8 | 275 | 0 | 0 | 3.6044 | 123.9028
5900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20512 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 21:03 | 2016-04-08 21:45 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083 | 0 | 0
5901 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 21:06 | 2016-04-08 21:45 | 0.65417 | 50 | 50 | 0 | 0 | 32.7083 | 32.7083 | 0 | 0
5905 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 21:21 | 2016-04-08 21:58 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
5906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 21:27 | 2016-04-08 23:56 | 2.4803 | 0 | 0 | 180 | 56 | 0 | 0 | 446.45 | 138.8956
5907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SACLI KASAP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 21:17 | 2016-04-08 23:02 | 1.7486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7486 | 0 | 0
5908 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 21:15 | 2016-04-08 22:25 | 1.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0
5912 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: EŞME TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 21:15 | 2016-04-08 21:48 | 0.54361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 0
5916 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 21:57 | 2016-04-08 22:31 | 0.57472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.5406 | 0 | 0
5917 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM KÖK: GÖYKAŞI KÖK TR: SADIKHACI HATBAŞINDAN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 22:28 | 2016-04-08 23:48 | 1.3367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0
5923 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK 6 A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 22:49 | 2016-04-08 23:24 | 0.57917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
5924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: SEYİTHACI | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-08 23:01 | 2016-04-09 00:04 | 1.0422 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2533 | 0
5928 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAGLAK TR 2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 22:05 | 2016-04-08 23:00 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9767
5929 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBAŞI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-08 23:07 | 2016-04-09 00:05 | 0.96861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.7758 | 0 | 0
5937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA1 TM İM: İM-5 TR: KILIÇASLAN 7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 00:15 | 2016-04-09 03:00 | 2.7514 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 6341.9514 | 0 | 0
5939 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM KÖK: YENİCEKAYA KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 00:26 | 2016-04-09 02:12 | 1.7694 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0
5944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | BEYŞEHİR TMBEYŞEHİR 1 FİDERİNURETTİN KOÇER DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 01:10 | 2016-04-09 02:12 | 1.0297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 0
5949 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: TOKİ MONO BLOK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 01:59 | 2016-04-09 03:40 | 1.6756 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0533 | 0
5950 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER: FİDER 1 TM: LADİK TM KÖK: ALABAĞ KÖK TR: ALABAĞ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 03:42 | 2016-04-09 04:21 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.1181
5952 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇUKURBAĞ TR 9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 03:44 | 2016-04-09 09:12 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103.8983
5957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: EĞRİBAYAT 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 03:28 | 2016-04-09 09:32 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.0625
5959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 04:49 | 2016-04-09 05:25 | 0.59194 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 82.2803 | 118.3889
5962 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 05:17 | 2016-04-09 08:00 | 2.7125 | 0 | 14818 | 284 | 0 | 0 | 40193.825 | 770.35 | 0
5963 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: İÇMECELER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 05:45 | 2016-04-09 07:00 | 1.2483 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1.2483 | 56.175
5964 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 05:46 | 2016-04-09 06:35 | 0.81 | 0 | 0 | 20 | 222 | 0 | 0 | 16.2 | 179.82
5966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 06:09 | 2016-04-09 07:36 | 1.4464 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.4814 | 0 | 0
5967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: SEKİZLİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 06:23 | 2016-04-09 10:00 | 3.6106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6106 | 0
5972 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KÖK: HÜYÜK TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 06:50 | 2016-04-09 08:50 | 2.0083 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 702.9167 | 0 | 0
5976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 07:20 | 2016-04-09 09:14 | 1.8967 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.21 | 0 | 0
5978 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 07:20 | 2016-04-09 08:05 | 0.75639 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43.1142 | 0
5979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: CAYAGZI DM TR: KIRKPINAR TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 07:28 | 2016-04-09 08:35 | 1.1114 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2.2228 | 27.7847
5980 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA TM FD5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 07:36 | 2016-04-09 08:10 | 0.56083 | 0 | 0 | 2 | 282 | 0 | 0 | 1.1217 | 158.155
5986 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: YENİCEKAYA MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 07:52 | 2016-04-09 09:30 | 1.6342 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 63.7325
5988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: CİHANBEYLİ KÖK: KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 07:53 | 2016-04-09 10:05 | 2.1953 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1717 | 0
5989 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 07:50 | 2016-04-09 08:52 | 1.0347 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 77.6042 | 0 | 0
5990 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YELLİKUYU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 07:51 | 2016-04-09 09:13 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.5333
5991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÜNEŞLİ TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:02 | 2016-04-09 09:22 | 1.3381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0
5992 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: SESLİKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:03 | 2016-04-09 09:32 | 1.4811 | 0 | 0 | 20 | 222 | 0 | 0 | 29.6222 | 328.8067
5995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ALİBEY YAYLASI 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:10 | 2016-04-09 10:00 | 1.8281 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.5294 | 0 | 0
5998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAGI DM KÖK: SUDURAGI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:15 | 2016-04-09 09:37 | 1.3603 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8014 | 0
6000 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TSK | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:07 | 2016-04-09 09:10 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.1475
6003 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:25 | 2016-04-09 10:00 | 1.5872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0
6006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM KÖK: İNCESU TR1 KÖK TR: ŞAPŞAL TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:25 | 2016-04-09 11:57 | 3.5322 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 31.79 | 81.2411
6007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2D 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:24 | 2016-04-09 09:42 | 1.2944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.8889 | 0 | 0
6008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:30 | 2016-04-09 09:02 | 0.52917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0 | 0
6013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:39 | 2016-04-09 09:47 | 1.1319 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 20.375 | 206.0139
6018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM KÖK: EĞRİKUYU KÖK TR: TUZKOY9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:45 | 2016-04-09 11:00 | 2.2489 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0
6019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: VİRAJ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:50 | 2016-04-09 15:04 | 6.2397 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 124.7944
6026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 19 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:53 | 2016-04-09 18:45 | 9.8706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 157.9289 | 0 | 0
6029 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: BİLEZİKLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:04 | 2016-04-09 14:01 | 4.9572 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.5294 | 0
6030 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:59 | 2016-04-09 09:46 | 0.78528 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 5.4969 | 40.0492
6036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 DİNEK TM: GUNEYSINIR TM KÖK: AYDOĞMUŞ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 08:59 | 2016-04-09 09:50 | 0.84944 | 7 | 180 | 2 | 25 | 5.9461 | 152.9 | 1.6989 | 21.2361
6046 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:21 | 2016-04-09 10:30 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0
6052 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GODENE8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:27 | 2016-04-09 10:46 | 1.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0
6053 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELİHŞAH 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:26 | 2016-04-09 10:03 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
6056 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: İMAMOĞLU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:32 | 2016-04-09 11:42 | 2.1703 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3406 | 0
6059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:34 | 2016-04-09 10:20 | 0.77139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77139 | 0 | 0
6066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:34 | 2016-04-09 10:16 | 0.70111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70111 | 0 | 0
6067 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TR: OVAKAVAĞI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 09:45 | 2016-04-09 14:32 | 4.7892 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 105.3617
6072 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM DM: ÇİFLİK KÖK: BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:45 | 2016-04-09 10:57 | 1.1981 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.9611 | 0
6075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: SULTANHANI KÖK A TM: TÜMOSAN TM KÖK: SULTANHANI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 09:48 | 2016-04-09 13:00 | 3.2028 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 336.2917
6078 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: KOLAK KÖK TR: HAMDİLER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:52 | 2016-04-09 12:10 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.67
6080 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:54 | 2016-04-09 10:30 | 0.59917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 0
6086 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:05 | 2016-04-09 10:30 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.4428
6089 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 10:04 | 2016-04-09 12:00 | 1.9411 | 0 | 0 | 76 | 1045 | 0 | 0 | 147.5244 | 2028.4611
6100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60303 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:19 | 2016-04-09 10:56 | 0.61194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | 0 | 0
6103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:23 | 2016-04-09 14:09 | 3.7711 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101.82 | 0 | 0
6105 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 09:48 | 2016-04-09 10:30 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7025
6106 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM TR: MÜFTÜLÜK KARŞISI TR 27 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:23 | 2016-04-09 12:15 | 1.8719 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 411.8278 | 0 | 0
6108 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKÖY TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:33 | 2016-04-09 11:28 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91333
6109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: KIRKOBA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:33 | 2016-04-09 14:54 | 4.355 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 0
6110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:38 | 2016-04-09 12:01 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7183
6113 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KEPEZ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:39 | 2016-04-09 11:40 | 1.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0
6115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: CANGILLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:38 | 2016-04-09 11:47 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 428.11
6117 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER: FİDER 5 TM: ILGIN KÖK: ILGIN TR 27 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 10:48 | 2016-04-09 13:30 | 2.6956 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1296.5622 | 0
6118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KILBASAN TM: KARAPINAR TM KÖK: BOYALITEPE | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 10:46 | 2016-04-09 11:55 | 1.1503 | 0 | 0 | 48 | 134 | 0 | 0 | 55.2133 | 154.1372
6120 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN TR 2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:48 | 2016-04-09 12:00 | 1.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0
6121 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM KÖK: OFİS KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 10:45 | 2016-04-09 11:45 | 0.99722 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 79.7778 | 339.0556
6122 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: DM 32 TR: ÇATALTÖMEK 6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 10:52 | 2016-04-09 13:28 | 2.6081 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 2255.9681 | 0 | 0
6123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTÖMEK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:40 | 2016-04-09 12:04 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.1042
6125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MERDIVENLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 10:53 | 2016-04-09 14:25 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.535
6131 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:00 | 2016-04-09 12:05 | 1.0867 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.9533 | 0
6133 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:00 | 2016-04-09 11:30 | 0.50528 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.7586 | 0
6139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: SULTANHANI TR24 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:07 | 2016-04-09 15:00 | 3.8764 | 22 | 3176 | 423 | 252 | 85.2806 | 12311.4111 | 1639.7125 | 976.85
6140 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KURUGÖL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:08 | 2016-04-09 13:00 | 1.8658 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3292 | 0
6142 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOĞLU 4 TRF | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:06 | 2016-04-09 14:00 | 2.8947 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.7367 | 0 | 0
6144 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:10 | 2016-04-09 11:57 | 0.77583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8792 | 0 | 0
6145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:07 | 2016-04-09 12:09 | 1.0303 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78.3011 | 0 | 0
6149 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM KÖK: ULKIŞLA TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:13 | 2016-04-09 12:45 | 1.5308 | 1 | 1128 | 0 | 0 | 1.5308 | 1726.78 | 0 | 0
6150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: NİGDE2 TM İM: IM 1 KÖK: TR 1/7 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 11:14 | 2016-04-09 12:20 | 1.0933 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 2.1867 | 45.92
6154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÜYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: GÜMÜŞLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:21 | 2016-04-09 12:08 | 0.78417 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.78417 | 352.875 | 1.5683 | 6.2733
6158 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: YENICE TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:28 | 2016-04-09 11:55 | 0.455 | 0 | 589 | 1 | 0 | 0 | 267.995 | 0.455 | 0
6160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 15 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 11:19 | 2016-04-09 14:35 | 3.2606 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 211.9361 | 0 | 0
6166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM KÖK: EDİKLİ TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 11:36 | 2016-04-09 12:08 | 0.54 | 14 | 490 | 0 | 98 | 7.56 | 264.6 | 0 | 52.92
6171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM07 TR01 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:31 | 2016-04-09 12:00 | 0.47917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47917 | 0 | 0
6174 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİRLER TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:41 | 2016-04-09 13:25 | 1.7253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.5056
6194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇARIKLI TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:10 | 2016-04-09 13:45 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5875
6195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KÜÇÜK İHSANİYE 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:10 | 2016-04-09 12:38 | 0.47278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3639 | 0 | 0
6211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:25 | 2016-04-09 12:47 | 0.36111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36111 | 0 | 0
6216 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: YENICE TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:31 | 2016-04-09 13:10 | 0.64528 | 0 | 575 | 1 | 15 | 0 | 371.0347 | 0.64528 | 9.6792
6217 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCILARDERE TR-4 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:32 | 2016-04-09 14:20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.8
6219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: OVACIK ON HÜCRELİ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 12:34 | 2016-04-09 15:00 | 2.4378 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 12.1889 | 3527.4644 | 121.8889 | 521.6844
6227 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SORKUN DM KÖK: SORKUN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:45 | 2016-04-09 16:34 | 3.8217 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7.6433 | 19.1083
6228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-18B | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:43 | 2016-04-09 14:50 | 2.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1117 | 0 | 0
6231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİRAĞAÇ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 11:29 | 2016-04-09 12:30 | 1.0194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1944 | 0 | 0
6233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK1 TR: DINEK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:54 | 2016-04-09 13:47 | 0.88722 | 0 | 0 | 97 | 757 | 0 | 0 | 86.0606 | 671.6272
6234 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMİRCİ TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:46 | 2016-04-09 15:17 | 2.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0
6238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: MUTLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 12:52 | 2016-04-09 17:35 | 4.7236 | 0 | 0 | 67 | 210 | 0 | 0 | 316.4819 | 991.9583
6241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:58 | 2016-04-09 14:35 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.1306
6243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: KULFEL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 12:59 | 2016-04-09 17:30 | 4.5167 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 180.6667 | 239.3833
6247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 6 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:05 | 2016-04-09 17:36 | 4.525 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0
6249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM KÖK: DURMAZ KOK TR: 87A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:04 | 2016-04-09 14:19 | 1.2458 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1.2458 | 113.3708 | 0 | 0
6256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 9 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:16 | 2016-04-09 14:36 | 1.3267 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 95.52 | 0 | 0
6257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:08 | 2016-04-09 16:25 | 3.2786 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.4578
6264 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: ADSIZKÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:43 | 2016-04-09 13:25 | 0.69917 | 0 | 149 | 4 | 0 | 0 | 104.1758 | 2.7967 | 0
6268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM TR: TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:21 | 2016-04-09 14:05 | 0.72694 | 5 | 3670 | 0 | 4 | 3.6347 | 2667.8861 | 0 | 2.9078
6270 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:27 | 2016-04-09 13:43 | 0.265 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 0.265 | 242.74 | 5.035 | 484.155
6278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:37 | 2016-04-09 14:05 | 0.46639 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28.4497 | 0 | 0
6281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YTR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:39 | 2016-04-09 14:20 | 0.69056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.5278 | 0 | 0
6282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:40 | 2016-04-09 14:06 | 0.42833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42833 | 0 | 0
6284 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER: IHLARA TM: TÜMOSAN TM KÖK: IHLARA KÖK B | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 13:48 | 2016-04-09 15:00 | 1.1975 | 2 | 621 | 0 | 0 | 2.395 | 743.6475 | 0 | 0
6286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 9 SULTANHANI 1 TM: TÜMOSAN TM KÖK: YENİKENT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 13:52 | 2016-04-09 14:55 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 144.6872
6287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:46 | 2016-04-09 15:17 | 1.5175 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5875 | 0
6288 | 1 | KONYA | KULU | FİDER: KOZANLI ÇIKIŞI TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KARACADAĞ MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:52 | 2016-04-09 15:00 | 1.14 | 0 | 0 | 28 | 142 | 0 | 0 | 31.92 | 161.88
6289 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AVANOS TM1 FD 2 URGUP DM AKSALUR KOK AKSALUR YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:50 | 2016-04-09 15:19 | 1.4817 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0
6291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YUVATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 13:49 | 2016-04-09 14:58 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7222
6297 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:16 | 2016-04-09 14:39 | 0.39111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 33.2444 | 0 | 0
6299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: SUBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:19 | 2016-04-09 15:13 | 0.89472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6842 | 0
6301 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:17 | 2016-04-09 16:31 | 2.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2364 | 0 | 0
6304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:00 | 2016-04-09 15:00 | 1.0064 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61.3897 | 0 | 0
6309 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: ERLER DM TR: SARAÇOĞLU 27 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:35 | 2016-04-09 20:58 | 6.3889 | 10 | 45 | 0 | 0 | 63.8889 | 287.5 | 0 | 0
6310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:13 | 2016-04-09 15:07 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0 | 0
6313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAGLIBÜK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:39 | 2016-04-09 17:39 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.0792
6316 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: ÇUKURKUYU TM: BOR TM KÖK: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:43 | 2016-04-09 16:25 | 1.7039 | 0 | 0 | 16 | 47 | 0 | 0 | 27.2622 | 80.0828
6321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELİCEK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:49 | 2016-04-09 15:30 | 0.68417 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 41.7342
6324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAMANYOLU MONOBLOK | AG - DİREK EĞİLMESİ/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:54 | 2016-04-09 15:24 | 0.49667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
6328 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM KÖK: İSAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:18 | 2016-04-09 15:00 | 0.69889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 0
6331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:55 | 2016-04-09 15:34 | 0.65056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65056 | 0 | 0
6333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÇALTI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:56 | 2016-04-09 17:13 | 2.2758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.1375 | 0 | 0
6336 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN TR13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:01 | 2016-04-09 16:26 | 1.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4131 | 0 | 0
6338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: NİGDE2 TM İM: IM 1 KÖK: TR 1/7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:05 | 2016-04-09 16:11 | 1.105 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 4.42 | 36.465
6343 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KURTBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:13 | 2016-04-09 16:45 | 1.5333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0
6345 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: KEMERHİSAR TR 36 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:14 | 2016-04-09 17:34 | 2.3311 | 0 | 0 | 4 | 369 | 0 | 0 | 9.3244 | 860.18
6354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: MİSLİ TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 15:22 | 2016-04-09 18:27 | 3.0797 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 123.1889 | 0 | 61.5944
6355 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:26 | 2016-04-09 17:57 | 2.5175 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.9025 | 0 | 0
6359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM DM: DM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:32 | 2016-04-09 17:05 | 1.5494 | 3 | 6159 | 0 | 0 | 4.6483 | 9543.0283 | 0 | 0
6363 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: SARIHIDIR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:30 | 2016-04-09 16:13 | 0.71306 | 0 | 0 | 16 | 773 | 0 | 0 | 11.4089 | 551.1919
6372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:42 | 2016-04-09 16:37 | 0.90972 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.3889 | 0 | 0
6373 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM TR: İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:42 | 2016-04-09 18:19 | 2.615 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 39.225 | 130.75
6374 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 14:03 | 2016-04-09 15:30 | 1.4508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0
6377 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:47 | 2016-04-09 19:07 | 3.3381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3381
6380 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM KÖK: CILEK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:55 | 2016-04-09 18:05 | 2.1631 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3261 | 0
6382 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM DM: ÇİFLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:57 | 2016-04-09 16:36 | 0.65472 | 1 | 263 | 0 | 241 | 0.65472 | 172.1919 | 0 | 157.7881
6383 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM KÖK: TURGUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 15:26 | 2016-04-09 17:00 | 1.5586 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 243.1433 | 0
6384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:01 | 2016-04-09 20:30 | 4.4806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.7667 | 0 | 0
6390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: ÇİMELİ KÖK TR: ACIPINAR HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:05 | 2016-04-09 19:10 | 3.0872 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 589.6594
6391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR2 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 12:20 | 2016-04-09 18:03 | 5.7089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.2156 | 0 | 0
6396 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KAYASARAY TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:16 | 2016-04-09 17:00 | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4292
6397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 30 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:14 | 2016-04-09 23:00 | 6.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7725 | 0 | 0
6399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BALLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:18 | 2016-04-09 20:52 | 4.5728 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.7467
6409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBAŞI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:33 | 2016-04-09 17:00 | 0.45306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1714 | 0 | 0
6410 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BADAK TM: BOR TM KÖK: CÜCÜ KÖK TR: ALTINOVA TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:28 | 2016-04-09 17:55 | 1.4558 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 69.88 | 778.8708
6411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 12 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:28 | 2016-04-09 21:30 | 5.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0
6412 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:21 | 2016-04-09 22:55 | 6.5694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5694
6413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:38 | 2016-04-09 17:15 | 0.61806 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 290.4861 | 0 | 0
6417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN KÖK: YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:32 | 2016-04-09 17:30 | 0.96694 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2.9008 | 10.6364
6418 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OKÇU TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:43 | 2016-04-09 18:23 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 129.935
6419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:36 | 2016-04-09 17:10 | 0.57389 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 156.0978 | 0 | 0
6420 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:33 | 2016-04-09 18:38 | 2.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0864 | 0 | 0
6421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:46 | 2016-04-09 18:12 | 1.4361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.2639 | 0 | 0
6425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ELMALIK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:45 | 2016-04-09 17:58 | 1.2219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.4389 | 0 | 0
6426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:36 | 2016-04-09 17:00 | 0.40056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40056 | 0 | 0
6428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:53 | 2016-04-09 18:21 | 1.4725 | 2 | 481 | 0 | 0 | 2.945 | 708.2725 | 0 | 0
6429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:33 | 2016-04-09 21:30 | 4.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9547 | 0 | 0
6431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCELIEVLER8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:55 | 2016-04-09 19:09 | 2.2258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2258 | 0 | 0
6434 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM11-TR04 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:47 | 2016-04-09 17:09 | 0.36028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8014 | 0 | 0
6437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11302 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:55 | 2016-04-09 17:21 | 0.43917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43917 | 0 | 0
6438 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM TR: YESILLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 16:52 | 2016-04-09 17:59 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 125.9067
6440 | 1 | KONYA | KULU | FİDER: KOZANLI ÇIKIŞI TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KARACADAĞ MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:06 | 2016-04-09 17:47 | 0.69139 | 5 | 126 | 0 | 11 | 3.4569 | 87.115 | 0 | 7.6053
6441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:07 | 2016-04-09 18:06 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 72.9722
6446 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:03 | 2016-04-09 17:35 | 0.5375 | 0 | 0 | 37 | 1961 | 0 | 0 | 19.8875 | 1054.0375
6448 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ULUAĞAÇ TM: NİGDE2 TM KÖK: ULUAĞAÇ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:08 | 2016-04-09 18:47 | 1.6511 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 4.9533 | 170.0644
6449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREGLİ 2 TM: KARAPINAR TM KÖK: BEYÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:15 | 2016-04-09 19:00 | 1.7431 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4583 | 0
6450 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:15 | 2016-04-09 18:34 | 1.3222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5778 | 0 | 0
6451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:18 | 2016-04-09 17:54 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60333
6459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: YAYLALAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:23 | 2016-04-09 19:16 | 1.8847 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16.9625 | 0 | 1.8847 | 0
6464 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:23 | 2016-04-09 19:20 | 1.9489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 0
6465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GÖKÇEYAZI TSK ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:26 | 2016-04-09 18:45 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2653
6466 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: TAVŞANCALI KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:25 | 2016-04-09 18:55 | 1.5044 | 34 | 211 | 5 | 21 | 51.1511 | 317.4378 | 7.5222 | 31.5933
6470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARPINAR TR-42 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:28 | 2016-04-09 18:20 | 0.86472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3236 | 0 | 0
6473 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:36 | 2016-04-09 17:58 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4733
6475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:16 | 2016-04-09 21:00 | 3.7339 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 153.0894 | 0 | 0
6476 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:41 | 2016-04-09 18:44 | 1.0433 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2.0867 | 0 | 21.91 | 0
6478 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GÜZELYURT TR12 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:12 | 2016-04-09 19:00 | 1.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7961 | 0 | 0
6480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: KARAÇAYIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:46 | 2016-04-09 20:30 | 2.7364 | 0 | 0 | 20 | 896 | 0 | 0 | 54.7278 | 2451.8044
6482 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARABULUT TR2 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:44 | 2016-04-09 18:34 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.7722
6483 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM KÖK: YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:42 | 2016-04-09 18:34 | 0.86472 | 0 | 0 | 85 | 1063 | 0 | 0 | 73.5014 | 919.1997
6484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM DM: AVANOS DM2 | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:34 | 2016-04-09 19:05 | 1.5094 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0567 | 0
6485 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:53 | 2016-04-09 19:05 | 1.2072 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6217 | 0
6487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:58 | 2016-04-09 18:18 | 0.33472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33472 | 0 | 0
6490 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BUYUK TEFLEK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:01 | 2016-04-09 19:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7625
6491 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: BEREKE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:02 | 2016-04-09 18:41 | 0.64778 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 1.9433 | 73.1989
6493 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM KÖK: ALTAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:06 | 2016-04-09 19:21 | 1.2447 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 4.9789 | 87.1306
6495 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:07 | 2016-04-09 20:04 | 1.9444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | 0
6502 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KAYASARAY TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:22 | 2016-04-09 19:00 | 0.63194 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.2708
6503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1462 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:28 | 2016-04-09 20:00 | 1.5397 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.5561 | 0 | 0
6507 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM KÖK: YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:28 | 2016-04-09 19:41 | 1.2197 | 0 | 0 | 85 | 1063 | 0 | 0 | 103.6764 | 1296.5647
6508 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: ÇİÇEKDAĞ DM TM: YERKOY TM DM: ÇİCEKDAG DM KÖK: BOGAZ EVCI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİ İLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:36 | 2016-04-09 22:51 | 4.2428 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 3636.0606
6509 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKÇEYURT TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:23 | 2016-04-09 19:32 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.6667
6518 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:52 | 2016-04-09 20:28 | 1.6022 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.8733 | 0 | 0
6520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLEAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:54 | 2016-04-09 19:48 | 0.89194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.8114 | 0 | 0
6521 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 18:16 | 2016-04-09 19:24 | 1.1411 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 223.6578 | 0
6528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLİ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:02 | 2016-04-09 21:38 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6014
6529 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:03 | 2016-04-09 20:06 | 1.0483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.6283 | 0 | 0
6531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21506 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:01 | 2016-04-09 19:45 | 0.73194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0
6533 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: ÖZYURT TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:08 | 2016-04-09 21:16 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1342
6538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: COGLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:13 | 2016-04-09 21:25 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.5789
6540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GÖLYAZI 5 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:16 | 2016-04-09 21:51 | 2.5786 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116.0375 | 0 | 0
6545 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BADAK TM: BOR TM KÖK: ÇUKRKUYU TR 12 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:20 | 2016-04-09 21:32 | 2.1931 | 0 | 0 | 13 | 486 | 0 | 0 | 28.5097 | 1065.825
6546 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM TR: ÇAGIRKAN | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:28 | 2016-04-09 20:00 | 0.53111 | 3 | 509 | 0 | 7 | 1.5933 | 270.3356 | 0 | 3.7178
6548 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASAK EKMEK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:26 | 2016-04-09 20:46 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3264
6552 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: KEMERHİSAR TR 27 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:24 | 2016-04-09 20:19 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 173.9161
6554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:29 | 2016-04-09 21:07 | 1.6397 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.7944 | 0 | 0
6557 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SAÇIKARA TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:35 | 2016-04-09 22:37 | 3.0417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0417
6558 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHÇE 9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-09 19:22 | 2016-04-09 19:43 | 0.34639 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 29.7894 | 0 | 0
6559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MUTLU TR1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:11 | 2016-04-09 20:35 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.59
6561 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-1 | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI/BUSHING BAĞLANTILARININ UYGUN TORK İLE SIKILMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:38 | 2016-04-09 20:30 | 0.87111 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 31.36 | 0 | 40.0711
6562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:39 | 2016-04-09 20:30 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806 | 0 | 0
6564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1081 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:37 | 2016-04-09 20:50 | 1.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0
6565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜCÜNKAYA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:40 | 2016-04-09 21:30 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.58
6566 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:06 | 2016-04-09 20:05 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.6467
6567 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: ÇİÇEKDAĞ DM TM: YERKOY TM DM: ÇİCEKDAG DM TR: ALIM PINAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:47 | 2016-04-10 01:00 | 5.2131 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.835
6569 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:49 | 2016-04-09 20:43 | 0.89333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 | 0 | 0
6571 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:45 | 2016-04-09 22:09 | 2.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0 | 0
6575 | 1 | KONYA | KULU | TR: DİPDEDE TR 1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TRAFO AG ÇIKIŞI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:53 | 2016-04-09 23:08 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2569
6577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:51 | 2016-04-09 22:25 | 2.5589 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 5.1178 | 388.9511
6579 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:56 | 2016-04-09 21:48 | 1.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8664 | 0 | 0
6587 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 60 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:01 | 2016-04-09 22:41 | 2.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0
6590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA TR 11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:08 | 2016-04-09 21:53 | 1.7444 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.5889 | 0 | 0
6591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 17 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 19:59 | 2016-04-09 21:21 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3728
6595 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: FİLİKÇİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 17:43 | 2016-04-09 22:55 | 5.2028 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4194 | 0
6596 | 1 | KONYA | HADİM | GÖKSÜ HESBALCILAR 1 FİDERİBALCILAR DMBALCILAR ÇIKIŞITAŞKENT KÖK2SARIBAŞLAR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:13 | 2016-04-09 21:41 | 1.4603 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7617 | 0
6598 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:14 | 2016-04-09 21:00 | 0.76556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556 | 0 | 0
6599 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAĞA TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:12 | 2016-04-09 21:02 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0 | 0
6600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOZKANDAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:15 | 2016-04-09 22:14 | 1.9778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9778
6603 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR57 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:14 | 2016-04-09 22:41 | 2.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0
6610 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:36 | 2016-04-09 21:30 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.7
6611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 29 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:27 | 2016-04-09 21:22 | 0.92194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92194 | 0 | 0
6612 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: AKSARAY TM KÖK: KOLAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:37 | 2016-04-09 23:20 | 2.71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.36 | 0
6616 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:50 | 2016-04-09 21:29 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65361
6617 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SARRAFLAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:48 | 2016-04-09 22:06 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0
6618 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAKUYU KÖYÜ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:55 | 2016-04-09 22:00 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753
6620 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:57 | 2016-04-09 21:53 | 0.93444 | 20 | 600 | 0 | 0 | 18.6889 | 560.6667 | 0 | 0
6622 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 21:04 | 2016-04-09 22:40 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0361
6624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SALMANLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 20:52 | 2016-04-10 00:20 | 3.4642 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.6417
6627 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 21:21 | 2016-04-09 22:31 | 1.1597 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.4236 | 0 | 0
6630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MERDIVENLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 21:34 | 2016-04-09 23:30 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9256
6631 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 21:39 | 2016-04-09 22:52 | 1.2244 | 17 | 10984 | 9 | 69 | 20.8156 | 13449.2978 | 11.02 | 84.4867
6635 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: AVANOS DM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 21:56 | 2016-04-09 23:17 | 1.35 | 0 | 0 | 44 | 1191 | 0 | 0 | 59.4 | 1607.85
6637 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM KÖK: BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:09 | 2016-04-09 22:33 | 0.40639 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0.40639 | 121.1039
6638 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GÜLBAHÇE 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:12 | 2016-04-09 22:49 | 0.61889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61889 | 0 | 0
6640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT DM İM: YAZIBELEN SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:14 | 2016-04-09 23:33 | 1.3133 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0
6642 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:16 | 2016-04-09 23:14 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.83
6643 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-48 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:13 | 2016-04-09 22:50 | 0.62333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0
6645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: BAĞLAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:16 | 2016-04-09 22:45 | 0.48028 | 2 | 86 | 17 | 0 | 0.96056 | 41.3039 | 8.1647 | 0
6647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: IHLARA TM: TÜMOSAN TM KÖK: IHLARA KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:27 | 2016-04-09 23:30 | 1.045 | 0 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 28.215 | 16.72
6648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C10 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:28 | 2016-04-09 23:30 | 1.0303 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62.8469 | 0 | 0
6649 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:36 | 2016-04-09 23:13 | 0.61528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0
6651 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEĞİRMENLİ 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:24 | 2016-04-09 22:45 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35778
6652 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 22:40 | 2016-04-09 23:42 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 132.7625
6657 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS59 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 23:05 | 2016-04-10 00:11 | 1.105 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.825 | 0 | 0
6660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-09 23:18 | 2016-04-10 00:31 | 1.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 0 | 0
6661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 23:20 | 2016-04-10 00:05 | 0.74361 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 63.2069 | 0 | 0
6666 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMİRCİ TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-09 23:43 | 2016-04-10 01:30 | 1.7897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9486 | 0 | 0
6668 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BAHÇELİ TM: BOR TM KÖK: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 | 2016-04-10 01:00 | 0.99806 | 0 | 0 | 7 | 650 | 0 | 0 | 6.9864 | 648.7361
6669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KARAPINAR 2 TM: KARAPINAR TM KÖK: KARAPINAR TR 10 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 00:14 | 2016-04-10 01:09 | 0.92028 | 0 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 1728.2817 | 0 | 0
6671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: KORTULU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 00:20 | 2016-04-10 02:53 | 2.5547 | 0 | 0 | 28 | 282 | 0 | 0 | 71.5322 | 720.4317
6672 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 00:54 | 2016-04-10 01:51 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.4114
6674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KARAPINAR 2 TM: KARAPINAR TM KÖK: KARAPINAR TR 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 01:12 | 2016-04-10 02:08 | 0.9375 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 246.5625 | 0 | 0
6675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: TR1-134 TM: YENİ KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 02:08 | 2016-04-10 02:17 | 0.15139 | 0 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 2496.4028 | 0 | 0
6678 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 02:59 | 2016-04-10 04:43 | 1.7369 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5803 | 0
6679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER3,4,6 TM: YENİ KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 03:20 | 2016-04-10 04:00 | 0.66361 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 2256.2778 | 0 | 0
6681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM TR: TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 06:15 | 2016-04-10 09:00 | 2.7536 | 2 | 86 | 17 | 0 | 5.5072 | 236.8106 | 46.8114 | 0
6682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: 3 NOLU DM TM: PETLAS TM DM: KIRSEHIR DM1 TR: TR1-117 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 06:34 | 2016-04-10 07:11 | 0.61278 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.61278 | 45.9583 | 0 | 0
6683 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM KÖK: SARAY KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 06:18 | 2016-04-10 08:39 | 2.3553 | 0 | 5067 | 0 | 0 | 0 | 11934.1925 | 0 | 0
6685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1250 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 06:48 | 2016-04-10 07:53 | 1.0758 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 1146.8383 | 0 | 0
6688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLTEPE TR 1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 06:55 | 2016-04-10 08:30 | 1.5869 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 888.6889 | 0 | 0
6689 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:04 | 2016-04-10 09:16 | 2.2028 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0
6690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:09 | 2016-04-10 12:00 | 4.8542 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 111.6458
6692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:17 | 2016-04-10 07:54 | 0.60972 | 4 | 965 | 304 | 15 | 2.4389 | 588.3819 | 185.3556 | 9.1458
6695 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM KÖK: HASTANE TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:37 | 2016-04-10 08:46 | 1.1564 | 267 | 0 | 7 | 13 | 308.7558 | 0 | 8.0947 | 15.0331
6696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:25 | 2016-04-10 09:00 | 1.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 0 | 0
6698 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KÖK: YALIHÜYÜK KÖK TR: YALIHÜYÜK 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:39 | 2016-04-10 09:15 | 1.5967 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1.5967 | 239.5 | 0 | 0
6699 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AVANOS TM1 FD 1 37 NOLU KÖK SARIHIDIR BOZCA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:41 | 2016-04-10 09:03 | 1.3719 | 0 | 241 | 5 | 221 | 0 | 330.6386 | 6.8597 | 303.1997
6700 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHŞİ TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:41 | 2016-04-10 10:30 | 2.8092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8092 | 0 | 0
6703 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HARMANDALI TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:48 | 2016-04-10 09:30 | 1.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6997 | 0 | 0
6704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:53 | 2016-04-10 11:00 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.11
6705 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BOGECİK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:52 | 2016-04-10 09:13 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.385
6706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:52 | 2016-04-10 12:27 | 4.5914 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.9139 | 0 | 0
6709 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM KÖK: OBRUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:01 | 2016-04-10 10:52 | 2.8444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2222 | 0
6710 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:57 | 2016-04-10 08:50 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1736
6711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT TM İM: GÜVENÇ SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:03 | 2016-04-10 10:04 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 171.2042
6712 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 14 TM: NEVSEHİR TM2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:13 | 2016-04-10 09:27 | 1.2286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2286 | 0
6713 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: SAVCILI KOK TR1 TR: SAVCILITR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:26 | 2016-04-10 10:56 | 2.495 | 3 | 97 | 1 | 0 | 7.485 | 242.015 | 2.495 | 0
6714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EŞENLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:27 | 2016-04-10 09:19 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45.5211
6715 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:59 | 2016-04-10 10:47 | 2.7992 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.9833 | 0 | 0
6716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: NİGDE2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 08:06 | 2016-04-10 16:54 | 8.8056 | 27 | 1827 | 69 | 10334 | 237.75 | 16087.75 | 607.5833 | 90996.6111
6718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: NİGDE2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 08:16 | 2016-04-10 16:46 | 8.4986 | 20 | 29322 | 150 | 3316 | 169.9722 | 249196.275 | 1274.7917 | 28181.3944
6719 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 07:59 | 2016-04-10 10:33 | 2.5697 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.3944 | 0 | 0
6724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR-1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:20 | 2016-04-10 19:33 | 11.2219 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 336.6583 | 0 | 0
6725 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:41 | 2016-04-10 10:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2692
6726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:35 | 2016-04-10 14:32 | 5.9511 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 119.0222 | 0 | 0
6728 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İSMİL 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:55 | 2016-04-10 10:59 | 2.0708 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.0625 | 0 | 0
6731 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGİ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:01 | 2016-04-10 10:28 | 1.4533 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 145.3333 | 0 | 4.36
6733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM:KIRSEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 09:07 | 2016-04-10 15:30 | 6.3758 | 8 | 4451 | 126 | 3185 | 51.0067 | 28378.8342 | 803.355 | 20307.0292
6739 | 1 | KONYA | YUNAK | YUNAK TMFİDER 7 ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:13 | 2016-04-10 10:21 | 1.1264 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1855.1625 | 0 | 0
6741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:10 | 2016-04-10 12:28 | 3.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3061 | 0 | 0
6744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY SUL.ÖZEL | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:19 | 2016-04-10 11:34 | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2528
6745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:21 | 2016-04-10 10:30 | 1.1519 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.0142 | 0 | 0
6749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR1581 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:30 | 2016-04-10 10:07 | 0.61194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | 0 | 0
6752 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER: GÜNEYBAG TM: GÜNEYSINIR TR: GÜNEYBAG KÖK TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 09:36 | 2016-04-10 16:03 | 6.4489 | 0 | 652 | 0 | 251 | 0 | 4204.6756 | 0 | 1618.6711
6755 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:22 | 2016-04-10 11:30 | 2.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1325 | 0 | 0
6758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ATAKÖY TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:48 | 2016-04-10 13:00 | 3.1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1981
6762 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:54 | 2016-04-10 11:45 | 1.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 0 | 0
6763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:58 | 2016-04-10 14:46 | 4.7994 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 167.9806
6764 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM:KIRSEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 09:58 | 2016-04-10 15:30 | 5.5328 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 11.0656 | 1859.0133
6765 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:01 | 2016-04-10 10:50 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81028
6768 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:41 | 2016-04-10 11:10 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 445.6472
6769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR-4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:08 | 2016-04-10 12:59 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8583
6771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:10 | 2016-04-10 10:26 | 0.27194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.0706 | 0 | 0
6774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 09:34 | 2016-04-10 11:31 | 1.9436 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.3797 | 0
6775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 HASANOBA TM: ÇUMRA UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 10:13 | 2016-04-10 16:05 | 5.8619 | 0 | 53 | 53 | 559 | 0 | 310.6831 | 310.6831 | 3276.8269
6776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:01 | 2016-04-10 10:52 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2292
6777 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM KAYAONU DM KÖK: UCHARMAN KOK TR: UCHARMAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:10 | 2016-04-10 11:39 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 152.8406
6781 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AVANOS TM1 URGUP DM FD 2 AKSALUR KOK AKSALUR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:09 | 2016-04-10 14:57 | 4.7956 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3867 | 0
6782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:09 | 2016-04-10 14:30 | 4.3506 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1231.2072 | 0 | 0
6787 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TÜRBE | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:21 | 2016-04-10 11:00 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
6790 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: HACIFAKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 08:55 | 2016-04-10 10:35 | 1.6708 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0125 | 0
6792 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:27 | 2016-04-10 11:34 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156
6793 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: TASLIHOYUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:33 | 2016-04-10 12:20 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7867
6794 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM KÖK: 31 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:34 | 2016-04-10 11:33 | 0.97889 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7256 | 0
6797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:45 | 2016-04-10 13:45 | 3.0039 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0233 | 0
6798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 10:37 | 2016-04-10 13:30 | 2.8786 | 0 | 0 | 432 | 1511 | 0 | 0 | 1243.56 | 4349.5814
6799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: NİGDE2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:51 | 2016-04-10 14:54 | 4.0447 | 22 | 1322 | 52 | 142 | 88.9839 | 5347.1228 | 210.3256 | 574.3506
6804 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: FİDER-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:57 | 2016-04-10 11:25 | 0.46306 | 12 | 3998 | 46 | 2390 | 5.5567 | 1851.2961 | 21.3006 | 1106.7028
6805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YARHİSAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:57 | 2016-04-10 12:00 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.5972
6808 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALİHOCA TR-2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:06 | 2016-04-10 14:19 | 3.2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2111
6810 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GÜZELYURT TR13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:36 | 2016-04-10 13:00 | 2.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 0 | 0
6811 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KINIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:12 | 2016-04-10 13:45 | 2.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5525 | 0 | 0
6812 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAÇ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 10:53 | 2016-04-10 15:00 | 4.1158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1158
6816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 10:48 | 2016-04-10 15:30 | 4.7008 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 183.3325
6818 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROĞLU 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:16 | 2016-04-10 13:47 | 2.5169 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2033 | 0 | 0
6819 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER: FD6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: AKPINAR SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:17 | 2016-04-10 13:47 | 2.5069 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5.0139 | 47.6319
6820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR-3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:21 | 2016-04-10 11:42 | 0.34583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34583
6822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-20 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 11:17 | 2016-04-10 12:11 | 0.89889 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 119.5522 | 0 | 0
6825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA41 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:28 | 2016-04-10 12:00 | 0.53111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53111 | 0 | 0
6828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:30 | 2016-04-10 14:00 | 2.495 | 0 | 0 | 112 | 116 | 0 | 0 | 279.44 | 289.42
6829 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM KÖK: HÖYÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:34 | 2016-04-10 14:44 | 3.1625 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 113.85 | 161.2875
6830 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: SARAY5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:32 | 2016-04-10 16:46 | 5.2303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1514
6833 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÜNLÜYAKA SL TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:38 | 2016-04-10 17:30 | 5.8622 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3111
6835 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:41 | 2016-04-10 12:40 | 0.97944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8972 | 0
6836 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEĞİRMENLİ 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:48 | 2016-04-10 12:25 | 0.61972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61972
6838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:52 | 2016-04-10 13:15 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 157.0983
6840 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: FİDER-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:50 | 2016-04-10 12:08 | 0.30667 | 12 | 3998 | 46 | 2390 | 3.68 | 1226.0533 | 14.1067 | 732.9333
6847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HALKAPINAR TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:06 | 2016-04-10 12:45 | 0.64583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0 | 0
6849 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:19 | 2016-04-10 13:00 | 1.6892 | 14 | 571 | 139 | 571 | 23.6483 | 964.5142 | 234.7942 | 964.5142
6855 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENİKENT 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:14 | 2016-04-10 16:55 | 4.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6803 | 0 | 0
6857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA KÖK: GUVERCINLIK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:16 | 2016-04-10 13:40 | 1.3972 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7806 | 0
6860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-6 TM: KARAMAN OSB TM KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:06 | 2016-04-10 12:36 | 0.50722 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5361 | 0 | 0 | 0
6862 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:20 | 2016-04-10 14:45 | 2.4194 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 26.6139 | 19.3556
6866 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: TOZLUKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:22 | 2016-04-10 15:06 | 2.7303 | 0 | 0 | 9 | 98 | 0 | 0 | 24.5725 | 267.5672
6871 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENİMAHALLE 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:30 | 2016-04-10 13:12 | 0.69833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69833 | 0 | 0
6873 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:32 | 2016-04-10 12:50 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7983
6874 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI38 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:16 | 2016-04-10 12:53 | 0.61639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61639 | 0 | 0
6875 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHÇE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:33 | 2016-04-10 13:24 | 0.85222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85222 | 0 | 0
6876 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: CİHANBEYLİ 7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:33 | 2016-04-10 14:48 | 2.2531 | 15 | 125 | 0 | 0 | 33.7958 | 281.6319 | 0 | 0
6880 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM KÖK: TR 15 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:37 | 2016-04-10 15:31 | 2.8944 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.8944 | 17.3667 | 0 | 0
6881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BEBEK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:40 | 2016-04-10 15:00 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.6628
6883 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM TR: GÖDENE10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:44 | 2016-04-10 14:11 | 1.4533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0
6886 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:52 | 2016-04-10 13:43 | 0.85417 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5417 | 0
6890 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-9 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KIZILDAG KOK TR: GUZYURDU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:57 | 2016-04-10 13:39 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41.2344
6891 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:47 | 2016-04-10 14:06 | 1.3094 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.9511 | 0
6892 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GÜNEY 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:03 | 2016-04-10 14:41 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0
6894 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:18 | 2016-04-10 13:09 | 1.8528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0
6895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:08 | 2016-04-10 13:55 | 0.78361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78361 | 0 | 0
6901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: GÜMÜŞLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:15 | 2016-04-10 17:06 | 3.8469 | 1 | 450 | 2 | 8 | 3.8469 | 1731.125 | 7.6939 | 30.7756
6902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 11:53 | 2016-04-10 16:00 | 4.1208 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.5708
6903 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:21 | 2016-04-10 16:02 | 2.6825 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9675 | 0 | 0
6906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TAŞPINAR TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:03 | 2016-04-10 14:30 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 88.2297
6910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 4 KÖYLER FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLTEPE TR 1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:13 | 2016-04-10 17:30 | 5.2811 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2967.9844 | 0 | 0
6913 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLPINAR TR7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:00 | 2016-04-10 15:00 | 3.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0011 | 0 | 0
6916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:26 | 2016-04-10 14:08 | 0.70056 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 187.0483 | 0 | 0
6918 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGCILAR DERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:37 | 2016-04-10 14:30 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3958
6922 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA TM FD 6 KARACAUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:39 | 2016-04-10 14:19 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 60.0008
6923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: NİGDE2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 13:38 | 2016-04-10 17:48 | 4.1611 | 0 | 1 | 2 | 475 | 0 | 4.1611 | 8.3222 | 1976.5278
6924 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:41 | 2016-04-10 14:12 | 0.52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0
6927 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:47 | 2016-04-10 15:30 | 1.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 0
6928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AKTAŞ İNLİ TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 13:36 | 2016-04-10 15:46 | 2.1592 | 4 | 3 | 167 | 2 | 8.6367 | 6.4775 | 360.5808 | 4.3183
6933 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM KÖK: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:52 | 2016-04-10 14:21 | 0.485 | 2 | 569 | 0 | 0 | 0.97 | 275.965 | 0 | 0
6937 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR132 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:41 | 2016-04-10 14:32 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9053
6938 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: FEYZİDE MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:43 | 2016-04-10 14:35 | 0.86222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 0
6942 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:46 | 2016-04-10 15:05 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.3458
6945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: GÜMÜŞLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:55 | 2016-04-10 17:12 | 3.2844 | 1 | 450 | 2 | 8 | 3.2844 | 1478 | 6.5689 | 26.2756
6946 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR33 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 12:42 | 2016-04-10 14:06 | 1.3969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 0 | 0
6951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YEŞİLÖZ 7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:05 | 2016-04-10 15:46 | 1.68 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 141.12 | 0 | 0
6953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: APAK TR-1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:13 | 2016-04-10 15:23 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.85
6954 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:12 | 2016-04-10 15:02 | 0.82778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7611 | 0 | 0
6958 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI12TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:10 | 2016-04-10 15:38 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.8403
6959 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAMANLAR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:24 | 2016-04-10 16:14 | 1.8392 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.175 | 0 | 0
6961 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: DİVARLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:17 | 2016-04-10 17:44 | 3.4486 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.4486 | 0 | 13.7944 | 0
6962 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: ARGITHANI MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:22 | 2016-04-10 15:35 | 1.2111 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 312.4667 | 0 | 0
6963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 13:29 | 2016-04-10 14:42 | 1.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0
6965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:33 | 2016-04-10 16:54 | 2.3536 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.2433 | 0 | 0
6966 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: ÇİFTLİK ÖZÜ 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:30 | 2016-04-10 15:33 | 1.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0
6967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:35 | 2016-04-10 16:35 | 2.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0 | 0
6968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUŞÇA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:43 | 2016-04-10 15:05 | 0.36444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.3733 | 0 | 0
6969 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:38 | 2016-04-10 17:51 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21
6973 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:28 | 2016-04-10 15:23 | 0.925 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0
6976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: HATUNSARAY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:38 | 2016-04-10 15:36 | 0.96139 | 2 | 54 | 1 | 3 | 1.9228 | 51.915 | 0.96139 | 2.8842
6979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:56 | 2016-04-10 15:36 | 0.67222 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.6889 | 0 | 2.6889 | 0
6983 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:00 | 2016-04-10 15:41 | 0.69028 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8056 | 0
6986 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SÜLEYMAN ŞAH 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:01 | 2016-04-10 15:26 | 0.41056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41056 | 0 | 0
6987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM TR: TR 20517 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:04 | 2016-04-10 15:49 | 0.74806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9767 | 0 | 0
6990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:58 | 2016-04-10 18:30 | 3.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5347 | 0 | 0
6997 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GÖKTEPE 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:24 | 2016-04-10 17:29 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0828
6999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: ACIKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:22 | 2016-04-10 18:30 | 3.1389 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0
7001 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA FİDERİ TM: KONYA4 TM TR: OVAKAVAĞI 1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:29 | 2016-04-10 20:08 | 4.6475 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 162.6625
7002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAĞLIK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:22 | 2016-04-10 17:30 | 2.13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 0 | 0
7003 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: TR33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:29 | 2016-04-11 20:46 | 7.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2767 | 0 | 0
7004 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: DM 28 KÖK: ÇAYIRBAĞI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:30 | 2016-04-10 17:05 | 1.5883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | 0 | 0 | 0
7005 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TR: HAYIROĞLU 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:37 | 2016-04-10 18:50 | 3.2117 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 147.7367 | 0
7007 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM TR: KOMSAN 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:41 | 2016-04-10 16:40 | 0.99028 | 1 | 462 | 0 | 0 | 0.99028 | 457.5083 | 0 | 0
7009 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: F8 62 NOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 15:27 | 2016-04-10 17:36 | 2.1478 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5911 | 0
7013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-123 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:42 | 2016-04-10 17:27 | 1.7564 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0511 | 0 | 0
7020 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOĞUŞ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:59 | 2016-04-10 16:50 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
7022 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM: KOLUKISA DM KÖK: KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:05 | 2016-04-10 17:55 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.175
7028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:12 | 2016-04-10 17:30 | 1.2964 | 0 | 0 | 75 | 191 | 0 | 0 | 97.2292 | 247.6103
7029 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: HACIBEKTAŞ TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:06 | 2016-04-10 17:38 | 1.5369 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 0
7034 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KURUGÖL KÖK TR: OBRUK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:17 | 2016-04-10 17:42 | 1.4083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0
7038 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BAŞKÖY TR4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 15:52 | 2016-04-10 16:30 | 0.63556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 0 | 0
7041 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:26 | 2016-04-10 18:05 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6458
7042 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: TETİK MOBİLYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:31 | 2016-04-10 17:05 | 0.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0
7046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: UZUNDERE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:13 | 2016-04-10 17:50 | 1.6156 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2333 | 0 | 0
7047 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-3 KÖK: SARAY MODÜLER KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 14:47 | 2016-04-10 19:28 | 4.69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0
7050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:39 | 2016-04-10 18:16 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 202.7431
7053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM KÖK: TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:42 | 2016-04-10 18:39 | 1.9503 | 14 | 490 | 0 | 98 | 27.3039 | 955.6361 | 0 | 191.1272
7054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: DELİHEBİL KÖK TR: BABAKONAĞI HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:44 | 2016-04-10 22:30 | 5.7608 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 904.4508
7057 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM KÖK: HACIPİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:48 | 2016-04-10 17:30 | 0.70389 | 0 | 0 | 20 | 93 | 0 | 0 | 14.0778 | 65.4617
7058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİL ÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:49 | 2016-04-10 18:40 | 1.8492 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 12.9442 | 46.2292
7059 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALARBAHCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:50 | 2016-04-10 18:47 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.955
7063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR-3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:51 | 2016-04-10 21:28 | 4.6139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6139
7064 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:49 | 2016-04-10 18:56 | 2.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 0 | 0
7065 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: HACIBEKTAŞ TM: YENI AVANOS TM2 TR: HACIBEKTAS6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-10 16:52 | 2016-04-10 17:18 | 0.43694 | 0 | 23 | 1 | 42 | 0 | 10.0497 | 0.43694 | 18.3517
7068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: KIRKDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:47 | 2016-04-10 19:00 | 2.2086 | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 35.3378 | 77.3014
7072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KARATLI TR-13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:02 | 2016-04-10 18:12 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1617
7073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1/46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:04 | 2016-04-10 18:22 | 1.2917 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90.4167 | 0 | 0
7076 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÇİFTEHAN TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:10 | 2016-04-10 18:36 | 1.4336 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 114.6889 | 0 | 0
7078 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 16:51 | 2016-04-10 19:50 | 2.9803 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 7546.0633 | 0 | 0
7085 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:34 | 2016-04-10 19:35 | 2.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0 | 0
7089 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:41 | 2016-04-10 18:09 | 0.46111 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.3778 | 0
7093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: SEVGİ EVLERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:47 | 2016-04-10 18:00 | 0.21083 | 0 | 535 | 48 | 1351 | 0 | 112.7958 | 10.12 | 284.8358
7096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECIK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:57 | 2016-04-10 18:40 | 0.72028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028 | 0 | 0
7104 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KİTRELİ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:06 | 2016-04-10 19:50 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.3667
7108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:11 | 2016-04-10 19:21 | 1.1697 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.4311 | 0 | 0
7110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 17:46 | 2016-04-10 20:25 | 2.6536 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 172.4847 | 0 | 0
7112 | 1 | KONYA | HADİM | DM: BALCILAR DM KÖK: GÜLEN YAYLASI HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:18 | 2016-04-10 20:12 | 1.9014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.9014 | 0 | 1.9014
7113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/39 C | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:19 | 2016-04-10 19:24 | 1.0761 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1417 | 0 | 0
7114 | 1 | KONYA | YUNAK | YUNAK TMFİDER 2 TURGUT FİDERİKUZÖREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:22 | 2016-04-10 20:43 | 2.355 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0
7117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EŞENLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:23 | 2016-04-10 18:50 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23.7175
7122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: YÜZBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:43 | 2016-04-10 21:50 | 3.1131 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9044 | 0
7124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:46 | 2016-04-10 21:36 | 2.8331 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 113.3222
7126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM KÖK: BAHÇAELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:52 | 2016-04-10 20:55 | 2.0553 | 0 | 0 | 131 | 717 | 0 | 0 | 269.2414 | 1473.6342
7132 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:03 | 2016-04-10 19:30 | 0.44417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44417 | 0 | 0
7135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:09 | 2016-04-10 19:55 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76194 | 0 | 0
7136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 18:57 | 2016-04-10 21:36 | 2.6494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6494 | 0 | 0
7141 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: İPDÜŞEN TR 1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:20 | 2016-04-10 21:55 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8986
7142 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: LADİK 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:13 | 2016-04-10 20:03 | 0.83694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83694 | 0 | 0
7144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1/20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:25 | 2016-04-10 20:32 | 1.1217 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.0833 | 0 | 0
7145 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:22 | 2016-04-10 20:46 | 1.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0
7151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:33 | 2016-04-10 20:25 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.655
7153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:38 | 2016-04-10 20:30 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0
7154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TR23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:41 | 2016-04-10 20:15 | 0.56639 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33.9833 | 0 | 0
7155 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:45 | 2016-04-10 20:16 | 0.51778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 36.7622 | 0 | 0
7156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3B 18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:47 | 2016-04-10 20:38 | 0.85722 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.1461 | 0 | 0
7157 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:43 | 2016-04-10 20:20 | 0.61306 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36.7833 | 0 | 0
7158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM TR: SULTANHANI TR14 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:44 | 2016-04-10 21:50 | 2.1025 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 96.715 | 0 | 0
7164 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KÖŞKER KÖYÜ TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:00 | 2016-04-10 21:14 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2294
7165 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 19:35 | 2016-04-10 21:10 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.2956
7170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLİCE KÖYÜ TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:03 | 2016-04-11 16:55 | 0.87444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87444
7172 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3.28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:08 | 2016-04-10 22:15 | 2.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1089 | 0 | 0
7178 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM TR: URGUP15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:13 | 2016-04-10 21:36 | 1.3883 | 16 | 7235 | 2 | 36 | 22.2133 | 10044.5917 | 2.7767 | 49.98
7179 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR72 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:13 | 2016-04-10 20:50 | 0.62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
7183 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:40 | 2016-04-10 21:11 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0
7184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1096 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 20:39 | 2016-04-10 21:10 | 0.51778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51778 | 0 | 0
7192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLI YARIMKALE TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:07 | 2016-04-10 22:19 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1947
7194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: DELİHEBİL KÖK TR: BOZCATEPE | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:16 | 2016-04-10 23:12 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 554.8667
7195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:23 | 2016-04-10 22:54 | 1.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 0
7197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARKENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:31 | 2016-04-10 22:23 | 0.86889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86889 | 0 | 0
7198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:33 | 2016-04-10 22:16 | 0.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 0 | 0
7201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUKARI DİKMEN TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 21:34 | 2016-04-10 23:22 | 1.7931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7931 | 0 | 0
7212 | 1 | KONYA | KULU | TR: YEŞİLYURT TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 22:30 | 2016-04-10 23:26 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889
7213 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-10 22:30 | 2016-04-10 23:20 | 0.84056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2028 | 0
7215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1530 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 22:50 | 2016-04-11 00:26 | 1.5961 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9611 | 0 | 0
7217 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: YAVŞANKUYU YEŞİLHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 22:58 | 2016-04-11 01:20 | 2.3642 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8208 | 0
7219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GÜMÜLEYİK TR1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-10 23:32 | 2016-04-11 00:38 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0306
7224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1573 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 00:07 | 2016-04-11 00:34 | 0.45278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 0
7229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: 1 NOLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 02:23 | 2016-04-11 02:40 | 0.29056 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 1580.6222 | 0 | 0
7230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: 3 NOLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 02:31 | 2016-04-11 02:55 | 0.39778 | 0 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 6559.3556 | 0 | 0
7231 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM TR: BAYRAMUŞAGI KÖYÜ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 02:58 | 2016-04-11 04:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 92.0161
7232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR3C5 DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 06:07 | 2016-04-11 06:43 | 0.59444 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 246.6944 | 0 | 0
7233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 06:37 | 2016-04-11 07:00 | 0.385 | 0 | 441 | 431 | 344 | 0 | 169.785 | 165.935 | 132.44
7236 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:36 | 2016-04-11 10:15 | 2.6419 | 0 | 0 | 9 | 376 | 0 | 0 | 23.7775 | 993.3711
7237 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: ARGITHANI ESKİ MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:03 | 2016-04-11 07:44 | 0.67583 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1375 | 0
7238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM KÖK: GÖZERLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:38 | 2016-04-11 08:50 | 1.2033 | 0 | 0 | 98 | 306 | 0 | 0 | 117.9267 | 368.22
7239 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 4 TM: CİHANBEYLİ TM TR: DAMLAKUYU 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:38 | 2016-04-11 09:39 | 2.0106 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 24.1267 | 96.5067
7241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: SULTANHANI 1 TM: TÜMOSAN TM KÖK: AKHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:44 | 2016-04-11 11:43 | 3.9911 | 0 | 0 | 98 | 357 | 0 | 0 | 391.1289 | 1424.8267
7242 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM KOK:ORHANIYE YENI KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:19 | 2016-04-11 09:46 | 2.4558 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 171.9083 | 0 | 0
7243 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK: TETİK SUBAP | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:54 | 2016-04-11 08:11 | 0.28778 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0
7244 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KARAMAN TM: GUNEYSINIR TM KÖK: ILITERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:55 | 2016-04-11 08:37 | 0.69444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
7245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: NİGDE2 TM İM: IM-3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 07:56 | 2016-04-11 11:15 | 3.3203 | 20 | 29322 | 150 | 3316 | 66.4056 | 97357.185 | 498.0417 | 11010.0411
7251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EŞENLER | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:13 | 2016-04-11 09:20 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.5747
7255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-30501 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:17 | 2016-04-11 08:56 | 0.64306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64306 | 0 | 0
7260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40101 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:29 | 2016-04-11 10:08 | 1.645 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
7262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-20 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 08:29 | 2016-04-11 10:04 | 1.5828 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 735.9917 | 0 | 0
7270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1173 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:47 | 2016-04-11 09:20 | 0.55528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0 | 0
7272 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM İM: TUZKOY IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:41 | 2016-04-11 09:14 | 0.55278 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7389 | 0
7274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:50 | 2016-04-11 10:34 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1325.7875
7279 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-19 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:54 | 2016-04-11 09:33 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64222
7287 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:07 | 2016-04-11 10:15 | 1.1394 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8367 | 0
7295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM10 TR: SILLE AK30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 09:19 | 2016-04-11 13:44 | 4.4222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 221.1111 | 0 | 0
7298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: İM 1300 F-6 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:17 | 2016-04-11 09:49 | 0.53778 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 931.9689 | 0 | 0
7299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIYUSUFMESCİT 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 09:22 | 2016-04-11 14:45 | 5.3778 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0
7302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHÜYÜK TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 08:48 | 2016-04-11 09:24 | 0.60556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60556 | 0 | 0
7303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ASAGI PINARBASI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 09:27 | 2016-04-11 15:32 | 6.0911 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 243.6444 | 0 | 0
7309 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: OFİS KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:32 | 2016-04-11 10:39 | 1.1178 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7067 | 0
7310 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FİDER: AKCAKENT DM TM: YERKOY TM TR: SOKAKUSAGİ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:32 | 2016-04-11 10:50 | 1.3039 | 0 | 71 | 0 | 10 | 0 | 92.5761 | 0 | 13.0389
7314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ÖTEGEÇİKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:34 | 2016-04-11 13:00 | 3.4403 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30.9625 | 0 | 3.4403 | 0
7326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: BEYLERCE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 09:40 | 2016-04-11 11:54 | 2.2408 | 87 | 0 | 45 | 0 | 194.9525 | 0 | 100.8375 | 0
7327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1553 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:37 | 2016-04-11 10:13 | 0.60611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60611 | 0 | 0
7329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAĞIL ÇIKIŞI TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK KÖK: ÖREN MODULER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:44 | 2016-04-11 11:24 | 1.6703 | 0 | 0 | 10 | 202 | 0 | 0 | 16.7028 | 337.3961
7331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3C15 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:44 | 2016-04-11 10:26 | 0.7025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0
7336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 09:49 | 2016-04-11 12:05 | 2.2592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.1833 | 0 | 0
7337 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:56 | 2016-04-11 10:30 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56111 | 0 | 0
7338 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YILDIZ SANAYİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:55 | 2016-04-11 11:15 | 1.3322 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.3056 | 0 | 0
7341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20534 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:59 | 2016-04-11 12:49 | 2.8336 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.1697 | 0 | 0
7342 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM DM: 25 NOLU | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 09:50 | 2016-04-11 13:00 | 3.1692 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1413.4483 | 0 | 0
7345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1081 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:00 | 2016-04-11 12:54 | 2.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9069 | 0 | 0
7354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:17 | 2016-04-11 10:11 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 0 | 0
7355 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER: FD6 TM: YENI AVANOS TM2 DM: KOZAKLI D.M TR: KOZAKLI TR 24 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:03 | 2016-04-11 10:37 | 0.56056 | 158 | 0 | 0 | 0 | 88.5678 | 0 | 0 | 0
7364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK YAYLASI TR 2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:23 | 2016-04-11 14:20 | 3.9508 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.5575
7366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:22 | 2016-04-11 11:40 | 1.3064 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.515 | 0
7369 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SARIHACI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:22 | 2016-04-11 12:30 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.4331
7377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM KÖK: AKÇAYAZI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 10:28 | 2016-04-11 14:15 | 3.7867 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 94.6667 | 454.4
7379 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM İM: TUZKOY IM TR: TUZKÖY TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:32 | 2016-04-11 11:15 | 0.71194 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8314 | 0 | 0 | 0
7381 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:14 | 2016-04-11 10:35 | 0.34583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.1125 | 0 | 0
7384 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:36 | 2016-04-11 16:17 | 5.6808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6808
7388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR105 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:40 | 2016-04-11 12:18 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0
7396 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 10:43 | 2016-04-11 14:21 | 3.6397 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 272.9792
7404 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKÇEYURT TR1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:07 | 2016-04-11 11:07 | 1.9931 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 129.5486 | 0 | 0
7406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 10:48 | 2016-04-11 12:30 | 1.6994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | 0
7408 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:10 | 2016-04-11 12:40 | 1.4944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9778 | 0 | 0
7411 | 1 | KONYA | HADİM | DM: HADİM DM KÖK: TAŞKENT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:13 | 2016-04-11 12:00 | 0.78167 | 1 | 0 | 2 | 78 | 0.78167 | 0 | 1.5633 | 60.97
7413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: KULFEL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:08 | 2016-04-11 11:32 | 0.39944 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 0 | 15.9778 | 21.1706
7417 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINTAŞ TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:10 | 2016-04-11 12:22 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2047
7420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GÖLYAZI 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:25 | 2016-04-11 15:00 | 3.5831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5831
7426 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: SARAY MOD | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 06:50 | 2016-04-11 11:38 | 4.7931 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.9306 | 0
7427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: MİNAREALTI İÇİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:36 | 2016-04-11 13:30 | 1.8928 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1025.8856 | 0 | 0
7428 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ÇELTİK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 09:10 | 2016-04-11 11:42 | 2.5394 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.3156 | 0
7429 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:38 | 2016-04-11 12:07 | 0.48639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97278 | 0 | 0
7439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60303 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 11:50 | 2016-04-11 15:40 | 3.8372 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 794.305 | 0 | 0
7441 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELİHŞAH 3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:47 | 2016-04-11 12:21 | 0.56639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8319 | 0 | 0
7443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NAKKAŞ TR3 B10 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:43 | 2016-04-11 12:30 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0
7447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:46 | 2016-04-11 20:57 | 9.1842 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 312.2617 | 0 | 0
7450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: HANYIKIĞI TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:00 | 2016-04-11 14:52 | 2.8736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8736 | 0
7451 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 16 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL İ.M | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:53 | 2016-04-11 13:05 | 1.2011 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.2011 | 80.4744
7453 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:37 | 2016-04-11 14:30 | 2.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8811 | 0 | 0
7454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:02 | 2016-04-11 12:26 | 0.40694 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8486
7460 | 1 | KONYA | HADİM | GÖKSÜ HESHADİM 1 FİDERİHADİM DMKARABÜK KÖKKARABÜK KÖKBEYRELİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:13 | 2016-04-11 14:00 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.7
7467 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: SOFULAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:14 | 2016-04-11 14:34 | 2.3389 | 75 | 0 | 0 | 0 | 175.4167 | 0 | 0 | 0
7471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.23 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 11:29 | 2016-04-11 12:23 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
7475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: NİGDE2 TM İM: İM 1 KÖK: TR 1/16 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/DİĞER İŞLETME KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:24 | 2016-04-11 13:03 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 1364 | 0 | 0 | 0.65 | 886.6
7502 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ALABAĞ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:43 | 2016-04-11 13:55 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 85.6733
7513 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM KÖK: KARAAGAC KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:32 | 2016-04-11 14:02 | 1.5025 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5375 | 0
7518 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:09 | 2016-04-11 15:38 | 2.4872 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.1806
7521 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 13:05 | 2016-04-11 14:19 | 1.2322 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 103.5067 | 0
7522 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MAHMURIYE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:10 | 2016-04-11 19:09 | 5.9789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9789 | 0 | 0
7523 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK SL TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:12 | 2016-04-11 15:20 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.275
7527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2/2B | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:22 | 2016-04-11 14:42 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325
7528 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:22 | 2016-04-11 15:30 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1311
7529 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: İPDÜŞEN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:25 | 2016-04-11 14:12 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5242
7530 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:27 | 2016-04-11 14:52 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4103
7535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:31 | 2016-04-11 14:33 | 1.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0
7536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GÖZLÜ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:32 | 2016-04-11 14:54 | 1.3656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.3867 | 0 | 0
7546 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TASAGIL KOYLER GRUBU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:39 | 2016-04-11 17:25 | 3.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7586 | 0 | 0
7547 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROĞLU 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:36 | 2016-04-11 15:23 | 1.7847 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 96.375 | 0 | 0
7550 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: DM 26 KÖK: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:36 | 2016-04-11 15:10 | 1.5694 | 20 | 500 | 0 | 0 | 31.3889 | 784.7222 | 0 | 0
7553 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDERİ ESKİ TARAŞÇI TM: SEYDİŞEHİR TM KÖK: KAVAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:44 | 2016-04-11 14:45 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 132.4556
7557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM KÖK: AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:43 | 2016-04-11 15:08 | 1.4147 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 35.3681 | 169.7667
7570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TACİN TR 5D 10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:59 | 2016-04-11 18:05 | 4.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0964 | 0 | 0
7573 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAD5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:00 | 2016-04-11 15:20 | 1.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3406 | 0 | 0
7574 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: MAHRAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:00 | 2016-04-11 15:53 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3986
7577 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:02 | 2016-04-11 15:00 | 0.96778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778 | 0 | 0
7583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/29-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:08 | 2016-04-11 15:25 | 1.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0
7585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:51 | 2016-04-11 14:14 | 1.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0
7586 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ÇETİNKAYA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:06 | 2016-04-11 14:19 | 2.2172 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.4267 | 0 | 0
7587 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KÖK: ALTUNHİSAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:16 | 2016-04-11 17:10 | 2.905 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290.5 | 0 | 0
7588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR21515 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:08 | 2016-04-11 14:38 | 0.50083 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 130.2167 | 0 | 0
7592 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:11 | 2016-04-11 15:25 | 1.2272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6817 | 0 | 0
7594 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOÇAK TEKAĞAÇ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:22 | 2016-04-11 14:58 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59833
7597 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:08 | 2016-04-11 15:39 | 1.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 0
7599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: BURUNOBA TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:25 | 2016-04-11 17:14 | 2.8172 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.8822 | 0
7600 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 12:36 | 2016-04-11 14:28 | 1.865 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.68 | 0 | 0
7601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:25 | 2016-04-11 14:55 | 0.49778 | 0 | 0 | 79 | 262 | 0 | 0 | 39.3244 | 130.4178
7604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:23 | 2016-04-11 16:06 | 1.7142 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 119.9917 | 0 | 0
7605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:27 | 2016-04-11 17:05 | 2.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6353 | 0 | 0
7609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/12 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:27 | 2016-04-11 15:00 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55778
7619 | 1 | KONYA | KULU | TR: KKULU TR 1 A 1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:37 | 2016-04-11 15:35 | 0.965 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
7621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSEDDİN8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:36 | 2016-04-11 16:28 | 1.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8636 | 0 | 0
7622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/29-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:38 | 2016-04-11 15:10 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53444
7626 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 11 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:41 | 2016-04-11 18:35 | 3.8983 | 0 | 0 | 30 | 600 | 0 | 0 | 116.95 | 2339
7631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:48 | 2016-04-11 15:57 | 1.15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0
7642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS TM1 FD 2 SULAMA HAT BAŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:48 | 2016-04-11 16:02 | 1.2344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0
7643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:57 | 2016-04-11 16:02 | 1.0914 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.5747 | 0 | 0
7648 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:15 | 2016-04-11 15:04 | 0.82167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1083 | 0 | 0
7651 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: SOYHAN YEŞİLHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:49 | 2016-04-11 16:35 | 1.7711 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7111 | 0
7652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60407 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 14:49 | 2016-04-11 15:28 | 0.64944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7417 | 0 | 0
7657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:05 | 2016-04-11 15:25 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32556
7662 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK: ÜZÜMLÜ TR-2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:13 | 2016-04-11 16:45 | 1.5292 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 889.975 | 0 | 0
7672 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 6 KÖK: 12 NOLU DİREKTEN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 13:56 | 2016-04-11 15:25 | 1.4781 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3903 | 0
7674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: TR 1/38 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 15:20 | 2016-04-11 18:22 | 3.0289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0867
7680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:26 | 2016-04-11 19:01 | 3.5789 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.6833
7684 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BAŞKÖY TR4 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:07 | 2016-04-11 15:29 | 0.37194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37194 | 0 | 0
7691 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:23 | 2016-04-11 17:09 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.0561
7693 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:09 | 2016-04-11 15:58 | 0.82083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.8792 | 0 | 0
7697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: 28 KÖYLER TM: YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:22 | 2016-04-11 17:00 | 1.6364 | 24 | 448 | 0 | 0 | 39.2733 | 733.1022 | 0 | 0
7699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:11 | 2016-04-11 16:12 | 1.0178 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.5689 | 0 | 0
7700 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKİ KIŞLA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:26 | 2016-04-11 16:42 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5322
7704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:18 | 2016-04-11 21:24 | 6.105 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.575
7706 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:43 | 2016-04-11 17:22 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6439
7716 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:47 | 2016-04-11 17:15 | 1.4606 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.9083 | 0
7719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:53 | 2016-04-11 17:10 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4542
7720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 CP-17 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:50 | 2016-04-11 17:00 | 1.1647 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3178 | 0 | 0
7723 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM TR: ÇARIKLAR FATİH | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:56 | 2016-04-11 17:40 | 1.7317 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0
7724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KURTBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:56 | 2016-04-11 18:00 | 2.0586 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2931 | 0
7725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ZAFER TR 3D-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:29 | 2016-04-11 17:45 | 2.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2744 | 0 | 0
7729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU79 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:46 | 2016-04-11 16:51 | 1.0869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 0 | 0
7734 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA 22 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:05 | 2016-04-11 17:11 | 1.1011 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9211 | 0 | 0
7738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:53 | 2016-04-11 17:40 | 1.7836 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.105 | 0 | 0
7741 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:09 | 2016-04-11 18:09 | 1.9944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9778 | 0 | 0
7756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HALKAPINAR TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:17 | 2016-04-11 17:10 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87944
7760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BAŞKÖY TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:11 | 2016-04-11 16:41 | 1.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 0
7762 | 1 | KONYA | HADİM | DM: HADIM DM KÖK: GÜRBASI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:23 | 2016-04-11 20:03 | 3.6597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3194
7768 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: YALIHÜYÜK DM KÖK: YALIHÜYÜK KÖKTEN TR: YALIHÜYÜK 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:30 | 2016-04-11 17:40 | 1.1722 | 3 | 83 | 0 | 0 | 3.5167 | 97.2944 | 0 | 0
7769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: YUVA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:26 | 2016-04-11 17:42 | 1.2681 | 0 | 0 | 15 | 475 | 0 | 0 | 19.0208 | 602.3264
7774 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:32 | 2016-04-11 16:53 | 0.35222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35222 | 0 | 0
7776 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI-ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: ÇİFTLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:21 | 2016-04-11 23:30 | 7.1564 | 1 | 263 | 0 | 241 | 7.1564 | 1882.1303 | 0 | 1724.6897
7783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: KARATOPRAK KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:18 | 2016-04-11 19:30 | 3.1925 | 35 | 185 | 0 | 0 | 111.7375 | 590.6125 | 0 | 0
7787 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: İSAKUŞAĞI SARAY MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:18 | 2016-04-11 19:09 | 2.8419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5258 | 0
7793 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:44 | 2016-04-11 18:31 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.8789
7794 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:38 | 2016-04-11 17:20 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2367
7795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKOYUNCULAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:43 | 2016-04-11 18:50 | 2.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 0 | 0
7802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:52 | 2016-04-11 17:16 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.8094
7804 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR1.19 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 15:40 | 2016-04-11 17:08 | 1.47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
7805 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GÖLYAZI 5 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:09 | 2016-04-11 19:22 | 3.2203 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.6083 | 0 | 0
7809 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BÜGET ÇİMYAYLA TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:02 | 2016-04-11 17:35 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.2
7812 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:05 | 2016-04-11 18:56 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8089
7815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:08 | 2016-04-11 18:04 | 0.93278 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3111 | 0 | 0
7817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-3 OTOGAR TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: 1 NOLU DM TR: TR1-111 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:08 | 2016-04-11 17:51 | 0.70861 | 2 | 829 | 0 | 0 | 1.4172 | 587.4386 | 0 | 0
7823 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:13 | 2016-04-11 17:50 | 0.62306 | 80 | 0 | 0 | 0 | 49.8444 | 0 | 0 | 0
7826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:16 | 2016-04-11 18:02 | 0.76944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0
7827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR1152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:16 | 2016-04-11 17:45 | 0.48806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.3925 | 0 | 0
7838 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM DM: AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:07 | 2016-04-11 18:20 | 1.2144 | 28 | 7388 | 11 | 95 | 34.0044 | 8972.3156 | 13.3589 | 115.3722
7844 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKÖY TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:21 | 2016-04-11 18:09 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80722
7848 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM: HIRFANLI TM TR: KARGIN KIZILOZU | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:29 | 2016-04-11 18:21 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.7789
7850 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:35 | 2016-04-11 20:42 | 3.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1097 | 0 | 0
7853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 İM: TURBE IM TR: NEVSEHIR146 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:32 | 2016-04-11 18:00 | 0.47389 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 476.2583 | 0 | 0
7856 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: HACIBEKTAŞ TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: ASIKLAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:38 | 2016-04-11 20:59 | 3.3564 | 0 | 86 | 11 | 1301 | 0 | 288.6494 | 36.9203 | 4366.6619
7857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT KÖK 1 KÖK: EŞMEKAYA TR3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:43 | 2016-04-11 20:17 | 2.5661 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 289.9706 | 1252.2622
7859 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KİTRELİ TR 6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:43 | 2016-04-11 22:53 | 5.1739 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1076.1689 | 0 | 0
7861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA TR13 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:47 | 2016-04-11 20:40 | 2.8839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8839 | 0 | 0
7862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: IHLARA KÖK B | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:38 | 2016-04-11 20:15 | 2.6117 | 2 | 621 | 0 | 0 | 5.2233 | 1621.845 | 0 | 0
7867 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM KÖK: HATIP SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:54 | 2016-04-11 20:12 | 2.3067 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0
7873 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:00 | 2016-04-11 19:30 | 1.4953 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 29.9056 | 0 | 8.9717
7876 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:05 | 2016-04-11 19:13 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1378
7881 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:01 | 2016-04-11 19:25 | 1.3992 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78.3533 | 0 | 0
7885 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:11 | 2016-04-11 18:25 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.4097
7889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:58 | 2016-04-11 20:50 | 2.8636 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 134.5897 | 0 | 0
7894 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: NEVSEHIR CEZAEVI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 17:46 | 2016-04-11 19:00 | 1.2389 | 5 | 63 | 10 | 72 | 6.1944 | 78.05 | 12.3889 | 89.2
7895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÜLLÜORMAN TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:25 | 2016-04-11 18:49 | 0.39806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9903 | 0 | 0
7897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:26 | 2016-04-11 19:36 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
7902 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAKYATAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:14 | 2016-04-11 23:22 | 5.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 | 0 | 0
7912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:39 | 2016-04-11 19:53 | 1.2358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7167 | 0 | 0
7913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20517 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:41 | 2016-04-11 19:24 | 0.71778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | 0 | 0
7918 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: K.GÖZLÜK TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:33 | 2016-04-11 19:25 | 0.86528 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.0931
7919 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MEZGİTLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:19 | 2016-04-11 19:15 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.1767
7920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: KARABULUT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-11 18:47 | 2016-04-11 19:51 | 1.0714 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 455.3403 | 0 | 0
7924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ULUPINAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:46 | 2016-04-11 19:33 | 0.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0
7925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:54 | 2016-04-11 19:14 | 0.33722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6861
7927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21506 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:03 | 2016-04-11 19:31 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
7937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREĞLİ TR1581 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:19 | 2016-04-11 20:30 | 1.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 0
7945 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:20 | 2016-04-11 22:11 | 2.8558 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.1167 | 0
7947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARAYUSUF YAYLASI 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:30 | 2016-04-11 21:22 | 1.8639 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9111
7955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKUYU TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:41 | 2016-04-11 21:45 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1261
7958 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:44 | 2016-04-11 20:00 | 0.2725 | 19 | 5219 | 62 | 1267 | 5.1775 | 1422.1775 | 16.895 | 345.2575
7959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM KÖK: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:42 | 2016-04-11 21:07 | 1.4231 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 25.615 | 258.9961
7960 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:45 | 2016-04-11 21:06 | 1.3494 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72.87 | 0 | 0
7964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:25 | 2016-04-11 20:50 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5161
7965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM KÖK: KIRKOBA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:49 | 2016-04-11 20:19 | 0.49611 | 0 | 0 | 41 | 20 | 0 | 0 | 20.3406 | 9.9222
7968 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS55 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 18:37 | 2016-04-11 20:44 | 2.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0
7969 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK UN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:00 | 2016-04-11 21:41 | 1.6853 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.0203 | 0 | 0
7970 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGÖZE 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:57 | 2016-04-11 21:29 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5325
7982 | 1 | KONYA | KULU | TR: AĞILBAŞI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:10 | 2016-04-11 20:38 | 0.46361 | 0 | 101 | 0 | 17 | 0 | 46.8247 | 0 | 7.8814
7984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:49 | 2016-04-11 22:30 | 2.6903 | 54 | 0 | 0 | 0 | 145.275 | 0 | 0 | 0
7985 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:10 | 2016-04-11 20:54 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.7611
7992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:15 | 2016-04-11 21:24 | 1.1564 | 0 | 0 | 30 | 565 | 0 | 0 | 34.6917 | 653.3597
7996 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:21 | 2016-04-11 20:56 | 0.5825 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33.2025 | 0
7997 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:21 | 2016-04-11 21:08 | 0.77667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0
7999 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:20 | 2016-04-11 22:09 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 177.625
8000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:24 | 2016-04-11 22:28 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3278
8001 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇULFA TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:18 | 2016-04-11 23:10 | 2.8664 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 404.1608
8005 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:35 | 2016-04-11 22:15 | 1.6639 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 705.4889 | 0 | 0
8009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: SEVGİ EVLERİ MODULER TR: SIDIKLIEKIZAGIL | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:38 | 2016-04-11 21:23 | 0.75222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5133 | 0
8012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:40 | 2016-04-11 21:35 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
8015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇARIKLI TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:51 | 2016-04-11 22:10 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3186
8018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:42 | 2016-04-11 22:06 | 1.3956 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1867 | 0
8019 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: TORUNLAR İNÖNÜ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 16:13 | 2016-04-11 21:01 | 4.8067 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.84 | 0
8020 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN DEDE 1 TRF | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:58 | 2016-04-11 23:07 | 2.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | 0 | 0
8021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEVECIYAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:55 | 2016-04-11 21:35 | 0.65861 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.3928 | 0 | 0
8024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 21:12 | 2016-04-11 23:10 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 327.3428
8025 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 9 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:55 | 2016-04-11 22:39 | 1.7389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6944 | 0
8030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YEŞİLOBA | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 21:28 | 2016-04-11 22:20 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86333
8032 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 20:28 | 2016-04-11 22:25 | 1.9478 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 120.7622 | 70.12
8033 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-11 21:36 | 2016-04-11 22:23 | 0.78139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9069 | 0 | 0
8034 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: TOSUNBURNU KÖK TR: HOMURLUUÇLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 21:38 | 2016-04-11 22:36 | 0.97167 | 0 | 160 | 0 | 149 | 0 | 155.4667 | 0 | 144.7783
8037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 19:50 | 2016-04-11 23:13 | 3.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3772 | 0 | 0
8039 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 21:45 | 2016-04-11 22:05 | 0.3275 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 0
8040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 21:52 | 2016-04-11 23:07 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2422
8042 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: ÜÇKUYU KÖK TR: UÇKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 21:58 | 2016-04-11 23:00 | 1.0378 | 0 | 0 | 3 | 341 | 0 | 0 | 3.1133 | 353.8822
8045 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN 26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 22:06 | 2016-04-11 22:43 | 0.62028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.6839 | 0 | 0
8051 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RAHMALAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 22:37 | 2016-04-11 23:14 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.015
8058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-11 23:31 | 2016-04-12 00:05 | 0.56694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 0 | 0
8067 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BEŞ IŞIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 00:55 | 2016-04-12 02:30 | 1.5753 | 0 | 723 | 14 | 0 | 0 | 1138.9258 | 22.0539 | 0
8069 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: TURSUNLU MOD KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 01:44 | 2016-04-12 02:00 | 0.26222 | 0 | 156 | 14 | 0 | 0 | 40.9067 | 3.6711 | 0
8070 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 9 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 01:12 | 2016-04-12 04:05 | 2.8864 | 0 | 0 | 62 | 198 | 0 | 0 | 178.9561 | 571.505
8071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 02:14 | 2016-04-12 03:11 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66.6944
8072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: TR1-71 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: 1 NOLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 02:19 | 2016-04-12 02:35 | 0.27194 | 4 | 2963 | 0 | 0 | 1.0878 | 805.7714 | 0 | 0
8076 | 1 | KONYA | YUNAK | YUNAK TMFİDER 2 TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 04:13 | 2016-04-12 04:30 | 0.28583 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 432.18 | 0 | 0
8079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER10 IHLARA TM: TÜMOSAN KÖK: IHLARA KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 05:48 | 2016-04-12 13:19 | 7.5178 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 127.8022 | 90.2133
8080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREGLİ 2 TM: KARAPINAR TM KÖK: BEYÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 05:51 | 2016-04-12 09:50 | 3.9875 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.775
8081 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM KÖK: ILITERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:03 | 2016-04-12 08:29 | 2.4383 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0
8082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KİLEDERE TR 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:05 | 2016-04-12 07:32 | 1.4458 | 0 | 85 | 79 | 466 | 0 | 122.8958 | 114.2208 | 673.7583
8085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: TİPİ MAHALLESİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 05:40 | 2016-04-12 06:00 | 0.32806 | 0 | 496 | 5 | 0 | 0 | 162.7156 | 1.6403 | 0
8086 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KARARKAÇ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:31 | 2016-04-12 10:40 | 4.1489 | 0 | 0 | 30 | 425 | 0 | 0 | 124.4667 | 1763.2778
8087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: TR1-71 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: 1 NOLU DM TR: TR1-112 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:36 | 2016-04-12 09:55 | 3.3131 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 646.0458 | 0 | 0
8089 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: ISAHOCALI KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:52 | 2016-04-12 08:50 | 1.9683 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 7.8733 | 41.335
8090 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 03:31 | 2016-04-12 07:00 | 3.4908 | 0 | 250 | 150 | 0 | 0 | 872.7083 | 523.625 | 0
8095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 9 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 06:26 | 2016-04-12 10:25 | 3.9856 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9278 | 0
8097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM TR: CAYAGZITR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:34 | 2016-04-12 09:00 | 1.4294 | 1 | 0 | 10 | 116 | 1.4294 | 0 | 14.2944 | 165.8156
8098 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:35 | 2016-04-12 08:58 | 1.3814 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.6278 | 0
8100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:12 | 2016-04-12 08:40 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 102.6861
8101 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KATIATIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:36 | 2016-04-12 09:55 | 2.3175 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7625 | 0 | 0 | 0
8103 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM TR: KADINHANI TR 21 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:41 | 2016-04-12 08:30 | 0.81 | 193 | 2 | 1 | 2 | 156.33 | 1.62 | 0.81 | 1.62
8104 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: ILGIN TR 44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:46 | 2016-04-12 08:50 | 1.0653 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 905.4861 | 0 | 0
8105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 HASANOBA TM: ÇUMRA UZUNKUYU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:46 | 2016-04-12 10:15 | 2.4897 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 12.4486 | 49.7944
8106 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: HARMANDALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:22 | 2016-04-12 08:19 | 0.94583 | 12 | 1160 | 25 | 21 | 11.35 | 1097.1667 | 23.6458 | 19.8625
8107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT TM İM: GÜVENÇ SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 07:54 | 2016-04-12 09:16 | 1.3731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7306 | 0 | 0
8112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:06 | 2016-04-12 09:40 | 1.5728 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.775 | 0 | 0 | 0
8117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:01 | 2016-04-12 10:39 | 2.6339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1694 | 0 | 0
8119 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:20 | 2016-04-12 08:38 | 0.29417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
8120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BORUCU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:15 | 2016-04-12 10:16 | 2.0247 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.4203
8121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:20 | 2016-04-12 09:54 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8556
8123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: GÜMÜŞLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 08:22 | 2016-04-12 14:40 | 6.2919 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.0872 | 0 | 0 | 0
8127 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK 1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:29 | 2016-04-12 09:46 | 1.2789 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 62.6656 | 0 | 0
8128 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:22 | 2016-04-12 09:52 | 1.5042 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5125 | 0
8129 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: EMEN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:27 | 2016-04-12 09:31 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5778
8131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:29 | 2016-04-12 09:15 | 0.76722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.4133 | 0 | 0
8136 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:34 | 2016-04-12 09:06 | 0.53611 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0722 | 0.53611
8138 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: ILGIN TR22 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:33 | 2016-04-12 09:42 | 1.1517 | 0 | 1025 | 15 | 0 | 0 | 1180.4583 | 17.275 | 0
8142 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:42 | 2016-04-12 09:57 | 1.2578 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2889 | 0
8143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:42 | 2016-04-12 10:20 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6378
8144 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM TR: AVANOS1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:39 | 2016-04-12 09:36 | 0.94222 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 293.0311 | 0
8146 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: İÇMELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:41 | 2016-04-12 11:45 | 3.0628 | 0 | 0 | 9 | 376 | 0 | 0 | 27.565 | 1151.6044
8153 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: YAMANIN YAYLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:48 | 2016-04-12 09:30 | 0.69778 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.69778 | 9.7689
8154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-20502 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI/SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:48 | 2016-04-12 09:38 | 0.82972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.7431 | 0 | 0
8155 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:53 | 2016-04-12 09:45 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85861
8158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F5 DSI SULAMA TM: ÇUMRA KÖK: ÇUMRA TR60 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:56 | 2016-04-12 12:50 | 3.9078 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3544 | 0
8159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:58 | 2016-04-12 11:00 | 2.03 | 54 | 188 | 0 | 0 | 109.62 | 381.64 | 0 | 0
8166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1221 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:05 | 2016-04-12 09:55 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0
8172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ALEMDAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:14 | 2016-04-12 10:20 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9211
8173 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM KÖK: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:19 | 2016-04-12 10:45 | 1.4353 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 | 71.7639 | 861.1667
8177 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:23 | 2016-04-12 11:57 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1278
8179 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KÖK: GÖRÜLMEZ KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:27 | 2016-04-12 09:50 | 0.38806 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 139.7 | 0 | 0
8181 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:25 | 2016-04-12 10:15 | 0.82583 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 62.7633 | 0 | 0
8182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN TR11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:25 | 2016-04-12 11:45 | 2.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0
8183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM TR: TR 21507 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:52 | 2016-04-12 10:01 | 1.1525 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.525 | 0 | 0 | 0
8187 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:08 | 2016-04-12 10:46 | 1.6297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2594 | 0 | 0
8191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ALEMDAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:29 | 2016-04-12 15:00 | 5.5219 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.9169
8197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30835 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:32 | 2016-04-12 10:28 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 0
8204 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ÇELTİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:40 | 2016-04-12 09:59 | 0.31806 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.6764 | 0
8209 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN 25 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:23 | 2016-04-12 09:54 | 0.52472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.4944 | 0 | 0
8211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 19 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:45 | 2016-04-12 10:30 | 0.74889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0
8218 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:56 | 2016-04-12 10:47 | 0.84556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0
8219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:56 | 2016-04-12 13:00 | 3.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0681 | 0 | 0
8223 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: BAĞIRSI TM: AKSARAY TM KÖK: KOLAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:02 | 2016-04-12 12:56 | 2.8964 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4819 | 0
8224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM6 TR 13 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:02 | 2016-04-12 12:50 | 2.7983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7983
8228 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: GÜRSU MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:54 | 2016-04-12 10:09 | 1.2506 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7583 | 0
8230 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:06 | 2016-04-12 10:54 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 48.9017
8234 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:10 | 2016-04-12 11:45 | 1.5781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0
8239 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:17 | 2016-04-12 11:06 | 0.82472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2989 | 0
8246 | 1 | KONYA | YUNAK | YUNAK TMFİDER 2 TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:17 | 2016-04-12 10:22 | 2.0917 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.5667 | 0
8249 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADERE TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:19 | 2016-04-12 11:53 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5711
8257 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 11 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:25 | 2016-04-12 12:00 | 1.5836 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9181 | 0
8262 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR 19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 10:28 | 2016-04-12 13:50 | 3.3628 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.6089 | 0 | 0
8263 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA FİDERİ TM: KONYA4 TM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:28 | 2016-04-12 11:03 | 0.59028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9514 | 0
8265 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TORUNLAR HAT BAŞINA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:29 | 2016-04-12 10:36 | 2.1086 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.7153 | 0 | 0
8269 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:13 | 2016-04-12 12:34 | 2.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3553 | 0 | 0
8271 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM KÖK: KAMISŞLIÖZÜ TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:31 | 2016-04-12 15:37 | 5.1072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1072 | 0
8272 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR TR-17 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:28 | 2016-04-12 11:39 | 1.1764 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.4083 | 0 | 0
8277 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 08:19 | 2016-04-12 10:39 | 2.3269 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.77 | 0
8279 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: TR 25 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 10:13 | 2016-04-12 13:30 | 3.2756 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 186.7067 | 0 | 0
8281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: YAZLA YEŞİL HAT KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:29 | 2016-04-12 11:43 | 1.2372 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.0144 | 0
8282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: KARKIN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:35 | 2016-04-12 12:55 | 2.3269 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4.6539 | 0 | 48.8658 | 0
8287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK ÇIKIŞ: KOCLAR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK/OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:09 | 2016-04-12 13:16 | 3.1128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 0 | 0
8299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: GUNEYSINIR TM DM: GUNEYSINIR DM KÖK: YORUKCAMILI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 10:30 | 2016-04-12 14:38 | 4.1356 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.0667 | 0
8302 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 10:52 | 2016-04-12 11:40 | 0.80056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80056 | 0 | 0
8307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: YENİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:09 | 2016-04-12 11:50 | 0.68222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.1867
8309 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: DM 23 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 11:11 | 2016-04-12 14:04 | 2.8869 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 701.5275 | 0 | 0
8310 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KÖMÜRCÜLER 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 11:09 | 2016-04-12 11:47 | 0.62972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.8917 | 0 | 0
8314 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: OFİS KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:13 | 2016-04-12 12:00 | 0.79083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3725 | 0
8327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER TR: YENİCEOBA 9 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:18 | 2016-04-12 12:15 | 0.94917 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2.8475 | 11.39
8328 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: ILGIN TR44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:21 | 2016-04-12 12:00 | 0.64861 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 791.3056 | 0 | 0
8332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TEPEKÖY TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:21 | 2016-04-12 16:06 | 4.7456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7456
8337 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: BAĞLAMA SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:24 | 2016-04-12 15:43 | 4.3228 | 2 | 0 | 73 | 0 | 8.6456 | 0 | 315.5628 | 0
8339 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:24 | 2016-04-12 13:07 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7233
8342 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 4 TM: AVANOS TM TR: UÇHİSAR TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:20 | 2016-04-12 12:26 | 1.0931 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 233.9139 | 0 | 0
8349 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAŞKUYU TR 1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:38 | 2016-04-12 12:44 | 1.0947 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8525 | 0 | 0
8352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:45 | 2016-04-12 13:04 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.1611
8356 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BEŞIŞIK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:49 | 2016-04-12 11:55 | 2.1053 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.8425 | 0
8357 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:39 | 2016-04-12 13:45 | 2.1061 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.6078 | 0 | 0
8360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:45 | 2016-04-12 13:00 | 1.2536 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.1444 | 0 | 0
8365 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MERDİVENLİ TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:58 | 2016-04-12 15:04 | 3.0972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3889
8379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT KÖK 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:34 | 2016-04-12 12:42 | 1.1408 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 128.9142 | 556.7267
8381 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TR: SARILAR12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:01 | 2016-04-12 13:02 | 1.0164 | 0 | 0 | 4 | 313 | 0 | 0 | 4.0656 | 318.1297
8383 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM DM: BÜSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:22 | 2016-04-12 13:18 | 0.93583 | 25 | 725 | 0 | 0 | 23.3958 | 678.4792 | 0 | 0
8384 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KÜRDEN 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 10:20 | 2016-04-13 11:23 | 1.0497 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78.7292 | 0 | 0
8385 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ÇAYIRBAŞI TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:03 | 2016-04-12 12:28 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0
8387 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT KÖK 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: ERDOĞDU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 09:54 | 2016-04-12 13:14 | 3.3281 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 186.3711 | 0
8392 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:33 | 2016-04-12 12:30 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0
8396 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT KÖK 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÖLBEZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 11:49 | 2016-04-12 16:23 | 4.5692 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 630.545 | 2686.67
8397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-10 YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM KÖK: ÇUMRA14 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:21 | 2016-04-12 14:14 | 1.8844 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5.6533 | 0 | 13.1911
8400 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MERKEZ TR26A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:34 | 2016-04-12 12:57 | 0.38972 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 155.8889 | 0 | 0
8402 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER 1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:44 | 2016-04-12 13:32 | 0.79889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0 | 0
8404 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:42 | 2016-04-12 13:32 | 0.83583 | 0 | 0 | 42 | 247 | 0 | 0 | 35.105 | 206.4508
8408 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HACI ŞABAN 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 13:04 | 2016-04-12 14:39 | 1.5842 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 134.6542 | 0 | 0
8412 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KİTRELİ TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:02 | 2016-04-12 16:11 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.775
8413 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: YAZIHÖYÜK SL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:00 | 2016-04-12 20:07 | 8.1161 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 389.5733 | 0
8416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 13:14 | 2016-04-12 16:35 | 3.3519 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 911.7289 | 0 | 0
8421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:26 | 2016-04-12 15:57 | 2.5172 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2067 | 0 | 0
8425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: TR3 (3. NOLU DM) TR: TR3-73 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 13:31 | 2016-04-12 16:40 | 3.1433 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 3162.1933 | 0 | 0
8433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: İÇMELİ KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:45 | 2016-04-12 14:35 | 0.83 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 0.83 | 942.05 | 4.98 | 11.62
8436 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KARKIN TR8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:45 | 2016-04-12 14:40 | 0.91417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91417 | 0 | 0
8438 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR19 TR | AG - PANO / BOX HASARI/AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:39 | 2016-04-12 15:02 | 1.3814 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82.8833 | 0 | 0
8439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR29A | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 13:50 | 2016-04-12 15:00 | 1.1594 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.2183 | 0 | 0
8440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:51 | 2016-04-12 14:26 | 0.58917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4808 | 0 | 0
8441 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KAPAKLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:49 | 2016-04-12 15:20 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5119
8442 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:43 | 2016-04-12 16:00 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28
8444 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 13:51 | 2016-04-12 14:56 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.3625
8446 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:01 | 2016-04-12 15:00 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9278
8452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 14:10 | 2016-04-12 17:54 | 3.7389 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 186.9444 | 0 | 0
8455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.23 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:01 | 2016-04-12 14:22 | 0.34528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34528 | 0 | 0
8460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:09 | 2016-04-12 14:38 | 0.48556 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 32.5322 | 0 | 0
8467 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 12:41 | 2016-04-12 14:58 | 2.2836 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.5378 | 0
8475 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILARTR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:40 | 2016-04-12 17:10 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9922
8477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ÖKSÜRÜK YAYLASI 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:35 | 2016-04-12 15:45 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3178
8479 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KALEDERESİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:45 | 2016-04-12 17:08 | 2.3878 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.8778
8486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: BURHAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:45 | 2016-04-12 15:22 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.35
8497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:56 | 2016-04-12 15:22 | 0.4375 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
8502 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 14:56 | 2016-04-12 17:48 | 2.8717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1017 | 0 | 0
8506 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:07 | 2016-04-12 15:32 | 0.41056 | 0 | 0 | 37 | 1961 | 0 | 0 | 15.1906 | 805.0994
8507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: YAZLA YEŞİLHAT MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:07 | 2016-04-12 19:05 | 3.9647 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 515.4139 | 0
8508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-41 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:14 | 2016-04-12 19:21 | 4.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1178 | 0 | 0
8509 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:19 | 2016-04-12 16:17 | 0.9625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8875 | 0
8512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: TÜMOSAN TM KÖK: DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:26 | 2016-04-12 19:25 | 3.9794 | 12 | 432 | 0 | 0 | 47.7533 | 1719.12 | 0 | 0
8513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU TR1 | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:26 | 2016-04-12 18:30 | 3.0631 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.6936
8518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT TM İM: GÜVENÇ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:30 | 2016-04-12 15:56 | 0.43694 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 174.7778 | 0 | 0
8522 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 12 TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:33 | 2016-04-12 16:56 | 1.385 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 0
8524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKAN TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:29 | 2016-04-12 18:58 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.25
8531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: BOR TM: EREĞLİ TM DM: ZENGEN KÖK: ESKİ ZENGEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:38 | 2016-04-12 16:30 | 0.87139 | 5 | 144 | 0 | 0 | 4.3569 | 125.48 | 0 | 0
8534 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: ISIKLAR TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:42 | 2016-04-12 16:30 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7925
8535 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE TR/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:43 | 2016-04-12 16:32 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0
8537 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:44 | 2016-04-12 17:16 | 1.5342 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6025 | 0
8539 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: ŞEYHLER MONOBLOK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:47 | 2016-04-12 18:17 | 2.4922 | 0 | 0 | 3 | 424 | 0 | 0 | 7.4767 | 1056.7022
8542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 3 TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:32 | 2016-04-12 17:21 | 1.8156 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0778 | 0
8550 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR24 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:42 | 2016-04-12 16:00 | 0.30722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30722 | 0 | 0
8556 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: GÜLŞEHİR TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 15:36 | 2016-04-12 16:20 | 0.72611 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 3.6306 | 781.2956
8564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: SEVGİ EVLERİ MODULER TR: ORTA HARMAN | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:13 | 2016-04-12 16:52 | 0.65194 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 13.0389 | 0.65194
8572 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:12 | 2016-04-12 17:05 | 0.885 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 7.08 | 41.595
8573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: ÇAYAĞZI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:16 | 2016-04-12 19:17 | 3.0239 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 873.9039 | 0 | 0
8591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:29 | 2016-04-12 16:57 | 0.46972 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.6219
8595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: YAPILCAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:38 | 2016-04-12 19:05 | 2.4475 | 0 | 0 | 27 | 498 | 0 | 0 | 66.0825 | 1218.855
8598 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:25 | 2016-04-12 17:12 | 0.77972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.0175 | 0 | 0
8614 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER 1 TARAŞÇI TM: SEYDİŞEHİR TM KÖK: ALAYBİR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-12 17:00 | 2016-04-12 17:53 | 0.87611 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 307.515 | 0 | 0
8615 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:04 | 2016-04-12 18:30 | 1.4342 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 932.2083 | 0 | 0
8621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSEDDİN8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:06 | 2016-04-12 20:37 | 3.5153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.1528 | 0 | 0
8622 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:07 | 2016-04-12 19:00 | 1.8783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.175 | 0 | 0
8629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANİFATURACILAR 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:14 | 2016-04-12 17:50 | 0.60528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 0 | 0
8634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDİN EYYÜBİ 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:18 | 2016-04-12 18:49 | 1.5114 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 105.7972 | 0 | 0
8636 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 16:50 | 2016-04-12 17:55 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.1831
8639 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINRBASI 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:16 | 2016-04-12 19:15 | 1.9811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9811
8647 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: SÜLEYMAN 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:15 | 2016-04-12 18:27 | 1.1994 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.9917 | 0 | 0
8648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAOREN9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:35 | 2016-04-12 19:15 | 1.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0
8654 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:40 | 2016-04-12 18:15 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 34.3511
8657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: ÇAYAĞZI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:43 | 2016-04-12 18:51 | 1.1328 | 0 | 0 | 11 | 117 | 0 | 0 | 12.4606 | 132.535
8661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 4 KÖYLER FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA TR 20 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:19 | 2016-04-12 22:36 | 5.2792 | 0 | 0 | 19 | 326 | 0 | 0 | 100.3042 | 1721.0083
8662 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ FİDERİ TM: KONYA3 TM KÖK: YTY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:48 | 2016-04-12 20:22 | 2.5597 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5.1194 | 0 | 20.4778 | 0
8666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PARSANA 8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:00 | 2016-04-12 19:24 | 1.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4069 | 0 | 0
8667 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:23 | 2016-04-12 18:55 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5358
8671 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM KÖK: BAKIRTOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 17:57 | 2016-04-13 00:30 | 6.555 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 | 327.75 | 3933
8672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:01 | 2016-04-12 19:46 | 1.7528 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.875 | 0 | 0
8680 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/14 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:10 | 2016-04-12 19:53 | 1.7169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1694 | 0 | 0
8682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: MERKEZ TR 2/2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:11 | 2016-04-12 18:37 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 635.7578
8683 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:10 | 2016-04-12 19:08 | 0.96722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96722 | 0 | 0
8684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GÖZLÜ 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:12 | 2016-04-12 18:40 | 0.46056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0
8687 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KURUGOL KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:19 | 2016-04-12 19:33 | 1.2289 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2889 | 0
8690 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR/2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:27 | 2016-04-12 22:22 | 3.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9219 | 0 | 0
8694 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: KALEKOY KOK TR: İMANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:31 | 2016-04-12 23:06 | 4.5814 | 0 | 0 | 3 | 323 | 0 | 0 | 13.7442 | 1479.7886
8696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | İM: DERBENT 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:22 | 2016-04-12 21:14 | 2.8714 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 574.2778 | 0 | 0
8697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1230 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:36 | 2016-04-12 19:45 | 1.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0
8698 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:34 | 2016-04-12 19:30 | 0.92778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92778 | 0 | 0
8702 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KARASINIR TM: KARAMAN TM KÖK: ILITERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:40 | 2016-04-12 19:43 | 1.0547 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1642 | 0
8703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ERENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:39 | 2016-04-12 21:20 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 216.72
8704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:40 | 2016-04-12 19:34 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0
8714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ÜÇHÜYÜK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:53 | 2016-04-12 19:29 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.56
8717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:54 | 2016-04-12 19:48 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0
8721 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONAR 1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:57 | 2016-04-12 19:35 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.9094
8727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 18:46 | 2016-04-13 00:19 | 5.5522 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.94 | 0 | 0
8731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINLENDIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:18 | 2016-04-12 21:18 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9783
8735 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS4 TR | AG - PANO / BOX HASARI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:20 | 2016-04-12 20:15 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
8738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:31 | 2016-04-12 20:35 | 1.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0
8739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇELİKLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:29 | 2016-04-12 21:25 | 1.9253 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.2814 | 0 | 0
8740 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: BUDAK KOK TR: GÜZYURDU KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:32 | 2016-04-12 20:55 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.9772
8744 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:32 | 2016-04-12 19:58 | 0.43944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43944 | 0 | 0
8745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK TR: EMINLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:35 | 2016-04-12 20:37 | 1.0294 | 0 | 0 | 79 | 262 | 0 | 0 | 81.3261 | 269.7144
8746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA43 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:39 | 2016-04-12 20:52 | 1.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | 0
8747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:37 | 2016-04-12 20:48 | 1.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0
8748 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: SAHINOGLU KOYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:39 | 2016-04-12 20:16 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.99
8750 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: İSLİK TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:42 | 2016-04-12 20:45 | 1.0431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 0
8751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.31 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:36 | 2016-04-12 20:37 | 1.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0
8752 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOÇYAZI TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:42 | 2016-04-12 20:36 | 0.89306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306 | 0 | 0
8756 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:47 | 2016-04-12 22:06 | 2.3192 | 10 | 155 | 263 | 356 | 23.1917 | 359.4708 | 609.9408 | 825.6233
8757 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP32 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:41 | 2016-04-12 20:00 | 0.31167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 0
8758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: E-90 FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: E-90 MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:45 | 2016-04-12 21:10 | 1.4142 | 37 | 580 | 0 | 0 | 52.3242 | 820.2167 | 0 | 0
8763 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN KÖK: YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:53 | 2016-04-12 20:30 | 0.62083 | 0 | 0 | 27 | 126 | 0 | 0 | 16.7625 | 78.225
8764 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK 15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:46 | 2016-04-12 21:12 | 1.4333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 358.3333 | 0 | 0
8768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAĞDERE 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:02 | 2016-04-12 21:12 | 1.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0
8771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:00 | 2016-04-12 21:00 | 0.99389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 0 | 0
8779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 3 TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:19 | 2016-04-12 21:16 | 0.94806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7922 | 0
8780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:21 | 2016-04-12 21:10 | 0.81389 | 0 | 0 | 214 | 140 | 0 | 0 | 174.1722 | 113.9444
8783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 19:57 | 2016-04-12 23:15 | 3.2942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2942 | 0 | 0
8785 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:24 | 2016-04-12 22:04 | 1.6692 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3383 | 0
8787 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM KÖK: KIZBOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:18 | 2016-04-12 21:31 | 1.2233 | 0 | 68 | 52 | 156 | 0 | 83.1867 | 63.6133 | 190.84
8790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:32 | 2016-04-12 22:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4625
8791 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR 14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:32 | 2016-04-12 21:36 | 1.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0
8793 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIEBEYİT KÖYÜ | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:38 | 2016-04-13 00:30 | 3.8689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8689
8796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:30 | 2016-04-13 01:35 | 5.0903 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.8958 | 0 | 0
8797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-38 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:39 | 2016-04-12 21:03 | 0.3925 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 118.535 | 0 | 0
8798 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEĞİRMENKÖY TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:47 | 2016-04-12 21:24 | 0.62278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62278 | 0 | 0
8799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK TR: EMINLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 20:50 | 2016-04-12 23:36 | 2.7675 | 0 | 0 | 79 | 262 | 0 | 0 | 218.6325 | 725.085
8806 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR 2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 21:16 | 2016-04-12 21:54 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.67
8809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: SEYİTHACI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 21:20 | 2016-04-12 22:10 | 0.835 | 0 | 0 | 73 | 214 | 0 | 0 | 60.955 | 178.69
8813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AŞLAMA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 21:20 | 2016-04-12 22:31 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9292
8817 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: CUMRA16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 21:39 | 2016-04-12 23:24 | 1.7517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 0
8818 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: HACIHALILLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 21:37 | 2016-04-12 22:38 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0186
8821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ÜÇHÜYÜK RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:01 | 2016-04-12 23:02 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.4533
8823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: E-90 FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: E-90 MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:09 | 2016-04-12 23:09 | 0.99472 | 37 | 580 | 0 | 0 | 36.8047 | 576.9389 | 0 | 0
8824 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: FEVZİYE MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:13 | 2016-04-12 23:05 | 0.87028 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.665 | 0
8830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:21 | 2016-04-12 23:15 | 0.90639 | 0 | 0 | 112 | 116 | 0 | 0 | 101.5156 | 105.1411
8835 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GÜNEYYURT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:40 | 2016-04-12 23:46 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1042
8837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-4 MALT FİDERİ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:45 | 2016-04-13 00:03 | 1.2972 | 0 | 1 | 31 | 164 | 0 | 1.2972 | 40.2139 | 212.7444
8841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:56 | 2016-04-12 23:30 | 0.5675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5675 | 0
8842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: EKMEKÇİLER TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:59 | 2016-04-12 23:45 | 0.77056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77056
8843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KURTBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 22:59 | 2016-04-12 23:40 | 0.68278 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 51.8911 | 103.7822
8844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN PANCAR KANTAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 23:07 | 2016-04-13 01:10 | 2.0511 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16.4089 | 0 | 4.1022
8846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 23:14 | 2016-04-13 00:55 | 1.6864 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 79.2603 | 0 | 0
8849 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 AVDUL TM: ÇUMRA TM KÖK: URUNLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 23:26 | 2016-04-13 01:39 | 2.215 | 294 | 0 | 345 | 82 | 651.21 | 0 | 764.175 | 181.63
8852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1081 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 23:47 | 2016-04-13 00:47 | 1.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 0 | 0
8853 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 23:53 | 2016-04-13 00:21 | 0.46444 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 88.7089 | 0 | 0
8856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-6 ARIKÖREN TM: GUNEYSINIR TM DM: YÖRÜK CAMİLİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 23:44 | 2016-04-13 00:29 | 0.75667 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.75667 | 37.8333
8858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: GUNEYSINIR TM KÖK: YENİ SU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-12 23:58 | 2016-04-13 03:16 | 3.295 | 0 | 540 | 17 | 11 | 0 | 1779.3 | 56.015 | 36.245
8859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 00:07 | 2016-04-13 01:16 | 1.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0
8860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GÜNEYSINIR TM FİDER 7 AVDUL ÇIKIŞIAVDUL DMOKCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-12 23:40 | 2016-04-13 02:40 | 3.0083 | 0 | 0 | 195 | 12 | 0 | 0 | 586.625 | 36.1
8861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KARAPINAR TMÇUMRA FİDERİUZUNKUYU DMBÜYÜKHAŞLAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 00:31 | 2016-04-13 03:00 | 2.4783 | 53 | 0 | 539 | 53 | 131.3517 | 0 | 1335.8217 | 131.3517
8864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: KAYACIK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 01:12 | 2016-04-13 02:19 | 1.1167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0
8865 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: BUDAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:45 | 0.41083 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0542 | 0
8866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: TR1-71 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: 1 NOLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 01:36 | 2016-04-13 01:53 | 0.27833 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 54.275 | 0 | 0
8868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREEZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: SEYİTHACI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 03:09 | 2016-04-13 05:41 | 2.5281 | 0 | 0 | 73 | 214 | 0 | 0 | 184.5481 | 541.0039
8869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/13 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 03:51 | 2016-04-13 04:24 | 0.55667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
8870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 04:32 | 2016-04-13 10:14 | 5.7011 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 39.9078 | 165.3322
8871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: YAPILCAN MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 04:50 | 2016-04-13 06:24 | 1.5644 | 0 | 0 | 16 | 280 | 0 | 0 | 25.0311 | 438.0444
8875 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 04:52 | 2016-04-13 12:00 | 7.125 | 0 | 0 | 35 | 300 | 0 | 0 | 249.375 | 2137.5
8877 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KÖK: ALTUNHİSAR KABİN 2 TR 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 05:55 | 2016-04-13 06:56 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 921.75
8878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:18 | 2016-04-13 10:25 | 4.1083 | 0 | 0 | 19 | 1119 | 0 | 0 | 78.0583 | 4597.225
8880 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: SEYİTHACI | OG - SİGORTA ARIZASI/DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:31 | 2016-04-13 15:45 | 9.2406 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 36.9622 | 55.4433
8881 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: BURÇ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:42 | 2016-04-13 07:37 | 0.92056 | 1 | 916 | 1 | 49 | 0.92056 | 843.2289 | 0.92056 | 45.1072
8882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-9 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 TR: TR 60602 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:44 | 2016-04-13 07:06 | 0.37167 | 1 | 3346 | 0 | 0 | 0.37167 | 1243.5967 | 0 | 0
8883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA TR 20 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:45 | 2016-04-13 10:32 | 3.7908 | 0 | 0 | 5 | 124 | 0 | 0 | 18.9542 | 470.0633
8884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: 3 NOLU DM TR: TR3-21 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:45 | 2016-04-13 07:15 | 0.49917 | 0 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 2088.0142 | 0 | 0
8885 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: GUNEYSINIR TM DM: GUNEYSINIR DM KÖK: YORUKCAMILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:46 | 2016-04-13 09:02 | 2.2739 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7389 | 0
8891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: EMMİOĞLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:53 | 2016-04-13 12:42 | 5.8211 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5.8211 | 291.0556
8892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN OSB TM KÖK: SUDURAGI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:04 | 2016-04-13 10:33 | 3.48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0
8894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1587 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:08 | 2016-04-13 09:21 | 2.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 0 | 0
8895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:09 | 2016-04-13 10:16 | 3.1092 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5458 | 0
8897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:59 | 2016-04-13 13:38 | 6.6561 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 212.9956 | 0
8898 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:19 | 2016-04-13 10:08 | 2.8203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2811 | 0
8900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:27 | 2016-04-13 13:40 | 7.2164 | 0 | 412 | 0 | 2 | 0 | 2973.1522 | 0 | 14.4328
8901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KÜÇÜKHAŞLAMA TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:17 | 2016-04-13 11:33 | 4.2711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2711 | 0
8904 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT KÖK 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:23 | 2016-04-13 10:40 | 3.2783 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 370.4517 | 1599.8267
8907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 AVDUL TM: ÇUMRA TM KÖK: TAŞAGIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:16 | 2016-04-13 11:50 | 5.5744 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 133.7867
8908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: UMRA TM KÖK: YARMA--KUCUKKOY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 06:49 | 2016-04-13 12:15 | 5.4275 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1194.05 | 0
8909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ÇUMRA TMALEMDAR FİDERİABDİTOĞLU RMO | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:00 | 2016-04-13 11:53 | 4.8886 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.2153 | 0
8910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM TR: TASAGIL7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:17 | 2016-04-13 09:37 | 2.3372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 0
8911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:27 | 2016-04-13 08:28 | 1.0164 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 11.1803 | 16.2622
8913 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM TR: CUMRA16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:24 | 2016-04-13 12:29 | 5.0778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0778 | 0
8914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KARAKIŞLA TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:29 | 2016-04-13 10:28 | 2.9842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9842 | 0
8916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:41 | 2016-04-13 10:50 | 3.1444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7222 | 0
8917 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:47 | 2016-04-13 09:02 | 1.2506 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.0089 | 0
8919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: BOZKÖY SULAMA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 07:58 | 2016-04-13 12:00 | 4.0328 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.6556 | 0
8920 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: ÇİFLİKÖZÜ 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 05:23 | 2016-04-13 06:26 | 1.0533 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 255.96 | 0 | 0
8921 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:01 | 2016-04-13 09:23 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625
8923 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: KORPINAR KOK TR: CIMELI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:11 | 2016-04-13 08:40 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.9225
8928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: YAPILCAN MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:12 | 2016-04-13 10:00 | 1.8042 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | 0 | 3.6083 | 297.6875
8929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EREĞLİKAPI TR 4A20 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:12 | 2016-04-13 09:05 | 0.87722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87722 | 0 | 0
8930 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAPAKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:18 | 2016-04-13 10:18 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0061
8931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM KÖK: SAZLIPINAR TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:24 | 2016-04-13 11:16 | 2.8725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0
8933 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ÖZELİDARE TR 22 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:26 | 2016-04-13 08:52 | 0.4325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2975 | 0 | 0
8935 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 08:29 | 2016-04-13 13:55 | 5.4269 | 3 | 557 | 40 | 680 | 16.2808 | 3022.8081 | 217.0778 | 3690.3222
8937 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:01 | 2016-04-13 08:42 | 0.68389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 820.6667 | 0 | 0
8938 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:26 | 2016-04-13 09:42 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2611
8942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1081 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:34 | 2016-04-13 11:42 | 3.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1408 | 0 | 0
8943 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:33 | 2016-04-13 09:25 | 0.86361 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 1.7272 | 36.2717
8945 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BERENDI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:36 | 2016-04-13 09:36 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014
8947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR3 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TRAFO AG ÇIKIŞI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:38 | 2016-04-13 09:55 | 1.2822 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.8778 | 0 | 0
8958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR 12 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 08:45 | 2016-04-13 18:17 | 9.5283 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1191.0417 | 0 | 0
8964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HASANOBA TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:53 | 2016-04-13 10:18 | 1.4239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0
8969 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:01 | 2016-04-13 13:00 | 3.9883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9417 | 0 | 0
8974 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARİYANŞİ TR10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 09:49 | 0.82056 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0 | 0
8977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-78 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 09:07 | 2016-04-13 11:21 | 2.2353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9411 | 0 | 0
8978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 8 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:02 | 2016-04-13 15:31 | 6.4797 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8783 | 0
8981 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR18 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 09:09 | 2016-04-13 10:00 | 0.84639 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.4731 | 0 | 0
8987 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AVANOS TM1 URGUP DM FD 6 URGUP22 TR URGUP23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:13 | 2016-04-13 09:30 | 0.29083 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 115.4608 | 0 | 0
9005 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 56 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 09:22 | 2016-04-13 14:45 | 5.3881 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.5969 | 0 | 0
9013 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKIMOTORSANAYI TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 09:28 | 2016-04-13 12:09 | 2.6906 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.5017 | 0 | 0
9018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA TR21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:25 | 2016-04-13 13:06 | 3.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0
9019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: KARAHÜYÜK TOPRAK SU MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:18 | 2016-04-13 09:33 | 1.2419 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4194 | 0
9020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: HÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:29 | 2016-04-13 13:53 | 4.4011 | 0 | 0 | 3 | 267 | 0 | 0 | 13.2033 | 1175.0967
9029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1085 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:36 | 2016-04-13 11:21 | 1.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7578 | 0 | 0
9035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KONAKLI 3. HAT 3. KABİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:29 | 2016-04-13 10:50 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5722
9040 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KÖYLÜ TOLU TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:35 | 2016-04-13 15:08 | 5.5492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5492
9046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: GUNEYSINIR TM DM: ARIKÖREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:45 | 2016-04-13 13:50 | 4.0786 | 13 | 0 | 0 | 108 | 53.0219 | 0 | 0 | 440.49
9047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA35 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:47 | 2016-04-13 11:44 | 1.9517 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.3083 | 0 | 0
9050 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN55 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:49 | 2016-04-13 11:09 | 1.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0
9054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:55 | 2016-04-13 11:45 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8331
9058 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 10:05 | 2016-04-13 15:30 | 5.4183 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 866.9333 | 0 | 0
9060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER9 TM: KIZÖREN KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:01 | 2016-04-13 12:44 | 2.715 | 0 | 0 | 238 | 803 | 0 | 0 | 646.17 | 2180.145
9061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-7 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 10:05 | 2016-04-13 14:30 | 4.4133 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 472.2267 | 0 | 0
9069 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KÖMÜRCÜLER 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:13 | 2016-04-13 14:45 | 4.5294 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.5889 | 0 | 0
9075 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:16 | 2016-04-13 10:45 | 0.47667 | 2 | 676 | 376 | 196 | 0.95333 | 322.2267 | 179.2267 | 93.4267
9076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM TR: TURKMENCAMILI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:05 | 2016-04-13 14:41 | 4.5969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5969 | 0 | 0 | 0
9077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: URUNLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:01 | 2016-04-13 15:36 | 5.5753 | 294 | 0 | 345 | 82 | 1639.1317 | 0 | 1923.4708 | 457.1728
9080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | ALİBEYHÜYÜĞÜ TMİÇERİ ÇUMRA FİDERİÇUMRA DMPANCAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:20 | 2016-04-13 11:02 | 0.70056 | 5 | 1234 | 3 | 12 | 3.5028 | 864.4856 | 2.1017 | 8.4067
9085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:26 | 2016-04-13 10:52 | 0.43278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43278 | 0 | 0
9086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:29 | 2016-04-13 12:00 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5236
9087 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP32 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:25 | 2016-04-13 10:57 | 0.52694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
9089 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: TUZLUKÇU KÖK2 MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:20 | 2016-04-13 13:39 | 3.3106 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4844 | 0
9091 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDİK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:32 | 2016-04-13 11:15 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71417
9092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GÜNEYSINIR TM FİDER 7 AVDUL ÇIKIŞIAVDUL DMAVDUL KÖK BİNA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:35 | 2016-04-13 12:03 | 1.4714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9428 | 0 | 0 | 0
9095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK TR: EMINLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:55 | 2016-04-13 11:20 | 1.4219 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2194 | 0
9096 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCALAR KOPRUSU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:30 | 2016-04-13 15:24 | 4.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9072 | 0 | 0
9098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: MESUDIYE KÖK TR: YOLLARBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:36 | 2016-04-13 11:13 | 0.62083 | 0 | 2100 | 191 | 2000 | 0 | 1303.75 | 118.5792 | 1241.6667
9103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 08:56 | 2016-04-13 12:10 | 3.2344 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 132.6122 | 0 | 0
9106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: ELMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:46 | 2016-04-13 13:20 | 2.5583 | 7 | 528 | 4 | 1 | 17.9083 | 1350.8 | 10.2333 | 2.5583
9107 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:46 | 2016-04-13 12:16 | 1.5003 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0022 | 0
9110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 10:47 | 2016-04-13 11:25 | 0.63806 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 172.275 | 0 | 0
9112 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KALABA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:45 | 2016-04-13 14:09 | 3.4058 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 153.2625 | 0 | 0
9113 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR21 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:52 | 2016-04-13 11:57 | 1.0894 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.8622 | 0 | 0
9116 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KÖK: ÇÖMLEKÇİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:52 | 2016-04-13 12:55 | 2.0436 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1744 | 0
9120 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 11 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:55 | 2016-04-13 13:06 | 2.1886 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5089 | 0
9121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HOTAMIŞ TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:55 | 2016-04-13 12:03 | 1.1322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0
9122 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: FEVZİYE MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:53 | 2016-04-13 12:14 | 1.3486 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.275 | 0
9125 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:57 | 2016-04-13 11:38 | 0.68278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68278 | 0 | 0
9128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1081 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:05 | 2016-04-13 12:00 | 0.92444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92444 | 0 | 0
9132 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS TM1 FD 2 AVANOS1 TR AVANOS59 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:07 | 2016-04-13 11:55 | 0.79694 | 23 | 4492 | 0 | 0 | 18.3297 | 3579.8744 | 0 | 0
9133 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM KÖK: ŞİRİNLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:55 | 2016-04-13 12:00 | 1.0908 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.2708 | 0
9134 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: BOR TM TR: KEMERHİSAR TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 11:03 | 2016-04-13 13:35 | 2.5381 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 327.4092 | 0 | 0
9137 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:06 | 2016-04-13 12:54 | 1.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0
9138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: KOÇAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:35 | 2016-04-13 12:14 | 1.6417 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0
9139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 20 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:52 | 2016-04-13 14:15 | 3.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3753 | 0 | 0
9141 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 09:49 | 2016-04-13 13:13 | 3.4075 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 61.335 | 620.165
9142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 53 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:13 | 2016-04-13 13:40 | 2.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4469 | 0 | 0
9147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:22 | 2016-04-13 12:00 | 0.63806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.1231 | 0 | 0
9149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-93 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:25 | 2016-04-13 12:38 | 1.2219 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 119.7506 | 0 | 0
9157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.23 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 10:17 | 2016-04-13 11:31 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2336
9159 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: DM 26 KÖK: HATIP KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:16 | 2016-04-13 13:10 | 1.8953 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.9056 | 0 | 0 | 0
9171 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: ÇİLEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:13 | 2016-04-13 12:18 | 1.0794 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.6683 | 0
9173 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: PUSAT DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:41 | 2016-04-13 12:50 | 1.1578 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0
9177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 11:40 | 2016-04-13 13:15 | 1.5783 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.9767 | 0 | 0
9179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: SARIKABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:45 | 2016-04-13 12:30 | 0.75056 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.7617 | 0
9182 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:39 | 2016-04-13 15:15 | 3.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5978 | 0 | 0
9192 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: BURÇ MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI/YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:01 | 2016-04-13 12:26 | 0.41806 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 15.4681 | 0 | 5.4347
9205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: F4 ÇIKSI TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 12:09 | 2016-04-13 17:00 | 4.8433 | 1 | 396 | 0 | 0 | 4.8433 | 1917.96 | 0 | 0
9210 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:16 | 2016-04-13 18:42 | 6.425 | 15 | 150 | 0 | 0 | 96.375 | 963.75 | 0 | 0
9213 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM KÖK: BOGECIK KOK TR: BOGECİK TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:26 | 2016-04-13 13:01 | 0.57778 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 73.3778
9214 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: UFUK TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 12:32 | 2016-04-13 14:33 | 2.0189 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 0 | 0
9216 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:29 | 2016-04-13 15:53 | 3.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3939 | 0 | 0
9222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI TR/3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:44 | 2016-04-13 17:08 | 4.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3989 | 0 | 0
9224 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:10 | 2016-04-13 14:20 | 2.1725 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.0375 | 0
9226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT KÖK 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÖLBEZ KÖK TR: BÖGRÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:46 | 2016-04-13 13:55 | 1.1503 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 158.7383 | 676.3633
9228 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSARTR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:19 | 2016-04-13 12:57 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0228
9230 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:49 | 2016-04-13 14:12 | 1.3917 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3083 | 0
9231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: PINARCIK MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:50 | 2016-04-13 16:43 | 3.8778 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.4111 | 0
9233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FIRINCILAR FİDER-6 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR2 (2. NOLU DM) TR: TR2-21 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 12:54 | 2016-04-13 14:00 | 1.1042 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 939.6458 | 0 | 0
9242 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER: FD 7 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: 24 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:59 | 2016-04-13 13:55 | 0.94056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7028 | 0
9246 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMİLİ TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 12:59 | 2016-04-13 13:59 | 0.99944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 0
9252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARIPINARBAŞI 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-13 13:19 | 2016-04-13 19:10 | 5.8492 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 233.9667 | 0 | 0
9256 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SÖGUT TR 1 | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:25 | 2016-04-13 14:30 | 1.0808 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.0417 | 0 | 0
9257 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1316 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:25 | 2016-04-13 13:41 | 0.27167 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 135.5617 | 0 | 0
9258 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 9 TM: LADİK TM KÖK: GÖZLÜ TİGEM KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:17 | 2016-04-13 14:48 | 1.5111 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.6444 | 0
9261 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ALTIPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:28 | 2016-04-13 15:29 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121.0333
9262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:14 | 2016-04-13 14:31 | 1.2803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803 | 0 | 0
9267 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: BARAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:08 | 2016-04-13 15:13 | 2.0803 | 0 | 0 | 55 | 10 | 0 | 0 | 114.4153 | 20.8028
9268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 4 KÖYLER FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:40 | 2016-04-13 14:56 | 1.2725 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 89.075 | 0
9271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE 9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:41 | 2016-04-13 14:50 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0
9275 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KILLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:43 | 2016-04-13 16:15 | 2.5361 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.65
9280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: YARMA--DAGITIM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:48 | 2016-04-13 15:40 | 1.8644 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.2889 | 0
9284 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:56 | 2016-04-13 15:56 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0042
9286 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 25 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 13:59 | 2016-04-13 14:55 | 0.92639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92639 | 0 | 0
9290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMİRCİLER 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:02 | 2016-04-13 14:22 | 0.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 0 | 0
9292 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: SARAY KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:04 | 2016-04-13 14:14 | 3.16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 0
9294 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AGSAKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:14 | 2016-04-13 15:03 | 0.82444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444 | 0 | 0
9297 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:16 | 2016-04-13 14:36 | 0.33333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0
9307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜGÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:29 | 2016-04-13 15:42 | 1.215 | 0 | 796 | 9 | 1 | 0 | 967.14 | 10.935 | 1.215
9310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: MERKEZ TR 2/29-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:34 | 2016-04-13 15:00 | 0.43611 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 2.6167 | 687.7472 | 2.6167 | 271.6972
9312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1/16 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:32 | 2016-04-13 15:37 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.8875
9313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: YEŞİLDERE | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:30 | 2016-04-13 15:15 | 0.75806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2742 | 0
9319 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 11:52 | 2016-04-13 14:40 | 2.7925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7925 | 0 | 0
9320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:39 | 2016-04-13 15:00 | 0.34472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34472 | 0 | 0
9323 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:33 | 2016-04-13 15:21 | 0.80194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80194 | 0 | 0
9328 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR/10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:44 | 2016-04-13 16:07 | 1.3772 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.5444 | 0 | 0
9331 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAĞAÇ 31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:50 | 2016-04-13 17:00 | 2.1694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1861 | 0 | 0
9332 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:49 | 2016-04-13 15:45 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806
9334 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHÇE 9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:46 | 2016-04-13 21:29 | 6.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7203 | 0 | 0
9337 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:53 | 2016-04-13 16:52 | 1.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9881 | 0 | 0
9338 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM KÖK: CILEK KOK | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:45 | 2016-04-13 18:01 | 3.2747 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.2967 | 0
9348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR/7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:00 | 2016-04-13 19:23 | 4.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3836 | 0 | 0
9350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KİLEDERE TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:03 | 2016-04-13 15:53 | 0.83167 | 0 | 85 | 79 | 466 | 0 | 70.6917 | 65.7017 | 387.5567
9352 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 14:41 | 2016-04-13 17:55 | 3.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2331 | 0 | 0
9357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ALEMDAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:21 | 2016-04-13 18:37 | 3.2603 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.9453
9360 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 3 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:25 | 2016-04-13 15:47 | 0.37417 | 245 | 48 | 120 | 345 | 91.6708 | 17.96 | 44.9 | 129.0875
9364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: CANGILLI KÖK TR: BEKTAŞDERESİ HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:12 | 2016-04-13 20:28 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 648.21
9366 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR74 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:27 | 2016-04-13 16:32 | 1.0914 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 80.7628 | 0 | 0
9367 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM KÖK: BOGECIK KOK TR: BOGECİK TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:18 | 2016-04-13 15:42 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 50.8706
9371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:36 | 2016-04-13 16:49 | 1.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0
9375 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM KÖK: TEPEBASI KOK TR: TEPEBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:35 | 2016-04-13 16:46 | 1.1828 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 4.7311 | 1849.8644
9390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ÇEVRE RİNGİ 1 TM: KARAMAN OSB TM DM: BASHARMAN KOK KÖK: BASHARMAN KOK TR: GUCLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:58 | 2016-04-13 17:42 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.4028
9392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 3 TM: CİHANBEYLİ TM DM: BULDUK 1 KÖK: ESKİ KELHASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 15:58 | 2016-04-13 17:35 | 1.6158 | 0 | 0 | 42 | 425 | 0 | 0 | 67.865 | 686.7292
9395 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YIGITLER24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:04 | 2016-04-13 17:31 | 1.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 0
9396 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: TETİK MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:05 | 2016-04-13 16:52 | 0.78556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0
9397 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SÖGUT TR 1 | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:02 | 2016-04-13 17:10 | 1.1403 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.0139 | 0 | 0
9400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EKİNÖZÜ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:07 | 2016-04-13 18:49 | 2.7078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7078
9403 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR71 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:03 | 2016-04-13 16:55 | 0.87472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87472 | 0 | 0
9405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAĞIL ÇIKIŞI TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK DM KÖK: ALHAN MODULER TR: MELİCEK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:10 | 2016-04-13 17:30 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 306.9861
9409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASANAYİ TR/6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:16 | 2016-04-13 19:25 | 3.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1547
9411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OBRUK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:15 | 2016-04-13 18:50 | 2.5772 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.0483
9413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 TM: PETLAS TM KÖK: DEDELİ KÖK TR: TARIMSAL SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:19 | 2016-04-13 16:45 | 0.43167 | 0 | 0 | 62 | 54 | 0 | 0 | 26.7633 | 23.31
9414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: KALABA TM: KALABA TM TR: KALABA13 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:09 | 2016-04-13 16:48 | 0.64694 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40.1106 | 0 | 0
9416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM DM: YAYLALAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:19 | 2016-04-13 18:55 | 2.5942 | 0 | 0 | 56 | 104 | 0 | 0 | 145.2733 | 269.7933
9420 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: İSAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:16 | 2016-04-13 18:32 | 2.27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0
9425 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARAYAYLA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:10 | 2016-04-13 17:30 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0
9426 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: YAMANIN YAYLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:29 | 2016-04-13 18:32 | 2.0436 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.0436 | 28.6106
9431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:29 | 2016-04-13 18:17 | 1.7972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.9167 | 0 | 0
9440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ALİBEYHÜYÜĞÜ 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:32 | 2016-04-13 18:57 | 2.4225 | 31 | 0 | 2 | 0 | 75.0975 | 0 | 4.845 | 0
9444 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:26 | 2016-04-13 19:48 | 3.3583 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 114.1833 | 0
9445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11302 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:53 | 2016-04-13 17:27 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56111 | 0 | 0
9447 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: TR 48 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:53 | 2016-04-13 17:08 | 0.25778 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 62.64 | 0 | 0
9448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/29-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:53 | 2016-04-13 18:03 | 1.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | 0
9450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 11 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:57 | 2016-04-13 19:12 | 2.2419 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9678 | 0
9458 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:58 | 2016-04-13 20:00 | 3.0314 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 103.0672 | 0
9463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:08 | 2016-04-13 18:40 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5342
9471 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAKATARLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 16:57 | 2016-04-13 18:10 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5419
9475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: YARHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:22 | 2016-04-13 18:09 | 0.79056 | 13 | 3623 | 284 | 816 | 10.2772 | 2864.1828 | 224.5178 | 645.0933
9476 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: DM 30 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:21 | 2016-04-13 19:49 | 2.4628 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.0322 | 0
9480 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: MIKAIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:14 | 2016-04-13 18:31 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2881
9483 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTA SINAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:35 | 2016-04-13 18:39 | 1.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0
9484 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:36 | 2016-04-13 18:21 | 0.75028 | 38 | 5200 | 234 | 3242 | 28.5106 | 3901.4444 | 175.565 | 2432.4006
9486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYİ 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:39 | 2016-04-13 18:50 | 1.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0
9488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: TR3-45 TM: PETLAS TM KÖK: TR3-45 TR: TR3-78 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:38 | 2016-04-13 18:15 | 0.61111 | 12 | 477 | 0 | 0 | 7.3333 | 291.5 | 0 | 0
9490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1338 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:41 | 2016-04-13 18:20 | 0.64306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64306 | 0 | 0
9492 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM DM: KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:43 | 2016-04-13 18:56 | 1.2169 | 2 | 909 | 10 | 206 | 2.4339 | 1106.2025 | 12.1694 | 250.6906
9493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:44 | 2016-04-13 19:10 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381
9494 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: URGUP64 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:34 | 2016-04-13 18:49 | 1.2461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9844 | 0 | 0
9497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KÜÇÜK MUHSİNE 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:30 | 2016-04-13 19:06 | 1.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6044 | 0 | 0
9498 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER: FIDER 3 TM: BEYŞEHİR TM KÖK: TOCAK HAT BASI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:47 | 2016-04-13 19:50 | 2.0489 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.1956 | 2.0489
9499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: VANLI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:48 | 2016-04-13 18:50 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1625
9502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: KARATOPRAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:34 | 2016-04-13 23:25 | 5.8542 | 65 | 0 | 0 | 0 | 380.5208 | 0 | 0 | 0
9505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KATITAS LISESI52 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:59 | 2016-04-13 18:39 | 0.67194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67194 | 0 | 0
9507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21515 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:00 | 2016-04-13 19:02 | 1.035 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 286.695 | 0 | 0
9514 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: ÖMERKAHYA KOYU | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:06 | 2016-04-13 20:10 | 2.0639 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 2.0639 | 270.3694
9518 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: NEVSEHİR TM2 DM: KAYMAKLI DM KÖK: OZLUCE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:59 | 2016-04-13 19:11 | 1.1989 | 0 | 0 | 33 | 424 | 0 | 0 | 39.5633 | 508.3289
9519 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:10 | 2016-04-13 20:30 | 2.3314 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 81.5986 | 0 | 0
9523 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI SULAMA-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:10 | 2016-04-13 20:53 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5514
9525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: IM 3 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:23 | 2016-04-13 20:14 | 1.85 | 0 | 266 | 4 | 0 | 0 | 492.1 | 7.4 | 0
9527 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOMURCULER2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:26 | 2016-04-13 19:40 | 1.2258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2258 | 0 | 0
9528 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:24 | 2016-04-13 20:02 | 1.6414 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0
9534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: KARKIN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:10 | 2016-04-13 21:47 | 3.6139 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 93.9611
9537 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:29 | 2016-04-13 20:45 | 2.2711 | 0 | 0 | 384 | 1 | 0 | 0 | 872.1067 | 2.2711
9538 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HARMANALTI KOYU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:39 | 2016-04-13 20:16 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 217.2289
9539 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KÖK: ALTUNHİSAR TR/1 KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:37 | 2016-04-13 20:59 | 2.3672 | 0 | 0 | 10 | 2135 | 0 | 0 | 23.6722 | 5054.0194
9540 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 17:52 | 2016-04-13 20:02 | 2.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | 0
9541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM TR: TR 1103 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:36 | 2016-04-13 19:23 | 0.78361 | 22 | 100 | 0 | 0 | 17.2394 | 78.3611 | 0 | 0
9542 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM TR: SAADET 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:43 | 2016-04-13 19:38 | 0.91361 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 228.4028 | 0 | 0
9547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORGANİZA SAN. TM: KARAMAN TM KÖK: F11-9 NOLU HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:55 | 2016-04-13 19:29 | 0.57167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0
9548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 DM: GUVERCINLIK DM KÖK: F8-57 KARAKUS MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:45 | 2016-04-13 20:19 | 1.5739 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5911 | 0
9551 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:56 | 2016-04-13 20:37 | 1.6761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.5222 | 0 | 0
9553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAŞARAKAVAK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:11 | 2016-04-13 19:51 | 0.67333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
9556 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:11 | 2016-04-13 21:45 | 2.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5678
9557 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:08 | 2016-04-13 20:58 | 1.8272 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 126.0783 | 0 | 0
9559 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:09 | 2016-04-13 20:04 | 0.92194 | 16 | 0 | 105 | 1 | 14.7511 | 0 | 96.8042 | 0.92194
9560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY 6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:25 | 2016-04-13 20:00 | 0.58722 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36.995 | 0 | 0
9562 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 66 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:26 | 2016-04-13 21:46 | 2.3414 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 81.9486 | 0 | 0
9564 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AĞAÇÖREN TR 8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:32 | 2016-04-13 19:47 | 0.25028 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20.0222 | 0 | 0
9566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3C 13 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:36 | 2016-04-13 20:14 | 0.62583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.5167 | 0 | 0
9568 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:40 | 2016-04-13 21:42 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0342
9569 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:32 | 2016-04-13 21:05 | 1.5436 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 64.8317 | 0 | 0
9572 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDİK TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:49 | 2016-04-13 21:55 | 2.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0983
9575 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: AKPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:51 | 2016-04-13 22:00 | 2.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0
9577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:49 | 2016-04-13 20:48 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7667
9583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KAYACIK 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:46 | 2016-04-13 22:04 | 2.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2939 | 0 | 0
9585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/24 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 20:08 | 2016-04-13 21:05 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95028 | 0 | 0
9586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TÜRKMEN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 20:09 | 2016-04-13 21:30 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3492
9588 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:42 | 2016-04-13 22:47 | 3.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0764 | 0 | 0
9594 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 20:03 | 2016-04-13 20:56 | 0.88583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583 | 0 | 0
9596 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 18:49 | 2016-04-13 21:43 | 2.9017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.705 | 0
9597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: HANYIKIĞI TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 20:21 | 2016-04-13 21:45 | 1.3947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3947 | 0
9602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM KÖK: MERDİVENLİ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 20:33 | 2016-04-13 22:05 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.25
9606 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR13 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 19:49 | 2016-04-13 20:57 | 1.1336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2672 | 0 | 0
9611 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 62 NOLU BARAK KOK TR: KOSEKTAS2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 21:16 | 2016-04-13 23:15 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 517.6683
9620 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: TUZLUKCU YEŞİLHAT KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 21:52 | 2016-04-13 22:29 | 0.61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0
9624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: GÖLCÜK DM 5-TR/11 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 22:16 | 2016-04-13 22:53 | 0.625 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0
9625 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 22:15 | 2016-04-13 23:28 | 1.2139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0694 | 0 | 0
9628 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 22:26 | 2016-04-13 22:58 | 0.52611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8917 | 0 | 0
9629 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 73 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-13 22:34 | 2016-04-13 23:23 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
9637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 3.34 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-13 23:16 | 2016-04-14 | 0.73861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0
9642 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM DM: AKÖRENKIŞLA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 00:01 | 2016-04-14 01:11 | 1.1661 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 10.495 | 17.4917
9646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇUGUN KARAKOL YANI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 00:48 | 2016-04-14 01:20 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2667
9647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 00:51 | 2016-04-14 01:23 | 0.52556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0 | 0
9648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 01:17 | 2016-04-14 01:41 | 0.4025 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 20.125 | 0 | 8.05
9650 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KÜTÜKUŞAGI 5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 02:15 | 2016-04-14 03:22 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.18
9652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: 3 NOLU DM TR: TR3-21 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 06:14 | 2016-04-14 06:40 | 0.43972 | 0 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 1839.3581 | 0 | 0
9653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-6 TM: YENİ KIRŞEHİR TM TR: TR1-134 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 06:20 | 2016-04-14 06:48 | 0.47083 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 568.2958 | 0 | 0
9654 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM TR: BOZKIR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 06:19 | 2016-04-14 07:09 | 0.8275 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.8275 | 41.375 | 0 | 0
9655 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA FİDERİ TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 06:43 | 2016-04-14 07:55 | 1.1936 | 0 | 0 | 35 | 450 | 0 | 0 | 41.7764 | 537.125
9656 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: TANER YALÇIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 01:39 | 2016-04-14 06:50 | 5.1883 | 0 | 690 | 60 | 0 | 0 | 3579.95 | 311.3 | 0
9657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: 3 NOLU DM TR: TR3-20 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 06:45 | 2016-04-14 07:55 | 1.1692 | 0 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 3680.5367 | 0 | 0
9658 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS TM1 FD 1 31 NOLU KÖK SOFULAR KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 06:54 | 2016-04-14 07:25 | 0.51944 | 0 | 241 | 5 | 221 | 0 | 125.1861 | 2.5972 | 114.7972
9659 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: KARABOGAZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:01 | 2016-04-14 10:06 | 3.0906 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3622
9662 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER: F-5 GÜNEYBAGI TM: GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:07 | 2016-04-14 08:18 | 1.1861 | 279 | 0 | 12 | 0 | 330.925 | 0 | 14.2333 | 0
9663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: CUMRA TM TR: KARKIN TR9 | OG - GERİLİM DÜŞÜK/TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:16 | 2016-04-14 13:55 | 6.6517 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 385.7967 | 0 | 0
9664 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KARAMAN TM: GUNEYSINIR TM KÖK: ILITERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:19 | 2016-04-14 08:26 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1
9665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER: F16 TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:19 | 2016-04-14 08:15 | 0.92889 | 15 | 200 | 0 | 0 | 13.9333 | 185.7778 | 0 | 0
9667 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 11 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:24 | 2016-04-14 09:29 | 2.0772 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3089 | 0
9668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KAYACIK YH.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:25 | 2016-04-14 10:15 | 2.8369 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 190.0753 | 0
9669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: PETLAS TM DM: TR3-45 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:33 | 2016-04-14 08:47 | 1.2397 | 0 | 58 | 4 | 358 | 0 | 71.9039 | 4.9589 | 443.8206
9670 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:34 | 2016-04-14 08:30 | 0.92861 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 98.4328 | 0 | 0
9671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:38 | 2016-04-14 08:09 | 0.51639 | 21 | 621 | 0 | 0 | 10.8442 | 320.6775 | 0 | 0
9673 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 34 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:04 | 2016-04-14 07:47 | 0.7125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
9674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER 5-SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: KORTULU MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:47 | 2016-04-14 08:45 | 0.95917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7958 | 0
9678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER 7 TM: SEYDİŞEHİR TM KÖK: AKÇALAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:57 | 2016-04-14 09:20 | 1.3803 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 731.5472 | 0 | 0
9679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 10 HÜCRELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:00 | 2016-04-14 08:49 | 0.81361 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 4.0681 | 1177.2953 | 40.6806 | 174.1128
9683 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 82 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:13 | 2016-04-14 08:38 | 0.42 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 67.62 | 0 | 0
9685 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM TR: OVAKAVAĞI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:17 | 2016-04-14 10:42 | 2.4111 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 36.1667 | 108.5
9688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 3. HAT 5. KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:07 | 2016-04-14 10:48 | 2.6842 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 99.3142 | 0
9689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR74 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:55 | 2016-04-14 09:00 | 1.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0
9691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR3 C 29 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:20 | 2016-04-14 10:25 | 2.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 0
9692 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: DAGITIM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:01 | 2016-04-14 12:04 | 4.045 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105.17
9694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:24 | 2016-04-14 09:06 | 0.69472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69472 | 0 | 0
9696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:30 | 2016-04-14 09:59 | 1.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 0 | 0
9700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:33 | 2016-04-14 09:09 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1433
9701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHIR ESKI DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:35 | 2016-04-14 10:05 | 1.4919 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 104.4361 | 0 | 0
9705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:33 | 2016-04-14 10:41 | 2.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 0 | 0
9708 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:33 | 2016-04-14 10:47 | 2.2408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2408
9711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BALCI TM: TÜMOSAN TM TR: BÜYÜK GÜVE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:36 | 2016-04-14 09:26 | 0.82556 | 10 | 480 | 0 | 0 | 8.2556 | 396.2667 | 0 | 0
9712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREGLİ 2 TM: KARAPINAR TM KÖK: BEYÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:46 | 2016-04-14 11:16 | 2.4947 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9683 | 0
9717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: HASHÖYÜK KÖK TR: YUKARIHOMURLU | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:49 | 2016-04-14 10:11 | 1.3636 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 218.1778 | 0 | 0
9718 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GÜNYÜZÜ 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:52 | 2016-04-14 10:35 | 1.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 | 0 | 0
9719 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 1 TM: LADİK TM KÖK: CUMHURUİYET KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:50 | 2016-04-14 09:25 | 0.57528 | 0 | 140 | 0 | 10 | 0 | 80.5389 | 0 | 5.7528
9723 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: ÇARDACIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:55 | 2016-04-14 09:22 | 0.45278 | 0 | 0 | 4 | 1151 | 0 | 0 | 1.8111 | 521.1472
9725 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KİRAZLI 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 13:47 | 4.7833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0
9726 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CEPNI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 09:02 | 2016-04-14 14:00 | 4.9733 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 218.8267
9743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:09 | 2016-04-14 09:44 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0
9744 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM DM: AKÖRENKIŞLA DM KÖK: ŞİRİNLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:13 | 2016-04-14 11:02 | 1.8164 | 0 | 0 | 4 | 196 | 0 | 0 | 7.2656 | 356.0122
9746 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD6 TM: YENI AVANOS TM2 TR: KARAOVA HAT BAŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:06 | 2016-04-14 10:03 | 0.94333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0
9752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:20 | 2016-04-14 10:00 | 0.66417 | 0 | 441 | 431 | 344 | 0 | 292.8975 | 286.2558 | 228.4733
9760 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK: ERTUĞRUL MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:12 | 2016-04-14 09:43 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 45.4667
9767 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ÇELTİK DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 07:36 | 2016-04-14 09:35 | 1.9806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9028 | 0
9769 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK: KÖŞK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:15 | 2016-04-14 10:11 | 0.94056 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 101.58 | 142.9644
9770 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN21 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:33 | 2016-04-14 13:54 | 4.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3481 | 0 | 0
9773 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:30 | 2016-04-14 10:11 | 0.67861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | 0
9776 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: YELATAN MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:37 | 2016-04-14 10:19 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 72.0428
9778 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: URUNLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 09:33 | 2016-04-14 14:30 | 4.9422 | 0 | 0 | 110 | 202 | 0 | 0 | 543.6444 | 998.3289
9788 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:40 | 2016-04-14 10:42 | 1.0417 | 70 | 450 | 125 | 1200 | 72.9167 | 468.75 | 130.2083 | 1250
9791 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILI8 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:47 | 2016-04-14 11:05 | 1.3058 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9175 | 0
9800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNA HERSEK 16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:55 | 2016-04-14 11:45 | 1.8389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0
9802 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:47 | 2016-04-14 11:23 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6025
9805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 2 DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK TR: BABAKONAĞI HATBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:01 | 2016-04-14 14:50 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 756.5219
9806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EŞENLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:08 | 2016-04-14 11:49 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 89.3933
9807 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM KÖK: EĞRİKUYU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 09:34 | 2016-04-14 10:12 | 0.63306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63306 | 0
9810 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVŞANÇALI TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:06 | 2016-04-14 11:17 | 1.1794 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9739 | 0 | 0
9812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: : KARHÜYÜK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 08:40 | 2016-04-14 10:15 | 1.5783 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 0 | 0
9813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:13 | 2016-04-14 15:50 | 5.6164 | 0 | 0 | 56 | 104 | 0 | 0 | 314.5178 | 584.1044
9818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALMAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:07 | 2016-04-14 13:00 | 2.8775 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.06 | 0 | 0
9821 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:15 | 2016-04-14 13:35 | 3.3325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3325
9828 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:24 | 2016-04-14 11:10 | 0.76556 | 5 | 500 | 24 | 120 | 3.8278 | 382.7778 | 18.3733 | 91.8667
9831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:29 | 2016-04-14 11:25 | 0.93417 | 68 | 10385 | 245 | 3450 | 63.5233 | 9701.3208 | 228.8708 | 3222.875
9836 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: HAYIRĞOLU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:33 | 2016-04-14 11:40 | 1.1122 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.2444 | 0
9838 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: EM.MÜFTÜLÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 10:36 | 2016-04-14 11:45 | 1.1425 | 0 | 31 | 10 | 17 | 0 | 35.4175 | 11.425 | 19.4225
9843 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: BULDUK FİDERİ TM: CİHANBEYLİ TM TR: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:38 | 2016-04-14 12:26 | 1.795 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.155 | 0
9845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: ORTAOBA SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:42 | 2016-04-14 15:40 | 4.9647 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8942 | 0
9851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: YÜZBAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:51 | 2016-04-14 13:30 | 2.6519 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9117 | 0
9854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU TEKNİK SANAYİ4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:46 | 2016-04-14 13:13 | 2.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4422 | 0 | 0
9856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:36 | 2016-04-14 12:00 | 1.4053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0792 | 0 | 0
9857 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ÇELTİK DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:15 | 2016-04-14 10:58 | 0.72417 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2417 | 0
9858 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:38 | 2016-04-14 11:34 | 0.92722 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6361 | 0
9860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: OSMAN KUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:38 | 2016-04-14 13:30 | 2.8675 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 200.725 | 0
9866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MESUTLAR TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:02 | 2016-04-14 12:52 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8306
9868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: YAPILCAN KÖK:2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:34 | 2016-04-14 17:35 | 7.0144 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 876.8056 | 0
9877 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM KÖK: YALI HUYUK KOK TR: YALIHÜYÜK 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:09 | 2016-04-14 11:30 | 0.35639 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.71278 | 5.7022 | 0 | 0
9884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇAVDARLILAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:14 | 2016-04-14 16:26 | 5.1933 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 0 | 0
9887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:11 | 2016-04-14 12:11 | 1.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0
9888 | 1 | KONYA | ÇELTİK | YUNAK TMÇELTİK 1 FİDERİTOKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:27 | 2016-04-14 11:25 | 0.97306 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7844 | 0
9890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: CÜLCÜLE KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 10:48 | 2016-04-14 12:08 | 1.3294 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 202.0756 | 0
9891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ÇAKILLAR TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:06 | 2016-04-14 11:29 | 0.38861 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 71.5044 | 0 | 0
9894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKİL TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:15 | 2016-04-14 12:14 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
9898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR4 D5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:20 | 2016-04-14 12:16 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
9900 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTİM TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:29 | 2016-04-14 12:29 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0
9908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİLÖZ KÖK 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:33 | 2016-04-14 14:00 | 2.455 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 184.125 | 0
9911 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SERAFETTIN GOKKAYA | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:41 | 2016-04-14 12:05 | 0.40528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 0
9918 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.48 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:33 | 2016-04-14 11:49 | 0.27389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27389 | 0 | 0
9927 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:54 | 2016-04-14 19:56 | 8.0369 | 0 | 0 | 35 | 265 | 0 | 0 | 281.2931 | 2129.7903
9934 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM TR: KULU TR 91 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:58 | 2016-04-14 12:33 | 0.58833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 0
9935 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇELİKLER 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:01 | 2016-04-14 14:01 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9694
9937 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: MERKEZ TR22 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:58 | 2016-04-14 13:09 | 1.1839 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 380.0283 | 0 | 0
9939 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:04 | 2016-04-14 12:41 | 0.61111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 0 | 0
9941 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: FİDER 10 A TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:06 | 2016-04-14 13:15 | 1.1467 | 15 | 550 | 14 | 0 | 17.2 | 630.6667 | 16.0533 | 0
9942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG 1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:49 | 2016-04-14 16:10 | 4.3511 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 208.8533
9943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:07 | 2016-04-14 12:57 | 0.83194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83194 | 0 | 0
9944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK KÖK: SIRNIK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:10 | 2016-04-14 15:04 | 2.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0
9945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 3. HAT 5. KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:04 | 2016-04-14 12:26 | 0.35944 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.2994 | 0
9948 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KÖK: ALTUNHİSAR SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 12:11 | 2016-04-14 14:02 | 1.8444 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0
9950 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL FİDERİ TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:17 | 2016-04-14 14:59 | 2.7031 | 0 | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 54.0611 | 364.9125
9951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: SUDURAGI TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 11:54 | 2016-04-14 14:11 | 2.2822 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.0556
9953 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAÖREN 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:13 | 2016-04-14 13:18 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0
9954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 14 TM: NEVSEHİR TM2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:10 | 2016-04-14 12:28 | 0.30306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30306 | 0
9956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT KÖK 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR3 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 12:15 | 2016-04-14 13:19 | 1.0697 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 120.8786 | 522.0244
9958 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 DM: GULSEHIR DM TR: TERLEMEZ SULAMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:10 | 2016-04-14 12:26 | 0.27167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27167 | 0
9959 | 1 | KONYA | YUNAK | YUNAK TMİSA KUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:20 | 2016-04-14 13:26 | 1.1031 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 960.7614 | 0 | 0
9960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:21 | 2016-04-14 13:14 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9028
9966 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YILKAR DOKUM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:29 | 2016-04-14 13:00 | 0.51694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5847 | 0 | 0
9967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:30 | 2016-04-14 13:19 | 0.81722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9033 | 0 | 0
9968 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:29 | 2016-04-14 13:25 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
9969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YENİKÖY TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:39 | 2016-04-14 18:30 | 5.8525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8525
9970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: TR3-45 TR: TR2-38 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:40 | 2016-04-14 13:14 | 0.56667 | 0 | 0 | 11 | 477 | 0 | 0 | 6.2333 | 270.3
9978 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: YARHİSAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:46 | 2016-04-14 13:10 | 0.3975 | 13 | 3623 | 284 | 816 | 5.1675 | 1440.1425 | 112.89 | 324.36
9979 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: ÇUKURKUYU TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:50 | 2016-04-14 13:35 | 0.75028 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 169.5628 | 0 | 0
9982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: GOKHUYUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:54 | 2016-04-14 14:30 | 1.5961 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9417 | 0
9990 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BAYAĞIL TR-4 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 12:53 | 2016-04-14 13:45 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3569
9993 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL FİDERİ TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:00 | 2016-04-14 15:50 | 2.83 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.75 | 0
10002 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM TR: YALIHUYUK TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI EL İLE / İLANSIZ MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:27 | 2016-04-14 14:00 | 0.54417 | 1 | 670 | 0 | 0 | 0.54417 | 364.5917 | 0 | 0
10017 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:42 | 2016-04-14 14:23 | 0.68306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4153 | 0 | 0
10018 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKİL TR18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:15 | 2016-04-14 14:16 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
10019 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD6 TM: YENI AVANOS TM2 TR: KARAOVA HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:27 | 2016-04-14 15:26 | 1.9794 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8767 | 0
10020 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMİLİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:36 | 2016-04-14 14:00 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39667
10026 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK: KARAKOL KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:33 | 2016-04-14 15:52 | 2.3172 | 0 | 0 | 43 | 124 | 0 | 0 | 99.6406 | 287.3356
10028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | İM: BUHARA 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:50 | 2016-04-14 15:04 | 1.2344 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.7222 | 0 | 0
10029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 12 TM: NEVSEHİR TM2 DM: NEVSEHİR D.M. 1 İM: TÜRBE İ.M. TR: TR 78 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:46 | 2016-04-14 14:05 | 0.31222 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 318.7789
10030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:39 | 2016-04-14 14:17 | 0.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0 | 0
10036 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:01 | 2016-04-14 15:54 | 1.8906 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 122.8861 | 0 | 0
10040 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.18 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:26 | 2016-04-14 14:08 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083 | 0 | 0
10044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR-12 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:09 | 2016-04-14 15:17 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1289
10046 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KÖK: ALTUNHİSAR 1 NOLU KABİN KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:02 | 2016-04-14 14:49 | 0.77583 | 0 | 0 | 10 | 2135 | 0 | 0 | 7.7583 | 1656.4042
10051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKİ BUĞDAYPAZARI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:14 | 2016-04-14 15:44 | 1.4989 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.4722 | 0 | 0
10053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT DM İM: YAZIBELEN SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:15 | 2016-04-14 18:57 | 4.6942 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.3542 | 0
10054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 3. HAT 9. KABİN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:21 | 2016-04-14 14:42 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7764
10059 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: PAZARKAYA MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:16 | 2016-04-14 15:29 | 1.2106 | 0 | 533 | 14 | 0 | 0 | 645.2261 | 16.9478 | 0
10060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ÜÇHÜYÜK RMU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:15 | 2016-04-14 17:30 | 3.2572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.1733 | 0
10061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHÜĞÜYÜ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:29 | 2016-04-14 17:30 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.3667
10068 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: HACIBEKTAŞ TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: ABDI SULAMA KOK TR: KAYAALTI SULAMA-5 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:06 | 2016-04-14 19:55 | 5.8206 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9233 | 0
10070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1057 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:32 | 2016-04-14 15:40 | 1.1278 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 115.0333 | 0 | 0
10071 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:33 | 2016-04-14 14:48 | 0.255 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0
10072 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 TR: BAŞKUYU KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:36 | 2016-04-14 17:14 | 2.6325 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.325 | 0
10076 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: FD 1 TM: AVANOS TM KÖK: KARAIN KARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:25 | 2016-04-14 15:12 | 0.77972 | 0 | 0 | 17 | 544 | 0 | 0 | 13.2553 | 424.1689
10077 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAĞCI TR-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:35 | 2016-04-14 15:55 | 1.3342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 0
10079 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:20 | 2016-04-14 15:38 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.0661
10081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 4 KÖYLER FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA KÖK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:33 | 2016-04-14 18:45 | 4.2031 | 65 | 0 | 0 | 0 | 273.1986 | 0 | 0 | 0
10085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM TR: TR 1103 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:40 | 2016-04-14 15:31 | 0.84583 | 22 | 100 | 0 | 0 | 18.6083 | 84.5833 | 0 | 0
10086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 14:50 | 2016-04-14 15:55 | 1.09 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | 0 | 0
10092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SELECİKÖSE TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:57 | 2016-04-14 17:58 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0108
10097 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: KAYASU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:05 | 2016-04-14 18:50 | 3.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7475 | 0 | 0
10103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:00 | 2016-04-14 16:06 | 1.0992 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 924.3992 | 0 | 0
10108 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: FD 4 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: ORTAHİSAR TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:02 | 2016-04-14 15:45 | 0.7125 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52.725 | 0 | 0
10109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60601 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:10 | 2016-04-14 17:01 | 1.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8511 | 0 | 0
10114 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜYÜKBURNAK 1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 15:14 | 2016-04-14 18:54 | 3.6642 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.6417
10115 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: UZUNCAKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:17 | 2016-04-14 20:10 | 4.8786 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.5433 | 0
10121 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:18 | 2016-04-14 17:52 | 2.57 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.95 | 0 | 0
10125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 KÖK: TOKİ 2 CIKIŞI TR: TR 40304 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 15:29 | 2016-04-14 17:55 | 2.4283 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 3154.405 | 0 | 0
10131 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ÇETMİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:37 | 2016-04-14 17:20 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 92.535
10134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 15:41 | 2016-04-14 16:44 | 1.0547 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.6267 | 0 | 0
10135 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİL ÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:42 | 2016-04-14 19:25 | 3.7228 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 104.2378 | 0
10139 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ÇELTİK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:07 | 2016-04-14 15:50 | 1.7186 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5931 | 0
10141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:51 | 2016-04-14 18:41 | 2.8378 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.8889 | 0 | 0
10142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:21 | 2016-04-14 22:10 | 6.8239 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 580.0306 | 0 | 0
10146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 15:58 | 2016-04-14 19:55 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9444
10153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: SUDURAGI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:05 | 2016-04-14 18:00 | 1.9247 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6989 | 0
10154 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 14:34 | 2016-04-14 18:21 | 3.7867 | 0 | 240 | 30 | 0 | 0 | 908.8 | 113.6 | 0
10155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANİFATURACILAR 5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:10 | 2016-04-14 17:26 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
10159 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR57 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:18 | 2016-04-14 17:10 | 0.87028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87028 | 0 | 0
10162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIT42 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:09 | 2016-04-14 17:05 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0 | 0
10163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİNLİ SL.TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:17 | 2016-04-14 19:45 | 3.4739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3694
10168 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:25 | 2016-04-14 18:32 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1233
10169 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TURKMENYURDU TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:28 | 2016-04-14 19:47 | 3.3217 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.4333 | 0 | 0
10172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: YILDIZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:29 | 2016-04-14 17:50 | 1.355 | 3 | 805 | 1 | 3 | 4.065 | 1090.775 | 1.355 | 4.065
10180 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN 12 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:35 | 2016-04-14 17:34 | 0.97917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7917 | 0 | 0
10182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AĞZIKARAHAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:36 | 2016-04-14 18:20 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.0917
10183 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:25 | 2016-04-14 18:30 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 547.8733
10185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TİPİKÖY TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:04 | 2016-04-14 17:11 | 1.1197 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.6339 | 0 | 0
10191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR03 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:20 | 2016-04-14 18:28 | 2.1344 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 128.0667 | 0 | 0
10201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:57 | 2016-04-14 19:59 | 3.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 0
10203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:46 | 2016-04-14 17:24 | 0.62583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62583 | 0 | 0
10204 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 16:56 | 2016-04-14 18:10 | 1.2258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1292 | 0 | 0
10206 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÖZBAG TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:06 | 2016-04-14 17:22 | 0.26528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.3056 | 0 | 0
10213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4E 4 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-14 16:55 | 2016-04-14 18:50 | 1.925 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
10219 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: GÜMÜŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:20 | 2016-04-14 20:02 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1109.4244
10226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: YAZIHÖYÜK SL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:25 | 2016-04-14 18:04 | 0.65056 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.2267 | 0
10229 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER: FİDER 1 TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:30 | 2016-04-14 18:33 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94.025
10230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:17 | 2016-04-14 17:58 | 0.67889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7156 | 0 | 0
10238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KEMERHİSAR TR/20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:31 | 2016-04-14 20:18 | 2.7908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.8167 | 0 | 0
10240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM KÖK: DEMİRYALI TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:46 | 2016-04-14 18:35 | 0.81694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81694 | 0
10242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: GÜLŞEHİR TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:46 | 2016-04-14 18:50 | 1.075 | 0 | 0 | 5 | 135 | 0 | 0 | 5.375 | 145.125
10243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:52 | 2016-04-14 19:18 | 1.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 0 | 0
10248 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGÖL TR 1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:47 | 2016-04-14 18:12 | 0.42417 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 40.2958
10250 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENIDOGAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:09 | 2016-04-14 18:45 | 0.60694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60694 | 0 | 0
10254 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BUDAK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:19 | 2016-04-14 19:00 | 0.68444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444
10258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 ÇIKIŞI KÖK: ÇİMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:25 | 2016-04-15 00:35 | 6.1664 | 25 | 517 | 0 | 650 | 154.1597 | 3188.0231 | 0 | 4008.1528
10263 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: ODABAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:13 | 2016-04-14 19:33 | 1.3381 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0283 | 0
10269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-43 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:40 | 2016-04-14 20:20 | 1.6706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.7289 | 0 | 0
10275 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:19 | 2016-04-14 20:52 | 2.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5517 | 0 | 0
10277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AKŞEHİR TMFİDER 7 TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:49 | 2016-04-14 19:18 | 0.48722 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 535.9444 | 0 | 0
10280 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR19 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:27 | 2016-04-14 21:37 | 3.1733 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 114.24 | 0 | 0
10282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÇAKIN 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:53 | 2016-04-14 19:47 | 0.89306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306 | 0 | 0
10284 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:59 | 2016-04-14 19:25 | 0.44139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.1794
10286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 3.HAT 5. KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:06 | 2016-04-14 20:47 | 1.6875 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.4375 | 0
10287 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:06 | 2016-04-14 19:51 | 0.74972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972 | 0 | 0
10293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:15 | 2016-04-14 19:40 | 0.41917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41917 | 0 | 0
10296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:19 | 2016-04-14 21:12 | 1.8803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8028 | 0 | 0
10299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:15 | 2016-04-14 19:45 | 0.49944 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 42.9522 | 0 | 0
10302 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BAŞKÖY TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 18:45 | 2016-04-14 19:23 | 0.62667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0 | 0
10311 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SEVINDIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:35 | 2016-04-14 20:20 | 0.74361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74361 | 0 | 0
10316 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 12 TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:19 | 2016-04-14 20:36 | 1.2781 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8342 | 0
10318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:37 | 2016-04-14 21:15 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6394
10326 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT KÖK 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:38 | 2016-04-14 21:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 154.9669 | 669.2378
10330 | 1 | KONYA | YUNAK | AKŞEHİR TMFİDER 7 TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:46 | 2016-04-14 20:05 | 0.31306 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 175.9372 | 0 | 0
10333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOĞANBEY YAYLA TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:57 | 2016-04-14 21:05 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1403
10338 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 13:29 | 2016-04-14 20:06 | 6.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6089 | 0 | 0
10339 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:48 | 2016-04-14 20:25 | 0.61139 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 133.8942 | 0 | 0
10342 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: DEMİRLİ KOK TR: DEMİRLİ TR3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:06 | 2016-04-14 21:25 | 1.3211 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 170.4233 | 0 | 0
10344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATALHUYUK18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:00 | 2016-04-14 23:24 | 3.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4056 | 0 | 0
10361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SARIOGLAN TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:42 | 2016-04-14 22:25 | 1.7108 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1325 | 0
10362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇAĞLAYAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 19:33 | 2016-04-15 00:25 | 4.8633 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.4033
10363 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUĞLU TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:45 | 2016-04-14 22:40 | 1.9136 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 141.6072 | 0 | 0
10364 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İLBİZ HÜYÜĞÜ | AG - DİREK YIKILMASI/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:43 | 2016-04-15 07:03 | 10.3269 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 877.7903
10368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: BULDUK FİDERİ TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM İM: KELHASAN CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 21:07 | 2016-04-14 21:53 | 0.76 | 15 | 125 | 45 | 178 | 11.4 | 95 | 34.2 | 135.28
10374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 21:24 | 2016-04-14 22:26 | 1.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0
10378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR 23 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 21:31 | 2016-04-14 22:55 | 1.4056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0556 | 0 | 0
10380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR8 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:40 | 2016-04-15 02:09 | 5.4878 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1015.2389 | 0 | 0
10381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 21:43 | 2016-04-14 23:25 | 1.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7025 | 0 | 0
10382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: GÜLLÜCE KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 21:44 | 2016-04-14 23:30 | 1.7603 | 0 | 0 | 36 | 768 | 0 | 0 | 63.37 | 1351.8933
10387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 22:00 | 2016-04-15 00:31 | 2.5203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | 0
10390 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM KÖK: CÖL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 22:14 | 2016-04-14 23:15 | 1.0097 | 0 | 0 | 496 | 18 | 0 | 0 | 500.8222 | 18.175
10394 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 22:21 | 2016-04-14 23:00 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.6528
10396 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:07 | 2016-04-14 22:45 | 5.6414 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.2069 | 0
10397 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: CEBRAİL TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 17:10 | 2016-04-14 22:48 | 5.6361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6361 | 0 | 0
10402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: ALACA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-14 23:00 | 2016-04-15 00:04 | 1.0639 | 15 | 210 | 64 | 480 | 15.9583 | 223.4167 | 68.0889 | 510.6667
10404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-14 20:09 | 2016-04-14 23:00 | 2.8481 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.3533 | 0 | 0
10413 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 12 TM: YUNAK TM KÖK: TURGUT KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 00:34 | 2016-04-15 01:32 | 0.97 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0
10416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SELVİLİ TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 06:12 | 2016-04-15 06:51 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65583
10417 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ASAGICAGLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 06:27 | 2016-04-15 07:31 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0608
10418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER 5-SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: SEVGI EVLERI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 06:28 | 2016-04-15 09:43 | 3.2475 | 0 | 0 | 45 | 1352 | 0 | 0 | 146.1375 | 4390.62
10419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM KÖK: AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 06:32 | 2016-04-15 07:45 | 1.2131 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 2.4261 | 47.3092
10420 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: FİDER-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 07:02 | 2016-04-15 08:07 | 1.0772 | 0 | 0 | 23 | 835 | 0 | 0 | 24.7761 | 899.4806
10421 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: DEMİRKAZIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 07:03 | 2016-04-15 08:19 | 1.2675 | 0 | 0 | 6 | 842 | 0 | 0 | 7.605 | 1067.235
10423 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA5 TM DM: ERLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 07:11 | 2016-04-15 08:00 | 0.81528 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 366.875 | 0 | 0
10424 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 07:13 | 2016-04-15 08:02 | 0.80889 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.7689 | 0 | 0
10429 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 07:23 | 2016-04-15 08:58 | 1.5761 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 157.6111 | 0
10433 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 07:40 | 2016-04-15 08:06 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43306
10436 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: 3500 MERAM FİDER TM: POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 07:56 | 2016-04-15 09:30 | 1.5614 | 0 | 0 | 73 | 8458 | 0 | 0 | 113.9814 | 13206.2272
10437 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: BULDUK FİDERİ TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM KÖK: BÜYÜLK KARTAL KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 07:55 | 2016-04-15 09:20 | 1.4189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2567 | 0
10441 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 10 TM: NEVSEHİR TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:01 | 2016-04-15 08:17 | 0.27194 | 18 | 1296 | 32 | 29 | 4.895 | 352.44 | 8.7022 | 7.8864
10444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:02 | 2016-04-15 10:17 | 2.2439 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.3656 | 0 | 0
10447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | İM: YUKARIPINARBAŞI TSK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:16 | 2016-04-15 09:31 | 1.2528 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 0
10449 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: HACIMIRZA KOK TR: KIRDOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:15 | 2016-04-15 10:16 | 2.015 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 4.03 | 62.465
10450 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BÜĞET TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:03 | 2016-04-15 09:21 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3056
10451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:07 | 2016-04-15 10:03 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.6911
10456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: KARAHIDIR KOK TR: KARAHIDIR TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:34 | 2016-04-15 09:50 | 1.2656 | 0 | 249 | 2 | 0 | 0 | 315.1233 | 2.5311 | 0
10457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: EMMİOĞLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:42 | 2016-04-15 10:09 | 1.4472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3417 | 0
10467 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 08:52 | 2016-04-15 13:27 | 4.5792 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 274.75 | 0 | 0
10468 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER 4 TRF | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 08:53 | 2016-04-15 12:06 | 3.2228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.6833 | 0 | 0
10473 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATALHUYUK19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:55 | 2016-04-15 10:19 | 1.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 0 | 0
10476 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KUCUK TEFLEK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 09:02 | 2016-04-15 13:03 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192.6933
10478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: DEĞİRMENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:03 | 2016-04-15 09:55 | 0.865 | 10 | 975 | 7 | 0 | 8.65 | 843.375 | 6.055 | 0
10479 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: DEMİRKAZIK KÖK TR: ÇUKURBAĞ TR-4 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:03 | 2016-04-15 09:45 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.9756
10483 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: GÖKPINAR KÖK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 08:54 | 2016-04-15 09:21 | 0.45417 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0
10484 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:10 | 2016-04-15 10:35 | 1.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 0
10485 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONAR TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:16 | 2016-04-15 10:03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
10486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C5 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 09:08 | 2016-04-15 12:01 | 2.8789 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 227.4322 | 0 | 0
10488 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TR: OVAKAVAĞI 7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:17 | 2016-04-15 11:33 | 2.2664 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 111.0531 | 0 | 11.3319
10490 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:11 | 2016-04-15 11:37 | 2.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4314 | 0 | 0
10491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1536 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:19 | 2016-04-15 11:39 | 2.3369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3369 | 0 | 0
10494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOLUKYAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:19 | 2016-04-15 10:33 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2394
10502 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EGRI KUYU 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:29 | 2016-04-15 11:12 | 1.7172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7378 | 0 | 0
10508 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:17 | 2016-04-15 13:48 | 4.5222 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 375.3444
10509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KİLLİK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:27 | 2016-04-15 12:59 | 3.5269 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.7964
10512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: ALTINOVA FİDERİ TM: LADİK TM KÖK: YENİCEKAYA MOD | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:20 | 2016-04-15 10:11 | 0.85361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5608 | 0
10516 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: YELHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:47 | 2016-04-15 12:11 | 2.4067 | 0 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 9.6267 | 818.2667
10517 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:37 | 2016-04-15 11:07 | 1.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 0 | 0
10521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 10:00 | 2016-04-15 14:34 | 4.5719 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 480.0542 | 0 | 0
10524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23A | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 09:52 | 2016-04-15 11:39 | 1.7883 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 452.4483 | 0 | 0
10531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORTULU TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:05 | 2016-04-15 13:14 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.155
10534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:14 | 2016-04-15 10:30 | 0.26639 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 33.2986 | 0 | 0
10538 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 10:21 | 2016-04-15 11:47 | 1.4378 | 0 | 279 | 218 | 290 | 0 | 401.14 | 313.4356 | 416.9556
10549 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:35 | 2016-04-15 11:46 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0
10557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B16 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:38 | 2016-04-15 12:49 | 2.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 0
10559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKİM 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:39 | 2016-04-15 11:31 | 0.87167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.5833 | 0 | 0
10562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER 5-SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: KORTULU MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:42 | 2016-04-15 13:27 | 2.7475 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7375 | 0
10563 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEVECI YAYLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:50 | 2016-04-15 12:49 | 1.9794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0
10564 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: 201 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:27 | 2016-04-15 11:38 | 1.1772 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.4811 | 0
10574 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-6 | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:06 | 2016-04-15 14:22 | 3.2747 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 94.9669 | 0 | 104.7911
10575 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:05 | 2016-04-15 12:05 | 1.0017 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.025 | 0
10576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 TM: PETLAS TM KÖK: DEDELİ KÖK TR: ULUPINAR TR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 11:10 | 2016-04-15 17:25 | 6.2467 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.96 | 0
10591 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ÇELTİK KÖK-2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 10:18 | 2016-04-15 11:27 | 1.1531 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.4592 | 3.4592 | 0
10592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMEDDİN ÇELEBİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:24 | 2016-04-15 12:50 | 1.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0
10596 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:18 | 2016-04-15 12:48 | 1.4961 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 13.465 | 103.2317
10604 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:36 | 2016-04-15 13:55 | 2.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3161 | 0 | 0
10605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 56 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 11:40 | 2016-04-15 13:52 | 2.1997 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.9917 | 0 | 0
10615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: OYMALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:50 | 2016-04-15 15:23 | 3.5428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5428
10617 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:48 | 2016-04-15 12:22 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3611
10621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-2/29-5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:52 | 2016-04-15 13:07 | 1.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0
10627 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK: FESLİKAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:01 | 2016-04-15 12:48 | 0.78667 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 2.36 | 68.44
10629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELİ | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:02 | 2016-04-15 13:12 | 1.1631 | 156 | 3 | 0 | 0 | 181.4367 | 3.4892 | 0 | 0
10631 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KAYMAKAMLIK TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:49 | 2016-04-15 12:27 | 0.63528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7175 | 0 | 0
10633 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU TM KÖK: CILEK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:06 | 2016-04-15 13:14 | 1.1378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0
10634 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TAKIŞLAR TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:09 | 2016-04-15 15:09 | 3.0067 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 24.0533 | 0 | 27.06
10637 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:58 | 2016-04-15 13:29 | 1.5158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0317 | 0
10644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM07 TR-3 | AG - PANO / BOX HASARI/AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:21 | 2016-04-15 15:16 | 2.9133 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145.6667 | 0 | 0
10646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:19 | 2016-04-15 15:10 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8428
10647 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KAPAKLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:57 | 2016-04-15 17:18 | 5.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3472
10649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:21 | 2016-04-15 14:02 | 1.6783 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75.525 | 0 | 0
10651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:28 | 2016-04-15 14:03 | 1.5853 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0233 | 0 | 0
10654 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER: TÜMOSAN TM: TÜMOSAN TM KÖK: SELİME KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:21 | 2016-04-15 14:59 | 2.6278 | 0 | 638 | 515 | 17 | 0 | 1676.5222 | 1353.3056 | 44.6722
10657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:47 | 2016-04-15 14:33 | 1.7697 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3092 | 0
10659 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSÜ KÖK: ESENLER KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 12:57 | 2016-04-15 14:42 | 1.7528 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.7528 | 5.2583
10663 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: KOZAĞAÇ 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:05 | 2016-04-15 14:19 | 1.2367 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 247.3333 | 0 | 0
10667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:29 | 2016-04-15 14:18 | 0.82444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444
10670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:36 | 2016-04-15 17:54 | 4.3067 | 0 | 0 | 3 | 248 | 0 | 0 | 12.92 | 1068.0533
10672 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: BADEMDERE KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:34 | 2016-04-15 14:37 | 1.0483 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 1.0483 | 960.2733 | 19.9183 | 1915.305
10675 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA FİDERİ TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:40 | 2016-04-15 15:30 | 1.8342 | 0 | 0 | 65 | 450 | 0 | 0 | 119.2208 | 825.375
10676 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16/TR07 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 13:44 | 2016-04-15 14:19 | 0.58889 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 263.8222 | 0 | 0
10677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HATİPAĞATOLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:41 | 2016-04-15 15:11 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.3833
10678 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK: KARAKOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:42 | 2016-04-15 16:34 | 2.8711 | 0 | 0 | 43 | 124 | 0 | 0 | 123.4578 | 356.0178
10679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAŞARAKAVAK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:45 | 2016-04-15 18:26 | 4.6828 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.2417 | 0 | 0
10681 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: TATIK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:51 | 2016-04-15 14:18 | 0.4525 | 0 | 0 | 7 | 291 | 0 | 0 | 3.1675 | 131.6775
10688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3B 6 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 13:45 | 2016-04-15 17:56 | 4.1786 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 200.5733 | 0 | 0
10690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR1 C1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 13:57 | 2016-04-15 14:45 | 0.79639 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.0231 | 0 | 0
10694 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KUCUK TEFLEK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 14:04 | 2016-04-15 18:30 | 4.4339 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.3389
10695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FIRINCILAR FİDER-6 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR1-134 TR: TR1-41 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 14:06 | 2016-04-15 14:44 | 0.63472 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 154.2375 | 0 | 0
10696 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: TURGUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:48 | 2016-04-15 14:07 | 2.3236 | 0 | 1167 | 1 | 0 | 0 | 2711.6542 | 2.3236 | 0
10699 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR-4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:11 | 2016-04-15 14:55 | 0.72556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72556 | 0 | 0
10700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:15 | 2016-04-15 15:05 | 0.835 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 172.01 | 0 | 0
10702 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM TR: KULU TR 56 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:18 | 2016-04-15 14:48 | 0.49194 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.4758 | 0.98389
10703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:20 | 2016-04-15 17:21 | 3.0156 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 0 | 0
10705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:17 | 2016-04-15 15:40 | 1.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0
10709 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:24 | 2016-04-15 16:14 | 1.8331 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 93.4858 | 0 | 0
10714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU TR 6 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:25 | 2016-04-15 17:22 | 2.9517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9517 | 0 | 0
10729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIBAGBASI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:42 | 2016-04-15 15:17 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57861
10730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:39 | 2016-04-15 15:02 | 0.385 | 166 | 2 | 133 | 31 | 63.91 | 0.77 | 51.205 | 11.935
10732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:46 | 2016-04-15 17:08 | 2.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3653 | 0 | 0
10739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:52 | 2016-04-15 15:24 | 0.52722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.7078 | 0 | 0
10741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: KOÇAŞ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 14:54 | 2016-04-15 16:37 | 1.7119 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.63 | 0
10746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: TR3-45 TR: TR2-38 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 15:04 | 2016-04-15 16:00 | 0.92667 | 0 | 0 | 11 | 477 | 0 | 0 | 10.1933 | 442.02
10751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:04 | 2016-04-15 15:59 | 0.91278 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1.8256 | 138.7422
10752 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 12 TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:55 | 2016-04-15 15:57 | 1.0347 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.8681 | 0
10753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 8 TM: LADİK TM KÖK: SARAYÖNÜ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:07 | 2016-04-15 18:00 | 2.8786 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5144 | 0
10756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR100 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 15:13 | 2016-04-15 18:23 | 3.1597 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 897.3611 | 0 | 0
10757 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:13 | 2016-04-15 16:27 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3944
10758 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-9 PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:14 | 2016-04-15 18:10 | 2.9414 | 151 | 0 | 764 | 241 | 444.1497 | 0 | 2247.2211 | 708.8747
10759 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CATALBADEM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:16 | 2016-04-15 17:48 | 2.5269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.9042
10762 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:19 | 2016-04-16 01:32 | 10.2111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.2667 | 0 | 0
10767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİFTEKUYU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:15 | 2016-04-15 18:35 | 3.3328 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9983
10768 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM KÖK: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:19 | 2016-04-15 18:30 | 3.1764 | 3 | 557 | 108 | 1078 | 9.5292 | 1769.2486 | 343.05 | 3424.1472
10769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:21 | 2016-04-15 17:47 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 109.475
10770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: CUMRA SEKER KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:21 | 2016-04-15 18:20 | 2.9817 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 307.1117
10775 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS TM1 FD 1 ÖZKONAK SULAMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:57 | 2016-04-15 15:30 | 0.54278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54278 | 0
10776 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE SULAMA TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:27 | 2016-04-15 20:21 | 4.9083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9083
10780 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İSMİL 10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:16 | 2016-04-15 16:08 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.5347
10786 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:37 | 2016-04-15 17:02 | 1.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 0
10789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:42 | 2016-04-15 20:33 | 4.8453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8453
10791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİMELİ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:41 | 2016-04-15 16:32 | 0.84333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 0 | 0
10795 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER: TÜMOSAN TM: TÜMOSAN TM KÖK: SELİME KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:44 | 2016-04-15 17:29 | 1.7428 | 0 | 638 | 515 | 17 | 0 | 1111.8922 | 897.5306 | 29.6272
10796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 4 KÖYLER FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:41 | 2016-04-15 16:36 | 0.92417 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64.6917 | 0 | 0
10804 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM KÖK: ALTINKAYA TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 14:38 | 2016-04-15 16:00 | 1.3642 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 6.8208 | 204.625
10806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNA HERSEK 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:49 | 2016-04-15 17:39 | 1.8411 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 147.2889 | 0 | 0
10813 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BÜGET ÇİMYAYLA TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 15:59 | 2016-04-15 17:14 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.9267
10815 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KURUGÖL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:00 | 2016-04-15 17:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 14 | 291 | 0 | 0 | 14.0233 | 291.485
10825 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: LADİK KÖK: BAŞHÜYÜK TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:05 | 2016-04-15 20:13 | 4.1403 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 115.9278 | 0
10830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA1 TM İM: İM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:08 | 2016-04-15 16:53 | 0.75361 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 422.0222 | 0 | 0
10831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK 7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:11 | 2016-04-15 17:13 | 1.0281 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.8417 | 0 | 0
10838 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:14 | 2016-04-15 21:18 | 5.0653 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.3056
10842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: MİSLİ OVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:13 | 2016-04-15 16:45 | 0.53333 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1.0667
10847 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: YENİCE CIKISI TM: HIRFANLI TM KÖK: YENICE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:24 | 2016-04-15 19:38 | 3.2383 | 0 | 584 | 1 | 0 | 0 | 1891.1867 | 3.2383 | 0
10848 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOMURCULER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:22 | 2016-04-15 18:32 | 2.1594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 0 | 0 | 0
10852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3C5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:26 | 2016-04-15 18:06 | 1.6586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586 | 0 | 0
10857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MEZARLIK YANI43 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:31 | 2016-04-15 16:48 | 0.28556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28556 | 0 | 0
10859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 3. HAT 5.KABİN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:32 | 2016-04-15 18:01 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9122
10863 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:28 | 2016-04-15 17:03 | 0.58194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58194 | 0 | 0
10868 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: DM 26 TR: HASANKÖY 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:34 | 2016-04-15 18:12 | 1.6281 | 2 | 716 | 0 | 0 | 3.2561 | 1165.6878 | 0 | 0
10873 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA TR 19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:44 | 2016-04-15 23:27 | 6.7219 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.6633 | 0 | 0
10876 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:04 | 2016-04-15 19:30 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.3389
10878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KÜÇÜK GÖZLÜK TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:40 | 2016-04-15 19:19 | 2.6539 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.1161
10880 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS59 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:31 | 2016-04-15 17:06 | 0.57528 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 37.3931 | 0 | 0
10882 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:33 | 2016-04-15 17:37 | 1.0603 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.8083 | 0 | 0
10885 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER KÖK: KEL HASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:42 | 2016-04-15 21:13 | 4.5092 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 9.0183 | 112.7292
10886 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: İLHAN KÖKTEN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:45 | 2016-04-15 20:19 | 3.5625 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 452.4375
10887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4B4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:48 | 2016-04-15 17:54 | 1.1028 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0
10889 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM TR: YENİCE 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:47 | 2016-04-15 18:51 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.0556
10895 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:42 | 2016-04-15 18:25 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 114.5886
10899 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: PASALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:55 | 2016-04-15 18:09 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.5556
10900 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:25 | 2016-04-15 23:06 | 6.6797 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 253.8294
10905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.17 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:57 | 2016-04-15 17:36 | 0.65528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.7267 | 0 | 0
10912 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: KARAHIDIR KOK TR: KARAHIDIR10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:01 | 2016-04-15 21:42 | 4.6808 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98.2975
10915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOGANLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:03 | 2016-04-15 17:51 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 75.5778
10916 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:05 | 2016-04-15 18:24 | 1.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3203 | 0 | 0
10917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:11 | 2016-04-15 18:30 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 169.9933
10920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: EĞRİBAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:04 | 2016-04-15 18:46 | 1.6972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 0
10923 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: AKCAKENT DM7 TM: YERKOY TM DM: AKCAKENT DM7 KÖK: MAHSENLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:14 | 2016-04-15 18:00 | 0.76972 | 0 | 205 | 3 | 480 | 0 | 157.7931 | 2.3092 | 369.4667
10925 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:19 | 2016-04-15 18:07 | 0.80028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80028 | 0 | 0
10926 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:18 | 2016-04-15 17:43 | 0.4125 | 0 | 0 | 44 | 2980 | 0 | 0 | 18.15 | 1229.25
10927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1573 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:18 | 2016-04-15 18:00 | 0.69778 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 196.0756 | 0 | 0
10928 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KÜTÜKUŞAĞI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:20 | 2016-04-15 22:00 | 4.6597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2986 | 0 | 0
10929 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:40 | 2016-04-15 17:33 | 0.88944 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 60.4822 | 60.4822 | 0
10930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOĞLU TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:16 | 2016-04-15 19:30 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9133
10931 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILÖREN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:06 | 2016-04-15 18:14 | 1.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0
10933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT KÖK 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:17 | 2016-04-15 20:59 | 3.6953 | 0 | 0 | 170 | 188 | 0 | 0 | 628.1972 | 694.7122
10934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TABUROGLU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:11 | 2016-04-15 19:09 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 116.1317
10940 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: AKÇAÖREN TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:59 | 2016-04-15 19:51 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3153
10943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KONAKLI 3. HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:58 | 2016-04-15 17:55 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7967
10944 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:31 | 2016-04-15 20:11 | 2.6708 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.5417 | 0 | 0
10947 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:10 | 2016-04-15 23:04 | 5.9075 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 224.485
10953 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZİNCİRLİKUYU TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:29 | 2016-04-15 18:20 | 0.84611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7689 | 0 | 0
10955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:42 | 2016-04-15 17:39 | 0.9475 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.48 | 0 | 0
10956 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:34 | 2016-04-15 20:44 | 3.1733 | 25 | 2 | 110 | 3 | 79.3333 | 6.3467 | 349.0667 | 9.52
10957 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:37 | 2016-04-15 19:30 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.0678
10958 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: İMAMOĞLU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 16:40 | 2016-04-15 17:45 | 1.0878 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 91.3733 | 0 | 0
10959 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 9 TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:41 | 2016-04-15 18:39 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5933
10961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK KÖK: ÇATMALIOBA TR: KESMEZ TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:44 | 2016-04-15 19:49 | 2.0839 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 45.8456 | 54.1811
10963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 12 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:40 | 2016-04-15 19:28 | 1.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0
10965 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:17 | 2016-04-15 18:00 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.1378
10966 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:36 | 2016-04-15 18:53 | 1.2786 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.8508 | 0 | 0
10969 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: FD3 TM: YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:47 | 2016-04-15 20:25 | 2.6281 | 0 | 0 | 10 | 448 | 0 | 0 | 26.2806 | 1177.3689
10970 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA TR -5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:45 | 2016-04-15 20:00 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.4667
10971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-65 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:49 | 2016-04-15 18:54 | 1.0886 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.8608 | 0 | 0
10975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:35 | 2016-04-15 18:47 | 1.2028 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.9222 | 0 | 0
10976 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG - PANO / BOX HASARI/AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:49 | 2016-04-16 00:08 | 6.3147 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.4619 | 0 | 0
10979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/22-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:36 | 2016-04-15 18:41 | 1.0758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.5167 | 0 | 0
10981 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:32 | 2016-04-15 19:16 | 1.7283 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 0
10988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:02 | 2016-04-15 20:14 | 2.2069 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.1042 | 0 | 0
10995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜCÜNKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:37 | 2016-04-15 19:09 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37
10997 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:08 | 2016-04-15 19:57 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1
11004 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: CÜCÜ KABİNDEN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:09 | 2016-04-15 19:12 | 1.0458 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 8.3667 | 174.6542
11007 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER: FD 13 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:15 | 2016-04-15 18:46 | 0.52361 | 19 | 5520 | 462 | 7746 | 9.9486 | 2890.3333 | 241.9083 | 4055.8917
11013 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-8 ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: CEVLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:15 | 2016-04-15 20:00 | 1.7456 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 78.55 | 8.7278
11018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: BAĞLAMATR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:18 | 2016-04-15 19:01 | 0.72083 | 2 | 86 | 17 | 0 | 1.4417 | 61.9917 | 12.2542 | 0
11019 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:22 | 2016-04-15 20:56 | 2.5678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5678 | 0 | 0
11020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | MİSLİOVA TM AZATLI ÇİFTLİK FİDERİMİSLİOVA DMTIRHAN FİDER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:20 | 2016-04-15 19:19 | 0.98611 | 12 | 3 | 161 | 15 | 11.8333 | 2.9583 | 158.7639 | 14.7917
11021 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇALDAGI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:24 | 2016-04-15 18:51 | 0.44722 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.125
11022 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 146 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:24 | 2016-04-15 18:48 | 0.405 | 9 | 1665 | 21 | 286 | 3.645 | 674.325 | 8.505 | 115.83
11025 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KORAŞI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:26 | 2016-04-15 19:36 | 1.1736 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.1667 | 0 | 0
11027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR54 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:10 | 2016-04-15 19:57 | 1.7894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 0 | 0
11028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:25 | 2016-04-15 19:48 | 1.3781 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.5611 | 0 | 0
11032 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:34 | 2016-04-15 19:19 | 0.74194 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55.6458 | 0 | 0
11038 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ŞATIR 1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:38 | 2016-04-15 19:10 | 0.53472 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 9.0903 | 0 | 2.6736
11039 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:38 | 2016-04-15 23:10 | 4.5275 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.1875 | 0 | 0
11040 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:40 | 2016-04-15 19:15 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6689
11042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:16 | 2016-04-15 22:17 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1082.7
11043 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 DM: ÖZKONAK D.M. 02 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:44 | 2016-04-15 22:50 | 4.1053 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 3087.1689 | 0 | 0
11045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | MİSLİOVA TM AZATLI ÇİFTLİK FİDERİMİSLİOVA DMAKTAL İNLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:46 | 2016-04-15 19:21 | 0.58417 | 4 | 3 | 167 | 2 | 2.3367 | 1.7525 | 97.5558 | 1.1683
11046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: DİKİLİTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:46 | 2016-04-15 19:40 | 0.90556 | 3 | 358 | 0 | 14 | 2.7167 | 324.1889 | 0 | 12.6778
11048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-49 GOLHISAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:49 | 2016-04-15 22:25 | 3.5964 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 212.1869 | 0 | 0
11049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YUKARI HOMURLU1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:55 | 2016-04-15 19:29 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8278
11051 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:51 | 2016-04-15 19:42 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 109.3275
11052 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 KÖK: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:48 | 2016-04-15 20:30 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 79.6389
11054 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: KOLUKISA KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:46 | 2016-04-15 20:42 | 1.93 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0
11056 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM KÖK: KATRANCI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:38 | 2016-04-15 21:26 | 2.8064 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 356.4114 | 2427.5264
11057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-3 BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YENİCEOBA TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:47 | 2016-04-16 00:27 | 5.6722 | 0 | 56 | 33 | 23 | 0 | 317.6444 | 187.1833 | 130.4611
11061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:56 | 2016-04-15 20:54 | 1.9656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9656 | 0 | 0
11063 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BEŞIŞIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:06 | 2016-04-15 20:16 | 1.1703 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 1892.3392 | 0 | 0
11071 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM TR: ELDELEKLİDEMİREL 1TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:47 | 2016-04-15 20:00 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.0139
11073 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCAŞAR TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-15 19:13 | 2016-04-15 19:43 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49.49
11078 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ÇUKURÇİMEN 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:15 | 2016-04-15 23:18 | 4.0569 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105.4806 | 0 | 0
11080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:16 | 2016-04-15 21:30 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2272
11082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TÜRKMEN TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:17 | 2016-04-15 20:01 | 0.73806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73806
11090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:28 | 2016-04-15 20:17 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.74
11091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:46 | 2016-04-15 19:42 | 0.94139 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.2489 | 0 | 0
11094 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:29 | 2016-04-15 20:02 | 0.54889 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.1889 | 0 | 0
11097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: YÜZBAŞIOĞLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:36 | 2016-04-15 22:47 | 3.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0
11098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EDİL TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:42 | 2016-04-15 19:41 | 0.98167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
11100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR 3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:40 | 2016-04-15 20:47 | 1.1156 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.3556 | 0 | 0
11104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:19 | 2016-04-15 21:04 | 1.7503 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 59.5094 | 0 | 0
11105 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILÖREN 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:39 | 2016-04-15 20:28 | 0.81972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.6564 | 0 | 0
11106 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:32 | 2016-04-15 21:05 | 1.555 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 105.74 | 0 | 0
11107 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GÜZELYURT TR 19 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:41 | 2016-04-15 21:33 | 1.8656 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.7733 | 0 | 0
11111 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:56 | 2016-04-15 22:00 | 2.0603 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1808 | 0
11112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: CEZAEVİ MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:32 | 2016-04-15 20:07 | 0.57972 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.1742 | 0
11113 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SAĞLIK TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:54 | 2016-04-15 22:08 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2308
11115 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: DEMİRCİOBASI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:58 | 2016-04-15 21:01 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.2583
11116 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:01 | 2016-04-15 20:34 | 0.55056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55056 | 0 | 0
11121 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 66 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:37 | 2016-04-15 22:45 | 3.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0
11122 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AKPINARYAYLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:52 | 2016-04-15 21:35 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.725
11127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORTAOBA TM: KARAMAN TM KÖK: KARALGAZI KOK TR: ISLIHISAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:09 | 2016-04-15 21:57 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 159.9528
11128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:08 | 2016-04-15 21:12 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.1875
11132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1573 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:11 | 2016-04-15 20:36 | 0.41111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21.7889 | 0 | 0
11134 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:15 | 2016-04-15 20:55 | 0.65944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.1889 | 0 | 0
11138 | 1 | KONYA | KULU | TR: BEŞKARDEŞ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:22 | 2016-04-15 21:29 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
11139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: CEZAEVİ MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:48 | 2016-04-15 20:59 | 1.1758 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.6925 | 0
11140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: OVACIK ON HÜCRELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:22 | 2016-04-15 21:59 | 1.6131 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 8.0653 | 2334.0914 | 80.6528 | 345.1939
11144 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SEÇİLMİŞLER YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:27 | 2016-04-15 22:11 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3
11145 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:31 | 2016-04-15 22:22 | 1.8444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0
11149 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: SOYHAN YEŞİLHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:35 | 2016-04-15 21:30 | 0.92472 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2472 | 0
11152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: GÜLLÜCE KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:40 | 2016-04-15 22:36 | 1.9314 | 0 | 0 | 36 | 768 | 0 | 0 | 69.53 | 1483.3067
11153 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SÜLÜKLÜ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:00 | 2016-04-15 22:25 | 2.4114 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 101.2783 | 0 | 0
11156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İNCESU TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:36 | 2016-04-15 22:21 | 1.7464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7464 | 0 | 0
11158 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: KÜÇÜKHASAN TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 18:05 | 2016-04-15 21:02 | 2.9503 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1109.3044 | 0 | 0
11164 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:15 | 2016-04-15 21:14 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.6267
11165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1573 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:58 | 2016-04-15 21:58 | 0.99889 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52.9411 | 0 | 0
11166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DECİOĞLU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:59 | 2016-04-15 22:27 | 1.4703 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 339.6342 | 0 | 0
11167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:21 | 2016-04-15 22:58 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.5975
11168 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:55 | 2016-04-15 21:56 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.015
11169 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SAHINEFENDI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:25 | 2016-04-15 21:44 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 133.79
11170 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:04 | 2016-04-15 23:08 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 212.0792
11171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAŞ TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:54 | 2016-04-15 22:28 | 1.5628 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6278 | 0 | 0
11173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ KUYU TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:03 | 2016-04-15 22:07 | 1.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0 | 0
11179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BULASAN TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:07 | 2016-04-15 22:48 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100.7167
11180 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TR6 B | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:08 | 2016-04-15 21:37 | 0.48278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42.0017 | 0 | 0
11181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:47 | 2016-04-15 21:23 | 0.60139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.4333 | 0 | 0
11182 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: OMERUSAGİ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 19:13 | 2016-04-15 21:00 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.06
11188 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: DEVECI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 20:06 | 2016-04-15 22:29 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3803
11189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1504 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:19 | 2016-04-15 22:50 | 1.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5111 | 0 | 0
11191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİRAĞAÇ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:09 | 2016-04-15 22:18 | 1.1578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3667 | 0 | 0
11193 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: AKPINAR TR3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 17:12 | 2016-04-15 19:30 | 2.2983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5967 | 0
11196 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUSEMRE 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:29 | 2016-04-15 22:21 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0
11197 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: MEŞELİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:22 | 2016-04-15 21:50 | 0.47361 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 40.7306 | 0 | 0
11201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ TR 7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:13 | 2016-04-15 21:59 | 0.77361 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 41.0014 | 0 | 0.77361
11203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: DİKİLİTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:17 | 2016-04-15 22:18 | 1.0086 | 3 | 358 | 0 | 14 | 3.0258 | 361.0828 | 0 | 14.1206
11204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:40 | 2016-04-15 22:58 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2925
11206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KURTBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:41 | 2016-04-15 23:54 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 336.1311
11210 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 60 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:48 | 2016-04-15 22:46 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611 | 0 | 0
11212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1 /47 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:44 | 2016-04-15 23:22 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6294
11214 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:44 | 2016-04-15 22:07 | 0.38111 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.1956 | 0
11215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM TR: TR 4E4 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:58 | 2016-04-15 22:17 | 0.31722 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 72.9611 | 0 | 0
11216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-99 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:50 | 2016-04-15 22:48 | 0.96694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96694 | 0 | 0
11219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAÖREN TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:52 | 2016-04-15 23:09 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2822
11223 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE7 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:06 | 2016-04-15 23:57 | 1.8517 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 138.875 | 0 | 0
11227 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KIRIMİNİ TR 1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:09 | 2016-04-15 23:08 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7761
11228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLİCE KÖYÜ TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:07 | 2016-04-16 00:23 | 2.2617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2617
11232 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KILIÇASLAN TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:21 | 2016-04-15 22:40 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.3536
11242 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TR11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 11:56 | 2016-04-15 23:17 | 11.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3525 | 0 | 0
11247 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 4 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 21:29 | 2016-04-15 22:42 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.4
11249 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BOLAT TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:48 | 2016-04-15 23:47 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9433
11251 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:53 | 2016-04-16 03:06 | 4.2228 | 0 | 0 | 108 | 252 | 0 | 0 | 456.06 | 1064.14
11255 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:49 | 2016-04-15 23:28 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 34.1114
11256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKİL TR 13 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 23:07 | 2016-04-15 23:48 | 0.68 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0
11258 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 KÖK: YAVŞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:01 | 2016-04-15 23:33 | 1.5408 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1633 | 0
11264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ SANAYİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 22:18 | 2016-04-16 00:09 | 1.8539 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8083 | 0 | 0
11266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK KÖK: ÇATMALIOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 23:53 | 2016-04-16 01:19 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.1439
11269 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 00:28 | 2016-04-16 01:21 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
11270 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-15 23:36 | 2016-04-16 00:53 | 1.2825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2375 | 0 | 0
11272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 00:45 | 2016-04-16 01:39 | 0.89333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0
11273 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 6 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: CİHANBEYLİ TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 01:28 | 2016-04-16 02:35 | 1.1153 | 1 | 577 | 0 | 13 | 1.1153 | 643.5153 | 0 | 14.4986
11275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: GÜMÜŞLER TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 02:09 | 2016-04-16 02:34 | 0.41861 | 4 | 214 | 1 | 23 | 1.6744 | 89.5828 | 0.41861 | 9.6281
11278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: FUAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 05:28 | 2016-04-16 06:04 | 0.60278 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 391.8056 | 0 | 0
11281 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER 3 ESKİ MORTAŞ E.N.H TM: SEYDİŞEHİR TM TR: KARABULAK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:36 | 2016-04-16 06:55 | 0.31028 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 52.7472 | 0 | 0
11282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:37 | 2016-04-16 06:58 | 0.34861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.275 | 0 | 0
11285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: BEYSEHİR FİDER1 TM: BEYŞEHİR TM DM: ESKİ DM KÖK: ÇİÇEKLİK KÖK DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:51 | 2016-04-16 07:47 | 0.94083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 0 | 0
11288 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM DM: KIZÖREN DM KÖK: OBRUK YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:57 | 2016-04-16 09:48 | 2.8533 | 0 | 0 | 12 | 120 | 0 | 0 | 34.24 | 342.4
11290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:05 | 2016-04-16 07:50 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 135.6422
11292 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: FD 1 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 33 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 06:58 | 2016-04-16 07:45 | 0.77639 | 0 | 0 | 16 | 435 | 0 | 0 | 12.4222 | 337.7292
11294 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: TATIK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:13 | 2016-04-16 09:08 | 1.9208 | 0 | 0 | 5 | 284 | 0 | 0 | 9.6042 | 545.5167
11295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINAR TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:11 | 2016-04-16 10:35 | 3.3961 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3767
11299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:16 | 2016-04-16 07:47 | 0.51361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.7314 | 0 | 0
11300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM KÖK: SARI KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:21 | 2016-04-16 11:00 | 3.6522 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.6967 | 0
11302 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM TR: ÖZKONAK TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:25 | 2016-04-16 08:57 | 1.5369 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 242.8372 | 0 | 0
11303 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZİ TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:27 | 2016-04-16 10:34 | 3.12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | 0 | 0
11304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 DM: DM01 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:27 | 2016-04-16 07:49 | 0.36694 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0.36694 | 41.0978 | 0 | 0
11306 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHŞAP DOĞRAMACILAR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:33 | 2016-04-16 08:51 | 1.3056 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 88.7778 | 0 | 0
11308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: 3 NOLU DM TR: TR3-20 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:40 | 2016-04-16 08:01 | 0.35 | 0 | 5441 | 0 | 0 | 0 | 1904.35 | 0 | 0
11310 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: FD 3 TM: AVANOS TM TR: AVANOS TR 53 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:51 | 2016-04-16 10:39 | 2.8033 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 583.0933 | 0 | 0
11312 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:52 | 2016-04-16 11:05 | 3.2103 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 465.4903 | 0 | 0
11313 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇELİKLER 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:23 | 2016-04-16 09:54 | 2.5117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.7217 | 0 | 0
11318 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: MECİDİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:08 | 2016-04-16 10:07 | 1.9825 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 91.195 | 0 | 0
11319 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BADAK TM: BOR TM KÖK: BADAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:05 | 2016-04-16 09:45 | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9883
11321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM KÖK: GOZTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:15 | 2016-04-16 09:28 | 1.225 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0
11322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM KÖK: BAHÇESARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:20 | 2016-04-16 09:56 | 1.6069 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4278 | 0
11327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELEHATTİN EYYÜBİ 21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:23 | 2016-04-16 09:09 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
11335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 08:53 | 2016-04-16 11:50 | 2.9522 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 191.8944 | 0 | 0
11337 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-123 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 08:53 | 2016-04-16 14:20 | 5.4461 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 816.9167 | 0 | 0
11338 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ALAHACILI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 08:53 | 2016-04-16 11:13 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 88.4556
11339 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 08:54 | 2016-04-16 15:52 | 6.9592 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 187.8975 | 0 | 0
11340 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR46 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 08:53 | 2016-04-16 13:23 | 4.4931 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 8703.0486 | 0 | 0
11344 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: HACIFAKILI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 08:59 | 2016-04-16 14:10 | 5.1903 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1847.7389 | 0 | 0
11345 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KUZİN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:57 | 2016-04-16 10:50 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8764
11346 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM DM: ÇENGİLTİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 08:59 | 2016-04-16 15:09 | 6.1706 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.5583 | 0 | 0 | 0
11347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 2 TM: MİSLİOVA TM KÖK: 3. HAT 2. KABİN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:59 | 2016-04-16 19:17 | 10.2994 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.4972
11348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 12 TM: NEVSEHİR TM2 İM: TÜRBE İ.M | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:52 | 2016-04-16 09:46 | 0.89417 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3.5767 | 10.73
11349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: GÜLLÜORMAN MODÜLER | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE/OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 09:02 | 2016-04-16 10:05 | 1.0483 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0
11352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ALAY TM: MİSLİOVA TM KÖK: ESKİ KOMÜRCÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:08 | 2016-04-16 09:38 | 0.49833 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0.99667 | 0 | 30.3983 | 0
11353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KURTBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:08 | 2016-04-16 11:04 | 1.9317 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 146.8067 | 293.6133
11354 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 KÖK: TR 30819 TR: TR 30839 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 09:12 | 2016-04-16 15:08 | 5.9281 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 12016.1686 | 0 | 0
11355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: TR 3B 15 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:06 | 2016-04-16 09:49 | 0.71278 | 3 | 480 | 0 | 0 | 2.1383 | 342.1333 | 0 | 0
11357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 40201 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 09:13 | 2016-04-16 14:43 | 5.4997 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 164.9917 | 0 | 0
11358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.38 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:43 | 2016-04-16 09:16 | 0.55528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0 | 0
11359 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS59 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:08 | 2016-04-16 10:35 | 1.4464 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 94.0153 | 0 | 0
11360 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: DOĞUŞ TM: KONYA4 TM TR: KARAKULAK 10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 09:19 | 2016-04-16 12:45 | 3.4383 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1547.25 | 0 | 0
11362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER-2 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜLLÜORMAN MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 09:17 | 2016-04-16 09:45 | 0.47111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2978 | 0
11363 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEKDEMIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:24 | 2016-04-16 11:55 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5172
11367 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GİYSAN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:59 | 2016-04-16 10:45 | 1.7719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8597 | 0 | 0
11369 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FVZİ ÇAKMAK 13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:25 | 2016-04-16 11:32 | 2.1175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0
11376 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:33 | 2016-04-16 10:46 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0
11377 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: TORUNLAR GÖKPINAR KÖK1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 08:15 | 2016-04-16 09:38 | 1.3814 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 0 | 0 | 0
11379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TR: TOPAKLI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:16 | 2016-04-16 10:48 | 1.5389 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7722 | 0
11380 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER: GOKTEPE TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM KÖK: TEPEBASI KOK TR: TEPEBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 09:39 | 2016-04-16 14:27 | 4.7947 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 19.1789 | 7498.9456
11381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÖLEMEZLİK TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:36 | 2016-04-16 12:11 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4833
11387 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:44 | 2016-04-16 10:32 | 0.79278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.8917 | 0 | 0
11388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: ÖZAKAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 09:45 | 2016-04-16 12:29 | 2.7358 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1508 | 0
11392 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: CELERP BESKARDESLER KÖK TR: BESKARDES TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:50 | 2016-04-16 10:15 | 0.42194 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.9706 | 0
11393 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:50 | 2016-04-16 11:10 | 1.3417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
11394 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: BENZER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:50 | 2016-04-16 12:47 | 2.9464 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 415.4408
11396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4A 8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:52 | 2016-04-16 10:50 | 0.97389 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68.1722 | 0 | 0
11397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 09:50 | 2016-04-16 10:30 | 0.66306 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.2069 | 0 | 0
11401 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:54 | 2016-04-16 12:39 | 2.7553 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2658 | 0 | 0 | 0
11403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:54 | 2016-04-16 10:40 | 0.76111 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 110.3611 | 0 | 0
11404 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TEDAS SULAMA | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:54 | 2016-04-16 12:42 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6133
11405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:05 | 2016-04-16 10:58 | 0.89167 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 514.4917 | 0 | 0
11409 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İSMİL 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:08 | 2016-04-16 13:01 | 2.8778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.7222 | 0 | 0
11413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1378 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 10:13 | 2016-04-16 15:47 | 5.5667 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 3000.4333 | 0 | 0
11416 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT YAYLASI | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:17 | 2016-04-16 11:29 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.3867
11417 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM KÖK: ATAKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:07 | 2016-04-16 12:35 | 2.4667 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0 | 0
11418 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:07 | 2016-04-16 11:45 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0
11420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 13 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM KÖK: 84 NOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 10:16 | 2016-04-16 11:10 | 0.90639 | 0 | 0 | 30 | 565 | 0 | 0 | 27.1917 | 512.1097
11421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MEZGİTLİ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:02 | 2016-04-16 11:12 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.0981
11428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: OVACIK TR-19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:28 | 2016-04-16 12:39 | 2.1803 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.9831 | 0
11432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:32 | 2016-04-16 12:18 | 1.7747 | 38 | 1286 | 759 | 152 | 67.4394 | 2282.2928 | 1347.0142 | 269.7578
11433 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: SARAYÖNÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:32 | 2016-04-16 11:40 | 1.1397 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8383 | 0
11434 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:37 | 2016-04-16 11:13 | 0.59833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.9083 | 0 | 0
11438 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIPSULAMA67 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:40 | 2016-04-16 11:39 | 0.97528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97528 | 0 | 0
11439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KURŞUNLU 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:41 | 2016-04-16 13:37 | 2.9381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9381
11440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: SEVGI EVLERI KOK TR: SIDIKLI EKIZAGIL TARIMSAL | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:43 | 2016-04-16 12:52 | 2.1494 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8967 | 0
11444 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: SARAY MOD. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:37 | 2016-04-16 11:04 | 0.4425 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.0625 | 0 | 0 | 0
11446 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS39 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:19 | 2016-04-16 15:49 | 5.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4964 | 0 | 0
11447 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: SARALLI TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:48 | 2016-04-16 12:34 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.125
11448 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KIZILOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:46 | 2016-04-16 12:34 | 1.8042 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.7125 | 0 | 0
11450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: KARKIN PANCAR KANTAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:54 | 2016-04-16 15:28 | 4.5706 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 54.8467 | 0 | 95.9817
11451 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER: FD 13 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 10:55 | 2016-04-16 12:00 | 1.0869 | 0 | 0 | 30 | 565 | 0 | 0 | 32.6083 | 614.1236
11454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜNEŞLİ TR 4 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:29 | 2016-04-16 11:48 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 67.4192
11456 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YAZDAMI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:51 | 2016-04-16 12:38 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7814
11457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:51 | 2016-04-16 17:41 | 6.8261 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.3917
11459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: FİDER9 TM: KIZÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:55 | 2016-04-16 19:23 | 8.4669 | 9 | 699 | 2304 | 5792 | 76.2025 | 5918.3942 | 19507.84 | 49040.5422
11460 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:19 | 2016-04-16 13:13 | 2.9022 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2178 | 0
11468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: CİHANBEYLİ TR 9 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:59 | 2016-04-16 12:39 | 1.6703 | 1 | 577 | 0 | 13 | 1.6703 | 963.7503 | 0 | 21.7136
11469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:08 | 2016-04-16 12:10 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0
11471 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 07:32 | 2016-04-16 11:13 | 3.6914 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4569 | 0 | 0 | 0
11473 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. TR: SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 11:05 | 2016-04-16 15:06 | 4.0094 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 208.4911 | 0
11474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:15 | 2016-04-16 12:50 | 1.5836 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 231.2072 | 0 | 0
11476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENİOBA TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:17 | 2016-04-16 14:59 | 3.7075 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.245
11477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:21 | 2016-04-16 12:50 | 1.4806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8444 | 0 | 0
11478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM KÖK: GOZTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:17 | 2016-04-16 12:50 | 1.5572 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 0
11479 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:51 | 2016-04-16 14:44 | 3.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8847 | 0 | 0
11482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE SL TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:22 | 2016-04-16 14:44 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8681
11483 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇETMİ TR-4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:26 | 2016-04-16 12:20 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833
11484 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:24 | 2016-04-16 14:11 | 2.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7764 | 0 | 0
11485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:27 | 2016-04-16 12:52 | 1.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0
11486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GÜNEYSINIR TM FİDER 7 AVDUL ÇIKIŞIAVDUL DMAVDUL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:32 | 2016-04-16 12:21 | 0.81778 | 0 | 0 | 195 | 12 | 0 | 0 | 159.4667 | 9.8133
11487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAÖREN TR 2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:30 | 2016-04-16 13:01 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.75
11488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:29 | 2016-04-16 11:48 | 0.31111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31111 | 0 | 0
11489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3C 35 AP-7 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:28 | 2016-04-16 16:19 | 4.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
11493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER: ALTINEKİN DM DM: EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:26 | 2016-04-16 11:50 | 0.40611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0
11496 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM TR: GUMUSKENT10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:07 | 2016-04-16 15:46 | 4.6572 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9717 | 0
11499 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: ORHANİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:10 | 2016-04-16 11:48 | 1.6389 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 91.7778 | 0 | 0
11500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:13 | 2016-04-16 13:41 | 2.4672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4672
11502 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: TOPAKLI TM: KALABA TM TR: TOPAKLI YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:22 | 2016-04-16 14:52 | 3.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
11504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:50 | 2016-04-16 14:12 | 2.3708 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.9333 | 0 | 0
11506 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:47 | 2016-04-16 15:30 | 3.7097 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5486 | 0 | 0 | 0
11519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM KÖK: EDİKLİ TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:03 | 2016-04-16 15:35 | 3.5336 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 141.3444 | 0 | 0
11521 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: F1 TORUNLAR TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 10:23 | 2016-04-16 12:34 | 2.1758 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1166.2467 | 0 | 0
11522 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:09 | 2016-04-16 13:02 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8889
11523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3A 17 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:07 | 2016-04-16 13:35 | 1.4736 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 125.2569 | 0 | 0
11526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3B 15 BP-1 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI/SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:14 | 2016-04-16 14:48 | 2.5692 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 295.4542 | 0 | 0
11532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:59 | 2016-04-16 12:44 | 0.75639 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 81.69 | 114.9711
11541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:25 | 2016-04-16 13:29 | 1.0728 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.1833 | 0 | 0
11542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:22 | 2016-04-16 13:12 | 0.84056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.6083 | 0 | 0
11543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:13 | 2016-04-16 13:52 | 1.6575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.5475 | 0 | 0
11547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 12:32 | 2016-04-16 14:36 | 2.06 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
11549 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:15 | 2016-04-16 13:55 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6614
11550 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: KUZÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:37 | 2016-04-16 16:56 | 4.3089 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 4395.0667 | 0 | 0
11552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:43 | 2016-04-16 18:40 | 5.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0
11554 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ADAKASIM KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 12:48 | 2016-04-16 15:30 | 2.7061 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 441.0961 | 0 | 0
11559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜNEŞLİ TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:49 | 2016-04-16 16:27 | 3.6369 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 185.4842
11563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-9 BP-3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:57 | 2016-04-16 13:45 | 0.80417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
11569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.24 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:04 | 2016-04-16 13:20 | 1.2717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 0
11575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: HARMANALTI KOK TR: GOLLU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:16 | 2016-04-16 14:59 | 1.7197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1592 | 0
11581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR 11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 12:50 | 2016-04-16 16:06 | 3.2592 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 228.1417 | 0 | 0
11592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.45A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:36 | 2016-04-16 14:16 | 0.66333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
11593 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 10 SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİLÖZ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:35 | 2016-04-16 15:05 | 1.5081 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.7014 | 0
11596 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER-6 TM: YUNAK TM ÇELTİK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 11:50 | 2016-04-16 14:50 | 2.9919 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9758 | 0
11597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:42 | 2016-04-16 17:28 | 3.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0
11599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KULALI TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:47 | 2016-04-16 17:33 | 3.7611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7611
11602 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:52 | 2016-04-16 14:24 | 0.52556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6789 | 0 | 0
11603 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 10 SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİLÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:53 | 2016-04-16 14:49 | 0.92556 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.1389 | 0
11606 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:49 | 2016-04-16 16:15 | 2.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4389 | 0 | 0
11608 | 1 | KONYA | KULU | TR: ŞEREFLİ TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:03 | 2016-04-16 15:19 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 59.3636
11611 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 13:50 | 2016-04-16 16:50 | 2.9964 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9783 | 0
11617 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: HACIMIRZA KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:10 | 2016-04-16 16:09 | 1.9825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9825 | 0
11621 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER: FD 13 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:13 | 2016-04-16 15:52 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 587.8208
11623 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: CAYICI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:18 | 2016-04-16 15:16 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96306
11628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: BOYALITEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:24 | 2016-04-16 17:41 | 3.28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 0
11631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: TETİK MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:32 | 2016-04-16 14:56 | 0.39528 | 0 | 761 | 42 | 385 | 0 | 300.8064 | 16.6017 | 152.1819
11632 | 1 | KONYA | KULU | TR: ACIKUYU TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:32 | 2016-04-16 16:00 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4592
11642 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:37 | 2016-04-16 17:27 | 2.8314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 0
11645 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR22 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:12 | 2016-04-16 14:56 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
11649 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÇELTİK TR8 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:26 | 2016-04-16 14:57 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 0 | 0
11652 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: YENİTORUNOBASI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:56 | 2016-04-16 17:30 | 2.5672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5672
11654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 14:59 | 2016-04-16 18:00 | 3.0136 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.245 | 0 | 0
11656 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:50 | 2016-04-16 15:39 | 0.81694 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46.5658 | 0
11658 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 KÖK: KOLUKISA KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 14:52 | 2016-04-16 17:59 | 3.1231 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6153 | 0
11659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR 5 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:03 | 2016-04-16 18:53 | 3.8408 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 134.4292 | 0 | 0
11662 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 15:09 | 2016-04-16 15:48 | 0.64444 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 62.5111
11668 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: FD 5 TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:04 | 2016-04-16 16:24 | 1.3411 | 0 | 425 | 0 | 6 | 0 | 569.9722 | 0 | 8.0467
11678 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK SULAMA TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:21 | 2016-04-16 17:41 | 2.3297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6594
11682 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 15:36 | 2016-04-16 18:23 | 2.7867 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 607.4933
11683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:35 | 2016-04-16 16:26 | 0.84861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 | 0 | 0
11686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YAŞİLDAG TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:36 | 2016-04-16 18:18 | 2.6975 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.0425 | 0 | 0
11688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.16 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:23 | 2016-04-16 15:41 | 0.30694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30694 | 0 | 0
11689 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM KÖK: ŞATIR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:39 | 2016-04-16 18:51 | 3.1931 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.8611 | 0 | 0 | 0
11695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM KÖK: SAZGECİT TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:45 | 2016-04-16 16:25 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.9583
11697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ABDİTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:54 | 2016-04-16 18:34 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 77.2528
11698 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:52 | 2016-04-16 16:36 | 0.73944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.7889 | 0 | 0
11699 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 15:58 | 2016-04-16 16:30 | 0.52528 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 53.5783 | 0 | 0
11700 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-16 15:54 | 2016-04-16 17:27 | 1.5439 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 60.2117 | 0
11702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: KUYULUSEBİL MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:58 | 2016-04-16 18:13 | 2.2481 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7442 | 0
11704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1360 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:06 | 2016-04-16 16:49 | 0.71722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 | 0 | 0
11711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE KAYAONU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:22 | 2016-04-16 18:23 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0147
11712 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL TOMEK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:22 | 2016-04-16 23:21 | 6.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0
11716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:27 | 2016-04-16 17:03 | 0.60333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
11717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:23 | 2016-04-16 18:14 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
11720 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KOSKER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:26 | 2016-04-16 17:04 | 0.63222 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.9789
11721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM DM: 10 HÜCRELİ KÖK: 10 HÜCRELİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:29 | 2016-04-16 18:30 | 2.0164 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 10.0819 | 2917.7147 | 100.8194 | 431.5072
11723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK DM 6 TR 7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:31 | 2016-04-16 17:51 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3589
11725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 4 YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:25 | 2016-04-16 18:04 | 1.6525 | 197 | 4 | 309 | 71 | 325.5425 | 6.61 | 510.6225 | 117.3275
11729 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 76 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:35 | 2016-04-16 17:48 | 1.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 0 | 0
11736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇAĞLAYAN TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 16:34 | 2016-04-16 20:50 | 4.2689 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.0333
11753 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: AVDAN BOTAŞ SULAMA HAT BAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 15:58 | 2016-04-16 17:35 | 1.6094 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0944 | 0
11755 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 09:39 | 2016-04-16 19:01 | 9.3714 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 449.8267 | 0
11757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 3 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:20 | 2016-04-16 18:27 | 1.1178 | 4 | 780 | 0 | 0 | 4.4711 | 871.8667 | 0 | 0
11761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ORGANİZA SANAYİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:23 | 2016-04-16 19:31 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.0844
11765 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:15 | 2016-04-16 22:32 | 5.2892 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5.2892 | 0 | 21.1567 | 0
11766 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACIOGLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:21 | 2016-04-16 17:54 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3978
11768 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:26 | 2016-04-16 19:40 | 2.225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0
11770 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: GÖZLÜ TİGEM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:29 | 2016-04-16 18:19 | 0.82528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6506 | 0
11772 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ŞEYHLER 1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:33 | 2016-04-16 20:40 | 3.1106 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.3167
11773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:17 | 2016-04-16 19:45 | 2.4631 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.5764 | 0 | 0
11776 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:28 | 2016-04-16 18:59 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5639
11777 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: TUZLUKÇU YEŞİL HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:26 | 2016-04-16 17:41 | 0.25056 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14.5322 | 0
11781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 KÖK: TR 10201 TR: TR 10107 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:39 | 2016-04-16 18:10 | 0.515 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 212.695 | 0 | 0
11783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM KÖK: SAZGECİT TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:48 | 2016-04-16 19:02 | 1.2403 | 1 | 0 | 9 | 491 | 1.2403 | 0 | 11.1625 | 608.9764
11786 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: KUMLUCA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:12 | 2016-04-16 18:42 | 1.5025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.035 | 0 | 0 | 0
11788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 17 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:48 | 2016-04-16 19:00 | 1.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0
11791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:59 | 2016-04-16 18:25 | 0.43167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43167 | 0 | 0
11793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1680 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:56 | 2016-04-16 19:00 | 1.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
11796 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP32 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:57 | 2016-04-16 18:42 | 0.74944 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 172.3722 | 0 | 0
11802 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR-9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 17:59 | 2016-04-16 18:34 | 0.58028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58028 | 0 | 0
11808 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK: DEDEMLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:22 | 2016-04-16 21:11 | 2.8119 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 157.4689
11811 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SOGUTOZU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:18 | 2016-04-16 19:36 | 1.3042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3042
11815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 2D4 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:26 | 2016-04-16 19:32 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0
11820 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:32 | 2016-04-16 19:41 | 1.1536 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.2228 | 0 | 0
11821 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:37 | 2016-04-16 19:41 | 1.0736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 0
11827 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MAHMUTLU TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:35 | 2016-04-16 19:42 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1097
11828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:45 | 2016-04-16 20:27 | 1.6947 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.3367 | 0 | 0
11829 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHILYOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:43 | 2016-04-16 21:02 | 2.3219 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 229.8725 | 0 | 0
11830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:08 | 2016-04-16 21:09 | 3.0156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0156
11831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:47 | 2016-04-16 19:12 | 0.42028 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 60.52 | 0 | 0
11833 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:33 | 2016-04-16 23:33 | 4.9978 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 84.9622 | 0 | 0
11835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 8 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:49 | 2016-04-16 20:58 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7431
11839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:37 | 2016-04-16 19:59 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0
11843 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:50 | 2016-04-16 21:53 | 3.0561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0561 | 0 | 0
11846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:05 | 2016-04-16 19:57 | 0.87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0
11850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:14 | 2016-04-16 20:39 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4164
11863 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: SUBATAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:31 | 2016-04-16 20:05 | 0.5625 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
11865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÖMERSALA TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:06 | 2016-04-16 21:19 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.06
11870 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR40 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:39 | 2016-04-16 20:01 | 0.37417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0
11871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TR: ÇALIŞ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:22 | 2016-04-16 20:44 | 1.3733 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
11873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: DEDEMOGLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:44 | 2016-04-16 20:31 | 0.78806 | 0 | 1 | 75 | 5 | 0 | 0.78806 | 59.1042 | 3.9403
11875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM KÖK: AKÇAYAZI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:43 | 2016-04-16 21:05 | 1.3706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3706 | 0
11880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOKİ 5 ETAP MODÜLER | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:42 | 2016-04-16 20:20 | 0.63361 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41.1847 | 0 | 0
11881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: DUTLUTEPE KOK TR: YAZILI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:56 | 2016-04-16 21:39 | 1.7217 | 0 | 0 | 64 | 5010 | 0 | 0 | 110.1867 | 8625.55
11882 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: TATLICAK FİDERİ TM: KONYA4 TM DM: TATLICAK DM KÖK: FAZLI KÖK TR: BAŞAK KÖK TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:56 | 2016-04-16 20:29 | 0.55167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 193.0833 | 0 | 0
11883 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖREN KIŞLA FİDERİ TM: KIZÖREN TM KÖK: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:42 | 2016-04-16 23:19 | 3.6142 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0708 | 0
11884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:34 | 2016-04-16 21:44 | 2.1708 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162.8125 | 0 | 0
11886 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇ TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:42 | 2016-04-16 21:22 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0
11888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/20-A | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:01 | 2016-04-16 22:39 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78.7583
11894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:02 | 2016-04-16 21:45 | 1.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0
11895 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 19:49 | 2016-04-16 21:35 | 1.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0
11897 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:15 | 2016-04-16 21:31 | 1.265 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 0 | 0
11898 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:15 | 2016-04-16 20:50 | 0.57889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7889 | 0 | 0
11899 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:14 | 2016-04-16 21:50 | 1.6072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0
11900 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:06 | 2016-04-16 21:46 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6644
11904 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR TR-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:26 | 2016-04-16 22:03 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.055
11905 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TIL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:26 | 2016-04-16 20:59 | 0.55222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55222
11907 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 15TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:31 | 2016-04-16 21:19 | 0.80028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80028 | 0 | 0
11910 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:39 | 2016-04-16 21:47 | 1.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 0 | 0
11916 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:42 | 2016-04-16 22:19 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6225
11917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİ DM DEN KÖK: DM 5 TR 6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:44 | 2016-04-16 22:45 | 2.0239 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.215 | 0
11921 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER: HADİM DM TM: GÖKSÜ KÖK: KARABÜK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 21:02 | 2016-04-16 23:46 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 122.7125
11922 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 21:03 | 2016-04-16 23:04 | 2.01 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0
11923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 2. HAT TR 8 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 20:59 | 2016-04-16 21:58 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9375
11932 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 18:58 | 2016-04-16 21:36 | 2.6322 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.9089 | 0 | 0
11933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-16 21:32 | 2016-04-16 22:34 | 1.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0
11934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/18-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 21:29 | 2016-04-16 22:57 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80.4986
11939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: DİKİLİTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 21:53 | 2016-04-16 22:42 | 0.81167 | 4 | 411 | 0 | 15 | 3.2467 | 333.595 | 0 | 12.175
11940 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN TR-2 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 21:58 | 2016-04-16 23:14 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.565
11946 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: MAHMATLI TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 22:32 | 2016-04-16 23:20 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0097
11949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1378 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 22:40 | 2016-04-16 23:20 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0 | 0
11950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM KÖK: GÖZERLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 22:42 | 2016-04-16 23:54 | 1.2058 | 0 | 0 | 115 | 450 | 0 | 0 | 138.6708 | 542.625
11952 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | KÖK: YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 22:56 | 2016-04-16 23:20 | 0.39194 | 0 | 0 | 14 | 265 | 0 | 0 | 5.4872 | 103.8653
11957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D 20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 23:23 | 2016-04-17 00:35 | 1.2042 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.5542 | 0 | 0
11959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: KATRANCI 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: ÇULFA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-16 23:23 | 2016-04-17 02:20 | 2.9467 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 439.0533 | 0
11964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GÜNYÜZÜ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 00:35 | 2016-04-17 01:56 | 1.3578 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.0822 | 0 | 0
11966 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-7 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 01:24 | 2016-04-17 02:19 | 0.91389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91389 | 0 | 0
11968 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP32 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 01:23 | 2016-04-17 02:25 | 1.0253 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 235.8139 | 0 | 0
11969 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA1 TM IM: IM7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 01:29 | 2016-04-17 01:35 | 0.092778 | 0 | 7605 | 0 | 0 | 0 | 705.575 | 0 | 0
11973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA1 TM DM: DM15 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 02:11 | 2016-04-17 02:37 | 0.44139 | 15 | 39350 | 0 | 0 | 6.6208 | 17368.6528 | 0 | 0
11974 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM İM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 02:14 | 2016-04-17 02:47 | 0.54389 | 5 | 650 | 0 | 0 | 2.7194 | 353.5278 | 0 | 0
11975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 02:09 | 2016-04-17 03:39 | 1.5047 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.085 | 0 | 0
11976 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM ÇİMENTO -FDR.NO:3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 02:14 | 2016-04-17 02:31 | 0.27611 | 50 | 2500 | 0 | 0 | 13.8056 | 690.2778 | 0 | 0
11977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 03:00 | 2016-04-17 06:36 | 3.6014 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 183.6708
11979 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 12 TM: NEVSEHİR TM2 DM: NEVSEHİR D.M. 1 İM: TÜRBE İ.M. TR: TR 146 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 04:59 | 2016-04-17 05:15 | 0.25833 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15.7583 | 0
11980 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: SARAYÖNÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 05:18 | 2016-04-17 05:33 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75
11984 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: KÖYLER GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 06:55 | 2016-04-17 09:32 | 2.6208 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0
11985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: ÇAYAGZI KÖK TR: TERZIALI HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 06:54 | 2016-04-17 08:11 | 1.2781 | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 0 | 7.6683 | 148.2544
11988 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:16 | 2016-04-17 08:28 | 1.1961 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.7667 | 0 | 0
11989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN 9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:18 | 2016-04-17 08:06 | 0.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7975 | 0 | 0
11990 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:13 | 2016-04-17 15:20 | 8.1169 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2435.0833 | 0 | 0
11991 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM KÖK: HAYIROĞLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:07 | 2016-04-17 10:00 | 2.8819 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 72.0486 | 345.8333
11992 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: DM 26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:15 | 2016-04-17 09:43 | 2.4603 | 0 | 0 | 27 | 163 | 0 | 0 | 66.4275 | 401.0253
11994 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHCESARAY TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:32 | 2016-04-17 09:08 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0444
11995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 4 KÖYLER FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA KÖK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:34 | 2016-04-17 09:35 | 2.0117 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140.8167 | 0
11997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR1378 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 07:43 | 2016-04-17 16:17 | 8.5631 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 4615.4869 | 0 | 0
11998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM KÖK: SARI KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:46 | 2016-04-17 09:12 | 1.4344 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.1233 | 0
11999 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: F3 ESKİ MORTAŞ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:56 | 2016-04-17 08:46 | 0.82778 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 2.4833 | 339.3889
12001 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:54 | 2016-04-17 09:13 | 1.3133 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0
12002 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 08:03 | 2016-04-17 11:25 | 3.3697 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2183 | 0
12003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 07:45 | 2016-04-17 08:21 | 0.60556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60556 | 0 | 0
12010 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 08:27 | 2016-04-17 09:50 | 1.3756 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6333 | 0 | 0
12013 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: SAKYATAN 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 08:28 | 2016-04-17 17:22 | 8.8978 | 2 | 20 | 0 | 0 | 17.7956 | 177.9556 | 0 | 0
12015 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 08:30 | 2016-04-17 09:15 | 0.74861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7431 | 0
12017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 08:45 | 2016-04-17 12:08 | 3.3833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 108.2667 | 0 | 0
12020 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: FİDER-7 TM: YERKOY TM DM: AKÇAKENT DM KÖK: MAHSENLİ KÖK TR: KAVAKLIÖZ KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 08:49 | 2016-04-17 09:44 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.3692
12022 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: İSHAK UŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 06:58 | 2016-04-17 09:00 | 2.0289 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.3756 | 0
12024 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TEPECİK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 08:57 | 2016-04-17 14:00 | 5.0492 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 111.0817
12025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-117 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 08:57 | 2016-04-17 11:59 | 3.0314 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 406.2061 | 0 | 0
12027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D 20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 08:46 | 2016-04-17 09:58 | 1.2083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.7083 | 0 | 0
12032 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 08:53 | 2016-04-17 11:29 | 2.5919 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 82.9422
12033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-2 TM: NİGDE2 TM İM: İM-3 KÖK: IM 3 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 09:00 | 2016-04-17 15:13 | 6.2092 | 3 | 8205 | 65 | 2403 | 18.6275 | 50946.2125 | 403.5958 | 14920.6275
12036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-8 ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: CEVLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 09:04 | 2016-04-17 11:35 | 2.5242 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6692
12041 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EREĞLİ TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 09:06 | 2016-04-17 16:31 | 7.4161 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 7.4161 | 2291.5783
12043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ 16-17 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 09:10 | 2016-04-17 16:34 | 7.3989 | 0 | 500 | 120 | 1356 | 0 | 3699.4444 | 887.8667 | 10032.8933
12044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61900 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 08:25 | 2016-04-17 09:18 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
12046 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 09:19 | 2016-04-17 16:21 | 7.0353 | 86 | 4860 | 181 | 42 | 605.0339 | 34191.45 | 1273.3853 | 295.4817
12047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 09:18 | 2016-04-17 16:24 | 7.0964 | 0 | 441 | 431 | 344 | 0 | 3129.5075 | 3058.5436 | 2441.1578
12049 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR/6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 09:20 | 2016-04-17 11:40 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3294
12053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 09:27 | 2016-04-17 09:46 | 0.31028 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.0278 | 0 | 0
12061 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: PİRİBEYLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 08:45 | 2016-04-17 09:53 | 1.1275 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0
12062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR4 B9 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 09:23 | 2016-04-17 12:22 | 2.9869 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 182.2036 | 0 | 0
12063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 09:03 | 2016-04-17 09:55 | 0.87194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7439 | 0 | 0
12065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 09:49 | 2016-04-17 10:57 | 1.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 0 | 0
12069 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 12 TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 09:50 | 2016-04-17 14:55 | 5.0869 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3478 | 0
12070 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: FİDER-2 TM: EREĞLİ TM KÖK: ULUKIŞLA KÖK XI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:02 | 2016-04-17 13:39 | 3.6114 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 169.7353
12072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 9 TM: NEVSEHİR TM2 DM: D.M. 10 TR: TR 95 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:03 | 2016-04-17 10:49 | 0.76444 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 188.8178 | 0 | 0
12075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-9 TM: KARAMAN TM KÖK: TR 60810 TR: TR 60811 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 10:09 | 2016-04-17 13:15 | 3.0939 | 1 | 2356 | 0 | 0 | 3.0939 | 7289.2022 | 0 | 0
12077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F8 HASANOBA TM: ÇUMRA KÖK: BEYLERCE | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 10:17 | 2016-04-17 17:33 | 7.2592 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 508.1417
12078 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK: SADIKHACI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:18 | 2016-04-17 11:01 | 0.72111 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 79.3222 | 0 | 0
12079 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR47 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:15 | 2016-04-17 13:46 | 3.5178 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 953.3178 | 0 | 0
12086 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFŞAR TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:26 | 2016-04-17 14:22 | 3.9361 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 212.55
12094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: TERECİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:29 | 2016-04-17 13:01 | 2.5356 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 76.0667 | 70.9956
12097 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM KÖK: SAZLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:34 | 2016-04-17 14:36 | 4.0289 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.4622 | 0
12098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:38 | 2016-04-17 12:12 | 1.5622 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8711 | 0 | 0
12100 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK: BAGBASI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:47 | 2016-04-17 12:40 | 1.8875 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6625 | 0
12101 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER: IHLARA TM: TÜMOSAN TM KÖK: SELİME KÖK TR: SELİME TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:23 | 2016-04-17 11:11 | 0.80722 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 55.6983 | 0 | 0
12102 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZOREN TM KOK:CULFA KOK ÇIKIŞ: KAPUTAS YESILHAT ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK/OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:44 | 2016-04-17 11:50 | 1.0919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1839 | 0 | 0 | 0
12103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA TR 23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:46 | 2016-04-17 13:14 | 2.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4694 | 0 | 0
12104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EKECİKTOL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:45 | 2016-04-17 13:20 | 2.5903 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.4931
12108 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 91 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:53 | 2016-04-17 11:12 | 0.32333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32333 | 0 | 0
12113 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER: GOKTEPE TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM KÖK: KURUSEKI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 11:02 | 2016-04-17 14:22 | 3.3392 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6783 | 0
12114 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:59 | 2016-04-17 12:57 | 1.9719 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9158 | 0 | 0 | 0
12115 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR/9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:53 | 2016-04-17 13:27 | 2.5675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7025
12116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:01 | 2016-04-17 13:06 | 2.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0
12117 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:02 | 2016-04-17 12:33 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.3033
12119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.45 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 09:07 | 2016-04-17 11:11 | 2.0642 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7058 | 0 | 0
12120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 11:06 | 2016-04-17 15:10 | 4.0633 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 117.8367 | 0 | 44.6967
12122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:16 | 2016-04-17 12:27 | 1.1764 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.2931 | 0
12126 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP32 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:24 | 2016-04-17 11:57 | 1.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431 | 0 | 0
12127 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/16 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:23 | 2016-04-17 12:29 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0
12129 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:25 | 2016-04-17 13:13 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8056
12130 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AZİZİYE 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:00 | 2016-04-17 18:13 | 7.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0
12131 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CALIS4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:58 | 2016-04-17 12:50 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 199.6144
12135 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR TR-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:34 | 2016-04-17 12:32 | 0.96444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0
12136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: BOLUKYAZI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:36 | 2016-04-17 13:01 | 1.4131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2392 | 0
12142 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:27 | 2016-04-17 13:22 | 1.9186 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.8839 | 0 | 0
12146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:42 | 2016-04-17 12:27 | 0.74694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74694 | 0 | 0
12147 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FVZİ ÇAKMAK 13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:43 | 2016-04-17 12:08 | 0.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0
12149 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN TR4 | OG - GERİLİM DÜŞÜK/TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:14 | 2016-04-17 12:53 | 1.6561 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3122 | 0 | 0 | 0
12151 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:57 | 2016-04-17 14:08 | 2.1881 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.5133 | 0 | 0
12153 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: KORPINAR KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 12:01 | 2016-04-17 15:04 | 3.0539 | 0 | 0 | 16 | 359 | 0 | 0 | 48.8622 | 1096.3461
12154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:02 | 2016-04-17 15:27 | 3.4208 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 171.0417 | 0 | 0
12157 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ÇAMLICA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:16 | 2016-04-17 13:18 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0361
12158 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:04 | 2016-04-17 18:06 | 6.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0328 | 0 | 0
12161 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TR: OVAKAVAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:20 | 2016-04-17 13:08 | 0.79722 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.6722 | 0
12162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:22 | 2016-04-17 19:57 | 7.5781 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.6244
12165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D20 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:14 | 2016-04-17 14:40 | 2.4328 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 401.4083 | 0 | 0
12167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM9 TR: YAZIR 70 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:23 | 2016-04-17 13:17 | 0.89556 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 1169.5956 | 0 | 0
12169 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR SULAMA-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:59 | 2016-04-17 13:40 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3889
12171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: CÜLCÜLE KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:17 | 2016-04-17 14:51 | 2.5658 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 390.0067 | 0
12172 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: TEDAS SULAMA | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:08 | 2016-04-17 13:44 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9736
12175 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:41 | 2016-04-17 14:03 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8681
12178 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:38 | 2016-04-17 14:27 | 1.8158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 0
12180 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR/17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:44 | 2016-04-17 14:40 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3611
12183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAŞ TR4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:24 | 2016-04-17 12:54 | 2.5006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0
12184 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 10 SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:45 | 2016-04-17 14:13 | 1.4617 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 1010.0117 | 0
12185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.36 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 10:32 | 2016-04-17 12:53 | 2.3567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0 | 0
12186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM3 TR: BOSNA HERSEK 16 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:44 | 2016-04-17 13:21 | 0.60917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0 | 0
12190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YUKARI HOMURLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:48 | 2016-04-17 14:19 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.9419
12192 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: KARGIN YENICE TR: KARGINYENICE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:54 | 2016-04-17 14:14 | 1.3306 | 1 | 497 | 0 | 0 | 1.3306 | 661.2861 | 0 | 0
12193 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: KARAKOL TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:47 | 2016-04-17 14:13 | 1.4378 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6267 | 0
12194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-123 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 12:58 | 2016-04-17 14:58 | 2.0017 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300.25 | 0 | 0
12197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B19/A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:34 | 2016-04-17 16:09 | 3.5794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5794 | 0 | 0
12198 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SOYHAN TR 2 | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 12:52 | 2016-04-17 14:45 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.3433
12199 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ALIŞLI SL TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:07 | 2016-04-17 14:30 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6269
12201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:07 | 2016-04-17 13:50 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0
12207 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR7 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 13:33 | 2016-04-17 14:12 | 0.655 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 9.825 | 0 | 3.275
12208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 2 TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI 3. HAT 10. KABİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:32 | 2016-04-17 16:39 | 3.1214 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 461.9656 | 0
12209 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 13:34 | 2016-04-17 19:43 | 6.1544 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 861.6222
12211 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TR: BAKIRTOLU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:28 | 2016-04-17 14:04 | 0.60583 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 0
12212 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKİN TR 4 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 13:35 | 2016-04-17 14:07 | 0.53083 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 109.8825 | 0 | 0
12214 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BÖĞRÜDELİK TR 1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 13:41 | 2016-04-17 14:23 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.8133
12216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:21 | 2016-04-17 15:05 | 1.7333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0
12217 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAĞ TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:41 | 2016-04-17 14:20 | 0.64778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.2511 | 0 | 0
12225 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:03 | 2016-04-17 14:57 | 0.89667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0
12226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: TERECİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:07 | 2016-04-17 15:11 | 1.0728 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 32.1833 | 30.0378
12228 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TEPECİK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 14:10 | 2016-04-17 18:32 | 4.3617 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.595
12229 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECİDİYE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:23 | 2016-04-17 14:12 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
12230 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:09 | 2016-04-17 15:54 | 1.7428 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.5694 | 0
12231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAN TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:10 | 2016-04-17 15:48 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6347
12234 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:05 | 2016-04-17 15:10 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814
12237 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:04 | 2016-04-17 16:17 | 2.2244 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.1422 | 0
12238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-4 YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM TR: KÜÇÜKKARTAL TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:18 | 2016-04-17 14:54 | 0.59833 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2.3933 | 14.9583
12244 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: HARMANDALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:32 | 2016-04-17 15:14 | 0.69306 | 12 | 1160 | 25 | 21 | 8.3167 | 803.9444 | 17.3264 | 14.5542
12246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:46 | 2016-04-17 14:47 | 1.0192 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2492 | 0 | 0
12247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM: LADİK KÖK: KOMPEN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-17 14:46 | 2016-04-17 15:32 | 0.76417 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.3967 | 0
12252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:00 | 2016-04-17 17:16 | 2.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2658 | 0 | 0
12254 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:07 | 2016-04-17 15:41 | 0.56778 | 0 | 0 | 84 | 1870 | 0 | 0 | 47.6933 | 1061.7444
12256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: BOYALITEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:07 | 2016-04-17 16:19 | 1.2025 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.025 | 0
12257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-49 GOLHISAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:09 | 2016-04-17 15:47 | 0.64111 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 53.8533 | 0 | 0
12258 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:56 | 2016-04-17 16:34 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4083
12259 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: ALAYHAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 14:31 | 2016-04-17 17:30 | 2.9861 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.7778 | 0
12261 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: SARAY MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 13:04 | 2016-04-17 15:29 | 2.4203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8406 | 0 | 0 | 0
12264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1581 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:19 | 2016-04-17 18:34 | 3.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2439 | 0 | 0
12266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: YARMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 11:51 | 2016-04-17 15:27 | 3.6083 | 0 | 12 | 0 | 54 | 0 | 43.3 | 0 | 194.85
12267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:24 | 2016-04-17 17:51 | 2.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4486 | 0 | 0
12272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM TR: CAYAGZITR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:32 | 2016-04-17 19:58 | 4.435 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 22.175 | 514.46
12277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:32 | 2016-04-17 18:03 | 2.5103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1028 | 0 | 0
12278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-10 SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİLÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:37 | 2016-04-17 17:07 | 1.4936 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 822.9797 | 0
12281 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ERTUGRUL 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:34 | 2016-04-17 17:57 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3756
12284 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:45 | 2016-04-17 17:12 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0
12285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLTEPE TR5-6-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:48 | 2016-04-17 17:50 | 2.0386 | 0 | 296 | 0 | 2 | 0 | 603.4289 | 0 | 4.0772
12288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:51 | 2016-04-17 18:17 | 2.4303 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 315.9361 | 0 | 0
12295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: TERECİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:56 | 2016-04-17 18:25 | 2.4769 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 74.3083 | 69.3544
12297 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: OKÇU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:01 | 2016-04-17 17:29 | 1.4639 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 793.4278 | 0 | 0
12300 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: KORPINAR KOK TR: KORPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:05 | 2016-04-17 18:01 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 261.3375
12301 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:01 | 2016-04-17 17:31 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4956
12302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:04 | 2016-04-17 17:02 | 0.96778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9356 | 0 | 0
12306 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 10 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 18230 NO LU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 15:58 | 2016-04-17 16:49 | 0.84833 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.635 | 0
12307 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:10 | 2016-04-17 17:35 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192
12308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1662 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:14 | 2016-04-17 19:04 | 2.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8411 | 0 | 0
12310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: FETHİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:14 | 2016-04-17 18:20 | 2.0981 | 72 | 0 | 45 | 0 | 151.06 | 0 | 94.4125 | 0
12312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:22 | 2016-04-17 17:27 | 1.0889 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 628.2889 | 0 | 0
12313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR6 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:16 | 2016-04-17 19:16 | 2.9983 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.9733 | 0 | 0
12314 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KIRAN | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:20 | 2016-04-17 17:19 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778
12318 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:14 | 2016-04-17 17:26 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.5922
12319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBAŞI 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:36 | 2016-04-17 17:20 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
12328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 8 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 35 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:29 | 2016-04-17 17:10 | 0.69056 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.6678 | 0
12331 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR47 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:50 | 2016-04-17 17:33 | 0.72278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.8417 | 0 | 0
12332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: ÇUKURCA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:48 | 2016-04-17 18:30 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7703
12334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 2 TM: MİSLİOVA TM KÖK: 3. HAT 10 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:54 | 2016-04-17 20:06 | 3.2022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6067 | 0
12339 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:06 | 2016-04-17 17:41 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
12341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÖLBEZ TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:55 | 2016-04-17 18:06 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.7333
12345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:12 | 2016-04-17 23:32 | 6.3256 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 284.65 | 0
12348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:13 | 2016-04-17 19:08 | 1.9189 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 42.2156 | 76.7556
12352 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: ILGIN DM: KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:15 | 2016-04-17 17:46 | 0.52056 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.9456 | 0 | 0
12355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM KÖK: SAZGECİT TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:17 | 2016-04-17 18:45 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 170.1978
12356 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 16:30 | 2016-04-17 17:54 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3967
12358 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:26 | 2016-04-17 18:32 | 1.0956 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.3378 | 0
12360 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:15 | 2016-04-17 18:19 | 1.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0
12362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM14 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:27 | 2016-04-17 18:32 | 1.0897 | 1 | 1860 | 0 | 0 | 1.0897 | 2026.8833 | 0 | 0
12363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 13 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:32 | 2016-04-17 18:16 | 0.72917 | 0 | 0 | 30 | 565 | 0 | 0 | 21.875 | 411.9792
12367 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKÖY TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:25 | 2016-04-17 18:42 | 1.2881 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.7611 | 0 | 0
12368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOĞLU 10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:39 | 2016-04-17 18:34 | 0.92167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6083 | 0 | 0
12369 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SÖGÜTÖZÜ TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:38 | 2016-04-17 18:02 | 0.40111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40111 | 0 | 0
12371 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:44 | 2016-04-17 18:43 | 0.97528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97528 | 0 | 0
12379 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:38 | 2016-04-17 19:56 | 2.3014 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 119.6722 | 0
12386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1452 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:06 | 2016-04-17 18:57 | 0.85111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85111 | 0 | 0
12390 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIR YOLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:58 | 2016-04-17 18:29 | 0.5125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
12391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREGLİ 1 TM: KARAPINAR TM KÖK: ACIGÖL | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:15 | 2016-04-17 19:37 | 1.3678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0
12392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: DM 5 TR 14 | OG - SİGORTA ARIZASI/UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:05 | 2016-04-17 18:55 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1278
12395 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. TR: DERİNKUYU TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:19 | 2016-04-17 19:22 | 1.0531 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 130.5789 | 0 | 0
12398 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:15 | 2016-04-17 19:57 | 1.6925 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4625 | 0
12399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KELHASAN TR 5 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:19 | 2016-04-17 19:50 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1378
12403 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: SARAY KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 17:35 | 2016-04-17 18:46 | 1.1847 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.8028 | 0 | 0 | 0
12404 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KIZILDAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:31 | 2016-04-17 19:12 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 163.3333
12406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:26 | 2016-04-17 19:00 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3556
12414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KÜÇÜK HAŞLAMA TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:38 | 2016-04-17 20:59 | 2.3417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 0
12417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: BAŞARAN ÇOKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:47 | 2016-04-17 20:59 | 2.2006 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 39.61 | 400.5011
12419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: TERECİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 18:49 | 2016-04-17 22:31 | 3.6978 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 110.9333 | 103.5378
12426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA 10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:14 | 2016-04-17 20:29 | 1.2489 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.2222 | 0 | 0
12428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 4 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 17 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:14 | 2016-04-17 19:31 | 0.27889 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.4144 | 0
12430 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: BURÇ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:14 | 2016-04-17 19:31 | 0.28889 | 1 | 916 | 1 | 49 | 0.28889 | 264.6222 | 0.28889 | 14.1556
12432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR17 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:15 | 2016-04-17 21:03 | 1.7967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 0
12435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: KIRSEHIR DM1 TR: TR1-117 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:23 | 2016-04-17 19:46 | 0.38278 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.38278 | 28.7083 | 0 | 0
12436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:17 | 2016-04-17 20:16 | 0.98444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98444 | 0 | 0
12438 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:30 | 2016-04-17 20:35 | 1.0847 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.1181 | 0 | 0
12443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:31 | 2016-04-17 20:34 | 1.0431 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 22.9472 | 41.7222
12447 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:34 | 2016-04-17 20:14 | 0.65889 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0
12451 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BUYUK TEFLEK | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:37 | 2016-04-17 20:43 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4653
12454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: GÖZLÜ TİGEM TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:44 | 2016-04-17 21:32 | 1.7928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 0
12455 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: BURÇ MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:41 | 2016-04-17 20:31 | 0.82806 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 30.6381 | 0 | 10.7647
12456 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:48 | 2016-04-17 21:31 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.715
12458 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 90 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:48 | 2016-04-17 20:27 | 0.64694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4694 | 0 | 0
12459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:52 | 2016-04-17 22:00 | 2.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0
12461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM KÖK: BAHÇESARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:50 | 2016-04-17 21:05 | 1.2508 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7558 | 0
12471 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SAVRAN TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 20:09 | 2016-04-17 21:33 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28
12472 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADERE TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:57 | 2016-04-17 21:03 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1003
12476 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:53 | 2016-04-17 20:52 | 0.97694 | 85 | 0 | 0 | 0 | 83.0403 | 0 | 0 | 0
12482 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 9 TM: NEVSEHİR TM2 DM: 19 MAYIS D.M. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:54 | 2016-04-17 20:54 | 1.0008 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286.2383 | 0 | 0
12489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A29 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 20:23 | 2016-04-17 20:46 | 0.37722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.9394 | 0 | 0
12490 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 20:07 | 2016-04-17 22:29 | 2.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3706 | 0 | 0
12492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 20:29 | 2016-04-17 21:18 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917
12494 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 19:56 | 2016-04-17 20:49 | 0.88139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88139 | 0 | 0
12495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 2 TM: MİSLİOVA TM KÖK: 3. HAT 10. KABİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 20:48 | 2016-04-17 21:25 | 0.61111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 | 0
12499 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 20:58 | 2016-04-17 21:52 | 0.90611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6856 | 0 | 0
12504 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÇİFTEHAN TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 21:30 | 2016-04-17 23:59 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.1833
12507 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHÇE 9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 21:47 | 2016-04-17 22:15 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46333 | 0 | 0
12508 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 21:50 | 2016-04-17 23:12 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3661
12510 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 22:05 | 2016-04-17 22:31 | 0.43472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43472 | 0 | 0
12518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/24 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 22:40 | 2016-04-17 23:08 | 0.46361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46361 | 0 | 0
12520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 22:49 | 2016-04-17 23:33 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0
12521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT TM: KIZÖREN TM KÖK: ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 23:00 | 2016-04-18 00:19 | 1.3106 | 0 | 0 | 399 | 75 | 0 | 0 | 522.9117 | 98.2917
12522 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-17 23:03 | 2016-04-17 23:38 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.55
12526 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 23:19 | 2016-04-18 00:30 | 1.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
12527 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ON DOKUZ MAYIS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 23:47 | 2016-04-18 00:48 | 1.0214 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 202.235 | 0 | 0
12528 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER-6 TM: YUNAK TM KÖK: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-17 23:31 | 2016-04-18 00:19 | 0.80611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 0
12529 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: POLATLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 00:28 | 2016-04-18 00:49 | 0.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3425 | 0 | 0
12531 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 9 TM: NEVSEHİR TM2 DM: DM 16 TR: TR 122 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 01:29 | 2016-04-18 02:25 | 0.93833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 110.7233 | 0 | 0
12533 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 02:09 | 2016-04-18 02:52 | 0.71139 | 9 | 33655 | 0 | 0 | 6.4025 | 23941.7931 | 0 | 0
12534 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 02:12 | 2016-04-18 02:50 | 0.63083 | 50 | 2500 | 0 | 0 | 31.5417 | 1577.0833 | 0 | 0
12535 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 02:36 | 2016-04-18 03:13 | 0.61417 | 0 | 71 | 13 | 1 | 0 | 43.6058 | 7.9842 | 0.61417
12537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM TR: DARIOZU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 04:31 | 2016-04-18 08:14 | 3.7136 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89.1267
12539 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: TUZKOY IM KÖK: HAMZALI MOD | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 06:04 | 2016-04-18 08:55 | 2.8522 | 0 | 0 | 114 | 1285 | 0 | 0 | 325.1533 | 3665.1056
12542 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOSUN TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 06:39 | 2016-04-18 07:39 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.9889
12544 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA TR 38 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:01 | 2016-04-18 09:09 | 2.1336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.6722 | 0 | 0
12548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-4 YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: GEMECİK KÖK | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:15 | 2016-04-18 09:30 | 2.2578 | 179 | 0 | 38 | 11 | 404.1422 | 0 | 85.7956 | 24.8356
12551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:38 | 2016-04-18 08:32 | 0.90639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.2556 | 0 | 0
12552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:35 | 2016-04-18 09:09 | 1.5731 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 331.9147 | 0 | 0
12554 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL FİDERİ TM: KONYA4 TM TR: YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 07:43 | 2016-04-18 10:12 | 2.4772 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.3167 | 0
12555 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 KÖK: ÖMER TORBALI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:00 | 2016-04-18 09:46 | 1.7742 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1933 | 0
12561 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/46 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 08:14 | 2016-04-18 14:21 | 6.1219 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 3709.8983 | 0 | 0
12562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ TR 7 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:17 | 2016-04-18 10:50 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 269.4756
12564 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/49 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 08:16 | 2016-04-18 14:22 | 6.0989 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 5129.1656 | 0 | 0
12565 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/66 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 08:18 | 2016-04-18 17:00 | 8.6942 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1060.6883 | 0 | 0
12567 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/56 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 08:20 | 2016-04-18 18:00 | 9.6622 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2212.6489 | 0 | 0
12568 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: KEÇİLİ TM: KONYA3 TM TR: FEVZİÇAKMAK 25 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:20 | 2016-04-18 11:49 | 3.4775 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.9375 | 0 | 0
12573 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM TR: SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:24 | 2016-04-18 16:35 | 8.1869 | 20 | 0 | 0 | 0 | 163.7389 | 0 | 0 | 0
12578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/51 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:33 | 2016-04-18 09:54 | 1.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0
12580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM KÖK: BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:36 | 2016-04-18 10:27 | 1.8564 | 0 | 0 | 131 | 717 | 0 | 0 | 243.1869 | 1331.0308
12595 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER KÖK SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 08:52 | 2016-04-18 13:48 | 4.9364 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2764.3778 | 0 | 0
12596 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:51 | 2016-04-18 10:12 | 1.3583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7917 | 0
12601 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR 12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:47 | 2016-04-18 09:24 | 0.60833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833 | 0 | 0
12607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 08:58 | 2016-04-18 14:44 | 5.7703 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1823.4078 | 0 | 0
12609 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: AŞAGI KIZILCALI KOYU | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 08:58 | 2016-04-18 12:55 | 3.9525 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 217.3875
12610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EŞENLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:52 | 2016-04-18 09:25 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29.2825
12611 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:57 | 2016-04-18 09:17 | 0.33194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6556 | 0 | 0
12612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:07 | 2016-04-18 10:08 | 1.0231 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 726.3694 | 0 | 0
12616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:09 | 2016-04-18 10:21 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
12617 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:09 | 2016-04-18 11:16 | 2.1144 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.8911 | 0 | 0
12622 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:11 | 2016-04-18 09:32 | 0.34778 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20.1711
12625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:14 | 2016-04-18 09:48 | 0.56611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56611 | 0 | 0
12626 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:15 | 2016-04-18 12:20 | 3.09 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 580.92 | 0 | 0
12627 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:15 | 2016-04-18 10:02 | 0.79111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0 | 0
12628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ACIKUYU TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:12 | 2016-04-18 10:26 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2367
12630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: NASUHPINAR TR-3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:15 | 2016-04-18 10:32 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8592
12637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:21 | 2016-04-18 11:22 | 2.0133 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.3733 | 0 | 0
12638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:14 | 2016-04-18 09:33 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0
12641 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:16 | 2016-04-18 09:31 | 1.2567 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 703.7333 | 0 | 0
12642 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: KÜÇÜKHASAN SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:35 | 2016-04-18 09:29 | 0.90528 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0528 | 0
12643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 13 TM: KARAMAN TM KÖK: ATATURK MAHALLESI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:27 | 2016-04-18 13:28 | 4.02 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 434.16 | 0
12645 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:27 | 2016-04-18 10:34 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0
12646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: COGLU 1 TM: KARAMAN OSB TM DM: COGLU HAT SONU KÖK KÖK: COGLU YEŞİL HAT CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:26 | 2016-04-18 10:37 | 1.1789 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | 0
12647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:27 | 2016-04-18 09:51 | 0.39194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39194 | 0 | 0
12648 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KEÇİKALESİ TR/6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:26 | 2016-04-18 11:31 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0794
12653 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:17 | 2016-04-18 10:19 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0381
12655 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANİYE 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:36 | 2016-04-18 14:41 | 5.0839 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 325.3689 | 0 | 0
12656 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:14 | 2016-04-18 10:05 | 0.84583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 0
12657 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR/5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:33 | 2016-04-18 10:33 | 0.99444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99444 | 0 | 0
12660 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:31 | 2016-04-18 10:41 | 1.1611 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | 0
12669 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: KÖRVELİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:40 | 2016-04-18 10:21 | 0.68083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0 | 0
12670 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 62 NOLU BARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:34 | 2016-04-18 15:34 | 6.0039 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.0544 | 0
12675 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM KÖK: PANGORA KÖK TR: ANGUS ÇİFLİĞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:49 | 2016-04-18 12:19 | 2.4936 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.4042 | 0
12679 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:55 | 2016-04-18 12:40 | 2.7514 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 187.0944 | 0 | 0
12680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: TR3 (3. NOLU DM) TM: PETLAS TM DM: TR3 (3. NOLU DM) TR: TR3-20 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:55 | 2016-04-18 11:27 | 1.535 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1544.21 | 0 | 0
12681 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: HARMANALTI KOK TR: UÇKUYU | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:55 | 2016-04-18 12:25 | 2.5006 | 0 | 0 | 5 | 618 | 0 | 0 | 12.5028 | 1545.3433
12682 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: AKCAKENT DM7 TM: YERKOY TM DM: AKCAKENT DM7 KÖK: AYVALI KOK TR: AYVALI KOKDEN AYVALI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:55 | 2016-04-18 11:52 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 79.9272
12683 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FİDER: AKCAKENT DM7 TM: YERKOY TM DM: AKCAKENT DM7 KÖK: AYVALI KOK TR: AYVALI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:55 | 2016-04-18 11:54 | 1.9817 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1.9817 | 239.7817
12684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAŞ TR9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 08:37 | 2016-04-18 09:57 | 1.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0
12685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:57 | 2016-04-18 18:55 | 8.9703 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1219.9578 | 0 | 0
12689 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM TR: SARACOĞLU 10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:58 | 2016-04-18 16:14 | 6.2733 | 1 | 75 | 0 | 0 | 6.2733 | 470.5 | 0 | 0
12691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-4 İLE F-6 HATUNSARAY TM: ÇUMRA | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:55 | 2016-04-18 14:34 | 4.6517 | 0 | 0 | 194 | 45 | 0 | 0 | 902.4233 | 209.325
12698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKŞEHİR TR3.34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:47 | 2016-04-18 10:12 | 0.42417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3625 | 0 | 0
12700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KATITAS LISESI52 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 09:59 | 2016-04-18 14:07 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 127.875
12704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-70 B-21 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:10 | 2016-04-18 11:25 | 1.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 0
12705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKİN TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:08 | 2016-04-18 12:42 | 2.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5617 | 0 | 0
12707 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: PINARBAŞI TR 1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 10:15 | 2016-04-18 13:23 | 3.1294 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 156.4722
12708 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 42 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:14 | 2016-04-18 13:08 | 2.895 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.685 | 0 | 0 | 0
12709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:16 | 2016-04-18 11:09 | 0.87694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 0
12710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAN TR/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:15 | 2016-04-18 11:12 | 0.94556 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2378
12711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HOTAMIŞ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:12 | 2016-04-18 11:05 | 0.88306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2983 | 0
12712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: E-90 FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: GÖKGÖZLER | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 10:09 | 2016-04-18 11:08 | 0.98472 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.5569 | 0
12714 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK 1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:15 | 2016-04-18 10:37 | 0.36083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0 | 0
12715 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR11 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 09:17 | 2016-04-18 10:20 | 1.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0
12716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU TR 1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 10:20 | 2016-04-18 14:51 | 4.5156 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 103.8578 | 0 | 0
12717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EŞENLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:14 | 2016-04-18 11:48 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 82.945
12718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TİLKİLİ TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:14 | 2016-04-18 13:31 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 118.46
12721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-1 GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:20 | 2016-04-18 11:34 | 1.2394 | 2 | 1277 | 6 | 483 | 2.4789 | 1582.7706 | 7.4367 | 598.6517
12722 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KATRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:20 | 2016-04-18 13:32 | 3.1969 | 0 | 0 | 201 | 658 | 0 | 0 | 642.5858 | 2103.5894
12725 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA TR 4 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 10:27 | 2016-04-18 14:10 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.68
12728 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KALABA T.M. FD 4 KOZAKLI D.M. KOZAKLI47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 10:28 | 2016-04-18 16:59 | 6.5147 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 2899.0514 | 0 | 0
12731 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR/4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:27 | 2016-04-18 11:07 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6889
12733 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 10:30 | 2016-04-18 19:25 | 8.9144 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1872.0333
12737 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 70 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:31 | 2016-04-18 11:20 | 0.82056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82056 | 0 | 0
12739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-124 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:33 | 2016-04-18 11:10 | 0.61861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61861 | 0 | 0
12753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: YEDİKULAÇ TR: TİLKİLİ TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:43 | 2016-04-18 14:13 | 3.5031 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5092 | 0
12754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TİLKİLİ TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:45 | 2016-04-18 11:45 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0125
12761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKÖREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:51 | 2016-04-18 15:10 | 4.3175 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 345.4 | 0 | 0
12763 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: NASUFKUYUSU TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:55 | 2016-04-18 13:19 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.6497
12765 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP 16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:59 | 2016-04-18 11:40 | 0.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6775 | 0 | 0
12772 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: DİVARLI SULAMA KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:00 | 2016-04-18 12:20 | 1.3392 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.035 | 0
12773 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KESIKKOPRU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:15 | 2016-04-18 12:01 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7944
12778 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 KÖK: ÖMER TORBALI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:15 | 2016-04-18 12:12 | 0.94833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8967 | 0
12780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1338 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:16 | 2016-04-18 13:12 | 1.9258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9258 | 0 | 0
12783 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: MEZBAHA TM: KONYA4 TM KÖK: KARŞEHİR 1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:27 | 2016-04-18 13:16 | 1.8206 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 182.0556 | 0 | 0
12784 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURÇ TR-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:23 | 2016-04-18 12:30 | 1.1192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0
12792 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OZ ANADOLU PLASTIK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:33 | 2016-04-18 13:55 | 2.3692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 0 | 0 | 0
12793 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM KÖK: ÇUKURKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:34 | 2016-04-18 12:23 | 0.81472 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 232.1958 | 0 | 0
12797 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK TR 5 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:35 | 2016-04-18 13:31 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.3403
12801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN KÖK: GÖZLÜKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 11:38 | 2016-04-18 14:30 | 2.8692 | 0 | 0 | 17 | 476 | 0 | 0 | 48.7758 | 1365.7233
12802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1543 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:39 | 2016-04-18 13:39 | 2.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0053 | 0 | 0
12807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN TR: TİLKİLİ TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:52 | 2016-04-18 13:35 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 87.5217
12808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:39 | 2016-04-18 16:28 | 4.8125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.1875 | 0 | 0
12810 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM: YUNAK TM KÖK: ODABAŞI KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 11:55 | 2016-04-18 16:35 | 4.6733 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 5098.6067 | 0 | 0
12813 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: CUMHURIYET KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:54 | 2016-04-18 12:55 | 1.0206 | 0 | 29 | 4 | 24 | 0 | 29.5961 | 4.0822 | 24.4933
12817 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:57 | 2016-04-18 14:00 | 2.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0531 | 0 | 0
12818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:57 | 2016-04-18 15:26 | 3.4853 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 139.4111 | 0 | 0
12819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TİLKİLİ TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:00 | 2016-04-18 14:42 | 2.6997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0992
12820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | GÜNEYSINIR TM FİDER 7 AVDUL ÇIKIŞIAVDUL DMOKCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:54 | 2016-04-18 13:00 | 1.1053 | 0 | 0 | 195 | 12 | 0 | 0 | 215.5292 | 13.2633
12821 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR06 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:45 | 2016-04-18 12:54 | 1.1522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6089 | 0 | 0
12829 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:08 | 2016-04-18 13:17 | 1.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0
12830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:17 | 2016-04-18 13:31 | 1.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2331 | 0 | 0
12833 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM KOK: ODABASI KOK1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:07 | 2016-04-18 12:29 | 0.35889 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 167.6011 | 0 | 0
12834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 8 TR: KÜÇÜK MUHSİNE 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 12:27 | 2016-04-18 13:35 | 1.1381 | 0 | 2903 | 30 | 1909 | 0 | 3303.7753 | 34.1417 | 2172.5481
12839 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: BURÇ MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 11:23 | 2016-04-18 12:58 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.3733
12849 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇ TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:00 | 2016-04-18 14:22 | 2.3656 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.9456 | 0 | 0
12850 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:19 | 2016-04-18 12:47 | 0.46278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.7183 | 0 | 0
12853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-10 SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİLÖZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:33 | 2016-04-18 14:54 | 2.3467 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1293.0133 | 0
12856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TİLKİLİ TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:45 | 2016-04-18 13:56 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1761
12858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: TR3 (3. NOLU DM) TR: TR3-15 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 12:53 | 2016-04-18 14:54 | 2.0158 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 3207.1908 | 0 | 0
12859 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KIZILCAALİ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 12:53 | 2016-04-18 17:28 | 4.5814 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 251.9764
12861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:22 | 2016-04-18 14:59 | 2.6208 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.7958 | 0 | 0
12863 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:57 | 2016-04-18 13:44 | 0.77889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8944 | 0
12865 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS14 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:19 | 2016-04-18 14:43 | 2.3975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9875 | 0 | 0
12866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR 5 | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:57 | 2016-04-18 15:01 | 2.0694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.5278 | 0 | 0
12871 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 10:52 | 2016-04-18 13:07 | 2.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0
12873 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 12:12 | 2016-04-18 13:13 | 1.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0
12874 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: CUMHURIYET KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:08 | 2016-04-18 13:35 | 0.45222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8089 | 0
12890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-18 13:32 | 2016-04-18 14:04 | 0.53944 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 221.7117 | 0 | 0
12895 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:34 | 2016-04-18 14:39 | 1.0881 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.2014 | 0 | 0
12896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: KUYULUSEBİL MOD | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:38 | 2016-04-18 16:17 | 2.6561 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9683 | 0
12898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:01 | 2016-04-18 13:45 | 0.73111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.6978 | 0 | 0
12899 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:43 | 2016-04-18 14:36 | 0.88861 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 93.3042 | 0 | 0
12905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A3 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:15 | 2016-04-18 19:19 | 6.0642 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 212.2458 | 0 | 0
12909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: KARTER DM TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KELHASAN TR 1 KÖK TR: ATICILAR YAYLASI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:53 | 2016-04-18 14:45 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2267
12925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 14:20 | 2016-04-18 15:34 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.5008
12938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 14:34 | 2016-04-18 17:19 | 2.7508 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.0133 | 0 | 0
12941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: EĞRİBAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 14:26 | 2016-04-18 16:58 | 2.5269 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5808 | 0
12943 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 10 SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİLÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:25 | 2016-04-18 16:04 | 2.65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0
12948 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: OYMAAĞAÇ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 14:48 | 2016-04-18 16:25 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.7253
12950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 14:52 | 2016-04-18 16:29 | 1.6122 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.51 | 0 | 0
12951 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: KESLİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 14:47 | 2016-04-18 16:31 | 1.7342 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6075 | 0
12957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HURDACILAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 14:47 | 2016-04-18 15:31 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
12959 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 14:50 | 2016-04-18 15:50 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9817
12960 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 14:54 | 2016-04-18 16:16 | 1.3689 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2133 | 0
12974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: TR3 (3. NOLU DM) TR: TR3-28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:24 | 2016-04-18 15:46 | 0.365 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 106.215 | 0 | 0
12979 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: DM3 TM: TÜMOSAN TM KÖK: ALAYHAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:29 | 2016-04-18 19:41 | 4.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0
12981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:33 | 2016-04-18 17:06 | 1.5469 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0939 | 0
12983 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAĞA TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 13:07 | 2016-04-18 15:35 | 2.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4614 | 0 | 0
12985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: GÖLCÜK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:32 | 2016-04-18 17:51 | 2.3233 | 2 | 385 | 1 | 26 | 4.6467 | 894.4833 | 2.3233 | 60.4067
12991 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:43 | 2016-04-18 17:34 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.3
12994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:45 | 2016-04-18 17:14 | 1.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4836 | 0 | 0
12999 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:52 | 2016-04-18 17:17 | 1.4147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7325 | 0 | 0
13000 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: ALTUNHİSAR TM: BOR TM KÖK: CÜCÜ | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:52 | 2016-04-18 16:32 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 388.1978
13001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: DİNEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:49 | 2016-04-18 18:28 | 2.6542 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 0
13004 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM KÖK: HAYIROĞLU 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:57 | 2016-04-18 17:30 | 1.5578 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.1556 | 0 | 0 | 0
13006 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM TR: TR-9 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 15:58 | 2016-04-18 16:48 | 0.83111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6222 | 0 | 0
13008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21610 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:04 | 2016-04-18 17:47 | 1.7119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7119 | 0 | 0
13009 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KOLUKISA TR-4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:05 | 2016-04-18 17:48 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7089
13011 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KARAMAN TM: GUNEYSINIR TM DM: KOMBASSAN DM KÖK: KIZILKUYU TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:07 | 2016-04-18 16:23 | 0.27389 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | 0
13017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: KARATLI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:00 | 2016-04-18 16:54 | 0.89833 | 5 | 716 | 8 | 6 | 4.4917 | 643.2067 | 7.1867 | 5.39
13024 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:14 | 2016-04-18 18:46 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5369
13032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:21 | 2016-04-18 18:12 | 1.8519 | 0 | 0 | 15 | 350 | 0 | 0 | 27.7792 | 648.1806
13033 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:25 | 2016-04-18 17:15 | 0.84056 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.84056 | 0 | 3.3622 | 0
13035 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:05 | 2016-04-18 17:58 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 109.5717
13039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30502 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:21 | 2016-04-18 19:37 | 3.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2594 | 0 | 0
13040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:25 | 2016-04-18 19:36 | 3.1794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3589 | 0
13050 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TİLKİLİ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:40 | 2016-04-18 17:49 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.61
13051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM KÖK: BASHARMAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 16:44 | 2016-04-18 18:38 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 165.1067
13069 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: KURTBURUN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:02 | 2016-04-18 18:30 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.075
13077 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:07 | 2016-04-18 19:52 | 2.7575 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 135.1175 | 0 | 0
13080 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DM: ÇİFTLİK DM KÖK: ÇİFTLİK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:12 | 2016-04-18 17:34 | 0.365 | 1 | 763 | 23 | 1863 | 0.365 | 278.495 | 8.395 | 679.995
13083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: KAVAK KAVŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:11 | 2016-04-18 18:01 | 0.82944 | 12 | 1160 | 25 | 21 | 9.9533 | 962.1556 | 20.7361 | 17.4183
13090 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER: BALCI TM: TÜMOSAN TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:13 | 2016-04-18 19:04 | 1.8453 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.6075 | 0
13092 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: HARMANALTI KOK TR: ÜÇKUYU KÖYÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:15 | 2016-04-18 21:52 | 4.6197 | 0 | 0 | 6 | 738 | 0 | 0 | 27.7183 | 3409.355
13093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 3 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: SARATLI KÖK TR: BEBEK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:00 | 2016-04-18 19:29 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.8717
13100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:20 | 2016-04-18 17:55 | 0.58472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472 | 0 | 0
13103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: LADİK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:21 | 2016-04-18 19:07 | 1.7586 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75.6203 | 0 | 0
13107 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARŞIYAKA TR 6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:15 | 2016-04-18 20:45 | 3.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5017 | 0 | 0
13108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK2 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:34 | 2016-04-18 19:12 | 1.6286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8858 | 0
13111 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER: AKCAKENT DM7 TM: YERKOY TM DM: AKCAKENT DM7 TR: BÜYÜKABDİUŞAĞI KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:32 | 2016-04-18 18:46 | 1.2336 | 0 | 224 | 0 | 3 | 0 | 276.3289 | 0 | 3.7008
13114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:34 | 2016-04-18 18:24 | 0.82917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0 | 0
13125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKINCILAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:37 | 2016-04-18 18:20 | 0.71306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71306 | 0 | 0
13126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:57 | 2016-04-18 19:51 | 1.8944 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.7222 | 0 | 0
13129 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:56 | 2016-04-18 18:36 | 0.6725 | 0 | 0 | 481 | 18 | 0 | 0 | 323.4725 | 12.105
13135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:14 | 2016-04-18 19:40 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4286
13145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:25 | 2016-04-18 19:35 | 1.1603 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 85.8606 | 0 | 0
13146 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZÖREN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 17:04 | 2016-04-18 18:27 | 1.3914 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8708 | 0 | 0
13147 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: MEZBAHA TM: KONYA4 TM KÖK: GÜRYAP TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:21 | 2016-04-18 20:44 | 2.3756 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.2667 | 0 | 0
13148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:21 | 2016-04-18 19:35 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 0
13149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:19 | 2016-04-18 21:33 | 3.2403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2403 | 0 | 0
13157 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-17 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:38 | 2016-04-18 19:51 | 1.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0
13158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: TERECİ MONOBLOK TR: TERECİLER SULAMA TR-4 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:40 | 2016-04-18 22:04 | 3.3922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3922
13161 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: OZCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:24 | 2016-04-18 20:22 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72.9208
13164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ÖZGÜRLER TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:45 | 2016-04-18 19:20 | 0.57778 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 104.5778
13165 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 86 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:43 | 2016-04-18 21:04 | 2.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3536 | 0 | 0
13169 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AŞKAN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:54 | 2016-04-18 20:34 | 1.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0
13175 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 18:53 | 2016-04-18 19:24 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5125
13177 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:07 | 2016-04-18 19:56 | 0.80889 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 84.9333 | 59.8578
13182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLİ TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:13 | 2016-04-18 21:49 | 2.6014 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.2236 | 0 | 0
13185 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKÖY TR-4 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:19 | 2016-04-18 21:43 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.4711
13186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: TÖMEK TR 1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:18 | 2016-04-18 20:32 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55.225
13188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:19 | 2016-04-18 19:42 | 0.38778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0 | 0
13189 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:21 | 2016-04-18 19:39 | 0.30139 | 0 | 0 | 481 | 18 | 0 | 0 | 144.9681 | 5.425
13192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:32 | 2016-04-18 20:51 | 1.3117 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.675 | 0 | 0
13193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:33 | 2016-04-18 20:05 | 0.52833 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0
13194 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-4 YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KÜÇÜKKARTAL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:28 | 2016-04-18 20:42 | 1.23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0
13205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:54 | 2016-04-18 20:35 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.61
13208 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TR11 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:54 | 2016-04-18 20:31 | 0.61556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61556 | 0 | 0
13209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:55 | 2016-04-18 20:16 | 0.34722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34722 | 0 | 0
13216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÖZBAG TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:57 | 2016-04-18 23:46 | 3.8197 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 137.51
13219 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: İNSUYU 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:55 | 2016-04-18 22:06 | 2.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 | 0 | 0
13221 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: HACIBEKTAS21 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:10 | 2016-04-18 20:54 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0 | 0
13224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ISIKLAR7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:12 | 2016-04-18 21:52 | 1.6644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0
13228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:22 | 2016-04-18 22:28 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.1583
13229 | 1 | KONYA | KULU | TR: GÜZELYAYLAR TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:00 | 2016-04-18 22:52 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8636
13232 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YORUKCAMILI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:32 | 2016-04-18 23:24 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.35
13238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:34 | 2016-04-18 21:50 | 1.2706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3528 | 0 | 0
13239 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KOZANLI SULAMA KOOP.KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:11 | 2016-04-18 21:36 | 1.4181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0
13245 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: DEMİRKAZIK KÖK TR: DEMİRKAZIK TR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:44 | 2016-04-18 21:35 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.1333
13254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:55 | 2016-04-18 22:01 | 1.0989 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.4611 | 0 | 0
13260 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKÖY TR 3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 19:30 | 2016-04-18 21:09 | 1.6489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 0
13261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 TR: TR11303 | OG - SİGORTA ARIZASI/TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 21:07 | 2016-04-19 02:00 | 4.8786 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3054.0106 | 0 | 0
13263 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: IRTIBAT27 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:58 | 2016-04-18 21:47 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
13265 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: YENİCEKAYA KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 21:05 | 2016-04-18 22:41 | 1.5983 | 0 | 0 | 14 | 57 | 0 | 0 | 22.3767 | 91.105
13266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 21:10 | 2016-04-18 21:42 | 0.52722 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 40.0689 | 0 | 2.1089
13268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 21:19 | 2016-04-18 22:51 | 1.5361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.2583 | 0 | 0
13269 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARABAYAT TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 21:20 | 2016-04-18 23:17 | 1.9417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9417 | 0 | 0
13274 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR52 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 21:56 | 2016-04-18 22:15 | 0.31583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16.4233 | 0 | 0
13279 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: SARAY MOD | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 20:05 | 2016-04-18 22:08 | 2.0483 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.145 | 0
13283 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 22:16 | 2016-04-18 22:45 | 0.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0
13284 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE 16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 22:13 | 2016-04-18 23:18 | 1.095 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
13288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 2 TM: MİSLİOVA TM KÖK: 3.HAT 10. KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 22:48 | 2016-04-18 23:29 | 0.68889 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 101.9556 | 0
13290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-18 23:01 | 2016-04-18 23:17 | 0.26111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26111 | 0 | 0
13292 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOĞAZÖREN TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 23:01 | 2016-04-18 23:32 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51833
13293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKÖY TR 3 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 23:14 | 2016-04-19 00:18 | 1.0706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1411 | 0 | 0
13295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: YUNAK TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 22:37 | 2016-04-18 23:30 | 0.88528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.1319 | 0 | 0
13298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 3 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-18 23:57 | 2016-04-19 00:11 | 0.23611 | 5 | 2920 | 0 | 0 | 1.1806 | 689.4444 | 0 | 0
13301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3 E1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 00:04 | 2016-04-19 01:03 | 0.97833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.4367 | 0 | 0
13305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: TR3 (3. NOLU DM) TR: TR3-14 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 01:10 | 2016-04-19 02:00 | 0.82528 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 250.0592 | 0 | 0
13306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 00:28 | 2016-04-19 01:24 | 0.93917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.175 | 0 | 0
13309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 İM: TURBE IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 04:48 | 2016-04-19 05:45 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 165.2033
13314 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 KÖK: BASKUYU KOK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 05:51 | 2016-04-19 07:49 | 1.9656 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.9656 | 15.7244 | 0 | 0
13315 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KÖK: SELKİ 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 06:55 | 2016-04-19 08:39 | 1.7342 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.6958 | 0 | 0
13316 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 06:46 | 2016-04-19 08:10 | 1.4075 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.855 | 0 | 0
13317 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 06:38 | 2016-04-19 07:46 | 1.1369 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.8758 | 0 | 0
13319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: NİGDE2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 07:04 | 2016-04-19 09:21 | 2.2806 | 27 | 1806 | 69 | 10334 | 61.575 | 4118.6833 | 157.3583 | 23567.2611
13320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: DM 37/A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 07:37 | 2016-04-19 10:20 | 2.7164 | 0 | 0 | 15 | 760 | 0 | 0 | 40.7458 | 2064.4556
13322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SEVİNÇLİ TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 07:51 | 2016-04-19 13:41 | 5.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8358 | 0 | 0
13324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARABURUN TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:00 | 2016-04-19 09:45 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7469
13327 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FİLİKÇİ TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:00 | 2016-04-19 08:54 | 0.89417 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.6717
13328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F-8 ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:00 | 2016-04-19 09:03 | 1.0447 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2683 | 0
13331 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: DM 25/A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:10 | 2016-04-19 09:26 | 1.2603 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.3014 | 1.2603 | 1.2603 | 0
13333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:20 | 2016-04-19 09:28 | 1.1297 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9458 | 0 | 0
13334 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:17 | 2016-04-19 10:08 | 1.8456 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5367 | 0
13339 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TORAMAN TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:01 | 2016-04-19 10:52 | 2.8536 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5361
13344 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM TR: MUCUR TR17 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:34 | 2016-04-19 08:59 | 0.41 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 50.84 | 0 | 0
13346 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: OZKÖY SL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:35 | 2016-04-19 15:03 | 6.4719 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8317 | 0 | 0 | 0
13349 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: KÖYLER GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:43 | 2016-04-19 09:54 | 1.1786 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 1.1786 | 1079.6078 | 22.3936 | 2153.3225
13353 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 08:48 | 2016-04-19 14:59 | 6.1825 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 210.205
13354 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 08:50 | 2016-04-19 15:33 | 6.7189 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 235.1611
13355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:51 | 2016-04-19 09:09 | 0.305 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 190.93 | 0 | 0
13356 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 08:52 | 2016-04-19 16:52 | 8.0022 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 616.1711
13358 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ÇELTİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:50 | 2016-04-19 10:17 | 1.4447 | 0 | 1438 | 150 | 0 | 0 | 2077.5106 | 216.7083 | 0
13361 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 8 TM: NEVŞEHİR TM2 TR: ÇARDAK TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 08:55 | 2016-04-19 18:56 | 10.0206 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 851.7472 | 0 | 0
13365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-11A DP-5 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:01 | 2016-04-19 12:58 | 3.9494 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 418.6411 | 0 | 0
13367 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACIDURAKLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:01 | 2016-04-19 12:57 | 3.9319 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 243.7806
13369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:01 | 2016-04-19 13:59 | 4.9644 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1568.7644 | 0 | 0
13371 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-22 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 08:51 | 2016-04-19 16:08 | 7.2825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1347.2625 | 0 | 0
13380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: HÖYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:02 | 2016-04-19 16:18 | 7.2689 | 0 | 0 | 14 | 155 | 0 | 0 | 101.7644 | 1126.6778
13382 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: FD 1 TM: AVANOS TM TR: AVANOS TR 32 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:09 | 2016-04-19 10:22 | 1.2142 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 505.0933 | 0 | 0
13385 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 54 NOLU KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:56 | 2016-04-19 12:56 | 3.9947 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.8997 | 0
13393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:17 | 2016-04-19 10:34 | 1.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0
13395 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: GÜVECİNLİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:20 | 2016-04-19 10:29 | 1.1428 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0
13398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: NİGDE2 TM KÖK: TOKİ GİRİŞ MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 07:18 | 2016-04-19 13:14 | 5.9264 | 0 | 96 | 0 | 213 | 0 | 568.9333 | 0 | 1262.3208
13402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI 2.HAT 4.KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:21 | 2016-04-19 14:33 | 5.1939 | 3 | 0 | 39 | 0 | 15.5817 | 0 | 202.5617 | 0
13404 | 1 | KONYA | KULU | TR: DİPDEDE TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:31 | 2016-04-19 14:38 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 143.2978
13406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: YOLLARBASI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:33 | 2016-04-19 10:04 | 0.5225 | 0 | 0 | 3 | 914 | 0 | 0 | 1.5675 | 477.565
13412 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BAHÇELİ TM: BOR TM KÖK: KAYNARCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:30 | 2016-04-19 10:46 | 1.2742 | 0 | 0 | 7 | 649 | 0 | 0 | 8.9192 | 826.9342
13416 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: GÖKEŞME | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:40 | 2016-04-19 11:09 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.5333
13417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM DM: 10 HÜCRELİ KÖK: 2. HAT 8. KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:36 | 2016-04-19 11:36 | 2.005 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 108.27 | 0
13423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:49 | 2016-04-19 10:57 | 1.1408 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 134.6183 | 0 | 0
13428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AŞAĞI PINARBAŞI 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:53 | 2016-04-19 11:39 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 106.3
13429 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAŞ 12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:55 | 2016-04-19 14:55 | 4.9919 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 344.4442 | 0 | 0
13432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:58 | 2016-04-19 12:04 | 2.1003 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1365.1806 | 0 | 0
13433 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:54 | 2016-04-19 10:29 | 0.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0
13434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11303 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:46 | 2016-04-19 10:44 | 0.97139 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 119.4808 | 0 | 0
13435 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:45 | 2016-04-19 10:05 | 0.325 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0
13442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 KÖK: TR 11601 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:55 | 2016-04-19 11:24 | 1.4769 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1488.76 | 0 | 0
13443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAŞ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 09:58 | 2016-04-19 10:28 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.1833
13448 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: KAVLAKTEPE TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:06 | 2016-04-19 11:32 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.4792
13449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/17-A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:07 | 2016-04-19 11:07 | 0.99583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99583 | 0 | 0
13451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 09:54 | 2016-04-19 15:41 | 5.7786 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 57.7861 | 202.2514
13465 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: HARMANALTI KOK TR: ÇOPRAŞIK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:23 | 2016-04-19 11:29 | 1.1067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0
13471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK: KAVAK KÖK TR: YENİCE TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:26 | 2016-04-19 11:36 | 1.1669 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 2.3339 | 119.0283
13473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 08:58 | 2016-04-19 11:53 | 2.9092 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8183 | 0
13474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:29 | 2016-04-19 11:45 | 1.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0
13476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:22 | 2016-04-19 11:45 | 1.3822 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 67.7289 | 0 | 0
13484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 3 TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN ENH F3- 23 NOLU DIREK HATBASI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 10:37 | 2016-04-19 11:54 | 1.2867 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 0
13485 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:38 | 2016-04-19 11:23 | 0.74694 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1230.2175 | 0 | 0
13487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM DM: SUDURAGI DM | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 10:39 | 2016-04-19 11:27 | 0.80806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4242 | 0
13492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:43 | 2016-04-19 12:59 | 2.2647 | 38 | 1286 | 152 | 759 | 86.0594 | 2912.4328 | 344.2378 | 1718.9242
13493 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:42 | 2016-04-19 12:10 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747
13494 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:30 | 2016-04-19 13:20 | 2.8342 | 9 | 0 | 118 | 0 | 25.5075 | 0 | 334.4317 | 0
13499 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:49 | 2016-04-19 12:32 | 1.7214 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8856 | 0
13502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FİLİKÇİ TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:54 | 2016-04-19 12:03 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.8819
13503 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKKAŞ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:35 | 2016-04-19 14:39 | 4.0622 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 385.9111
13505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-9 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 11:03 | 2016-04-19 12:09 | 1.1067 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 175.96 | 0 | 0
13508 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:59 | 2016-04-19 11:44 | 0.75722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 | 0 | 0
13510 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 KÖK: BASKUYU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:59 | 2016-04-19 13:15 | 2.27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11.35 | 9.08 | 0 | 0
13514 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ALAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:10 | 2016-04-19 16:00 | 4.8264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8264 | 0 | 0
13515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: KAYACIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:55 | 2016-04-19 11:51 | 0.93083 | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 0 | 13.9625 | 139.625
13519 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR TR-15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:17 | 2016-04-19 12:53 | 1.6081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | 0 | 0
13523 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: HIRFANLI KOK TR: TATIK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:16 | 2016-04-19 12:45 | 1.4856 | 0 | 0 | 7 | 287 | 0 | 0 | 10.3989 | 426.3544
13527 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU TR 8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:22 | 2016-04-19 12:46 | 1.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0
13530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-9 TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:29 | 2016-04-19 11:49 | 0.325 | 7 | 13893 | 0 | 0 | 2.275 | 4515.225 | 0 | 0
13531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:08 | 2016-04-19 12:06 | 0.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0 | 0
13533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:17 | 2016-04-19 14:17 | 2.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 0
13535 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZİCİRLİKUYU TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:24 | 2016-04-19 11:54 | 0.49389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49389 | 0 | 0
13536 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:27 | 2016-04-19 18:23 | 6.9258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9258 | 0 | 0
13540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GÖKÇEYAZI TSK ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:38 | 2016-04-19 12:30 | 0.86222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0356
13543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR45 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:35 | 2016-04-19 12:44 | 1.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | 0 | 0
13550 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: TR22 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:30 | 2016-04-19 11:49 | 0.31917 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 85.8558 | 0 | 0
13553 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SEYFE KOYU BADILI MAH | AG - NH SİGORTA ARIZASI/ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:47 | 2016-04-19 13:02 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0533
13556 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:51 | 2016-04-19 17:19 | 5.4644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4644 | 0 | 0
13559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR11 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:41 | 2016-04-19 12:21 | 0.67278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67278 | 0 | 0
13561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM KÖK: KAYALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:53 | 2016-04-19 14:54 | 3.0117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0583 | 0
13565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: YENİKENT FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: CÜLCÜLE KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:48 | 2016-04-19 13:05 | 1.2889 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 195.9111 | 0
13567 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:51 | 2016-04-19 13:05 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.4711
13569 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:50 | 2016-04-19 12:59 | 1.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0
13570 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM TR: KAMAN TR19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:54 | 2016-04-19 12:38 | 0.73583 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 896.9808 | 0 | 0
13577 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:10 | 2016-04-19 14:09 | 3.9836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9836 | 0 | 0
13578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: BOR TM: EREĞLİ TM DM: ZENGEN KÖK: SERÇELER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 11:58 | 2016-04-19 13:44 | 1.7694 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 63.7 | 90.2417
13579 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:59 | 2016-04-19 12:20 | 0.3425 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.1925 | 0 | 0
13593 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: GÖKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:17 | 2016-04-19 13:26 | 1.1433 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 144.06 | 0 | 0
13594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TİLKİLİ TR-1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:14 | 2016-04-19 14:16 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 224.2472
13595 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:20 | 2016-04-19 13:16 | 0.92611 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 135.2122 | 0 | 0
13601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.44 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 11:07 | 2016-04-19 12:29 | 1.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 0
13608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE SUBAŞI 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:35 | 2016-04-19 14:09 | 1.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0
13609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: ÇAYIR KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:28 | 2016-04-19 17:05 | 4.6136 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 129.1811 | 9.2272
13613 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAĞAÇ 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:38 | 2016-04-19 14:22 | 1.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0
13614 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVANDERE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:36 | 2016-04-19 14:17 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6878
13615 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:30 | 2016-04-19 19:58 | 7.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4678 | 0 | 0
13622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR16 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:53 | 2016-04-19 13:58 | 1.0758 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.64 | 0 | 0
13629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR-11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:58 | 2016-04-19 15:06 | 2.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1317 | 0 | 0
13633 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TR31 DP-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:09 | 2016-04-19 13:26 | 0.29056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29056 | 0 | 0
13636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 TR: TR10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:15 | 2016-04-19 13:51 | 0.59333 | 40 | 484 | 0 | 0 | 23.7333 | 287.1733 | 0 | 0
13638 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 KÖK: KARAKURTLU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:06 | 2016-04-19 14:31 | 1.4131 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11.3044 | 1.4131
13644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: EĞRİBAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:17 | 2016-04-19 15:04 | 1.7767 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0
13645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C35 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:31 | 2016-04-19 14:35 | 1.06 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 0 | 0
13646 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:04 | 2016-04-19 13:35 | 0.51806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5903 | 0
13651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA TR21 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:36 | 2016-04-19 14:13 | 0.62056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62056 | 0 | 0
13652 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 2 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:35 | 2016-04-19 15:37 | 2.0289 | 0 | 0 | 76 | 1045 | 0 | 0 | 154.1956 | 2120.1889
13655 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER ESKİ TARAŞÇI TM: SEYDİŞEHİR TM KÖK: KAVAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:38 | 2016-04-19 14:44 | 1.1042 | 0 | 0 | 5 | 131 | 0 | 0 | 5.5208 | 144.6458
13657 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 12:50 | 2016-04-19 17:17 | 4.4544 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 200.45 | 0 | 0
13659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEĞİRMENKÖY TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:07 | 2016-04-19 13:42 | 0.58778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3511 | 0 | 0
13675 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER: GOKTEPE TM: ERMENEK TM DM: UGURLU KOK KÖK: BOYALI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 14:02 | 2016-04-19 14:33 | 0.52139 | 0 | 0 | 14 | 1392 | 0 | 0 | 7.2994 | 725.7733
13683 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUĞDAYPAZARI 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:58 | 2016-04-19 15:22 | 1.3931 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.6528 | 0 | 0
13689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:49 | 2016-04-19 14:35 | 0.76139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8069 | 0 | 0
13692 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: PİRİBEYLİ ESKİ HATBAŞI MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 14:09 | 2016-04-19 15:11 | 1.0292 | 0 | 630 | 120 | 0 | 0 | 648.375 | 123.5 | 0
13693 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER: AYRANCI FİDERİ FİDER-4 TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM KÖK: BÜYÜKDOĞAN KÖK TR: DEDELİ TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:10 | 2016-04-19 15:21 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.8167
13694 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ALTUNHİSAR TM: BOR TM KÖK: ALTUNHİSAR SL KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:08 | 2016-04-19 15:20 | 1.1936 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 23.8722 | 20.2914
13695 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 14:12 | 2016-04-19 15:10 | 0.96944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.1444 | 0 | 0
13697 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KAYADELİK TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:09 | 2016-04-19 15:06 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94528
13700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BALCIN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:58 | 2016-04-19 15:50 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8664
13703 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK: ÜZÜMLÜ 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 10:23 | 2016-04-19 14:28 | 4.0817 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 726.5367 | 0 | 0
13709 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: TR-3 TR: TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:23 | 2016-04-19 16:14 | 1.8467 | 0 | 298 | 5 | 374 | 0 | 550.3067 | 9.2333 | 690.6533
13711 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:18 | 2016-04-19 15:50 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
13714 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:24 | 2016-04-19 16:06 | 1.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0
13715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: İSLİK TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:28 | 2016-04-19 18:00 | 3.5297 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3.5297 | 176.4861
13718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR35/A | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 14:33 | 2016-04-19 15:27 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6928
13722 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KUÇUKKIZILKUYU TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:41 | 2016-04-19 16:06 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4233
13726 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:57 | 2016-04-19 15:32 | 1.5756 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 304.0822 | 0
13733 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM KÖK: TURGUT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 14:55 | 2016-04-19 16:48 | 1.8892 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1452.7692 | 0 | 0
13734 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAŞ 8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 14:56 | 2016-04-19 20:54 | 5.9733 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 328.5333 | 0 | 0
13738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER4 KÖYLER TM: TÜMOSAN KÖK: YEŞİLOVA KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:53 | 2016-04-19 18:24 | 3.5097 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.6653 | 0
13745 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:10 | 2016-04-19 15:46 | 0.59944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.9806 | 0 | 0
13747 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARASENIR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:00 | 2016-04-19 15:34 | 0.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5675 | 0 | 0
13749 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:02 | 2016-04-19 15:46 | 0.73139 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1204.5975 | 0 | 0
13750 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:12 | 2016-04-19 15:28 | 0.27444 | 15 | 756 | 56 | 355 | 4.1167 | 207.48 | 15.3689 | 97.4278
13751 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: TOLCA TR 3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:14 | 2016-04-19 19:21 | 4.1236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1236
13752 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM KÖK: SULAMALAR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:12 | 2016-04-19 17:50 | 2.6344 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.5167 | 0 | 0 | 0
13754 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: KEÇİLİ TM: KONYA3 TM TR: KERESTECİLER 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 14:57 | 2016-04-19 15:48 | 0.84917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3967 | 0 | 0 | 0
13756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AŞAĞI PINARBAŞI 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 15:26 | 2016-04-19 19:42 | 4.2678 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.6944
13759 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:31 | 2016-04-19 16:44 | 1.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 0
13763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:29 | 2016-04-19 17:52 | 2.3828 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 159.6461 | 0 | 0
13764 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKÇALAR TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:34 | 2016-04-19 16:42 | 1.1369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.0542 | 0 | 0
13775 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:35 | 2016-04-19 17:34 | 1.9889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9889 | 0 | 0
13776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: TEPE KABİN | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 13:27 | 2016-04-19 16:42 | 3.2456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9822
13777 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: ÇİLEK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:36 | 2016-04-19 18:00 | 2.4058 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.5225 | 0
13781 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAÇ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:28 | 2016-04-19 20:00 | 4.5297 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 95.1242
13791 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLI 17 TR | AG - DİREK YIKILMASI/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:54 | 2016-04-19 20:56 | 5.0308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1233 | 0 | 0
13793 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ÇELTİK DM YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:48 | 2016-04-19 16:58 | 1.1653 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9917 | 0
13796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK: KESECİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:01 | 2016-04-19 16:27 | 0.43972 | 0 | 816 | 2 | 20 | 0 | 358.8133 | 0.87944 | 8.7944
13798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:01 | 2016-04-19 19:07 | 3.0989 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 102.2633 | 0 | 0
13799 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUZGUNKAVAK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:02 | 2016-04-19 17:52 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 320.7847
13800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNA HERSEK 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:58 | 2016-04-19 17:54 | 1.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | 0
13806 | 1 | KONYA | KULU | TR: CELERP TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:06 | 2016-04-19 16:50 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72806
13811 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: MAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:02 | 2016-04-19 18:45 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
13818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÇALTI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:22 | 2016-04-19 17:43 | 1.3483 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 134.8333 | 0 | 0
13821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1223 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:25 | 2016-04-19 17:20 | 0.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 0 | 0
13825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:32 | 2016-04-19 18:06 | 1.5606 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6817 | 0
13830 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KADINHANI TM DM: KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:36 | 2016-04-19 18:39 | 2.0578 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2311 | 0
13842 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAŞKÖY TR4 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:46 | 2016-04-19 18:37 | 1.8458 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.3792 | 0 | 0
13848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1377 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:52 | 2016-04-19 18:01 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
13852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 3.45 A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:26 | 2016-04-19 17:48 | 2.3614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 0
13858 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR 12 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 15:35 | 2016-04-19 16:57 | 1.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
13859 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇTR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:47 | 2016-04-19 21:18 | 4.5244 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 131.2089 | 0 | 0
13866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-9 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 TR: TR 60801 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:04 | 2016-04-19 18:15 | 1.1811 | 6 | 9895 | 0 | 0 | 7.0867 | 11687.0944 | 0 | 0
13867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TURANLAR TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-19 16:48 | 2016-04-19 19:03 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62.8833
13868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM DM: 10 HÜCRELİ KÖK: 10 HÜCRELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:05 | 2016-04-19 20:15 | 3.1711 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 15.8556 | 4588.5978 | 158.5556 | 678.6178
13870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: 2.HAT 7. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:08 | 2016-04-19 21:57 | 4.8142 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 423.6467
13881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: AĞAÇAŞAR ESKİ AYDINLATMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:13 | 2016-04-19 20:42 | 3.4811 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 236.7156 | 0
13885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: YAŞARLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:52 | 2016-04-19 17:28 | 0.60667 | 0 | 873 | 122 | 0 | 0 | 529.62 | 74.0133 | 0
13886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ALAY TM: MİSLİOVA TM KÖK: ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:22 | 2016-04-19 19:10 | 1.7919 | 7 | 0 | 167 | 0 | 12.5436 | 0 | 299.2547 | 0
13888 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL KÖK TR: TEPESİ DELİK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:22 | 2016-04-19 19:30 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.9197
13890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAN TR-8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:26 | 2016-04-19 19:21 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9206
13892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:11 | 2016-04-19 18:21 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
13903 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR 1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 16:23 | 2016-04-19 17:42 | 1.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3203 | 0 | 0
13905 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR 12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:00 | 2016-04-19 17:44 | 0.72833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.4917 | 0 | 0
13908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30104 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:42 | 2016-04-19 18:36 | 0.89917 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 292.2292 | 0 | 0
13911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21610 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:52 | 2016-04-19 20:11 | 2.3178 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.4489 | 0 | 0
13916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇADIRLIHACIYUSUF KÖYÜ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 17:43 | 2016-04-19 20:14 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5219
13919 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:01 | 2016-04-19 18:47 | 0.76306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76306 | 0 | 0
13920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-2 TM: NİGDE2 TM İM: NİĞDE İM3 KÖK: TR 3/42 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:04 | 2016-04-19 18:59 | 0.90972 | 0 | 0 | 8 | 307 | 0 | 0 | 7.2778 | 279.2847
13924 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: K.SEKERLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:04 | 2016-04-19 19:24 | 1.3408 | 0 | 0 | 67 | 117 | 0 | 0 | 89.8358 | 156.8775
13929 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:11 | 2016-04-19 19:14 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0
13932 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GÖKYURT 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:15 | 2016-04-19 21:14 | 2.9869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9869 | 0 | 0
13937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:17 | 2016-04-19 20:11 | 1.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0
13939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU TEKNİK SANAYİ 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:27 | 2016-04-19 19:51 | 1.3953 | 25 | 2759 | 0 | 0 | 34.8819 | 3849.5714 | 0 | 0
13940 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: MAZI KOK 50 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:21 | 2016-04-19 19:00 | 0.65194 | 0 | 0 | 102 | 12 | 0 | 0 | 66.4983 | 7.8233
13942 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER: GOKTEPE TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:24 | 2016-04-19 19:05 | 0.67972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3986 | 0 | 0 | 0
13950 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: TUZLUKÇU YEŞİLHAT | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:34 | 2016-04-19 19:42 | 1.1258 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8875 | 0
13957 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 18:53 | 2016-04-19 19:23 | 0.49889 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4878
13961 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:02 | 2016-04-19 19:27 | 0.42194 | 0 | 1647 | 80 | 0 | 0 | 694.9425 | 33.7556 | 0
13970 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KIZILDAĞYENİYAPAN MOD. | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:21 | 2016-04-19 20:23 | 1.0403 | 0 | 0 | 38 | 244 | 0 | 0 | 39.5306 | 253.8278
13975 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA TR-3 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:28 | 2016-04-19 20:30 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 105.6608
13977 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KÖSELİ KÖYÜ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:30 | 2016-04-19 20:29 | 0.99056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0 | 0
13978 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GUMUSKENT4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:34 | 2016-04-19 20:37 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.9917
13979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:36 | 2016-04-19 20:12 | 0.60389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60389 | 0 | 0
13980 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:37 | 2016-04-19 21:00 | 1.3894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8944 | 0 | 0
13981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:42 | 2016-04-19 20:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
13982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:19 | 2016-04-19 20:51 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0
13986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:41 | 2016-04-19 20:40 | 0.98694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0 | 0
13987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER4 ORTAKARAÖREN TM: SEYDİŞEHİR TM KÖK: AŞAGIKARAÖREN TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:50 | 2016-04-19 20:40 | 0.82528 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 104.8103 | 0 | 0
13991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:35 | 2016-04-19 20:43 | 1.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0
13992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA TR-11 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:58 | 2016-04-19 20:57 | 0.98278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98278 | 0 | 0
13994 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:51 | 2016-04-19 22:06 | 2.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2464 | 0 | 0
13995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:57 | 2016-04-19 23:51 | 3.8989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4944 | 0 | 0
13996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D24 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:59 | 2016-04-19 20:45 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
13997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÖZBAG | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 20:01 | 2016-04-19 21:07 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1014
14000 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: GÖLLÜ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 20:12 | 2016-04-19 21:31 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9508
14002 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:32 | 2016-04-19 20:19 | 0.79139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5397 | 0 | 0
14012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER4 ORTAKARAÖREN TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 20:57 | 2016-04-19 22:09 | 1.2033 | 0 | 1934 | 4 | 30 | 0 | 2327.2467 | 4.8133 | 36.1
14013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3 E1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 19:19 | 2016-04-19 20:59 | 1.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | 0 | 0
14015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM KÖK: BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 21:05 | 2016-04-19 21:30 | 0.42444 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.8844 | 0
14017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 20:09 | 2016-04-19 21:30 | 1.3536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0608 | 0 | 0
14018 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 21:06 | 2016-04-19 22:18 | 1.1986 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1847 | 0 | 0
14024 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK16 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 21:24 | 2016-04-19 21:57 | 0.54889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54889 | 0 | 0
14029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAKOVA TR1 | AG - DİREK EĞİLMESİ/DİREK - ARAÇ ÇARPMASI (HAT AÇTI) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 21:42 | 2016-04-20 01:08 | 3.4397 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 175.4258
14031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1460 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 21:47 | 2016-04-19 22:34 | 0.77778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 0 | 0
14032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR-10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 21:54 | 2016-04-19 22:35 | 0.68194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2292 | 0 | 0
14035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KURUCABEL1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 22:12 | 2016-04-19 23:26 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1569
14037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 22:21 | 2016-04-19 23:38 | 1.2794 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | 0
14042 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YENİKÖY TR1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 22:37 | 2016-04-19 23:43 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.6736
14050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MASAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 23:00 | 2016-04-19 23:56 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944
14052 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 23:01 | 2016-04-19 23:19 | 0.30417 | 0 | 316 | 39 | 0 | 0 | 96.1167 | 11.8625 | 0
14055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/39 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 23:19 | 2016-04-19 23:36 | 0.2875 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 38.2375 | 0 | 0
14062 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-19 23:51 | 2016-04-20 01:08 | 1.2903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2903 | 0 | 0
14063 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER: FİİDER 5 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-19 23:38 | 2016-04-20 00:56 | 1.2936 | 30 | 100 | 0 | 0 | 38.8083 | 129.3611 | 0 | 0
14065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 6-7 TM: KARAMAN OSB TM DM: BS2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 00:58 | 2016-04-20 01:36 | 0.63861 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3861 | 0 | 0 | 0
14067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DİKİLİTAŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 01:46 | 2016-04-20 02:00 | 0.23444 | 10 | 650 | 0 | 0 | 2.3444 | 152.3889 | 0 | 0
14068 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER: KOLUKISA FIDER TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 02:27 | 2016-04-20 07:09 | 4.6981 | 0 | 693 | 85 | 13 | 0 | 3255.7525 | 399.3347 | 61.0747
14071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM KÖK: EDİKLİ SARI KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 06:16 | 2016-04-20 10:51 | 4.5892 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 445.1492 | 0
14073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR87 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 06:19 | 2016-04-20 06:37 | 0.29944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 0
14074 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: YAZIHÜYÜK P.P | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 06:34 | 2016-04-20 07:07 | 0.55833 | 33 | 1836 | 35 | 21 | 18.425 | 1025.1 | 19.5417 | 11.725
14076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 06:48 | 2016-04-20 07:43 | 0.91444 | 16 | 1120 | 0 | 0 | 14.6311 | 1024.1778 | 0 | 0
14077 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: BURÇ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 06:50 | 2016-04-20 07:42 | 0.86611 | 1 | 916 | 1 | 49 | 0.86611 | 793.3578 | 0.86611 | 42.4394
14079 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: KOKULULAR HAT BAŞINA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 06:56 | 2016-04-20 07:16 | 0.33611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0
14083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: TÜMOSAN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 06:51 | 2016-04-20 08:14 | 1.3764 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.0778 | 0
14086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-60303 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 07:44 | 2016-04-20 08:54 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0
14090 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİT TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 07:53 | 2016-04-20 08:16 | 0.38611 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 30.1167 | 0 | 0
14092 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:12 | 2016-04-20 10:32 | 2.3383 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.7517 | 0 | 0
14095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: DM 79 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:18 | 2016-04-20 13:36 | 5.3008 | 0 | 0 | 25 | 750 | 0 | 0 | 132.5208 | 3975.625
14097 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:21 | 2016-04-20 11:49 | 3.4614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.9208 | 0 | 0
14101 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:23 | 2016-04-20 18:41 | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 576.52
14104 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KOZLUCA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:19 | 2016-04-20 15:47 | 7.4603 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 216.3481
14105 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GÖKÇEVİRAN.32-TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:29 | 2016-04-20 12:29 | 4.0036 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.0578
14106 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:18 | 2016-04-20 16:54 | 8.5972 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1289.5833 | 8.5972 | 0
14107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:29 | 2016-04-20 12:00 | 3.5194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5972 | 0 | 0
14108 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:17 | 2016-04-20 15:56 | 7.6481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.5364 | 0 | 0
14109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR13 TR (OZELDEN DEVIR) | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:16 | 2016-04-20 11:11 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.2167
14111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:14 | 2016-04-20 10:40 | 2.4308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0158 | 0 | 0
14113 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BOR-6 FIDER-9 TM: BOR TM KÖK: BOR TR-17 TR: BOR TR-18 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:33 | 2016-04-20 15:57 | 7.4047 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 703.4486 | 0 | 0
14115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: ULUAĞAÇ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 08:36 | 2016-04-20 16:06 | 7.4942 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 607.0275 | 0
14120 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADİRLİ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:44 | 2016-04-20 09:33 | 0.81722 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 53.1194 | 0 | 0
14122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:34 | 2016-04-20 09:43 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 79.3117
14130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: AĞCAŞAR KÖKTEN | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:52 | 2016-04-20 13:05 | 4.2242 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 308.3642 | 0
14131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR TM2 FD 3 DM05 DM 01 KİPA AVM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:49 | 2016-04-20 09:37 | 0.80611 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.80611 | 60.4583 | 0 | 0
14132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR14 | AG - GERİLİM DÜŞÜK/TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:46 | 2016-04-20 09:51 | 1.0917 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 85.15 | 0 | 0
14134 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:48 | 2016-04-20 09:11 | 0.3775 | 0 | 0 | 14 | 539 | 0 | 0 | 5.285 | 203.4725
14136 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP22 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:49 | 2016-04-20 09:49 | 0.99694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99694 | 0 | 0
14142 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACIHASANLI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:02 | 2016-04-20 13:01 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 459.0417
14143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-6 CACABEY ILKOLULYANI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:02 | 2016-04-20 16:28 | 7.4381 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1740.505 | 0 | 0
14144 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM KÖK: KAMAN TR-6 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:02 | 2016-04-20 12:05 | 3.0536 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 155.7342 | 0 | 0
14145 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: FD 5 TM: AVANOS TM TR: YEŞİLÖZ YEŞİL HAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 08:53 | 2016-04-20 11:01 | 2.1406 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.9517 | 0
14146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: KORTULU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:02 | 2016-04-20 11:20 | 2.3017 | 0 | 0 | 7 | 231 | 0 | 0 | 16.1117 | 531.685
14149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIŞ TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:05 | 2016-04-20 14:33 | 5.475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.325 | 0 | 0
14154 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK TR/4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:07 | 2016-04-20 12:37 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.0306
14155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:08 | 2016-04-20 11:06 | 1.9639 | 12 | 3 | 161 | 15 | 23.5667 | 5.8917 | 316.1861 | 29.4583
14159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BARUTKAVRAN TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:13 | 2016-04-20 12:48 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 143.3333
14161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-60809 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:13 | 2016-04-20 10:04 | 0.84722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84722 | 0 | 0
14164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: BOR TM: EREĞLİ TM KÖK: MERİKSA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:18 | 2016-04-20 09:44 | 0.4325 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4875 | 0
14165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI 2 HAT 7.KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:16 | 2016-04-20 11:48 | 2.5392 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 236.1425 | 0
14168 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: NURI KAYA TR | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:21 | 2016-04-20 10:24 | 1.0542 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 0
14172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:22 | 2016-04-20 11:25 | 2.0561 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 117.1983 | 0 | 0
14173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:22 | 2016-04-20 10:21 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111
14175 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:25 | 2016-04-20 10:10 | 0.75139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75139 | 0 | 0
14177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: ATAKENT TR1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:01 | 2016-04-20 09:28 | 0.45472 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.45472 | 34.1042 | 0 | 0
14178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:26 | 2016-04-20 09:52 | 0.42889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42889 | 0 | 0
14183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 3 TM: KARAMAN TM KÖK: FIDER 3 39 NOLU DIREK HATBASI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:35 | 2016-04-20 11:37 | 2.0344 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 0
14190 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KARALAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:39 | 2016-04-20 13:06 | 3.4431 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.9625
14195 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: SAVRAN TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:44 | 2016-04-20 10:17 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.2
14202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:44 | 2016-04-20 13:26 | 3.7058 | 0 | 0 | 24 | 87 | 0 | 0 | 88.94 | 322.4075
14204 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: TEPEKÖY ŞEHÖMERLİ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:46 | 2016-04-20 11:01 | 1.2425 | 0 | 0 | 1 | 376 | 0 | 0 | 1.2425 | 467.18
14205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK: BAHÇESARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 09:44 | 2016-04-20 16:20 | 6.6042 | 0 | 0 | 10 | 550 | 0 | 0 | 66.0417 | 3632.2917
14206 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:42 | 2016-04-20 10:47 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3944
14209 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HACIBEKİRLİ TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:52 | 2016-04-20 11:55 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0564
14217 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BABUÇCU YAYLASI 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:56 | 2016-04-20 12:14 | 2.3028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.0278
14221 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: MAZI KOK 50 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:01 | 2016-04-20 10:45 | 0.73167 | 0 | 0 | 102 | 12 | 0 | 0 | 74.63 | 8.78
14223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENTTR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:09 | 2016-04-20 11:01 | 0.87389 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42.8206 | 0 | 0
14224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER: FİDER 12 TM: ALTINEKİN TM KÖK: DEDELER ÖZEL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:05 | 2016-04-20 11:07 | 1.0369 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1847 | 0
14227 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: CELEP BESKARDEŞLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 09:58 | 2016-04-20 10:29 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.2056
14228 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM TR: MUCUR TR-5 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 10:12 | 2016-04-20 17:22 | 7.1611 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 3537.5889 | 0 | 0
14229 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 28 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 10:15 | 2016-04-20 10:46 | 0.51694 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.4319 | 0 | 0
14231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLİ TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:16 | 2016-04-20 12:24 | 2.1297 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2972
14235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 10:03 | 2016-04-20 14:46 | 4.7106 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 287.3439 | 0 | 0
14244 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: DİVARLI SULAMA KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:29 | 2016-04-20 10:55 | 0.43 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.43 | 0 | 1.72 | 0
14246 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAHALLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:27 | 2016-04-20 11:39 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.4142
14255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/23 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:32 | 2016-04-20 11:36 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
14257 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:29 | 2016-04-20 13:37 | 3.1369 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.3281 | 0
14258 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: YENİCEKAYA KÖK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 10:39 | 2016-04-20 11:10 | 0.50861 | 0 | 0 | 16 | 305 | 0 | 0 | 8.1378 | 155.1264
14259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR -30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:39 | 2016-04-20 11:09 | 0.4975 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4625 | 0 | 0
14263 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:36 | 2016-04-20 11:45 | 1.1428 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0
14268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-60601 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:47 | 2016-04-20 12:00 | 1.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2147 | 0 | 0
14272 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS TM1 FD 2 SULAMA HAT BAŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:26 | 2016-04-20 10:52 | 0.42528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0
14273 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS37 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:46 | 2016-04-20 11:55 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0
14292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:03 | 2016-04-20 11:55 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 0
14295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR-11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:47 | 2016-04-20 19:31 | 8.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7394 | 0 | 0
14297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR11 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:33 | 2016-04-20 11:14 | 0.68056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.7361 | 0 | 0
14300 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:38 | 2016-04-20 11:17 | 0.64444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0
14303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR48 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:19 | 2016-04-20 14:40 | 3.3531 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 204.5364 | 0 | 0
14308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-56 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:20 | 2016-04-20 22:38 | 11.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3056 | 0 | 0
14311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAN TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:24 | 2016-04-20 14:19 | 2.9247 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.9461
14315 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR13 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:26 | 2016-04-20 13:27 | 2.0136 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.49 | 0 | 0
14323 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAÇ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:33 | 2016-04-20 12:39 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.4556
14330 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: CICEKDAG DM TM: YERKOY TM DM: CICEKDAG DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:51 | 2016-04-20 13:24 | 1.5497 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.5497 | 40.2928
14339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI TR/1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:44 | 2016-04-20 12:43 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
14340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: KARAHIDIR KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 12:00 | 2016-04-20 13:32 | 1.5306 | 0 | 402 | 9 | 11 | 0 | 615.2833 | 13.775 | 16.8361
14346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR-4B | AG - PANO / BOX HASARI/AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:02 | 2016-04-20 13:11 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7556
14347 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:53 | 2016-04-20 13:13 | 1.3333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0
14348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D31 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:02 | 2016-04-20 13:30 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0
14350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:11 | 2016-04-20 14:31 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
14352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:43 | 2016-04-20 16:10 | 4.4442 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.1042
14356 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER: KARAMAN F-8 CIKISI TM: GUNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:13 | 2016-04-20 14:39 | 2.4253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8506 | 0
14357 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:14 | 2016-04-20 14:53 | 2.6431 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.7167 | 0 | 0
14358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI SL TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:23 | 2016-04-20 12:39 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54278
14360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: 2. HAT 7. KABİN TR: TR-51 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:18 | 2016-04-20 12:51 | 0.54944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6483
14374 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA TM FD6 SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:23 | 2016-04-20 13:28 | 1.085 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0
14375 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: MİSAFİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:45 | 2016-04-20 12:59 | 1.2406 | 0 | 140 | 16 | 0 | 0 | 173.6778 | 19.8489 | 0
14384 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: FIRINLI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 10:56 | 2016-04-20 12:58 | 2.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0 | 0
14385 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: TURGUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:42 | 2016-04-20 13:05 | 1.3825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0
14386 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACIHASANLI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 13:00 | 2016-04-20 17:37 | 4.6106 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 530.2139
14389 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER-6 TM: YUNAK TM ÇELTİK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 11:57 | 2016-04-20 13:07 | 1.1647 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4942 | 0
14390 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR/10 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:56 | 2016-04-20 15:36 | 2.6642 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 125.2158
14394 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 62 NOLU BELBARAK KOK TR: KOSEKTAS2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:12 | 2016-04-20 15:28 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 153.68
14397 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:05 | 2016-04-20 14:13 | 1.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0
14403 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 13:32 | 2016-04-20 16:52 | 3.3347 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 96.7069 | 0 | 0
14405 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HODOGLU 2TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:28 | 2016-04-20 14:56 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 138.9375
14406 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: KUŞÇA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:36 | 2016-04-20 14:43 | 1.1236 | 0 | 4 | 24 | 4 | 0 | 4.4944 | 26.9667 | 4.4944
14407 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: ŞEKER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:34 | 2016-04-20 15:01 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.0111
14414 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER: IHLARA TM: TÜMOSAN TM KÖK: IHLARA KÖK B | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:39 | 2016-04-20 14:19 | 0.6675 | 0 | 241 | 15 | 0 | 0 | 160.8675 | 10.0125 | 0
14415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAĞI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:33 | 2016-04-20 18:18 | 4.7581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7581 | 0 | 0
14420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 8 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 22 NOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:41 | 2016-04-20 15:04 | 1.3761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.0267 | 0
14431 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 14:02 | 2016-04-20 14:50 | 0.80639 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 4.0319 | 93.5411
14434 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 96 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 14:08 | 2016-04-20 14:39 | 0.50889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.7222 | 0 | 0
14440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:59 | 2016-04-20 14:16 | 1.2853 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2792 | 0 | 0
14443 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KÖŞKÖNÜ TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:10 | 2016-04-20 15:16 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0989
14444 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM TR: KOLUKISA TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 14:18 | 2016-04-20 14:49 | 0.51639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 41.3111 | 0 | 0
14449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM TR: KAMAN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:21 | 2016-04-20 15:07 | 0.76583 | 2 | 121 | 0 | 0 | 1.5317 | 92.6658 | 0 | 0
14450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIŞ TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 14:24 | 2016-04-20 19:17 | 4.8822 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 112.2911 | 0 | 0
14456 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:23 | 2016-04-20 20:02 | 5.6483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6483 | 0 | 0
14461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖLÇAYIR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:40 | 2016-04-20 14:55 | 1.2456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.9111 | 0 | 0
14462 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 14:30 | 2016-04-20 17:02 | 2.5289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.3467 | 0 | 0
14463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: ÇAVDARLI SL KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:29 | 2016-04-20 18:17 | 3.7928 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 284.4583 | 3.7928
14466 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MECİDİYE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 12:47 | 2016-04-20 14:36 | 1.8086 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.6411 | 0 | 0
14467 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: BURÇ MONOBLOK TR: BURÇ TR 7 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:31 | 2016-04-20 16:21 | 1.8269 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 25.5772 | 0 | 12.7886
14471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR12 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:28 | 2016-04-20 22:19 | 7.8569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8569 | 0 | 0
14473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM KÖK: DURMAZ KOK TR: 87A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:37 | 2016-04-20 16:36 | 1.9789 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1.9789 | 180.0789 | 0 | 0
14477 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:41 | 2016-04-20 15:17 | 0.60472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472 | 0 | 0
14478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR -30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:44 | 2016-04-20 15:36 | 0.86139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.9208 | 0 | 0
14481 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:36 | 2016-04-20 18:32 | 3.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9297 | 0 | 0
14484 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 14:50 | 2016-04-20 15:21 | 0.51444 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 3.0867 | 24.6933
14485 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM KÖK: 37 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:40 | 2016-04-20 15:17 | 0.61333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61333 | 0
14489 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM TR: KARGINKIZIKÖZU KOYU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:53 | 2016-04-20 15:47 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.8811
14491 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: VATAN SANAYİ FİDERİ TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM KÖK: HURDALIK 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:55 | 2016-04-20 15:35 | 0.67333 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2.02 | 67.3333 | 0 | 0
14498 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:00 | 2016-04-20 15:51 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.9378
14499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 14:18 | 2016-04-20 15:15 | 0.94556 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.4211 | 0 | 0
14504 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:00 | 2016-04-20 15:39 | 0.64528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528 | 0 | 0
14508 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: OMEROGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:12 | 2016-04-20 16:46 | 1.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5731 | 0 | 0
14513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3 B19 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:15 | 2016-04-20 15:41 | 0.43722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43722 | 0 | 0
14515 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIKURUTLU KÖYÜ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:24 | 2016-04-20 17:34 | 2.1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1717
14519 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:48 | 2016-04-20 15:30 | 1.6978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0
14522 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAN TR SL TR 1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:26 | 2016-04-20 18:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2544
14523 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR TM2 FD 3 DM05 DM 01 KİPA AVM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:32 | 2016-04-20 16:10 | 0.63583 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.63583 | 47.6875 | 0 | 0
14524 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER: IHLARA TM: TÜMOSAN TM KÖK: IHLARA KÖK B | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:30 | 2016-04-20 16:46 | 1.2656 | 0 | 241 | 15 | 0 | 0 | 304.9989 | 18.9833 | 0
14526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 2 TM: MİSLİOVA TM KÖK: EDİKLİ 14. KÖK TR: TR 113 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:33 | 2016-04-20 19:43 | 4.1597 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9583
14527 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM KÖK: KAZIMKARABEKIR TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:32 | 2016-04-20 15:50 | 0.29722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0
14533 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM TR: ELDEREKLİDEMİREL KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:43 | 2016-04-20 17:15 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.2083
14536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM: TAŞPINAR DM 3 TR: 3 ŞAHIS TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 15:45 | 2016-04-20 17:24 | 1.6533 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0
14538 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN 16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 15:46 | 2016-04-20 16:16 | 0.49556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49.5556 | 0 | 0
14543 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:56 | 2016-04-20 18:03 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.8464
14545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ZAFERİYE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:00 | 2016-04-20 18:21 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6856
14549 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: SEKI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:54 | 2016-04-20 17:11 | 1.2906 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.4261 | 0 | 0
14552 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAVUKLU TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:10 | 2016-04-20 18:15 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0894
14553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHIR TR-36 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:08 | 2016-04-20 17:15 | 1.1242 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8625 | 0 | 0
14554 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: HARMANALTI KÖK TR: ÇEVİRME KÖYÜ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:11 | 2016-04-20 17:27 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.8378
14558 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ TR10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:15 | 2016-04-20 17:30 | 1.2511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0
14565 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ÖRNEKKÖY TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:27 | 2016-04-20 20:26 | 3.9906 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 295.3011
14567 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SANAYİ SİTESİ TR1N9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:31 | 2016-04-20 17:26 | 0.92333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92333 | 0 | 0
14571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İNCESU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:33 | 2016-04-20 19:18 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 0 | 0
14578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR122 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:43 | 2016-04-20 17:58 | 1.2514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2569 | 0 | 0
14581 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 41 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 16:49 | 2016-04-20 17:20 | 0.51778 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
14582 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KELİSMAİLUŞAĞI KÖYÜ | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:43 | 2016-04-20 18:49 | 2.1058 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 263.2292
14583 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR-24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:49 | 2016-04-20 17:47 | 0.96556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 0 | 0
14584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:49 | 2016-04-20 17:33 | 0.72861 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.1297 | 0 | 0
14588 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM İM: HÜSREV KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:29 | 2016-04-20 18:25 | 1.9394 | 0 | 0 | 46 | 152 | 0 | 0 | 89.2144 | 294.7956
14589 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:57 | 2016-04-20 20:46 | 3.8097 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 137.15 | 0 | 0
14590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:57 | 2016-04-20 17:17 | 0.32917 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
14592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: OVACIK TR 9 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:59 | 2016-04-20 18:54 | 1.9156 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.0711 | 0
14596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANKILLI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:37 | 2016-04-20 18:12 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 84.3583
14598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: TERECİ MONOBLOKTAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:33 | 2016-04-20 17:09 | 0.60667 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 18.2 | 16.9867
14606 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:05 | 2016-04-20 19:39 | 2.5661 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.7561 | 0 | 0
14608 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER: IHLARA TM: TÜMOSAN TM KÖK: IHLARA KÖK B | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:03 | 2016-04-20 18:03 | 0.995 | 0 | 241 | 15 | 0 | 0 | 239.795 | 14.925 | 0
14610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINAR TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:14 | 2016-04-20 18:17 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478
14611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:11 | 2016-04-20 18:23 | 1.2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0
14613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: K.GÖZLÜK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:46 | 2016-04-20 18:26 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.105
14614 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİRAĞAÇ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 15:47 | 2016-04-20 17:19 | 1.5275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.8575 | 0 | 0
14617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM KÖK: DURMAZ KOK TR: 87A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:19 | 2016-04-20 17:43 | 0.40583 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.40583 | 36.9308 | 0 | 0
14619 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: GENCEK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:19 | 2016-04-20 18:34 | 1.2511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0
14621 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:12 | 2016-04-20 17:24 | 1.2031 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 62.5589 | 0 | 0
14639 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: HAYVANCILIK15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:39 | 2016-04-20 22:11 | 4.5403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5403
14643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 5 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:41 | 2016-04-20 18:36 | 0.91389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.2778 | 0 | 0
14647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 3 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: 1C1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:46 | 2016-04-20 19:00 | 1.2411 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 949.45 | 0 | 0
14650 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:00 | 2016-04-20 17:49 | 1.8086 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4258 | 0
14655 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:52 | 2016-04-20 18:16 | 0.39778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.3756 | 0 | 0
14662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ AHİRİGÜZEL 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 18:02 | 2016-04-20 18:35 | 0.54194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9614 | 0 | 0
14666 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: BAĞIRSI TM: AKSARAY TM KÖK: DEMİRCİ KÖK-2 TR: DEMİRCİ TR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:07 | 2016-04-20 19:55 | 1.8056 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 93.8889 | 0 | 0
14673 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1578 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:15 | 2016-04-20 19:20 | 1.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0
14680 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN TR 4 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 18:29 | 2016-04-20 19:00 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.7222
14681 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:17 | 2016-04-20 18:55 | 0.63389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3389 | 0 | 0
14682 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR10 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:19 | 2016-04-20 18:30 | 1.1914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1914 | 0 | 0
14687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 3.45 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 13:17 | 2016-04-20 18:38 | 5.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3514 | 0 | 0
14688 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:35 | 2016-04-20 19:14 | 0.64361 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8617 | 0
14699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1085 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:41 | 2016-04-20 19:22 | 0.68028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0 | 0
14702 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 3 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 TR: BEKARLAR TAR.SUL | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:36 | 2016-04-20 20:20 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.8922
14706 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: ÇİFTLİK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:41 | 2016-04-20 19:52 | 1.1914 | 1 | 263 | 0 | 241 | 1.1914 | 313.3353 | 0 | 287.1247
14708 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ÇİĞİL TR 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 17:55 | 2016-04-20 18:50 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91611 | 0 | 0
14721 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: MAHMUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:06 | 2016-04-20 20:22 | 1.2728 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.4556 | 0
14725 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HACIİSMAİLLİ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:14 | 2016-04-20 19:34 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.965
14730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YÜNLÜKUYU 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 19:21 | 2016-04-20 20:25 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6222
14731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜGÜ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:20 | 2016-04-20 21:56 | 2.5958 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | 0
14732 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: EĞRİ KUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 16:48 | 2016-04-20 19:34 | 2.7722 | 0 | 277 | 40 | 0 | 0 | 767.9056 | 110.8889 | 0
14733 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:24 | 2016-04-20 20:37 | 1.2153 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 94.7917 | 0 | 0
14734 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GÜLPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:23 | 2016-04-20 19:48 | 0.42389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0
14739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇANDIR KÖPRÜ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:31 | 2016-04-20 21:15 | 1.7256 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.7667 | 0 | 0
14742 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 9 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-20 19:39 | 2016-04-20 20:48 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0111
14745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:18 | 2016-04-20 19:43 | 1.4122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1222 | 0 | 0
14748 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER: BALCI TM: TÜMOSAN TM KÖK: GÖKLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:46 | 2016-04-20 20:05 | 0.3125 | 0 | 0 | 76 | 398 | 0 | 0 | 23.75 | 124.375
14753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:44 | 2016-04-20 21:55 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 153.1444
14754 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:21 | 2016-04-20 20:33 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0
14755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 2.26 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:42 | 2016-04-20 20:52 | 1.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 0 | 0
14756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BOYALIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:50 | 2016-04-20 21:06 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.71
14758 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEKÇİLİ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:52 | 2016-04-20 20:33 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7972
14760 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 18:16 | 2016-04-20 22:02 | 3.7692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7692 | 0 | 0
14763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-9 TM: KARAMAN TM KARAMAN DM6 TR: TR 60502 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:58 | 2016-04-20 20:20 | 0.37417 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 490.5325 | 0 | 0
14766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:53 | 2016-04-20 21:21 | 1.4644 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 115.6911 | 0 | 0
14767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D8/A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:00 | 2016-04-20 20:40 | 0.66972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66972 | 0 | 0
14768 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADİBİ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:50 | 2016-04-20 20:37 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.8889
14771 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARKENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:00 | 2016-04-20 20:20 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
14773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:04 | 2016-04-20 21:23 | 1.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 | 0 | 0
14779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:00 | 2016-04-20 21:09 | 1.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 0
14781 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:10 | 2016-04-20 22:13 | 2.0439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | 0
14783 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:04 | 2016-04-20 22:39 | 2.5814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5814 | 0 | 0
14786 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KALEDERE TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:16 | 2016-04-20 22:07 | 1.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8519 | 0 | 0
14787 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA75 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:17 | 2016-04-20 23:14 | 2.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9486 | 0 | 0
14788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1343 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:16 | 2016-04-20 20:42 | 0.44139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44139 | 0 | 0
14791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:25 | 2016-04-20 21:04 | 0.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
14794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:28 | 2016-04-20 21:01 | 0.55056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6067 | 0 | 0
14797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 3/20-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:39 | 2016-04-20 21:10 | 0.5125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
14799 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:41 | 2016-04-20 22:27 | 1.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0
14800 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:38 | 2016-04-20 22:28 | 1.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8403 | 0 | 0
14804 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR 41 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:49 | 2016-04-20 20:54 | 1.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0
14805 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAĞA TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:50 | 2016-04-20 21:57 | 1.1247 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 134.9667 | 0 | 0
14806 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR 6 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 19:40 | 2016-04-20 20:58 | 1.3069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3069 | 0 | 0
14810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ATAKÖY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 21:00 | 2016-04-20 21:45 | 0.75444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.4233 | 0 | 0
14814 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1581 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 21:07 | 2016-04-20 21:57 | 0.84111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84111 | 0 | 0
14817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 21:21 | 2016-04-20 22:33 | 1.1967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0
14818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR41 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 21:27 | 2016-04-20 22:08 | 0.67667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
14822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 21:49 | 2016-04-20 22:35 | 0.76778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.4978 | 0 | 0
14824 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 21:50 | 2016-04-20 22:58 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1375
14827 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DURAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 22:10 | 2016-04-20 23:34 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978
14828 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-20 22:22 | 2016-04-20 23:03 | 0.69028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69028 | 0 | 0
14829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 22:07 | 2016-04-20 22:49 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5111
14832 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 22:13 | 2016-04-20 23:13 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0
14833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 22:34 | 2016-04-20 23:40 | 1.1064 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90.7239 | 0 | 0
14840 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR TR 2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 20:54 | 2016-04-20 23:25 | 2.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
14844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: 4B3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 02:08 | 2016-04-21 02:26 | 0.29306 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 231.5139 | 0 | 0
14845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÜYÜK TM: NİĞDE-2 TM KÖK: GÜMÜŞLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 04:03 | 2016-04-21 04:33 | 0.49472 | 1 | 450 | 2 | 8 | 0.49472 | 222.625 | 0.98944 | 3.9578
14846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.28 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 03:58 | 2016-04-21 04:30 | 0.53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0
14847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1378 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 04:43 | 2016-04-21 13:11 | 8.4725 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 4566.6775 | 0 | 0
14848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-6 TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 04:50 | 2016-04-21 05:32 | 0.70722 | 9 | 1211 | 396 | 429 | 6.365 | 856.4461 | 280.06 | 303.3983
14849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D3 | AG - PANO / BOX HASARI/AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 05:45 | 2016-04-21 07:32 | 1.7878 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.2411 | 0 | 0
14850 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KARACAOĞLU TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 05:33 | 2016-04-21 06:47 | 1.2344 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6.1722 | 0 | 3.7033
14852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-6 TM: KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 06:06 | 2016-04-21 08:12 | 2.0936 | 9 | 1211 | 396 | 429 | 18.8425 | 2535.3631 | 829.07 | 898.1592
14854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: F-2/F-10 ŞEHİR TM: EREĞLİ TM TR: TR 1068 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 06:15 | 2016-04-21 07:15 | 0.99667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.9233 | 0 | 0
14858 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: PAPUÇÇU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 06:40 | 2016-04-21 08:02 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4967
14859 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: KOLUKISA TARIMSAL SULAMA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 05:50 | 2016-04-21 11:36 | 5.7653 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 5.7653 | 132.6014 | 11.5306
14860 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: BOR TR-17 DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 06:53 | 2016-04-21 07:35 | 0.70194 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 4.2117 | 49.1361
14862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: EDİKLİ TR/1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:03 | 2016-04-21 08:52 | 1.8197 | 14 | 490 | 0 | 98 | 25.4761 | 891.6639 | 0 | 178.3328
14863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 146 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 06:53 | 2016-04-21 07:22 | 0.47806 | 9 | 1665 | 21 | 286 | 4.3025 | 795.9625 | 10.0392 | 136.7239
14864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM TR: OZBAG TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:07 | 2016-04-21 07:58 | 0.85194 | 2 | 311 | 0 | 0 | 1.7039 | 264.9547 | 0 | 0
14866 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3-4-5 HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 06:14 | 2016-04-21 07:15 | 1.0183 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 291.2433 | 0 | 0
14867 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI DM KÖK: MAZI YOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:09 | 2016-04-21 08:28 | 1.3156 | 0 | 0 | 91 | 193 | 0 | 0 | 119.7156 | 253.9022
14869 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇALDAĞI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:23 | 2016-04-21 07:51 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.5267
14870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ÜZÜMLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:29 | 2016-04-21 09:09 | 1.6653 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.2889 | 0
14871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1443 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:32 | 2016-04-21 08:19 | 0.78417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78417 | 0 | 0
14872 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖREN KIŞLA TM: KIZÖREN TM KÖK: ŞİRİNLER | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 06:06 | 2016-04-21 10:26 | 4.3286 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.5722 | 0 | 0 | 0
14875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:40 | 2016-04-21 09:16 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 86.1
14880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: YAYLAYOLU MONOBLO KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:40 | 2016-04-21 10:10 | 2.4989 | 0 | 0 | 18 | 309 | 0 | 0 | 44.98 | 772.1567
14885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN61 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:42 | 2016-04-21 09:11 | 1.4814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4814 | 0 | 0
14886 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KIZILDAĞYENİYAPAN MOD. TR: GUZYURDU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 07:55 | 2016-04-21 09:12 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.0117
14887 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: SATIROGLU KOK TR: BUDAK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:01 | 2016-04-21 08:45 | 0.73583 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.0375 | 0
14888 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖREN KIŞLA TM: KIZÖREN TM KÖK: ŞİRİNLER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:01 | 2016-04-21 11:04 | 3.0464 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.9278 | 0 | 0 | 0
14889 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILÖREN 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:06 | 2016-04-21 08:51 | 0.75111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7556 | 0 | 0
14891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ORTAKÖY TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:06 | 2016-04-21 09:51 | 1.7489 | 5 | 1615 | 115 | 1365 | 8.7444 | 2824.4556 | 201.1222 | 2387.2333
14892 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:11 | 2016-04-21 10:06 | 1.9208 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.2292 | 0
14893 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-20 23:54 | 2016-04-21 10:37 | 10.7114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4228 | 0
14895 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:14 | 2016-04-21 09:54 | 1.6686 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.7153
14896 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AŞAGIBAĞ TR/1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:19 | 2016-04-21 09:58 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6522
14897 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM FİDER:KAYMAKLI DM 2 -FDR.NO:16 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:17 | 2016-04-21 17:15 | 8.9686 | 12 | 348 | 98 | 4 | 107.6233 | 3121.0767 | 878.9239 | 35.8744
14898 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BASANSARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:18 | 2016-04-21 14:46 | 6.4672 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1254.6411
14899 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER: FD 13 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:19 | 2016-04-21 17:38 | 9.3103 | 2 | 749 | 55 | 1261 | 18.6206 | 6973.3981 | 512.0653 | 11740.2603
14901 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:20 | 2016-04-21 17:07 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 605.475
14902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 17 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:17 | 2016-04-21 09:30 | 1.2217 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.2217 | 61.0833
14905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER 5-SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: SEVGİ EVLERİ TR: ÇARIKLI HAT BAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:28 | 2016-04-21 13:46 | 5.3047 | 4 | 85 | 0 | 0 | 21.2189 | 450.9014 | 0 | 0
14906 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:28 | 2016-04-21 12:16 | 3.8036 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 148.3408 | 0 | 0
14907 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 19 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:29 | 2016-04-21 18:12 | 9.7183 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 359.5783
14909 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KOSELI TR8 A-4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:31 | 2016-04-21 10:00 | 1.4889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | 0 | 0
14929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAMIK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:53 | 2016-04-21 10:38 | 1.7536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7681 | 0 | 0
14930 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: POLATLI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:58 | 2016-04-21 12:58 | 3.9919 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 315.3636
14931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: TR3-45 TR: TR3-25 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:59 | 2016-04-21 11:00 | 2.0247 | 1 | 55 | 0 | 0 | 2.0247 | 111.3597 | 0 | 0
14933 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BEŞIŞIKLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 13:37 | 4.625 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 568.875 | 0 | 0
14934 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 08:53 | 2016-04-21 14:41 | 5.8033 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 8774.64 | 0 | 0
14935 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: GÜRSU MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:08 | 2016-04-21 09:01 | 0.88778 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.7456 | 0
14936 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:20 | 2016-04-21 09:03 | 0.71111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 0
14937 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:47 | 2016-04-21 10:27 | 1.6586 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 69.6617 | 0 | 0
14941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN KÖK: KARAPINAR TR 31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:06 | 2016-04-21 09:34 | 0.47472 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 472.3486 | 0 | 0
14942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENİDOĞAN TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:59 | 2016-04-21 10:47 | 1.8044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.8933 | 0 | 0
14943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-6 TM: KARAMAN OSB TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 08:55 | 2016-04-21 11:29 | 2.5622 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.6822 | 0 | 0 | 0
14944 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KÖK: DEREBUCAK KÖK TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:03 | 2016-04-21 11:08 | 2.0753 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 161.8717 | 0 | 0
14946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: KARKIN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:09 | 2016-04-21 12:53 | 3.7275 | 0 | 0 | 56 | 104 | 0 | 0 | 208.74 | 387.66
14952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM KÖK: F11-9 NOLU HATBASI KOK TR: GOZTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 09:11 | 2016-04-21 13:41 | 4.5006 | 0 | 0 | 172 | 197 | 0 | 0 | 774.0956 | 886.6094
14955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: GÖLCÜK TR/1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:16 | 2016-04-21 10:49 | 1.5433 | 2 | 385 | 1 | 26 | 3.0867 | 594.1833 | 1.5433 | 40.1267
14958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAAĞIL TM: EREĞLİ TM DM: AKHÜYÜK DM KÖK: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 09:20 | 2016-04-21 10:26 | 1.1031 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 48.5344 | 504.0964
14968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:29 | 2016-04-21 13:50 | 4.3564 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 383.3622 | 0 | 0
14971 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 96 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 09:31 | 2016-04-21 10:03 | 0.53028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 0 | 0
14972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: E-90 FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: E-90 MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:04 | 2016-04-21 11:31 | 2.4439 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.1022 | 0
14974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:31 | 2016-04-21 11:15 | 1.7256 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77.65 | 0 | 0
14980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİMELİ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 09:32 | 2016-04-21 13:16 | 3.7372 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 119.5911 | 0 | 0
14984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIŞ TR-8 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 09:39 | 2016-04-21 14:17 | 4.6292 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138.875 | 0 | 0
14985 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:37 | 2016-04-21 10:24 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611
14990 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SOFULAR 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:39 | 2016-04-21 10:37 | 0.96528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6528 | 0 | 0
14995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:44 | 2016-04-21 10:35 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.3611
15005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI SL TR/64 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:50 | 2016-04-21 11:44 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7092
15006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM KÖK: BAHÇELİ KÖK TR: TURTMEN HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:48 | 2016-04-21 11:18 | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 254.1572
15007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1240 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:52 | 2016-04-21 10:14 | 0.36194 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 283.0406 | 0 | 0
15009 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:48 | 2016-04-21 10:25 | 0.62333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0
15014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ 9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:00 | 2016-04-21 12:28 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 103.6
15017 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: MAHMAT TM: KALABA TM TR: MAHMATLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:55 | 2016-04-21 13:21 | 3.4339 | 0 | 120 | 0 | 89 | 0 | 412.0667 | 0 | 305.6161
15024 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ŞAHİNOĞLU KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:08 | 2016-04-21 10:47 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.7667
15026 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENIYAPAN1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:04 | 2016-04-21 13:07 | 3.0544 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1633
15029 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM KÖK: 159 NOLU KIREC KOK TR: AKARCA1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:14 | 2016-04-21 10:38 | 0.40278 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 30.2083 | 0 | 1.6111
15038 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR41 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 09:37 | 2016-04-21 10:29 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0
15039 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MESVA 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:17 | 2016-04-21 10:48 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 0 | 0
15040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: BOR TM: EREĞLİ TM DM: ZENGEN KÖK: SERÇELER TR: AKTAŞ TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:28 | 2016-04-21 13:52 | 3.4053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8106
15042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZİ TR/3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:25 | 2016-04-21 13:19 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9069
15043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KOK: CULCULE KOK ÇIKIŞ: MARUL ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK/OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:16 | 2016-04-21 12:01 | 1.7481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4961 | 0 | 0 | 0
15049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK DM KÖK: ALHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 10:37 | 2016-04-21 11:25 | 0.79694 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 35.0656 | 364.2036
15054 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:18 | 2016-04-21 11:07 | 0.82 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0
15056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: BELKAYA İÇİLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:39 | 2016-04-21 15:31 | 4.8636 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1817 | 0
15065 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜYÜKBURNAK 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:44 | 2016-04-21 12:20 | 1.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 0 | 0
15066 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:45 | 2016-04-21 18:48 | 8.0419 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 233.2164 | 0 | 0
15069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:55 | 2016-04-21 13:50 | 2.9208 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 473.175 | 0 | 0
15075 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEKORKUT 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:01 | 2016-04-21 12:16 | 1.2461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0
15079 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM TR: YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:10 | 2016-04-21 13:04 | 1.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0
15081 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:37 | 2016-04-21 16:23 | 5.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7614 | 0 | 0
15083 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM KÖK: ORGES KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:14 | 2016-04-21 12:05 | 0.85278 | 50 | 2608 | 90 | 585 | 42.6389 | 2224.0444 | 76.75 | 498.875
15084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.36 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:45 | 2016-04-21 11:19 | 0.57167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0
15086 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:09 | 2016-04-21 11:33 | 0.39583 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.4375 | 0 | 0
15087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KARAPINAR TM: KARAPINAR TM DM: SAGEÇİT | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:06 | 2016-04-21 15:07 | 4.0219 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 28.1536 | 24.1317
15092 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:24 | 2016-04-21 13:17 | 1.8769 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.0311 | 0 | 0
15093 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 10:59 | 2016-04-21 11:47 | 0.79889 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 447.3778 | 0 | 0
15094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:22 | 2016-04-21 18:17 | 6.9183 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 172.9583 | 0 | 0
15096 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR/14 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:28 | 2016-04-21 12:55 | 1.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4492 | 0 | 0
15097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA72 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:31 | 2016-04-21 12:58 | 1.4478 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.15 | 0 | 0
15101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-4 MALT FİDERİ TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:31 | 2016-04-21 17:20 | 5.8192 | 0 | 1 | 31 | 164 | 0 | 5.8192 | 180.3942 | 954.3433
15105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALNIZCEVİZ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:01 | 2016-04-21 13:07 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.0883
15114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI 2. HAT 7. KABİN TR: TR-52 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:40 | 2016-04-21 12:12 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5917
15115 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM KÖK: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:42 | 2016-04-21 13:29 | 1.7839 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5678 | 0
15116 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENİKÖY TR/1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:40 | 2016-04-21 12:42 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4153
15120 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:50 | 2016-04-21 12:07 | 0.27611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27611 | 0 | 0
15121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:52 | 2016-04-21 12:50 | 0.97278 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 72.9583 | 1.9456
15130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 TM: PETLAS TM KÖK: DEDELİ KÖK TR: ULUPINAR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 12:00 | 2016-04-21 17:59 | 5.9833 | 3 | 377 | 103 | 197 | 17.95 | 2255.7167 | 616.2833 | 1178.7167
15131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GOLYAZI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:03 | 2016-04-21 14:22 | 3.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3158 | 0 | 0
15134 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:49 | 2016-04-21 13:13 | 1.4047 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 137.6628 | 0
15135 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 TR: TUZKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:54 | 2016-04-21 13:13 | 1.3192 | 1 | 248 | 0 | 0 | 1.3192 | 327.1533 | 0 | 0
15137 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KADINHANI DM KÖK: OSMANCIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 12:05 | 2016-04-21 12:35 | 0.50056 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 36.04 | 0
15141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: HATUNSARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:10 | 2016-04-21 15:52 | 3.7042 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.0833
15142 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 84 NOLU KOK TR: KURUGOL9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:57 | 2016-04-21 14:18 | 2.3467 | 0 | 0 | 30 | 565 | 0 | 0 | 70.4 | 1325.8667
15146 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA TR 2 | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:14 | 2016-04-21 15:39 | 3.4108 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.2708
15147 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA İÇME SUYU TR 2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:16 | 2016-04-21 13:28 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5983
15148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:44 | 2016-04-21 13:42 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9722
15154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: ON HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:16 | 2016-04-21 13:23 | 1.1206 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 6.7233 | 339.5283
15160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER9 TM: KIZÖREN KÖK: CÜLCÜLE KÖK | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:56 | 2016-04-21 12:48 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 53.785
15161 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUZCULER4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:57 | 2016-04-21 14:39 | 2.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7028 | 0 | 0
15165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER9 TM: KIZÖREN KÖK: CÜLCÜLE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:21 | 2016-04-21 13:34 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.5733
15167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:25 | 2016-04-21 13:57 | 1.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0
15171 | 1 | KONYA | KULU | TR: BEŞKARDEŞ TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:41 | 2016-04-21 14:34 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8764
15172 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OBRUK ILBIZLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:33 | 2016-04-21 13:32 | 0.9875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9375 | 0 | 0
15177 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: POLATLI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 12:59 | 2016-04-21 15:05 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 166.0317
15178 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:14 | 2016-04-21 14:05 | 1.8417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0
15181 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: FİDER-1 TM: BOR TM KÖK: KARATEPE KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:58 | 2016-04-21 14:52 | 1.8944 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 32.2056 | 20.8389
15183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: 2. HAT 5. KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:59 | 2016-04-21 20:11 | 7.2036 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 223.3119 | 0
15185 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI DM KÖK: TIL YAZISI KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:31 | 2016-04-21 15:09 | 2.6283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2567 | 0
15186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: KIRTAYLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 13:18 | 2016-04-21 14:40 | 1.3747 | 0 | 300 | 24 | 300 | 0 | 412.4167 | 32.9933 | 412.4167
15188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 13:15 | 2016-04-21 14:57 | 1.6939 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.1228 | 0 | 0
15192 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: SAHINLER2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:58 | 2016-04-21 15:13 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2472
15193 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 13:29 | 2016-04-21 15:07 | 1.6361 | 0 | 0 | 56 | 1055 | 0 | 0 | 91.6222 | 1726.0972
15194 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 61 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 13:32 | 2016-04-21 16:59 | 3.4475 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.3975 | 0 | 0
15201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:54 | 2016-04-21 13:49 | 0.92083 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 89.3208 | 0 | 0
15206 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BÖĞRÜDELİK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:35 | 2016-04-21 15:06 | 2.5164 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.0081 | 0 | 0
15207 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: KÜÇÜKHASAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 11:28 | 2016-04-21 14:45 | 3.2844 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7067 | 0
15214 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 14:00 | 2016-04-21 15:08 | 1.1339 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.9456 | 0 | 0
15218 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EMEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:04 | 2016-04-21 14:56 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86917 | 0 | 0
15224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 13:58 | 2016-04-21 17:00 | 3.0372 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 443.4344 | 0 | 0
15227 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAĞLIK 1 TRF | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:10 | 2016-04-21 15:54 | 1.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 0 | 0
15228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:16 | 2016-04-21 15:35 | 1.31 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 222.7 | 0 | 0
15229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIŞ TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 14:21 | 2016-04-21 18:32 | 4.1814 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 137.9858 | 0 | 0
15233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:20 | 2016-04-21 14:47 | 0.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 0 | 0
15234 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ALANOZU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:23 | 2016-04-21 15:09 | 0.77333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77333 | 0 | 0
15236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM KÖK: KARKIN MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:10 | 2016-04-21 16:57 | 2.7753 | 0 | 0 | 5 | 421 | 0 | 0 | 13.8764 | 1168.3919
15237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK KÖK: KUZUKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 14:27 | 2016-04-21 15:17 | 0.83194 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.83194 | 41.5972
15238 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 14:28 | 2016-04-21 14:59 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.3
15239 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:13 | 2016-04-21 16:27 | 2.2317 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 124.9733 | 562.38
15243 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:23 | 2016-04-21 15:34 | 1.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1825 | 0 | 0
15244 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ACI KOY | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:32 | 2016-04-21 15:26 | 0.90111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.3189 | 0 | 0
15245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:28 | 2016-04-21 15:22 | 0.90139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0139 | 0 | 0
15250 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER: SUVERMEZ TM: DERİNKUYU TM TR: SUVERMEZ1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:22 | 2016-04-21 15:00 | 0.62972 | 6 | 0 | 40 | 814 | 3.7783 | 0 | 25.1889 | 512.5939
15255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:45 | 2016-04-21 16:50 | 2.0869 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.8258 | 0 | 0
15258 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KADINHANI DM KÖK: OSMANCIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 14:49 | 2016-04-21 15:20 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 102
15259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ TR 19 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:48 | 2016-04-21 21:34 | 6.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7597 | 0 | 0
15261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DİREK BARKOTU ÇIKMIYOR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:47 | 2016-04-21 15:39 | 0.86417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3208 | 0 | 0
15265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:54 | 2016-04-21 15:10 | 0.26583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26583 | 0 | 0
15272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 2 TM: MİSLİOVA TM KÖK: 3. HAT 10. KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:55 | 2016-04-21 19:41 | 4.7719 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 706.2478 | 0
15278 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: YAVAŞLI KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 12:54 | 2016-04-21 15:13 | 2.3089 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2356 | 0
15284 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: KEMERHİSAR TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:13 | 2016-04-21 16:47 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 187.1
15298 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ALİBEY YAYLASI 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 15:29 | 2016-04-21 16:00 | 0.51139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.8075 | 0 | 0
15300 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-51 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:26 | 2016-04-21 16:54 | 1.465 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 0 | 0
15302 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YORAZLAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 13:18 | 2016-04-21 15:31 | 2.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2208 | 0 | 0
15306 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: EĞRİ KUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:34 | 2016-04-21 16:07 | 0.54833 | 0 | 277 | 40 | 0 | 0 | 151.8883 | 21.9333 | 0
15308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 AVDUL TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:36 | 2016-04-21 18:28 | 2.8714 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 295.7531
15310 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: TURSUNLU MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 14:48 | 2016-04-21 15:39 | 0.84389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6878 | 0
15311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4 E1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:16 | 2016-04-21 17:23 | 2.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1097 | 0 | 0
15315 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ÇESMELİSEBİL TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:40 | 2016-04-21 18:22 | 2.6997 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.4958
15325 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA 4 TMERLER TR: KARAASLAN ÜZÜMCÜ 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:21 | 0.51139 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 127.8472 | 0 | 0
15328 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ŞEYHLER TR-2 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:51 | 2016-04-21 18:03 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 300.8292
15329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ORMAN13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:54 | 2016-04-21 17:02 | 1.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0
15330 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM DM: ERLER DM TR: SARACOĞLU 11 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:52 | 2016-04-21 19:58 | 4.1025 | 2 | 358 | 0 | 0 | 8.205 | 1468.695 | 0 | 0
15336 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM KÖK: SIRÇALI TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:01 | 2016-04-21 17:07 | 1.0978 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.0978 | 54.8889
15342 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI D.M. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 15:34 | 2016-04-21 16:46 | 1.2069 | 33 | 1836 | 35 | 21 | 39.8292 | 2215.95 | 42.2431 | 25.3458
15349 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:16 | 2016-04-21 18:24 | 2.1372 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.705 | 0 | 0
15350 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:16 | 2016-04-21 17:36 | 1.3253 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6264 | 0
15354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULAH TR-4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:20 | 2016-04-21 18:08 | 1.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0
15355 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:20 | 2016-04-21 18:08 | 1.7967 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.4767 | 0 | 0
15356 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:21 | 2016-04-21 17:15 | 0.90083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6117 | 0 | 0
15363 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ESENTEPE KÖYÜTR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:28 | 2016-04-21 18:04 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0292
15367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDİN EYYÜBİ 25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:30 | 2016-04-21 18:34 | 2.0711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
15368 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 97 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 16:35 | 2016-04-21 18:37 | 2.0397 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.0725 | 0 | 0
15369 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ÇAYIRBAĞI 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:34 | 2016-04-21 18:44 | 2.1728 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.4556 | 0 | 0
15375 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 93 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 16:38 | 2016-04-21 20:24 | 3.7622 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.0556 | 0 | 0
15382 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:30 | 2016-04-21 16:48 | 0.3025 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
15384 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:47 | 2016-04-21 18:14 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.05
15386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAĞIL ÇIKIŞI TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK KÖK: ÖREN MODULER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 16:49 | 2016-04-21 17:40 | 0.85611 | 0 | 0 | 10 | 202 | 0 | 0 | 8.5611 | 172.9344
15387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: SORKUN TR 4 TR5 TR 6HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:45 | 2016-04-21 17:54 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0
15388 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:40 | 2016-04-21 18:19 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.2972
15389 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: TR23 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:46 | 2016-04-21 17:34 | 0.79167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0
15391 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SİNANLI TR 1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 13:06 | 2016-04-21 18:54 | 5.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7933 | 0 | 0
15396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.10 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:21 | 2016-04-21 16:57 | 0.60194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 0
15399 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: LALEBAHÇE TM: KONYA 1 TMDM 20 TR: GÜLBAHÇE 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:50 | 2016-04-21 17:11 | 0.35 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
15402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIKUYU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 16:58 | 2016-04-21 18:33 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.8411
15403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR49 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:02 | 2016-04-21 17:39 | 0.60917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 0 | 0
15405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUKLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:04 | 2016-04-21 18:52 | 1.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8056 | 0 | 0
15407 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: PASAKONUT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:04 | 2016-04-21 17:23 | 0.32306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32306 | 0 | 0
15415 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORGUN TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 17:22 | 2016-04-21 18:35 | 1.2094 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.5606 | 0 | 0
15421 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELİME TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:29 | 2016-04-21 20:14 | 2.7533 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.5867 | 0 | 0
15422 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ARİFLER TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:30 | 2016-04-21 19:36 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.4339
15431 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMİRCİ TR3 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:39 | 2016-04-21 20:21 | 2.7044 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.4289 | 0 | 0
15434 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:35 | 2016-04-21 19:57 | 2.3597 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 129.7847 | 0 | 0
15435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: A.GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM KÖK: A.GÖNDELEN KÖK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:37 | 2016-04-21 21:00 | 3.3878 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91.47 | 0
15436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:42 | 2016-04-21 20:21 | 2.6528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.5278 | 0 | 0
15437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KARAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:36 | 2016-04-21 18:51 | 1.2508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5017 | 0
15447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 BP-12 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:36 | 2016-04-21 18:21 | 0.74306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | 0
15454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI TR11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:44 | 2016-04-21 22:06 | 4.3636 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 375.2706 | 0 | 0
15459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: KUTÖREN KÖK TR: SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:03 | 2016-04-21 18:59 | 0.93444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7378 | 0
15461 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:58 | 2016-04-21 18:47 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82222
15464 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: FİDER 11 TM: KONYA3 TM DM: ORTAKONAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:07 | 2016-04-21 19:25 | 1.3019 | 30 | 350 | 0 | 0 | 39.0583 | 455.6806 | 0 | 0
15465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:10 | 2016-04-21 19:11 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.23
15466 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:08 | 2016-04-21 19:05 | 0.9425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 0 | 0
15467 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: İLLİCE FİDER 5 TM: BEYŞEHİR TM KÖK: CAVUS TSK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:07 | 2016-04-21 19:16 | 1.1439 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.4317 | 3.4317
15469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA23 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:10 | 2016-04-21 19:18 | 1.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0
15470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOĞANTARLA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:14 | 2016-04-21 20:32 | 2.3069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3069 | 0 | 0
15472 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:19 | 2016-04-21 18:44 | 0.41833 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 94.9617 | 0 | 0
15473 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:21 | 2016-04-21 21:03 | 2.6958 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.4375
15474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÖZLÜKUYU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-21 18:20 | 2016-04-21 19:29 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.4167
15477 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: TR 6 A KÖK DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:15 | 2016-04-21 18:36 | 0.34278 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 104.2044 | 0 | 0
15478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:11 | 2016-04-21 18:37 | 0.44167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44167 | 0 | 0
15481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: YENİ SU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:25 | 2016-04-21 20:02 | 1.6144 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1.6144 | 33.9033 | 0
15482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜNEŞLİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:31 | 2016-04-21 21:26 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 148.4525
15483 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER1 TARAŞÇI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: KIZILCA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:26 | 2016-04-21 19:32 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 219.23
15484 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:34 | 2016-04-21 19:52 | 1.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0
15486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4 A19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:36 | 2016-04-21 19:48 | 1.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0
15487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: TASKALE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:31 | 2016-04-21 20:29 | 1.9589 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9178 | 0
15502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-47 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:52 | 2016-04-21 19:26 | 0.57389 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 69.4406 | 0 | 0
15503 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇALDAĞI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:04 | 2016-04-21 19:48 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.85
15504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:06 | 2016-04-21 20:37 | 1.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0 | 0
15505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 3 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 18:59 | 2016-04-21 19:53 | 0.89889 | 0 | 0 | 70 | 1150 | 0 | 0 | 62.9222 | 1033.7222
15507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YUKARIESENCE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:19 | 2016-04-21 20:04 | 0.7475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7275 | 0 | 0
15508 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:11 | 2016-04-21 19:37 | 0.42583 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 54.0808 | 0 | 0
15512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: ALEMDAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:26 | 2016-04-21 22:44 | 3.2953 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.6103
15515 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMİRGAZİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:35 | 2016-04-21 20:54 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3128
15517 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ŞEYHLER TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:32 | 2016-04-21 23:22 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 471.3975
15519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: YAZLA YEŞİL HAT MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 17:58 | 2016-04-21 19:43 | 1.7469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2408 | 0
15520 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: KATRANCI 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: ÇULFA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:36 | 2016-04-21 22:14 | 2.6283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.08 | 0
15521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İNCESU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:45 | 2016-04-21 20:28 | 0.72417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72417 | 0 | 0
15522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:30 | 2016-04-21 21:04 | 1.5614 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.9822 | 0 | 0
15523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 3.19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:39 | 2016-04-21 20:14 | 0.59167 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 135.4917 | 0 | 0
15524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-51 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 19:38 | 2016-04-21 20:37 | 0.99 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
15528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: BS1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:04 | 2016-04-21 21:52 | 1.7975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0
15532 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: DEĞİRMENALTI TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:09 | 2016-04-21 20:33 | 0.4075 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
15537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:19 | 2016-04-21 21:42 | 1.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 0 | 0
15538 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KORKMAZLAR TR 2 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:11 | 2016-04-21 21:32 | 1.3425 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.33 | 0 | 0
15541 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:40 | 2016-04-21 22:09 | 1.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | 0 | 0
15544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI 1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: 2. HAT 7. KABİN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:42 | 2016-04-21 21:53 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3556
15548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DM7 TR 03 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:58 | 2016-04-21 21:23 | 0.42278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0 | 0
15549 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:58 | 2016-04-21 21:52 | 0.90417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90417 | 0 | 0
15551 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BAYAĞIL TR-4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:17 | 2016-04-21 23:12 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9211
15552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 3.19 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 20:55 | 2016-04-21 21:25 | 0.49361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49361 | 0 | 0
15554 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER: KOLUKISA FİDERİ TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:30 | 2016-04-21 23:31 | 2.0103 | 0 | 641 | 0 | 64 | 0 | 1288.5881 | 0 | 128.6578
15556 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:37 | 2016-04-21 22:44 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 70.3675
15557 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: SAHINOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:32 | 2016-04-21 22:05 | 0.54944 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 0 | 0
15562 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KOSK6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:47 | 2016-04-21 22:54 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0
15565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:36 | 2016-04-21 22:34 | 0.96417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96417 | 0 | 0
15566 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: KARABULUT HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:11 | 2016-04-21 23:07 | 0.92889 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 545.2578 | 0 | 0
15567 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKİ KIŞLA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 21:43 | 2016-04-21 22:20 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0
15568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: KATRANCI 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KATRANCI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:21 | 2016-04-21 23:39 | 1.2975 | 0 | 0 | 47 | 99 | 0 | 0 | 60.9825 | 128.4525
15571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:25 | 2016-04-21 23:20 | 0.92444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92444 | 0 | 0
15573 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:31 | 2016-04-22 01:21 | 2.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8369 | 0 | 0
15574 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM DM: ERLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:57 | 2016-04-21 23:46 | 0.815 | 25 | 450 | 0 | 0 | 20.375 | 366.75 | 0 | 0
15578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 22:47 | 2016-04-22 00:25 | 1.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 0
15584 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-21 23:43 | 2016-04-22 02:06 | 2.3769 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.1931 | 0 | 0
15593 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 02:29 | 2016-04-22 05:42 | 3.21 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 121.98 | 0 | 0
15594 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YENİ BAHÇE 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 03:05 | 2016-04-22 06:51 | 3.7678 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 244.9056 | 0 | 0
15595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TRAFO A TM: TÜMOSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 03:33 | 2016-04-22 04:43 | 1.1617 | 107 | 3820 | 1210 | 2470 | 124.2983 | 4437.5667 | 1405.6167 | 2869.3167
15596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SERAFETTIN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 05:14 | 2016-04-22 06:58 | 1.7286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7286 | 0 | 0
15597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 05:03 | 2016-04-22 06:30 | 1.4447 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.8969 | 0 | 0
15598 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BAŞLIK MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:06 | 2016-04-22 07:08 | 1.0361 | 0 | 0 | 24 | 245 | 0 | 0 | 24.8667 | 253.8472
15599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: TÜMOSAN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:03 | 2016-04-22 06:45 | 0.69361 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.8422 | 0
15600 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM: KOLUKISA DM TR: ATLANTI TR6 | OG - GERİLİM DÜŞÜK/TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:11 | 2016-04-22 07:25 | 1.225 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.025 | 0 | 0
15601 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: SAHINOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:16 | 2016-04-22 07:12 | 0.93139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1081 | 0 | 0
15602 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GÖZLÜ KÖK: GÖZLÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:27 | 2016-04-22 09:17 | 2.8392 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.7133 | 0
15604 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: DEMİRKAZIK KÖKTEN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:40 | 2016-04-22 08:43 | 2.0581 | 0 | 0 | 3 | 567 | 0 | 0 | 6.1742 | 1166.9175
15605 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN 4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 06:25 | 2016-04-22 07:25 | 1.0006 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.0133 | 0 | 0
15606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: YENİ SU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:01 | 2016-04-22 09:02 | 2.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0
15607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: EDİKLİ SARI KABİNDEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:04 | 2016-04-22 10:35 | 3.5211 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 341.5478 | 0
15610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: MERKEZ TR-1/5 DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:16 | 2016-04-22 07:44 | 0.47278 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 228.8244
15611 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖRENKIŞLA TM: KIZÖREN TM DM: DİVANLAR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:16 | 2016-04-22 08:58 | 1.6964 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3.3928 | 169.6389 | 0 | 0
15612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR 5 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:05 | 2016-04-22 10:42 | 3.6172 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8517 | 0
15613 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: KONUKLAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:21 | 2016-04-22 08:24 | 1.0528 | 0 | 0 | 32 | 248 | 0 | 0 | 33.6889 | 261.0889
15614 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIMKARABEKİR DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:28 | 2016-04-22 08:28 | 1.0072 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0289 | 0
15616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: SEKERLER TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:35 | 2016-04-22 09:38 | 2.0469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0
15617 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YENIKOY | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:32 | 2016-04-22 09:58 | 2.4272 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.535
15618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: İÇMELİ KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:37 | 2016-04-22 08:31 | 0.89389 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 0.89389 | 1014.5639 | 5.3633 | 12.5144
15619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: BS1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:37 | 2016-04-22 09:35 | 1.9608 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8825 | 0
15621 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: AYRANCI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:42 | 2016-04-22 08:40 | 0.96389 | 5 | 876 | 0 | 0 | 4.8194 | 844.3667 | 0 | 0
15623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 6 TM: KARAMAN TM TR: ELMADAG1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 07:54 | 2016-04-22 09:41 | 1.7786 | 0 | 0 | 7 | 233 | 0 | 0 | 12.4503 | 414.4164
15624 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 07:58 | 2016-04-22 15:07 | 7.1503 | 0 | 0 | 86 | 392 | 0 | 0 | 614.9239 | 2802.9089
15626 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 08:00 | 2016-04-22 13:29 | 5.4856 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 334.6189
15628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 08:03 | 2016-04-22 19:18 | 11.2581 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1137.0636
15629 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: TR 17 DEN | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 08:01 | 2016-04-22 19:05 | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1350.1333
15632 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: HOROZ KÖKTEN | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 08:05 | 2016-04-22 13:20 | 5.2467 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1080.8133
15633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVŞEHİR TM2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 08:07 | 2016-04-22 17:15 | 9.1364 | 0 | 241 | 5 | 221 | 0 | 2201.8697 | 45.6819 | 2019.1419
15634 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TAPAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 08:04 | 2016-04-22 19:37 | 11.5447 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 819.6753
15635 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:11 | 2016-04-22 09:45 | 1.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5708 | 0 | 0
15640 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: GÖKLER TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:17 | 2016-04-22 09:10 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.3039
15644 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:27 | 2016-04-22 09:42 | 1.2569 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 6.2847 | 0 | 15.0833
15650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİMELİ TR2 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:38 | 2016-04-22 09:49 | 1.1783 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8917 | 0 | 0
15651 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-22 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 08:37 | 2016-04-22 11:04 | 2.4442 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9975 | 0 | 0
15653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 08:37 | 2016-04-22 13:49 | 5.1981 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 150.7436 | 0 | 0
15663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: İÇMELİ KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:51 | 2016-04-22 09:16 | 0.42028 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 0.42028 | 477.0153 | 2.5217 | 5.8839
15665 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KÖK: ALTUNHİSAR KÖKTEN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:51 | 2016-04-22 09:48 | 0.95722 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5722 | 0
15667 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KABAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 09:01 | 2016-04-22 12:18 | 3.2911 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 477.2111
15671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: TR2 (2 NOLU DM) TR: TR2 (2 NOLU DM) | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 09:01 | 2016-04-22 11:43 | 2.7058 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 568.225 | 0 | 0
15674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 13 TM: KARAMAN TM KÖK: ATATURK MAHALLESI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 09:04 | 2016-04-22 12:14 | 3.1708 | 27 | 270 | 0 | 0 | 85.6125 | 856.125 | 0 | 0
15678 | 1 | KONYA | KULU | TR: TUZYAKA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:47 | 2016-04-22 10:33 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7708
15680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİRAĞAÇ TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 08:12 | 2016-04-22 09:10 | 0.96389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96389 | 0 | 0
15700 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABÜK TR-26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:25 | 2016-04-22 12:22 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 158.97
15701 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: RECEPDEGİRMENCİ TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:26 | 2016-04-22 10:19 | 0.88472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88472 | 0 | 0
15703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: YARHİSAR BÖLÜCÜ KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:20 | 2016-04-22 09:44 | 0.39944 | 13 | 3623 | 284 | 816 | 5.1928 | 1447.1872 | 113.4422 | 325.9467
15709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TEPEKÖY TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:32 | 2016-04-22 17:57 | 8.4214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4214
15712 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: KONUKLAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:35 | 2016-04-22 10:29 | 0.90472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8094 | 0
15713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: AŞAĞIGÖNDELEN FİDERİ TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK DM KÖK: A.GÖNDELEN KÖK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 09:40 | 2016-04-22 14:31 | 4.8528 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 169.8472 | 0
15715 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:36 | 2016-04-22 11:27 | 1.8478 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9344 | 0
15716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: A.GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM DM: AKHÜYÜK DM KÖK: AGÖNDELEN KÖK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 09:43 | 2016-04-22 10:26 | 0.7125 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.9375 | 0
15717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:40 | 2016-04-22 10:50 | 1.1628 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.6972 | 0 | 0
15724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 09:54 | 2016-04-22 14:11 | 4.2894 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 321.7083 | 0 | 0
15725 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:15 | 2016-04-22 09:58 | 0.72333 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 0 | 0
15727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:47 | 2016-04-22 10:38 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
15731 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: BUZİNİÇİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:01 | 2016-04-22 11:39 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2794
15742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: YENİ SU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:33 | 2016-04-22 11:47 | 1.2339 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7017 | 0
15743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:30 | 2016-04-22 11:33 | 1.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0
15751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.39 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 10:41 | 2016-04-22 15:37 | 4.9386 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 419.7819 | 0 | 0
15756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4 C14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:39 | 2016-04-22 11:00 | 0.34611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34611 | 0 | 0
15763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 09:10 | 2016-04-22 10:48 | 1.6342 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.5375 | 0 | 0
15767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-6 ARIKÖREN TM: ÇUMRA F-8 HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 10:52 | 2016-04-22 13:47 | 2.9161 | 60 | 250 | 15 | 150 | 174.9667 | 729.0278 | 43.7417 | 437.4167
15778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: DUTLUTEPE KOK TR: PELITLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:53 | 2016-04-22 15:41 | 4.8025 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.025 | 0
15779 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: İÇMELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:58 | 2016-04-22 11:44 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 66.7483
15782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:06 | 2016-04-22 12:44 | 1.6342 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 385.6633 | 0 | 0
15783 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KOZAĞAÇ TR-1 | AG - DİREK YIKILMASI/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:03 | 2016-04-22 17:07 | 6.0717 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 273.225
15787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:13 | 2016-04-22 12:32 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5611
15798 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖREN KIŞLA TM: KIZÖREN TM KÖK: ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:25 | 2016-04-22 12:45 | 1.3383 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.4583 | 0 | 0 | 0
15801 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.49 | AG - FAZIN BİRİ YOK/DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:26 | 2016-04-22 11:34 | 1.1292 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.7125 | 0 | 0
15804 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER: FD 7 TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:35 | 2016-04-22 11:55 | 0.33306 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.6578 | 0
15808 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: BEYAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:37 | 2016-04-22 12:54 | 1.2861 | 0 | 0 | 48 | 2837 | 0 | 0 | 61.7333 | 3648.6972
15810 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK: ÇAVUŞCU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:01 | 2016-04-22 11:44 | 0.71333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 0
15817 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BAŞARAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:36 | 2016-04-22 12:53 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.47
15819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1530 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:44 | 2016-04-22 12:08 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.6622
15823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BEYLERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:51 | 2016-04-22 12:30 | 0.65389 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 45.7722
15824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 11:52 | 2016-04-22 15:08 | 3.27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 156.96 | 0 | 0
15830 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GOKCESEKI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:09 | 2016-04-22 17:03 | 4.8922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8922
15840 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:07 | 2016-04-22 13:16 | 1.1422 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.1289 | 0 | 0 | 0
15842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: EDİKLİ SARI KABİNDEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:20 | 2016-04-22 12:59 | 0.64528 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 62.5919 | 0
15843 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:33 | 2016-04-22 14:15 | 1.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6942 | 0 | 0
15846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:39 | 2016-04-22 14:12 | 1.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0
15850 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:48 | 2016-04-22 17:03 | 4.2442 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1935.34 | 0 | 0
15851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: TIRHAN MONO BLOKTAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:48 | 2016-04-22 15:19 | 2.5156 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 150.9333 | 75.4667
15853 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-18 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 13:01 | 2016-04-22 15:50 | 2.8239 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 372.7533 | 0 | 0
15854 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM DM: İSMİL DM KÖK: ACIKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 12:51 | 2016-04-22 19:12 | 6.3581 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190.7417 | 0 | 0 | 0
15855 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ 16-17 TM: KARAPINAR TM KÖK: SIĞRAKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:07 | 2016-04-22 15:08 | 2.0108 | 0 | 0 | 13 | 147 | 0 | 0 | 26.1408 | 295.5925
15856 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: ORTAKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 10:39 | 2016-04-22 13:21 | 2.7042 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 2244.4583 | 0 | 0
15857 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: KEÇİLİ TM: KONYA3 TM DM: KEÇİLİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:12 | 2016-04-22 13:36 | 0.39667 | 4 | 200 | 0 | 0 | 1.5867 | 79.3333 | 0 | 0
15859 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM DM: LARENDE DM 1 TR: KIZILAY HASTANESİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:23 | 2016-04-22 15:22 | 1.9897 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 3044.275 | 0 | 0
15862 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 33 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:27 | 2016-04-22 14:39 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1961
15863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: SARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:28 | 2016-04-22 16:19 | 2.8425 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 275.7225 | 0
15866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 13 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM TR: ICIK2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:37 | 2016-04-22 14:18 | 0.68444 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.3289
15869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: ÇAVDARLI KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:36 | 2016-04-22 15:30 | 1.8933 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1.8933
15870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: OVACIK ON HÜCRELİDEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:44 | 2016-04-22 15:41 | 1.9419 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 11.6517 | 588.4092
15873 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: ÇİÇEKDAĞ DM TM: YERKOY TM DM: ÇİCEKDAG DM KÖK: CEPNİ GRUBU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:47 | 2016-04-22 15:40 | 1.8844 | 0 | 25 | 0 | 105 | 0 | 47.1111 | 0 | 197.8667
15877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUMA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 13:50 | 2016-04-22 17:11 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 120.73
15887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:04 | 2016-04-22 16:31 | 2.4539 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4.9078 | 53.9856 | 0
15893 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: BOZKÖK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:08 | 2016-04-22 18:27 | 4.3108 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.2167 | 0
15899 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 81 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:18 | 2016-04-22 14:38 | 0.33833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 0 | 0
15906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:20 | 2016-04-22 19:28 | 5.1281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1281
15908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLBURÇ TR 3 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:06 | 2016-04-22 16:14 | 2.1361 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.4444
15912 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:36 | 2016-04-22 17:51 | 3.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2544 | 0 | 0
15915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-6 ARIKÖREN TM: ÇUMRA F-8 HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 14:37 | 2016-04-22 19:41 | 5.0633 | 60 | 250 | 15 | 150 | 303.8 | 1265.8333 | 75.95 | 759.5
15925 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: BEKDİK KÖYÜ HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:46 | 2016-04-22 16:49 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 245.2667
15927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR-2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:51 | 2016-04-22 17:12 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.355
15928 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARKINSELİMAĞA KÖYÜ | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:55 | 2016-04-22 17:33 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6361
15937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:59 | 2016-04-22 16:51 | 1.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8664 | 0 | 0
15939 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: GÖKPINAR KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:22 | 2016-04-22 15:08 | 0.75917 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.4608 | 0 | 0 | 0
15943 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:07 | 2016-04-22 18:52 | 3.7461 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 232.2589 | 134.86
15948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10603 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:25 | 2016-04-22 16:36 | 1.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0
15951 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KÖK: DOĞANHİSAR KÖK1A | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:41 | 2016-04-22 15:28 | 0.77833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 194.5833 | 0 | 0
15956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: TÜMOSAN TM DM: TOKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:18 | 2016-04-22 15:49 | 0.51472 | 0 | 985 | 264 | 736 | 0 | 507.0014 | 135.8867 | 378.8356
15959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:36 | 2016-04-22 18:30 | 2.9042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9042
15962 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:46 | 2016-04-22 17:51 | 3.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0839 | 0 | 0
15965 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:32 | 2016-04-22 16:52 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.3936
15970 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-6 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:37 | 2016-04-22 17:46 | 2.1536 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5361
15978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:48 | 2016-04-22 16:40 | 0.86472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.6181 | 0 | 0
15984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: GÖNDELEN FİDER TM: EREĞLİ TM DM: AKHUYUK DM KÖK: A.GÖNDELEN KÖK-2 TR: SULAMA HATBAŞISI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 15:57 | 2016-04-22 18:50 | 2.8808 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7617 | 0
15986 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: DEMİROLUK 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:02 | 2016-04-22 19:50 | 3.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8064 | 0 | 0
15995 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ÖZKENT 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:16 | 2016-04-22 20:43 | 4.4553 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.8292 | 0 | 0
16002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETİN ÇELEBİ 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 16:10 | 2016-04-22 17:47 | 1.6136 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 121.0208 | 0 | 0
16009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KAHA TR1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:12 | 2016-04-22 16:44 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1189
16011 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ULASLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:21 | 2016-04-22 17:02 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 67.7561
16026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAYIRLI TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:40 | 2016-04-22 19:23 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72
16028 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BOYALI TR 3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:43 | 2016-04-22 19:21 | 2.6264 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3958 | 0 | 0
16034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:33 | 2016-04-22 17:42 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422
16036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEDRESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:47 | 2016-04-22 20:16 | 3.48 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1047.48 | 0 | 0
16060 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMBAKTES TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:07 | 2016-04-22 18:34 | 1.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
16063 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | KÖK: BAYAT KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:13 | 2016-04-22 17:38 | 0.42333 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.42333 | 25.8233
16070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:25 | 2016-04-22 18:14 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2611
16076 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SİNANLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 16:45 | 2016-04-22 17:39 | 0.89556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4778 | 0 | 0
16077 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YALIHÜYÜK TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:22 | 2016-04-22 21:39 | 4.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2814 | 0 | 0
16078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-6,7 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:34 | 2016-04-22 18:41 | 1.1219 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3169 | 0 | 0 | 0
16081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM KÖK: BAHÇESARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:36 | 2016-04-22 18:02 | 0.42833 | 0 | 0 | 10 | 550 | 0 | 0 | 4.2833 | 235.5833
16083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4 E1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:39 | 2016-04-22 18:03 | 0.40111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 23.2644 | 0 | 0
16088 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ÇİĞİL TR 10 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 14:45 | 2016-04-22 17:45 | 2.9939 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 206.5783 | 0 | 0
16090 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORHANIYE TR 2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:08 | 2016-04-22 17:48 | 0.6675 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 226.2825 | 0 | 0
16091 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM TR: ULAŞLI ÇÖKEK HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:34 | 2016-04-22 18:46 | 1.2028 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 2.4056 | 370.4556
16092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:46 | 2016-04-22 18:55 | 1.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0
16095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: SARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:01 | 2016-04-22 20:22 | 2.3478 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 227.7344 | 0
16102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSTAFA TARHAN TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:38 | 2016-04-22 18:17 | 0.65028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65028
16105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REİS TR4 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 17:12 | 2016-04-22 18:14 | 1.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0
16109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:17 | 2016-04-22 20:01 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 305.9956
16111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAGI DM KÖK: AKÇAŞEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:22 | 2016-04-22 19:21 | 0.99 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0
16114 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | FİDER: ERMENEK TM: ERMENEK TM | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:24 | 2016-04-22 20:42 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 345.7083
16115 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-22 18:28 | 2016-04-22 18:59 | 0.52306 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 60.1514 | 0 | 0.52306
16116 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:18 | 2016-04-22 19:06 | 0.79194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.0469 | 0 | 0
16121 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 90 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:31 | 2016-04-22 21:02 | 2.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 0 | 0
16125 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ALAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:39 | 2016-04-22 18:58 | 0.31056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31056 | 0 | 0
16132 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: İMAMOĞLU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:39 | 2016-04-22 19:04 | 0.42278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.7239 | 0 | 0
16134 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KÖK: AYDOĞMUŞ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:43 | 2016-04-22 20:33 | 1.8289 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 42.0644 | 0 | 43.8933
16137 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM KÖK: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:33 | 2016-04-22 19:27 | 0.90722 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 161.4856 | 0 | 0
16139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:05 | 2016-04-22 20:40 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575
16142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:02 | 2016-04-22 19:58 | 0.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0
16144 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇELİKLER 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 18:57 | 2016-04-22 20:40 | 1.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7203 | 0 | 0
16145 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARAŞÇI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:18 | 2016-04-22 19:45 | 0.45583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.1167 | 0 | 0
16149 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:18 | 2016-04-22 20:22 | 1.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0
16153 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:23 | 2016-04-22 20:14 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85833
16159 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YESILKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:36 | 2016-04-22 21:54 | 2.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2986
16160 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEPEKÖY TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:44 | 2016-04-22 22:25 | 2.6792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6792
16163 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM KÖK: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:46 | 2016-04-22 20:50 | 1.0669 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4686 | 0
16166 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 19:56 | 2016-04-22 20:25 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 45.9431
16169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ADAKALE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:00 | 2016-04-22 21:15 | 1.2506 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 151.3172 | 0 | 0
16177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACIKAYMAK 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:06 | 2016-04-22 20:44 | 0.63222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63222 | 0 | 0
16178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAGI DM KÖK: AKÇAŞEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:14 | 2016-04-22 20:43 | 0.48389 | 0 | 0 | 7 | 972 | 0 | 0 | 3.3872 | 470.34
16195 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: GÖLYAZI FİDER 1 TM: CİHANBEYLİ TM TR: GÖLYAZI TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:40 | 2016-04-22 21:41 | 1.0231 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 162.6658 | 0 | 0
16197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: MİSLİ DM İNLİ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:34 | 2016-04-22 22:04 | 1.5031 | 4 | 3 | 167 | 2 | 6.0122 | 4.5092 | 251.0103 | 3.0061
16198 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:50 | 2016-04-22 21:59 | 1.1531 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.2958 | 0 | 0
16200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:54 | 2016-04-22 22:12 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3019
16201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR46 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:55 | 2016-04-22 22:14 | 1.3125 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.875 | 0 | 0
16203 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 21:03 | 2016-04-22 21:44 | 0.68722 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39.1717 | 0 | 0
16206 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:53 | 2016-04-22 21:48 | 0.92278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.4556 | 0 | 0
16208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 21:25 | 2016-04-22 22:10 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
16212 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YAYLA CAMII20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 21:31 | 2016-04-22 22:22 | 0.85556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85556 | 0 | 0
16213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 21:25 | 2016-04-22 22:19 | 0.90667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90667 | 0 | 0
16217 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SİNANLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 20:52 | 2016-04-22 21:51 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
16218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ELMADAG TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 21:51 | 2016-04-22 22:54 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.05
16219 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 21:52 | 2016-04-22 22:10 | 0.29306 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.1542 | 0 | 0
16222 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-6,7 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-22 22:05 | 2016-04-22 22:49 | 0.73056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056 | 0
16228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: ALTINEKİN FİDERİ TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: MONO BLOK GÖL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 22:39 | 2016-04-22 23:33 | 0.89972 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7.1978 | 2.6992
16231 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-22 23:12 | 2016-04-22 23:50 | 0.63889 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 69 | 97.1111
16235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇOGUN JANDARMA | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 00:07 | 2016-04-23 00:37 | 0.50111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50111
16240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER2 SEYDISEHIR TM: SEYDİŞEHİR TM İM: 60 EVLER TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 06:10 | 2016-04-23 06:41 | 0.50972 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 215.1028 | 0 | 0
16244 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KADINHANI DM TR: HASTANE YANI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 06:52 | 2016-04-23 07:20 | 0.47056 | 0 | 457 | 3 | 0 | 0 | 215.0439 | 1.4117 | 0
16245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 06:57 | 2016-04-23 12:18 | 5.3522 | 0 | 0 | 15 | 450 | 0 | 0 | 80.2833 | 2408.5
16247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: İM 1300 TM: EREĞLİ TM TR: TR 1530 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 06:47 | 2016-04-23 07:19 | 0.53194 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 281.9306 | 0 | 0
16248 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA5 TM DM: DM 26 KÖK: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:01 | 2016-04-23 07:45 | 0.72861 | 10 | 674 | 0 | 3 | 7.2861 | 491.0839 | 0 | 2.1858
16250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:16 | 2016-04-23 09:11 | 1.9117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5583 | 0 | 0
16251 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM KÖK: HACIMEHMETLİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:26 | 2016-04-23 07:58 | 0.5325 | 0 | 0 | 36 | 186 | 0 | 0 | 19.17 | 99.045
16252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1537 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:33 | 2016-04-23 08:49 | 1.2708 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 282.125 | 0 | 0
16253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI DM TM: KARAMAN OSB TM KÖK: AKÇAŞEHIR TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:37 | 2016-04-23 08:30 | 0.87667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87667 | 0
16255 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:41 | 2016-04-23 10:10 | 2.4914 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9828 | 0
16257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: YARMA KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:42 | 2016-04-23 10:56 | 3.2297 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.7567 | 0
16258 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KARAARKAÇ | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 07:54 | 2016-04-23 09:10 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.6442
16259 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: ÇUKURKUYU TM: BOR TM KÖK: KARATEPE KABİN KÖK TR: 3.ŞAHIS TRAFO HATTI | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 07:55 | 2016-04-23 15:35 | 7.665 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 22.995 | 459.9
16260 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 20 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 07:52 | 2016-04-23 15:28 | 7.5919 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.1436
16261 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM KAYMAKLI DM 2 -FDR.NO:16 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 08:04 | 2016-04-23 15:00 | 6.9381 | 5 | 750 | 2 | 0 | 34.6903 | 5203.5417 | 13.8761 | 0
16264 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 08:11 | 2016-04-23 12:34 | 4.3892 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.8375
16265 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKOVA DM TR: AKÇAPINAR 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:09 | 2016-04-23 11:01 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 715.7639
16268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 08:15 | 2016-04-23 19:20 | 11.0783 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2326.45
16270 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 08:21 | 2016-04-23 18:14 | 9.8756 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.1289 | 0 | 0
16272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 08:23 | 2016-04-23 10:49 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 148.84
16276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:24 | 2016-04-23 09:56 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0
16280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR-1-73C | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 08:30 | 2016-04-23 12:47 | 4.2792 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.35 | 0 | 0
16281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK 6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:30 | 2016-04-23 11:52 | 3.3653 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.1319 | 0 | 0
16282 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YENIKOY | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 08:30 | 2016-04-23 12:12 | 3.6983 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.1567
16285 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 16 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 15 NOLU KARASAHIN KABIN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:33 | 2016-04-23 09:30 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2611
16288 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:59 | 2016-04-23 10:27 | 1.4592 | 3 | 557 | 40 | 680 | 4.3775 | 812.7558 | 58.3667 | 992.2333
16290 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 09:07 | 2016-04-23 09:35 | 0.4675 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.0125 | 0
16292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30837 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:14 | 2016-04-23 10:08 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
16293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: ACIKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:20 | 2016-04-23 10:43 | 1.3817 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0
16295 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDARICALAR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:27 | 2016-04-23 11:01 | 1.5628 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.8183 | 0 | 0
16297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAĞAÇ TR 12 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:34 | 2016-04-23 10:43 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.91
16298 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM KÖK: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:35 | 2016-04-23 10:03 | 0.47389 | 0 | 0 | 36 | 186 | 0 | 0 | 17.06 | 88.1433
16300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: CUKURBAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:34 | 2016-04-23 10:57 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.5367
16301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 8 TR: TEPEKENT 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:37 | 2016-04-23 11:55 | 2.2919 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.2986
16303 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 09:31 | 2016-04-23 14:44 | 5.2144 | 2 | 25 | 0 | 0 | 10.4289 | 130.3611 | 0 | 0
16307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KIRKOBA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:42 | 2016-04-23 11:27 | 1.7419 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 26.1292 | 41.8067
16309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-4 MALT FİDERİ TM: ÇUMRA TM KÖK: MALT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:40 | 2016-04-23 13:05 | 3.4086 | 1 | 0 | 31 | 168 | 3.4086 | 0 | 105.6669 | 572.6467
16310 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BEREKE TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:42 | 2016-04-23 10:52 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742
16318 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAÇ TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:56 | 2016-04-23 11:35 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 92.3689
16319 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: TR23 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 08:56 | 2016-04-23 09:59 | 1.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 0
16320 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: AYRANCI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 09:56 | 2016-04-23 11:14 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 72.3644
16326 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: SARAY 106 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:12 | 2016-04-23 10:33 | 0.3525 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0 | 0
16327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAGI DM KÖK: COGLU YESILHAT | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:05 | 2016-04-23 11:24 | 1.3219 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8633 | 0
16328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 10:12 | 2016-04-23 13:08 | 2.9308 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 190.5042 | 0 | 0
16330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:10 | 2016-04-23 12:02 | 1.8681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8681 | 0 | 0
16336 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM KÖK: KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 10:24 | 2016-04-23 12:10 | 1.7625 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0
16337 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGBAŞI BAHCELER TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:24 | 2016-04-23 11:30 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 85.4317
16338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDİKLİ SULAMA TR 113 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE/İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:23 | 2016-04-23 13:18 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.49
16340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 2.HAT 2. KABİN TR8-A | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE/İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:23 | 2016-04-23 11:54 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1267
16342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SELECİKÖSE TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:35 | 2016-04-23 11:24 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889
16343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI D.M. KÖK: KAPAÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:02 | 2016-04-23 11:32 | 1.5028 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 | 0
16345 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: HACIFAKLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 10:38 | 2016-04-23 13:27 | 2.8156 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 191.4578 | 0 | 0
16348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 TR: TR10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:33 | 2016-04-23 11:12 | 0.65 | 40 | 484 | 0 | 0 | 26 | 314.6 | 0 | 0
16350 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:44 | 2016-04-23 12:22 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2561
16354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK: BEYŞEHİR TR-23 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:52 | 2016-04-23 12:04 | 1.2008 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 78.0542 | 0 | 0
16356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A13 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:55 | 2016-04-23 11:49 | 0.89833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0
16359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI 2. HAT 7. KÖK TR 58 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:02 | 2016-04-23 11:48 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8722
16376 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TEKNEÇUKUR YAYLA EVLERİ TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:20 | 2016-04-23 15:24 | 4.0719 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.7986
16378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: ON HÜCRELİ KÖK TR: ULUAĞAÇ TR/8 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:22 | 2016-04-23 13:35 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0917
16379 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR TR 9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:19 | 2016-04-23 13:25 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.28
16380 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MENGENE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:23 | 2016-04-23 11:51 | 0.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
16384 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: SARAY 106 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 10:49 | 2016-04-23 11:30 | 0.68667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 0
16387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:30 | 2016-04-23 14:04 | 2.5683 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.2083
16388 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:33 | 2016-04-23 12:24 | 0.85111 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.1289 | 0
16389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:43 | 2016-04-23 12:41 | 0.96611 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 104.34 | 146.8489
16390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:33 | 2016-04-23 13:18 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3458
16391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-60809 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:40 | 2016-04-23 15:43 | 4.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0464 | 0 | 0
16394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20529 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:47 | 2016-04-23 16:46 | 4.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9772 | 0 | 0
16395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:51 | 2016-04-23 13:07 | 1.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2608 | 0 | 0
16396 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KARAARKAÇ KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:53 | 2016-04-23 13:06 | 1.2122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 0
16397 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:38 | 2016-04-23 13:05 | 1.4533 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6267 | 0
16403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.6 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 11:36 | 2016-04-23 12:04 | 0.46639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0 | 0
16404 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: TEPEKÖY MONO BLOKTAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:01 | 2016-04-23 14:01 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 644.7439
16407 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AŞKAN 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:04 | 2016-04-23 12:57 | 0.88972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88972 | 0 | 0
16409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-31 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:08 | 2016-04-23 14:33 | 2.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0 | 0
16410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:09 | 2016-04-23 15:11 | 3.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0281 | 0 | 0
16412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-41 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:12 | 2016-04-23 14:36 | 2.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3981 | 0 | 0
16413 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: KILIÇLI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:14 | 2016-04-23 13:41 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4575
16415 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 12:19 | 2016-04-23 13:19 | 0.99722 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.8472 | 0 | 0
16417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:19 | 2016-04-23 14:18 | 1.9794 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 104.9106 | 0 | 0
16423 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI TR-12 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 12:36 | 2016-04-23 14:14 | 1.6414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 0 | 0
16432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 12:41 | 2016-04-23 13:27 | 0.765 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 248.625 | 0 | 0
16437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-6-7 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:06 | 2016-04-23 14:25 | 1.3161 | 48 | 120 | 0 | 0 | 63.1733 | 157.9333 | 0 | 0
16438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TR: DEDELİ TR3 HÖYÜKMEVKİİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:01 | 2016-04-23 15:18 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.925
16439 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:08 | 2016-04-23 14:31 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878
16441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:22 | 2016-04-23 15:07 | 1.7547 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 173.7175 | 0
16443 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: AKBELEN TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:23 | 2016-04-23 15:09 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3161
16447 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR 16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:16 | 2016-04-23 15:20 | 2.0661 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.9833 | 0 | 0
16450 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ERBISIM TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:32 | 2016-04-23 14:57 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4211
16451 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: OTOGAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:10 | 2016-04-23 13:35 | 0.42139 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0
16455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 13:39 | 2016-04-23 17:52 | 4.2194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5361
16457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:18 | 2016-04-23 22:13 | 8.9219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.6097 | 0 | 0
16461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÇAVDARLI TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:45 | 2016-04-23 17:11 | 3.4347 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.6944
16462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YESILDERE TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAGI DM KÖK: COGLU YESILHAT | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:48 | 2016-04-23 14:40 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7183
16465 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: DEVECI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:53 | 2016-04-23 15:10 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2914
16467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:44 | 2016-04-23 14:26 | 0.69611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69611 | 0 | 0
16470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESKI ARITMA19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:58 | 2016-04-23 14:22 | 0.40222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40222 | 0 | 0
16475 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR-1.26 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:39 | 2016-04-23 14:04 | 0.40972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40972 | 0 | 0
16478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: GÖLCÜK DM DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:02 | 2016-04-23 15:14 | 1.1917 | 4 | 3 | 167 | 2 | 4.7667 | 3.575 | 199.0083 | 2.3833
16483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 13:58 | 2016-04-23 15:37 | 1.6464 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.8061 | 0 | 0
16484 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: FD 1 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:14 | 2016-04-23 15:05 | 0.85083 | 0 | 0 | 33 | 1156 | 0 | 0 | 28.0775 | 983.5633
16486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MURTAZA TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:14 | 2016-04-23 15:04 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83056
16488 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 14:22 | 2016-04-23 14:54 | 0.53944 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 54.4839 | 0 | 0
16490 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ÇIRALI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:21 | 2016-04-23 15:58 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0556
16491 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HANYERİSARIKAYA KÖYÜ, BERECİK MEVKİİ | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:22 | 2016-04-23 16:48 | 2.4314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4314
16494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:35 | 2016-04-23 15:32 | 0.95194 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 104.7139 | 0 | 0
16497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3 B9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:52 | 2016-04-23 17:07 | 2.2553 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 439.7792 | 0 | 0
16501 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 15:05 | 2016-04-23 16:09 | 1.0717 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 123.2417 | 0 | 0
16511 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 15:17 | 2016-04-23 16:23 | 1.0981 | 14 | 377 | 34 | 4 | 15.3728 | 413.9669 | 37.3339 | 4.3922
16515 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE25 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 15:15 | 2016-04-23 17:29 | 2.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0
16516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1422 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 15:26 | 2016-04-23 17:20 | 1.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | 0
16517 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HAPİSYANI 11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 15:26 | 2016-04-23 15:53 | 0.44306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0
16526 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: ADAKASIM KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 14:49 | 2016-04-23 15:52 | 1.0494 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 0
16533 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AYDOGMUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:01 | 2016-04-23 18:06 | 2.0806 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79.0611 | 0 | 0
16534 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ DERE 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:08 | 2016-04-23 17:03 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.29
16535 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AVCILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:12 | 2016-04-23 17:47 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.3892
16540 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 16:21 | 2016-04-23 18:53 | 2.5267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0
16559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDİR 8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 16:51 | 2016-04-23 18:02 | 1.1814 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80.3344 | 0 | 0
16560 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE 12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-23 16:52 | 2016-04-23 17:43 | 0.84944 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55.2139 | 0 | 0
16569 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:12 | 2016-04-23 19:32 | 2.3264 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6528 | 0
16571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:03 | 2016-04-23 18:36 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.9739
16575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-10 İÇERİÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜGÜ TM TR: İ.ÇUMRA TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:18 | 2016-04-23 17:46 | 0.46167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 45.705 | 0 | 0
16576 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİLÖZ KÖK 1 TR: YEŞİLÖZ TR 30 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:19 | 2016-04-23 19:24 | 2.0753 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2258 | 0
16578 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 62 NOLU BELBARAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:10 | 2016-04-23 18:10 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 129.5667
16579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:23 | 2016-04-23 17:54 | 0.52028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52028 | 0 | 0
16580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 10 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:26 | 2016-04-23 20:18 | 2.8681 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 154.875 | 0
16581 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:25 | 2016-04-23 18:27 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283
16587 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:37 | 2016-04-23 18:20 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194
16588 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ÇAYIRBAŞI TR12 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 15:27 | 2016-04-23 17:41 | 2.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 0
16590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:40 | 2016-04-23 18:55 | 1.2431 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
16593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: SAMANYOLU MONOBLOKTAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:48 | 2016-04-23 19:44 | 1.9303 | 4 | 1048 | 0 | 38 | 7.7211 | 2022.9311 | 0 | 73.3506
16598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YAYLA EVLERİ TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:50 | 2016-04-23 21:33 | 3.7125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7125
16599 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROĞLU 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:52 | 2016-04-23 19:29 | 1.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0
16602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AĞZIKARAHAN TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:57 | 2016-04-23 19:22 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4233
16605 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: GÜMÜŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 18:16 | 2016-04-23 19:52 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 661.6033
16607 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BOLLUK 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 18:19 | 2016-04-23 19:54 | 1.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 0 | 0
16610 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: ÇARDAKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 17:30 | 2016-04-23 21:07 | 3.6192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0958 | 0 | 0 | 0
16613 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 18:28 | 2016-04-23 19:11 | 0.71139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0
16617 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR39 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 18:37 | 2016-04-23 19:31 | 0.89694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89694 | 0 | 0
16624 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM KÖK: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 18:45 | 2016-04-23 20:33 | 1.7967 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.3067 | 0 | 0
16625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 18:50 | 2016-04-23 19:25 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0
16626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SÜMRÜ TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 18:52 | 2016-04-23 20:14 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.7522
16631 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:05 | 2016-04-23 19:44 | 0.6525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 0 | 0
16632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21512 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 18:57 | 2016-04-23 20:02 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0
16635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:05 | 2016-04-23 19:48 | 0.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0
16639 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: KEÇİLİ TM: KONYA3 TM İM: İM7 KÖK: KÖPRÜBAŞI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:16 | 2016-04-23 20:17 | 1.025 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 512.5 | 0 | 0
16640 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK: TAŞKENT KÖK 2 TR: BEYRELİ 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:16 | 2016-04-23 22:16 | 2.9972 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 5.9944 | 161.85
16642 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLANAYBAHCE 38 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:18 | 2016-04-23 21:00 | 1.7025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5125 | 0 | 0
16648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:20 | 2016-04-23 20:01 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 0
16650 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMİRCİ TR18 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:35 | 2016-04-23 20:48 | 1.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2147 | 0 | 0
16652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:38 | 2016-04-23 19:59 | 0.35083 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.5775
16654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1057 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:42 | 2016-04-23 20:14 | 0.53444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53444 | 0 | 0
16657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKIF4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:44 | 2016-04-23 20:34 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
16658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YAYLAYOLU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:44 | 2016-04-23 22:00 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.2778
16659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM DM: GOZLU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:45 | 2016-04-23 22:18 | 2.5531 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1061 | 0
16661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKBABA TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:46 | 2016-04-23 20:37 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8106
16662 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BASKISLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:50 | 2016-04-23 20:08 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 55.8075
16665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:54 | 2016-04-23 21:34 | 1.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 0
16672 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TR: ÇALIŞ TR 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:55 | 2016-04-23 20:21 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 49.5139
16675 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKİL TR16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:01 | 2016-04-23 21:00 | 0.98167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.395 | 0 | 0
16676 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:51 | 2016-04-23 20:06 | 0.25583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25583 | 0 | 0
16680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TAŞAĞIL TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:08 | 2016-04-23 20:44 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 76.6833
16682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GÖLLÜ TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:46 | 2016-04-23 21:17 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7383
16685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:09 | 2016-04-23 20:40 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9444
16692 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YENİKÖY TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:13 | 2016-04-23 21:18 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0878
16695 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: YERHAN YAYLASI TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:18 | 2016-04-23 21:59 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4333
16697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİMELİ TR2 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:24 | 2016-04-23 22:15 | 1.8556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7111 | 0 | 0
16699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:23 | 2016-04-23 20:50 | 0.44667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0 | 0
16701 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:22 | 2016-04-23 21:30 | 1.1275 | 0 | 0 | 200 | 1150 | 0 | 0 | 225.5 | 1296.625
16704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:26 | 2016-04-23 21:07 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68611
16708 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: İNÖNÜYAYLASI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 19:11 | 2016-04-23 20:34 | 1.3822 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
16710 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HCIPİRLİ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:40 | 2016-04-23 21:46 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 81.8933
16711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKBABA TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:39 | 2016-04-23 22:23 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.3094
16717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1235 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:52 | 2016-04-23 22:26 | 1.5733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 0
16719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARITOPALLI TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:59 | 2016-04-23 21:16 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.7317
16720 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:09 | 2016-04-23 21:58 | 0.8125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.375 | 0 | 0
16721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: ARATOL KÖK :1 TR: ARATOL TR 3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:16 | 2016-04-23 21:44 | 0.47111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30.6222 | 0 | 0
16722 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: CÜCÜ KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:15 | 2016-04-23 22:35 | 1.335 | 0 | 0 | 1 | 1371 | 0 | 0 | 1.335 | 1830.285
16724 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TR 10 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 20:36 | 2016-04-23 21:29 | 0.88861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861 | 0 | 0
16726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALEMDAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:24 | 2016-04-23 21:57 | 0.5475 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
16728 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:26 | 2016-04-23 22:16 | 0.84028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84028 | 0 | 0
16729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK: YENİDOGAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:41 | 2016-04-23 23:13 | 1.5414 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 567.2311 | 0 | 0
16733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 21:55 | 2016-04-23 23:31 | 1.5981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 0 | 0
16735 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 22:05 | 2016-04-23 22:42 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.2472
16737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KÜÇÜKGÜVE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 22:15 | 2016-04-23 23:24 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1547
16738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: İ.ÇUMRA TR13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 22:05 | 2016-04-23 22:35 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0
16742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA21 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 22:24 | 2016-04-23 23:28 | 1.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 0
16743 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 22:28 | 2016-04-23 23:11 | 0.70944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 | 0 | 0
16746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1360 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 22:40 | 2016-04-23 23:18 | 0.63667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63667 | 0 | 0
16754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-23 23:14 | 2016-04-23 23:38 | 0.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0
16759 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: MIKAIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-23 23:27 | 2016-04-24 00:51 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3944
16763 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖRENKIŞLA TM: KIZÖREN TM KÖK: ŞİRİNLER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 00:05 | 2016-04-24 09:21 | 9.2636 | 20 | 50 | 0 | 0 | 185.2722 | 463.1806 | 0 | 0
16765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KARAPINAR TM: KARAPINAR TM DM: SAGEÇİT KÖK: CABİR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 00:21 | 2016-04-24 01:03 | 0.69417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69417 | 0
16768 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 00:34 | 2016-04-24 01:31 | 0.94778 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.94778 | 71.0833 | 0 | 0
16770 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 01:01 | 2016-04-24 02:42 | 1.6814 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 181.59 | 255.5711
16773 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM07 TR01 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 02:30 | 2016-04-24 10:38 | 8.1406 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1033.8506 | 0 | 0
16774 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 02:31 | 2016-04-24 04:00 | 1.4817 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.7433 | 0 | 0
16776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 02:35 | 2016-04-24 04:00 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 143.3078
16777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM TR: TR 21608 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 02:45 | 2016-04-24 02:59 | 0.23 | 26 | 220 | 0 | 0 | 5.98 | 50.6 | 0 | 0
16780 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 06:02 | 2016-04-24 07:30 | 1.4611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3056 | 0
16783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 DM: GUVERCINLIK DM TR: GUVERCINLIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:00 | 2016-04-24 07:27 | 0.44556 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 1.3367 | 77.9722
16784 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: ÇAMARDI TR 3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:16 | 2016-04-24 09:08 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333
16785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: BOR TM: EREĞLİ TM DM: YENİKÖY KÖK: YENİKÖY TR: SULAMA HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:22 | 2016-04-24 09:54 | 2.5367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0733 | 0
16786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HİMMETLİ SULAMALAR TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:21 | 2016-04-24 10:26 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4417
16787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: KATRANCI 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: ÇULFA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:19 | 2016-04-24 13:35 | 6.2689 | 0 | 0 | 4 | 262 | 0 | 0 | 25.0756 | 1642.4489
16789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YAYLA YOLU TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:37 | 2016-04-24 09:49 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.975
16790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 HASANOBA TM: ÇUMRA TM KÖK: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:40 | 2016-04-24 12:53 | 5.2181 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 67.8347 | 563.55
16791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: KAYACIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:26 | 2016-04-24 10:34 | 3.1414 | 0 | 0 | 7 | 150 | 0 | 0 | 21.9897 | 471.2083
16792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:41 | 2016-04-24 09:35 | 1.8942 | 0 | 0 | 25 | 350 | 0 | 0 | 47.3542 | 662.9583
16795 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ŞEYH ÖMERLİ TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:48 | 2016-04-24 11:06 | 3.2967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2967
16798 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER-6 TM: YUNAK TM ÇELTİK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:29 | 2016-04-24 08:20 | 0.85083 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 654.2908 | 0 | 0
16799 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: F1 TARAŞÇI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM2 TR: MANAV YOLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:58 | 2016-04-24 08:55 | 0.95111 | 10 | 700 | 0 | 35 | 9.5111 | 665.7778 | 0 | 33.2889
16801 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-9 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:04 | 2016-04-24 17:07 | 9.0558 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1104.8117
16802 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 9 PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 06:52 | 2016-04-24 09:46 | 2.9039 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7117 | 0
16803 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:33 | 2016-04-24 12:00 | 4.445 | 0 | 0 | 340 | 92 | 0 | 0 | 1511.3 | 408.94
16804 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: BOR TM DEN | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:07 | 2016-04-24 16:46 | 8.6453 | 0 | 2915 | 13 | 837 | 0 | 25200.9847 | 112.3886 | 7236.0975
16805 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: BOR TM DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:12 | 2016-04-24 16:42 | 8.4975 | 2 | 20672 | 17 | 6300 | 16.995 | 175660.32 | 144.4575 | 53534.25
16806 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: YAZLA YEŞİL HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 07:47 | 2016-04-24 09:00 | 1.2111 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.6444 | 0 | 0 | 0
16807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KARAATLI TR 1 KÖK DEN | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:15 | 2016-04-24 15:46 | 7.5183 | 0 | 269 | 9 | 1 | 0 | 2022.4317 | 67.665 | 7.5183
16808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: GÖLCÜK DM 5 DEN | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:18 | 2016-04-24 15:49 | 7.5189 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112.7833
16809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: F-1 SEHIR TM: KARAMAN TM KARAMAN DM1 KÖK: TR 21505 TR: TR 21506 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 08:15 | 2016-04-24 09:44 | 1.4861 | 7 | 173 | 0 | 0 | 10.4028 | 257.0972 | 0 | 0
16810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: BOR TM DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:21 | 2016-04-24 16:48 | 8.4553 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9106 | 0
16811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BUYUKDEDE TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 08:22 | 2016-04-24 12:58 | 4.6083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2583
16814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: AĞCAŞAR BAĞLAR KABİNDEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 08:06 | 2016-04-24 10:17 | 2.1861 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 196.75 | 0
16818 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 08:32 | 2016-04-24 09:28 | 0.92917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 | 0
16819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: NURETTİN KOÇER DM TR: 3 ŞAHIS KESİCİSİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 08:37 | 2016-04-24 09:23 | 0.75861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75861 | 0 | 0 | 0
16827 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ALAN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 09:00 | 2016-04-24 13:15 | 4.2517 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 323.1267
16828 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: AKPINAR TR10 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 09:00 | 2016-04-24 11:59 | 2.9833 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 733.9 | 0 | 0
16829 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: HACI AHMET 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 08:54 | 2016-04-24 10:02 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
16832 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: SAVAŞ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 09:06 | 2016-04-24 12:38 | 3.5253 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 306.6992 | 0 | 0
16834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:06 | 2016-04-24 09:48 | 0.70528 | 58 | 15777 | 2253 | 4704 | 40.9061 | 11127.1675 | 1588.9908 | 3317.6267
16837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM İM: İM1300 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:07 | 2016-04-24 09:41 | 0.56778 | 17 | 30454 | 43 | 7261 | 9.6522 | 17291.1044 | 24.4144 | 4122.6344
16840 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:28 | 2016-04-24 14:30 | 5.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0311 | 0 | 0
16842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:06 | 2016-04-24 11:03 | 1.9542 | 57 | 22236 | 53 | 10027 | 111.3875 | 43452.85 | 103.5708 | 19594.4292
16843 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: F3--F7 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 09:28 | 2016-04-24 14:16 | 4.8019 | 150 | 2350 | 0 | 0 | 720.2917 | 11284.5694 | 0 | 0
16846 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ŞİRİNLER 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:45 | 2016-04-24 14:28 | 4.7228 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.4556 | 0 | 0
16851 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SARIKAYA 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:58 | 2016-04-24 12:51 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
16852 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AĞALAR TR3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:02 | 2016-04-24 10:04 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0
16854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KONAKLI MONO BLOKTAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:57 | 2016-04-24 10:31 | 0.57472 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 68.9667
16859 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: MAZI KOK 50 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 10:10 | 2016-04-24 10:34 | 0.40417 | 0 | 0 | 102 | 12 | 0 | 0 | 41.225 | 4.85
16863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 10:16 | 2016-04-24 11:23 | 1.1156 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0
16869 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 10:26 | 2016-04-24 11:04 | 0.64056 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 124.2678 | 0 | 0
16877 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KIZILAGIL1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 10:39 | 2016-04-24 11:29 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82944
16879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 8 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 10:39 | 2016-04-24 11:32 | 0.88278 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1867 | 0
16883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 5 TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 10:23 | 2016-04-24 17:50 | 7.4444 | 0 | 0 | 264 | 2874 | 0 | 0 | 1965.3333 | 21395.3333
16891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:16 | 2016-04-24 12:04 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.7425
16893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIKUYU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:20 | 2016-04-24 12:20 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.0331
16894 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: BOZKIR 13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 11:27 | 2016-04-24 11:58 | 0.51361 | 3 | 15 | 0 | 20 | 1.5408 | 7.7042 | 0 | 10.2722
16897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SEHIR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:26 | 2016-04-24 11:53 | 0.44528 | 0 | 2658 | 0 | 0 | 0 | 1183.5483 | 0 | 0
16899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YESILDERE TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAGI DM KÖK: EKINOZU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 09:42 | 2016-04-24 11:47 | 2.0914 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9139 | 0
16905 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK TR-13 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 09:51 | 2016-04-24 11:42 | 1.8456 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 186.4011 | 0 | 0
16906 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK: TAŞKENT KÖK 2 TR: BEYRELİ 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:42 | 2016-04-24 19:17 | 7.5756 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 15.1511 | 409.08
16911 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TR: ÇALIŞ TR 7 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:44 | 2016-04-24 12:41 | 0.95528 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 256.0144
16915 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20506 | AG - FAZ YÖNÜ TERS/TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 10:56 | 2016-04-24 12:31 | 1.5836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.1806 | 0 | 0
16916 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN TR 2 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:48 | 2016-04-24 15:18 | 3.5056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0222 | 0 | 0
16919 | 1 | KONYA | KULU | TR: FEVZİYE TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:48 | 2016-04-24 12:22 | 0.55917 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 36.3458 | 0 | 0
16920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1520 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:51 | 2016-04-24 14:12 | 2.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0
16925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: OVACIK TR 1 KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:05 | 2016-04-24 12:33 | 0.47 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | 62.98 | 0 | 1.41
16926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKÖY 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:13 | 2016-04-24 13:15 | 1.0411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6167 | 0 | 0
16933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:06 | 2016-04-24 12:22 | 0.27444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 0
16934 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:20 | 2016-04-24 13:42 | 1.3736 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.4611 | 0 | 0
16936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: F-2/F-10 TM: EREĞLİ TM DM: DM1600 TR: TR 1650 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:09 | 2016-04-24 12:37 | 0.47083 | 0 | 1161 | 2 | 1041 | 0 | 546.6375 | 0.94167 | 490.1375
16938 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÇİFTEHAN TR/3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 11:55 | 2016-04-24 14:37 | 2.7028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7028
16939 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR 9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:00 | 2016-04-24 13:01 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0128
16940 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP34 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:21 | 2016-04-24 13:54 | 1.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5553 | 0 | 0
16941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:24 | 2016-04-24 15:07 | 2.7203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7203 | 0
16943 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: BOZ KÖY SULAMA KÖK DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:33 | 2016-04-24 13:27 | 0.90528 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.1056 | 0
16946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVE TR13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:29 | 2016-04-24 14:39 | 2.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1642 | 0 | 0
16948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TR: KONYASPOR TESİSLERİ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:42 | 2016-04-24 14:22 | 1.6722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0
16951 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:41 | 2016-04-24 14:17 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 110.2658
16956 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. TR: TR 17 | OG - SİGORTA ARIZASI/ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:57 | 2016-04-24 13:18 | 0.3525 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 0 | 0
16957 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR19 TR 1E2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 12:57 | 2016-04-24 13:49 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 0
16958 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:00 | 2016-04-24 13:41 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0
16959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 3.HAT 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:02 | 2016-04-24 14:28 | 1.4328 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 73.0717 | 0
16961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: KATRANCI 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: CIRIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:04 | 2016-04-24 14:00 | 0.92806 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.6331 | 0
16962 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:06 | 2016-04-24 14:56 | 1.8336 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 201.6972 | 0 | 0
16963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KORPINAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:05 | 2016-04-24 14:45 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6603
16964 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:11 | 2016-04-24 13:40 | 0.48167 | 0 | 0 | 12 | 631 | 0 | 0 | 5.78 | 303.9317
16968 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:18 | 2016-04-24 15:05 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7839
16972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK TR 8 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:25 | 2016-04-24 14:45 | 1.3319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6597 | 0 | 0
16974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:30 | 2016-04-24 14:48 | 1.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 0 | 0
16975 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:29 | 2016-04-24 15:40 | 2.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0
16976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: GÜLLÜCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:35 | 2016-04-24 18:16 | 4.6861 | 0 | 0 | 36 | 768 | 0 | 0 | 168.7 | 3598.9333
16983 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ANAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:42 | 2016-04-24 14:15 | 0.54528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4528 | 0 | 0
16984 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE24 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:43 | 2016-04-24 14:36 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
16987 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR17 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:39 | 2016-04-24 14:23 | 0.73833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 0 | 0
16992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 13:58 | 2016-04-24 14:14 | 0.26417 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 31.1717 | 0 | 0
16993 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: ILGIN DM 44 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:59 | 2016-04-24 14:28 | 0.48639 | 8 | 490 | 0 | 0 | 3.8911 | 238.3306 | 0 | 0
16995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3A 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:50 | 2016-04-24 14:49 | 0.98778 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.7433 | 0 | 0
16996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30825 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 14:02 | 2016-04-24 15:07 | 1.0864 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 639.8831 | 0 | 0
16998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOĞRUGÖZ TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 13:13 | 2016-04-24 14:08 | 0.91056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0 | 0
17000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İNCESU TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:07 | 2016-04-24 18:08 | 4.0233 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 116.6767 | 0 | 0
17001 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇULFA TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:08 | 2016-04-24 14:57 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.4133
17003 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM KÖK: SULAMALAR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:13 | 2016-04-24 20:42 | 6.4903 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.3542 | 0 | 0 | 0
17005 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GÜLAĞAÇ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:16 | 2016-04-24 15:02 | 0.76389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.5694 | 0 | 0
17006 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MURADIYE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:18 | 2016-04-24 14:55 | 0.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6125 | 0 | 0
17007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİPINAR TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:16 | 2016-04-24 15:03 | 0.77694 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.0853 | 0 | 0
17009 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUSEMRE 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:26 | 2016-04-24 14:55 | 0.49083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0
17011 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUTREIS 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:30 | 2016-04-24 15:04 | 0.56639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56639 | 0 | 0
17012 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: ERKEZ TR27 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:29 | 2016-04-24 14:44 | 0.25806 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 21.9347 | 0 | 0
17014 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS35 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:33 | 2016-04-24 15:33 | 0.99556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9822 | 0 | 0
17015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: OVACIK ON HÜCRELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:35 | 2016-04-24 15:17 | 0.69417 | 5 | 1447 | 50 | 214 | 3.4708 | 1004.4592 | 34.7083 | 148.5517
17020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM TR: KONYASPOR TESİSLERİ | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:45 | 2016-04-24 17:37 | 2.8631 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1783 | 0
17023 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ŞEYHÖMERLİ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:51 | 2016-04-24 16:13 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.4278
17025 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: HACIFAKLI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:58 | 2016-04-24 15:39 | 0.68806 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.6417 | 0 | 0 | 0
17026 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR87 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:57 | 2016-04-24 15:22 | 0.41333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41333 | 0 | 0
17028 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: HIRFANLI KOK TM: HIRFANLI TM DM: HIRFANLI KOK KÖK: HIRFANLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:54 | 2016-04-24 15:55 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.4328
17030 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR22 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 15:01 | 2016-04-24 17:55 | 2.8956 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3733 | 0 | 0
17031 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:04 | 2016-04-24 16:49 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.7453
17033 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL KÖK TR: GÖVEZLİ TR | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:14 | 2016-04-24 17:42 | 2.4697 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7.4092 | 37.0458
17035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:18 | 2016-04-24 18:16 | 2.9683 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.4617 | 0 | 0
17039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KONKLI 3. HAT 4. KABİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:23 | 2016-04-24 17:57 | 2.5594 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.7483 | 0
17040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:25 | 2016-04-24 16:28 | 1.0419 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.1392 | 0 | 0
17042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:40 | 2016-04-24 15:32 | 0.86667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
17048 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 42 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 14:59 | 2016-04-24 16:45 | 1.7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0
17049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÇAYIR TR-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:31 | 2016-04-24 16:59 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4731
17055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:45 | 2016-04-24 19:06 | 3.3492 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 150.7125
17064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:56 | 2016-04-24 19:08 | 3.1958 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 287.625 | 0 | 0
17066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 16:06 | 2016-04-24 16:57 | 0.845 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1.69 | 28.73
17069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER: OTOGAR FİDERİ TM: KONYA2 TM TR: PEYAMİ SAFA 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:17 | 2016-04-24 18:06 | 1.8153 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2178.3333 | 0 | 0
17072 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK18 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:21 | 2016-04-24 17:13 | 0.86972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86972 | 0 | 0
17079 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUMALİDAĞLI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:30 | 2016-04-24 18:09 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4167
17081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: F-1 SEHIR TM: KARAMAN TM KARAMAN DM1 TR: TR 20801 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 16:47 | 2016-04-24 17:51 | 1.0606 | 1 | 4707 | 0 | 0 | 1.0606 | 4992.035 | 0 | 0
17082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBAŞI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:30 | 2016-04-24 19:41 | 3.1875 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 360.1875 | 0 | 0
17083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM DM: TAŞPINAR KÖK TR: GİDİRİŞ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:48 | 2016-04-24 21:33 | 4.7533 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 114.08
17084 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MUSTAFA ERDOGDU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:34 | 2016-04-24 18:24 | 1.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0
17086 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:40 | 2016-04-24 17:55 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.89
17088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR3 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:59 | 2016-04-24 19:01 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5583
17092 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: F10 BİRLİK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:08 | 2016-04-24 17:13 | 1.0911 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 1322.4267 | 0 | 0
17094 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: BOR TR-86 DAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:09 | 2016-04-24 18:22 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 423.7867
17096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:56 | 2016-04-24 17:18 | 0.36306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0
17097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:16 | 2016-04-24 17:56 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.1911
17098 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:08 | 2016-04-24 18:06 | 0.96639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.7228 | 0 | 0
17101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:17 | 2016-04-24 18:27 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.4267
17103 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: TÜMOSAN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:15 | 2016-04-24 18:03 | 0.8075 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.22 | 0
17106 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 15:55 | 2016-04-24 17:24 | 1.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0
17110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:26 | 2016-04-24 18:36 | 1.1642 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 132.715 | 0 | 0
17111 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: DELİHEBİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 17:32 | 2016-04-24 18:12 | 0.66722 | 0 | 0 | 45 | 821 | 0 | 0 | 30.025 | 547.7894
17116 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HACIİSMAİLLİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:27 | 2016-04-24 18:27 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0019
17117 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: HIRFANLI KOK TM: HIRFANLI TM DM: HIRFANLI KOK KÖK: HIRFANLI KOK TR: KARGIN KIZILOZU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:50 | 2016-04-24 18:28 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.9439
17118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YEŞİLKÖY TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 16:59 | 2016-04-24 17:54 | 0.91972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91972 | 0 | 0
17119 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER: FİDER 5 TM: KARAMAN TM KÖK: BUCAKKISLA KOK TR: BALKUSAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 17:53 | 2016-04-24 18:24 | 0.51528 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 49.9819
17121 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:55 | 2016-04-24 19:10 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2653
17122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CIHANBEYLI TM TR:BULDUK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:57 | 2016-04-24 18:29 | 0.53778 | 0 | 0 | 15 | 126 | 0 | 0 | 8.0667 | 67.76
17126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: TR-1/5 DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:59 | 2016-04-24 19:12 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 590.2111
17130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:11 | 2016-04-24 19:05 | 0.89722 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 100.4889 | 0 | 0
17131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR87 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:08 | 2016-04-24 18:57 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
17133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1173 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:15 | 2016-04-24 18:47 | 0.52694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52694 | 0 | 0
17134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:13 | 2016-04-24 19:27 | 1.2358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0
17140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: İÇMELİ TR-2 DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:17 | 2016-04-24 19:58 | 1.6797 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 199.8869 | 0 | 0
17147 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARŞIYAKA 6A TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 18:24 | 2016-04-24 19:20 | 0.93111 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 124.7689 | 0 | 0
17150 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:26 | 2016-04-24 19:24 | 0.96889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889 | 0 | 0
17152 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:27 | 2016-04-24 21:11 | 2.7381 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.8319 | 0 | 0
17154 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-44 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:18 | 2016-04-24 18:57 | 0.65417 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 284.5625 | 0 | 0
17155 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: FD 8 TM: AVANOS TM TR: BAŞDERE HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:30 | 2016-04-24 19:29 | 0.98139 | 0 | 731 | 0 | 19 | 0 | 717.3953 | 0 | 18.6464
17156 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOĞAZ TR-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:22 | 2016-04-24 20:12 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
17157 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER: FİDER 5 TM: KARAMAN TM KÖK: BUCAKKISLA KOK TR: BALKUSAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:26 | 2016-04-24 22:00 | 3.5614 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 356.1389
17160 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:40 | 2016-04-24 20:10 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053
17162 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: OVACIK TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:41 | 2016-04-24 20:58 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2903
17164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 6080 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:43 | 2016-04-24 19:08 | 0.41889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41889 | 0 | 0
17165 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 TR: NEVSEHIR47 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:44 | 2016-04-24 19:10 | 0.43583 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 231.4275 | 0 | 0
17166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: TAŞAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:48 | 2016-04-24 19:36 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 245.14
17167 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OGRETMEN EVLERI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:50 | 2016-04-24 19:41 | 0.84306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306 | 0 | 0
17168 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-24 18:53 | 2016-04-24 19:24 | 0.51139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.2278
17171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: ULUAĞAÇ ESKİ AYDINLATMA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:57 | 2016-04-24 20:18 | 1.3531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7061 | 0 | 0 | 0
17175 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-44 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:03 | 2016-04-24 19:45 | 0.70528 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 306.7958 | 0 | 0
17177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: MİSLİOVA DM DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:03 | 2016-04-24 20:27 | 1.3983 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 104.875 | 2.7967
17180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.15 A | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:57 | 2016-04-24 20:11 | 1.2406 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.4194 | 0 | 0
17181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR 17 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:02 | 2016-04-24 20:21 | 1.3156 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.7778 | 0 | 0
17183 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEĞİRMEN 6 TRF | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:09 | 2016-04-24 19:34 | 0.42417 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3933
17185 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:02 | 2016-04-24 21:35 | 2.5508 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.305
17187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11203 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:11 | 2016-04-24 19:34 | 0.38833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38833 | 0 | 0
17190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20803 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:17 | 2016-04-24 20:15 | 0.95833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0
17191 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL TR: HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:18 | 2016-04-24 19:48 | 0.50556 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.50556 | 35.8944
17193 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-69 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:23 | 2016-04-24 21:20 | 1.9561 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 138.8839 | 0 | 0
17195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARPINAR TR-31 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:27 | 2016-04-24 20:56 | 1.4906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 0
17201 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: BOR TR-34 DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:33 | 2016-04-24 21:02 | 1.4814 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 2122.8303 | 0 | 0
17202 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:29 | 2016-04-24 20:20 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85278
17203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:36 | 2016-04-24 20:14 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.8175
17204 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: K.SEKERLER KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:16 | 2016-04-24 20:38 | 1.3642 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2775 | 0
17205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM KÖK: DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:25 | 2016-04-24 20:30 | 1.0869 | 120 | 40 | 70 | 1450 | 130.4333 | 43.4778 | 76.0861 | 1576.0694
17206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:38 | 2016-04-24 20:50 | 1.2025 | 0 | 0 | 13 | 113 | 0 | 0 | 15.6325 | 135.8825
17207 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: YAVŞANKUYU YEŞİLHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:30 | 2016-04-24 20:37 | 1.1189 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5944 | 0
17209 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: YILANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:31 | 2016-04-24 20:03 | 0.54056 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0
17210 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TR: TOPAKLI YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:13 | 2016-04-24 20:50 | 1.6139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0
17215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAGIL TM: EREĞLİ TM DM: AKHÜYÜK DM KÖK: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:52 | 2016-04-24 20:19 | 0.44944 | 0 | 0 | 44 | 457 | 0 | 0 | 19.7756 | 205.3961
17217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1031 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:36 | 2016-04-24 20:01 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42194
17219 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:59 | 2016-04-24 20:40 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.68 | 0 | 17.68
17222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D18 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:46 | 2016-04-24 20:56 | 1.1589 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.5144 | 0 | 0
17223 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GÖYNÜKIŞLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:06 | 2016-04-24 22:02 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.1533
17225 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YEŞİLOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 18:30 | 2016-04-24 20:10 | 1.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6747 | 0 | 0
17227 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:08 | 2016-04-24 21:49 | 1.6858 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.0308 | 0 | 0
17229 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:10 | 2016-04-24 21:41 | 1.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0
17233 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:19 | 2016-04-24 21:32 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.6181
17239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:23 | 2016-04-24 21:15 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0
17241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 9 PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: UZUNCA KÖK TR: PINARBAŞI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:28 | 2016-04-24 21:47 | 1.3114 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 133.7617 | 0 | 0
17242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:05 | 2016-04-24 21:14 | 1.1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 0 | 0
17243 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK: F6 BİRİMLER DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 17:25 | 2016-04-24 20:30 | 3.0836 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5017 | 0 | 0 | 0
17245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR-10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:35 | 2016-04-24 22:12 | 1.6108 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.2167
17246 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 19:56 | 2016-04-24 20:43 | 0.78278 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 84.54 | 0 | 0
17248 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA67 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:46 | 2016-04-24 21:07 | 0.34333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34333 | 0 | 0
17252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ÜZÜMLÜ 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:53 | 2016-04-24 22:12 | 1.3119 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.7986 | 0 | 0
17254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:55 | 2016-04-24 21:28 | 0.55167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 80.5433 | 0 | 0
17255 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 62 NOLU BELBARAK KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:42 | 2016-04-24 22:02 | 1.3386 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 108.4275 | 0
17257 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:57 | 2016-04-24 22:11 | 1.2269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4539 | 0 | 0
17259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: BOSNA HERSEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:05 | 2016-04-24 21:48 | 0.71417 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1328.35 | 0 | 0
17260 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:58 | 2016-04-24 21:52 | 0.90083 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.5375 | 0 | 0
17261 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM TR:MERKEZ TR29 | OG - GERİLİM DÜŞÜK/TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:11 | 2016-04-24 23:46 | 2.5767 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 133.9867 | 0 | 0
17262 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:46 | 2016-04-24 21:21 | 0.58111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0
17264 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR-29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:21 | 2016-04-24 22:06 | 0.74333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
17265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:24 | 2016-04-24 22:33 | 1.1428 | 0 | 0 | 264 | 302 | 0 | 0 | 301.6933 | 345.1189
17269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:33 | 2016-04-24 22:13 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 58.58
17271 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: İNÖNÜ YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 20:42 | 2016-04-24 21:42 | 1.0081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0564 | 0 | 0
17276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:39 | 2016-04-24 23:25 | 1.7675 | 0 | 0 | 264 | 302 | 0 | 0 | 466.62 | 533.785
17278 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:43 | 2016-04-24 22:50 | 1.1114 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 74.4631 | 0 | 0
17279 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KEMAL GÜRASLAN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 21:48 | 2016-04-24 22:20 | 0.52806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6403 | 0 | 0
17281 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR8 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 22:04 | 2016-04-24 22:27 | 0.38583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38583 | 0 | 0
17283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: ÇAKILLAR TR1 MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 22:12 | 2016-04-24 22:54 | 0.69833 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 584.505 | 0 | 0
17284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YUKARIKIZILCA TR-1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 22:13 | 2016-04-25 00:14 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0944
17288 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 22:22 | 2016-04-25 01:13 | 2.8578 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2.8578 | 0 | 74.3022
17289 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL TR: SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 22:26 | 2016-04-24 23:19 | 0.8875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0
17296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR 22 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-24 22:56 | 2016-04-24 23:40 | 0.73667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667 | 0 | 0
17299 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: GÜLŞEHİR TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM KÖK: ABUUSAGI YESIL HAT MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 22:58 | 2016-04-25 00:10 | 1.1933 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.2867 | 0
17302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 23:43 | 2016-04-25 00:30 | 0.78389 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 101.9056 | 0 | 0
17305 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 60 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 23:18 | 2016-04-25 01:33 | 2.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2531 | 0 | 0
17306 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI SULAMA-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 23:40 | 2016-04-25 00:57 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4319
17307 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ÇİĞİL TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-24 23:10 | 2016-04-25 00:10 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99917 | 0 | 0
17308 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ORTAKARAÖREN TR 14 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 00:10 | 2016-04-25 01:45 | 1.5883 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.4733 | 0 | 0
17310 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 03:06 | 2016-04-25 03:46 | 0.66528 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 86.4861 | 0 | 0
17312 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EŞMEKAYA TR8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 06:00 | 2016-04-25 07:40 | 1.6586 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 215.6194 | 0 | 0
17313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: ÇİFT ÇATILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:09 | 2016-04-25 13:58 | 5.8086 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 331.0908 | 5.8086
17314 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DM: BEYSEHIR ESKİ DM KÖK: DEREBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:10 | 2016-04-25 09:14 | 1.075 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 0 | 0
17315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:12 | 2016-04-25 09:30 | 1.3028 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 1.3028 | 1478.6528 | 7.8167 | 18.2389
17317 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: FEVZİÇAKMAK TM: KONYA3 TM DM: BÜSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:10 | 2016-04-25 08:26 | 0.27194 | 10 | 300 | 0 | 0 | 2.7194 | 81.5833 | 0 | 0
17318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 1/30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:15 | 2016-04-25 09:07 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.8333
17319 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:12 | 2016-04-25 09:55 | 1.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7242 | 0 | 0
17320 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK \ TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:10 | 2016-04-25 09:37 | 1.4439 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 1224.4178 | 141.5011 | 0
17321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: BİLEZİKLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:13 | 2016-04-25 09:54 | 1.6878 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5656 | 0
17323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KAYIRLI SULAMA KÖKTEN | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:18 | 2016-04-25 15:12 | 6.9008 | 1 | 453 | 2 | 138 | 6.9008 | 3126.0775 | 13.8017 | 952.315
17324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KIRKOBA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 06:05 | 2016-04-25 09:40 | 3.5758 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.7892 | 0
17325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KAYACIK YH.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:18 | 2016-04-25 09:44 | 1.4294 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 95.7728 | 0
17327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÜÇÜKKÖY TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:19 | 2016-04-25 10:15 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.8336
17328 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLİ 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:18 | 2016-04-25 11:41 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 429.6833
17329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR100 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:21 | 2016-04-25 11:32 | 3.1878 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 924.4556 | 0 | 0
17330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KİLEDERE TR-6 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:21 | 2016-04-25 17:03 | 8.7019 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 635.2419 | 0 | 34.8078
17331 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM KARAKAYA 52 NOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:18 | 2016-04-25 16:32 | 8.2403 | 5 | 76 | 2 | 0 | 41.2014 | 626.2611 | 16.4806 | 0
17332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16/TR08 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:15 | 2016-04-25 09:34 | 1.3119 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 587.7511 | 0 | 0
17334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:24 | 2016-04-25 12:14 | 3.8308 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 321.79
17336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBİ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:26 | 2016-04-25 12:12 | 3.7661 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 229.7328
17337 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: DEMİRKAZIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:25 | 2016-04-25 08:50 | 0.40972 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.81944 | 26.2222
17338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:26 | 2016-04-25 10:25 | 1.9883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9883 | 0 | 0
17340 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:27 | 2016-04-25 09:13 | 0.76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0
17341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR73 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:28 | 2016-04-25 12:00 | 3.5325 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1172.79 | 0 | 0
17346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:36 | 2016-04-25 09:54 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3025
17347 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HALAÇLI KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:38 | 2016-04-25 13:50 | 5.2053 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 390.3958
17352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇARIKLI ÇİFTLİGİ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 08:41 | 2016-04-25 11:18 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.9358
17353 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.36 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:38 | 2016-04-25 09:44 | 1.1036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5542 | 0 | 0
17354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANİYE TR-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:43 | 2016-04-25 09:22 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65528
17355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: BOZLAĞAN MOD KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:24 | 2016-04-25 09:16 | 0.86917 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 73.8792 | 0 | 0
17356 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 11 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:46 | 2016-04-25 09:16 | 0.50722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0
17357 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONYA SANAYI MERKEZI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:23 | 2016-04-25 08:48 | 0.41083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.4492 | 0 | 0
17358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN HANOBASI TR 2 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:46 | 2016-04-25 10:22 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9847
17359 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ILICEK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:50 | 2016-04-25 09:28 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63778
17360 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER: FİDER 1 TM: LADİK TM KÖK: KOMPEN KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:51 | 2016-04-25 14:38 | 5.7758 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 17.3275 | 69.31
17361 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAĞ TR 1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:50 | 2016-04-25 10:39 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1361
17362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: İÇMELİ TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:51 | 2016-04-25 09:58 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.7042
17365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-60809 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:41 | 2016-04-25 09:42 | 1.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 0
17366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3B 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:46 | 2016-04-25 11:09 | 2.3764 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.8931 | 0 | 0
17367 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLİ ÇATDERE TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:53 | 2016-04-25 10:40 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.62
17372 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: ÜNÖNÜ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:20 | 2016-04-25 08:56 | 0.60194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0097 | 0 | 0
17378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIKUYU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:59 | 2016-04-25 11:22 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.9292
17384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HIZARCILAR TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:58 | 2016-04-25 11:10 | 2.2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2061 | 0 | 0
17385 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BÜYÜKHİSARLIK 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:06 | 2016-04-25 12:19 | 3.2183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.31
17388 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIATYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:06 | 2016-04-25 11:15 | 2.15 | 0 | 22 | 1 | 51 | 0 | 47.3 | 2.15 | 109.65
17390 | 1 | KONYA | TAŞKENT | GÖKSÜ HESBALCILAR 1 FİDERİBALCILAR DMF2-3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:57 | 2016-04-25 09:39 | 0.69694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1817 | 0
17391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM DM: BAĞLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:09 | 2016-04-25 09:27 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 126.1831
17398 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM TR: OZBAG TR10 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:16 | 2016-04-25 17:36 | 8.3364 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 308.4464
17400 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:16 | 2016-04-25 11:12 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2933
17402 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 72 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:13 | 2016-04-25 09:40 | 0.44333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.5367 | 0 | 0
17404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:18 | 2016-04-25 13:04 | 3.7614 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3297 | 0 | 0
17408 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DEREBUCAK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:23 | 2016-04-25 10:17 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0
17411 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YEŞİLYAYLA TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:28 | 2016-04-25 09:25 | 0.94917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917 | 0 | 0
17413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.32 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:51 | 2016-04-25 09:28 | 0.61167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.175 | 0 | 0
17414 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: PAZARÖZÜ KÖK TR: ŞÜKÜR YAYLASI TR 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:28 | 2016-04-25 10:17 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9253
17415 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GÜNEY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:19 | 2016-04-25 12:15 | 2.9369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9369 | 0 | 0
17416 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER TR-4 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:30 | 2016-04-25 11:39 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 172.5778
17418 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: CAMİLİ TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:29 | 2016-04-25 10:36 | 1.1158 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 107.12 | 0 | 0
17419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAĞLIK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:29 | 2016-04-25 10:41 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0
17420 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAŞ 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:34 | 2016-04-25 17:42 | 8.125 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 528.125 | 0 | 0
17424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİR AĞAÇ TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:11 | 2016-04-25 09:36 | 0.41111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 0
17429 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:39 | 2016-04-25 15:44 | 6.0781 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 230.9661 | 0 | 0
17438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:43 | 2016-04-25 14:11 | 4.4594 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 735.8083 | 0 | 0
17439 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: GÜVERCİNLİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:40 | 2016-04-25 13:47 | 4.1186 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 135.9142 | 0
17440 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: FD 8 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:44 | 2016-04-25 14:32 | 4.8072 | 0 | 731 | 0 | 19 | 0 | 3514.0794 | 0 | 91.3372
17441 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:45 | 2016-04-25 10:30 | 0.75139 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.3264 | 0 | 0
17442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR5 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:40 | 2016-04-25 11:24 | 1.7328 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.5178 | 0 | 0
17444 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ÇİFTEHAN TR 2 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:46 | 2016-04-25 12:28 | 2.7019 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.5486
17445 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-12 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 09:47 | 2016-04-25 15:32 | 5.7469 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 218.3839 | 0 | 0
17448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: SEYİTHACI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:49 | 2016-04-25 11:02 | 1.2086 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 91.8544 | 183.7089
17452 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: SARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 08:58 | 2016-04-25 10:58 | 2.0081 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0403 | 0 | 0 | 0
17453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:54 | 2016-04-25 11:05 | 1.1847 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 340.0153 | 0 | 0
17455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER: SANAYİ -ÇİMENTO TM: KONYA1 TM DM: DM 16 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:57 | 2016-04-25 10:16 | 0.31306 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 829.5972 | 0 | 0
17459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: BOSNAHERSEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:01 | 2016-04-25 10:50 | 0.82389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6478 | 0 | 0 | 0
17461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SURGUC1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:02 | 2016-04-25 11:19 | 1.2789 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.4344 | 0 | 0
17468 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM TR: ŞAHİEFENDİ HAT BAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:02 | 2016-04-25 11:18 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 406.6
17470 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK: AŞAĞI EŞENLER | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 10:13 | 2016-04-25 14:48 | 4.5753 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0 | 13.7258 | 631.3883
17471 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:15 | 2016-04-25 11:35 | 1.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0
17473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 9 PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: ZAFERİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:16 | 2016-04-25 14:35 | 4.3181 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.9514 | 0
17474 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARAŞLI TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:15 | 2016-04-25 11:58 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7086
17477 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER: GOKTEPE TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM TR: GUNEYYURT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:17 | 2016-04-25 11:22 | 1.0769 | 17 | 10983 | 65 | 5739 | 18.3081 | 11828.0808 | 70.0014 | 6180.5842
17479 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOÇYAZI TR 4 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:41 | 2016-04-25 10:26 | 0.75278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75278 | 0 | 0
17483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR38 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:24 | 2016-04-25 11:25 | 1.0097 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85.8264 | 0 | 0
17484 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR 1.29 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:59 | 2016-04-25 10:30 | 0.50944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5472 | 0 | 0
17490 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: YAYLALAR TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 09:54 | 2016-04-25 13:12 | 3.3017 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.335
17491 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:31 | 2016-04-25 11:02 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51472
17494 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPİRLİ 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 16:09 | 2016-04-26 17:09 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.9233
17496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1111 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:43 | 2016-04-25 11:26 | 0.72417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72417 | 0 | 0
17501 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLİ İĞDERE TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:43 | 2016-04-25 11:39 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194
17503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 3D 4 B KOLU 33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:42 | 2016-04-25 11:11 | 0.48806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.7372 | 0 | 0
17508 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TRAMSAL SL TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:54 | 2016-04-25 15:07 | 4.2139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6417
17513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MİMAR SİNAN 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:53 | 2016-04-25 11:26 | 0.5475 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 83.7675 | 0 | 0
17515 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:58 | 2016-04-25 11:40 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69556
17518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAMİŞAĞIL TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 11:06 | 2016-04-25 14:41 | 3.5817 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 114.6133
17524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: SEYİTHACI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 11:08 | 2016-04-25 12:20 | 1.1922 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5767 | 0
17528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIPINAR TR1 | AG - DİREK YIKILMASI/YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:08 | 2016-04-25 14:15 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.7133
17529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:11 | 2016-04-25 12:15 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.0717
17531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KALEKÖY 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:13 | 2016-04-25 12:55 | 1.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6942 | 0 | 0
17533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4 B4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:15 | 2016-04-25 11:44 | 0.48389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48389 | 0 | 0
17538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: ÖMERHACILI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:14 | 2016-04-25 11:51 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61306
17539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KILBASAN KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 11:27 | 2016-04-25 12:17 | 0.82722 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.8533 | 0
17540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKÖREN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:29 | 2016-04-25 12:12 | 0.71694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71.6944 | 0 | 0
17541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT TR 3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:35 | 2016-04-25 11:32 | 0.95556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556 | 0 | 0
17543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:32 | 2016-04-25 11:55 | 0.38361 | 0 | 0 | 48 | 652 | 0 | 0 | 18.4133 | 250.1144
17544 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR41 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:23 | 2016-04-25 12:21 | 0.96639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96639 | 0 | 0
17547 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK: GÖKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:10 | 2016-04-25 11:39 | 0.47639 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.47639 | 35.7292 | 0 | 0
17548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:34 | 2016-04-25 15:56 | 4.3644 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.3733
17549 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: TR 3.25 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 10:54 | 2016-04-25 11:41 | 0.78056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78056 | 0 | 0
17550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:41 | 2016-04-25 15:35 | 3.9042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9042
17556 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:48 | 2016-04-25 12:22 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56694 | 0 | 0
17557 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: SARILAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:50 | 2016-04-25 12:38 | 0.80444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80444
17558 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: SULUCAOVA TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:52 | 2016-04-25 15:31 | 3.6519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6519
17560 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SALUR TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 11:53 | 2016-04-25 15:03 | 3.1681 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 310.4694
17564 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMİRCİ TR17 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:57 | 2016-04-25 12:57 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
17576 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM KÖK: ULAŞ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:11 | 2016-04-25 13:17 | 1.1036 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 2.2072 | 339.9122
17578 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.49 | AG - PANO / BOX HASARI/AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 11:35 | 2016-04-25 12:18 | 0.71861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5931 | 0 | 0
17590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 12:30 | 2016-04-25 15:48 | 3.3028 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1119.6417 | 0
17592 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR29 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:33 | 2016-04-25 13:39 | 1.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0 | 0
17594 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:27 | 2016-04-25 13:08 | 0.67611 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4089 | 0
17595 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: ÇİÇEKDAĞ DM TM: YERKOY TM DM: ÇİCEKDAG DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:35 | 2016-04-25 13:29 | 0.89417 | 2 | 380 | 9 | 591 | 1.7883 | 339.7833 | 8.0475 | 528.4525
17597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/16-A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:33 | 2016-04-25 15:05 | 2.5344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5344 | 0 | 0
17600 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:19 | 2016-04-25 12:42 | 0.38083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38083 | 0 | 0
17605 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MAHMUT GÖKALP TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:39 | 2016-04-25 13:23 | 0.73694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73694 | 0 | 0
17608 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: GÜVERCİNLİK KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:56 | 2016-04-25 13:44 | 0.79472 | 0 | 0 | 81 | 117 | 0 | 0 | 64.3725 | 92.9825
17611 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKÖY TR-8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:58 | 2016-04-25 16:30 | 3.5292 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 335.2708 | 0 | 0
17612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATITR-2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:58 | 2016-04-25 15:34 | 2.6025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.46
17615 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 87 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:08 | 2016-04-25 13:28 | 0.33639 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 15.4739 | 0 | 0
17616 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:39 | 2016-04-25 14:01 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.885
17618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BUYUKDEDE TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 13:11 | 2016-04-25 18:28 | 5.2767 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 205.79
17625 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AÇMA 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 13:20 | 2016-04-25 14:24 | 1.0628 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.5694 | 0 | 0
17630 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:23 | 2016-04-25 14:01 | 0.6375 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.2125 | 0 | 0
17633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TOPCU TR 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:27 | 2016-04-25 14:53 | 1.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0
17637 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 13:35 | 2016-04-25 13:53 | 0.30528 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 24.4222 | 0 | 0
17639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TÖMEK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:33 | 2016-04-25 17:41 | 4.1267 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.9
17640 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: MAHRAM 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:32 | 2016-04-25 17:59 | 4.4489 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 791.9022
17643 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UZUNPINAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:42 | 2016-04-25 14:36 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075
17646 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TMBİRİMLER DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 12:46 | 2016-04-25 13:48 | 1.0306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0
17654 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:54 | 2016-04-25 14:37 | 0.71778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | 0 | 0
17659 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:00 | 2016-04-25 17:31 | 3.5222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5222
17660 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: İSTİKLAL 10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 13:58 | 2016-04-25 14:50 | 0.85972 | 102 | 0 | 0 | 0 | 87.6917 | 0 | 0 | 0
17661 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR-10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:02 | 2016-04-25 17:49 | 3.7808 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.5208
17665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21201 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:40 | 2016-04-25 16:13 | 2.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5564 | 0 | 0
17669 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: TÜRKMENCAMİ1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 14:19 | 2016-04-25 14:49 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: DERİNKUYU TM FİDER:DERİNKUYU DM 4 -FDR.NO:4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:15 | 2016-04-25 15:27 | 1.2053 | 86 | 4860 | 181 | 42 | 103.6539 | 5857.65 | 218.1553 | 50.6217
17676 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA TM KÖK: BAŞKUYU 1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 14:25 | 2016-04-25 14:56 | 0.51444 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.51444 | 38.5833 | 0 | 0
17684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TEPECİK TR 1 C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-25 14:43 | 2016-04-25 15:13 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.6875
17685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 2C 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:39 | 2016-04-25 15:25 | 0.77278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.0461 | 0 | 0
17692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1626 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:50 | 2016-04-25 15:32 | 0.69639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69639 | 0 | 0
17693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:42 | 2016-04-25 15:45 | 1.0547 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 279.5014 | 0 | 0
17697 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:24 | 2016-04-25 17:47 | 3.3892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3892
17698 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:58 | 2016-04-25 18:12 | 3.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2372 | 0 | 0
17699 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:04 | 2016-04-25 15:52 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79806
17701 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: HARMANDALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:02 | 2016-04-25 15:35 | 0.54944 | 12 | 1160 | 25 | 21 | 6.5933 | 637.3556 | 13.7361 | 11.5383
17705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YAYLABELEN TR2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:27 | 2016-04-25 15:14 | 1.7781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5561 | 0 | 0
17708 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:20 | 2016-04-25 19:13 | 3.8908 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.1792
17711 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: HÜSNİYE KÖK OVACIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:23 | 2016-04-25 16:48 | 1.4231 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1.4231 | 149.4208
17720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:32 | 2016-04-25 16:45 | 1.2214 | 0 | 260 | 3 | 0 | 0 | 317.5611 | 3.6642 | 0
17723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:36 | 2016-04-25 17:01 | 1.4106 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.3167 | 0 | 0
17728 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ÇINAROBA TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 14:39 | 2016-04-25 15:47 | 1.1406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7028 | 0 | 0
17732 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:42 | 2016-04-25 18:19 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6219
17734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 13:29 | 2016-04-25 15:51 | 2.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
17744 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: MERKEZ TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:12 | 2016-04-25 16:01 | 0.82056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1028 | 0 | 0
17747 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KAYACIK 1 TR | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:59 | 2016-04-25 18:00 | 2.0161 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 161.2889 | 0 | 0
17752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KARAARLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:03 | 2016-04-25 20:09 | 4.1044 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 98.5067 | 0
17753 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER-11 TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:56 | 2016-04-25 17:11 | 1.2442 | 6 | 1981 | 0 | 0 | 7.465 | 2464.6942 | 0 | 0
17770 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: KUYULU SEBİL MODÜLE | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:17 | 2016-04-25 19:58 | 3.6872 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7489 | 0
17790 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN34 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:31 | 2016-04-25 17:45 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0
17792 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEKÇİLİ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:33 | 2016-04-25 17:14 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4417
17798 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEFAKÖY 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:41 | 2016-04-25 17:40 | 0.97917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97917 | 0 | 0
17799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:40 | 2016-04-25 17:02 | 0.36222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0
17801 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:46 | 2016-04-25 18:16 | 1.5019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 | 0 | 0
17804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAŞARAKAVAK 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:50 | 2016-04-25 18:28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64
17807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1081 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:44 | 2016-04-25 18:06 | 1.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 0
17811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:55 | 2016-04-25 17:57 | 1.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0
17812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: HARMANDALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:46 | 2016-04-25 18:51 | 2.0778 | 12 | 1160 | 25 | 21 | 24.9333 | 2410.2222 | 51.9444 | 43.6333
17817 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SALARIALACA TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:02 | 2016-04-25 19:03 | 2.0133 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.2533 | 0 | 0
17823 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGIN YENİCE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:05 | 2016-04-25 18:26 | 1.3442 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.6367 | 0 | 0
17826 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:08 | 2016-04-25 19:18 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.8467
17828 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:15 | 2016-04-25 17:43 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46333 | 0 | 0
17836 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:16 | 2016-04-25 19:28 | 2.1964 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70.2844 | 0 | 0
17837 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:20 | 2016-04-25 20:58 | 3.6289 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.5778
17839 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR-8 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:23 | 2016-04-25 18:12 | 0.81556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3111 | 0 | 0
17840 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖKÇEYURT TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:21 | 2016-04-25 17:28 | 2.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1239 | 0 | 0
17841 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:24 | 2016-04-25 19:25 | 2.0208 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 86.8958 | 0 | 0
17843 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:47 | 2016-04-25 19:04 | 2.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2797 | 0 | 0
17848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: ÇAVDARLI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:36 | 2016-04-25 19:20 | 1.7394 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 130.4583 | 1.7394
17851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ 3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 16:32 | 2016-04-25 18:08 | 1.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0
17852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: ABDİTOLU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:39 | 2016-04-25 20:10 | 2.525 | 8 | 184 | 1 | 126 | 20.2 | 464.6 | 2.525 | 318.15
17856 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CEPNI TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:40 | 2016-04-25 18:09 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48361
17857 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:42 | 2016-04-25 18:00 | 0.30611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30611 | 0 | 0
17860 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM TR: TAŞKINLAR TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:43 | 2016-04-25 18:40 | 0.95111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8533
17861 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:48 | 2016-04-25 22:14 | 4.4403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4403
17862 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DİKMEN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:49 | 2016-04-25 19:04 | 1.2419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1775 | 0 | 0
17863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR 5 A KOLU 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:47 | 2016-04-25 19:31 | 1.7381 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.8319 | 0 | 0
17866 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KEMER TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 15:18 | 2016-04-25 17:57 | 2.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6433 | 0 | 0
17867 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:56 | 2016-04-25 18:36 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66611 | 0 | 0
17868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: İÇMELİ TR-3 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:54 | 2016-04-25 19:55 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0931
17869 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM KÖK: TIL SULAMA KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:47 | 2016-04-25 18:59 | 1.2078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0
17870 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:58 | 2016-04-25 18:56 | 0.96667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0
17871 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TATIK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 17:59 | 2016-04-25 18:57 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58.3333
17876 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM: KARAMAN OSB TM KÖK: AYRANCI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:00 | 2016-04-25 18:58 | 0.96 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0
17877 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HASANYOLU TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:07 | 2016-04-25 20:16 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7194
17881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: PERŞEMBE PAZARI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:11 | 2016-04-25 19:05 | 0.90139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90139 | 0 | 0
17888 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLİ TR-4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:18 | 2016-04-25 21:04 | 2.7589 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 286.9244
17892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: YARHİSAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:24 | 2016-04-25 18:44 | 0.33806 | 13 | 3623 | 284 | 816 | 4.3947 | 1224.7753 | 96.0078 | 275.8533
17905 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:36 | 2016-04-25 19:46 | 1.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0
17906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İNCESU TR4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:34 | 2016-04-25 20:02 | 1.4733 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.9933 | 0 | 0
17907 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA TASPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:30 | 2016-04-25 20:24 | 1.8964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0
17908 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: URGUP37 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:19 | 2016-04-25 19:08 | 0.81056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056 | 0 | 0
17916 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: ÇİFTLİK TR-3 DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:48 | 2016-04-25 19:27 | 0.65528 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 120.5711 | 0 | 0
17919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: TOPAKLI TM: KALABA TM TR: TOPAKLI YEŞİL HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:50 | 2016-04-25 20:19 | 1.4831 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.7967 | 0
17921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUMUCKUMBET1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:59 | 2016-04-25 19:39 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
17922 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: YERHAN TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:57 | 2016-04-25 20:18 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7708
17927 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:56 | 2016-04-25 21:03 | 2.1219 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7317 | 0
17929 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇAVDAĞ YAYLASI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:13 | 2016-04-25 19:58 | 0.75278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5278
17931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: BAĞLAMA TR-2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:13 | 2016-04-25 19:34 | 0.3475 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.6875 | 0 | 0
17936 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK: DEMİRKAZIK KÖK TR: BADEMDERE TR 3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:04 | 2016-04-25 22:04 | 3.0017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0033
17937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TRAA1A | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:11 | 2016-04-25 19:29 | 0.29861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0
17945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KONAKLI 2. HAT 6. KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:35 | 2016-04-25 20:46 | 1.1792 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0
17946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: TÖMEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:35 | 2016-04-25 21:17 | 1.6922 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.3056 | 0
17955 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOĞLU 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:48 | 2016-04-25 20:13 | 0.42472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42472 | 0 | 0
17957 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM16/TR07 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI/SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:47 | 2016-04-25 20:43 | 0.93444 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 176.61 | 0 | 0
17958 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOZLU TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:58 | 2016-04-25 20:44 | 0.76528 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 120.9139
17965 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TR 1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:05 | 2016-04-25 21:56 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2722
17966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-27 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:09 | 2016-04-25 20:56 | 0.78528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78528 | 0 | 0
17969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALAYHAN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 19:55 | 2016-04-25 22:59 | 3.0631 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.0719 | 0 | 0
17973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1662 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:25 | 2016-04-25 21:02 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0
17975 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI TR8 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 18:01 | 2016-04-25 20:34 | 2.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5442 | 0 | 0
17981 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YUKARI EŞENLER TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:41 | 2016-04-25 22:06 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8761
17982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1084 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:40 | 2016-04-25 21:27 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
17984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:44 | 2016-04-25 21:28 | 0.72889 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 76.5333 | 0 | 0
17987 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SARIKAYA 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:44 | 2016-04-25 22:20 | 1.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6044 | 0 | 0
17988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: NURTAS KÖK DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:45 | 2016-04-25 22:32 | 1.7794 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 3.5589 | 423.5078
17990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:49 | 2016-04-25 23:22 | 2.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5517 | 0 | 0
17992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:51 | 2016-04-25 22:20 | 1.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0
17993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:53 | 2016-04-25 22:41 | 1.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0
17995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: DM-3 TR: BABAKONAĞI HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:53 | 2016-04-25 23:43 | 2.8278 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 528.7944
17996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇOGUN | AG - NH SİGORTA ARIZASI/ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:58 | 2016-04-25 21:53 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.5697
17998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:04 | 2016-04-25 21:31 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44944
17999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 10 HÜCRELİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:00 | 2016-04-25 22:12 | 1.1925 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.155 | 0
18001 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK: ÇUKURKUYU TR/1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:09 | 2016-04-25 22:54 | 1.7475 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 394.935 | 0 | 0
18005 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM KÖK: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:20 | 2016-04-25 22:30 | 1.1614 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 292.67 | 0 | 0
18006 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/45 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:18 | 2016-04-25 23:54 | 2.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0
18007 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM DM: KIZÖREN TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:29 | 2016-04-25 21:44 | 0.25472 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0 | 0 | 0
18008 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 6 TM: YUNAK TM KÖK: KÜÇÜKHASAN KÖK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:18 | 2016-04-25 21:38 | 1.3358 | 9 | 50 | 0 | 0 | 12.0225 | 66.7917 | 0 | 0
18009 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: FAKUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:30 | 2016-04-25 23:39 | 2.1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1464
18010 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:35 | 2016-04-25 22:53 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3039
18011 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:37 | 2016-04-25 22:25 | 0.79778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79778 | 0 | 0
18015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGİLLİ TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 20:47 | 2016-04-25 21:55 | 1.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | 0
18016 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:29 | 2016-04-25 21:59 | 0.49389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49389 | 0 | 0
18017 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜLLÜDERE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 21:57 | 2016-04-25 22:32 | 0.57528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.6292
18018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 SEVGI EVLERI KOK TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: SEVGI EVLERI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:02 | 2016-04-25 22:18 | 0.25917 | 0 | 0 | 45 | 1336 | 0 | 0 | 11.6625 | 346.2467
18019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:07 | 2016-04-25 22:28 | 0.35722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.5028 | 0 | 0
18020 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:10 | 2016-04-25 23:20 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0
18023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK: ALTUNTAŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 22:58 | 2016-04-27 00:12 | 1.2353 | 3 | 1207 | 0 | 0 | 3.7058 | 1490.9803 | 0 | 0
18025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR | AG - DİREK YIKILMASI/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:27 | 2016-04-26 00:07 | 1.6639 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6139 | 0 | 0
18026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:27 | 2016-04-26 01:50 | 3.3786 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81.0867 | 0 | 0
18027 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:34 | 2016-04-25 22:51 | 0.28472 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.28472 | 0 | 7.4028
18029 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: DADAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:31 | 2016-04-26 00:48 | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2806
18030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.39 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 23:20 | 2016-04-26 23:46 | 0.43694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.2842 | 0 | 0
18033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR42 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:49 | 2016-04-25 23:27 | 0.63389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0
18037 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYALI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 23:22 | 2016-04-26 01:00 | 1.6389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
18038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.17 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-25 22:58 | 2016-04-25 23:28 | 0.50278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0111 | 0 | 0
18043 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: OZLUCE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 00:17 | 2016-04-26 04:57 | 4.6731 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1014.0531
18044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 00:21 | 2016-04-26 01:30 | 1.1486 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 124.05 | 174.5889
18047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30200 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 00:57 | 2016-04-26 01:40 | 0.71111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0
18050 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/TEKNİK ÖMÜR YETERSİZLİĞİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 02:59 | 2016-04-26 04:49 | 1.835 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1.835 | 0 | 47.71
18051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER 2 TM: AKŞEHİR TM KÖK: DEĞİRMENKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 00:56 | 2016-04-26 03:07 | 2.1864 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 778.3544 | 0 | 0
18052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 2 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 03:55 | 2016-04-26 04:43 | 0.79417 | 25 | 6487 | 36 | 745 | 19.8542 | 5151.7592 | 28.59 | 591.6542
18057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM DM: DİNEK KÖK KÖK: OSMANİYE | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 05:55 | 2016-04-26 09:21 | 3.4361 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.7972 | 0
18059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-6 FIRINCILAR TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR2 (2 NOLU DM) TR: TR2-28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:10 | 2016-04-26 06:36 | 0.43778 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0.43778 | 73.5467 | 0 | 0
18060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SEHIR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 TR: TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:05 | 2016-04-26 07:42 | 1.6106 | 8 | 2162 | 0 | 0 | 12.8844 | 3482.0211 | 0 | 0
18061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KARAKIŞLA TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:13 | 2016-04-26 09:52 | 3.6481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6481 | 0
18062 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAN TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:02 | 2016-04-26 10:59 | 4.9581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9581
18063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: TÜRKMENCAMİ1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:05 | 2016-04-26 07:49 | 1.7392 | 0 | 3 | 0 | 190 | 0 | 5.2175 | 0 | 330.4417
18064 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: TATLICAK TM: KONYA4 TM KÖK: AÇMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:15 | 2016-04-26 07:51 | 1.6036 | 30 | 350 | 0 | 0 | 48.1083 | 561.2639 | 0 | 0
18066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM DM: HELVADERE KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:16 | 2016-04-26 07:40 | 1.4014 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 54.6542 | 32.2319
18067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1235 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:33 | 2016-04-26 06:57 | 0.39667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39667 | 0 | 0
18069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:35 | 2016-04-26 13:07 | 6.5297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5297 | 0 | 0
18071 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: KAYMAKLI DM KÖK: MAZI YOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:44 | 2016-04-26 07:43 | 0.98444 | 0 | 0 | 91 | 193 | 0 | 0 | 89.5844 | 189.9978
18073 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: FİDER 12 TM: KONYA3 TM DM: DİVANLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:48 | 2016-04-26 10:53 | 4.0908 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8.1817 | 409.0833 | 0 | 0
18074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: E-90 FİDERİ TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:47 | 2016-04-26 07:25 | 0.63222 | 112 | 56 | 26 | 0 | 70.8089 | 35.4044 | 16.4378 | 0
18076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 DİNEK TM: GUNEYSINIR TM KÖK: YENİ SU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:56 | 2016-04-26 11:06 | 4.1733 | 2 | 127 | 35 | 210 | 8.3467 | 530.0133 | 146.0667 | 876.4
18078 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM DM: OVAKAVAĞI 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:58 | 2016-04-26 10:34 | 3.595 | 30 | 91 | 0 | 0 | 107.85 | 327.145 | 0 | 0
18082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 9 TM: LADİK TM KÖK: KONUKLAR MODÜLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:01 | 2016-04-26 09:27 | 2.4344 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7789 | 0
18083 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: OFİS KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:14 | 2016-04-26 07:31 | 0.28389 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 22.7111 | 96.5222
18087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: FETHİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:22 | 2016-04-26 09:25 | 2.0492 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 77.8683 | 196.72
18088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: GUVERCINLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:16 | 2016-04-26 09:35 | 2.3108 | 0 | 0 | 21 | 149 | 0 | 0 | 48.5275 | 344.3142
18089 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK: ADAKÖY KÖK TEN TR: ADAKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:31 | 2016-04-26 09:27 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 471.6225
18090 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM: ESKİ DM DEN TR: HUGLU3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:34 | 2016-04-26 09:06 | 1.5311 | 5 | 123 | 0 | 0 | 7.6556 | 188.3267 | 0 | 0
18091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 AVDUL TM: GUNEYSINIR TM DM: AVDUL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:40 | 2016-04-26 09:50 | 2.1642 | 0 | 0 | 33 | 178 | 0 | 0 | 71.4175 | 385.2217
18092 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER: FİDER 6 TM: ILGIN KÖK: ELDEŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 05:29 | 2016-04-26 07:45 | 2.2675 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1160.96 | 0 | 0
18093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM DM: BAĞLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:35 | 2016-04-26 09:47 | 2.1978 | 0 | 169 | 16 | 452 | 0 | 371.4244 | 35.1644 | 993.3956
18094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:38 | 2016-04-26 11:18 | 3.6619 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 380.8422 | 0
18095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2 C8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:26 | 2016-04-26 10:29 | 3.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0567 | 0 | 0
18096 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FİDER: BALCI TM: TÜMOSAN TM KÖK: ÇİFTEVİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:38 | 2016-04-26 09:08 | 1.5019 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 133.6731 | 0 | 0
18097 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ 16-17 TM: KARAPINAR TM KÖK: SIGRAKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:45 | 2016-04-26 09:09 | 1.3972 | 0 | 0 | 13 | 147 | 0 | 0 | 18.1639 | 205.3917
18100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:40 | 2016-04-26 12:27 | 4.7883 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 5784.3067
18103 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM TR: ÖZKONAK TR 10 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:53 | 2016-04-26 11:00 | 3.1153 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1685.3653 | 0 | 0
18104 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:58 | 2016-04-26 10:01 | 2.0569 | 3 | 557 | 40 | 680 | 6.1708 | 1145.7181 | 82.2778 | 1398.7222
18105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK: TASAGIL KÖKTEN | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:57 | 2016-04-26 09:51 | 1.8967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8967 | 0
18107 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: YAZIHÜYÜK KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:49 | 2016-04-26 10:22 | 2.5489 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.3467 | 0
18110 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM DM: ERLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:58 | 2016-04-26 09:38 | 1.6664 | 25 | 450 | 0 | 0 | 41.6597 | 749.875 | 0 | 0
18111 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: F8 HASANOBA TM: ÇUMRA KÖK: BEYLERCE | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:59 | 2016-04-26 09:00 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.4778
18113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: KULFEL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:00 | 2016-04-26 09:24 | 1.3992 | 0 | 0 | 47 | 51 | 0 | 0 | 65.7608 | 71.3575
18116 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR-11 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 08:09 | 2016-04-26 15:48 | 7.6531 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 160.7142 | 0 | 0
18117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: DM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:15 | 2016-04-26 09:25 | 1.1719 | 6 | 3618 | 0 | 0 | 7.0317 | 4240.095 | 0 | 0
18120 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAYALI 1 TR | AG - DİREK YIKILMASI/RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:19 | 2016-04-26 12:06 | 3.7897 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.8458 | 0 | 0
18126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: MERKEZ IM 1 DEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:27 | 2016-04-26 09:08 | 0.68722 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 213.0389 | 0 | 0
18130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 4 KÖYLER FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA KÖK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:46 | 2016-04-26 11:13 | 3.4489 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 241.4222 | 0
18132 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: SARAY MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 06:49 | 2016-04-26 11:52 | 5.0453 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.4528 | 0
18134 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BASDERE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:33 | 2016-04-26 10:19 | 1.7672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7672 | 0 | 0
18138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:40 | 2016-04-26 09:05 | 0.42139 | 14 | 571 | 158 | 509 | 5.8994 | 240.6131 | 66.5794 | 214.4869
18140 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SAÇIKARA 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:42 | 2016-04-26 11:50 | 3.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1292 | 0 | 0
18144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-19 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:46 | 2016-04-26 09:14 | 0.46972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46972 | 0 | 0
18145 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:47 | 2016-04-26 09:51 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0714
18147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: İM 3 TEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:51 | 2016-04-26 10:51 | 1.9917 | 0 | 0 | 8 | 307 | 0 | 0 | 15.9333 | 611.4417
18154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 9 PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: PINARBAŞI KÖK 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:51 | 2016-04-26 14:32 | 5.6803 | 0 | 0 | 61 | 486 | 0 | 0 | 346.4969 | 2760.615
18156 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:39 | 2016-04-26 09:19 | 0.66889 | 0 | 0 | 20 | 73 | 0 | 0 | 13.3778 | 48.8289
18157 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM KÖK: BÜYÜKHİSAR KÖKTEN IŞIKLAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:43 | 2016-04-26 11:25 | 2.6983 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0
18159 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 44 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:53 | 2016-04-26 09:23 | 0.50611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50611 | 0 | 0
18160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: DM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:09 | 2016-04-26 10:32 | 2.3814 | 16 | 163 | 0 | 0 | 38.1022 | 388.1664 | 0 | 0
18164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU VIRAJ TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:01 | 2016-04-26 12:38 | 3.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6186 | 0 | 0
18165 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: CELEP BES KARDES KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 09:40 | 0.66361 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 458.5553 | 0 | 0
18167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 8 ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: GÜNYÜZÜ KÖK TR: TAŞPINAR 1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 10:53 | 1.8831 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 316.3533 | 0 | 0
18168 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ACVI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 09:05 | 2016-04-26 14:25 | 5.3342 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 282.7108 | 0 | 0
18169 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM KÖK: CILEK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:58 | 2016-04-26 10:06 | 1.1386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 0
18176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: F-4 AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM KÖK: GAYBİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:12 | 2016-04-26 09:59 | 0.79 | 0 | 0 | 4 | 338 | 0 | 0 | 3.16 | 267.02
18177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM DM: KUM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:06 | 2016-04-26 10:37 | 1.5244 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.4533 | 0
18178 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER: BALCI TM: TÜMOSAN TM KÖK: ORTAKÖY TR53 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:08 | 2016-04-26 11:10 | 3.0311 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1576.1778 | 0 | 0
18182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:11 | 2016-04-26 12:51 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
18183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1330 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 09:20 | 2016-04-26 12:09 | 2.8183 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 752.495 | 0 | 0
18186 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KARACADAĞ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:17 | 2016-04-26 10:29 | 1.2056 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 1082.5889 | 0 | 0
18190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: KÖRPİNAR KÖK TR: KIRKPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:13 | 2016-04-26 10:48 | 1.5814 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.5814 | 41.1161
18191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3 C13 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:19 | 2016-04-26 11:18 | 1.9806 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 0
18192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYAALTI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 09:29 | 2016-04-26 14:18 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.1667
18196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: KARATLI AYD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:30 | 2016-04-26 10:34 | 1.0656 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.5733 | 0
18200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 7 TM: CİHANBEYLİ TM TR: CİHANBEYLİ 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:31 | 2016-04-26 13:20 | 3.8194 | 9 | 20 | 8 | 10 | 34.375 | 76.3889 | 30.5556 | 38.1944
18208 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:36 | 2016-04-26 10:48 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2025
18211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: İNANÇ MOD TM: PETLAS TM KÖK: DEDELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:35 | 2016-04-26 13:05 | 3.5039 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.0544 | 0
18214 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALHÜYÜK 16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:45 | 2016-04-26 11:55 | 2.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1736 | 0 | 0
18218 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT TR 3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 07:35 | 2016-04-26 09:52 | 2.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2772 | 0 | 0
18220 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT TR3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 08:48 | 2016-04-26 09:55 | 1.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0
18221 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 09:53 | 2016-04-26 15:10 | 5.2808 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1272.6808 | 0 | 0
18222 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK: BOZKÖY KÖKTEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:54 | 2016-04-26 10:55 | 1.0236 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1417 | 0 | 0 | 0
18223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: BOYALITEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:54 | 2016-04-26 10:58 | 1.0611 | 0 | 0 | 31 | 217 | 0 | 0 | 32.8944 | 230.2611
18227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAŞ TR9 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:21 | 2016-04-26 09:59 | 0.63667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63667 | 0 | 0
18228 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖRENKIŞLA TM: KONYA3 TM | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:56 | 2016-04-26 12:33 | 2.6094 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0472 | 0 | 0 | 0
18234 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜRSU MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:04 | 2016-04-26 10:40 | 0.59972 | 0 | 525 | 45 | 0 | 0 | 314.8542 | 26.9875 | 0
18236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:06 | 2016-04-26 11:08 | 1.0342 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1292.7083 | 0 | 0
18237 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: ORTAKUYU TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:08 | 2016-04-26 11:04 | 0.92528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92528 | 0
18240 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIÇ 15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 10:11 | 2016-04-26 12:48 | 2.6169 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.3389 | 0 | 0
18241 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇALDAGI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:59 | 2016-04-26 11:03 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7822
18242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-60811 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:06 | 2016-04-26 12:36 | 2.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5078 | 0 | 0
18243 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ARDIÇKAYA3TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:02 | 2016-04-26 11:52 | 1.8358 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.075 | 0 | 0
18246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/19-A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:14 | 2016-04-26 14:08 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8942
18247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: SAĞLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:13 | 2016-04-26 11:42 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 526.6742
18253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:18 | 2016-04-26 12:24 | 2.0931 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 102.5597 | 0 | 0
18255 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: FİDER 5 TM: KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:19 | 2016-04-26 16:21 | 6.0386 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2703 | 0 | 0 | 0
18256 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:17 | 2016-04-26 11:23 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0953
18257 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: ÖMERUŞAĞI KÖYÜ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:08 | 2016-04-26 11:30 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4708
18258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:10 | 2016-04-26 10:34 | 0.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0 | 0
18260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: TÖMEK DM TR: SARICALAR HAT BAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:16 | 2016-04-26 11:51 | 1.5906 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.5906 | 47.7167
18261 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA4 TM DM: DM 25/A | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:22 | 2016-04-26 11:11 | 0.81306 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 136.5933 | 0 | 0
18263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: ŞEKER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:22 | 2016-04-26 12:44 | 2.3633 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 243.4233 | 0
18265 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KAMAN DM TM: HIRFANLI TM DM: FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:23 | 2016-04-26 12:19 | 1.9361 | 0 | 0 | 14 | 1629 | 0 | 0 | 27.1056 | 3153.925
18270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-4 MALT FİDERİ TM: ÇUMRA TM KÖK: MALT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:31 | 2016-04-26 13:12 | 2.6794 | 1 | 0 | 164 | 31 | 2.6794 | 0 | 439.4289 | 83.0628
18274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM KÖK: SAZGEÇİT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:37 | 2016-04-26 11:10 | 0.55167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0
18276 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR TR 6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:27 | 2016-04-26 11:41 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2264
18281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: 2. HAT 6. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:38 | 2016-04-26 12:21 | 1.7233 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.2533 | 0
18284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2 B15 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 09:02 | 2016-04-26 13:24 | 4.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3636 | 0 | 0
18287 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA 3 TMYARMA FİDERİİSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:48 | 2016-04-26 12:50 | 2.03 | 25 | 2 | 110 | 3 | 50.75 | 4.06 | 223.3 | 6.09
18290 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CUKURBAG1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 10:54 | 2016-04-26 11:25 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.3556
18292 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BAHÇELER 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:53 | 2016-04-26 12:21 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4636
18296 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KOZANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:54 | 2016-04-26 13:29 | 2.5753 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 391.4422
18303 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: ESENTEPE 1TTR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 11:04 | 2016-04-26 12:17 | 1.2175 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 182.625 | 0 | 0
18305 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 91 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI/AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:05 | 2016-04-26 19:17 | 8.1956 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 606.4711 | 0 | 0
18309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 1 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:07 | 2016-04-26 11:31 | 0.39333 | 11 | 2015 | 29 | 97 | 4.3267 | 792.5667 | 11.4067 | 38.1533
18310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: İNANC MOD TM: PETLAS TM KÖK: KESIKKOPRU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:05 | 2016-04-26 12:31 | 1.4289 | 0 | 0 | 19 | 247 | 0 | 0 | 27.1489 | 352.9356
18314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOZKIRYOLU TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:52 | 2016-04-26 11:14 | 0.37111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21.5244 | 0 | 0
18315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: KÖRPİNAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:01 | 2016-04-26 11:46 | 0.75583 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 11.3375 | 19.6517
18318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDİN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:00 | 2016-04-26 12:27 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4431
18324 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK: GÜMÜŞ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:20 | 2016-04-26 12:36 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 521.9811
18331 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GÖYNÜKKIŞLA TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:16 | 2016-04-26 11:39 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.5167
18332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 9 SULTANHANI 1 KÖK: KATOPRAK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:03 | 2016-04-26 15:27 | 4.3981 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 378.2328 | 0
18335 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:17 | 2016-04-26 15:45 | 4.4661 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.6528 | 0 | 0
18336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:24 | 2016-04-26 13:26 | 2.0258 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 91.1625 | 42.5425
18341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM KÖK: KARGACI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:30 | 2016-04-26 12:13 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 83.8422
18343 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER: FİDER 8 TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:29 | 2016-04-26 14:05 | 2.5981 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1961 | 0
18345 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:31 | 2016-04-26 12:43 | 1.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0
18346 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER: F-4 AYRANCI FİDERİ TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:36 | 2016-04-26 13:50 | 2.235 | 0 | 0 | 15 | 356 | 0 | 0 | 33.525 | 795.66
18348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: GÖLCÜK DM 6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:37 | 2016-04-26 15:39 | 4.0253 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1517
18351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR46 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:37 | 2016-04-26 11:58 | 0.34222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0 | 0
18353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM KÖK: DURMAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:39 | 2016-04-26 12:22 | 0.71194 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.3583 | 0
18355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YESILDERE TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAGI DM KÖK: SUDURAGI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:40 | 2016-04-26 12:51 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.7083
18358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 10:58 | 2016-04-26 12:36 | 1.6294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2589 | 0 | 0
18359 | 1 | KONYA | HADİM | TR: AŞAGI HADİM 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:29 | 2016-04-26 11:52 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.5175
18360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:44 | 2016-04-26 13:05 | 1.3417 | 0 | 3216 | 2152 | 18961 | 0 | 4314.8 | 2887.2667 | 25439.3417
18365 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:44 | 2016-04-26 17:07 | 5.3911 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 717.0178 | 0 | 0
18366 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: F-2/F-10 TM: EREĞLİ TM DM: DM1600 TR: TR 1650 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:48 | 2016-04-26 12:15 | 0.44389 | 0 | 1161 | 2 | 1041 | 0 | 515.355 | 0.88778 | 462.0883
18368 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: AKPINAR7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:38 | 2016-04-26 12:48 | 1.1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1586 | 0 | 0
18370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER-6,7 TM: KARAMAN OSB TM DM: BS2 KÖK: AKÇAŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:56 | 2016-04-26 14:29 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 2247.31
18372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-3 | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:57 | 2016-04-26 13:55 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 315.7333
18374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: İM 1300 TM: EREĞLİ TM TR: TR 1450 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:57 | 2016-04-26 12:48 | 0.84778 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 361.1533 | 0 | 0
18375 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: ULUKIŞLA TR-13 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:57 | 2016-04-26 12:47 | 0.83278 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 1091.7717 | 0 | 0
18377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:56 | 2016-04-26 13:39 | 1.7125 | 0 | 0 | 184 | 56 | 0 | 0 | 315.1 | 95.9
18379 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ALTUNHİSAR TM: BOR TM KÖK: KARAKAPI KÖK TR: KARAKAPI TR 6 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:00 | 2016-04-26 13:15 | 1.2431 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.375 | 0 | 0
18380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: MİSLİOVA DM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:01 | 2016-04-26 19:01 | 7.0069 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 525.5208 | 14.0139
18382 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: TUFAN DERE YAYLASI | AG - DİREK YIKILMASI/YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:01 | 2016-04-26 20:01 | 8.0022 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 232.0644
18385 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM TR: YENİCEOBA 23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:04 | 2016-04-26 15:21 | 3.2856 | 3 | 183 | 0 | 0 | 9.8567 | 601.2567 | 0 | 0
18386 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ÇETMİ YAYLASI TR--1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:07 | 2016-04-26 14:00 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.4956
18388 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GEMALMAZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:10 | 2016-04-26 13:16 | 1.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0
18396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HOTAMIŞ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:08 | 2016-04-26 16:36 | 4.4667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.8667 | 0
18397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-60302 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:16 | 2016-04-26 13:04 | 0.79444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.8056 | 0 | 0
18400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | İM: İM 1100 TR: TR 1650 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:19 | 2016-04-26 12:51 | 0.53861 | 0 | 1161 | 2 | 1041 | 0 | 625.3275 | 1.0772 | 560.6942
18403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: İSLİK TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:26 | 2016-04-26 14:01 | 1.5808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5808 | 0
18404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1113 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:24 | 2016-04-26 13:04 | 0.66222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66222 | 0 | 0
18406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DAPUR TR | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:28 | 2016-04-26 15:29 | 3.0153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0611
18408 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELİ TR-1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:32 | 2016-04-26 14:40 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5389
18411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREGLİ 2 TM: KARAPINAR TM KÖK: BEYÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:34 | 2016-04-26 16:55 | 4.3506 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7528 | 0
18412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4 E1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:12 | 2016-04-26 13:28 | 1.2592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 0
18413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:29 | 2016-04-26 17:14 | 4.7558 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 437.5367 | 0 | 0
18416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR5 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:01 | 2016-04-26 13:15 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0
18417 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KARAARKAÇ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:11 | 2016-04-26 14:20 | 2.1475 | 0 | 0 | 33 | 410 | 0 | 0 | 70.8675 | 880.475
18418 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BUYUK TEFLEK | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:12 | 2016-04-26 14:47 | 2.5831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.7458 | 0 | 0
18419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:20 | 2016-04-26 14:19 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
18420 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: ÇİÇEKDAĞ DM TM: YERKOY TM DM: ÇİCEKDAG DM TR: KOSELI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:16 | 2016-04-26 13:54 | 1.6286 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 144.9464 | 1.6286 | 0
18424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: OVACIK MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:54 | 2016-04-26 13:23 | 0.49111 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | 65.8089 | 0 | 1.4733
18425 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:47 | 2016-04-26 18:07 | 5.3344 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 917.5244 | 0 | 0
18427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: ŞEHİR F2/F-10 TM: EREĞLİ TM TR: TR 1343 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:47 | 2016-04-26 13:17 | 0.49833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 174.4167 | 0 | 0
18430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4 E1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:53 | 2016-04-26 13:29 | 0.59556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59556 | 0 | 0
18431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MURATDEDE1-TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:00 | 2016-04-26 15:09 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.3208
18433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-2 TM: NİGDE2 TM İM: IM-3 KÖK KÖK: PINARCIK MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:02 | 2016-04-26 16:15 | 3.2244 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.7133 | 0
18436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:01 | 2016-04-26 14:53 | 1.8708 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.3833 | 0 | 0
18437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:06 | 2016-04-26 13:42 | 0.60722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2867 | 0 | 0
18440 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:24 | 2016-04-26 19:08 | 6.7336 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1010.0417 | 0 | 0
18442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 12:14 | 2016-04-26 13:14 | 0.99861 | 4 | 1889 | 179 | 597 | 3.9944 | 1886.3764 | 178.7514 | 596.1708
18445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM DM: DİKİLİTAŞ KÖK KÖK: AŞLAMA MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:16 | 2016-04-26 14:07 | 0.855 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 1.71 | 233.415
18448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: YENİKENT FİDERİ TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:08 | 2016-04-26 14:20 | 1.2081 | 0 | 0 | 650 | 39 | 0 | 0 | 785.2361 | 47.1142
18450 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ELDEŞ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:24 | 2016-04-26 13:19 | 1.9119 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.7672 | 0 | 0
18451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAĞMAPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:18 | 2016-04-26 14:53 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.4189
18452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ULUMUHSİNE 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:19 | 2016-04-26 14:54 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
18454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TRAFO B TM: TÜMOSAN TM KÖK: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:14 | 2016-04-26 14:46 | 1.5408 | 0 | 0 | 65 | 1640 | 0 | 0 | 100.1542 | 2526.9667
18455 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KALABA T.M. FD 4 KOZAKLI D.M. KOZAKLI43 TR KOZAKLI33 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:20 | 2016-04-26 14:33 | 1.2153 | 3 | 786 | 0 | 0 | 3.6458 | 955.2083 | 0 | 0
18458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:22 | 2016-04-26 14:02 | 0.65944 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1384.8333 | 0 | 0
18459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:01 | 2016-04-26 14:49 | 1.7936 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.3956 | 0 | 0
18460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-1204 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:18 | 2016-04-26 13:43 | 0.41528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.6111 | 0 | 0
18462 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 4 TM: YUNAK TM KÖK: GÖKPINAR KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 11:47 | 2016-04-26 13:26 | 1.655 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0
18463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT KÖK: AKBAŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:23 | 2016-04-26 20:00 | 6.6211 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 165.5278 | 0
18466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAĞDERE 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:28 | 2016-04-26 15:29 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.2208
18467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUMADERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:29 | 2016-04-26 19:14 | 5.7503 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115.0056
18469 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: ALTAY MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:32 | 2016-04-26 14:09 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 45.88
18470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:27 | 2016-04-26 14:54 | 1.4578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0
18471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EREĞLİ 2-10/ALABAYRAK 1-2 TM: EREĞLİ TM DM: DM1600 TR: TR 1650 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:34 | 2016-04-26 14:56 | 1.3719 | 0 | 1161 | 4 | 1041 | 0 | 1592.8275 | 5.4878 | 1428.1942
18477 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: ÇARŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:41 | 2016-04-26 13:59 | 0.30806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0
18482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:44 | 2016-04-26 15:01 | 1.2833 | 0 | 412 | 2 | 0 | 0 | 528.7333 | 2.5667 | 0
18484 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ALTUNHİSAR ÇIKIŞI TM: BOR TM KÖK: YEŞİLYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:45 | 2016-04-26 14:51 | 1.1003 | 1 | 437 | 0 | 0 | 1.1003 | 480.8214 | 0 | 0
18486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 HASANOBA TM: ÇUMRA TM KÖK: KORKMAZLAR RMU | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 13:48 | 2016-04-26 14:20 | 0.54167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0
18487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:43 | 2016-04-26 18:04 | 4.3453 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1047.2119 | 0 | 0
18488 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AYVALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:37 | 2016-04-26 15:18 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.0028
18489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:45 | 2016-04-26 14:42 | 0.94306 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 82.9889 | 0 | 0
18491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1172 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:52 | 2016-04-26 15:07 | 1.245 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 90.885 | 0 | 0
18494 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK: AKONA PLASTİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:54 | 2016-04-26 15:04 | 1.1658 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8292 | 0 | 0 | 0
18496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AŞAĞI PINARBAŞI 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 13:57 | 2016-04-26 14:28 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.3264
18497 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM DM: KAZIMKARABEKİR DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:51 | 2016-04-26 14:40 | 0.81722 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0861 | 0
18498 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 8 TM: LADİK TM KÖK: KURŞUNLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:49 | 2016-04-26 14:54 | 1.0839 | 0 | 0 | 16 | 298 | 0 | 0 | 17.3422 | 322.9989
18500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: F 10 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YEŞİKÖZ KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:50 | 2016-04-26 15:12 | 1.3681 | 3 | 0 | 22 | 1 | 4.1042 | 0 | 30.0972 | 1.3681
18502 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:56 | 2016-04-26 15:04 | 1.1264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0
18503 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KIZILDAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:41 | 2016-04-26 14:39 | 0.9725 | 26 | 118 | 0 | 0 | 25.285 | 114.755 | 0 | 0
18504 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:01 | 2016-04-26 15:14 | 1.2214 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 203.9719 | 0 | 0
18505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:02 | 2016-04-26 15:43 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6906
18507 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: LALEBAHÇE TM: KONYA1 TM DM: GÜLBAHÇE 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:02 | 2016-04-26 16:07 | 2.0753 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 850.8639 | 0 | 0
18510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAĞIL TR/4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:03 | 2016-04-26 14:53 | 0.82611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7828 | 0 | 0
18516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:59 | 2016-04-26 14:55 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 129.0083
18517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20528 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:51 | 2016-04-26 15:39 | 1.7975 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.9375 | 0 | 0
18519 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM DM: ERLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:58 | 2016-04-26 15:29 | 1.5114 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 119.3997 | 0 | 0
18521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-10 İÇERİÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜGÜ TM DM: İÇERİÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:03 | 2016-04-26 14:33 | 0.50417 | 5 | 1234 | 12 | 3 | 2.5208 | 622.1417 | 6.05 | 1.5125
18527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:25 | 2016-04-26 15:22 | 1.9508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9508 | 0 | 0
18528 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜNEŞLİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:31 | 2016-04-26 15:03 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 78.5117
18530 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÜNEŞLİ TSK KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:09 | 2016-04-26 15:23 | 1.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0
18535 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER: BELÖREN TM: GUNEYSINIR TM KÖK: KIZIKÖZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:13 | 2016-04-26 15:41 | 1.4678 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 19.0811 | 173.1978
18536 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: MUCUR DM TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: FABRİKALAR GRUBU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:04 | 2016-04-26 15:20 | 1.2658 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.2658 | 63.2917
18537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1443 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:10 | 2016-04-26 17:38 | 3.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4617 | 0 | 0
18538 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: KEÇİLİ TM: KONYA3 TM DM: KEÇİLİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:07 | 2016-04-26 15:02 | 0.92 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 72.68 | 0 | 0
18539 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SOFULAR2 TR | AG - DİREK YIKILMASI/RÜZGAR NEDENİYLE DİREK YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:13 | 2016-04-26 19:04 | 4.8467 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.3933
18542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTOR SAN. CAMI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:17 | 2016-04-26 20:15 | 5.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9678 | 0 | 0
18543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:16 | 2016-04-26 15:12 | 0.92833 | 16 | 1163 | 0 | 0 | 14.8533 | 1079.6517 | 0 | 0
18546 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK: LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:07 | 2016-04-26 17:56 | 3.8142 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 2723.315 | 0 | 0
18550 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: ÇUKURKUYU TM: BOR TM KÖK: BAYAT TR 5 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:22 | 2016-04-26 15:30 | 1.1322 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.2644 | 4.5289
18554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ORGANIZE TM: KARAMAN TM KÖK: GOZTEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:16 | 2016-04-26 15:57 | 1.6878 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.4478 | 0
18556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:25 | 2016-04-26 16:02 | 1.6247 | 0 | 0 | 254 | 302 | 0 | 0 | 412.6794 | 490.6661
18558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: YENİKENT FİDERİ TM: TÜMOSAN KÖK: YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:23 | 2016-04-26 16:00 | 1.6208 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.5542 | 0
18560 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: SELAHADDİN EYYÜBİ TM: KONYA2 TM DM: DM 8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:13 | 2016-04-26 16:35 | 2.3714 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1280.55 | 0 | 0
18561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYAALTI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 14:27 | 2016-04-26 16:32 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.2083
18564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:25 | 2016-04-26 15:05 | 0.66889 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 59.5311 | 0 | 0
18566 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:29 | 2016-04-26 14:56 | 0.45139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.0625 | 0 | 0
18567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1522 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:30 | 2016-04-26 16:50 | 2.3264 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 151.2153 | 0 | 0
18568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKÖY TR-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:32 | 2016-04-26 14:50 | 0.30472 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 20.1117
18570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:29 | 2016-04-26 15:49 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325
18571 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: FD 9 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:33 | 2016-04-26 14:52 | 0.31889 | 1 | 1704 | 1 | 17 | 0.31889 | 543.3867 | 0.31889 | 5.4211
18574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: BOYALITEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:29 | 2016-04-26 18:03 | 3.5647 | 0 | 0 | 97 | 757 | 0 | 0 | 345.7781 | 2698.4947
18576 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:28 | 2016-04-26 15:10 | 0.70361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 0 | 0
18577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:39 | 2016-04-26 16:11 | 1.5403 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 272.6292 | 0 | 0
18578 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KDAINHANI 23 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:33 | 2016-04-26 15:59 | 1.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 0
18581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALIBEYHUYUGU14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:40 | 2016-04-26 17:14 | 2.5678 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 123.2533 | 0 | 0
18583 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:01 | 2016-04-26 14:44 | 0.71028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2056 | 0 | 0
18587 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: FD 1 TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:27 | 2016-04-26 14:59 | 0.52639 | 27 | 7265 | 7 | 84 | 14.2125 | 3824.2153 | 3.6847 | 44.2167
18588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM KÖK: KARGACI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:42 | 2016-04-26 18:24 | 3.6919 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 428.2656
18590 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DOGALA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:10 | 2016-04-26 15:25 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2469
18591 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: BOR TM: EREĞLİ TM DM: ZENGEN KÖK: SERÇELER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:47 | 2016-04-26 16:52 | 2.0806 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 74.9 | 106.1083
18595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:46 | 2016-04-26 17:57 | 3.1786 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 158.9306 | 0 | 0
18596 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: SULUSARAY2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:39 | 2016-04-26 15:44 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0
18597 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM DM: ALİGÖÇER | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:48 | 2016-04-26 21:33 | 6.7425 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1011.375 | 0 | 0
18600 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBAŞI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:49 | 2016-04-26 15:27 | 0.63222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0122 | 0 | 0
18605 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KÖKLÜCE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 13:15 | 2016-04-26 14:56 | 1.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6803 | 0 | 0
18608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: DM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:55 | 2016-04-26 15:18 | 0.38583 | 0 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 2010.1917 | 0 | 0
18609 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GÜRAGAC3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:56 | 2016-04-26 17:54 | 2.9644 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 94.8622 | 0 | 0
18611 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ALTUNHİSAR ÇIKIŞI TM: BOR TM KÖK: YEŞİLYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:56 | 2016-04-26 15:17 | 0.34333 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0.34333 | 150.0367 | 0 | 0
18612 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHÇE 3 TRF | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:52 | 2016-04-26 15:22 | 0.49472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.8944 | 0 | 0
18613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | İM: İM1100 TR: TR 1650 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:54 | 2016-04-26 17:23 | 2.4806 | 0 | 1161 | 2 | 1041 | 0 | 2879.925 | 4.9611 | 2582.2583
18614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:55 | 2016-04-26 16:00 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 203.7261
18618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:33 | 2016-04-26 19:26 | 4.8819 | 0 | 0 | 25 | 650 | 0 | 0 | 122.0486 | 3173.2639
18622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKMAK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:00 | 2016-04-26 17:24 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 201.3667
18625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTÖREN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:01 | 2016-04-26 16:40 | 1.6514 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1653 | 0 | 0
18626 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:02 | 2016-04-26 16:53 | 1.8508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2542 | 0 | 0
18631 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YESILDERE TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM KÖK: KARAAGAC KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:06 | 2016-04-26 18:55 | 3.8178 | 0 | 0 | 28 | 737 | 0 | 0 | 106.8978 | 2813.7022
18633 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:27 | 2016-04-26 15:08 | 0.67778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7111 | 0 | 0
18635 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: AZATLI TR/1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:05 | 2016-04-26 18:57 | 3.8739 | 0 | 0 | 1 | 536 | 0 | 0 | 3.8739 | 2076.4044
18636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHANDEDE 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:26 | 2016-04-26 16:36 | 2.1647 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.9533 | 0 | 0
18637 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ALİHOCA TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:08 | 2016-04-26 19:49 | 4.6892 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.135
18638 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SGÜTLÜK TR | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:00 | 2016-04-26 15:53 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0222
18640 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/24 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:09 | 2016-04-26 15:43 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.4425
18643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUKURT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:05 | 2016-04-26 17:11 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9917
18645 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:59 | 2016-04-26 19:10 | 4.1833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 179.8833 | 0 | 0
18646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAYALI TR-3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:06 | 2016-04-26 18:33 | 3.4547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4547
18647 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKÖY TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:12 | 2016-04-26 19:18 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.095
18650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:03 | 2016-04-26 17:56 | 2.8803 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.2464 | 0 | 0
18652 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BADAK TM: BOR TM DM: SESLİKAYA KABİN KÖK KÖK: BADAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:15 | 2016-04-26 17:35 | 2.3414 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 25.7553 | 4.6828
18653 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:12 | 2016-04-26 15:32 | 0.33194 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20.2486 | 0 | 0
18655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: KARAKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:15 | 2016-04-26 19:46 | 4.5161 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.4833 | 0
18660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM K.O.S.B TSK KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:20 | 2016-04-26 15:46 | 0.44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0
18664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1033 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:20 | 2016-04-26 18:52 | 3.5417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
18666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: FİDER 2-3 TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:22 | 2016-04-26 17:41 | 2.3119 | 15 | 1126 | 1450 | 1255 | 34.6792 | 2603.2494 | 3352.3194 | 2901.4903
18670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR2D4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:27 | 2016-04-26 17:59 | 2.5392 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 363.1008 | 0 | 0
18672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICAÇİFTLİK TR-1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:25 | 2016-04-26 16:49 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 80.1325
18673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: YENİKENT FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: CÜLCÜLE KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:10 | 2016-04-26 16:26 | 1.2708 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 193.1667 | 0
18674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:11 | 2016-04-26 15:40 | 0.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0
18675 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: HARA TM: KONYA4 TM KÖK: AKONA PLASTİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:30 | 2016-04-26 18:21 | 2.8481 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2403 | 0 | 0 | 0
18676 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALHÜYÜK 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:28 | 2016-04-26 17:33 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.8861
18679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 35 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:30 | 2016-04-26 17:05 | 1.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 0 | 0
18682 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SÜLÜKLÜ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:17 | 2016-04-26 17:19 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.6233
18683 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: MÜDERRİS TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:25 | 2016-04-26 17:12 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.7583
18685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HATİPOĞLUTOLU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:34 | 2016-04-26 19:20 | 3.7619 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.1911
18686 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINARKAS 16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:34 | 2016-04-26 16:41 | 1.1228 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.2972 | 0 | 0
18690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÇAYIR TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:36 | 2016-04-26 17:47 | 2.1836 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 111.3642
18692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR3C30 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:38 | 2016-04-26 17:02 | 1.3925 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 321.6675 | 0 | 0
18694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/14-A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:38 | 2016-04-26 16:28 | 0.82861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82861 | 0 | 0
18695 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:29 | 2016-04-26 16:57 | 1.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0
18699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:39 | 2016-04-26 16:33 | 0.90389 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90.3889 | 0 | 0
18700 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR/18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:43 | 2016-04-26 17:15 | 1.5364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2911 | 0 | 0
18701 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ÇAYIRBAĞI 1 TRF | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:31 | 2016-04-26 16:47 | 1.2744 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.4889 | 0 | 0
18703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A20 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:45 | 2016-04-26 17:53 | 2.1378 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 780.2889 | 0 | 0
18705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:44 | 2016-04-26 18:17 | 2.5528 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 201.6694 | 0 | 0
18706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KÜÇÜKKÖY TR/1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:48 | 2016-04-26 18:06 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.8161
18708 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR25/A | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:16 | 2016-04-26 15:51 | 0.57583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.0617 | 0 | 0
18709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:51 | 2016-04-26 16:39 | 0.80778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80778 | 0 | 0
18710 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELİ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:41 | 2016-04-26 18:21 | 2.6689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6689 | 0 | 0
18711 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:50 | 2016-04-26 19:31 | 3.6778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6778 | 0 | 0
18712 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TENEKECILER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:32 | 2016-04-26 17:41 | 2.1461 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 137.3511 | 0 | 0
18715 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: OZLUCE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 15:53 | 2016-04-26 17:57 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 219.1256
18716 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FİDER: ŞEHİR 1 TM: TÜMOSAN TM DM: DM-3 KÖK: SARATLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:48 | 2016-04-26 19:06 | 3.2958 | 0 | 356 | 156 | 453 | 0 | 1173.3167 | 514.15 | 1493.0125
18721 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:40 | 2016-04-26 18:21 | 2.6803 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 286.7897 | 0 | 0
18724 | 1 | KONYA | HADİM | TR: ÇAYIRLIK 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:45 | 2016-04-26 17:00 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55.9375
18725 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BAHÇELİ TM: BOR TM KÖK: BAHÇELİ TR/1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:56 | 2016-04-26 16:52 | 0.93139 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 643.5897 | 0 | 0
18726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/2-A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:56 | 2016-04-26 16:36 | 0.66694 | 0 | 34 | 0 | 51 | 0 | 22.6761 | 0 | 34.0142
18727 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GÖLKÖY TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:11 | 2016-04-26 16:01 | 0.82583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.4267 | 0 | 0
18732 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK22 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:00 | 2016-04-26 16:50 | 0.82889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889 | 0 | 0
18741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ÇİMELİ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:51 | 2016-04-26 17:40 | 1.8206 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 187.5172 | 0 | 0
18743 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:49 | 2016-04-26 18:59 | 3.1606 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 319.2161 | 0 | 0
18745 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:02 | 2016-04-26 17:29 | 1.4511 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.2178 | 0 | 0
18749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELİCEK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:11 | 2016-04-26 18:04 | 1.8897 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.1253
18752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAĞAÇ TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:12 | 2016-04-26 18:15 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.1775
18753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:09 | 2016-04-26 17:09 | 0.99667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 96.6767 | 0 | 0
18755 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:10 | 2016-04-26 17:14 | 1.0586 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.7583 | 0
18756 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FİDER: IHLARA TM: TÜMOSAN TM KÖK: IHLARA KÖK B | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:10 | 2016-04-26 17:09 | 0.98694 | 0 | 241 | 15 | 0 | 0 | 237.8536 | 14.8042 | 0
18758 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:24 | 2016-04-26 16:20 | 0.93083 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 168.4808 | 0 | 0
18759 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: BAGIRSI TM: AKSARAY TM KÖK: DEMIRCI KÖK2 TR: KIZILOREN | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:00 | 2016-04-26 17:51 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.3408
18760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ÇAYHAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:16 | 2016-04-26 18:11 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.7067
18761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1224 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:16 | 2016-04-26 18:22 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1042
18763 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: DUTLU TM: KONYA1 TM DM: DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:06 | 2016-04-26 16:30 | 0.40222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 0 | 0 | 0
18764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: İPDÜŞEN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:16 | 2016-04-26 17:50 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.9256
18765 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:06 | 2016-04-26 20:22 | 4.2742 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 12.8225 | 64.1125
18768 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:30 | 2016-04-26 16:24 | 0.89389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89389 | 0 | 0
18769 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SADIKHACI TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:20 | 2016-04-26 17:34 | 1.2267 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 0 | 0
18770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:18 | 2016-04-26 17:00 | 0.69222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 44.9944 | 0 | 0
18771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: İM 1300 TM: EREĞLİ TM TR: TR 1450 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:24 | 2016-04-26 17:15 | 0.85028 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 362.2183 | 0 | 0
18776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-31 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:20 | 2016-04-26 18:15 | 1.9181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9181 | 0 | 0
18781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21610 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:21 | 2016-04-26 19:20 | 2.9886 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.8406 | 0 | 0
18785 | 1 | KONYA | MERAM | FİDER: ALAKOVA 1 FİDERİ TM: KONYA5 TM KÖK: YENİ BAHÇE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:44 | 2016-04-26 17:06 | 1.3619 | 4 | 162 | 2 | 0 | 5.4478 | 220.635 | 2.7239 | 0
18788 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: PAZARÖZÜ KÖK TR: KIRKLAR YAYLASI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:24 | 2016-04-26 17:19 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.3667
18789 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CELİL TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:27 | 2016-04-26 18:25 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.9275
18802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI-2 ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI 2. HAT 4. KABİN KÖK TR: KONAKLI SL TR/15 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:09 | 2016-04-26 20:06 | 3.9461 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7306
18803 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARKENT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:31 | 2016-04-26 18:02 | 1.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0
18804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:20 | 2016-04-26 16:42 | 0.36222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36222 | 0 | 0
18809 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ALTUNHİSAR ÇIKIŞI TM: BOR TM KÖK: ALTUNHİSAR TR/15 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:15 | 2016-04-26 18:19 | 2.065 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1015.98 | 0 | 0
18814 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ÇAVUŞCUGÖL TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:39 | 2016-04-26 16:37 | 0.96528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.2639 | 0 | 0
18821 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. TR: DERİNKUYU TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:38 | 2016-04-26 16:55 | 0.29111 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 74.5244 | 0 | 0
18822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR 4D19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:19 | 2016-04-26 19:23 | 3.0672 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122.6889 | 0 | 0
18834 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:40 | 2016-04-26 18:43 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.6294
18835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK9 TR | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:06 | 2016-04-26 19:57 | 3.8494 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1031.6511 | 0 | 0
18836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM AGILONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:39 | 2016-04-26 19:30 | 2.8428 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8994 | 0
18839 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMİRLER TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:33 | 2016-04-26 18:41 | 2.1411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 0 | 0
18841 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:44 | 2016-04-26 17:24 | 0.67444 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 19.5589 | 0 | 6.7444
18842 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: SELİME TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:38 | 2016-04-26 17:41 | 1.045 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.575 | 0 | 0
18843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:41 | 2016-04-26 19:54 | 3.2197 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 244.6989 | 0 | 0
18844 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE TR/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:36 | 2016-04-26 19:36 | 2.9939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.9572 | 0 | 0
18845 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KÜÇÜKKIZILKUYU 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:37 | 2016-04-26 18:43 | 2.1025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.435 | 0 | 0
18846 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: ÇUKURKUYU TM: BOR TM KÖK: CÜCÜ KABİN KÖK TR: ALTINOVA TR/5 | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:46 | 2016-04-27 01:13 | 8.4428 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 151.97
18855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETİK TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:20 | 2016-04-26 21:01 | 4.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6839
18857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇUKURYURT TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:27 | 2016-04-26 17:51 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.0722
18860 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:50 | 2016-04-26 18:56 | 2.1069 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 604.6931 | 0 | 0
18862 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUSEMRE 2 TRF | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:24 | 2016-04-26 16:56 | 0.53472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.0417 | 0 | 0
18864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKÖY TR-21 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:27 | 2016-04-26 18:08 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.0622
18868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM KÖK: BASHARMAN KOK TR: AKPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:55 | 2016-04-26 21:15 | 4.3375 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 516.1625
18875 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER: AYRANCI F-4 TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM KÖK: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:59 | 2016-04-26 18:49 | 1.8378 | 1 | 103 | 4 | 817 | 1.8378 | 189.2911 | 7.3511 | 1501.4644
18880 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: MAHMUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:31 | 2016-04-26 17:27 | 0.93333 | 0 | 0 | 4 | 268 | 0 | 0 | 3.7333 | 250.1333
18881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:50 | 2016-04-26 17:57 | 1.1117 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 74.4817 | 0 | 0
18882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1084 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:52 | 2016-04-26 19:01 | 2.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1464 | 0 | 0
18883 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAĞA TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:32 | 2016-04-26 17:03 | 1.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0 | 0
18886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HOTAMIŞ KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:02 | 2016-04-26 18:31 | 1.4769 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 141.7867 | 0
18887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR A TM: TÜMOSAN TM DM: TAŞPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:32 | 2016-04-27 00:45 | 8.2103 | 0 | 0 | 36 | 361 | 0 | 0 | 295.57 | 2963.9103
18888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:06 | 2016-04-26 19:09 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.6256
18891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1121 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:02 | 2016-04-26 18:00 | 0.95861 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 117.9092 | 0 | 0
18892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-19/B | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:04 | 2016-04-26 18:18 | 1.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0
18893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:03 | 2016-04-26 19:26 | 2.3831 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.1086 | 0 | 0
18895 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FİDER: FD 13 TM: NEVSEHİR TM2 İM: ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:02 | 2016-04-26 17:23 | 0.34722 | 2 | 1459 | 0 | 0 | 0.69444 | 506.5972 | 0 | 0
18898 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. TR: DERİNKUYU TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:02 | 2016-04-26 18:00 | 0.96833 | 0 | 362 | 4 | 0 | 0 | 350.5367 | 3.8733 | 0
18899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR-3/20A | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:52 | 2016-04-26 18:09 | 1.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | 0
18901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:09 | 2016-04-26 18:47 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0
18907 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:57 | 2016-04-26 17:15 | 0.30556 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
18910 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:35 | 2016-04-26 19:41 | 3.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1036 | 0 | 0
18912 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:15 | 2016-04-26 19:39 | 2.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0
18914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-6 FIRINCILAR TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR2 (2 NOLU DM) TR: TR2-28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:15 | 2016-04-26 17:51 | 0.60806 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.60806 | 83.9117 | 0 | 0
18917 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: KİTRELİ MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:10 | 2016-04-26 18:37 | 1.4556 | 1 | 763 | 0 | 0 | 1.4556 | 1110.5889 | 0 | 0
18919 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: ÇİFTLİK TR/2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:05 | 2016-04-26 19:32 | 2.4525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.335 | 0 | 0
18920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM03 TR06 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:00 | 2016-04-26 18:14 | 1.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0
18922 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:23 | 2016-04-26 19:43 | 2.3347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3347
18927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:26 | 2016-04-26 17:51 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.7533
18928 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE 25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:24 | 2016-04-26 19:39 | 2.2419 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.6292 | 0 | 0
18930 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:29 | 2016-04-26 18:45 | 1.2739 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.1211 | 0 | 0
18931 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 23 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:24 | 2016-04-26 19:11 | 1.7811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0
18932 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:25 | 2016-04-26 18:48 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
18933 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KÜÇÜKKIZILKUYU 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:14 | 2016-04-26 18:32 | 1.3044 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.2622 | 0 | 0
18936 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. TR: DERİNKUYU TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:24 | 2016-04-26 19:06 | 1.6986 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 363.5028 | 0 | 0
18939 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 12 TM: NEVSEHİR TM2 DM: DM 11 TR: TR 01 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:24 | 2016-04-26 17:58 | 0.56889 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 100.6933 | 0 | 0
18946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAÇUKUR YAYLASI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:36 | 2016-04-26 18:56 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.99
18947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 DM: GUVENCILIK DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:17 | 2016-04-26 19:18 | 2.0178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0178 | 0
18948 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: CAVUS TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 17:38 | 2016-04-26 18:42 | 1.0658 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9217 | 0 | 0
18949 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/8 | AG - PANO / BOX HASARI/AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:24 | 2016-04-26 18:46 | 1.3631 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.3567 | 0 | 0
18950 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:38 | 2016-04-26 19:10 | 1.5289 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.1644 | 0 | 0
18952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:40 | 2016-04-26 19:14 | 1.5719 | 1 | 150 | 70 | 229 | 1.5719 | 235.7917 | 110.0361 | 359.9753
18955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANİYE TR-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:39 | 2016-04-26 19:44 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.5083
18956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-31 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:38 | 2016-04-26 18:16 | 0.62583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62583 | 0 | 0
18960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:43 | 2016-04-26 19:10 | 1.4447 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 83.7939 | 0 | 0
18961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YTR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:37 | 2016-04-26 19:48 | 2.1786 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.3583 | 0 | 0
18963 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLİ TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 17:48 | 2016-04-26 18:52 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 83.6333
18964 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:47 | 2016-04-26 19:37 | 1.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8311 | 0 | 0
18966 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:17 | 2016-04-26 17:51 | 0.5725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0
18967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: İÇMELİ TR-7 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:26 | 2016-04-26 20:09 | 2.7236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4472
18968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER 1 TARAŞÇI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: OGLANKCI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-26 17:51 | 2016-04-26 18:55 | 1.075 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.075 | 45.15
18969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:14 | 2016-04-26 18:01 | 0.78222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6933
18971 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ICERI CUMRA35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:51 | 2016-04-26 19:52 | 2.0247 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68.8406 | 0 | 0
18974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GÜCÜNKAYA TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:29 | 2016-04-26 20:43 | 4.2289 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.12
18975 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KÖMÜRCÜ TR-3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:48 | 2016-04-26 18:32 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73778
18976 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHÜYÜK 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:49 | 2016-04-26 19:42 | 1.8867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
18977 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM KÖK: 37 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:19 | 2016-04-26 19:03 | 1.7347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7347 | 0
18979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1450 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:51 | 2016-04-26 20:20 | 2.4753 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 126.2392 | 0 | 0
18982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1422 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:59 | 2016-04-26 19:53 | 1.905 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 179.07 | 0 | 0
18984 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:15 | 2016-04-26 19:39 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3956
18985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:53 | 2016-04-26 19:56 | 2.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 0
18990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMİRAĞAÇ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:19 | 2016-04-26 18:10 | 2.8578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.8667 | 0 | 0
18993 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MUTLU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:36 | 2016-04-26 18:11 | 0.59083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.635
18995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:47 | 2016-04-26 20:11 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.9556
18999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAĞLIK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:31 | 2016-04-26 18:14 | 0.70944 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.54 | 0 | 0
19005 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:53 | 2016-04-26 18:20 | 1.4514 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.7986 | 0 | 0
19006 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAHÇESARAY 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:08 | 2016-04-26 18:45 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2444
19007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR4A18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:10 | 2016-04-26 18:16 | 1.1083 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72.0417 | 0 | 0
19009 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:52 | 2016-04-26 18:52 | 0.99222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9456 | 0 | 0
19011 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KARACADAĞ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:10 | 2016-04-26 21:08 | 2.9678 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 2665.0644 | 0 | 0
19012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: DUTLUTEPE KOK TR: CAKIRBAG ESENTEPE1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE/İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:20 | 2016-04-26 19:56 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 179.2933
19014 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ŞEYHÖMERLİ TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:20 | 2016-04-26 22:52 | 4.5411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1644
19016 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: HAYIROĞLU KÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 15:46 | 2016-04-26 20:11 | 4.42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.82 | 0 | 0
19017 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GÜNEŞLİ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:10 | 2016-04-26 18:46 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 81.5433
19018 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 2 TM: YUNAK TM KÖK: TURGUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:40 | 2016-04-26 18:32 | 0.86389 | 0 | 399 | 124 | 0 | 0 | 344.6917 | 107.1222 | 0
19020 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM DM: KATRANCI 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:05 | 2016-04-26 19:28 | 1.3881 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.2089 | 0
19022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:22 | 2016-04-26 19:19 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.8528
19023 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KILAN TR/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:24 | 2016-04-26 21:19 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2911
19026 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:29 | 2016-04-26 20:09 | 1.6714 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108.6403 | 0 | 0
19028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:33 | 2016-04-26 20:56 | 4.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0
19032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SUNGURBEY MONOBLOK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:08 | 2016-04-26 19:46 | 1.6281 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.0733 | 0 | 0
19035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOĞANTARLA TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:31 | 2016-04-27 02:49 | 10.3061 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 360.7139 | 0 | 0
19036 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: UZUNKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:41 | 2016-04-26 18:34 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.62
19037 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR44 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:40 | 2016-04-26 18:34 | 1.8983 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 275.2583 | 0 | 0
19039 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:26 | 2016-04-26 19:42 | 1.2606 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 66.8094 | 0 | 0
19040 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: DEDELER YEŞİLHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:28 | 2016-04-26 19:55 | 1.4578 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.4089 | 0
19041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: BOYALITEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:34 | 2016-04-26 20:48 | 2.2361 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.0694 | 0
19045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM KÖK: ÇAYIR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:37 | 2016-04-26 19:30 | 0.88472 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.88472 | 2.6542
19046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR4B3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:10 | 2016-04-26 18:38 | 0.47 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0
19047 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: MAHMUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:18 | 2016-04-26 18:38 | 0.33556 | 0 | 0 | 4 | 268 | 0 | 0 | 1.3422 | 89.9289
19048 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:18 | 2016-04-26 18:43 | 2.4125 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 364.2875 | 0 | 0
19050 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOĞAZ TR/4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:25 | 2016-04-26 20:27 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
19053 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:39 | 2016-04-26 19:29 | 0.82639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0
19054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BASANSARNIC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:33 | 2016-04-26 20:33 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.0681
19056 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: PINARBAŞI TR/1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:41 | 2016-04-26 20:03 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0975
19057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:42 | 2016-04-26 18:59 | 0.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2825 | 0 | 0
19059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÇALTI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:30 | 2016-04-26 18:54 | 2.3961 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 239.6111 | 0 | 0
19062 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FİDER: FD 1 TM: DERİNKUYU TM | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:46 | 2016-04-26 20:35 | 1.8214 | 0 | 152 | 8 | 0 | 0 | 276.8511 | 14.5711 | 0
19067 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMİRCİ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:52 | 2016-04-26 19:45 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 99.7853
19068 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUĞLU TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:52 | 2016-04-26 20:05 | 1.2189 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.7556 | 0 | 0
19069 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YEŞİLYURT TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:52 | 2016-04-26 19:25 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1958
19070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICAÇİFTLİK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:54 | 2016-04-26 20:03 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.3478
19074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:13 | 2016-04-26 22:16 | 4.0489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0489
19080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:18 | 2016-04-26 19:51 | 1.5544 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 105.7022 | 0 | 0
19081 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK SL TR/3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:57 | 2016-04-26 21:48 | 2.8486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8486
19082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-110 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:06 | 2016-04-26 19:53 | 0.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | 0
19083 | 1 | KONYA | HADİM | TM: GÖKSÜ KÖK: BADEMLİ KÖKTEN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:08 | 2016-04-26 20:14 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 630.6028
19085 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: ULUKIŞLA FİDERİ TM: EREĞLİ TM KÖK: BAJDARLIK KÖK TR: TEPEKÖY HATBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:13 | 2016-04-26 22:10 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 103.2792
19086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALAYHAN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:13 | 2016-04-26 22:36 | 3.3839 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 172.5783 | 0 | 0
19088 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ÇAVUŞCUGÖL TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:39 | 2016-04-26 19:20 | 0.68389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5228 | 0 | 0
19089 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BELİSIRMA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:10 | 2016-04-26 19:17 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.5725
19090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:17 | 2016-04-26 19:57 | 0.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 0 | 0
19091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK UN TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:44 | 2016-04-26 20:29 | 1.75 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
19092 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:53 | 2016-04-26 20:31 | 1.6361 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80.1694 | 0 | 0
19098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 İNANÇ KÖK TM: PETLAS TM KÖK: KESIKKOPRU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:25 | 2016-04-26 20:53 | 1.4703 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7622 | 0
19101 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAĞAÇ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:04 | 2016-04-26 20:56 | 1.8708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8708 | 0 | 0
19102 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAŞ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:57 | 2016-04-26 19:31 | 4.5669 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1059.5311 | 0 | 0
19104 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: ÇUKURKUYU TM: BOR TM KÖK: KARATEPE MONOBLOK KÖK TR: PETROL HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:22 | 2016-04-26 20:02 | 0.65944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9567 | 0
19106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:01 | 2016-04-26 19:32 | 2.5136 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 113.1125 | 52.7858
19108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: YAZLA YEŞİL HAT MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:37 | 2016-04-26 19:36 | 1.9914 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.7933 | 0
19110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ULUMEŞE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:33 | 2016-04-26 20:25 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85889
19111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: YAZLA YEŞİL HAT MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:09 | 2016-04-26 19:39 | 1.4961 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 140.6344 | 0
19116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TOKİ TR-5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:37 | 2016-04-26 20:13 | 0.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 0
19119 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDEMOGLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:28 | 2016-04-26 21:24 | 1.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0
19124 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:39 | 2016-04-26 21:38 | 1.9775 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.505 | 0 | 0
19126 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FİDER: KARGINYENİCE KOKTR1 TM: HIRFANLI TM KÖK: KARGIN YENİCE KOKTR1 TR: KARGIN YENİCE KOKTR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:45 | 2016-04-26 20:31 | 0.76694 | 0 | 497 | 1 | 0 | 0 | 381.1714 | 0.76694 | 0
19128 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMİRCİ TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:29 | 2016-04-26 19:50 | 0.35583 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 41.6325 | 0 | 0
19137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:52 | 2016-04-26 20:32 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0
19138 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: AKÖRENKIŞLA TM: KIZÖREN TM KÖK: ACIKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:20 | 2016-04-26 20:03 | 0.71139 | 15 | 25 | 0 | 0 | 10.6708 | 17.7847 | 0 | 0
19143 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET KOCATAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:27 | 2016-04-27 00:09 | 4.7058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5292
19146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT TR: YAZIBELEN 2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:51 | 2016-04-26 21:19 | 1.4628 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.9417 | 0
19147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: TÜMOSAN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:32 | 2016-04-26 19:56 | 0.405 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0
19148 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:14 | 2016-04-26 19:57 | 0.71944 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
19152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EDEK YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:27 | 2016-04-26 20:03 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.5267
19153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:57 | 2016-04-27 00:30 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.9
19154 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:55 | 2016-04-26 20:39 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972
19155 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:57 | 2016-04-26 20:29 | 0.53806 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 46.2728 | 0 | 0
19156 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 12 TM: YUNAK TM KÖK: YAVAŞLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:38 | 2016-04-26 20:07 | 5.4869 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 213.9908 | 0
19158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:05 | 2016-04-27 02:15 | 9.1689 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 421.7689 | 0 | 0
19159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELİCEK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:06 | 2016-04-26 20:43 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.1514
19161 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOPRUBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:09 | 2016-04-26 22:17 | 2.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1314 | 0 | 0
19163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAHÇESARAY TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 18:55 | 2016-04-27 01:27 | 6.5261 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208.8356 | 0 | 0
19164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR15/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:07 | 2016-04-26 21:40 | 1.5558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5558 | 0 | 0
19167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR4D20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:12 | 2016-04-26 21:27 | 1.2542 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 79.0125 | 0 | 0
19170 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:12 | 2016-04-26 22:04 | 1.8669 | 0 | 0 | 24 | 98 | 0 | 0 | 44.8067 | 182.9606
19171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR4B3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:14 | 2016-04-26 21:11 | 1.9511 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 113.1644 | 0 | 0
19172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: YAZAMCA | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:03 | 2016-04-27 00:16 | 4.22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0
19175 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARAYEL 12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:09 | 2016-04-26 21:32 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7625
19179 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 12 TM: YUNAK TM KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:09 | 2016-04-26 20:29 | 6.3281 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6244 | 0
19180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR11202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:11 | 2016-04-26 21:50 | 1.6572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 0 | 0
19181 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:16 | 2016-04-26 23:22 | 3.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0925 | 0 | 0
19182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BÜĞET TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:49 | 2016-04-26 20:22 | 2.5439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5439
19184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KUCUKKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:21 | 2016-04-26 21:24 | 1.0447 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 229.8389 | 0 | 0
19187 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:51 | 2016-04-26 20:55 | 1.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 0 | 0
19191 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: PORSUK MAH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:25 | 2016-04-26 21:05 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.9667
19196 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAKYATAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:52 | 2016-04-26 23:54 | 4.0361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96.8667 | 0 | 0
19198 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | KÖK: AĞAÇÖREN TR4 TR: SARIHASANLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:03 | 2016-04-26 21:05 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.505
19200 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:00 | 2016-04-26 20:46 | 0.7625 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0
19204 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 16:47 | 2016-04-26 20:42 | 3.9208 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 768.4833 | 0 | 0
19206 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: MERAM TM: TOROSLAR TM KÖK: İLHAN KÖK TR: HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:41 | 2016-04-26 23:39 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 83.02
19208 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:17 | 2016-04-26 21:09 | 0.86889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0 | 0
19209 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YEŞİL VADİ 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:41 | 2016-04-26 22:46 | 2.0825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.2375 | 0 | 0
19210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:44 | 2016-04-26 23:12 | 2.4683 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 76.5183 | 0 | 0
19211 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GEMALMAZ1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:45 | 2016-04-26 23:11 | 2.4344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4344 | 0 | 0
19214 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:47 | 2016-04-26 22:38 | 1.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0
19222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZILCALAR 315 SK TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:59 | 2016-04-27 00:12 | 3.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2131 | 0 | 0
19223 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 17:22 | 2016-04-26 21:12 | 3.8303 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 206.835 | 0 | 0
19224 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:29 | 2016-04-26 21:14 | 0.75306 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100.9094 | 0 | 0
19226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:59 | 2016-04-26 22:24 | 1.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4169 | 0 | 0
19228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YESILDERE TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: TASKALE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:03 | 2016-04-26 23:25 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 106.4375
19229 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR/6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:08 | 2016-04-26 23:25 | 2.2789 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9522 | 0 | 0
19231 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MÜFTÜ 53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:09 | 2016-04-26 21:49 | 0.65861 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 296.375 | 0 | 0
19233 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MENGENE1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:19 | 2016-04-26 22:47 | 1.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 0
19234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM KÖK: BOYALITEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:05 | 2016-04-27 01:21 | 4.2681 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5361 | 0
19236 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:32 | 2016-04-26 22:27 | 0.91056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91056 | 0 | 0
19239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-19/B | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:30 | 2016-04-26 22:22 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
19242 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:36 | 2016-04-26 23:04 | 1.4725 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2525 | 0 | 0
19243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR1C1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 19:56 | 2016-04-26 22:50 | 2.8931 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 176.4764 | 0 | 0
19248 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:46 | 2016-04-26 23:10 | 1.3958 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9792 | 0
19249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT TR: KIZILCAKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:47 | 2016-04-26 22:18 | 0.50889 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0889 | 0
19254 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 20:13 | 2016-04-26 21:53 | 1.6583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6583 | 0 | 0
19255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR3A15 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:40 | 2016-04-26 22:14 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
19261 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RAHMALAR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:55 | 2016-04-26 22:40 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74472
19268 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BABUŞCU YAYALASI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:05 | 2016-04-27 00:42 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4622
19269 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER: F-4 AYRANCI FİDERİ TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM TR: ÖZKOÇLAR TR | OG - SİGORTA ARIZASI/RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:06 | 2016-04-27 00:26 | 2.3331 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2.3331 | 67.6586
19270 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DİVARLI TR/11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:05 | 2016-04-26 22:32 | 0.44222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.7489 | 0 | 0
19274 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:09 | 2016-04-26 23:55 | 1.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 0 | 0
19278 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: BAGIRSI TM: AKSARAY TM KÖK: KOLAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/FIRTINA NEDENİYLE OG TEL KOPUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:17 | 2016-04-27 01:03 | 2.7725 | 0 | 0 | 35 | 137 | 0 | 0 | 97.0375 | 379.8325
19279 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:17 | 2016-04-26 22:58 | 0.68917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.7158 | 0 | 0
19281 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: BORUKKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:10 | 2016-04-27 00:43 | 2.5522 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 96.9844 | 0
19293 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER: F3"HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:31 | 2016-04-26 23:00 | 0.48639 | 6 | 4840 | 24 | 1257 | 2.9183 | 2354.1222 | 11.6733 | 611.3908
19297 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ÇENGİLTİ TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:32 | 2016-04-26 22:52 | 0.32972 | 300 | 2500 | 20 | 400 | 98.9167 | 824.3056 | 6.5944 | 131.8889
19298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:32 | 2016-04-26 23:12 | 0.66083 | 17 | 30454 | 43 | 7261 | 11.2342 | 20125.0183 | 28.4158 | 4798.3108
19300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER: FİDER 13 - FİDER 14 TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:35 | 2016-04-26 22:54 | 0.31194 | 0 | 0 | 95 | 678 | 0 | 0 | 29.6347 | 211.4983
19310 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F1/F2 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:43 | 2016-04-26 23:52 | 1.1467 | 36 | 8502 | 47 | 842 | 41.28 | 9748.96 | 53.8933 | 965.4933
19311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER4 KÖYLER TM: TÜMOSAN KÖK: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:32 | 2016-04-26 23:06 | 0.55861 | 27 | 1280 | 140 | 850 | 15.0825 | 715.0222 | 78.2056 | 474.8194
19312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: YENİKENT FİDERİ TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:41 | 2016-04-26 23:01 | 0.32944 | 0 | 0 | 650 | 39 | 0 | 0 | 214.1389 | 12.8483
19314 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HACIÖMEROĞLU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:30 | 2016-04-26 22:46 | 8.2617 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 206.5417 | 0 | 0
19317 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KAYACIK 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 21:15 | 2016-04-26 23:16 | 2.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0236 | 0 | 0
19320 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:49 | 2016-04-26 23:46 | 0.94889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94889 | 0 | 0
19327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:51 | 2016-04-26 23:30 | 0.65472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65472 | 0 | 0
19330 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GÖKTEPE TR 3 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI/SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 22:58 | 2016-04-27 00:12 | 1.2353 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.2347 | 0 | 0
19333 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 23:05 | 2016-04-26 23:40 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.1533
19338 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F1 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 23:24 | 2016-04-26 23:53 | 0.48778 | 11 | 2015 | 29 | 97 | 5.3656 | 982.8722 | 14.1456 | 47.3144
19339 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY 2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 23:25 | 2016-04-27 01:35 | 2.1672 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.3444 | 0 | 0
19344 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ŞEYHÖMERLİ TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 23:22 | 2016-04-27 00:46 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8097
19345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 23:46 | 2016-04-27 02:21 | 2.5867 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 137.0933 | 0 | 0
19347 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:03 | 2016-04-27 00:58 | 0.91444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91444 | 0 | 0
19349 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TMBİRİMLER DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-26 14:05 | 2016-04-27 00:20 | 10.2536 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.0144 | 0
19352 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FİDER: FİDER-2 DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:32 | 2016-04-27 00:57 | 0.42222 | 4 | 2650 | 0 | 245 | 1.6889 | 1118.8889 | 0 | 103.4444
19353 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: FİDER 11-12 TM: KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:30 | 2016-04-27 01:05 | 0.57639 | 50 | 500 | 0 | 0 | 28.8194 | 288.1944 | 0 | 0
19355 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 00:13 | 2016-04-27 11:57 | 11.7325 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 422.37 | 0 | 0
19356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: YENİKENT FİDERİ TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:30 | 2016-04-27 00:51 | 0.34389 | 0 | 0 | 39 | 859 | 0 | 0 | 13.4117 | 295.4006
19357 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FİDER: F3"HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:32 | 2016-04-27 01:00 | 0.47417 | 6 | 4840 | 24 | 1257 | 2.845 | 2294.9667 | 11.38 | 596.0275
19360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: F6 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:31 | 2016-04-27 00:56 | 0.41111 | 1 | 465 | 15 | 10412 | 0.41111 | 191.1667 | 6.1667 | 4280.4889
19364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER: PINARBAŞI FİDERİ TM: KONYA3 TM DM: TÖMEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER/TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:39 | 2016-04-27 00:57 | 0.30139 | 0 | 0 | 30 | 650 | 0 | 0 | 9.0417 | 195.9028
19365 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 00:23 | 2016-04-27 11:31 | 11.1358 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 400.89 | 0 | 0
19367 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 00:25 | 2016-04-27 04:38 | 4.2131 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 307.5531 | 0 | 0
19369 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 00:28 | 2016-04-27 04:44 | 4.2628 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 635.1539 | 0 | 0
19371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER4 KÖYLER TM: TÜMOSAN KÖK: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:31 | 2016-04-27 00:51 | 0.34167 | 27 | 1280 | 140 | 850 | 9.225 | 437.3333 | 47.8333 | 290.4167
19373 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GÖKTEPE TR3 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI/SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:43 | 2016-04-27 02:17 | 1.5717 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.0083 | 0 | 0
19374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER: FİDER7 BALCI TM: TÜMOSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ/TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 00:33 | 2016-04-27 00:53 | 0.33361 | 0 | 0 | 71 | 1250 | 0 | 0 | 23.6864 | 417.0139
19378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/44 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 04:18 | 2016-04-27 05:46 | 1.4603 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.9042 | 0 | 0
19379 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ALTUNHİSAR ÇIKIŞI TM: BOR TM KÖK: YAKACIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 05:05 | 2016-04-27 06:17 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 318.2208
19380 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RIŞVAN MAH. | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 05:23 | 2016-04-27 06:04 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.11
19382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 DM: GÜVERCİNLİK D.M | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 05:56 | 2016-04-27 06:19 | 0.39083 | 4 | 1075 | 7 | 1 | 1.5633 | 420.1458 | 2.7358 | 0.39083
19384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 04:38 | 2016-04-27 09:31 | 4.8886 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 2928.2781 | 0 | 0
19385 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER 2 SEYDISEHIR TM: SEYDİŞEHİR TM KÖK: GÖLYUZU MODULERDEN | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:12 | 2016-04-27 07:43 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 182.9117
19386 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: OFIS TR 2 C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 04:55 | 2016-04-27 06:48 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8806
19388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: TİLKİLİ TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:27 | 2016-04-27 10:52 | 4.4097 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4097 | 0
19389 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: S.MERYEMKASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:31 | 2016-04-27 09:15 | 2.7286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7286
19390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 05:32 | 2016-04-27 06:40 | 1.1408 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9858 | 0 | 0
19392 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KARAMAN TM: GUNEYSINIR TM KÖK: ILITERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:34 | 2016-04-27 09:14 | 2.6667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0
19395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:20 | 2016-04-27 07:28 | 1.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0
19396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: AĞAÇAŞAR ESKİ AYDINLATMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:42 | 2016-04-27 12:04 | 5.3728 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 381.4672 | 0
19397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBAŞI 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:28 | 2016-04-27 07:26 | 0.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 0 | 0
19398 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:27 | 2016-04-27 07:50 | 1.3836 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 78.8658 | 0
19401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KILBASAN TM: KARAMAN TM TR: KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:04 | 2016-04-27 09:01 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 880.875
19402 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MURATDEDE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:13 | 2016-04-27 16:52 | 9.6536 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 473.0269
19403 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET KOCATAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:14 | 2016-04-27 10:36 | 3.3672 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8361
19404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 12 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:13 | 2016-04-27 07:41 | 0.47694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0
19406 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:21 | 2016-04-27 09:38 | 2.2769 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8308 | 0
19409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 12 TM: LADİK TM KÖK: DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:32 | 2016-04-27 10:25 | 2.885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0
19410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER 2 TM: AKŞEHİR TM KÖK: YENİKÖY MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:58 | 2016-04-27 07:39 | 0.69083 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 279.7875 | 0 | 0
19415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: ON HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:44 | 2016-04-27 09:05 | 1.3481 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72.795 | 0
19416 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARAYAHYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:46 | 2016-04-27 10:16 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4939
19417 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA TR/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:49 | 2016-04-27 09:28 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.925
19420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: CEVLİK MONO BLOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:49 | 2016-04-27 11:24 | 3.5897 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.8458 | 0
19422 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KONSAN 3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:53 | 2016-04-27 08:50 | 0.95806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7903 | 0 | 0
19427 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR25 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:01 | 2016-04-27 09:32 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
19433 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR/7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:13 | 2016-04-27 09:06 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.375
19435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:17 | 2016-04-27 09:28 | 1.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | 0 | 0
19436 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:16 | 2016-04-27 09:54 | 1.6361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 0
19439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: KARATLI SL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:24 | 2016-04-27 09:26 | 1.0389 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0
19442 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATİP 4 TRF | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 08:24 | 2016-04-27 15:18 | 6.9006 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 276.0222 | 0 | 0
19445 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ALISAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 08:31 | 2016-04-27 15:07 | 6.6008 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 508.2642
19450 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZİ ÇAKMAK 14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:35 | 2016-04-27 09:34 | 0.97806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97806 | 0 | 0
19451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:37 | 2016-04-27 09:27 | 0.83528 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2.5058 | 0 | 14.1997
19452 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PİRİBEYLİ TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:00 | 2016-04-27 08:47 | 0.7875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.875 | 0 | 0
19454 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: BURÇ MONO BLOK KÖK TR: BURÇ TR/9 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:41 | 2016-04-27 09:44 | 1.0458 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0
19456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.6 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:38 | 2016-04-27 09:51 | 1.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2225 | 0 | 0
19463 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:46 | 2016-04-27 09:47 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.5333
19465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENİKENT TR7 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:50 | 2016-04-27 11:53 | 3.0522 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.88 | 0 | 0
19473 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR UHUD 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 11:52 | 2.8658 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.6458 | 0 | 0
19474 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: HARA TM: KONYA4 TM KÖK: HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:47 | 2016-04-27 10:37 | 1.8331 | 14 | 125 | 0 | 0 | 25.6628 | 229.1319 | 0 | 0
19477 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUYUKKAYAPA | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 14:05 | 5.0761 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.2939
19478 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HARMAN PINAR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:01 | 2016-04-27 15:12 | 6.1894 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 402.3139
19479 | 1 | KONYA | HADİM | TR: APRALIK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:56 | 2016-04-27 11:48 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.7947
19480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-49 GOLHISAR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:01 | 2016-04-27 11:56 | 2.92 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 645.32 | 0 | 0
19482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-63 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:01 | 2016-04-27 12:16 | 3.2506 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94.2661 | 0 | 0
19486 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: İSMİL TM: KONYA4 TM KÖK: YAVŞANLIK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:03 | 2016-04-27 09:45 | 0.70111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 0
19487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 6-7 TM: KARAMAN OSB TM DM: COGLU 1-2 KÖK: COGLU HAT SONU KÖK TR: SALUR TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:06 | 2016-04-27 16:37 | 7.5239 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 737.3411
19488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B22 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:05 | 2016-04-27 09:39 | 0.55944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55944 | 0 | 0
19489 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: MURTAZA TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:06 | 2016-04-27 15:40 | 6.5692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5692
19493 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER: FİDER6 TM: GÖKSÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:08 | 2016-04-27 10:14 | 1.0939 | 0 | 412 | 0 | 987 | 0 | 450.6822 | 0 | 1079.6683
19495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASANAYİ TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:10 | 2016-04-27 10:05 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91333
19498 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: BAKIRTOLU | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:05 | 2016-04-27 13:40 | 4.5775 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 132.7475 | 0 | 0
19502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:13 | 2016-04-27 09:55 | 0.70028 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34.3136 | 0 | 0
19503 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN 9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:05 | 2016-04-27 09:55 | 0.83667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 0 | 0
19508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: ABDİTOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:08 | 2016-04-27 11:45 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.235
19510 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GÜNEYYURT1-TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:19 | 2016-04-27 12:47 | 3.4672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4672
19516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:21 | 2016-04-27 15:27 | 6.1031 | 0 | 0 | 75 | 191 | 0 | 0 | 457.7292 | 1165.6836
19519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-24 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:25 | 2016-04-27 12:54 | 3.4878 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 184.8522 | 0 | 0
19520 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: AKSALUR8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:18 | 2016-04-27 10:20 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0336
19521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM KÖK: AKBAŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:23 | 2016-04-27 13:03 | 3.6689 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.0267 | 0
19524 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:20 | 2016-04-27 10:21 | 1.0144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.65 | 0 | 0
19528 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHŞİ TR 9 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:31 | 2016-04-27 11:22 | 1.8544 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.3611 | 0 | 0
19530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: İSMAİLAĞATOLU TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:31 | 2016-04-27 18:00 | 8.4806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4806
19532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVA TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:32 | 2016-04-27 12:38 | 3.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0
19533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAHÇECİK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:36 | 2016-04-27 13:53 | 4.2858 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 150.0042
19537 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TAŞKENT YAYLASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:01 | 2016-04-27 10:41 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 92.96
19538 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT TR-3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:37 | 2016-04-27 09:53 | 0.27333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27333
19545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:40 | 2016-04-27 11:49 | 2.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 0
19552 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FİDER: FD 1 TM: AVANOS TM DM: AVANOS DM 1 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:52 | 2016-04-27 10:49 | 0.95056 | 0 | 0 | 46 | 1025 | 0 | 0 | 43.7256 | 974.3194
19553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C20 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:53 | 2016-04-27 10:21 | 0.46778 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.8567 | 0 | 0
19554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:55 | 2016-04-27 10:27 | 0.53528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9586 | 0 | 0
19555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:48 | 2016-04-27 11:19 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
19556 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:53 | 2016-04-27 11:19 | 1.4389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.0944 | 0 | 0
19557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER 5 TM: PETLAS TM KÖK: DEDELI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:59 | 2016-04-27 12:01 | 2.0406 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.5272 | 0
19558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: ALEMDAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:53 | 2016-04-27 13:10 | 3.2856 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85.4244 | 0
19561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: ON HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:03 | 2016-04-27 10:59 | 0.93528 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.505 | 0
19563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: CUKURBAG KOK TR: NARLIDERE1-TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 10:07 | 2016-04-27 12:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84.7375
19564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FİDER: CUMHURİYET FİDERİ TM: KONYA2 TM DM: DM 14 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 09:56 | 2016-04-27 13:51 | 3.9083 | 0 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 9587.1417 | 0 | 0
19571 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:12 | 2016-04-27 10:30 | 0.30111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | 0 | 0
19572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR-21610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:14 | 2016-04-27 10:53 | 0.65722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4306 | 0 | 0
19574 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM KÖK: EĞRİ KUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 06:42 | 2016-04-27 10:16 | 3.5628 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1256 | 0
19575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1676 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:16 | 2016-04-27 10:58 | 0.70056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70056 | 0 | 0
19577 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER: FİDER 6 TM: ILGIN TR: KALE TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:11 | 2016-04-27 11:24 | 1.2186 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.6189 | 0 | 0
19582 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 12 TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 07:32 | 2016-04-27 12:12 | 4.6683 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.7083 | 0
19585 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DEVEDAMI TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:16 | 2016-04-27 12:49 | 2.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5517 | 0 | 0
19589 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: GEMECİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:27 | 2016-04-27 16:11 | 5.7342 | 0 | 91 | 7 | 0 | 0 | 521.8092 | 40.1392 | 0
19592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACİHAN 100 YIL 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:28 | 2016-04-27 11:48 | 1.3381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0
19593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: HASANOBA TM: KARAPINAR TM KÖK: HOTAMIŞ KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 10:27 | 2016-04-27 13:46 | 3.3144 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 188.9233 | 0
19594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYİ 5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:51 | 2016-04-27 12:07 | 2.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2711 | 0 | 0
19595 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TR: HURDALIK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:55 | 2016-04-27 11:30 | 1.5894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5894 | 0 | 0 | 0
19597 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR41 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 10:25 | 2016-04-27 11:33 | 1.1372 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.8028 | 0 | 0
19601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-37 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:26 | 2016-04-27 11:48 | 1.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0
19607 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM KÖK: EĞRİKUYU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:25 | 2016-04-27 12:41 | 2.2617 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 339.25 | 0 | 0
19608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARAPLAR 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:26 | 2016-04-27 11:21 | 0.91028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028 | 0 | 0
19610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE İNCESU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:40 | 2016-04-27 15:52 | 5.2044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.0444 | 0 | 0
19613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: SEYİTHACI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:35 | 2016-04-27 12:33 | 1.9633 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 149.2133 | 298.4267
19617 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR 57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:40 | 2016-04-27 12:23 | 1.7206 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 430.1389 | 0 | 0
19620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBAŞI 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:41 | 2016-04-27 11:45 | 1.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0
19621 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIİBALI 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:46 | 2016-04-27 12:06 | 1.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3303 | 0 | 0
19623 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 08:25 | 2016-04-27 10:52 | 2.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4564 | 0 | 0
19625 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SERTLER TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:15 | 2016-04-27 10:55 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6714 | 0 | 0
19626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:54 | 2016-04-27 14:44 | 3.8331 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.8297 | 0 | 0
19644 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR/16 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:07 | 2016-04-27 14:44 | 3.6194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3361 | 0 | 0
19652 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 12 TM: YUNAK TM KÖK: YAVAŞLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:22 | 2016-04-27 11:15 | 1.8819 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1736 | 0
19656 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER: F-4 AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM KÖK: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:15 | 2016-04-27 12:38 | 1.3897 | 0 | 2 | 4 | 161 | 0 | 2.7794 | 5.5589 | 223.7453
19657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:14 | 2016-04-27 13:22 | 2.1336 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 72.5428 | 0 | 0
19659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:11 | 2016-04-27 12:14 | 1.0475 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.0925 | 0 | 0
19660 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜRSU MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:08 | 2016-04-27 11:21 | 1.22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0
19661 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINMEŞE KÖYÜ | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:18 | 2016-04-27 13:02 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7336
19663 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 9 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: PINARBAŞI KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:13 | 2016-04-27 14:24 | 3.1794 | 0 | 0 | 67 | 24 | 0 | 0 | 213.0228 | 76.3067
19664 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 12 TM: LADİK TM KÖK: DEDELER ELMALIK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:20 | 2016-04-27 11:51 | 0.51139 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.1594 | 0
19665 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:13 | 2016-04-27 12:10 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0
19668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: YAPALI TR 8 TR: ALAKIR TR 2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:24 | 2016-04-27 14:24 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.9325
19671 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER 1 TARAŞÇI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:23 | 2016-04-27 12:13 | 0.83583 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 224.8392 | 0 | 0
19672 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR42 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 10:40 | 2016-04-27 11:35 | 0.91806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5903 | 0 | 0
19675 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:26 | 2016-04-27 13:45 | 2.3228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3228 | 0 | 0
19677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:31 | 2016-04-27 12:09 | 0.63722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 | 0 | 0
19682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:54 | 2016-04-27 13:18 | 1.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 0 | 0
19685 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR25 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 11:47 | 2016-04-27 12:28 | 0.6775 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 89.43 | 0 | 0
19691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN OSB TM AGILONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:01 | 2016-04-27 18:54 | 6.8844 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.2667
19693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR64 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 12:03 | 2016-04-27 12:36 | 0.54889 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.9556 | 0 | 0
19699 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ÇUKURAĞIL TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:08 | 2016-04-27 14:14 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115.3319
19703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:07 | 2016-04-27 22:28 | 10.3564 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 300.3353 | 0 | 0
19712 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARACAÖREN TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 12:19 | 2016-04-27 16:43 | 4.3989 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.9778
19713 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER: BALCI TM: TÜMOSAN TM KÖK: ORTAKÖY TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:18 | 2016-04-27 14:22 | 2.0606 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 1438.2678 | 0 | 0
19715 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 4 TM: YUNAK TM DM: ÇELTİK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 09:30 | 2016-04-27 12:25 | 2.9153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6611 | 0
19718 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAARDIÇ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:22 | 2016-04-27 14:21 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.7333
19724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: 10 HÜCRELİ KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ/İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:24 | 2016-04-27 13:25 | 1.0094 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.51 | 0
19726 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: MAHMUTLU MONOBLOK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:25 | 2016-04-27 14:22 | 1.9428 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.8556 | 0
19731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:31 | 2016-04-27 15:01 | 2.5014 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.5319
19735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:47 | 2016-04-27 21:03 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 165.3333
19736 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM KÖK: KIZILKAYA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:44 | 2016-04-27 14:23 | 1.6464 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 195.9203 | 0
19738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: TAŞPINAR KÖK KÖK: HELVADERE TR7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:49 | 2016-04-27 15:43 | 2.8936 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 555.5733 | 0 | 0
19744 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:38 | 2016-04-27 13:58 | 1.3336 | 0 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 10.6689 | 60.0125
19745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR 3 TM: TÜMOSAN DM: DM3 KÖK: 3B1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:50 | 2016-04-27 13:30 | 0.66056 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 412.8472 | 0 | 0
19748 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: BOZCAYURT TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:55 | 2016-04-27 14:42 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.9361
19750 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:04 | 2016-04-27 16:26 | 3.3619 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 3.3619 | 289.1272
19755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20522 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:03 | 2016-04-27 13:52 | 0.81111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
19759 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR39 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:12 | 2016-04-27 15:05 | 1.8858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8858 | 0 | 0
19760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM KÖK KÖK: TERCİLER MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:16 | 2016-04-27 18:06 | 4.8389 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 135.4889 | 145.1667
19766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F 9 TM: LADİK TM KÖK: GOZLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:22 | 2016-04-27 15:19 | 1.9536 | 12 | 101 | 0 | 0 | 23.4433 | 197.3147 | 0 | 0
19767 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR/6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:21 | 2016-04-27 16:58 | 3.6133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9067 | 0 | 0
19770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1095 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:25 | 2016-04-27 14:48 | 1.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 0
19772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TRAFO YANMASI- İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:16 | 2016-04-27 17:10 | 3.895 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 9971.2 | 0 | 0
19773 | 1 | KONYA | KULU | TR: SOĞUKKUYU TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:26 | 2016-04-27 14:19 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028
19775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 4 KÖYLER FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: YEŞİLOVA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:35 | 2016-04-27 19:57 | 6.3689 | 65 | 0 | 0 | 0 | 413.9778 | 0 | 0 | 0
19776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA KÖK: FETHIYE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 13:37 | 2016-04-27 14:18 | 0.68944 | 0 | 0 | 38 | 96 | 0 | 0 | 26.1989 | 66.1867
19777 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER: FİDER 4 TM: ILGIN KÖK: ESKİ ARGITHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:25 | 2016-04-27 14:39 | 1.2253 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 185.0169 | 0 | 0
19785 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KOÇAŞ TR1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 12:23 | 2016-04-27 13:59 | 1.595 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.04 | 0 | 0
19786 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE12 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:54 | 2016-04-27 14:45 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84611 | 0 | 0
19791 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:33 | 2016-04-27 14:10 | 0.61861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0931 | 0 | 0
19795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOĞLU 5 TRF | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 14:19 | 2016-04-27 15:27 | 1.1361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.8056 | 0 | 0
19796 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FİDER: F-4 AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM KÖK: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:19 | 2016-04-27 15:33 | 1.2297 | 0 | 2 | 4 | 161 | 0 | 2.4594 | 4.9189 | 197.9853
19797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: ŞEKER KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 13:39 | 2016-04-27 15:11 | 1.5325 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 157.8475 | 0
19802 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM ALTINOVA -FDR.NO:1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE/TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 14:22 | 2016-04-27 16:59 | 2.6125 | 5 | 500 | 24 | 20 | 13.0625 | 1306.25 | 62.7 | 52.25
19815 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: BOZKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:38 | 2016-04-27 17:18 | 2.6686 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.0117 | 0 | 0 | 0
19816 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHİSAR TR/16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:41 | 2016-04-27 15:27 | 0.77028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3919 | 0 | 0
19820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-43 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 14:46 | 2016-04-27 16:47 | 2.0228 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.41 | 0 | 0
19822 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: AYDOGMUS TOPCU MAH. | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 14:45 | 2016-04-27 15:28 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.6694
19823 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KARABURC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:48 | 2016-04-27 15:20 | 0.52806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52806
19828 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKÇU TR11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 14:01 | 2016-04-27 15:02 | 1.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0
19839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 PAZAR YERI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 15:12 | 2016-04-27 15:42 | 0.5075 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 176.1025 | 0 | 0
19844 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARAYER TR 3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:17 | 2016-04-27 15:48 | 0.52278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278 | 0 | 0
19847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:09 | 2016-04-27 17:55 | 2.7642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8208 | 0 | 0
19850 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZANFER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:18 | 2016-04-27 15:44 | 0.43167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43167 | 0 | 0
19853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-3 OTOGAR TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: 1 NOLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:21 | 2016-04-27 15:55 | 0.57056 | 4 | 4937 | 0 | 0 | 2.2822 | 2816.8328 | 0 | 0
19857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:26 | 2016-04-27 21:26 | 5.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9928 | 0 | 0
19860 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: OYMAAĞAÇ TR1 | AG - DİREK YIKILMASI/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:30 | 2016-04-27 19:18 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.36
19861 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: YARMA TM: KONYA4 TM KÖK: HAYIRĞLU 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:33 | 2016-04-27 18:24 | 2.85 | 5 | 25 | 0 | 0 | 14.25 | 71.25 | 0 | 0
19865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:36 | 2016-04-27 17:16 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.4067
19878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAĞIL TR/4 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:45 | 2016-04-27 19:01 | 3.2731 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.4575 | 0 | 0
19886 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-7 TAŞAGIL TM: ÇUMRA TM KÖK: GUVERCINLIK KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:57 | 2016-04-27 20:15 | 4.3006 | 0 | 0 | 21 | 149 | 0 | 0 | 90.3117 | 640.7828
19895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: İSLİK TR-2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:09 | 2016-04-27 19:02 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8836
19897 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:06 | 2016-04-27 16:33 | 0.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4475 | 0 | 0
19900 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:11 | 2016-04-27 17:56 | 1.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 0
19902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 201507 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:14 | 2016-04-27 17:39 | 1.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 0 | 0
19903 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: DM01 TR 01 TM: NEVSEHİR TM2 İM: DM06 TR 01 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:10 | 2016-04-27 16:53 | 0.71222 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 219.3644 | 0 | 0
19910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR2.20 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:29 | 2016-04-27 16:49 | 1.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0
19927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: HİMMETLİ KÖK TR: HİMMETLİ SL TR/10 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:47 | 2016-04-27 17:58 | 1.1869 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0
19929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-13 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-27 16:50 | 2016-04-27 17:59 | 1.1558 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 90.155 | 0 | 0
19937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:04 | 2016-04-27 18:30 | 1.4325 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.9475 | 0 | 0
19938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:02 | 2016-04-27 17:32 | 0.49722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4583 | 0 | 0
19939 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:04 | 2016-04-27 18:18 | 1.23 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.36 | 0
19947 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DİKMELİ 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:15 | 2016-04-27 19:12 | 1.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 0
19950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: ÇAVDARLI KÖK TR: ÇAVDARLI SL TR/8 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:18 | 2016-04-27 18:59 | 1.6903 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7611 | 0
19954 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:22 | 2016-04-27 18:29 | 1.1094 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.8306 | 0 | 0
19955 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE39 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 16:22 | 2016-04-27 19:34 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
19956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: A.GONDELEN | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:22 | 2016-04-27 18:35 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.4889
19960 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:26 | 2016-04-27 18:51 | 1.4164 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 50.99 | 5.6656
19966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-10 YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM KÖK: ÇUMRA9 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:29 | 2016-04-27 18:16 | 0.77778 | 3 | 2100 | 6 | 0 | 2.3333 | 1633.3333 | 4.6667 | 0
19967 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:30 | 2016-04-27 18:17 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
19968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM KÖK: AĞCAŞAR BAĞLAR KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 15:55 | 2016-04-27 17:33 | 1.6403 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.2444 | 0
19972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAZAMCA TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:32 | 2016-04-27 18:32 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.8717
19978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:34 | 2016-04-27 18:35 | 1.0142 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 785.9792 | 0 | 0
19982 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL13 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:32 | 2016-04-27 18:18 | 0.77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77222 | 0 | 0
19985 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FİDER: KARAMAN F-8 CIKISI TM: GUNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI/TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:29 | 2016-04-27 18:42 | 1.2231 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3383 | 0
19986 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:39 | 2016-04-27 18:32 | 0.88639 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.88639 | 76.2294
19997 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: GAYRET TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:45 | 2016-04-27 18:45 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0053
19998 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1615 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:48 | 2016-04-27 19:42 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8936
20002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-20 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:46 | 2016-04-27 18:32 | 0.76056 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 133.8578 | 0 | 0
20003 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:51 | 2016-04-27 18:58 | 1.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0
20005 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:45 | 2016-04-27 20:21 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5975
20009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:38 | 2016-04-27 18:31 | 0.88167 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 126.96 | 0 | 0
20010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM KÖK: YUVA MOD KÖK TR: ELMACIK TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 17:49 | 2016-04-27 19:44 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 68.9
20025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA 1 TR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:16 | 2016-04-27 19:21 | 1.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0
20032 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: YENİCEKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:26 | 2016-04-27 19:01 | 0.58806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5283 | 0
20033 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GOKCIMEN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:28 | 2016-04-27 19:35 | 1.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 0
20036 | 1 | KONYA | KARATAY | FİDER: ERLER TM: KONYA4 TM DM: ERLER DM KÖK: SULAMALAR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:23 | 2016-04-27 20:09 | 1.7664 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.3278 | 0 | 0 | 0
20040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:40 | 2016-04-27 19:35 | 0.91556 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 58.5956 | 0 | 0.91556
20047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREĞLİ TR1373 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:44 | 2016-04-27 20:39 | 1.9139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3972 | 0 | 0
20051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 ALEMDAR TM: ÇUMRA TM KÖK: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:49 | 2016-04-27 22:34 | 3.7506 | 53 | 0 | 177 | 253 | 198.7794 | 0 | 663.8483 | 948.8906
20057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C24 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:05 | 2016-04-27 20:20 | 2.2517 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.0267 | 0 | 0
20059 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKİ 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:55 | 2016-04-27 20:08 | 1.2214 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.3208 | 0 | 0
20061 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KULU TR 90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:52 | 2016-04-27 20:27 | 1.5903 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 117.6806 | 0 | 0
20067 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR30 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:10 | 2016-04-27 19:37 | 0.45222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45222 | 0 | 0
20070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:14 | 2016-04-27 22:36 | 4.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3661 | 0 | 0
20072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:23 | 2016-04-27 20:04 | 1.6858 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60.69 | 0 | 0
20074 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOĞANBEY 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:20 | 2016-04-27 19:43 | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9028
20080 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM DM: AVANOS DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:24 | 2016-04-27 19:57 | 0.55361 | 4 | 3512 | 0 | 14 | 2.2144 | 1944.2822 | 0 | 7.7506
20082 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: ÇINAROBA TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:49 | 2016-04-27 19:37 | 0.79528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79528 | 0 | 0
20084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:40 | 2016-04-27 20:39 | 0.98472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7708 | 0 | 0
20089 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:45 | 2016-04-27 20:11 | 0.43111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43111 | 0 | 0
20090 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: KORTULU KOK TR: SIDIKLI EKIZAGIL TARIMSAL | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:43 | 2016-04-27 21:01 | 1.2944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5889 | 0
20091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE 6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:45 | 2016-04-27 22:25 | 2.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6706 | 0 | 0
20092 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:50 | 2016-04-27 23:18 | 3.4603 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 612.4692 | 0 | 0
20093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÖYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: DİKİLİTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:56 | 2016-04-27 20:38 | 0.70639 | 3 | 358 | 14 | 0 | 2.1192 | 252.8872 | 9.8894 | 0
20094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 15 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI/SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:53 | 2016-04-27 21:40 | 1.7767 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.64 | 0 | 0
20096 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:52 | 2016-04-27 20:26 | 0.57167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5733 | 0 | 0
20107 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: MAHMUTLU MONOBLOK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:16 | 2016-04-27 22:21 | 2.0911 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.8222 | 0
20108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:52 | 2016-04-27 22:37 | 2.7531 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 134.8997 | 0 | 0
20111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CİHANBEYLİ 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:08 | 2016-04-27 21:34 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0
20116 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: HALİLYURDU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:30 | 2016-04-27 22:25 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3333
20118 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:36 | 2016-04-27 23:00 | 2.3986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3986
20121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDİL TR4 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 18:55 | 2016-04-27 20:49 | 1.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9039 | 0 | 0
20125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:47 | 2016-04-27 21:29 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
20126 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK: GEDİKÖREN HAT | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 19:43 | 2016-04-27 21:03 | 1.3306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0
20127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 8 ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: NURTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:52 | 2016-04-27 22:27 | 1.5772 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.6178 | 3.1544
20128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: SEVGI EVLERI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:51 | 2016-04-27 21:35 | 0.74139 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 14.8278 | 2.2242
20130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: A.GONDELEN TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 21:03 | 2016-04-27 22:07 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.5078
20133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 20:42 | 2016-04-27 22:34 | 1.8711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3556 | 0 | 0
20135 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 21:00 | 2016-04-27 22:38 | 1.6361 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 181.6083 | 0 | 0
20137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-27 21:24 | 2016-04-27 21:45 | 0.35833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
20139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 21:28 | 2016-04-27 23:12 | 1.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
20142 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK: ÇİCEKLER KÖK DEN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 21:28 | 2016-04-27 22:37 | 1.1456 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.5367 | 0 | 0
20143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: AKHAN KÖK TR: BEŞERKAÇ TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 21:18 | 2016-04-27 23:19 | 2.025 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.075 | 12.15
20158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 22:09 | 2016-04-27 22:39 | 0.50306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0183 | 0
20160 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 22:37 | 2016-04-27 23:28 | 0.84194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194 | 0 | 0
20169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDİN EYYÜBİ 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-27 23:20 | 2016-04-28 00:29 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0
20177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM KÖK: GÖLCÜK TR/8 TR: GÖLCÜK SL TR-10 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 00:13 | 2016-04-28 01:37 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2125
20179 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 00:28 | 2016-04-28 01:16 | 0.79861 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 86.25 | 121.3889
20180 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 00:30 | 2016-04-28 04:28 | 3.9744 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 425.2656 | 0 | 0
20181 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 00:31 | 2016-04-28 04:07 | 3.6075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.645 | 0 | 0
20182 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 00:31 | 2016-04-28 04:56 | 4.4086 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 335.0544 | 0 | 0
20183 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 00:32 | 2016-04-28 04:33 | 4.0089 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240.5333 | 0 | 0
20184 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 00:33 | 2016-04-28 04:58 | 4.4094 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 335.1178 | 0 | 0
20185 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 00:34 | 2016-04-28 04:45 | 4.1767 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 371.7233 | 0 | 0
20186 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 4 TM: AVANOS TM TR: GÖREME TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 00:36 | 2016-04-28 04:49 | 4.2208 | 0 | 76 | 5 | 2 | 0 | 320.7833 | 21.1042 | 8.4417
20187 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 00:38 | 2016-04-28 04:46 | 4.1411 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 91.1044 | 0 | 0
20188 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 00:39 | 2016-04-28 04:51 | 4.2069 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 134.6222 | 0 | 0
20189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 00:48 | 2016-04-28 01:12 | 0.39556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.7778 | 0 | 0
20190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-6 FIRINCILAR TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR2 (2 NOLU DM) TR: TR1-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 01:00 | 2016-04-28 01:31 | 0.52306 | 2 | 885 | 0 | 0 | 1.0461 | 462.9042 | 0 | 0
20194 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 02:58 | 2016-04-28 05:48 | 2.8372 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 124.8378 | 0 | 0
20195 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM TR: SARILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 04:43 | 2016-04-28 05:37 | 0.89194 | 0 | 0 | 2 | 870 | 0 | 0 | 1.7839 | 775.9917
20197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 05:29 | 2016-04-28 07:31 | 2.0317 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.0317 | 28.4433
20198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 05:45 | 2016-04-28 06:55 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.87
20201 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:22 | 2016-04-28 07:06 | 0.73 | 0 | 0 | 25 | 125 | 0 | 0 | 18.25 | 91.25
20203 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHÇE 14 TR | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:44 | 2016-04-28 08:33 | 1.8131 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 453.2639 | 0 | 0
20204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER9 SULTANHANI 1 TM: TÜMOSAN İM: POLİS KÖK KÖK: YAPILCAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:38 | 2016-04-28 09:59 | 3.3544 | 0 | 0 | 20 | 587 | 0 | 0 | 67.0889 | 1969.0589
20206 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: YENI AVANOS TM2 TR: OZKONAK10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:48 | 2016-04-28 07:55 | 1.1186 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 883.7028 | 0 | 0
20207 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 TR: DM03 TR04 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:58 | 2016-04-28 07:44 | 0.77056 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 133.3061 | 0 | 0
20208 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: ÇEŞMELİSEBİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:07 | 2016-04-28 09:09 | 3.0394 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 316.1022 | 0 | 15.1972
20209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-18 SİNCİL TM: GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:06 | 2016-04-28 10:21 | 3.2514 | 24 | 125 | 18 | 210 | 78.0333 | 406.4236 | 58.525 | 682.7917
20210 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM DM: BULDURUŞ KÖK KÖK: DEMİRKAZIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:05 | 2016-04-28 09:54 | 2.8172 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 5.6344 | 180.3022
20211 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F8 TM: LADİK TM KÖK: ERTUGRUL | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 06:27 | 2016-04-28 09:13 | 2.7722 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 291.0833 | 0 | 0
20212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEYH ŞAMİL 6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:21 | 2016-04-28 08:17 | 0.93194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 0 | 0
20215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: KIZILYAKA TM: KARAMAN TM KÖK: DUTLUTEPE KOK TR: CAKIRBAG ESENTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:34 | 2016-04-28 09:21 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 814.3486
20216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÇALTI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:42 | 2016-04-28 10:07 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.64
20217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TRAFO B TM: TÜMOSAN TM TR: SERDARLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:26 | 2016-04-28 10:38 | 3.1967 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.7367
20218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20536 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:48 | 2016-04-28 08:58 | 1.17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 0 | 0
20219 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:42 | 2016-04-28 08:36 | 0.89472 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4736 | 0
20220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HÜYÜK TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:48 | 2016-04-28 10:11 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3822
20224 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8-9 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM KÖK: KURUGÖL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:59 | 2016-04-28 09:12 | 1.2208 | 0 | 0 | 15 | 344 | 0 | 0 | 18.3125 | 419.9667
20225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: KORTULU KOK TR: SIDIKLI EKIZAGIL TARIMSAL | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:58 | 2016-04-28 08:54 | 0.92583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6292 | 0
20227 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÜYÜK 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 08:04 | 2016-04-28 13:30 | 5.4303 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 271.5139 | 0 | 0
20228 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVSEHİR TM2 TR: DM05 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 07:57 | 2016-04-28 08:17 | 0.33333 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.33333 | 25 | 0 | 0
20231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-4 MALT FİDERİ TM: ÇUMRA TM KÖK: MALT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:04 | 2016-04-28 10:03 | 1.9789 | 1 | 0 | 31 | 168 | 1.9789 | 0 | 61.3456 | 332.4533
20233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM TR: RAUF ORBAY 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:10 | 2016-04-28 14:54 | 6.7269 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 4372.5139 | 0 | 0
20238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 10 SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:16 | 2016-04-28 12:46 | 4.5003 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 261.0161 | 0
20244 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: BOYALIK TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 08:29 | 2016-04-28 14:56 | 6.4419 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 264.1197
20251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MERKEZKURTUL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 08:37 | 2016-04-28 12:48 | 4.1808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3617
20260 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR13 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 01:29 | 2016-04-28 08:48 | 7.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3183 | 0 | 0
20263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 HASANOBA TM: ÇUMRA TM DM: KARAKULAK DM KÖK: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - SİGORTA ARIZASI/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:30 | 2016-04-28 13:46 | 5.2586 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0344 | 0
20270 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RAHMALAR KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 08:59 | 2016-04-28 13:05 | 4.1058 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.905
20273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: TAŞPINAR KÖK TR: YENİPINAR TR2-TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 18:15 | 9.2425 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 794.855
20282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: YAPILCAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:55 | 2016-04-28 11:07 | 2.2075 | 0 | 0 | 59 | 116 | 0 | 0 | 130.2425 | 256.07
20283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYİ 1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:09 | 2016-04-28 16:17 | 7.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1292 | 0 | 0
20285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAZAMCA TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:13 | 2016-04-28 11:25 | 2.1931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1931
20296 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 09:22 | 2016-04-28 15:34 | 6.1994 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 557.95 | 0 | 0
20300 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAĞAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:43 | 2016-04-28 09:27 | 0.73944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9578 | 0 | 0
20304 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:26 | 2016-04-28 10:49 | 1.3792 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 184.8083 | 0 | 0
20312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-128 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:32 | 2016-04-28 10:52 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
20314 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: MEYNET YAYLASI TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:28 | 2016-04-28 10:52 | 1.4044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0444 | 0 | 0
20315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:45 | 2016-04-28 14:30 | 4.7489 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2467 | 0
20317 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 09:44 | 2016-04-28 11:04 | 1.335 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.365 | 0 | 0
20319 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: 106 NUMARALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 08:26 | 2016-04-28 09:49 | 1.3881 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7164 | 0
20324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: YUVA KÖK TR: YUVA TR3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:29 | 2016-04-28 17:40 | 8.1781 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 335.3003 | 0 | 0
20336 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: MERAM TM: EREĞLİ TM KÖK: BAJDARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:06 | 2016-04-28 12:07 | 2.0183 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 14.1283 | 34.3117
20338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: EREĞLİ TM TR: ŞAPŞAL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:00 | 2016-04-28 16:43 | 6.7189 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33.5944 | 26.8756
20340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKÖY 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:00 | 2016-04-28 13:27 | 3.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4575 | 0 | 0
20343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:06 | 2016-04-28 12:50 | 2.7261 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 294.42 | 414.3689
20345 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:10 | 2016-04-28 10:58 | 0.80694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694 | 0 | 0
20346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-37 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 10:03 | 2016-04-28 12:25 | 2.3725 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 102.0175 | 0 | 0
20348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: ARMUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:59 | 2016-04-28 13:29 | 3.5081 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 403.4264
20367 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:25 | 2016-04-28 12:28 | 2.0519 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4156 | 0
20370 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DİKMELİ 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:27 | 2016-04-28 11:22 | 0.91139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1139 | 0 | 0
20372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TRAFO B TM: TÜMOSAN TM KÖK: KOÇAŞ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:29 | 2016-04-28 13:45 | 3.2678 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 117.64 | 0
20375 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN 16 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:29 | 2016-04-28 10:59 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0
20384 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: MERAM TM: EREĞLİ TM KÖK: TEPEKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:38 | 2016-04-28 12:27 | 1.8161 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 586.6039
20391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: YAZAMCA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:45 | 2016-04-28 11:31 | 0.76389 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 17.5694 | 22.9167
20392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DÜNDARLI TR 9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:46 | 2016-04-28 12:08 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3678
20393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:46 | 2016-04-28 13:48 | 3.0414 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.9519 | 0 | 0
20394 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZİ OSMAN PAŞA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:43 | 2016-04-28 11:47 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0
20399 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FİDER: AZATLI ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM KÖK: MAHMUTLU MONO BLOK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:57 | 2016-04-28 12:03 | 1.1036 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.0722 | 0
20400 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: TURSUNLU MOD.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 10:31 | 2016-04-28 11:01 | 0.49361 | 0 | 156 | 14 | 0 | 0 | 77.0033 | 6.9106 | 0
20410 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:09 | 2016-04-28 14:34 | 3.4181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.1069
20414 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AVANOS TM1 FD9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:07 | 2016-04-28 12:21 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 2129.0072
20422 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM DM: BULDURUŞ KÖK KÖK: DEMİRKAZIK KÖK TR: TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:20 | 2016-04-28 13:03 | 1.7089 | 0 | 0 | 3 | 567 | 0 | 0 | 5.1267 | 968.94
20427 | 1 | KONYA | HADİM | FİDER: BALCILAR DM TM: GÖKSÜ DM: BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:21 | 2016-04-28 13:43 | 2.3644 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1867 | 0
20429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM DM: OVACIK ON HÜCRELİ KÖK KÖK: ÇAYIRLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:26 | 2016-04-28 12:41 | 1.2525 | 4 | 11 | 13 | 12 | 5.01 | 13.7775 | 16.2825 | 15.03
20453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 11:44 | 2016-04-28 14:10 | 2.4358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4358 | 0 | 0
20473 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HAMİDİYE TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 12:11 | 2016-04-28 13:24 | 1.2147 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 109.325 | 0 | 0
20477 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE YENİ KULE TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 12:16 | 2016-04-28 13:09 | 0.88222 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 110.2778 | 0 | 0
20487 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.47 | AG - PANO / BOX HASARI/AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 09:57 | 2016-04-28 12:30 | 2.5492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.2375 | 0 | 0
20488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 12:31 | 2016-04-28 13:11 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.8
20504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM KÖK: KAYALI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 12:51 | 2016-04-28 13:36 | 0.75222 | 0 | 390 | 9 | 47 | 0 | 293.3667 | 6.77 | 35.3544
20505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/21 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:02 | 2016-04-28 14:02 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99306
20509 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:10 | 2016-04-28 13:55 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0
20510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: İSTİKLAL 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:01 | 2016-04-28 13:38 | 0.60861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60861 | 0 | 0
20516 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM DM: İSMİL DM TR: OVAKAVAĞI 1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:13 | 2016-04-28 15:11 | 1.9672 | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 19.6722 | 147.5417
20517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: KATRANCI 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KATRANCI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:30 | 2016-04-28 14:31 | 1.0203 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2839 | 0
20520 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:33 | 2016-04-28 17:14 | 3.6775 | 15 | 756 | 56 | 355 | 55.1625 | 2780.19 | 205.94 | 1305.5125
20524 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN 12 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:32 | 2016-04-28 13:49 | 0.27667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27667 | 0 | 0
20525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYŞEHİR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:38 | 2016-04-28 14:43 | 1.0825 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 145.055 | 0 | 0
20528 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKKAYA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:44 | 2016-04-28 17:42 | 3.9622 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.6222
20536 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKÖY TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:53 | 2016-04-28 15:54 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 358.3267
20543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ÇAYIR TR-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:58 | 2016-04-28 16:05 | 2.1206 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.5672
20546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:02 | 2016-04-28 17:58 | 3.9381 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.8231
20547 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RAHMALAR KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 13:58 | 2016-04-28 15:11 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.4528
20549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KARKIN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:06 | 2016-04-28 15:46 | 1.6658 | 0 | 412 | 2 | 0 | 0 | 686.3233 | 3.3317 | 0
20552 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:13 | 2016-04-28 14:50 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0
20555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA67 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:17 | 2016-04-28 15:10 | 0.88611 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 66.4583 | 0 | 0
20560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAYHANLAR TR 1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:19 | 2016-04-28 15:01 | 0.69556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8689 | 0 | 0
20570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: ELMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:29 | 2016-04-28 14:52 | 0.38278 | 7 | 528 | 4 | 1 | 2.6794 | 202.1067 | 1.5311 | 0.38278
20574 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZÖREN TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 13:42 | 2016-04-28 14:32 | 0.83667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0
20577 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YESILDERE TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: SUDURAGI DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:32 | 2016-04-28 15:50 | 1.3022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0
20582 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARAMAHMUTLU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:38 | 2016-04-28 15:13 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58889
20594 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:49 | 2016-04-28 15:31 | 0.69417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.7083 | 0 | 0
20595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKHAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:54 | 2016-04-28 21:28 | 6.5592 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 150.8608
20597 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAHALLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:55 | 2016-04-28 16:16 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 68.8358
20603 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM DM: YARMA DM KÖK: HAYIROĞLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:03 | 2016-04-28 17:39 | 2.6064 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.0639 | 0
20615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:19 | 2016-04-28 16:24 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0
20616 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:21 | 2016-04-28 17:58 | 2.6111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
20617 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:25 | 2016-04-28 17:09 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
20636 | 1 | KONYA | HADİM | KÖK: BADEMLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:39 | 2016-04-28 18:09 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 194.3717
20638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:48 | 2016-04-28 17:57 | 2.1431 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.1458 | 0 | 0
20639 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAYAT TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 14:34 | 2016-04-28 17:22 | 2.8042 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4125
20641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1578 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:59 | 2016-04-28 18:54 | 2.9131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9131 | 0 | 0
20645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 14/A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:02 | 2016-04-28 16:26 | 0.3975 | 1 | 1860 | 0 | 0 | 0.3975 | 739.35 | 0 | 0
20646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASNGAZİ TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:01 | 2016-04-28 18:56 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.725
20648 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:04 | 2016-04-28 16:34 | 0.49472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0 | 0
20649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: HARMANDALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:55 | 2016-04-28 18:34 | 2.6453 | 12 | 1160 | 25 | 21 | 31.7433 | 3068.5222 | 66.1319 | 55.5508
20651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:42 | 2016-04-28 16:38 | 0.93389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93389 | 0 | 0
20653 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR105 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 15:51 | 2016-04-28 16:41 | 0.84056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84056 | 0 | 0
20654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21515 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:03 | 2016-04-28 17:07 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0
20656 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: PEKMEZCI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-28 16:17 | 2016-04-28 17:13 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.085
20658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YÜKSELEN 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:18 | 2016-04-28 18:01 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7097
20667 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA1 TM İM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:31 | 2016-04-28 17:47 | 1.2608 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 3479.9 | 0 | 0
20668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI-2 ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI 10.KÖK TR: TR 59 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:30 | 2016-04-28 19:25 | 2.915 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 431.42 | 0
20674 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:39 | 2016-04-28 18:17 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2297
20675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:40 | 2016-04-28 17:59 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0
20687 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: UÇKUYU KÖK TR: CAMALAK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:53 | 2016-04-28 17:58 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 115.6789
20689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:52 | 2016-04-28 18:59 | 2.1133 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 12.68 | 46.4933 | 0
20693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 16:52 | 2016-04-28 18:01 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0
20694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:02 | 2016-04-28 18:30 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
20697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1116 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:03 | 2016-04-28 17:50 | 0.77667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77667 | 0 | 0
20701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: KAYACIK YH.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:07 | 2016-04-28 18:04 | 0.95278 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.8361 | 0
20704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBAŞI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:10 | 2016-04-28 18:51 | 1.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0
20706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-8 HASANOBA TM: ÇUMRA TM KÖK: OKÇU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:13 | 2016-04-28 18:23 | 1.1647 | 6 | 421 | 1 | 1 | 6.9883 | 490.3481 | 1.1647 | 1.1647
20707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: Y.GONDELEN | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:13 | 2016-04-28 18:02 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.7467
20712 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:23 | 2016-04-28 18:13 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889
20715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:29 | 2016-04-28 20:10 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167
20718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAS 2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:32 | 2016-04-28 19:54 | 2.3642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3642
20719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PLASTİKCİLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:34 | 2016-04-28 18:35 | 1.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0
20722 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ESKİÇIRAKLIK YANI 19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:35 | 2016-04-28 18:10 | 0.58167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
20733 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:38 | 2016-04-28 19:45 | 2.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 0
20735 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAĞAÇ 7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:45 | 2016-04-28 18:17 | 0.53972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53972 | 0 | 0
20736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:46 | 2016-04-28 18:21 | 0.58389 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 65.9794 | 284.9378
20738 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA1 TM DM: DM 25 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:03 | 2016-04-28 18:45 | 0.69694 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 453.0139 | 0 | 0
20739 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:56 | 2016-04-28 18:41 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
20742 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CUMALİ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 17:46 | 2016-04-28 18:23 | 0.60861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60861
20744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1504 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:06 | 2016-04-28 18:37 | 0.51861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861 | 0 | 0
20745 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:12 | 2016-04-28 19:21 | 1.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0
20747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1680 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:14 | 2016-04-28 18:44 | 0.50556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 0 | 0
20750 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:20 | 2016-04-28 18:48 | 0.46278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0
20751 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:14 | 2016-04-28 18:33 | 0.32472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32472 | 0
20753 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM KÖK: KIZILKAYA KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:20 | 2016-04-28 19:47 | 1.4436 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3308 | 0 | 0 | 0
20760 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: HARMANYERİ 17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:35 | 2016-04-28 18:57 | 0.36611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.2239 | 0 | 0
20764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:42 | 2016-04-28 19:50 | 1.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 0 | 0
20767 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR DM16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/TELEKOM KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:40 | 2016-04-28 20:10 | 1.5083 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 177.9833 | 0 | 0
20770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM TR: NEVŞEHİR YOLU SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:45 | 2016-04-28 19:23 | 0.62667 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0
20785 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: MERAM TM: EREĞLİ TM KÖK: KILAN TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 18:54 | 2016-04-28 19:41 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 553.9722
20794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:16 | 2016-04-28 19:36 | 0.33917 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 149.2333 | 0 | 0
20803 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:30 | 2016-04-28 20:13 | 0.71333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71333
20814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA 8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:42 | 2016-04-28 21:16 | 1.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | 0
20815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 1/15 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:48 | 2016-04-28 20:52 | 1.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0 | 0
20816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUMA YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:47 | 2016-04-28 21:07 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3178
20817 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARACAÖREN TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:54 | 2016-04-28 22:43 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82
20820 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.5 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:27 | 2016-04-28 20:03 | 0.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 0 | 0
20827 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 8 TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:01 | 2016-04-28 21:16 | 1.25 | 0 | 0 | 340 | 92 | 0 | 0 | 425 | 115
20831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TÜMOSAN TR B TM: TÜMOSAN TM DM: SARATLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:10 | 2016-04-28 21:45 | 1.5842 | 0 | 0 | 41 | 768 | 0 | 0 | 64.9508 | 1216.64
20833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SİLLE AK 12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:16 | 2016-04-28 21:27 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
20834 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YEŞİLOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:38 | 2016-04-28 20:19 | 0.67611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67611 | 0 | 0
20836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOĞANTARLA TR7 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:00 | 2016-04-28 22:47 | 2.7914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7914 | 0 | 0
20838 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:23 | 2016-04-28 21:04 | 0.68556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68556 | 0 | 0
20839 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GÖDENE 71 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:32 | 2016-04-28 22:34 | 3.0367 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.7333 | 0 | 0
20840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBAŞI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:30 | 2016-04-28 22:19 | 1.8144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8144 | 0 | 0
20841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:34 | 2016-04-28 23:50 | 3.2658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2658 | 0
20844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAŞ TR3 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 19:42 | 2016-04-28 20:42 | 0.99806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99806 | 0 | 0
20848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: TÖMEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:44 | 2016-04-28 21:44 | 0.99833 | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 0 | 14.975 | 149.75
20850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:54 | 2016-04-28 21:56 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0408
20852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 21:05 | 2016-04-28 22:02 | 0.94639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.9628 | 0 | 0
20853 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAŞAK 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 21:03 | 2016-04-28 23:15 | 2.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2044 | 0 | 0
20854 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM KÖK: KIZBOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 21:12 | 2016-04-28 22:21 | 1.1567 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0
20855 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAŞ 14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 21:18 | 2016-04-28 22:08 | 0.83167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.7917 | 0 | 0
20858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 21:23 | 2016-04-28 21:56 | 0.54528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1811 | 0 | 0
20859 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: İNÖNÜ YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 20:20 | 2016-04-28 21:30 | 1.1719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2036 | 0 | 0
20867 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: INAÇ | AG - NH SİGORTA ARIZASI/FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 21:56 | 2016-04-28 22:27 | 0.51222 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.44
20869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/17-A | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 22:04 | 2016-04-28 22:43 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
20871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: LADİK TM KÖK: BAHÇESARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 22:07 | 2016-04-28 23:22 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 342.7767
20872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA52 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 22:26 | 2016-04-29 00:05 | 1.6531 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.3467 | 0 | 0
20874 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 6 TM: YUNAK TM KÖK: KÜÇÜKHASAN KÖK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 21:58 | 2016-04-28 22:43 | 0.75611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5367 | 0
20875 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER: F9/F10 TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 22:41 | 2016-04-28 23:16 | 0.57722 | 15 | 500 | 68 | 571 | 8.6583 | 288.6111 | 39.2511 | 329.5939
20876 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER 2 SEYDISEHIR TM: SEYDİŞEHİR TM İM: YENİCAMİ MODULLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 22:47 | 2016-04-28 23:37 | 0.83556 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 434.4889 | 0 | 0
20880 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: GOKTEPE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-28 22:58 | 2016-04-28 23:31 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7694
20883 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 23:05 | 2016-04-29 00:41 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6056
20885 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜRSU MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-28 22:53 | 2016-04-28 23:19 | 0.43444 | 0 | 72 | 61 | 0 | 0 | 31.28 | 26.5011 | 0
20893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 00:36 | 2016-04-29 01:53 | 1.2908 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 139.41 | 196.2067
20894 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FİDER: GOKTEPE TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM KÖK: BASYAYLA KOK TR: BASYAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 01:10 | 2016-04-29 02:11 | 1.0117 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 816.415 | 0 | 0
20897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 01:57 | 2016-04-29 03:49 | 1.8631 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 448.9964 | 0 | 0
20900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 3 BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: ÇÖL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:40 | 2016-04-29 09:18 | 2.6347 | 0 | 0 | 18 | 496 | 0 | 0 | 47.425 | 1306.8222
20901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: YESILDERE TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: AGILONU TR: AGILONU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:10 | 2016-04-29 09:08 | 2.9719 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 2.9719 | 332.8578
20902 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:25 | 2016-04-29 08:14 | 1.8169 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.2269 | 0 | 0
20903 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 5 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: KAVAK KAVŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:50 | 2016-04-29 07:10 | 0.34056 | 12 | 1160 | 25 | 21 | 4.0867 | 395.0444 | 8.5139 | 7.1517
20905 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DİKMELİ 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:45 | 2016-04-29 07:47 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0
20906 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:43 | 2016-04-29 10:50 | 4.1172 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 675.2244 | 0 | 0
20908 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:32 | 2016-04-29 07:56 | 1.3925 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 128.11 | 0 | 0
20909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-2 TM: PETLAS TM DM: 3 NOLU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:01 | 2016-04-29 08:07 | 1.1019 | 5 | 28094 | 0 | 0 | 5.5097 | 30958.0272 | 0 | 0
20911 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: MERAM TM: TOROSLAR TM KÖK: POZANTI KÖK TR: YENİKÖY TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:14 | 2016-04-29 09:37 | 2.3831 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 405.1194
20912 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS TM1 FD 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:10 | 2016-04-29 07:33 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 500.2289
20915 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 07:24 | 2016-04-29 17:12 | 9.7967 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1263.77 | 0 | 0
20918 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GUDEN 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:27 | 2016-04-29 09:03 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8178
20919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 07:29 | 2016-04-29 12:53 | 5.405 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 183.77 | 0 | 0
20922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENÇOSMAN TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:31 | 2016-04-29 10:22 | 2.8578 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 231.48
20933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:09 | 2016-04-29 08:38 | 0.48111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48111 | 0 | 0
20934 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜRSU MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:03 | 2016-04-29 08:15 | 1.2061 | 0 | 72 | 61 | 0 | 0 | 86.84 | 73.5728 | 0
20939 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:22 | 2016-04-29 08:52 | 0.49889 | 0 | 0 | 68 | 480 | 0 | 0 | 33.9244 | 239.4667
20942 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM DM: ERLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 08:23 | 2016-04-29 17:38 | 9.2478 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4161.5 | 0 | 0
20944 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM DM: İSMİL DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 08:24 | 2016-04-29 18:06 | 9.6939 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 339.2861 | 0
20945 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÖPRÜBAŞI 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 08:25 | 2016-04-29 11:42 | 3.2817 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1148.5833 | 0 | 0
20950 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHÖYÜK 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 08:28 | 2016-04-29 13:54 | 5.4356 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 163.0667 | 0 | 0
20954 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ALTUNHİSAR TM: BOR TM KÖK: ALTUNHİSAR KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:31 | 2016-04-29 09:02 | 0.51944 | 0 | 0 | 4 | 1789 | 0 | 0 | 2.0778 | 929.2861
20956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: IŞIKLAR 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:30 | 2016-04-29 09:58 | 1.4586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 0
20957 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: DEMİRCİ KÖYÜ | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 08:31 | 2016-04-29 10:55 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 110.285
20960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:33 | 2016-04-29 10:28 | 1.9131 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.0003 | 0 | 0
20961 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: SUSUZ KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 08:31 | 2016-04-29 11:42 | 3.1861 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76.4667
20963 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: SOYHAN YEŞİLHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:07 | 2016-04-29 09:33 | 1.4364 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3639 | 0
20964 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: ÇİLEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:38 | 2016-04-29 09:41 | 1.0425 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.8925 | 0
20971 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM OBRUK TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:45 | 2016-04-29 11:05 | 2.3289 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6578 | 0
20972 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER: BALCI TM: TÜMOSAN TM KÖK: DURHASANLI KÖK TR: DURHASANLI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 08:46 | 2016-04-29 09:08 | 0.36361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.0903
20986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: EĞRİBAYAT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-29 09:44 | 0.7275 | 0 | 0 | 25 | 360 | 0 | 0 | 18.1875 | 261.9
20988 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: İNÖNÜ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 06:56 | 2016-04-29 09:02 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
20992 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ÇİÇEKLİ KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 09:03 | 2016-04-29 13:42 | 4.6442 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 190.4108
20995 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FİDER: YEŞİLDERE TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: UCHARMAN KOK TR: UCHARMAN TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:07 | 2016-04-29 10:34 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.47
21002 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM KÖK: KULU TR 70 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:13 | 2016-04-29 10:02 | 0.81694 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 143.7822 | 0 | 0
21014 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KAZIMKARABEKİR TM: KARAMAN TM KÖK: KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:25 | 2016-04-29 10:21 | 0.94111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0
21019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:23 | 2016-04-29 10:25 | 1.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0
21020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN KÖK: KARAPINAR TR 31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:29 | 2016-04-29 10:42 | 1.2158 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 1209.7542 | 0 | 0
21036 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 09:42 | 2016-04-29 11:43 | 2.0117 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 201.1667 | 0
21042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CEKİN TR1 | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:49 | 2016-04-29 11:34 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5306
21044 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: 80 NUMARALI DİREKTEN TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 07:59 | 2016-04-29 09:53 | 1.9042 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8083 | 0
21048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 9 PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: PINARBAŞI KÖK 3 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 09:51 | 2016-04-29 14:47 | 4.9333 | 0 | 0 | 61 | 486 | 0 | 0 | 300.9333 | 2397.6
21053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:04 | 2016-04-29 13:27 | 3.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3875 | 0 | 0
21055 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YENI MAHALLE17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:03 | 2016-04-29 11:17 | 1.2283 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 126.5183 | 0 | 0
21057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 9 PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: PINARBAŞI KÖK TR: YENİCEOBA BELEDİYESİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:02 | 2016-04-29 14:54 | 4.8661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8661 | 0
21066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM KÖK: ORTAOBA SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:15 | 2016-04-29 11:44 | 1.4858 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.915 | 0
21078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAĞ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:31 | 2016-04-29 12:39 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 168.8844
21081 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YAVAŞLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 09:27 | 2016-04-29 10:38 | 1.1861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1639 | 0 | 0
21083 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKÖY TR44 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:38 | 2016-04-29 11:38 | 1.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0
21085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÜYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:40 | 2016-04-29 11:33 | 0.88667 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1.7733 | 19.5067 | 0
21087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 CP-17 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:34 | 2016-04-29 12:16 | 1.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0
21109 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN 12 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:59 | 2016-04-29 13:26 | 2.4569 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5694 | 0 | 0
21110 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 72 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:54 | 2016-04-29 11:24 | 0.49472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0 | 0
21115 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BUYUKKARAPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:04 | 2016-04-29 15:38 | 4.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5678
21118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: TRAFO B TM: TÜMOSAN TM KÖK: DELİHEBİL KÖK TR: DELİHEBİL | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:54 | 2016-04-29 14:13 | 3.3236 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 186.1222
21123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D25 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 10:47 | 2016-04-29 11:20 | 0.55111 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 90.9333 | 0 | 0
21126 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:09 | 2016-04-29 12:56 | 1.7767 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 191.88 | 270.0533
21127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C24 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:14 | 2016-04-29 16:06 | 4.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8636 | 0 | 0
21131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ÇAĞLAK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:13 | 2016-04-29 12:28 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.7606
21136 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 İM: GULSEHIR IM KÖK: KIZILKAYA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:08 | 2016-04-29 12:56 | 1.7947 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5631 | 0
21139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YEŞİLDAG TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:26 | 2016-04-29 14:49 | 3.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3756 | 0 | 0
21142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM TR: ÇUGUN KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:23 | 2016-04-29 12:45 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 57.0733
21143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-2 DİNEK TM: GUNEYSINIR TM KÖK: YENİ SU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 11:29 | 2016-04-29 13:59 | 2.5075 | 0 | 7 | 43 | 217 | 0 | 17.5525 | 107.8225 | 544.1275
21146 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: CAMLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:29 | 2016-04-29 13:37 | 2.1358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0
21149 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:31 | 2016-04-29 15:21 | 3.8261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8261
21156 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:37 | 2016-04-29 14:03 | 2.4317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4317 | 0 | 0
21157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇELKLER 1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:19 | 2016-04-29 12:45 | 1.4278 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 356.9444 | 0 | 0
21162 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FİDER: EMİRGAZİ TM: KARAPINAR TM KÖK: TOL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:50 | 2016-04-29 15:46 | 3.9311 | 4 | 182 | 50 | 403 | 15.7244 | 715.4622 | 196.5556 | 1584.2378
21163 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: BAŞKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:49 | 2016-04-29 12:30 | 0.69111 | 2 | 350 | 281 | 1245 | 1.3822 | 241.8889 | 194.2022 | 860.4333
21165 | 1 | KONYA | BOZKIR | KÖK: KARACAHİSAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:01 | 2016-04-29 17:03 | 5.0306 | 1 | 22 | 0 | 2 | 5.0306 | 110.6722 | 0 | 10.0611
21167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOHLUMEN TR14 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 11:54 | 2016-04-29 13:59 | 2.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0906 | 0 | 0
21168 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: CALIBURNU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 12:07 | 2016-04-29 18:20 | 6.2092 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 533.9883
21179 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: BAHÇELİ TM: BOR TM KÖK: KAYNARCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 12:23 | 2016-04-29 12:53 | 0.50389 | 0 | 0 | 4 | 610 | 0 | 0 | 2.0156 | 307.3722
21182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:15 | 2016-04-29 13:22 | 1.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0
21188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER 14-15 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:02 | 2016-04-29 13:06 | 1.0658 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7993.75 | 0 | 0
21189 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM KÖK: MERKEZ TSK KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:38 | 2016-04-29 15:51 | 3.2089 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4178 | 0
21190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ACIKUYU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:38 | 2016-04-29 13:43 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789
21191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:29 | 2016-04-29 13:31 | 1.0358 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 108.7625 | 76.6517
21192 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM KÖK: ALTINEKİN TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:48 | 2016-04-29 13:33 | 0.75278 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 327.4583 | 64.7389 | 255.9444
21193 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS60 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:48 | 2016-04-29 14:13 | 1.4111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1111 | 0 | 0
21195 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BAGNASI YAYLASI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 12:57 | 2016-04-29 14:37 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.94
21205 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: DEMİRKAZIK KÖK TR: BADEMDERE TR/3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:15 | 2016-04-29 14:28 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.9025
21207 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ÇEŞMELİSEBİL 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:18 | 2016-04-29 17:48 | 4.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5078 | 0 | 0
21210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: TR 2/32 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:23 | 2016-04-29 14:51 | 1.4711 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 2.9422 | 0 | 107.3911
21212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM KÖK: KAYALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:24 | 2016-04-29 14:36 | 1.2058 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0292 | 0
21215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C36 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:33 | 2016-04-29 13:57 | 0.39722 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 101.6889 | 0 | 0
21221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OSB TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:45 | 2016-04-29 15:59 | 2.2403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2403
21223 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:43 | 2016-04-29 15:15 | 1.5336 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3361 | 0 | 0
21228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:56 | 2016-04-29 14:59 | 1.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0
21230 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:58 | 2016-04-29 14:33 | 0.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0 | 0
21235 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVŞANÇALI TR 9 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:56 | 2016-04-29 15:38 | 1.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0 | 0
21236 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVŞANÇALI TR 10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 13:55 | 2016-04-29 15:07 | 1.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0
21237 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELİKŞAH 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:03 | 2016-04-29 14:55 | 0.85944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0 | 0
21238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30102 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:05 | 2016-04-29 14:48 | 0.71167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 0 | 0
21239 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ACIOZ TR-33 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 14:05 | 2016-04-29 17:52 | 3.7864 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 325.6294 | 0 | 0
21242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÖLCÜK TR 8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:09 | 2016-04-29 15:51 | 1.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6981 | 0 | 0
21247 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:10 | 2016-04-29 16:50 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6639
21248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:13 | 2016-04-29 15:43 | 1.495 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
21249 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARŞEHİR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:11 | 2016-04-29 15:12 | 1.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0
21251 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 3 BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: KARTER DM TR: BULDUK TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:12 | 2016-04-29 15:11 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 307.3486
21256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZİZİYE TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:18 | 2016-04-29 15:31 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8825
21257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:20 | 2016-04-29 14:39 | 0.30972 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 13.6278 | 0.30972
21266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GÜMÜŞLER TR 14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:27 | 2016-04-29 15:24 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7236
21268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:29 | 2016-04-29 15:38 | 1.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 0 | 0
21269 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BARTLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 14:31 | 2016-04-29 14:46 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 21.3208
21270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK 42 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:31 | 2016-04-29 15:21 | 0.83139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83139 | 0 | 0
21275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANİFATURACILAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:34 | 2016-04-29 15:22 | 0.79722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0 | 0
21276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAĞLIKAYA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:21 | 2016-04-29 16:36 | 2.2553 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.3819 | 0 | 0
21277 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAHISAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 14:36 | 2016-04-29 15:42 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 58.2411
21285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:44 | 2016-04-29 16:47 | 2.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0569 | 0 | 0
21286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA3 TM DM: TÖMEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:45 | 2016-04-29 16:33 | 1.7978 | 0 | 0 | 25 | 300 | 0 | 0 | 44.9444 | 539.3333
21288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: EREZYON TM: KARAPINAR TM KÖK: SEYİTHACI | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:45 | 2016-04-29 16:47 | 2.0269 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1617 | 0
21289 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 14:47 | 2016-04-29 15:37 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.3892
21291 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 7 TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:06 | 2016-04-29 14:50 | 0.73889 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0
21297 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHUYUK11 TR | AG - DİREK YIKILMASI/DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:00 | 2016-04-29 17:06 | 2.0947 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 119.3992 | 0 | 0
21301 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:03 | 2016-04-29 15:57 | 0.9075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0
21302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ALAY TM: MİSLİOVA TM KÖK: YAVŞANLIK KÖK TR: YAVŞANLIK TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:09 | 2016-04-29 18:15 | 3.1072 | 7 | 2 | 178 | 2 | 21.7506 | 6.2144 | 553.0856 | 6.2144
21305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 TR: TR 11401 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:11 | 2016-04-29 19:46 | 4.5772 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 791.8594 | 0 | 0
21306 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:05 | 2016-04-29 15:17 | 1.2006 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0083 | 0 | 0
21321 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU24 T | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:26 | 2016-04-30 01:11 | 9.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7508 | 0 | 0
21323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:30 | 2016-04-29 16:40 | 1.1694 | 0 | 108 | 0 | 5 | 0 | 126.3 | 0 | 5.8472
21327 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:35 | 2016-04-29 17:54 | 2.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3136 | 0 | 0
21337 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DEĞİRMENLİ SL TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:42 | 2016-04-29 21:03 | 5.3536 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1217
21339 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: KEMERHİSAR TM: BOR TM KÖK: SESLİKYA | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:46 | 2016-04-29 17:17 | 1.5194 | 0 | 0 | 22 | 320 | 0 | 0 | 33.4278 | 486.2222
21342 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:45 | 2016-04-29 18:02 | 2.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2897 | 0 | 0
21346 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM KOK: ORHANIYE YENI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 14:54 | 2016-04-29 15:55 | 1.0139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0
21355 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM OBRUK TSK KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:56 | 2016-04-29 17:00 | 1.0636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1272 | 0
21363 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AŞKAN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:09 | 2016-04-29 17:32 | 1.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3806 | 0 | 0
21364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: MİSLİOVA 1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM KÖK KÖK: PINARCIK MONO BLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:11 | 2016-04-29 17:12 | 1.0139 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0
21367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR13 TR (OZELDEN DEVIR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:03 | 2016-04-29 18:29 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4256
21379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: İM 1300 TM: EREĞLİ TM İM: İM1300 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:27 | 2016-04-29 17:21 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.23
21387 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: ASIKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:27 | 2016-04-29 18:06 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6578
21388 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: DEMİRCİLİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:37 | 2016-04-29 18:05 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2958
21390 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: FD 4 TM: AVANOS TM DM: AVANOS DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:34 | 2016-04-29 16:57 | 0.38972 | 0 | 0 | 2 | 328 | 0 | 0 | 0.77944 | 127.8289
21398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1021 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:46 | 2016-04-29 18:05 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0
21404 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 16:52 | 2016-04-29 17:23 | 0.5125 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.7125 | 0
21407 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHÇELİ TR 14 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:52 | 2016-04-29 19:10 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3011
21408 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUKURKAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:52 | 2016-04-29 18:49 | 1.9456 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 145.9167 | 0 | 0
21410 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: FD 6 TM: YENI AVANOS TM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:44 | 2016-04-29 17:10 | 0.42528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0
21434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTEPE TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:07 | 2016-04-29 20:42 | 3.585 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.965 | 0 | 0
21437 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA TR 5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:16 | 2016-04-29 20:41 | 3.4194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3556
21441 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GODENE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:04 | 2016-04-29 18:31 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0 | 0
21443 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM KÖK: KEMER AKKAS KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:15 | 2016-04-29 18:47 | 1.5275 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3.055 | 16.8025
21445 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: GÖZLÜ TİGEM KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 17:15 | 2016-04-29 18:26 | 1.1819 | 0 | 0 | 68 | 251 | 0 | 0 | 80.3722 | 296.6681
21447 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BİLEZİKLİ TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:52 | 2016-04-29 18:47 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.5867
21452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAÖREN TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:32 | 2016-04-29 19:07 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5839
21453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAVSANCUKURU YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:37 | 2016-04-29 18:36 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98972
21456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI-2 ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI 7. KABİN KÖK TR: KONAKLI SL TR 59 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:37 | 2016-04-29 18:38 | 1.0247 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.89 | 0
21464 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR2 TR: EŞMEKAYA TR6 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:20 | 2016-04-29 18:37 | 1.2783 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.9067 | 0 | 0
21467 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 8 ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KIRKIŞLA KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-29 17:46 | 2016-04-29 18:38 | 0.87083 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 80.1167 | 296.0833
21469 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: HAYIROĞLU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:42 | 2016-04-29 18:42 | 1.0039 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0389 | 0
21470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 TR: TR 21506 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:47 | 2016-04-29 20:15 | 2.4714 | 7 | 178 | 0 | 0 | 17.2997 | 439.9072 | 0 | 0
21472 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: FD 1 TM: AVANOS TM DM: AVANOS DM 1 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:39 | 2016-04-29 18:40 | 1.0244 | 0 | 0 | 46 | 1025 | 0 | 0 | 47.1244 | 1050.0556
21478 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:32 | 2016-04-29 19:02 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0
21480 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:02 | 2016-04-30 01:01 | 6.9906 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.9339
21481 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KIRDOK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:59 | 2016-04-29 18:26 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.6311
21483 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: BEKARLAR TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:03 | 2016-04-29 18:58 | 0.91667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
21490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:04 | 2016-04-29 19:50 | 1.7594 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 103.8072 | 0 | 0
21491 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 17:57 | 2016-04-29 19:05 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0
21496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FİDER: MERAM TM: EREĞLİ TM KÖK: BAJDARLIK KÖK TR: TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:22 | 2016-04-29 20:09 | 1.7847 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 1.7847 | 576.4653
21501 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA TM DM: PUSAT DM KÖK: ATLANTI KÖK TR: DÜĞER TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:13 | 2016-04-29 19:37 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 190.0978
21502 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZIÇAYIRI TR 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:35 | 2016-04-29 19:44 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1556
21503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ÖZKENT1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:18 | 2016-04-29 18:58 | 0.66611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66611
21507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FD 8 TM: NEVSEHİR TM2 KÖK: 121 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:34 | 2016-04-29 19:59 | 1.4106 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.5483 | 0
21509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DARIHÜYÜK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 18:40 | 2016-04-29 22:35 | 3.9114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.1392
21520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KAYIÖREN1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:03 | 2016-04-29 22:48 | 3.7561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7561
21521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1121 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:02 | 2016-04-29 20:15 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 0
21523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:02 | 2016-04-29 20:39 | 1.6119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6119 | 0 | 0
21526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-19 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:06 | 2016-04-29 19:42 | 0.59667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 121.1233 | 0 | 0
21530 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:05 | 2016-04-29 20:19 | 1.2264 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.4708 | 0 | 0
21530 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR TR 5 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:05 | 2016-04-29 20:19 | 1.2264 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.4708 | 0 | 0
21531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA67 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:06 | 2016-04-29 20:38 | 1.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 0 | 0
21534 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:08 | 2016-04-29 20:49 | 1.6872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6872 | 0 | 0
21536 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:12 | 2016-04-29 20:35 | 1.3828 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8278 | 0
21537 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI 9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:16 | 2016-04-29 20:14 | 0.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 0
21538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:16 | 2016-04-29 23:35 | 4.3175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3175
21548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:40 | 2016-04-29 20:51 | 1.1875 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 178.125 | 0 | 0
21552 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: CICEKDAG DM TM: YERKOY TM DM: AKCAKENT DM7 KÖK: BOGAZEVCI KOK TR: GOLCUK | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:43 | 2016-04-29 20:45 | 1.0253 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.0253 | 64.5925
21555 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AGIZBOGAZ TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:43 | 2016-04-29 20:23 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 108.0781
21557 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HÜSNİYE TR 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:46 | 2016-04-29 23:07 | 3.3494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3494
21558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR TR-19 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:50 | 2016-04-29 20:50 | 0.99889 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 202.7744 | 0 | 0
21559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BÜYÜKBECE TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI/AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:47 | 2016-04-29 23:34 | 3.7847 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.4028
21561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SORKUN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 15:40 | 2016-04-29 19:55 | 4.2417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 0 | 0
21562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR1.12 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 16:49 | 2016-04-29 19:57 | 3.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1275 | 0 | 0
21564 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:48 | 2016-04-29 21:49 | 2.0086 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.2153 | 0 | 0
21569 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: KIRELI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:59 | 2016-04-29 21:19 | 1.3275 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 265.5 | 0 | 0
21572 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 20:05 | 2016-04-29 20:54 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
21576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/44 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 20:14 | 2016-04-29 22:18 | 2.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 0 | 0
21578 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: GÖKKAYA TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 20:08 | 2016-04-29 21:46 | 1.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6261 | 0 | 0
21587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: YENİKENT FİDERİ TM: TÜMOSAN TM KÖK: CÜLCÜLE KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 19:21 | 2016-04-30 01:40 | 6.3197 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 960.5978 | 0
21589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZALAN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:08 | 2016-04-29 22:45 | 1.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6247 | 0 | 0
21590 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BASMAKÇI SL TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:15 | 2016-04-30 00:37 | 3.3711 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1133
21592 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER: FD 7 TM: YENI AVANOS TM2 KÖK: 37 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 21:27 | 2016-04-29 22:15 | 0.80333 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.3133 | 0
21600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-29 22:06 | 2016-04-29 22:41 | 0.57972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57972 | 0 | 0
21601 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: SELKUR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 22:10 | 2016-04-29 23:24 | 1.2339 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7017 | 0
21605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 2/17-A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-29 22:39 | 2016-04-29 23:13 | 0.57278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57278 | 0 | 0
21611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: ÇAMARDI TM: NİGDE2 TM KÖK: HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 00:01 | 2016-04-30 09:14 | 9.2181 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 18.4361 | 1401.1444
21614 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENİCE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 00:49 | 2016-04-30 01:36 | 0.78083 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.9867 | 0 | 0
21615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI26 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 01:22 | 2016-04-30 02:21 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
21617 | 1 | NİĞDE | BOR | FİDER: ÇUKURKUYU TM: BOR TM KÖK: CÜCÜ KABİN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 04:20 | 2016-04-30 05:16 | 0.93222 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 7.4578 | 155.6811
21618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK SANAYİ 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 05:02 | 2016-04-30 07:56 | 2.8986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8986 | 0 | 0
21620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAVŞANÇUKURU TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 05:27 | 2016-04-30 06:59 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1267
21622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: EŞMEKAYA TR3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 05:51 | 2016-04-30 06:11 | 0.335 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 37.855 | 163.48
21625 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: KÖŞK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 06:17 | 2016-04-30 06:51 | 0.55861 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 60.33 | 84.9089
21626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: KATRANCI 1 TM: TÜMOSAN TM KÖK: ÇULFA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 06:25 | 2016-04-30 07:41 | 1.2667 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 188.7333 | 0
21627 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 06:44 | 2016-04-30 07:33 | 0.82278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | 0
21628 | 1 | KONYA | AKÖREN | FİDER: F-1 AKÖREN TM: AKÖREN TM KÖK: AKÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 06:52 | 2016-04-30 07:21 | 0.47556 | 0 | 0 | 11 | 124 | 0 | 0 | 5.2311 | 58.9689
21630 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARACAOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 07:11 | 2016-04-30 14:09 | 6.9614 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 292.3783
21633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM KÖK: TOSUNBURNU KÖK TR: HASHÖYÜK KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 07:20 | 2016-04-30 09:09 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 85.6183
21634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: BALCI TM: TÜMOSAN TM TR: BÜYÜK GÜVE | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 07:43 | 2016-04-30 09:25 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41
21635 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FİDER: FD 8 TM: AVANOS TM DM: URGUP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 07:49 | 2016-04-30 09:02 | 1.22 | 27 | 11050 | 0 | 0 | 32.94 | 13481 | 0 | 0
21636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 07:53 | 2016-04-30 10:56 | 3.0519 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 289.9347 | 0 | 0
21637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 07:51 | 2016-04-30 09:40 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.9742
21643 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARAÇOĞLU 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 08:03 | 2016-04-30 15:41 | 7.6283 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 457.7 | 0 | 0
21644 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAYLALAR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 08:04 | 2016-04-30 18:48 | 10.7278 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 10.7278 | 0 | 761.6722
21646 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM DM: ÇENGİLTİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 08:09 | 2016-04-30 16:18 | 8.1511 | 0 | 0 | 12 | 150 | 0 | 0 | 97.8133 | 1222.6667
21648 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM TR: SARAÇOĞLU 5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:12 | 2016-04-30 10:09 | 1.9489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0
21652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BUYUKDEDE TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 08:22 | 2016-04-30 18:46 | 10.4022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.8156
21653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: OSMANOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:25 | 2016-04-30 11:53 | 3.4653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4653
21655 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELİKŞAH 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:29 | 2016-04-30 11:29 | 2.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9928 | 0 | 0
21658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR 13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:26 | 2016-04-30 09:04 | 0.62778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62778 | 0 | 0
21659 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ÇAYÖZÜ KÖYÜ, KIRDÖK MEVKİİ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 08:34 | 2016-04-30 13:50 | 5.2736 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 163.4819
21660 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: İNANÇ KÖYÜ | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 08:34 | 2016-04-30 12:39 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 114.5589
21661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAVŞANÇUKURU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:32 | 2016-04-30 11:06 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5664
21662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN KÖK: YEDİKULAÇ TR: YAVŞANÇUKURU | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 08:36 | 2016-04-30 11:21 | 2.7444 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 101.5444 | 161.9222
21663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAĞZI KÖYÜ TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:16 | 2016-04-30 09:13 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.33
21664 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 4 TM: YUNAK TM DM: ÇELTİK DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:19 | 2016-04-30 08:43 | 0.395 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0
21673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FİDER: FİDER8 ORTAKÖY TM: TÜMOSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:59 | 2016-04-30 09:32 | 0.54583 | 2 | 861 | 5 | 245 | 1.0917 | 469.9625 | 2.7292 | 133.7292
21679 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ÇİÇEKDAĞ TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 09:04 | 2016-04-30 14:21 | 5.2883 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1972.5483 | 0 | 0
21680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 TM: PETLAS TM KÖK: KESİKKÖPRÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 09:04 | 2016-04-30 09:52 | 0.79361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5553 | 0
21683 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FİDER: KARAMAN TM: GUNEYSINIR TM DM: KOMBASSAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:01 | 2016-04-30 09:30 | 0.48639 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3503 | 0
21685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI-2 ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM KÖK: EDİKLİ SARI KABİN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:08 | 2016-04-30 10:02 | 0.89694 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 87.0036 | 0
21688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: URGAN TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 KÖK: TOKI TR: TR 30833 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 09:11 | 2016-04-30 09:58 | 0.78444 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 152.9667 | 0 | 0
21689 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM KÖK: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:12 | 2016-04-30 13:30 | 4.3033 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.0333 | 0
21691 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: PAZARKAYA MOD. KÖK TR: 159 NOLU DİREKTEN ALIR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:52 | 2016-04-30 10:19 | 1.4467 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0
21693 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TM DM: KOLUKISA DM KÖK: KOLUKISA KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:08 | 2016-04-30 15:30 | 6.3706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7411 | 0
21696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKER MURAT 5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:20 | 2016-04-30 10:34 | 1.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2364 | 0 | 0
21699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C33 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 09:22 | 2016-04-30 09:43 | 0.35806 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 67.6725 | 0 | 0
21704 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 6 TM: YUNAK TM KÖK: ADAKASIM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:54 | 2016-04-30 09:30 | 0.5975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0
21705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FİDER: FİDER 7 TM: AKŞEHİR TM KÖK: GÜRSU MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 07:55 | 2016-04-30 09:34 | 1.6531 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9592 | 0
21706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: SUDURAGI TM: KARAMAN TM DM: TR 21608 KÖK: TR 20535 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:36 | 2016-04-30 12:03 | 2.4553 | 15 | 44 | 0 | 0 | 36.8292 | 108.0322 | 0 | 0
21708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÖZBAĞ TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 09:38 | 2016-04-30 15:21 | 5.7217 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 211.7017
21712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: TR1-93 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:34 | 2016-04-30 10:13 | 0.65333 | 2 | 289 | 0 | 0 | 1.3067 | 188.8133 | 0 | 0
21713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: KERVANSARAY 2FİDER-2 TM: YENİ KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAGZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:44 | 2016-04-30 10:25 | 0.68639 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 3.4319 | 79.6211
21714 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: 87 NOLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 08:52 | 2016-04-30 09:51 | 0.98417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9208 | 0
21716 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU D.M. KÖK: ÇİLEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:49 | 2016-04-30 11:03 | 1.2331 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.8942 | 0
21717 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKIŞLA YAYLA EVLERİ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:48 | 2016-04-30 12:40 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8594
21721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA 28 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:55 | 2016-04-30 10:34 | 0.64333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64333 | 0 | 0
21723 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM DM: DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:57 | 2016-04-30 12:03 | 2.1036 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.4867 | 0
21724 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK 6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:59 | 2016-04-30 10:19 | 0.33583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.7542 | 0 | 0
21727 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 09:31 | 2016-04-30 10:52 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0
21728 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 KÖYLER TM: PETLAS TM KÖK: TEPESİDELİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 10:05 | 2016-04-30 15:15 | 5.1697 | 0 | 0 | 168 | 1417 | 0 | 0 | 868.5133 | 7325.4964
21729 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 10:09 | 2016-04-30 11:45 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.1833
21731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: URGAN TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 KÖK: TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 10:10 | 2016-04-30 11:31 | 1.3439 | 15 | 341 | 0 | 0 | 20.1583 | 458.2661 | 0 | 0
21738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ TR 3/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 10:15 | 2016-04-30 11:18 | 1.0581 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.4514 | 0 | 0
21743 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 10:20 | 2016-04-30 10:54 | 0.56083 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.8458 | 0 | 0
21746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BÜYÜK İHSANİYE 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 10:27 | 2016-04-30 12:02 | 1.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 | 0
21751 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TOKİ 33 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 10:29 | 2016-04-30 13:43 | 3.2292 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 791.1458 | 0 | 0
21753 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1512 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 10:31 | 2016-04-30 12:41 | 2.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1714 | 0 | 0
21755 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAS SEBZE MEYVECILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 10:29 | 2016-04-30 11:17 | 0.79222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | 0 | 0
21757 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: 7. DİREKTEN TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 10:36 | 2016-04-30 16:12 | 5.5972 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 4248.2917 | 0 | 0
21765 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENİCEOBA 28 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 10:47 | 2016-04-30 12:06 | 1.3142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2567 | 0 | 0
21775 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA4 TM KÖK: KATRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 08:08 | 2016-04-30 12:11 | 4.0539 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.3472 | 0
21780 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN TR45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:12 | 2016-04-30 12:34 | 1.3597 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 197.1597 | 0 | 0
21796 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK 1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI/AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:20 | 2016-04-30 12:31 | 1.1892 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | 0
21797 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI TR 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:27 | 2016-04-30 12:16 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278
21798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:29 | 2016-04-30 12:55 | 1.4372 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.675 | 0 | 0
21802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: OVACIK TR 9 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:31 | 2016-04-30 12:33 | 1.0278 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3056 | 0
21806 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK TR 15 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:36 | 2016-04-30 13:54 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3031
21811 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICANLANLAR 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:39 | 2016-04-30 13:06 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 126.8025
21812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20526 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:34 | 2016-04-30 13:09 | 1.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5836 | 0 | 0
21816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 CP-17 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:47 | 2016-04-30 14:13 | 2.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4258 | 0 | 0
21817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:51 | 2016-04-30 14:08 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2825
21818 | 1 | KONYA | YUNAK | FİDER: FİDER 3 TM: YUNAK TM KÖK: 106 NOLU MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:09 | 2016-04-30 11:53 | 0.73583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3583 | 0
21819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DALYAN 27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:53 | 2016-04-30 12:35 | 0.69528 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 107.7681 | 0 | 0
21820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: KONAKLI-2 ÇIKIŞI TM: MİSLİOVA TM KÖK: KONAKLI SL TR 7.KÖK TR: KONAKLI SL TR 59 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:54 | 2016-04-30 21:19 | 9.4178 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 339.04 | 0
21821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-33 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:37 | 2016-04-30 13:40 | 2.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 0
21823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACİHAN 100 YIL 1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 11:45 | 2016-04-30 13:55 | 2.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1719 | 0 | 0
21829 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET 2 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ/AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:01 | 2016-04-30 12:44 | 0.71861 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 46.7097 | 0 | 0
21833 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 12:05 | 2016-04-30 13:14 | 1.1456 | 8 | 4470 | 113 | 2179 | 9.1644 | 5120.6333 | 129.4478 | 2496.1656
21834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: SEVGİ EVLERİ TM: YENİ KIRŞEHİR TM KÖK: KORTULU KOK TR: SIDIKLI EKIZAGIL TARIMSAL | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE/OG - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 12:06 | 2016-04-30 14:05 | 1.9911 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9467 | 0
21837 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:07 | 2016-04-30 13:36 | 1.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0
21838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 6-7 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAONU DM KÖK: SUDURAGI DM TR: KIZIK GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 12:09 | 2016-04-30 13:49 | 1.6642 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 459.31 | 312.8633
21845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:16 | 2016-04-30 12:51 | 0.59444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444 | 0 | 0
21853 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KAYIÖREN1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:23 | 2016-04-30 14:30 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167
21863 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILGIN TR44 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:03 | 2016-04-30 12:40 | 0.61028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61028 | 0 | 0
21864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: 87B TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:40 | 2016-04-30 15:25 | 2.7417 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.0583 | 0 | 0
21871 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:49 | 2016-04-30 14:50 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.2022
21875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK 2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 13:00 | 2016-04-30 14:08 | 1.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0 | 0
21880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: PETLAS TM DM: TR3-45 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 13:08 | 2016-04-30 15:17 | 2.1517 | 1 | 75 | 0 | 0 | 2.1517 | 161.375 | 0 | 0
21881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FİDER: FİDER-5 KÖYLER TM: PETLAS TM KÖK: KESİKKÖPRÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 13:08 | 2016-04-30 15:19 | 2.1767 | 0 | 0 | 29 | 259 | 0 | 0 | 63.1233 | 563.7567
21882 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FİDER: FİDER-8 TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 13:11 | 2016-04-30 17:26 | 4.2508 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 3013.8408 | 0 | 0
21887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAVŞANÇUKURU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 13:14 | 2016-04-30 14:33 | 1.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 0 | 0
21890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR/ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 13:15 | 2016-04-30 14:20 | 1.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0
21893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1111 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 13:17 | 2016-04-30 14:19 | 1.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0
21897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAVŞANÇUKURU TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 13:34 | 2016-04-30 15:12 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2556
21900 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 13:28 | 2016-04-30 15:34 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5
21903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 13:43 | 2016-04-30 14:23 | 0.65944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 0 | 0
21906 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 6-7 TM: KARAMAN OSB TM DM: COGLU 1-2 KÖK: COGLU HAT SONU KOK TR: SALUR | OG - SİGORTA ARIZASI/MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:43 | 2016-04-30 13:50 | 1.11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0
21911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 12:40 | 2016-04-30 14:37 | 1.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0 | 0
21912 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÖZBAĞ TR4 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME/ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 13:43 | 2016-04-30 14:31 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80472
21914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN 64 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:03 | 2016-04-30 14:39 | 0.59611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59611 | 0 | 0
21917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FİDER: IŞIKLAR F-16 F-17 TM: KARAPINAR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:05 | 2016-04-30 14:45 | 0.65917 | 0 | 897 | 86 | 806 | 0 | 591.2725 | 56.6883 | 531.2883
21918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: HÜYÜK TM: NİGDE2 TM KÖK: AŞLAMA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:08 | 2016-04-30 15:30 | 1.3656 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 2.7311 | 372.7967
21920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:12 | 2016-04-30 14:42 | 0.51306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51306 | 0 | 0
21921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:11 | 2016-04-30 15:35 | 1.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4058 | 0 | 0
21923 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: INALLI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 13:48 | 2016-04-30 15:05 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.06
21930 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BUYUKDEDE TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 14:26 | 2016-04-30 18:48 | 4.3597 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 196.1875
21939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI TR-11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:47 | 2016-04-30 15:47 | 0.99167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
21941 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1520 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:45 | 2016-04-30 15:07 | 0.36278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36278 | 0 | 0
21945 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ÇIRALI TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:01 | 2016-04-30 16:29 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4108
21946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TR4B13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:05 | 2016-04-30 15:31 | 0.43639 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.8919 | 0 | 0
21947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MEZGİTLİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:59 | 2016-04-30 15:50 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.0392
21950 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK42 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:13 | 2016-04-30 15:57 | 0.73361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73361 | 0 | 0
21951 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AVANOS TM1 FD 1 31 NOLU KÖK SOFULAR KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE/İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:04 | 2016-04-30 23:59 | 8.9117 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 89.1167 | 311.9083
21953 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ÇUKURKUYU TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 15:17 | 2016-04-30 17:55 | 2.6353 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 160.7519
21957 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI TOKİ 33 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:24 | 2016-04-30 20:12 | 4.7936 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.3489 | 0 | 0
21961 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TURALAR TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:31 | 2016-04-30 19:13 | 3.7069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8278 | 0 | 0
21962 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR17 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME/ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:29 | 2016-04-30 17:11 | 1.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 0 | 0
21965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TR3.36 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI/ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:18 | 2016-04-30 15:41 | 1.3822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0 | 0
21967 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 11 İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:44 | 2016-04-30 17:25 | 1.6914 | 2 | 166 | 31 | 133 | 3.3828 | 280.7706 | 52.4331 | 224.9547
21968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: FİDER-1 TM: MİSLİOVA TM DM: DM 5 KÖK: GÖLCÜK SL TR 11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:44 | 2016-04-30 18:21 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.4322
21972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BEZİRCİ TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:15 | 2016-04-30 16:35 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3056
21977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAĞAÇ SL TR 10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:07 | 2016-04-30 17:10 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.145
21982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DAGSAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:09 | 2016-04-30 18:35 | 2.44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.12 | 0 | 0
21995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK 58 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:33 | 2016-04-30 16:55 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
21997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENİKÖY TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 16:41 | 2016-04-30 17:11 | 0.50167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.545 | 0 | 0
21999 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENİYILDIZ TR/6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:39 | 2016-04-30 18:47 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1311
22000 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM KÖK: BAŞHÜYÜK MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:42 | 2016-04-30 17:32 | 0.82667 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.1467 | 0
22002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GÜZLER KÖYÜ | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:45 | 2016-04-30 17:41 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.9883
22009 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:58 | 2016-04-30 17:19 | 0.34306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34306 | 0 | 0
22011 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YUNAK KURTUŞAĞI TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 14:20 | 2016-04-30 17:06 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7622
22013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER: FİDER 6-7 TM: KARAMAN OSB TM DM: COGLU 1-2 KÖK: COGLU HAT SONU KOK TR: EKINOZU | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:02 | 2016-04-30 17:47 | 0.74972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4994 | 0
22017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20516 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI/SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:17 | 2016-04-30 17:45 | 0.45833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0
22018 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: TR 1521 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:13 | 2016-04-30 19:25 | 2.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0 | 0
22020 | 1 | KONYA | ILGIN | FİDER: FİDER 6 TM: ILGIN KÖK: OLUKPINAR KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 16:59 | 2016-04-30 17:31 | 0.52944 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52.9444 | 0 | 0
22030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARŞIYAKA 6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ/PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-04-30 17:54 | 2016-04-30 19:01 | 1.1122 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 151.2622 | 0 | 0
22031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLOVATR9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:50 | 2016-04-30 19:02 | 1.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0
22036 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CUMALİ TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:59 | 2016-04-30 19:40 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6872
22040 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHİSAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 15:02 | 2016-04-30 18:16 | 3.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 0
22044 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:31 | 2016-04-30 20:38 | 2.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1231 | 0 | 0
22046 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: FİDER 3 BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: KELHASAN ESKİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:11 | 2016-04-30 19:34 | 1.3758 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 187.1133 | 0 | 0
22047 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GECIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:24 | 2016-04-30 19:49 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0
22048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: GEMECİK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:36 | 2016-04-30 19:25 | 0.80889 | 0 | 91 | 7 | 0 | 0 | 73.6089 | 5.6622 | 0
22050 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR64 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:34 | 2016-04-30 19:32 | 0.96972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8486 | 0 | 0
22055 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FİDER: ALTUNHİSAR TM: BOR TM KÖK: ULUKIŞLA KÖK TR: BAYAT SADR HAT BAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:42 | 2016-04-30 20:28 | 1.7689 | 0 | 0 | 9 | 3109 | 0 | 0 | 15.92 | 5499.4756
22059 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:50 | 2016-04-30 21:03 | 2.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2181 | 0 | 0
22060 | 1 | KONYA | BOZKIR | KÖK: HİSARLI KÖK DEN TR: BÜYÜKHİSARLIK TR 3 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:53 | 2016-04-30 19:38 | 0.75722 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43.1617
22063 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ORMANÖZÜ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 17:08 | 2016-04-30 19:00 | 1.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0 | 0
22064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20533 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:56 | 2016-04-30 19:18 | 0.37417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0
22067 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GÖZLÜ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 18:57 | 2016-04-30 19:38 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
22068 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI 21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI/İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:03 | 2016-04-30 20:02 | 0.98306 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 53.085 | 0 | 0
22071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER: OVACIK TM: NİGDE2 TM KÖK: OVACIK TR 9 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:09 | 2016-04-30 21:45 | 2.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0
22075 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FİDER: ÇİÇEKDAĞ DM TM: YERKOY TM DM: ÇİCEKDAG DM TR: ÇANAKPINAR | OG - SİGORTA ARIZASI/KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:15 | 2016-04-30 19:59 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.3756
22078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FİDER: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM KÖK: GÜNYÜZÜ KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:21 | 2016-04-30 20:24 | 1.0558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1117 | 0
22082 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBAŞI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:31 | 2016-04-30 20:13 | 0.70111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.0222
22085 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARASLAN DEDE 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:40 | 2016-04-30 21:00 | 1.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 0
22087 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHİSAR TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI/AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:44 | 2016-04-30 20:51 | 1.1225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6125 | 0 | 0
22088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACİHAN 100 YIL 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:43 | 2016-04-30 20:38 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91778 | 0 | 0
22090 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DANAKUYUSU TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:49 | 2016-04-30 20:48 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98944
22091 | 1 | KONYA | HADİM | GÖKSÜ HESHADİM 1 FİDERİHADİM DMBOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:57 | 2016-04-30 20:38 | 0.68 | 12 | 784 | 9 | 1547 | 8.16 | 533.12 | 6.12 | 1051.96
22093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN TR4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:00 | 2016-04-30 21:38 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6308
22098 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DM2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:05 | 2016-04-30 23:38 | 3.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5553
22099 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: ELDELEKLİORTAOBA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:01 | 2016-04-30 20:29 | 0.46778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46778
22100 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK/DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:02 | 2016-04-30 20:59 | 0.94361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94361 | 0 | 0
22101 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR24 | AG - FAZIN BİRİ YOK/AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:07 | 2016-04-30 21:15 | 1.1261 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.405 | 0 | 0
22105 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA3 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:21 | 2016-04-30 20:58 | 0.61694 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1694 | 0
22111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA2 TM DM: DM 1 TR: HOROZLUHAN 53 TR | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:38 | 2016-04-30 21:20 | 0.70611 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 458.9722 | 0 | 0
22113 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM: ALTINEKİN DM KÖK: YENİYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:36 | 2016-04-30 21:55 | 1.3086 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 74.5908 | 0
22114 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FİDER: FİDER 4 TM: YUNAK TM KÖK: GÖKPINAR KÖK1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 19:04 | 2016-04-30 20:55 | 1.8436 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2181 | 0
22117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇELİKLER 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 20:21 | 2016-04-30 21:48 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 108.7083
22121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FİDER: TAŞAGIL TM: EREĞLİ TM KÖK: ALHAN MODULER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-04-30 21:09 | 2016-04-30 23:59 | 2.8364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1819 | 0 | 0
22125 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI/ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 21:21 | 2016-04-30 23:01 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6733
22127 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ÇAMARDI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI/ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 21:30 | 2016-04-30 22:50 | 1.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0
22138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C25 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 22:01 | 2016-04-30 22:43 | 0.70778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.3244 | 0 | 0
22139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM KÖK: SULUDERE KÖKTEN TR: SULUDERE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 22:15 | 2016-04-30 23:26 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.1833 | 11.8333
22140 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KÜMBET TR3 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ/AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 22:19 | 2016-04-30 23:22 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0
22141 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 22:18 | 2016-04-30 23:59 | 1.6819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4097 | 0 | 0
22142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: BOZCAMAHMUT 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: BOZCAMAHMUT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 22:27 | 2016-04-30 23:38 | 1.1775 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 163.6725 | 235.5
22143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER: FİDER 1 DEDELER TM: ALTINEKİN TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA/OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 22:20 | 2016-04-30 23:52 | 1.5253 | 2 | 676 | 376 | 196 | 3.0506 | 1031.0878 | 573.5044 | 298.9544
22145 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FİDER: FİDER 2 SEYDISEHIR TM: SEYDİŞEHİR TM İM: GÖLYUZU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 22:34 | 2016-04-30 23:04 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 59.5589
22150 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FİDER: FİDER 1 DEDELER TM: ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 22:59 | 2016-04-30 23:59 | 0.99417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9708 | 0 | 0
22152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FİDER: F-3 YARMA TM: ÇUMRA TM KÖK: KUCUKKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 23:05 | 2016-04-30 23:49 | 0.73583 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47.8292
22155 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FİDER: KATRANCI 1 TM: KIZÖREN TM KÖK: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK/BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-04-30 22:48 | 2016-04-30 23:40 | 0.86028 | 0 | 0 | 214 | 140 | 0 | 0 | 184.0994 | 120.4389