## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1226785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 03:11:27 | 01.07.2022 03:12:08 | 0.0114 | 34 | 1109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3876 | 12.6426 | 0 | 0 | 0.0228 | 0
1226871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 04:49:50 | 01.07.2022 06:21:03 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8045 | 6.0812
1226936 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:30:00 | 01.07.2022 05:30:46 | 0.0128 | 3 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 88.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
1226945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:34:26 | 01.07.2022 06:25:28 | 0.8506 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
1226966 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:43:38 | 01.07.2022 05:45:21 | 0.0286 | 24 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6864 | 7.579 | 0 | 0 | 0 | 0
1226985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:56:06 | 01.07.2022 06:39:50 | 0.7289 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 54.6675 | 37.9028
1227031 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12626216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:39:34 | 01.07.2022 06:33:00 | 0.8906 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6718 | 130.0276 | 0 | 0 | 0 | 0
1227050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7000034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:05:47 | 01.07.2022 06:41:00 | 0.5869 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5453 | 0 | 0 | 0 | 0
1227056 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:26:02 | 01.07.2022 08:50:00 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5976 | 0
1227068 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7052387 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:32:09 | 01.07.2022 07:45:00 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8544 | 0 | 0
1227072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6706568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:47:16 | 01.07.2022 06:34:56 | 0.7944 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1227087 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:43:02 | 01.07.2022 07:53:00 | 1.1661 | 3 | 104 | 0 | 0 | 2 | 173 | 3.4983 | 121.2744 | 0 | 0 | 2.3322 | 201.7353
1227091 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:46:05 | 01.07.2022 08:42:00 | 1.9319 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.7707 | 0 | 0 | 0 | 0
1227092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6737480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:32:37 | 01.07.2022 06:34:00 | 1.0231 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.7706 | 0 | 0 | 0 | 0
1227117 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:02:10 | 01.07.2022 07:02:48 | 0.0106 | 15 | 3731 | 0 | 0 | 21 | 1962 | 0.159 | 39.5486 | 0 | 0 | 0.2226 | 20.7972
1227199 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:34:21 | 01.07.2022 07:39:15 | 0.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4739 | 25.8989
1227206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:41:35 | 01.07.2022 07:43:44 | 0.0358 | 371 | 2764 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13.2818 | 98.9512 | 0 | 0 | 0.6086 | 0
1227211 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:42:55 | 01.07.2022 10:17:00 | 2.5681 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4982 | 28.2491 | 0 | 0 | 0 | 0
1227376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:09:21 | 01.07.2022 09:51:00 | 1.6942 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227380 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7687651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:05:01 | 01.07.2022 11:52:00 | 4.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5662 | 0
1227390 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:18:40 | 01.07.2022 08:51:00 | 0.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 72.2126
1227397 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7051985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:16:52 | 01.07.2022 08:54:00 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1309
1227401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6694336 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:48:04 | 01.07.2022 10:09:00 | 2.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7225
1227403 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:25:02 | 01.07.2022 08:26:05 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0
1227417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:28:52 | 01.07.2022 08:31:04 | 0.0367 | 65 | 18 | 0 | 0 | 55 | 369 | 2.3855 | 0.6606 | 0 | 0 | 2.0185 | 13.5423
1227419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588593 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 08:30:00 | 01.07.2022 10:27:00 | 1.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1227420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7115968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:30:26 | 01.07.2022 09:04:00 | 0.5594 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2618 | 0 | 0
1227423 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:32:05 | 01.07.2022 08:52:25 | 0.3389 | 57 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19.3173 | 1.0167 | 0 | 0 | 5.0835 | 0
1227424 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11589347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:32:20 | 01.07.2022 10:36:00 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 1249.0266
1227432 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331614 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:36:32 | 01.07.2022 09:38:00 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0488
1227433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:36:55 | 01.07.2022 08:42:42 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8804 | 83.868
1227490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:53:32 | 01.07.2022 08:54:47 | 0.0208 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4784 | 0.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
1227491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6617005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:56:03 | 01.07.2022 08:57:06 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 15.6975
1227491 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE12631596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:56:03 | 01.07.2022 09:04:00 | 0.1325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 218 | 7263 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 28.885 | 962.3475
1227515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:00:43 | 01.07.2022 12:25:00 | 3.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.4648
1227519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7094074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:01:37 | 01.07.2022 16:56:00 | 7.9064 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6435.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
1227520 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10395944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:01:53 | 01.07.2022 13:55:36 | 4.8953 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9274 | 0 | 0 | 0 | 0
1227526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:02:24 | 01.07.2022 13:00:00 | 3.96 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1227528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:03:05 | 01.07.2022 10:55:01 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9696 | 160.4416
1227529 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:03:11 | 01.07.2022 12:18:39 | 3.2578 | 118 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4204 | 345.3268 | 0 | 0 | 0 | 0
1227529 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:03:11 | 01.07.2022 16:39:02 | 7.5975 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 7.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
1227531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:03:07 | 01.07.2022 13:00:00 | 3.9481 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.6543 | 0 | 0 | 0 | 0
1227539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:04:20 | 01.07.2022 11:35:00 | 2.5111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
1227540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:04:46 | 01.07.2022 16:57:36 | 7.8806 | 26 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 204.8956 | 543.7614 | 7.8806 | 0 | 15.7612 | 7.8806
1227541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6528494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:04:39 | 01.07.2022 11:44:00 | 2.6558 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6088 | 0 | 0 | 0 | 0
1227548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:05:28 | 01.07.2022 09:12:38 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7312 | 101.9676
1227550 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6891084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:05:56 | 01.07.2022 14:03:00 | 4.9511 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0929 | 0 | 0 | 0 | 0
1227587 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:14:58 | 01.07.2022 12:24:18 | 3.1556 | 2 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3112 | 4241.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
1227616 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7052468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:22:48 | 01.07.2022 11:59:00 | 2.6033 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0409 | 0 | 0 | 0 | 0
1227630 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515191595 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:03:14 | 01.07.2022 09:59:00 | 0.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9294
1227644 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6623476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:30:42 | 01.07.2022 10:47:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8793 | 0 | 0
1227647 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8551364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:31:05 | 01.07.2022 10:21:00 | 0.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6552 | 0
1227649 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:31:14 | 01.07.2022 16:38:51 | 7.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2538 | 3036.0594
1227656 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12835676 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:55:26 | 01.07.2022 09:34:19 | 2.6481 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8886 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 0
1227657 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7048214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:32:54 | 01.07.2022 16:35:00 | 7.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.48
1227665 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:58:22 | 01.07.2022 09:53:00 | 0.9106 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227692 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:27:17 | 01.07.2022 06:42:00 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 432 | 0 | 0 | 0 | 4.9812 | 82.1898 | 537.9696
1227706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:55:17 | 01.07.2022 10:32:17 | 0.6167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 4.9336 | 0 | 46.8692 | 1.2334
1227710 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9813799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:56:39 | 01.07.2022 11:21:48 | 1.4192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:00:16 | 01.07.2022 11:54:27 | 1.9031 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9031 | 121.7984 | 0 | 0 | 0 | 0
1227718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:00:45 | 01.07.2022 11:54:00 | 1.8875 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.775 | 0 | 0 | 0 | 0
1227719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:00:51 | 01.07.2022 10:53:00 | 0.8692 | 6 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2152 | 2544.1484 | 0 | 0 | 0 | 0
1227720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680285 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:01:09 | 01.07.2022 12:30:00 | 2.4808 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
1227722 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:03:02 | 01.07.2022 10:05:10 | 0.0356 | 176 | 1394 | 0 | 0 | 53 | 157 | 6.2656 | 49.6264 | 0 | 0 | 1.8868 | 5.5892
1227729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:23:51 | 01.07.2022 10:21:00 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.905
1227757 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9063601 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:13:59 | 01.07.2022 11:34:00 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0008 | 0
1227760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11012372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:16:33 | 01.07.2022 11:52:00 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.954
1227794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:17:06 | 01.07.2022 12:00:05 | 1.7164 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4624 | 8.582 | 0 | 0 | 0 | 0
1227802 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12839227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:31:49 | 01.07.2022 10:43:00 | 3.1864 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.932 | 0 | 6.3728 | 0
1227814 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6773761 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:34:58 | 01.07.2022 12:02:00 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6768
1227837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:39:07 | 01.07.2022 11:24:00 | 0.7481 | 0 | 0 | 78 | 93 | 223 | 203 | 0 | 0 | 58.3518 | 69.5733 | 166.8263 | 151.8643
1227846 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169030 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:42:49 | 01.07.2022 12:09:00 | 1.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0
1227857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8063532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:46:58 | 01.07.2022 13:11:44 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4304 | 0
1227895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800854 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:59:37 | 01.07.2022 11:52:10 | 0.8758 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2548 | 7.0064 | 0 | 0 | 0 | 0
1227899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 11:00:01 | 01.07.2022 11:47:00 | 0.7831 | 0 | 0 | 22 | 3 | 35 | 690 | 0 | 0 | 17.2282 | 2.3493 | 27.4085 | 540.339
1227902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:00:22 | 01.07.2022 11:02:00 | 0.0272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 11:01:07 | 01.07.2022 17:51:00 | 6.8314 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.8902 | 0 | 0 | 0 | 0
1227920 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7054039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:10:02 | 01.07.2022 12:30:00 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.2112 | 0 | 0
1227922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:10:52 | 01.07.2022 11:12:11 | 0.0219 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:14:31 | 01.07.2022 11:17:10 | 0.0442 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3100 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 6.3206 | 137.02
1227938 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:30:54 | 01.07.2022 11:49:00 | 1.3017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227960 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:06:34 | 01.07.2022 11:15:34 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.25
1227983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:23:27 | 01.07.2022 11:25:00 | 0.0258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227989 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10808496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:24:29 | 01.07.2022 16:01:00 | 4.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6946 | 32.2602
1228000 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516978289 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:26:37 | 01.07.2022 11:54:00 | 0.4564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9128 | 0 | 0 | 0 | 0
1228043 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6949717 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:17:51 | 01.07.2022 19:13:00 | 7.9192 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.788 | 0 | 0
1228064 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:52:31 | 01.07.2022 11:53:22 | 0.0142 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5538 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0
1228067 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:55:21 | 01.07.2022 11:56:33 | 0.02 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0.08 | 0
1228069 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:56:43 | 01.07.2022 11:58:56 | 0.0369 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.8487 | 0.0369 | 0 | 0 | 0.1476 | 0
1228098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | ISO8477105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:13:00 | 01.07.2022 09:51:00 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0654 | 430.0107
1228116 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Direği | ISO6724743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:06:34 | 01.07.2022 12:31:00 | 0.4072 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5512 | 0 | 0 | 0 | 0
1228124 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | BR8654655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:08:53 | 01.07.2022 12:51:00 | 0.7019 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.19 | 0 | 0
1228152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:24:08 | 01.07.2022 12:26:17 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0048 | 11.8856
1228198 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:49:47 | 01.07.2022 15:15:00 | 2.4203 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31.4639 | 21.7827 | 0 | 0 | 21.7827 | 2.4203
1228199 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:18:11 | 01.07.2022 14:37:00 | 3.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6624 | 92.7808
1228205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7314971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:52:17 | 01.07.2022 16:08:00 | 3.2619 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:53:20 | 01.07.2022 14:06:00 | 1.2111 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.3696 | 0 | 0 | 0 | 0
1228215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:02:41 | 01.07.2022 14:53:06 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.612 | 0
1228217 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7577800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:58:38 | 01.07.2022 15:11:00 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4122 | 180.9002
1228226 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:12:15 | 01.07.2022 13:18:24 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2275 | 5.2275
1228228 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:13:37 | 01.07.2022 13:15:43 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 20.44
1228247 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6530375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:18:21 | 01.07.2022 16:08:00 | 2.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7925
1228264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:00 | 01.07.2022 14:36:04 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6066 | 211.4112
1228265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679252 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:03 | 01.07.2022 16:26:47 | 2.9456 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1296 | 0 | 0 | 0 | 0
1228266 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7135144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:15 | 01.07.2022 16:51:00 | 3.3458 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.477 | 0 | 0 | 0 | 0
1228267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:56 | 01.07.2022 18:03:00 | 4.5344 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.0112 | 0 | 0 | 0 | 0
1228268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6864154 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:00 | 01.07.2022 15:38:00 | 2.1333 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.7229 | 0 | 0 | 0 | 0
1228278 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6659248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:39:26 | 01.07.2022 14:39:00 | 0.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1072
1228295 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6700137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:48:06 | 01.07.2022 15:52:00 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 2.065
1228308 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:55:53 | 01.07.2022 17:16:00 | 3.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6824 | 0
1228310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:58:13 | 01.07.2022 14:47:56 | 0.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8022 | 20.715
1228311 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:58:46 | 01.07.2022 14:00:20 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 0
1228314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 14:00:04 | 01.07.2022 18:23:26 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2304 | 1887.442
1228315 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6719444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 14:00:00 | 01.07.2022 16:55:00 | 2.9167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5022 | 0 | 0 | 0 | 0
1228342 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:11:48 | 01.07.2022 15:34:00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.98
1228390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706103 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:32:06 | 01.07.2022 18:02:00 | 3.4983 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
1228391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:33:23 | 01.07.2022 14:34:56 | 0.0258 | 11 | 161 | 43 | 221 | 28 | 493 | 0.2838 | 4.1538 | 1.1094 | 5.7018 | 0.7224 | 12.7194
1228392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6988101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:33:02 | 01.07.2022 15:28:00 | 0.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3651
1228394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:35:03 | 01.07.2022 15:45:23 | 1.1722 | 11 | 161 | 43 | 221 | 28 | 493 | 12.8942 | 188.7242 | 50.4046 | 259.0562 | 32.8216 | 577.8946
1228395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 14:35:01 | 01.07.2022 15:28:26 | 0.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3418 | 237.7101
1228439 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:45:14 | 01.07.2022 15:28:50 | 0.7267 | 105 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.3035 | 15.9874 | 0 | 0 | 0.7267 | 0
1228466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6801898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:53:59 | 01.07.2022 17:54:00 | 3.0003 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.009 | 0 | 0 | 0 | 0
1228490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:00:55 | 01.07.2022 15:32:55 | 0.5333 | 7 | 127 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3.7331 | 67.7291 | 0 | 0 | 13.8658 | 1.0666
1228496 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:02:25 | 01.07.2022 15:05:01 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9526 | 3.464
1228499 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625714 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 15:04:42 | 01.07.2022 18:58:00 | 3.8883 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8565 | 0 | 0 | 0 | 0
1228504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6961006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:02:10 | 01.07.2022 15:41:00 | 0.6472 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3352 | 0 | 0 | 0 | 0
1228511 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:09:12 | 01.07.2022 15:15:12 | 0.1 | 71 | 1372 | 0 | 0 | 52 | 157 | 7.1 | 137.2 | 0 | 0 | 5.2 | 15.7
1228515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:11:29 | 01.07.2022 15:13:00 | 0.0253 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
1228523 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:07:07 | 01.07.2022 16:22:00 | 2.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9772 | 0
1228548 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6667951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:29:33 | 01.07.2022 18:22:00 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9872
1228563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6934102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:38:03 | 01.07.2022 16:39:00 | 2.0158 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.1462 | 0 | 0 | 0 | 0
1228568 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:34:27 | 01.07.2022 16:38:00 | 1.0592 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13.7696 | 9.5328 | 0 | 0 | 9.5328 | 1.0592
1228574 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR6626190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:35:18 | 01.07.2022 16:36:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9773
1228575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082762 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 15:36:17 | 01.07.2022 17:55:00 | 2.3119 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3666 | 0 | 0 | 0 | 0
1228584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:31:32 | 01.07.2022 15:41:59 | 1.1742 | 8 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3936 | 402.7506 | 0 | 0 | 0 | 1.1742
1228614 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7407196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:50:04 | 01.07.2022 16:15:00 | 0.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8312 | 0.8312
1228615 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7539799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:22:03 | 01.07.2022 15:49:00 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.246 | 5.7968
1228626 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7017178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 16:00:00 | 01.07.2022 17:53:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6499 | 0 | 0 | 0
1228632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6811907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:48:17 | 01.07.2022 17:58:00 | 2.1619 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.0731 | 0 | 0 | 0 | 0
1228670 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:22:18 | 01.07.2022 17:21:00 | 0.9783 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9421 | 0 | 0 | 0 | 0
1228691 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6998620 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:13:02 | 02.07.2022 03:31:00 | 11.2994 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1228723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:40:11 | 01.07.2022 17:03:00 | 0.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3242 | 86.3281
1228738 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7111927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:49:22 | 01.07.2022 18:12:00 | 1.3772 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5624 | 0 | 0 | 0 | 0
1228754 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:00:10 | 01.07.2022 18:10:21 | 1.1697 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211643 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:01:18 | 01.07.2022 17:41:00 | 0.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6617 | 0 | 0 | 0 | 0
1228780 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:08:51 | 01.07.2022 17:11:49 | 0.0494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0 | 0 | 0
1228791 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7152872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 17:15:32 | 01.07.2022 18:38:00 | 1.3744 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5776 | 0 | 0 | 0 | 0
1228818 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:25:13 | 01.07.2022 18:33:39 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0616 | 287.4312
1228834 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:31:34 | 01.07.2022 17:34:00 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 274 | 99 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 11.1244 | 4.0194 | 60.494
1228874 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:41:11 | 02.07.2022 00:13:11 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5984 | 4399.4472
1228881 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:44:59 | 01.07.2022 20:32:00 | 2.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9044 | 0
1228884 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:48:37 | 01.07.2022 18:30:14 | 0.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3872 | 2.0808
1228890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6609654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:53:38 | 01.07.2022 18:38:40 | 0.7506 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7962 | 0 | 0 | 0 | 0
1229004 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515513181 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:35:03 | 01.07.2022 19:44:00 | 1.1492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6412 | 0 | 0 | 0 | 0
1229012 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:37:35 | 01.07.2022 19:16:00 | 0.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6403
1229027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6933854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:39:55 | 01.07.2022 19:40:00 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0028 | 0
1229031 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:39:14 | 01.07.2022 19:24:00 | 0.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7036 | 57.4497
1229044 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6876513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:00:35 | 01.07.2022 20:03:43 | 2.0522 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.5526 | 0 | 0 | 0 | 0
1229076 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR6916088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:47:28 | 01.07.2022 20:09:00 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.9392
1229079 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:54:13 | 01.07.2022 19:32:28 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95 | 0
1229123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:58:33 | 01.07.2022 18:59:37 | 0.0178 | 124 | 183 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2.2072 | 3.2574 | 0.1958 | 0.0178 | 0.1602 | 0.0178
1229126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6626188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:01:05 | 01.07.2022 20:45:00 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0882
1229136 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:50:16 | 01.07.2022 18:58:16 | 0.1333 | 54 | 2304 | 0 | 0 | 12 | 1124 | 7.1982 | 307.1232 | 0 | 0 | 1.5996 | 149.8292
1229163 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:12:00 | 01.07.2022 19:19:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2515 | 15.8712
1229175 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6730936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:18:49 | 01.07.2022 20:16:00 | 0.9531 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3585 | 0 | 0
1229179 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10808496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:22:07 | 01.07.2022 19:26:00 | 3.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7117 | 21.4529
1229180 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516674495 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:19:47 | 01.07.2022 21:05:00 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7536
1229182 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:20:23 | 01.07.2022 19:25:26 | 0.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.315 | 3.1154
1229189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255672 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:21:17 | 01.07.2022 21:20:00 | 1.9786 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.251 | 0 | 0 | 0 | 0
1229197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10533939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:25:24 | 01.07.2022 21:51:23 | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2289
1229200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:27:26 | 01.07.2022 19:28:30 | 0.0178 | 23 | 1 | 0 | 0 | 64 | 76 | 0.4094 | 0.0178 | 0 | 0 | 1.1392 | 1.3528
1229205 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517278452 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:29:56 | 01.07.2022 20:24:00 | 0.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9011
1229226 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535245941 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:39:26 | 01.07.2022 21:09:00 | 1.4928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9712 | 0 | 0 | 0 | 0
1229241 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6974588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:17:55 | 01.07.2022 19:30:00 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7232 | 0 | 0
1229242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11071057 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:43:27 | 01.07.2022 20:02:00 | 0.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1644 | 0
1229250 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:46:19 | 01.07.2022 19:54:11 | 0.1311 | 0 | 0 | 6 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7866 | 383.4675 | 0 | 0
1229257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:47:31 | 01.07.2022 19:50:25 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9463 | 34.7277
1229280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10597856 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:58:19 | 01.07.2022 20:32:00 | 0.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.228 | 1.6842
1229298 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7245731 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:43:20 | 01.07.2022 20:25:00 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3888 | 1.6944
1229323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6977493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:11:50 | 01.07.2022 22:48:00 | 2.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.5548
1229365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517102488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:36:24 | 01.07.2022 21:58:00 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36
1229376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:46:21 | 01.07.2022 20:49:13 | 0.0478 | 48 | 1088 | 0 | 0 | 6 | 285 | 2.2944 | 52.0064 | 0 | 0 | 0.2868 | 13.623
1229398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6922665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:52:39 | 01.07.2022 22:52:44 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1078
1229428 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:27:10 | 01.07.2022 21:37:10 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5009 | 4.6676
1229441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:39:56 | 01.07.2022 23:11:00 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.353
1229442 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:52:04 | 02.07.2022 00:07:00 | 2.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9956 | 0
1229444 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:37:27 | 01.07.2022 22:26:07 | 1.8111 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4985 | 0 | 0 | 0 | 0
1229454 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6635749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 22:04:39 | 02.07.2022 00:43:32 | 2.6481 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229458 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 22:10:59 | 01.07.2022 23:17:00 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4042 | 6.6018
1229465 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12929371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:14:25 | 01.07.2022 22:11:00 | 1.9431 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 22:51:07 | 01.07.2022 23:10:00 | 0.3147 | 0 | 0 | 12 | 7 | 60 | 10 | 0 | 0 | 3.7764 | 2.2029 | 18.882 | 3.147
1229486 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6964504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:46:49 | 02.07.2022 00:04:00 | 2.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.16
1229522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:28:59 | 02.07.2022 00:30:59 | 0.0333 | 74 | 10387 | 0 | 0 | 21 | 3136 | 2.4642 | 345.8871 | 0 | 0 | 0.6993 | 104.4288
1229571 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7074306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:38:56 | 02.07.2022 02:12:00 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1682
1229578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:40:41 | 02.07.2022 00:41:41 | 0.0167 | 73 | 9478 | 0 | 0 | 21 | 2848 | 1.2191 | 158.2826 | 0 | 0 | 0.3507 | 47.5616
1229591 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515905325 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:43:27 | 02.07.2022 01:59:00 | 1.2592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7776 | 0 | 0 | 0 | 0
1229602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:31:27 | 02.07.2022 01:13:27 | 0.7 | 28 | 23575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 16502.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1229602 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:31:27 | 02.07.2022 01:50:51 | 1.3233 | 3 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9699 | 3853.4496 | 0 | 0 | 0 | 0
1229648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 01:09:03 | 02.07.2022 01:10:03 | 0.0167 | 74 | 10387 | 0 | 0 | 21 | 3136 | 1.2358 | 173.4629 | 0 | 0 | 0.3507 | 52.3712
1229678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 02:27:29 | 02.07.2022 02:30:16 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0752
1229682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 02:35:12 | 02.07.2022 02:37:25 | 0.0369 | 152 | 46 | 0 | 0 | 34 | 5 | 5.6088 | 1.6974 | 0 | 0 | 1.2546 | 0.1845
1229739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 04:25:22 | 02.07.2022 04:27:40 | 0.0383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 8.3494
1229749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6670469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 04:46:41 | 02.07.2022 05:07:00 | 0.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3386 | 0 | 0 | 0 | 0
1229759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:06:16 | 02.07.2022 06:15:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8928 | 864.928
1229769 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:18:43 | 02.07.2022 05:21:40 | 0.0492 | 0 | 0 | 2 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0984 | 42.2628 | 0 | 0
1229774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:24:03 | 02.07.2022 05:25:35 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4352 | 0
1229841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:52:26 | 02.07.2022 05:54:00 | 0.0261 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9135 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
1229896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8028234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:25:34 | 02.07.2022 10:04:00 | 3.6406 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229907 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:33:41 | 02.07.2022 11:47:00 | 5.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7752 | 0
1229910 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:35:32 | 02.07.2022 07:44:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4233 | 268.1585
1229915 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6656364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:44:19 | 02.07.2022 07:36:00 | 0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4068
1229927 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7144288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:50:21 | 02.07.2022 08:21:00 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.634
1229930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442257 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:51:59 | 02.07.2022 07:27:00 | 0.5836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0
1229968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:01:29 | 02.07.2022 07:39:29 | 0.6333 | 0 | 0 | 32 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2656 | 136.7928 | 0 | 0
1229977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:12:05 | 02.07.2022 07:23:05 | 0.1833 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3666 | 32.0775 | 0 | 0 | 0 | 0
1229977 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:12:05 | 02.07.2022 07:37:00 | 0.4153 | 26 | 9154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7978 | 3801.6562 | 0 | 0 | 0 | 0.4153
1230045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:32:25 | 02.07.2022 07:35:00 | 0.0431 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3962 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0
1230052 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO12322185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:39:22 | 02.07.2022 07:51:00 | 0.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1634 | 186.5318
1230054 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:34:30 | 02.07.2022 09:41:00 | 2.1083 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7328 | 10.5415 | 0 | 0 | 0 | 0
1230062 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:43:22 | 02.07.2022 07:54:02 | 0.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 245.0084
1230065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:44:42 | 02.07.2022 07:47:00 | 0.0383 | 161 | 200 | 0 | 0 | 347 | 897 | 6.1663 | 7.66 | 0 | 0 | 13.2901 | 34.3551
1230087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:51:22 | 02.07.2022 07:53:29 | 0.0353 | 248 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.7544 | 4.0948 | 0 | 0 | 0.1059 | 0
1230121 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6897468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:59:22 | 02.07.2022 11:42:48 | 3.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1717 | 1128.3417
1230126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7314971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:28:36 | 02.07.2022 12:09:00 | 5.6733 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12170646 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:06:17 | 02.07.2022 09:00:00 | 0.8953 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6305 | 0 | 0
1230167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:10:31 | 02.07.2022 08:12:42 | 0.0364 | 46 | 31 | 0 | 0 | 46 | 6 | 1.6744 | 1.1284 | 0 | 0 | 1.6744 | 0.2184
1230170 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:11:32 | 02.07.2022 09:42:00 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1404 | 10.5546
1230172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:14:22 | 02.07.2022 08:15:40 | 0.0217 | 161 | 200 | 0 | 0 | 347 | 897 | 3.4937 | 4.34 | 0 | 0 | 7.5299 | 19.4649
1230195 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7015779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:06:25 | 02.07.2022 08:35:00 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5752 | 8.8584
1230203 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6775140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:21:46 | 02.07.2022 12:21:00 | 3.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8848
1230205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6662349 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:22:29 | 02.07.2022 09:06:00 | 0.7253 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7807 | 0 | 0 | 0 | 0
1230228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:21:47 | 02.07.2022 08:36:51 | 0.2511 | 53 | 144 | 0 | 0 | 233 | 571 | 13.3083 | 36.1584 | 0 | 0 | 58.5063 | 143.3781
1230260 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7152873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 08:30:45 | 02.07.2022 09:48:00 | 1.2875 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1230261 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6866426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 08:31:02 | 02.07.2022 12:28:00 | 3.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6844
1230262 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688412 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 08:30:00 | 02.07.2022 09:48:00 | 1.3 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1230265 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6866425 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 08:31:33 | 02.07.2022 12:27:00 | 3.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8776
1230283 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7182045 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:37:52 | 02.07.2022 11:14:00 | 2.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2044 | 0
1230293 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6675132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:39:41 | 02.07.2022 11:37:00 | 4.9553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29.7318 | 0 | 0 | 0 | 49.553
1230308 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11232844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:46:01 | 02.07.2022 10:13:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4497 | 152.2185
1230315 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6992128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:48:06 | 02.07.2022 09:10:00 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.575
1230317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:48:44 | 02.07.2022 11:54:00 | 3.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.439 | 18.5268
1230324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7129126 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:48:44 | 02.07.2022 13:12:00 | 4.3878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4902 | 0 | 0 | 0 | 0
1230325 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SDK Çıkışı | FUSE6829563 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:51:47 | 02.07.2022 10:04:00 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.036
1230327 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:42:22 | 02.07.2022 09:57:40 | 1.255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230337 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180152 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:57:16 | 02.07.2022 11:06:00 | 2.1456 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6016 | 0 | 0 | 0 | 0
1230342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:04 | 02.07.2022 10:59:00 | 1.9822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 3.9644 | 0 | 0 | 9.911 | 412.2976
1230343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8395458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:00 | 02.07.2022 14:00:00 | 5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
1230344 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:05 | 02.07.2022 16:54:00 | 7.8986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 915 | 0 | 0 | 0 | 15.7972 | 78.986 | 7227.219
1230345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6604360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:18 | 02.07.2022 16:55:00 | 7.9117 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.5828 | 0 | 0 | 0 | 0
1230346 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6722544 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:54 | 02.07.2022 13:50:00 | 4.8183 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
1230347 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:01:12 | 02.07.2022 15:32:19 | 6.5186 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0022 | 6.5186 | 0 | 0 | 0 | 0
1230347 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11297045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:01:12 | 02.07.2022 15:40:37 | 6.6569 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230348 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6685987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:01:19 | 02.07.2022 09:56:00 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.495 | 0 | 0
1230349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:00 | 02.07.2022 12:28:00 | 3.4667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 447.2043 | 0 | 0 | 0 | 13.8668
1230352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:01:46 | 02.07.2022 09:27:54 | 0.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0188 | 1153.0332
1230354 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6724007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:00 | 02.07.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1362 | 0 | 0 | 0 | 0
1230355 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:02:14 | 02.07.2022 13:10:34 | 4.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8334 | 1953.5608
1230355 | 2 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO7748989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:02:14 | 02.07.2022 16:45:00 | 7.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.6464
1230356 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:02:20 | 02.07.2022 10:29:00 | 1.4444 | 0 | 0 | 11 | 188 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15.8884 | 271.5472 | 7.222 | 2.8888
1230357 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:02:57 | 02.07.2022 09:14:00 | 0.1842 | 0 | 0 | 15 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 297.8514 | 0 | 0
1230358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:03:03 | 02.07.2022 10:46:00 | 1.7158 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.474 | 3.4316 | 0 | 0 | 0 | 0
1230365 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:23:23 | 02.07.2022 09:07:11 | 0.73 | 0 | 0 | 10 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 848.26 | 0 | 0
1230367 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:50:22 | 02.07.2022 09:36:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 59.8604 | 7.0424 | 15.8454 | 1.7606
1230370 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:09:23 | 02.07.2022 10:37:00 | 1.4603 | 0 | 0 | 55 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 80.3165 | 0 | 156.2521 | 0
1230379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8267668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:14:35 | 02.07.2022 09:56:00 | 0.6903 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8621 | 0 | 0 | 0 | 0
1230387 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:20:06 | 02.07.2022 09:49:00 | 0.4817 | 0 | 0 | 21 | 1 | 46 | 44 | 0 | 0 | 10.1157 | 0.4817 | 22.1582 | 21.1948
1230411 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:04 | 02.07.2022 11:25:00 | 1.9156 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6368 | 5.7468 | 0 | 0 | 0 | 0
1230412 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11646490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:04 | 02.07.2022 17:00:00 | 7.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5691.6651
1230413 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:28 | 02.07.2022 17:30:00 | 7.9922 | 58 | 1066 | 4 | 0 | 53 | 967 | 463.5476 | 8519.6852 | 31.9688 | 0 | 423.5866 | 7728.4574
1230417 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:31:26 | 02.07.2022 10:00:26 | 0.4833 | 0 | 0 | 23 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11.1159 | 2.4165 | 6.7662 | 0.4833
1230426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12453880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:00 | 02.07.2022 09:50:13 | 0.3369 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5732 | 0 | 0 | 0 | 0
1230426 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:00 | 02.07.2022 12:29:36 | 2.9933 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.0788 | 0 | 0 | 0 | 0
1230427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:33:26 | 02.07.2022 18:03:00 | 8.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4784 | 424.64
1230443 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10290199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:33:42 | 02.07.2022 10:28:42 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7501 | 555.5202
1230449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:00 | 02.07.2022 10:28:00 | 0.9667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0383 | 0 | 0 | 0 | 0
1230458 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6922039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:51:40 | 02.07.2022 10:18:00 | 0.4389 | 10 | 2139 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4.389 | 938.8071 | 0 | 0 | 0.4389 | 8.3391
1230480 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7610104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:40:40 | 02.07.2022 10:12:00 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0888 | 0
1230488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:00:00 | 02.07.2022 12:59:00 | 2.9833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8791 | 0 | 0 | 0 | 0
1230489 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:00:34 | 02.07.2022 14:55:00 | 4.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6288 | 7046.7392
1230490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:00:39 | 02.07.2022 12:58:50 | 2.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6971 | 11.8788
1230492 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6636910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:01:30 | 02.07.2022 13:59:00 | 3.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.8709
1230497 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6767027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:19:00 | 02.07.2022 10:52:00 | 0.55 | 13 | 4217 | 0 | 0 | 4 | 472 | 7.15 | 2319.35 | 0 | 0 | 2.2 | 259.6
1230508 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | ISO6915515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:50:45 | 02.07.2022 10:33:26 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3622 | 0 | 0
1230509 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:49:57 | 02.07.2022 10:28:57 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 314.6 | 0 | 0
1230525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12839227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:41:24 | 02.07.2022 10:55:00 | 2.2267 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1335 | 0 | 4.4534 | 0
1230542 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6571691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:18:01 | 02.07.2022 10:58:00 | 0.6664 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6048 | 0 | 0 | 0 | 0
1230575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6753158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:30:04 | 02.07.2022 14:47:00 | 4.2822 | 0 | 0 | 0 | 347 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1485.9234 | 17.1288 | 1481.6412
1230578 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6821816 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:30:34 | 02.07.2022 12:07:00 | 1.6072 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5024 | 0 | 0 | 0 | 0
1230579 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6589988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:31:10 | 02.07.2022 12:25:00 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.6172
1230588 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192980 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:32:39 | 02.07.2022 11:09:00 | 0.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6058 | 0 | 0 | 0 | 0
1230600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:37:02 | 02.07.2022 10:39:34 | 0.0422 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7852 | 4.5154 | 0 | 0 | 0 | 0
1230621 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10808496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:43:32 | 02.07.2022 11:54:00 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9184 | 8.2208
1230635 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516814564 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:49:56 | 02.07.2022 12:57:00 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1178
1230639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7651670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:51:56 | 02.07.2022 12:05:49 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.314 | 1.2314
1230648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 11:00:00 | 02.07.2022 12:23:00 | 1.3833 | 12 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5996 | 582.3693 | 0 | 0 | 0 | 0
1230685 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE6637075 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:13:51 | 02.07.2022 11:57:00 | 0.7192 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4728 | 0 | 0
1230687 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6730941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:15:27 | 02.07.2022 13:12:00 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.285 | 0 | 0
1230728 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:24:11 | 02.07.2022 12:07:11 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4016 | 418.5528
1230769 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 11:31:48 | 02.07.2022 13:54:40 | 2.3811 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4849 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
1230777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6594532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:32:56 | 02.07.2022 14:07:00 | 2.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3306
1230797 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517315839 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:41:44 | 02.07.2022 14:22:00 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0532 | 0 | 0
1230916 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064729 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:19:48 | 02.07.2022 13:30:00 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
1230918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11646232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:21:13 | 02.07.2022 14:44:00 | 2.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2256
1230930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6730624 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 12:30:29 | 02.07.2022 14:00:00 | 1.4919 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
1230937 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12371020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:14:56 | 02.07.2022 14:05:00 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.096
1230941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516672656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:35:18 | 02.07.2022 15:17:00 | 2.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0
1230942 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:36:34 | 02.07.2022 14:20:34 | 1.7333 | 1 | 218 | 0 | 0 | 4 | 337 | 1.7333 | 377.8594 | 0 | 0 | 6.9332 | 584.1221
1230958 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:43:28 | 02.07.2022 13:42:00 | 0.9756 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1448 | 0 | 0 | 0 | 0
1230962 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6985504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:46:38 | 02.07.2022 13:54:00 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4032
1230976 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173347 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:51:09 | 02.07.2022 14:10:00 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571
1231005 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6893838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:00:08 | 02.07.2022 16:59:00 | 3.9811 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4502 | 0 | 0 | 0 | 0
1231007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:01:41 | 02.07.2022 14:55:00 | 1.8886 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9948 | 0 | 0 | 0 | 0
1231009 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6739786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:01:49 | 02.07.2022 14:58:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.728
1231011 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:02:34 | 02.07.2022 13:20:34 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 183
1231013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:02:46 | 02.07.2022 14:57:00 | 1.9039 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5014 | 0 | 0 | 0 | 0
1231017 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7091033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:03:41 | 02.07.2022 16:54:00 | 3.8386 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1231020 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952808 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:04:09 | 02.07.2022 14:00:00 | 0.9308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 0 | 0 | 0
1231021 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6672524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:04:56 | 02.07.2022 14:56:00 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3452
1231032 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6643834 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:13:56 | 02.07.2022 15:06:00 | 1.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5156
1231042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6943574 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:22:10 | 02.07.2022 15:44:00 | 2.3639 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4643 | 0 | 0
1231051 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:28:26 | 02.07.2022 14:16:12 | 0.7961 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.493 | 11.9415 | 0 | 0 | 0 | 0
1231052 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:30:01 | 02.07.2022 15:33:00 | 2.0497 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.8543 | 0 | 0 | 0 | 0
1231054 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12577155 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:30:44 | 02.07.2022 18:30:00 | 4.9878 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.207 | 0 | 0 | 0 | 0
1231056 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:32:04 | 02.07.2022 14:27:49 | 0.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4688 | 727.5636
1231060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:34:23 | 02.07.2022 17:30:00 | 3.9269 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0994 | 0 | 0 | 0 | 0
1231065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:38:11 | 02.07.2022 14:47:00 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.469 | 144.5094
1231101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917777 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 14:01:34 | 02.07.2022 15:25:00 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.859
1231125 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6584060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:12:06 | 02.07.2022 14:54:00 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1558
1231166 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6724530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:31:43 | 02.07.2022 15:47:00 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6544 | 0 | 0
1231179 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6964931 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:51:03 | 02.07.2022 17:41:00 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1525
1231212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6572391 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:47:27 | 02.07.2022 21:26:00 | 6.6425 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1231215 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6722545 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:00:00 | 02.07.2022 18:59:00 | 3.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.666 | 0 | 0 | 0 | 0
1231217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599996 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:01:07 | 02.07.2022 18:01:00 | 2.9981 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9544 | 0 | 0 | 0 | 0
1231235 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6915244 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:10:03 | 02.07.2022 17:27:00 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2775
1231246 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:14:13 | 02.07.2022 16:06:00 | 0.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4524 | 1239.4116
1231253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:20:59 | 02.07.2022 18:47:00 | 3.4336 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7232 | 0 | 0 | 0 | 0
1231263 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:26:26 | 02.07.2022 15:28:26 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8638 | 1.4652
1231298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12306877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:39:38 | 02.07.2022 16:00:00 | 0.3394 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5214 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0
1231307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:43:39 | 02.07.2022 15:57:00 | 0.2225 | 322 | 200 | 69 | 5 | 0 | 0 | 71.645 | 44.5 | 15.3525 | 1.1125 | 0 | 0
1231312 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537147 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:45:11 | 02.07.2022 17:47:00 | 2.0303 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2727 | 0 | 0 | 0 | 0
1231313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704081 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:45:26 | 02.07.2022 17:51:00 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6912
1231346 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:07:47 | 02.07.2022 20:40:00 | 0.5369 | 0 | 0 | 4 | 60 | 39 | 34 | 0 | 0 | 2.1476 | 32.214 | 20.9391 | 18.2546
1231385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6558989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:00:13 | 02.07.2022 17:56:00 | 1.9297 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1231392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:13:09 | 02.07.2022 16:34:13 | 0.3511 | 6 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 52.3139 | 0 | 0 | 0 | 0
1231392 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7129559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:13:09 | 02.07.2022 17:03:00 | 0.8308 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6616 | 29.078 | 0 | 0 | 0 | 0
1231392 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE11576023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:13:09 | 02.07.2022 17:11:36 | 0.9742 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.7976 | 0 | 0 | 0 | 0
1231399 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:27:12 | 02.07.2022 15:54:00 | 3.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.0354
1231408 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:15:36 | 02.07.2022 17:40:00 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4067
1231409 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6738712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:15:55 | 02.07.2022 17:57:00 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1716
1231434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7110368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:21:43 | 02.07.2022 18:16:00 | 1.9047 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3773 | 0 | 0 | 0 | 0
1231442 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6744924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:10:00 | 02.07.2022 16:51:31 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6669
1231449 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:27:17 | 02.07.2022 19:15:37 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4496
1231479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:36:55 | 02.07.2022 19:17:41 | 2.6794 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 65 | 0 | 0 | 2.6794 | 2.6794 | 182.1992 | 174.161
1231481 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6992742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:37:10 | 02.07.2022 19:48:00 | 3.1806 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8424 | 0 | 0 | 0 | 0
1231504 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:53:43 | 02.07.2022 18:04:43 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2994 | 1043.6706
1231504 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:53:43 | 02.07.2022 18:25:00 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0428 | 648.1164
1231519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 17:00:08 | 02.07.2022 17:56:00 | 0.9311 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0354 | 0 | 0 | 0 | 0
1231538 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7138771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:06:49 | 02.07.2022 17:53:00 | 0.7697 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.3879 | 0 | 0 | 0 | 4.6182 | 0
1231549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:28:07 | 02.07.2022 17:14:02 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4795 | 0
1231555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 17:12:17 | 02.07.2022 20:29:00 | 3.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.393 | 6.5572
1231569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:13:29 | 02.07.2022 18:51:00 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0528
1231624 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:34:32 | 02.07.2022 18:38:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289
1231644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6943574 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:10:39 | 02.07.2022 19:09:00 | 1.9725 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9825 | 0 | 0
1231647 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:10:29 | 02.07.2022 16:24:29 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9332 | 140.6799
1231650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6920525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:44:15 | 02.07.2022 18:52:00 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.6412
1231662 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:32:31 | 02.07.2022 19:16:08 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 147.2526
1231672 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:51:35 | 02.07.2022 17:54:05 | 0.0417 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0929 | 0 | 0 | 0 | 0
1231681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:54:45 | 02.07.2022 18:15:03 | 0.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4873 | 0.3383
1231688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:56:33 | 02.07.2022 17:58:58 | 0.0403 | 80 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 23.0919 | 0 | 0 | 0 | 0
1231700 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:00:24 | 02.07.2022 19:41:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7369
1231789 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:24:25 | 02.07.2022 20:01:00 | 1.6097 | 322 | 200 | 69 | 5 | 0 | 0 | 518.3234 | 321.94 | 111.0693 | 8.0485 | 0 | 0
1231799 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6853800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:26:44 | 02.07.2022 19:55:00 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3412
1231809 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:31:50 | 02.07.2022 20:21:00 | 1.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
1231814 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:32:25 | 02.07.2022 20:10:00 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8792 | 382.204
1231838 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12666234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:43:22 | 02.07.2022 18:45:22 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 1.8315
1231856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12839195 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:29:28 | 02.07.2022 18:55:00 | 2.4256 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 87.3216 | 0 | 0 | 7.2768 | 4.8512
1231862 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:56:45 | 02.07.2022 21:29:00 | 2.5375 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
1231886 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:14:17 | 02.07.2022 21:15:00 | 2.0119 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4637 | 0 | 0 | 0 | 0
1231889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:16:27 | 02.07.2022 20:00:27 | 0.7333 | 37 | 416 | 0 | 0 | 14 | 9 | 27.1321 | 305.0528 | 0 | 0 | 10.2662 | 6.5997
1231895 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:19:27 | 02.07.2022 19:53:51 | 0.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.733 | 643.8159
1231897 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:19:55 | 02.07.2022 20:10:55 | 0.85 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 4.25 | 11.05 | 0
1231898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516762528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:19:56 | 02.07.2022 23:51:00 | 4.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5178
1231903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11242498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:23:13 | 02.07.2022 20:48:00 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3729
1231904 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:23:23 | 02.07.2022 19:25:33 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2669 | 59.565
1231911 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516029775 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:39:20 | 02.07.2022 22:02:00 | 3.3778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9114 | 0 | 0 | 0 | 0
1231926 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6606910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:28:36 | 02.07.2022 23:23:29 | 4.9147 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.2849 | 0 | 0 | 0 | 0
1231941 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:38:27 | 02.07.2022 21:07:00 | 1.4758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.137 | 0 | 0 | 0 | 0
1231947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:41:28 | 02.07.2022 19:59:48 | 0.3056 | 161 | 200 | 0 | 0 | 347 | 897 | 49.2016 | 61.12 | 0 | 0 | 106.0432 | 274.1232
1231956 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11001742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:46:47 | 02.07.2022 20:50:49 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0128 | 0 | 0
1231958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:49:22 | 02.07.2022 20:00:09 | 0.1797 | 294 | 283 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52.8318 | 50.8551 | 0 | 0 | 1.9767 | 0
1232027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:06:40 | 03.07.2022 00:48:40 | 4.7 | 2 | 372 | 7 | 1096 | 13 | 427 | 9.4 | 1748.4 | 32.9 | 5151.2 | 61.1 | 2006.9
1232035 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6679049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:08:39 | 02.07.2022 20:53:00 | 0.7392 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.616 | 0 | 0
1232047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:12:20 | 02.07.2022 21:14:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278
1232048 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6635015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:52:07 | 02.07.2022 20:54:00 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0628
1232061 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7002037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:11:49 | 02.07.2022 20:49:00 | 2.6197 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0274 | 0 | 0
1232070 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:25:19 | 02.07.2022 21:22:00 | 0.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.705
1232102 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:32:27 | 02.07.2022 20:41:55 | 3.1578 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.7358 | 0 | 31.578 | 0
1232126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9524587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:03:58 | 02.07.2022 23:46:00 | 3.7006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7036873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:50:54 | 02.07.2022 21:47:00 | 0.935 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1232144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:57:35 | 02.07.2022 22:20:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.604
1232150 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6569271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:03:12 | 02.07.2022 22:14:00 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.04
1232165 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6647460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:19:40 | 02.07.2022 22:34:00 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9619
1232175 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7148264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:29:21 | 02.07.2022 22:00:00 | 0.5108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:31:29 | 02.07.2022 22:14:00 | 0.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.688 | 17.0064
1232188 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:32:40 | 02.07.2022 22:51:00 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1392 | 676.3008
1232189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:35:32 | 02.07.2022 22:59:00 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1147 | 34.7775
1232192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:45:36 | 02.07.2022 21:40:36 | 0.9167 | 37 | 416 | 0 | 0 | 14 | 9 | 33.9179 | 381.3472 | 0 | 0 | 12.8338 | 8.2503
1232193 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517127914 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:40:41 | 02.07.2022 22:35:00 | 0.9053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8106 | 0 | 0 | 0 | 0
1232195 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:47:26 | 02.07.2022 21:50:00 | 0.0428 | 0 | 0 | 1 | 108 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0428 | 4.6224 | 0.1284 | 2.6108
1232196 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7003327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:47:40 | 02.07.2022 22:36:00 | 0.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9208
1232201 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8991616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:54:49 | 02.07.2022 23:28:19 | 1.5583 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0247 | 3.1166 | 0 | 0 | 0 | 0
1232203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7053971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:56:48 | 03.07.2022 00:04:00 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.88
1232210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6908447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:06:31 | 02.07.2022 23:09:55 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7112
1232225 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:07:18 | 02.07.2022 23:38:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.17
1232231 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7130678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:16:50 | 03.07.2022 01:14:00 | 2.9528 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.9496 | 0 | 0
1232287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:20:13 | 02.07.2022 21:30:13 | 1.1667 | 0 | 0 | 34 | 81 | 60 | 15 | 0 | 0 | 39.6678 | 94.5027 | 70.002 | 17.5005
1232305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:37:17 | 02.07.2022 23:24:17 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8986 | 2003.6814
1232305 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6905869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:37:17 | 03.07.2022 02:04:17 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 883.2
1232314 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11983784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:18:26 | 03.07.2022 01:21:00 | 5.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3852 | 0
1232332 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6952031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:31:01 | 03.07.2022 00:17:00 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.0832
1232333 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:06:11 | 03.07.2022 00:20:00 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4906
1232339 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6800034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:12:40 | 03.07.2022 00:25:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9344 | 0 | 0
1232354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:29:04 | 03.07.2022 01:06:00 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6184 | 366.7412
1232374 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6856251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:24:40 | 03.07.2022 00:05:00 | 0.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.382
1232395 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Direği | BR9328581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:07:46 | 03.07.2022 01:29:00 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9488
1232400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:31:48 | 03.07.2022 02:50:00 | 2.3033 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1232411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6717410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:46:24 | 03.07.2022 01:05:00 | 0.31 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1232412 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:47:58 | 03.07.2022 00:49:56 | 0.0328 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9512 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0
1232414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:49:50 | 03.07.2022 00:51:53 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0
1232435 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6840662 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:43:25 | 03.07.2022 01:15:14 | 1.5303 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
1232436 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6546597 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:50:11 | 03.07.2022 01:15:40 | 1.4247 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9791 | 0 | 0 | 0 | 0
1232492 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6991942 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:44:37 | 03.07.2022 08:19:00 | 6.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6199
1232522 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:00:40 | 03.07.2022 02:26:00 | 0.4222 | 4 | 19 | 0 | 0 | 53 | 5141 | 1.6888 | 8.0218 | 0 | 0 | 22.3766 | 2170.5302
1232522 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:00:40 | 03.07.2022 04:37:34 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157.85
1232620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 04:33:26 | 03.07.2022 04:34:17 | 0.0142 | 152 | 46 | 0 | 0 | 34 | 5 | 2.1584 | 0.6532 | 0 | 0 | 0.4828 | 0.071
1232629 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11001742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 04:45:41 | 03.07.2022 07:15:01 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8461 | 0 | 0
1232633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 04:48:19 | 03.07.2022 04:49:19 | 0.0167 | 38 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.6346 | 0.0835 | 0 | 0 | 0.0835 | 0.0501
1232635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 04:51:45 | 03.07.2022 05:03:00 | 0.1875 | 20 | 67 | 0 | 0 | 52 | 666 | 3.75 | 12.5625 | 0 | 0 | 9.75 | 124.875
1232636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 04:59:43 | 03.07.2022 05:02:12 | 0.0414 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5318 | 0.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
1232655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:21:19 | 03.07.2022 05:24:14 | 0.0486 | 5 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 129.1302 | 0 | 0 | 0 | 0
1232660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:28:52 | 03.07.2022 05:31:49 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0
1232674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:00:22 | 02.07.2022 11:16:28 | 0.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7102 | 265.8853
1232676 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:44:46 | 03.07.2022 07:48:00 | 2.0539 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8326 | 4.1078 | 0 | 0 | 0 | 0
1232708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:07:33 | 03.07.2022 06:10:02 | 0.0414 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7324 | 4.4298 | 0 | 0 | 0 | 0
1232761 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6952031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:18:21 | 03.07.2022 12:21:00 | 6.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.3096
1232762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:18:48 | 03.07.2022 06:41:00 | 0.37 | 226 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.62 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1232769 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7086121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:25:17 | 03.07.2022 14:01:00 | 7.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0966
1232777 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6773804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:18:30 | 03.07.2022 08:42:00 | 7.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.9767
1232778 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780892 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:32:35 | 03.07.2022 08:44:00 | 2.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 0
1232796 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7059181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:25:15 | 03.07.2022 06:49:56 | 1.4114 | 0 | 0 | 9 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7026 | 1586.4136 | 0 | 0
1232802 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:45:10 | 03.07.2022 06:46:36 | 0.0239 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0.0717 | 0 | 1.1233 | 0.0239
1232821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8196112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:59:34 | 03.07.2022 07:04:34 | 0.0833 | 2 | 10119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1666 | 842.9127 | 0 | 0 | 0 | 0
1232839 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:12:49 | 03.07.2022 07:45:03 | 0.5372 | 4 | 19 | 0 | 0 | 53 | 6738 | 2.1488 | 10.2068 | 0 | 0 | 28.4716 | 3619.6536
1232859 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:23:27 | 03.07.2022 07:25:04 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 0.0538
1232861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:23:50 | 03.07.2022 08:02:00 | 0.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6332 | 381.0239
1232922 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9524587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:42:22 | 03.07.2022 09:53:00 | 2.1772 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232926 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12626919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:43:25 | 03.07.2022 09:07:00 | 1.3931 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1929 | 0 | 0 | 0 | 0
1232932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:33:44 | 03.07.2022 07:45:44 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 1273
1232937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7088784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:49:50 | 03.07.2022 08:15:00 | 0.4194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
1232943 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:47:50 | 03.07.2022 08:23:50 | 0.6 | 4 | 19 | 0 | 0 | 53 | 5141 | 2.4 | 11.4 | 0 | 0 | 31.8 | 3084.6
1232943 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:47:50 | 03.07.2022 09:08:37 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.4272
1232943 | 3 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:47:50 | 03.07.2022 10:13:50 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.1736
1232946 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516029775 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:50:43 | 03.07.2022 10:10:51 | 2.3356 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3628 | 0 | 0 | 0 | 0
1232949 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:52:24 | 03.07.2022 14:46:00 | 6.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3449
1232950 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:55:20 | 03.07.2022 07:56:55 | 0.0264 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
1232951 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6880156 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:57:58 | 03.07.2022 10:07:00 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2168
1232954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7112913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:02:34 | 03.07.2022 08:39:34 | 0.6167 | 33 | 7894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.3511 | 4868.2298 | 0 | 0 | 0 | 0.6167
1232955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7112916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:02:34 | 03.07.2022 08:19:34 | 0.2833 | 283 | 41731 | 0 | 0 | 61 | 3579 | 80.1739 | 11822.3923 | 0 | 0 | 17.2813 | 1013.9307
1232959 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:01:09 | 03.07.2022 09:00:00 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7696 | 724.9728
1233003 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6800034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:45:47 | 03.07.2022 08:52:00 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4864 | 0 | 0
1233005 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 08:30:01 | 03.07.2022 08:55:01 | 0.4167 | 0 | 0 | 27 | 2 | 11 | 554 | 0 | 0 | 11.2509 | 0.8334 | 4.5837 | 230.8518
1233005 | 2 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | LINE9387668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 08:30:01 | 03.07.2022 17:29:19 | 8.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9883 | 1545.9876
1233010 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6604656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 08:31:01 | 03.07.2022 11:29:00 | 2.9664 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7904 | 0 | 0 | 0 | 0
1233041 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009842 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:37:43 | 03.07.2022 10:14:00 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6047
1233118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:06 | 03.07.2022 13:50:00 | 4.8317 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.8824 | 0 | 0 | 0 | 0
1233119 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779514 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:08 | 03.07.2022 16:55:00 | 7.9144 | 18 | 2943 | 0 | 0 | 7 | 404 | 142.4592 | 23292.0792 | 0 | 0 | 55.4008 | 3197.4176
1233121 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:18 | 03.07.2022 16:57:00 | 7.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.78 | 7229.95
1233122 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:53 | 03.07.2022 14:42:55 | 5.7006 | 13 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1078 | 2394.252 | 0 | 0 | 0 | 0
1233123 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:59:59 | 03.07.2022 11:39:00 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.03
1233124 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6579505 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:45 | 03.07.2022 10:54:00 | 1.8875 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9125 | 0 | 0
1233125 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6748370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:54 | 03.07.2022 16:56:00 | 7.9183 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452.3788 | 0 | 0 | 0 | 0
1233126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:12 | 03.07.2022 13:55:00 | 4.8967 | 29 | 165 | 0 | 0 | 8 | 5 | 142.0043 | 807.9555 | 0 | 0 | 39.1736 | 24.4835
1233127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:19 | 03.07.2022 11:00:00 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1021
1233128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:39 | 03.07.2022 17:00:00 | 7.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.7275
1233129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO10748688 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:49 | 03.07.2022 10:55:00 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9776
1233130 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6922191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:48 | 03.07.2022 13:53:00 | 4.8533 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8533 | 3110.9653 | 0 | 0 | 0 | 0
1233131 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:02:21 | 03.07.2022 16:52:32 | 7.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7096 | 2774.0856
1233132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:00 | 03.07.2022 13:53:00 | 4.8833 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.656 | 0 | 0 | 0 | 0
1233135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:03:58 | 03.07.2022 11:00:00 | 1.9339 | 209 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.1851 | 597.5751 | 0 | 0 | 0 | 0
1233136 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11777036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:03:54 | 03.07.2022 09:54:00 | 0.835 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1233137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:04:12 | 03.07.2022 12:47:00 | 3.7133 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3783 | 0 | 0 | 0 | 0
1233139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6867129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:00 | 03.07.2022 11:56:24 | 2.94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1233140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6587141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:00 | 03.07.2022 11:46:00 | 2.7667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1233141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12626216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:00 | 03.07.2022 13:00:00 | 4 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0
1233143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6867118 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:04:58 | 03.07.2022 11:56:04 | 2.8517 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.6349 | 0 | 0 | 0 | 0
1233144 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12654927 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:05:08 | 03.07.2022 16:57:00 | 7.8644 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7288 | 983.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1233150 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6855732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:07:04 | 03.07.2022 11:17:00 | 2.1656 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7704 | 0 | 0 | 0 | 0
1233153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7310941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:57:07 | 03.07.2022 10:54:00 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9481 | 1295.4865
1233155 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6908069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:08:07 | 03.07.2022 10:57:00 | 1.8147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0735 | 0 | 0 | 0 | 0
1233158 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:08:35 | 03.07.2022 11:17:00 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3851 | 9978.0786
1233168 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6727039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:11:33 | 03.07.2022 13:29:00 | 4.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.1156
1233185 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:56:42 | 03.07.2022 09:56:00 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.4322 | 0 | 0
1233194 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110431 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:15:38 | 03.07.2022 11:00:00 | 1.7394 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.789 | 0 | 0 | 0 | 0
1233195 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6807358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:31:30 | 03.07.2022 11:40:00 | 4.1417 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.6922 | 0 | 0 | 0 | 0
1233216 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12626880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:21:33 | 03.07.2022 11:17:00 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1808 | 11.5452
1233221 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361019 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:22:35 | 03.07.2022 09:26:35 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7337 | 0.667
1233246 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:30:00 | 03.07.2022 20:57:03 | 11.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9336
1233249 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:31:56 | 03.07.2022 19:00:00 | 9.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.2952 | 0
1233253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7209343 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:36:04 | 03.07.2022 17:08:00 | 7.5322 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0644 | 2214.4668 | 0 | 0 | 0 | 0
1233255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:37:22 | 03.07.2022 14:28:00 | 4.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8439
1233262 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:40:00 | 03.07.2022 16:33:04 | 6.8844 | 11 | 1860 | 0 | 0 | 1 | 357 | 75.7284 | 12804.984 | 0 | 0 | 6.8844 | 2457.7308
1233299 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:47:01 | 03.07.2022 10:58:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.465
1233339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:51:22 | 03.07.2022 09:53:59 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5668 | 72.5068
1233374 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:00 | 03.07.2022 14:56:00 | 4.9333 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.332 | 202.2653 | 0 | 0 | 0 | 0
1233375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:02 | 03.07.2022 11:56:33 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4682
1233376 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12364930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:25 | 03.07.2022 11:29:00 | 1.4764 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6784 | 2.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
1233379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6746059 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:47 | 03.07.2022 12:30:00 | 2.4869 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.6529 | 0 | 0
1233380 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7801371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:36 | 03.07.2022 12:00:00 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0
1233381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854415 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:01:04 | 03.07.2022 11:30:00 | 1.4822 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.932 | 0 | 0 | 0 | 0
1233382 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6570741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:00 | 03.07.2022 12:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8998 | 0 | 0 | 0
1233385 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12006894 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:02:45 | 03.07.2022 14:53:00 | 4.8375 | 0 | 0 | 8 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.7 | 585.3375 | 0 | 4.8375
1233391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6804120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:17:22 | 03.07.2022 10:25:00 | 1.1272 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8296 | 0 | 0 | 0 | 0
1233396 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:05:58 | 03.07.2022 11:54:00 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2474
1233398 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:06:29 | 03.07.2022 11:01:00 | 0.9086 | 59 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53.6074 | 17.2634 | 0 | 0 | 3.6344 | 2.7258
1233404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6816354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:46:46 | 03.07.2022 10:14:00 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.539
1233420 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:14:26 | 03.07.2022 10:19:43 | 0.0881 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1979 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0
1233427 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE10397693 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:15:11 | 03.07.2022 12:46:00 | 2.5136 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7856 | 0 | 0 | 0 | 0
1233446 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:27:13 | 03.07.2022 10:28:49 | 0.0267 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 69 | 0.2136 | 0.0267 | 0 | 0 | 0.9078 | 1.8423
1233448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6599997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:20:24 | 03.07.2022 10:30:00 | 1.16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1233454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6901060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:30:26 | 03.07.2022 13:25:09 | 2.9119 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3833 | 26.2071 | 0 | 0 | 0 | 0
1233456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:30:00 | 03.07.2022 12:26:00 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7.7332 | 0 | 0 | 0 | 23.1996
1233459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:36:17 | 03.07.2022 12:19:44 | 1.7242 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3452 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 0
1233471 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:40:26 | 03.07.2022 11:01:00 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9392 | 395.934
1233486 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR11125314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:08:50 | 03.07.2022 11:05:00 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4664
1233487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:48:22 | 03.07.2022 11:23:12 | 0.5806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233518 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6579502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 11:00:01 | 03.07.2022 12:28:00 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2648 | 0 | 0
1233520 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6736159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 11:00:46 | 03.07.2022 12:49:00 | 1.8039 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8624 | 0 | 0 | 0 | 0
1233521 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6849176 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 11:00:40 | 03.07.2022 11:56:00 | 0.9222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1233618 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:15:56 | 03.07.2022 12:29:16 | 1.2222 | 0 | 0 | 14 | 1555 | 121 | 415 | 0 | 0 | 17.1108 | 1900.521 | 147.8862 | 507.213
1233629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7118917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:16:28 | 03.07.2022 12:03:00 | 0.7756 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3508 | 0 | 0 | 0 | 0
1233649 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515781966 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:23:30 | 03.07.2022 13:12:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6166 | 0 | 0
1233669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6588877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:57:43 | 03.07.2022 12:48:00 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9724
1233673 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO11214992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:34:11 | 03.07.2022 13:21:00 | 1.7803 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7045 | 0 | 0 | 0 | 0
1233674 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 11:35:07 | 03.07.2022 13:24:00 | 1.8147 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4441 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 0
1233718 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026256 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:04:18 | 03.07.2022 12:34:00 | 2.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0
1233721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:48:07 | 03.07.2022 13:54:00 | 2.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2563 | 27.2753
1233730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6697854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:18:58 | 03.07.2022 12:25:00 | 2.1006 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
1233736 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:57:50 | 03.07.2022 12:32:00 | 0.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
1233747 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6855730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 12:01:07 | 03.07.2022 17:12:00 | 5.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1814 | 0 | 0 | 0 | 0
1233749 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6855729 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 12:01:45 | 03.07.2022 17:13:00 | 5.1875 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1233754 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6682706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:04:04 | 03.07.2022 13:29:00 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0804 | 0 | 0
1233761 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:07:40 | 03.07.2022 12:50:40 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2008 | 292.4136
1233761 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:07:40 | 03.07.2022 14:52:40 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 1765.5
1233768 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10506064 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:11:08 | 03.07.2022 13:30:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8864 | 6.572
1233777 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:20:17 | 03.07.2022 12:29:11 | 0.1483 | 129 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1307 | 2.2245 | 0 | 0 | 0 | 0
1233810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:06:30 | 03.07.2022 13:21:00 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7251
1233819 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | LINE11346610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:19:01 | 03.07.2022 12:40:00 | 1.3497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0491 | 0 | 0 | 0
1233835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6709037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:40:41 | 03.07.2022 12:58:00 | 0.2886 | 5 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 359.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
1233846 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6536769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:43:25 | 03.07.2022 12:44:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6111 | 0 | 0
1233851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004033 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:47:41 | 03.07.2022 15:07:00 | 2.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3219
1233853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6845251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:48:41 | 03.07.2022 14:35:00 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9619
1233859 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7127015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:00:58 | 03.07.2022 14:55:47 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3952
1233864 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6984314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:02:49 | 03.07.2022 15:28:00 | 2.4197 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0471 | 0 | 0
1233890 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE10397225 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:27:56 | 03.07.2022 12:00:16 | 3.5389 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.6566 | 0 | 0 | 0 | 0
1233896 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:20:26 | 03.07.2022 14:42:00 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.925
1233903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6638970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:26:25 | 03.07.2022 14:48:00 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2506
1233908 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:30:03 | 03.07.2022 18:26:00 | 4.9325 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9325 | 2185.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
1233910 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6604658 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:30:13 | 03.07.2022 17:39:00 | 4.1464 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6376 | 0 | 0 | 0 | 0
1233913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:32:40 | 03.07.2022 16:26:00 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5558
1233918 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:35:25 | 03.07.2022 15:21:00 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0238
1233932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6709040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:12:22 | 03.07.2022 17:00:00 | 3.7939 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522.9435 | 0 | 0 | 0 | 0
1233936 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6607977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:00:00 | 03.07.2022 14:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.67 | 0 | 0
1233944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6800336 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 14:00:42 | 03.07.2022 18:01:00 | 4.005 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1233945 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6714519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:02:34 | 03.07.2022 18:38:18 | 4.5956 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.9864 | 0 | 0 | 0 | 0
1233977 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6997911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:14:31 | 03.07.2022 15:37:00 | 1.3747 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8519 | 0 | 0 | 0 | 0
1233978 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6629027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:14:11 | 03.07.2022 15:25:00 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1953
1233982 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7031044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:16:01 | 03.07.2022 15:52:00 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1604 | 0 | 0
1233992 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:23:21 | 03.07.2022 14:30:00 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1052
1233996 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7327026 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:25:44 | 03.07.2022 16:20:08 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6268 | 0
1233998 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:32:54 | 03.07.2022 14:35:23 | 0.0414 | 209 | 11 | 0 | 0 | 214 | 3 | 8.6526 | 0.4554 | 0 | 0 | 8.8596 | 0.1242
1234013 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6856258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:39:10 | 03.07.2022 16:47:00 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.3326
1234077 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6767915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:33:10 | 03.07.2022 16:09:00 | 4.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1524
1234085 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:02:20 | 03.07.2022 15:44:00 | 0.6944 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.9152 | 0 | 1.3888
1234086 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:03:52 | 03.07.2022 15:52:00 | 0.8022 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20.8572 | 0 | 0 | 0 | 16.8462
1234096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:45:43 | 03.07.2022 15:34:00 | 0.8047 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4611 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
1234115 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6844692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 15:07:36 | 03.07.2022 16:44:45 | 1.6192 | 3 | 455 | 20 | 1989 | 13 | 1588 | 4.8576 | 736.736 | 32.384 | 3220.5888 | 21.0496 | 2571.2896
1234172 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6729182 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 15:15:34 | 03.07.2022 18:51:00 | 3.5906 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
1234177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:55:05 | 03.07.2022 16:34:00 | 1.6486 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6414 | 0 | 0 | 0 | 0
1234194 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11645952 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 15:30:05 | 03.07.2022 18:29:00 | 2.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6923
1234214 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:38:46 | 03.07.2022 16:36:00 | 0.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4503 | 2216.8636
1234221 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:41:03 | 03.07.2022 15:42:35 | 0.0256 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0
1234251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6771712 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 16:01:50 | 03.07.2022 17:46:00 | 1.7361 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.361 | 31.2498 | 0 | 0 | 0 | 0
1234254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 16:03:57 | 03.07.2022 17:56:00 | 1.8675 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1234276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150071 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 16:15:41 | 03.07.2022 17:55:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0452
1234293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:28:25 | 03.07.2022 16:50:15 | 0.3639 | 23 | 615 | 0 | 0 | 17 | 195 | 8.3697 | 223.7985 | 0 | 0 | 6.1863 | 70.9605
1234296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6870714 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:29:25 | 03.07.2022 18:49:00 | 2.3264 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
1234301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:30:34 | 03.07.2022 17:38:00 | 1.1239 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9296 | 0 | 0 | 0 | 0
1234352 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11544935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:49:00 | 03.07.2022 17:10:00 | 0.35 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1234369 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7050037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:52:37 | 03.07.2022 19:03:00 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 362.9077 | 0 | 67.3661
1234382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:57:49 | 03.07.2022 17:23:58 | 0.4358 | 58 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2764 | 99.7982 | 0 | 0 | 0 | 0
1234382 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3675937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:57:49 | 03.07.2022 17:27:00 | 0.4864 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8096 | 28.2112 | 0 | 0 | 0 | 0
1234382 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:57:49 | 03.07.2022 17:32:21 | 0.5756 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5756 | 8.0584 | 0 | 0 | 0 | 0
1234388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6908449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:58:21 | 03.07.2022 18:44:00 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1064
1234391 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998192 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:00:46 | 03.07.2022 18:51:00 | 1.8372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 0
1234412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:09:28 | 03.07.2022 19:40:00 | 2.5089 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8115 | 0 | 0 | 0 | 0
1234437 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6729184 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 17:20:15 | 03.07.2022 18:51:00 | 1.5125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1234455 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6857113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:03:44 | 03.07.2022 17:28:00 | 0.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0508
1234469 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6605260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:28:28 | 03.07.2022 19:14:00 | 1.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1311
1234496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516235713 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:06:59 | 03.07.2022 18:34:00 | 2.4503 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.509 | 0 | 0 | 0 | 0
1234504 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:44:08 | 03.07.2022 18:48:00 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0268 | 0 | 4.2576
1234555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212850 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:07:33 | 03.07.2022 18:26:00 | 3.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3075
1234556 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:39:57 | 03.07.2022 18:47:00 | 3.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1175
1234557 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6887461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 18:03:43 | 03.07.2022 20:54:23 | 2.8444 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.222 | 14.222 | 0 | 0 | 0 | 0
1234565 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:04:53 | 03.07.2022 17:28:53 | 0.4 | 3 | 455 | 20 | 1989 | 13 | 1588 | 1.2 | 182 | 8 | 795.6 | 5.2 | 635.2
1234574 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516871586 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:13:33 | 03.07.2022 18:46:00 | 0.5408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5408 | 0 | 0 | 0 | 0
1234575 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10822372 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:14:34 | 03.07.2022 18:25:34 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5662 | 7.6986
1234577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:16:31 | 03.07.2022 18:19:23 | 0.0478 | 5 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 127.0046 | 0 | 0 | 0 | 0
1234588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:26:44 | 03.07.2022 20:23:00 | 1.9378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
1234604 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:34:03 | 03.07.2022 20:55:00 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5232 | 0 | 0
1234626 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:45:55 | 03.07.2022 19:36:37 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 291.525
1234635 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515211255 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:55:24 | 03.07.2022 20:32:00 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
1234645 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:02:51 | 03.07.2022 19:05:39 | 0.0467 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.1868 | 0 | 0 | 0 | 0
1234655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12526246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:07:26 | 03.07.2022 20:29:00 | 1.3594 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.376 | 0 | 0 | 0 | 0
1234662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:15:10 | 03.07.2022 19:17:24 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 20.1252
1234663 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6709785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:14:40 | 03.07.2022 21:20:00 | 2.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8669
1234666 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:17:54 | 03.07.2022 19:20:09 | 0.0375 | 0 | 0 | 36 | 1029 | 11 | 4629 | 0 | 0 | 1.35 | 38.5875 | 0.4125 | 173.5875
1234690 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:25:36 | 03.07.2022 19:28:23 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 141.1024
1234696 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6965090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:25:33 | 03.07.2022 20:46:47 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4645
1234701 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:28:10 | 03.07.2022 20:39:36 | 1.1906 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5274 | 0 | 0 | 0 | 0
1234715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:32:20 | 03.07.2022 19:34:15 | 0.0319 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0
1234716 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6583810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:32:21 | 03.07.2022 20:31:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.145
1234717 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11703981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:31:54 | 03.07.2022 20:39:00 | 1.1183 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2052 | 0 | 0 | 0 | 0
1234732 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460699 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:35:34 | 03.07.2022 20:22:00 | 0.7739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0
1234775 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12046541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:03:22 | 03.07.2022 23:14:00 | 4.1772 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.3532 | 0 | 0
1234790 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8240011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:02:59 | 03.07.2022 20:04:59 | 0.0333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.0333 | 0 | 0.4662 | 0.0999
1234804 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6863949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:09:56 | 03.07.2022 20:23:27 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8421 | 0 | 0
1234805 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:16:00 | 03.07.2022 19:27:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6966
1234812 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7073084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:53:42 | 03.07.2022 23:27:28 | 9.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.5552
1234815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:23:10 | 03.07.2022 21:33:00 | 1.1639 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2261 | 0 | 0 | 0 | 0
1234827 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:28:21 | 03.07.2022 20:53:26 | 1.4181 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
1234835 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6718596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:35:29 | 03.07.2022 23:06:00 | 2.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5946
1234844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:38:38 | 03.07.2022 21:12:21 | 0.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.238 | 734.9652
1234853 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6965087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:47:02 | 03.07.2022 21:15:00 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0083
1234860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6895764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:02:28 | 03.07.2022 23:07:00 | 3.0756 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
1234870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6707707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:38:23 | 03.07.2022 22:08:00 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8976
1234873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156906 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:55:42 | 03.07.2022 22:28:00 | 1.5383 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2235 | 0 | 0 | 0 | 0
1234879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6587394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:01:32 | 03.07.2022 22:31:26 | 1.4983 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7178 | 0 | 0 | 0 | 0
1234884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516707028 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:03:49 | 03.07.2022 22:26:00 | 1.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 0
1234897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:10:13 | 03.07.2022 21:34:47 | 0.4094 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.376 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
1234898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6556803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:08:47 | 03.07.2022 21:42:00 | 0.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5744
1234903 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516165890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:13:27 | 03.07.2022 22:48:00 | 1.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0
1234917 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:22:44 | 03.07.2022 22:14:30 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8684 | 0 | 0
1234927 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6586894 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:41:11 | 03.07.2022 22:11:00 | 0.4969 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4597 | 0 | 0 | 0 | 0
1234939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:01:02 | 03.07.2022 22:44:06 | 0.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6136
1234941 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:33:41 | 03.07.2022 20:30:00 | 4.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6316 | 1288.9746
1235012 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6756047 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:17:45 | 03.07.2022 22:18:45 | 0.0167 | 34 | 124 | 0 | 0 | 659 | 3617 | 0.5678 | 2.0708 | 0 | 0 | 11.0053 | 60.4039
1235016 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6902640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:50:07 | 04.07.2022 00:03:00 | 2.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8027
1235034 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:40:48 | 03.07.2022 22:50:00 | 0.1533 | 50 | 6527 | 0 | 0 | 41 | 439 | 7.665 | 1000.5891 | 0 | 0 | 6.2853 | 67.2987
1235071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:35:10 | 03.07.2022 23:25:00 | 0.8306 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3224 | 1.6612 | 0 | 0 | 0 | 0
1235084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 23:35:51 | 04.07.2022 00:46:51 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5662 | 268.6091
1235114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 23:57:34 | 04.07.2022 01:28:00 | 1.5072 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.648 | 0 | 0 | 0 | 0
1235143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6537589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 00:33:02 | 04.07.2022 00:47:16 | 0.2372 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.3624 | 0 | 0 | 0 | 0
1235170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7127889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 03:51:00 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.95
1235170 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 03:53:00 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6831 | 1036.7355
1235170 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 03:55:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7515 | 6090.084
1235170 | 4 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 03:57:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6
1235170 | 5 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 04:01:34 | 2.5261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 20.2088 | 37.8915
1235174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 23:33:19 | 04.07.2022 01:44:22 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6046
1235185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 02:51:41 | 04.07.2022 02:54:41 | 0.05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2
1235187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 03:09:15 | 04.07.2022 03:31:45 | 0.375 | 1 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 427.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1235187 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE8211153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 03:09:15 | 04.07.2022 03:58:41 | 0.8239 | 4 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2956 | 1249.0324 | 0 | 0 | 0 | 0
1235218 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 04:52:58 | 04.07.2022 04:55:12 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0
1235258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 05:51:28 | 04.07.2022 05:53:58 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9599 | 0.3336
1235287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:11:38 | 04.07.2022 06:14:17 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1218 | 72.9742
1235293 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | LINE9186823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 04:49:41 | 04.07.2022 06:31:23 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.245
1235328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:43:00 | 04.07.2022 06:45:10 | 0.0361 | 177 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3897 | 9.4221 | 0 | 0 | 0.0361 | 0
1235368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:01:38 | 04.07.2022 08:35:00 | 1.5561 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6879 | 14.0049 | 0 | 0 | 0 | 0
1235395 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:18:04 | 04.07.2022 07:20:29 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8941 | 51.8258
1235407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6563774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:57:00 | 04.07.2022 08:44:06 | 1.785 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1235415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:32:43 | 04.07.2022 07:34:18 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0.7128
1235426 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:41:13 | 04.07.2022 08:00:00 | 0.3131 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3227 | 25.6742 | 0 | 0 | 0 | 0
1235437 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:45:53 | 04.07.2022 10:04:00 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8304 | 4.6038
1235440 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6921260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:45:14 | 04.07.2022 08:23:00 | 0.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1408
1235446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6619632 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:46:13 | 04.07.2022 10:30:00 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9455
1235478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:53:25 | 04.07.2022 07:56:01 | 0.0433 | 54 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 2.3382 | 0.2598 | 0 | 0 | 3.2908 | 1.1691
1235483 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:01:58 | 04.07.2022 10:07:00 | 2.0839 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5873 | 0 | 20.839 | 0
1235494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:08:00 | 04.07.2022 08:10:02 | 0.0339 | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1235547 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:29:55 | 04.07.2022 09:22:00 | 0.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8437 | 2017.4644
1235566 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6548659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 08:33:13 | 04.07.2022 10:11:00 | 1.6297 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.594 | 0 | 0 | 0 | 0
1235570 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:16:44 | 04.07.2022 08:59:00 | 0.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2704 | 670.5888
1235623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7059562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:52:38 | 04.07.2022 09:45:00 | 0.8728 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4208 | 0 | 0 | 0 | 0
1235634 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12288931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:52:56 | 04.07.2022 09:00:00 | 0.1178 | 7 | 0 | 89 | 26 | 19 | 5 | 0.8246 | 0 | 10.4842 | 3.0628 | 2.2382 | 0.589
1235645 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7145773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:04 | 04.07.2022 13:57:00 | 4.9489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.489 | 0 | 0 | 0 | 0
1235647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:04 | 04.07.2022 12:11:00 | 3.1822 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1235648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:04 | 04.07.2022 16:57:02 | 7.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.747 | 12639.546
1235649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10901971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:16 | 04.07.2022 14:58:00 | 5.9622 | 3 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8866 | 6588.231 | 0 | 0 | 0 | 0
1235650 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6654412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:09 | 04.07.2022 16:59:00 | 7.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4549.056
1235651 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO10951209 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:22 | 04.07.2022 12:54:00 | 3.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3926
1235652 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6775928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:33 | 04.07.2022 11:45:00 | 2.7408 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
1235653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:55 | 04.07.2022 12:56:40 | 3.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.938 | 168.9556
1235654 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7145771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:43 | 04.07.2022 13:57:00 | 4.9381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6286 | 0 | 0 | 0 | 0
1235655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:49 | 04.07.2022 16:56:00 | 7.9197 | 12 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0364 | 15704.7651 | 0 | 0 | 0 | 0
1235660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:05 | 04.07.2022 12:57:00 | 3.9319 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4552 | 0 | 23.5914
1235661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:18 | 04.07.2022 12:16:00 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.54
1235662 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:27 | 04.07.2022 10:58:00 | 1.9425 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1235663 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:01:57 | 04.07.2022 09:59:00 | 0.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8524 | 0
1235665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:46 | 04.07.2022 11:58:00 | 2.9372 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1235666 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6957733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:57 | 04.07.2022 10:23:00 | 1.3508 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.5148 | 0 | 0 | 0 | 0
1235668 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6576850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:02:11 | 04.07.2022 12:32:00 | 3.4969 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9938 | 1325.3251 | 0 | 0 | 0 | 0
1235669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6615784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:57 | 04.07.2022 12:53:00 | 3.8508 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134.778 | 0 | 0 | 0 | 3.8508
1235670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:02:15 | 04.07.2022 17:00:00 | 7.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.5375
1235673 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6861648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:02:50 | 04.07.2022 13:53:00 | 4.8361 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7386 | 0 | 0 | 0 | 0
1235675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:03:09 | 04.07.2022 16:56:29 | 7.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7779 | 9356.2354
1235676 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:03:09 | 04.07.2022 17:05:07 | 8.0328 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72.2952 | 0 | 0 | 0 | 24.0984 | 0
1235677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6748377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:00 | 04.07.2022 16:52:25 | 7.8736 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.992 | 0 | 0 | 0 | 0
1235682 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6748379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:00 | 04.07.2022 16:52:17 | 7.8714 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.5968 | 0 | 0 | 0 | 0
1235705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6862978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:07:17 | 04.07.2022 15:01:00 | 5.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2671
1235707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:07:56 | 04.07.2022 14:55:00 | 5.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7064 | 8156.004
1235737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:16:51 | 04.07.2022 10:15:12 | 0.9725 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1235741 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:17:30 | 04.07.2022 09:22:30 | 0.0833 | 0 | 0 | 40 | 4 | 73 | 2 | 0 | 0 | 3.332 | 0.3332 | 6.0809 | 0.1666
1235749 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056214 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:19:30 | 04.07.2022 11:51:00 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525
1235757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:25:23 | 04.07.2022 10:29:00 | 1.0603 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
1235768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:30:01 | 04.07.2022 18:36:53 | 9.1144 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 697 | 36.4576 | 902.3256 | 0 | 0 | 173.1736 | 6352.7368
1235769 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6610701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:30:42 | 04.07.2022 17:30:00 | 7.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9415 | 3203.3083
1235780 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11722997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:33:27 | 04.07.2022 09:37:27 | 0.0667 | 0 | 241 | 0 | 0 | 2 | 1109 | 0 | 16.0747 | 0 | 0 | 0.1334 | 73.9703
1235781 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:33:57 | 04.07.2022 09:37:57 | 0.0667 | 20 | 5268 | 1 | 38 | 35 | 7364 | 1.334 | 351.3756 | 0.0667 | 2.5346 | 2.3345 | 491.1788
1235873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:46:39 | 04.07.2022 09:48:00 | 0.0225 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1235879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12835676 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:50:28 | 04.07.2022 10:18:00 | 1.4589 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7534 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0
1235880 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515968792 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:50:55 | 04.07.2022 10:37:00 | 0.7681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7681 | 0 | 0 | 0 | 0
1235901 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:00:03 | 04.07.2022 12:00:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.9568 | 0 | 1.9992 | 0
1235902 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6623936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:00:05 | 04.07.2022 11:58:00 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7319 | 0 | 0
1235903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6845480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:00:38 | 04.07.2022 14:30:00 | 4.4894 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.9666 | 0 | 0 | 0 | 0
1235904 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6977447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:00:00 | 04.07.2022 13:33:00 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.45 | 0 | 0
1235905 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR7106764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:01:34 | 04.07.2022 10:27:00 | 0.4239 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2931 | 0 | 0 | 0 | 0
1235909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:03:46 | 04.07.2022 10:06:24 | 0.0439 | 25 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 39.1149 | 0 | 0 | 0 | 0
1235919 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:10:14 | 04.07.2022 11:34:00 | 1.3961 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.961 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0
1235975 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:31:00 | 04.07.2022 14:27:00 | 3.9333 | 22 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86.5326 | 216.3315 | 0 | 0 | 11.7999 | 0
1235977 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922430 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:30:12 | 04.07.2022 11:24:00 | 0.8967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7934 | 0 | 0 | 0 | 0
1235981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:32:28 | 04.07.2022 13:25:00 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.89 | 0
1236015 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6856258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:44:13 | 04.07.2022 12:34:00 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.8787
1236023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10353812 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:49:55 | 04.07.2022 10:57:55 | 0.1333 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1236027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:53:08 | 04.07.2022 13:45:08 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4014 | 22.9336
1236028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:52:53 | 04.07.2022 13:41:00 | 2.8019 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.6731 | 0 | 0 | 0 | 0
1236037 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6831638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:56:11 | 04.07.2022 11:39:00 | 0.7136 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2736 | 0 | 0 | 0 | 0
1236039 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:42:35 | 04.07.2022 09:37:35 | 0.9167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 94 | 774 | 2.7501 | 0.9167 | 0 | 0 | 86.1698 | 709.5258
1236041 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:00:19 | 04.07.2022 12:29:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2591 | 0
1236042 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:00:59 | 04.07.2022 13:53:58 | 2.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6099 | 11.5324
1236044 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6907458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:01:49 | 04.07.2022 13:33:00 | 2.5197 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
1236046 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6907464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:02:15 | 04.07.2022 13:44:00 | 2.6958 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1816 | 0 | 0 | 0 | 0
1236146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:31:23 | 04.07.2022 12:56:00 | 1.4103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5648 | 0 | 0 | 0 | 0
1236151 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:32:33 | 04.07.2022 14:46:00 | 3.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2242
1236174 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:42:48 | 04.07.2022 11:52:03 | 0.1542 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9252 | 0.4626 | 0 | 0 | 0 | 0
1236176 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:42:35 | 04.07.2022 13:06:00 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6836 | 508.8498
1236204 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6790285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:55:39 | 04.07.2022 12:42:00 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36
1236213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6670652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:03:00 | 04.07.2022 14:07:00 | 2.0667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8019 | 0 | 0 | 0 | 0
1236231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6754115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:09:57 | 04.07.2022 12:45:00 | 0.5842 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6986 | 0 | 0 | 0 | 0
1236252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7074630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:26:53 | 04.07.2022 14:21:00 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1361
1236253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7244031 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:26:22 | 04.07.2022 15:02:26 | 2.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8033 | 0
1236278 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12932357 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:37:50 | 04.07.2022 14:35:41 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 3.9284
1236322 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6829220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:50:39 | 04.07.2022 15:11:07 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1249
1236330 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:52:40 | 04.07.2022 14:52:00 | 1.9889 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6115 | 0 | 0 | 0 | 0
1236344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6809686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:00:51 | 04.07.2022 14:45:00 | 1.7358 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5352 | 0 | 0 | 0 | 0
1236345 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO10912859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:00:54 | 04.07.2022 14:55:00 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.3984 | 0 | 0
1236378 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | ISO7155311 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:19:00 | 04.07.2022 14:36:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.664
1236379 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:20:17 | 04.07.2022 13:40:00 | 0.3286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2054 | 0 | 0 | 0.9858 | 0 | 7.8864 | 674.9444
1236388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6747245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:30:03 | 04.07.2022 18:03:00 | 4.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1808
1236389 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:30:21 | 04.07.2022 15:56:00 | 2.4275 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.505 | 0 | 0 | 0 | 0
1236391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6722718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:31:06 | 04.07.2022 16:12:00 | 2.6817 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1726 | 0 | 0 | 0 | 0
1236401 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:31:41 | 04.07.2022 16:55:00 | 3.3886 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3316 | 6.7772 | 0 | 0 | 0 | 0
1236431 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO12791490 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:50:20 | 04.07.2022 15:02:00 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
1236458 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:00:03 | 04.07.2022 14:52:00 | 0.8658 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8874 | 3.4632 | 0 | 0 | 0 | 0
1236459 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:00:24 | 04.07.2022 17:52:00 | 3.86 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.72 | 266.34 | 0 | 0 | 0 | 3.86
1236460 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:00:38 | 04.07.2022 14:55:00 | 0.9061 | 0 | 0 | 60 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.366 | 0.9061 | 21.7464 | 0
1236462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:01:55 | 04.07.2022 17:25:00 | 3.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5421
1236463 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6801398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:03:13 | 04.07.2022 17:52:00 | 3.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2908
1236466 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6562305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:04:35 | 04.07.2022 17:53:00 | 3.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6071
1236472 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515931945 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:10:06 | 04.07.2022 15:25:00 | 1.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
1236475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12307536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:10:37 | 04.07.2022 14:31:37 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 277.55
1236478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6759989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:11:34 | 04.07.2022 15:00:00 | 0.8072 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6736 | 0 | 0
1236486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6895764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:14:04 | 04.07.2022 16:58:00 | 2.7322 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
1236524 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535212704 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:20:17 | 04.07.2022 15:34:00 | 1.2286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6858 | 0 | 0 | 0 | 0
1236560 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6622590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:30:01 | 04.07.2022 18:29:00 | 3.9831 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0705 | 0 | 0 | 0 | 0
1236563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6537104 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:30:46 | 04.07.2022 16:42:00 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1824
1236573 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6954917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:39:30 | 04.07.2022 15:38:00 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0.975
1236598 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6832739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:56:27 | 04.07.2022 16:42:00 | 1.7592 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.756 | 0 | 0 | 0 | 0
1236622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8071192 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:04:21 | 04.07.2022 16:57:00 | 1.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.265 | 844.875
1236641 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO12804628 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:29:31 | 04.07.2022 18:21:00 | 2.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0201
1236642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6645313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:18:37 | 04.07.2022 15:44:37 | 0.4333 | 0 | 0 | 6 | 613 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.5998 | 265.6129 | 0 | 7.7994
1236650 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | BR8949654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:41:07 | 04.07.2022 15:51:00 | 3.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.351
1236659 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6716727 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:37:50 | 04.07.2022 18:01:18 | 2.3911 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4309 | 0 | 0 | 0 | 0
1236682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6646406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:57:25 | 04.07.2022 17:14:00 | 1.2764 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4508 | 0 | 0 | 0 | 0
1236732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 16:36:23 | 04.07.2022 18:07:00 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7781
1236756 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 17:01:58 | 04.07.2022 18:58:18 | 1.9389 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27.1446 | 0 | 0 | 0 | 31.0224 | 0
1236787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6708847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:16:59 | 04.07.2022 17:44:43 | 0.4622 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.574 | 0 | 0 | 0 | 0
1236795 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6808712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:20:35 | 04.07.2022 18:25:34 | 1.0831 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0691 | 0 | 0 | 0 | 0
1236801 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:46:43 | 04.07.2022 18:01:00 | 1.2381 | 1 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 1691.2446 | 0 | 0 | 0 | 0
1236900 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6783547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:10:27 | 04.07.2022 18:42:00 | 0.5258 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1156 | 0 | 0
1236953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207603 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:29:52 | 04.07.2022 19:57:00 | 1.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0
1236978 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317905 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:35:36 | 04.07.2022 20:55:00 | 2.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 0
1236984 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:37:04 | 04.07.2022 20:04:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 49.2626 | 5.7956 | 13.0401 | 1.4489
1236993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:39:56 | 04.07.2022 19:20:00 | 0.6678 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7154 | 0.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
1237008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:46:36 | 04.07.2022 19:20:21 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.375 | 71.4375
1237019 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:39:57 | 04.07.2022 22:46:57 | 4.1167 | 0 | 0 | 6 | 11 | 256 | 668 | 0 | 0 | 24.7002 | 45.2837 | 1053.8752 | 2749.9556
1237025 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925048 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:56:50 | 04.07.2022 19:45:00 | 0.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8028 | 0 | 0 | 0 | 0
1237030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:00:14 | 04.07.2022 19:38:14 | 0.6333 | 7 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4331 | 839.7558 | 0 | 0 | 0 | 0
1237036 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12627590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:03:36 | 04.07.2022 19:07:36 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4759
1237054 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:07:07 | 04.07.2022 20:22:07 | 1.25 | 22 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.5 | 68.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0
1237060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7069871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:13:28 | 04.07.2022 20:00:00 | 0.7756 | 4 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1024 | 688.7328 | 0 | 0 | 0 | 0
1237093 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6615090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:22:44 | 04.07.2022 19:50:00 | 0.4544 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.7264 | 0 | 4.9984
1237110 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:30:36 | 04.07.2022 19:32:28 | 0.0311 | 2 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 31.722 | 0 | 0 | 0 | 0
1237112 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:11:35 | 04.07.2022 17:45:35 | 0.5667 | 0 | 0 | 60 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.002 | 0.5667 | 13.6008 | 0
1237118 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:09:25 | 04.07.2022 19:35:00 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2336
1237128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:42:27 | 04.07.2022 19:44:31 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7912 | 91.0568
1237173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7070878 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:52:27 | 04.07.2022 20:23:00 | 0.5092 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.368 | 0 | 0 | 0 | 0
1237191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204174 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:58:56 | 04.07.2022 23:49:00 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8344
1237193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:00:05 | 04.07.2022 21:09:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0402 | 0
1237204 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:50:44 | 04.07.2022 21:09:00 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0892 | 830.9028
1237217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6756599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:04:55 | 04.07.2022 20:57:00 | 0.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0982
1237241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11162172 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:02:58 | 04.07.2022 21:18:00 | 2.2506 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5012 | 533.3922 | 0 | 0 | 0 | 0
1237255 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:19:23 | 04.07.2022 21:52:00 | 1.5436 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.154 | 0 | 0 | 0 | 0
1237258 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11660324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:20:23 | 04.07.2022 21:03:00 | 0.7103 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1223 | 0 | 0
1237266 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6847870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:27:28 | 04.07.2022 21:43:02 | 1.2594 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1166 | 0 | 0 | 0 | 0
1237276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:36:16 | 04.07.2022 20:39:00 | 0.0456 | 437 | 165 | 0 | 0 | 70 | 16 | 19.9272 | 7.524 | 0 | 0 | 3.192 | 0.7296
1237283 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7557506 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:41:34 | 04.07.2022 23:26:00 | 2.7406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6942440 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:32:50 | 04.07.2022 21:44:00 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7289
1237330 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 21:06:16 | 05.07.2022 04:16:31 | 7.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6612 | 78.8788
1237331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:06:41 | 04.07.2022 22:49:00 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053
1237332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12526244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:10:39 | 04.07.2022 23:38:00 | 2.4558 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1988 | 0 | 0 | 0 | 0
1237333 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE12146774 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:10:36 | 04.07.2022 22:15:00 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
1237334 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380511 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:13:06 | 04.07.2022 23:42:00 | 2.4817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 0
1237358 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Dağıtım Transformatörü | BR6947928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:37:10 | 04.07.2022 22:30:00 | 0.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0898
1237377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:58:28 | 04.07.2022 21:03:28 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1666 | 24.4902
1237385 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR11125314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:15:50 | 04.07.2022 23:06:00 | 0.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0664
1237414 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6997913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:27:20 | 04.07.2022 23:16:00 | 1.8111 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
1237421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:56:35 | 04.07.2022 22:59:27 | 0.0478 | 227 | 398 | 11 | 1 | 9 | 1 | 10.8506 | 19.0244 | 0.5258 | 0.0478 | 0.4302 | 0.0478
1237427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12666016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 23:00:55 | 05.07.2022 00:14:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7611 | 0 | 0
1237430 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6833074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:01:21 | 04.07.2022 23:03:27 | 1.035 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1237436 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 23:06:31 | 05.07.2022 01:00:00 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.027
1237515 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6863248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 23:18:23 | 04.07.2022 23:39:03 | 0.3444 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5312 | 0 | 0
1237635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 00:24:13 | 05.07.2022 00:26:37 | 0.04 | 227 | 398 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9.08 | 15.92 | 0.44 | 0.04 | 0.36 | 0.04
1237986 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6555561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 04:50:45 | 05.07.2022 06:06:00 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7392
1238018 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6562308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:28:26 | 05.07.2022 08:38:00 | 3.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4182
1238031 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:49:53 | 05.07.2022 05:52:00 | 0.0353 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 0.2118 | 0 | 0 | 0 | 0
1238068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:00:58 | 05.07.2022 06:02:35 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0.1076
1238076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7082800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:55:40 | 05.07.2022 07:07:00 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5249
1238095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451157 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:15:22 | 05.07.2022 07:33:00 | 1.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0
1238101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9009357 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:18:36 | 05.07.2022 06:37:36 | 0.3167 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5835 | 3.8004 | 0 | 0 | 0 | 0
1238111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:26:22 | 05.07.2022 06:28:44 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9062 | 68.8712
1238184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:49:36 | 05.07.2022 07:46:00 | 0.94 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48 | 44 | 0 | 0 | 19.74 | 0.94 | 45.12 | 41.36
1238203 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:27:20 | 05.07.2022 07:23:09 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.3717
1238221 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:00:50 | 05.07.2022 07:02:50 | 0.0333 | 0 | 0 | 12 | 8 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0.3996 | 0.2664 | 0.8325 | 2.6307
1238225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:02:17 | 05.07.2022 07:04:47 | 0.0417 | 78 | 15506 | 0 | 0 | 21 | 3136 | 3.2526 | 646.6002 | 0 | 0 | 0.8757 | 130.7712
1238239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:05:16 | 05.07.2022 07:08:05 | 0.0469 | 9 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4221 | 26.5923 | 0 | 0 | 0 | 0
1238297 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6909781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:04:13 | 05.07.2022 07:31:45 | 0.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.1874
1238325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:22:10 | 05.07.2022 07:33:07 | 0.1825 | 24 | 909 | 0 | 0 | 17 | 195 | 4.38 | 165.8925 | 0 | 0 | 3.1025 | 35.5875
1238358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:31:42 | 05.07.2022 07:34:06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.8
1238366 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:54:17 | 05.07.2022 06:55:17 | 0.0167 | 93 | 419 | 56 | 71 | 1263 | 2050 | 1.5531 | 6.9973 | 0.9352 | 1.1857 | 21.0921 | 34.235
1238377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:03:06 | 05.07.2022 07:32:06 | 1.4833 | 0 | 0 | 50 | 29 | 121 | 11 | 0 | 0 | 74.165 | 43.0157 | 179.4793 | 16.3163
1238381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:43:35 | 05.07.2022 09:19:00 | 1.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
1238405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:00:01 | 05.07.2022 09:41:00 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8803 | 11.7817
1238418 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11060004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:53:57 | 05.07.2022 08:34:00 | 0.6675 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
1238421 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:15:39 | 05.07.2022 08:40:00 | 0.4058 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 305.9732 | 0 | 0 | 0 | 147.7112
1238424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:39:02 | 05.07.2022 08:53:02 | 1.2333 | 0 | 0 | 6 | 11 | 256 | 668 | 0 | 0 | 7.3998 | 13.5663 | 315.7248 | 823.8444
1238447 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:16:24 | 05.07.2022 09:13:26 | 0.9506 | 2 | 455 | 0 | 0 | 9 | 1131 | 1.9012 | 432.523 | 0 | 0 | 8.5554 | 1075.1286
1238481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11012371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:27:24 | 05.07.2022 12:25:00 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72
1238483 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:00:50 | 05.07.2022 10:53:00 | 0.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9924 | 393.8382
1238491 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7086633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 08:30:34 | 05.07.2022 13:28:00 | 4.9572 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
1238504 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6636653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:33:56 | 05.07.2022 10:45:00 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.362
1238505 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6817358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:34:40 | 05.07.2022 09:17:53 | 0.7203 | 0 | 0 | 6 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.3218 | 66.2676 | 1.4406 | 1.4406
1238570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12353833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 11:30:57 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0428
1238571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7021437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:01 | 05.07.2022 12:47:00 | 3.7831 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.7551 | 0 | 0 | 0 | 0
1238572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6739253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:05 | 05.07.2022 09:52:00 | 0.8653 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2196 | 0 | 0 | 0 | 0
1238573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6613065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:03 | 05.07.2022 10:57:00 | 1.9492 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
1238574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:21 | 05.07.2022 17:12:35 | 8.2039 | 38 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 311.7482 | 41.0195 | 0 | 0 | 41.0195 | 24.6117
1238577 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6632560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:16 | 05.07.2022 16:50:00 | 7.8289 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.89 | 0 | 0
1238578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:38 | 05.07.2022 13:31:00 | 4.5061 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.549 | 0 | 0 | 0 | 0
1238579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:40 | 05.07.2022 10:56:54 | 1.9372 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.1164 | 0 | 0 | 0 | 0
1238580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:58 | 05.07.2022 16:51:00 | 7.8339 | 0 | 0 | 39 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5221 | 963.5697 | 0 | 0
1238582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6992648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:12 | 05.07.2022 12:30:00 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.48
1238583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12453492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:11 | 05.07.2022 16:55:00 | 7.8969 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.9683 | 0 | 0 | 0 | 0
1238584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:23 | 05.07.2022 13:45:00 | 4.7269 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0719 | 0 | 0 | 0 | 0
1238585 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:39 | 05.07.2022 16:01:11 | 6.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.8754
1238585 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR6578433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:39 | 05.07.2022 17:00:00 | 7.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.5625
1238586 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:42 | 05.07.2022 10:59:00 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 1296.165
1238587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:02:12 | 05.07.2022 10:57:10 | 1.9161 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.957 | 0 | 0 | 0 | 0
1238588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 | 456 | 0 | 0 | 79.167 | 0 | 934.1706 | 3610.0152
1238589 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:02:47 | 05.07.2022 13:50:00 | 4.7869 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.2804 | 0 | 0 | 0 | 0
1238592 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 10:00:00 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0
1238593 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6618482 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:03:17 | 05.07.2022 13:51:00 | 4.7953 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.9493 | 0 | 0 | 0 | 0
1238594 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8853284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 10:16:07 | 1.2686 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4754 | 0 | 0 | 0 | 0
1238594 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8853278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0
1238595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6656585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:04:07 | 05.07.2022 13:58:00 | 4.8981 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.0328 | 0 | 0 | 0 | 0
1238603 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6842320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:06:15 | 05.07.2022 17:00:00 | 7.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8958 | 4950.6666
1238640 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688495 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:15:16 | 05.07.2022 10:17:00 | 1.0289 | 3 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0867 | 749.0392 | 0 | 0 | 0 | 0
1238654 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12626880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:23:40 | 05.07.2022 10:52:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3328 | 8.8332
1238712 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:30:02 | 05.07.2022 14:55:00 | 5.4161 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5703 | 0 | 0 | 0 | 0
1238713 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6793715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:30:01 | 05.07.2022 15:50:00 | 6.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.6501
1238714 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:29:21 | 05.07.2022 10:00:00 | 0.5108 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8284 | 0 | 0 | 0 | 0
1238716 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:30:32 | 05.07.2022 15:20:00 | 5.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4732 | 1368.734
1238717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661599 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:30:51 | 05.07.2022 17:39:40 | 8.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0283 | 16.2938
1238720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:31:21 | 05.07.2022 11:57:00 | 2.4275 | 0 | 0 | 139 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 337.4225 | 475.79 | 29.13 | 0
1238725 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:32:39 | 05.07.2022 17:00:39 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9334 | 6249.6279
1238727 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:33:47 | 05.07.2022 17:25:00 | 7.8536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 78.536 | 0 | 0 | 0 | 1366.5264
1238741 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:37:04 | 05.07.2022 09:38:32 | 0.0244 | 7 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0.1708 | 48.1412 | 0 | 0 | 0 | 16.8604
1238746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:38:02 | 05.07.2022 14:51:29 | 5.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4484 | 1379.1888
1238821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:50:42 | 05.07.2022 14:42:28 | 4.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5884 | 1060.0904
1238829 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:55:34 | 05.07.2022 10:13:34 | 1.3 | 70 | 684 | 0 | 0 | 20 | 344 | 91 | 889.2 | 0 | 0 | 26 | 447.2
1238831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6862981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:55:13 | 05.07.2022 14:51:00 | 4.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2038
1238839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6874306 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:55:57 | 05.07.2022 11:50:00 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2304
1238843 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6979081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:00:01 | 05.07.2022 17:59:44 | 7.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5676
1238844 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:00:00 | 05.07.2022 14:52:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.4044
1238846 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:00:33 | 05.07.2022 14:50:55 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8094 | 885.6102
1238849 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12563830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:01:32 | 05.07.2022 15:01:00 | 4.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.2855
1238853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515203867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:03:35 | 05.07.2022 12:54:00 | 2.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8403
1238854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:04:15 | 05.07.2022 16:57:00 | 6.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.6248
1238886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:15:31 | 05.07.2022 11:07:31 | 0.8667 | 14 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1338 | 847.6326 | 0 | 0 | 0 | 0
1238892 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12929282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:18:02 | 05.07.2022 12:48:00 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4946 | 0
1238901 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:23:34 | 05.07.2022 12:27:18 | 2.0622 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6506 | 0 | 0 | 0 | 0
1238914 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6558329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:30:20 | 05.07.2022 13:18:00 | 2.7944 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.368 | 0 | 0 | 0 | 0
1238926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:36:45 | 05.07.2022 11:58:00 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.542 | 170.6292
1238947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:45:09 | 05.07.2022 10:46:40 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.289 | 18.8738
1238967 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:27:45 | 05.07.2022 10:00:00 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2875 | 0
1238982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7089020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 11:00:01 | 05.07.2022 11:28:00 | 0.4664 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9248 | 0 | 0 | 0 | 0
1238989 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6692766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 11:01:47 | 05.07.2022 12:26:00 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4756
1238992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:18:30 | 05.07.2022 11:12:45 | 0.9042 | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2336 | 471.9924 | 0 | 0 | 0 | 0
1239034 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:18:30 | 05.07.2022 14:40:00 | 3.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0749 | 0
1239056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9601457 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:28:39 | 05.07.2022 11:46:39 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.3
1239069 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:35:27 | 05.07.2022 13:01:00 | 1.4258 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
1239087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:46:28 | 05.07.2022 12:18:01 | 0.5258 | 0 | 0 | 70 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.806 | 9.9902 | 29.4448 | 0
1239096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:47:36 | 05.07.2022 11:48:45 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 8.256
1239125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668829 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:50:09 | 05.07.2022 13:50:00 | 1.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 0
1239167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10534361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:00:03 | 05.07.2022 13:57:00 | 1.9492 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
1239169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8344522 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:00:35 | 05.07.2022 12:58:00 | 0.9569 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8976 | 0 | 0 | 0 | 0
1239186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:00:00 | 05.07.2022 16:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 52 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255.6684 | 250.7517 | 9.8334 | 0
1239189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6985356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:14:15 | 05.07.2022 12:19:33 | 0.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49
1239200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6942134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:30:56 | 05.07.2022 13:22:00 | 0.8511 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.254 | 0 | 0 | 0 | 0
1239204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:31:50 | 05.07.2022 13:10:00 | 0.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8822 | 4.4527
1239223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8373786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:41:29 | 05.07.2022 13:15:00 | 0.5586 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239230 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:46:29 | 05.07.2022 14:16:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6112 | 5.9676
1239238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:49:29 | 05.07.2022 13:07:00 | 0.2919 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 2.3352 | 0.2919
1239254 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:56:04 | 05.07.2022 14:04:00 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7592 | 0 | 0
1239327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630231 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 13:30:00 | 05.07.2022 17:56:00 | 4.4333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 115.2658 | 0 | 0 | 0 | 226.0983
1239330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12789388 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 13:31:11 | 05.07.2022 18:01:00 | 4.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8326
1239333 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515313124 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:33:28 | 05.07.2022 17:07:00 | 3.5589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
1239339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6673079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:37:54 | 05.07.2022 15:58:00 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.3
1239370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:59:19 | 05.07.2022 14:18:35 | 0.3211 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1009 | 2.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
1239371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO8550951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:31:27 | 05.07.2022 14:31:00 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 17.955
1239377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6698113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 14:00:04 | 05.07.2022 14:53:00 | 0.8822 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8692 | 0 | 0 | 0 | 0
1239378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 14:00:00 | 05.07.2022 15:56:00 | 1.9333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9293 | 0 | 0 | 0 | 0
1239394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433409 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:08:00 | 05.07.2022 16:30:00 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1239399 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515813310 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:10:05 | 05.07.2022 17:55:00 | 3.7486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7486 | 0 | 0 | 0 | 0
1239420 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7015020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:23:17 | 05.07.2022 15:26:00 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.812
1239436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11116489 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:30:54 | 05.07.2022 15:33:44 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7552 | 0 | 0
1239445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:09:39 | 05.07.2022 16:14:00 | 2.0725 | 0 | 0 | 3 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2175 | 1682.87 | 0 | 0
1239552 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6772623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:08:14 | 05.07.2022 15:08:13 | 0.9997 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9904 | 0 | 0 | 0 | 0
1239595 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6627189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:17:09 | 05.07.2022 17:46:00 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8312
1239611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7054851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 15:30:09 | 05.07.2022 18:00:00 | 2.4975 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.4275 | 0 | 0 | 0 | 0
1239643 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:40:26 | 05.07.2022 15:41:02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.58
1239678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:58:36 | 05.07.2022 16:37:06 | 0.6417 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.0421 | 0 | 0 | 0 | 0
1239681 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:59:54 | 05.07.2022 16:27:00 | 0.4517 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4857 | 9.9374 | 0 | 0 | 0 | 0
1239682 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12804992 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 16:00:18 | 05.07.2022 18:47:00 | 2.7783 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.0748 | 0 | 0 | 0 | 0
1239690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:55:36 | 05.07.2022 16:15:00 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 0 | 0
1239699 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:38:35 | 05.07.2022 16:13:32 | 3.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8725
1239753 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:45:12 | 05.07.2022 16:47:03 | 0.0308 | 209 | 11 | 0 | 0 | 214 | 3 | 6.4372 | 0.3388 | 0 | 0 | 6.5912 | 0.0924
1239754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:45:24 | 05.07.2022 16:48:15 | 0.0475 | 9 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 26.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
1239759 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:46:10 | 05.07.2022 16:48:00 | 0.0306 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0
1239826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:04:30 | 05.07.2022 18:18:20 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.765 | 1.2306
1239827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:04:38 | 05.07.2022 18:18:27 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9151 | 0
1239838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9022963 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:39:06 | 05.07.2022 17:22:44 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.268
1239844 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6649357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:08:36 | 05.07.2022 17:40:00 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.66 | 0 | 0
1239854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:12:24 | 05.07.2022 17:24:07 | 0.1953 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0.1953 | 0.1953 | 13.2804 | 12.6945
1239861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11298552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:40:07 | 05.07.2022 17:32:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2696
1239887 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6609599 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:34:23 | 05.07.2022 18:03:00 | 0.4769 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6453 | 0 | 0 | 0 | 0
1239894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10505830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:39:02 | 05.07.2022 20:02:00 | 2.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.914 | 2.3828
1239925 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:56:23 | 05.07.2022 18:52:00 | 0.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.035
1239967 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:13:07 | 05.07.2022 18:30:00 | 0.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.919 | 2.5326
1240022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7849885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:29:49 | 05.07.2022 19:05:38 | 0.5969 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3411 | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0
1240073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:44:41 | 05.07.2022 18:45:48 | 0.0186 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.0274 | 0.8928 | 0.372 | 0.0186
1240083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:46:35 | 05.07.2022 18:48:00 | 0.0236 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0.9204 | 0 | 0 | 0 | 0
1240097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:46:11 | 05.07.2022 18:53:00 | 0.1136 | 0 | 0 | 73 | 27 | 388 | 15 | 0 | 0 | 8.2928 | 3.0672 | 44.0768 | 1.704
1240129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6759993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:02:50 | 05.07.2022 19:57:00 | 0.9028 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.14 | 0 | 0
1240195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7131974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:29:55 | 05.07.2022 19:48:10 | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.588
1240214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:45:44 | 05.07.2022 19:48:28 | 0.0456 | 28 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2768 | 75.7416 | 0 | 0 | 0 | 0
1240217 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361364 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:45:18 | 05.07.2022 21:30:00 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.725 | 3.49
1240253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6596710 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:49:31 | 05.07.2022 20:19:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5
1240280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:48:13 | 05.07.2022 20:08:13 | 0.3333 | 118 | 673 | 0 | 0 | 55 | 27 | 39.3294 | 224.3109 | 0 | 0 | 18.3315 | 8.9991
1240283 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:58:39 | 05.07.2022 20:02:39 | 0.0667 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1240306 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6908744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:11:16 | 05.07.2022 21:45:00 | 1.5622 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
1240308 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:10:57 | 05.07.2022 20:13:23 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7714 | 26.593
1240309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:11:25 | 05.07.2022 20:15:25 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9348 | 0
1240313 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:13:52 | 05.07.2022 20:35:00 | 0.3522 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0184 | 0 | 0 | 0 | 0
1240319 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6752143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:19:39 | 05.07.2022 21:30:00 | 1.1725 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
1240332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:25:56 | 05.07.2022 21:14:00 | 0.8011 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8616 | 0 | 0 | 0 | 0
1240334 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:32:19 | 05.07.2022 22:23:00 | 1.8447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
1240342 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:36:43 | 05.07.2022 22:40:12 | 2.0581 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 142 | 0 | 32.9296 | 0 | 0 | 28.8134 | 292.2502
1240346 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7066613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:40:17 | 05.07.2022 22:48:00 | 2.1286 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0154 | 0 | 0 | 0 | 0
1240358 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:45:34 | 05.07.2022 21:52:00 | 1.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 0
1240375 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6974716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:55:29 | 05.07.2022 22:35:00 | 1.6586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
1240378 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6889192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:54:41 | 05.07.2022 21:36:00 | 0.6886 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6098 | 0 | 0
1240432 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:44:30 | 06.07.2022 00:44:00 | 2.9917 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7012 | 0 | 0
1240436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:54:19 | 06.07.2022 02:00:19 | 4.1 | 272 | 35 | 69 | 5 | 0 | 0 | 1115.2 | 143.5 | 282.9 | 20.5 | 0 | 0
1240443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6933010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:00:28 | 05.07.2022 22:26:00 | 0.4256 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
1240444 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12932211 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:03:12 | 05.07.2022 22:32:00 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0
1240445 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7145308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:05:21 | 05.07.2022 22:34:00 | 0.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4425
1240446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:06:06 | 05.07.2022 22:37:55 | 0.5303 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9998 | 56.7421 | 0 | 0 | 0 | 0
1240515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6680295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 23:19:11 | 05.07.2022 23:46:07 | 0.4489 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6015 | 0 | 0 | 0 | 0
1240552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 23:36:52 | 05.07.2022 23:55:00 | 0.3022 | 37 | 8518 | 0 | 0 | 26 | 473 | 11.1814 | 2574.1396 | 0 | 0 | 7.8572 | 142.9406
1240616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 01:37:47 | 06.07.2022 01:40:10 | 0.0397 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 264 | 0 | 0 | 0.4367 | 0 | 0.5955 | 10.4808
1240620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 01:48:42 | 06.07.2022 01:51:16 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5136 | 18.2328
1240663 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 03:39:24 | 06.07.2022 03:41:02 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3808 | 0.136
1240685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 04:53:52 | 06.07.2022 04:55:46 | 0.0317 | 79 | 629 | 0 | 0 | 82 | 515 | 2.5043 | 19.9393 | 0 | 0 | 2.5994 | 16.3255
1240688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 04:59:14 | 06.07.2022 06:40:01 | 1.6797 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5715 | 10.0782 | 0 | 0 | 0 | 0
1240717 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6954148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 05:03:19 | 06.07.2022 05:20:36 | 0.2881 | 0 | 0 | 7 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 599.248 | 0 | 0
1240740 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 05:20:13 | 06.07.2022 06:31:00 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8985 | 172.2362
1240802 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 05:53:46 | 06.07.2022 05:55:00 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 0.5974
1240845 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:11:40 | 06.07.2022 06:14:25 | 0.0458 | 231 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5798 | 125.1256 | 0 | 0 | 0 | 0
1240889 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:30:56 | 06.07.2022 06:32:21 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5488 | 29.146
1240905 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6773405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:38:16 | 06.07.2022 07:06:06 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5867
1240909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11646188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:40:51 | 06.07.2022 10:12:00 | 3.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.596
1240913 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:47:44 | 06.07.2022 06:50:14 | 0.0417 | 59 | 669 | 0 | 0 | 5 | 127 | 2.4603 | 27.8973 | 0 | 0 | 0.2085 | 5.2959
1240928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:48:43 | 06.07.2022 07:28:25 | 0.6617 | 4 | 99 | 0 | 0 | 19 | 699 | 2.6468 | 65.5083 | 0 | 0 | 12.5723 | 462.5283
1240954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7167007 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:10:23 | 06.07.2022 12:32:00 | 5.3603 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8824 | 5.3603 | 0 | 0 | 0 | 0
1240986 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8378705 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:22:25 | 06.07.2022 09:06:51 | 1.7406 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4812 | 5.2218 | 0 | 0 | 0 | 0
1241068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:03:15 | 06.07.2022 08:05:24 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 0
1241073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:06:54 | 06.07.2022 08:10:41 | 0.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 11.5473
1241107 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:03:45 | 06.07.2022 08:31:00 | 0.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.626 | 104.0118
1241108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:18:26 | 06.07.2022 08:20:15 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 22.6038
1241120 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:26:10 | 06.07.2022 08:27:05 | 0.0153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 415 | 0 | 0 | 0.0306 | 0 | 0.9639 | 6.3495
1241139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:31:46 | 06.07.2022 08:43:00 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 2.4336
1241154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:39:10 | 06.07.2022 08:40:34 | 0.0233 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 3.2154 | 0 | 0 | 0 | 0
1241165 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:44:13 | 06.07.2022 08:46:11 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 | 0.8528
1241166 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:44:45 | 06.07.2022 08:46:01 | 0.0211 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 1.0761
1241191 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6526377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:00 | 06.07.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9995 | 2443.4564
1241192 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:02 | 06.07.2022 17:02:00 | 8.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1152
1241193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6679832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:02 | 06.07.2022 12:00:00 | 2.9994 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.9088 | 0 | 0 | 0 | 0
1241194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6589643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:05 | 06.07.2022 13:43:00 | 4.7153 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0213 | 0 | 0 | 0 | 0
1241195 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12453493 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:07 | 06.07.2022 16:52:36 | 7.8747 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2362 | 0 | 0 | 0 | 0
1241199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12453496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:42 | 06.07.2022 16:52:43 | 7.8669 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.4886 | 0 | 0 | 0 | 0
1241200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:52 | 06.07.2022 12:17:00 | 3.2689 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4355 | 0 | 0 | 0 | 0
1241201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851133 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:00 | 06.07.2022 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8664 | 920.1423
1241202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:01:31 | 06.07.2022 13:55:00 | 4.8914 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.7734 | 0 | 0 | 0 | 0
1241203 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO8689623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:01:36 | 06.07.2022 12:53:00 | 3.8567 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 1523.3965 | 0 | 0 | 0 | 4805.4482
1241204 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:01:51 | 06.07.2022 16:55:32 | 7.8947 | 30 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 236.841 | 1799.9916 | 0 | 0 | 0 | 134.2099
1241212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6860080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:03:05 | 06.07.2022 09:50:00 | 0.7819 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0253 | 0 | 0 | 0 | 0
1241216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:01:00 | 06.07.2022 16:12:00 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.8127
1241222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:04:17 | 06.07.2022 13:57:02 | 4.8792 | 49 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0808 | 7431.0216 | 0 | 0 | 0 | 0
1241223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:04:01 | 06.07.2022 09:06:17 | 0.0378 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1752 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0
1241226 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:04:46 | 06.07.2022 11:38:36 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6917 | 3561.2571
1241228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:05:45 | 06.07.2022 16:56:03 | 7.8383 | 54 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 423.2682 | 47.0298 | 0 | 0 | 595.7108 | 211.6341
1241231 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7528701 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:00 | 06.07.2022 15:56:14 | 6.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.6088
1241231 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7528703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:00 | 06.07.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
1241244 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:10:25 | 06.07.2022 10:11:38 | 1.0203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241246 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7075117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:13:44 | 06.07.2022 10:29:00 | 1.2544 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
1241256 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6603506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:33:46 | 06.07.2022 09:18:13 | 0.7408 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 523 | 0 | 0 | 1.4816 | 1.4816 | 2.9632 | 387.4384
1241287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:46:39 | 06.07.2022 09:20:00 | 0.5558 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.463 | 0 | 0 | 0 | 0
1241295 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6955836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:30:44 | 06.07.2022 12:02:00 | 2.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1394
1241296 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:30:55 | 06.07.2022 17:01:00 | 7.5014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 205 | 67.5126 | 0 | 0 | 0 | 127.5238 | 1537.787
1241307 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:34:34 | 06.07.2022 09:36:39 | 0.0347 | 0 | 0 | 8 | 81 | 6 | 254 | 0 | 0 | 0.2776 | 2.8107 | 0.2082 | 8.8138
1241380 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8035857 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:52:14 | 06.07.2022 11:40:00 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1844 | 5.3883
1241381 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7121530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:53:00 | 06.07.2022 10:00:59 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5044 | 186.2069
1241500 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6619151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:03 | 06.07.2022 13:54:00 | 3.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.2192
1241501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:13 | 06.07.2022 11:50:00 | 1.8297 | 5 | 468 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.1485 | 856.2996 | 0 | 0 | 0 | 23.7861
1241504 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12563977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:19 | 06.07.2022 15:00:00 | 4.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.2527
1241508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6925307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:00 | 06.07.2022 12:38:47 | 2.6464 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1241517 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7125576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:02:43 | 06.07.2022 14:00:00 | 3.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0521
1241567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:05:21 | 06.07.2022 10:18:21 | 0.2167 | 44 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5348 | 30.5547 | 0 | 0 | 0 | 0
1241591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6619158 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:00 | 06.07.2022 13:53:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.992
1241626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:54:49 | 06.07.2022 10:23:00 | 0.4697 | 394 | 61949 | 0 | 0 | 122 | 6963 | 185.0618 | 29097.4453 | 0 | 0 | 57.3034 | 3270.5211
1241869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535140939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:41:56 | 06.07.2022 12:50:00 | 2.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
1241896 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:39:04 | 06.07.2022 11:04:12 | 0.4189 | 2 | 455 | 0 | 0 | 9 | 1131 | 0.8378 | 190.5995 | 0 | 0 | 3.7701 | 473.7759
1241897 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824942 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:48:15 | 06.07.2022 12:18:00 | 1.4958 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.4794 | 0 | 0 | 0 | 0
1241930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6933943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:55:45 | 06.07.2022 13:06:21 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.3556 | 0 | 0
1241963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:08:30 | 06.07.2022 12:27:00 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5415 | 0
1241980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9282581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:13:31 | 06.07.2022 12:40:00 | 1.4414 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0
1241996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:19:40 | 06.07.2022 11:53:40 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1334 | 68.5707
1242000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:22:34 | 06.07.2022 11:23:37 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 0.6125
1242014 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:25:53 | 06.07.2022 12:36:00 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3836 | 1591.6332
1242030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO6908571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:34:30 | 06.07.2022 12:04:59 | 0.5081 | 0 | 0 | 16 | 15 | 643 | 1261 | 0 | 0 | 8.1296 | 7.6215 | 326.7083 | 640.7141
1242077 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:46:34 | 06.07.2022 12:26:17 | 0.6619 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4137 | 0 | 0 | 0 | 0
1242099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12848095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:54:54 | 06.07.2022 15:47:00 | 5.8683 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4732 | 17.6049 | 0 | 0 | 0 | 0
1242104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:58:04 | 06.07.2022 14:34:00 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7747 | 33.7857
1242107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:46:51 | 06.07.2022 11:50:00 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.525 | 132.615
1242110 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 12:00:48 | 06.07.2022 12:59:00 | 0.97 | 21 | 6 | 64 | 1018 | 0 | 0 | 20.37 | 5.82 | 62.08 | 987.46 | 0 | 0
1242117 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:03:55 | 06.07.2022 13:50:00 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1448 | 785.0364
1242152 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:18:47 | 06.07.2022 14:05:00 | 1.7703 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0951 | 145.1646 | 0 | 0 | 0 | 0
1242158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:20:48 | 06.07.2022 12:22:18 | 0.025 | 118 | 191 | 0 | 0 | 44 | 4 | 2.95 | 4.775 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1
1242181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6589411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:29:49 | 06.07.2022 14:04:00 | 1.5697 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0431 | 0 | 0 | 0 | 0
1242267 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:48:56 | 06.07.2022 14:51:00 | 2.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9632 | 2368.0416
1242274 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7039318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:55:51 | 06.07.2022 13:36:00 | 0.6692 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3116 | 0 | 0 | 0 | 0
1242285 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 13:02:46 | 06.07.2022 17:05:15 | 4.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1242 | 4558.6992
1242290 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:07:23 | 06.07.2022 13:55:00 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.808 | 782.4896
1242304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12494042 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:18:25 | 06.07.2022 14:50:00 | 1.5264 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3744 | 0 | 0 | 0 | 0
1242310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:22:06 | 06.07.2022 13:24:00 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8357 | 0.8559
1242315 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6612816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:24:19 | 06.07.2022 16:36:00 | 3.1947 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6993 | 0 | 0 | 0 | 0
1242321 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6870477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:30:04 | 06.07.2022 18:46:00 | 5.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.984 | 5.2656
1242323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 13:31:47 | 06.07.2022 16:20:00 | 2.8036 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.7724 | 0 | 0 | 0 | 0
1242357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6846275 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:57:58 | 06.07.2022 17:03:08 | 3.0861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7552 | 0 | 0 | 0 | 0
1242376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8698548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:10:06 | 06.07.2022 14:20:44 | 0.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3284 | 54.7548
1242378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6656585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 14:10:15 | 06.07.2022 18:08:00 | 3.9625 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1242380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6844433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 14:10:52 | 06.07.2022 17:58:00 | 3.7856 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.624 | 0 | 0 | 0 | 0
1242381 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12243763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:18:25 | 06.07.2022 14:12:23 | 0.8994 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1712 | 0 | 0 | 0 | 0
1242390 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:15:26 | 06.07.2022 16:45:00 | 2.4928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
1242400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:18:49 | 06.07.2022 15:02:13 | 0.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1893 | 15.1893
1242415 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:25:59 | 06.07.2022 16:10:33 | 1.7428 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0268 | 10.4568 | 0 | 0 | 0 | 0
1242446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:38:00 | 06.07.2022 14:51:00 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1511 | 67.6104
1242458 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727907 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:41:20 | 06.07.2022 16:09:00 | 1.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
1242469 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:47:19 | 06.07.2022 15:39:00 | 0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.605 | 24.1192
1242481 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7120683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:57:45 | 06.07.2022 15:07:00 | 0.1542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:19:29 | 06.07.2022 16:16:01 | 0.9422 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4.711 | 0.9422 | 12.2486 | 3.7688
1242527 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:19:22 | 06.07.2022 15:48:00 | 0.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 510.1268
1242543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:28:10 | 06.07.2022 15:29:26 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 3.8191
1242544 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO6908571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:26:18 | 06.07.2022 16:05:18 | 0.65 | 0 | 0 | 16 | 15 | 643 | 1261 | 0 | 0 | 10.4 | 9.75 | 417.95 | 819.65
1242554 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:31:29 | 06.07.2022 15:40:29 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 7.05 | 0.15
1242566 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6584373 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:39:24 | 06.07.2022 16:30:00 | 0.8433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.433 | 0 | 0 | 0 | 0
1242575 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11257807 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:43:04 | 06.07.2022 15:46:37 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9872 | 0 | 0
1242581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:45:01 | 06.07.2022 15:45:55 | 0.015 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.06 | 1.11 | 0.03
1242602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:51:26 | 06.07.2022 17:48:00 | 1.9428 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7968 | 0 | 0 | 0 | 0
1242640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:10:48 | 06.07.2022 16:12:00 | 0.02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 69 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0.68 | 1.38
1242667 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:11:03 | 06.07.2022 16:37:00 | 0.4325 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1242669 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:15:35 | 06.07.2022 17:14:35 | 0.9833 | 0 | 0 | 38 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.3654 | 8.8497 | 10.8163 | 0
1242681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:20:55 | 06.07.2022 16:23:30 | 0.0431 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242721 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:39:38 | 06.07.2022 17:10:38 | 0.5167 | 39 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1513 | 379.7745 | 0 | 0 | 0 | 0
1242727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:44:15 | 06.07.2022 17:23:24 | 0.6525 | 0 | 0 | 70 | 19 | 196 | 90 | 0 | 0 | 45.675 | 12.3975 | 127.89 | 58.725
1242738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:48:31 | 06.07.2022 16:50:40 | 0.0358 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3246 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0
1242741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6759993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:50:01 | 06.07.2022 18:10:00 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.655 | 0 | 0
1242743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:51:15 | 06.07.2022 17:45:00 | 0.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.874
1242745 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6569251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:39:20 | 06.07.2022 18:06:14 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8626 | 0
1242816 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:14:52 | 06.07.2022 18:44:00 | 1.4856 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.6768 | 0 | 0 | 0 | 0
1242820 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:17:18 | 06.07.2022 17:19:37 | 0.0386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.1158 | 0 | 0.6948 | 0
1242825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:19:31 | 06.07.2022 17:20:42 | 0.0197 | 209 | 11 | 0 | 0 | 214 | 3 | 4.1173 | 0.2167 | 0 | 0 | 4.2158 | 0.0591
1242842 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR8587071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:22:05 | 06.07.2022 17:34:00 | 0.1986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0 | 0 | 0
1242869 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:31:22 | 06.07.2022 18:30:00 | 0.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 605.864
1242870 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7460647 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:31:48 | 06.07.2022 19:09:00 | 1.62 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 3.24 | 0 | 0
1242930 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:53:06 | 06.07.2022 18:34:00 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4536 | 302.6748
1242951 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:59:27 | 06.07.2022 18:00:49 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5016 | 19.1064
1242961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:04:07 | 06.07.2022 19:12:00 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5478 | 24.8908
1242994 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:18:26 | 06.07.2022 18:58:00 | 0.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6594 | 0 | 0 | 0 | 0
1243033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6630730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:31:13 | 06.07.2022 20:01:00 | 1.4964 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2732 | 0 | 0 | 0 | 0
1243041 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:36:42 | 06.07.2022 19:26:11 | 0.8247 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 21.4422 | 2.4741 | 45.3585 | 1.6494
1243046 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:24:15 | 06.07.2022 19:19:00 | 0.9125 | 10 | 513 | 0 | 0 | 2 | 133 | 9.125 | 468.1125 | 0 | 0 | 1.825 | 121.3625
1243050 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:39:18 | 06.07.2022 18:41:38 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0.1556
1243063 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:42:13 | 06.07.2022 18:43:13 | 0.0167 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243063 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE10672144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:42:13 | 06.07.2022 18:43:18 | 0.0181 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243068 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:43:56 | 06.07.2022 18:44:50 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1.305
1243080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:46:50 | 06.07.2022 18:48:22 | 0.0256 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:51:37 | 06.07.2022 19:43:37 | 0.8667 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48 | 44 | 0 | 0 | 18.2007 | 0.8667 | 41.6016 | 38.1348
1243104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6827653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:44:48 | 06.07.2022 18:45:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0.2171 | 25.6846
1243126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:58:34 | 06.07.2022 19:37:45 | 0.6531 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3701 | 0 | 0
1243141 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:01:05 | 06.07.2022 19:03:38 | 0.0425 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8925 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
1243179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12282672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:15:31 | 06.07.2022 20:27:30 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3994 | 558.7238
1243192 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7193008 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:19:28 | 06.07.2022 20:38:00 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2356 | 0
1243246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7394519 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:29:35 | 06.07.2022 21:02:18 | 1.5453 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159085 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:45:15 | 06.07.2022 21:35:00 | 1.8292 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3168 | 0 | 0 | 0
1243306 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:51:32 | 06.07.2022 19:52:37 | 0.0181 | 0 | 0 | 62 | 124 | 24 | 313 | 0 | 0 | 1.1222 | 2.2444 | 0.4344 | 5.6653
1243322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6895764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:58:07 | 06.07.2022 21:03:00 | 1.0814 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2796 | 0 | 0 | 0 | 0
1243350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6604593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:58:07 | 06.07.2022 21:34:00 | 3.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.8542
1243363 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:14:40 | 06.07.2022 21:42:00 | 1.4556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 144 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 42.2124 | 209.6064
1243396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12785093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:24:35 | 06.07.2022 20:49:00 | 0.4069 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:37:35 | 06.07.2022 21:39:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2864
1243466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7070857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:10:08 | 06.07.2022 22:39:00 | 3.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7904
1243471 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207155 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:45:02 | 06.07.2022 22:06:00 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
1243473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:45:19 | 06.07.2022 23:19:00 | 2.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4034 | 217.719
1243485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE12442342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:08:33 | 06.07.2022 21:28:00 | 1.3242 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:51:21 | 06.07.2022 21:45:47 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0096 | 0 | 0
1243502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7063842 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:00:10 | 06.07.2022 23:21:00 | 2.3472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
1243512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535243989 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:30:08 | 06.07.2022 21:30:00 | 0.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9978 | 0 | 0 | 0 | 0
1243541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10396654 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:39:27 | 06.07.2022 22:02:00 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8918
1243545 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | BR6895352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:57:13 | 06.07.2022 22:08:39 | 5.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.9712
1243553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12455974 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:46:16 | 06.07.2022 22:01:00 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.4344
1243558 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 22:07:24 | 06.07.2022 22:38:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.18
1243559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6939756 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 22:07:33 | 06.07.2022 23:21:00 | 1.2242 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4058 | 0 | 0 | 0 | 0
1243572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:33:45 | 06.07.2022 21:27:45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 451.8
1243591 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 22:44:21 | 06.07.2022 23:18:11 | 0.5639 | 105 | 753 | 128 | 994 | 758 | 4043 | 59.2095 | 424.6167 | 72.1792 | 560.5166 | 427.4362 | 2279.8477
1243716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 00:59:01 | 07.07.2022 01:01:54 | 0.0481 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 989 | 0.0962 | 0.0481 | 0 | 0 | 0.5291 | 47.5709
1243754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 01:05:34 | 07.07.2022 01:21:00 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4072 | 1.8004
1243796 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 02:49:59 | 07.07.2022 02:52:15 | 0.0378 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 3164 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.3024 | 0.6048 | 119.5992
1244084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:20:05 | 07.07.2022 05:30:00 | 0.1653 | 4 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6612 | 270.2655 | 0 | 0 | 0 | 0
1244186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:30:11 | 07.07.2022 05:32:31 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0389 | 0
1244250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:42:08 | 07.07.2022 05:54:00 | 0.1978 | 10 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 370.2816 | 0 | 0 | 0 | 0
1244252 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:44:53 | 07.07.2022 05:46:33 | 0.0278 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0
1244278 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:55:12 | 07.07.2022 06:57:00 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 262.65
1244279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:54:51 | 07.07.2022 06:56:00 | 1.0192 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 1.0192 | 0 | 0
1244298 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11479289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:30:07 | 07.07.2022 06:02:42 | 0.5431 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7155 | 22.2671 | 0 | 0 | 0 | 0
1244299 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6699906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:01:56 | 07.07.2022 09:14:44 | 3.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5295
1244371 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6733517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:12:09 | 07.07.2022 06:31:10 | 0.3169 | 2 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6338 | 315.3155 | 0 | 0 | 0 | 0
1244420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:35:09 | 07.07.2022 06:52:00 | 0.2808 | 0 | 0 | 9 | 28 | 48 | 249 | 0 | 0 | 2.5272 | 7.8624 | 13.4784 | 69.9192
1244447 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:30:07 | 07.07.2022 06:41:35 | 1.1911 | 0 | 0 | 5 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9555 | 684.8825 | 0 | 0
1244512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6923829 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:50:44 | 07.07.2022 10:55:00 | 4.0711 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4839 | 0 | 0 | 0 | 0
1244547 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:06:59 | 07.07.2022 08:15:00 | 1.1336 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14.7368 | 10.2024 | 0 | 0 | 10.2024 | 1.1336
1244560 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:15:02 | 07.07.2022 07:17:31 | 0.0414 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 6.4584 | 0 | 0 | 0 | 0
1244563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7932941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:16:20 | 07.07.2022 09:45:00 | 2.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9112 | 0
1244586 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:26:51 | 07.07.2022 07:41:53 | 0.2506 | 0 | 0 | 6 | 21 | 51 | 2401 | 0 | 0 | 1.5036 | 5.2626 | 12.7806 | 601.6906
1244595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:32:30 | 07.07.2022 11:30:15 | 3.9625 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3875 | 0 | 0
1244607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:33:31 | 07.07.2022 08:49:00 | 1.2581 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.9698 | 11.3229 | 0 | 0 | 1.2581 | 0
1244624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:39:04 | 07.07.2022 07:39:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 1.8125
1244625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:39:27 | 07.07.2022 07:42:05 | 0.0439 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 239 | 0.0439 | 0.0439 | 0 | 0 | 0.7902 | 10.4921
1244638 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:34:51 | 07.07.2022 08:22:51 | 0.8 | 8 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2721.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1244663 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:53:52 | 07.07.2022 09:37:00 | 1.7189 | 26 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6914 | 304.2453 | 0 | 0 | 0 | 0
1244744 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:15:01 | 07.07.2022 10:08:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 61 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 114.8691 | 1.8831 | 45.1944 | 0
1244842 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:22:53 | 07.07.2022 08:28:53 | 0.1 | 113 | 605 | 0 | 0 | 151 | 2429 | 11.3 | 60.5 | 0 | 0 | 15.1 | 242.9
1244848 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:24:08 | 07.07.2022 08:26:08 | 0.0333 | 209 | 11 | 0 | 0 | 214 | 3 | 6.9597 | 0.3663 | 0 | 0 | 7.1262 | 0.0999
1244853 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 08:30:39 | 07.07.2022 12:19:28 | 3.8136 | 3 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4408 | 5994.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
1244870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:33:53 | 07.07.2022 09:05:00 | 0.5186 | 226 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2036 | 35.7834 | 0 | 0 | 0 | 0
1244873 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:35:38 | 07.07.2022 08:38:25 | 0.0464 | 0 | 0 | 2 | 211 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0.0928 | 9.7904 | 0.0464 | 32.3872
1244889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:54:22 | 07.07.2022 10:23:45 | 0.4897 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8558 | 32.8099 | 0 | 0 | 0 | 0
1244890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:39:51 | 07.07.2022 09:28:51 | 0.8167 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5173 | 52.2688 | 0 | 0 | 0 | 0
1244924 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO11306397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:44:53 | 07.07.2022 09:32:00 | 0.7853 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3559 | 6.2824 | 0 | 0
1244930 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:44:50 | 07.07.2022 09:09:00 | 0.4028 | 7 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8196 | 355.2696 | 0 | 0 | 0 | 0
1244934 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:47:07 | 07.07.2022 08:48:32 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0.0472
1244944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6797979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:49:35 | 07.07.2022 09:56:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3625
1244946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:50:54 | 07.07.2022 09:32:00 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.335 | 8.22
1244964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6840807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:56:27 | 07.07.2022 09:51:00 | 0.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3
1244970 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO10628251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:00 | 07.07.2022 14:02:00 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0666 | 1097.2594
1244971 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO8816778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:01 | 07.07.2022 10:02:00 | 1.0331 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2317 | 0 | 0 | 0
1244972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:03 | 07.07.2022 11:59:00 | 2.9825 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 247.5475 | 0 | 0 | 0 | 0
1244973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6666301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:30 | 07.07.2022 12:10:00 | 3.1583 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.0693 | 0 | 0 | 0 | 0
1244978 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6778168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:42 | 07.07.2022 12:00:00 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9821
1244983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:57 | 07.07.2022 12:57:17 | 3.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8778 | 1303.7759
1244986 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10850955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:01:16 | 07.07.2022 17:17:00 | 8.2622 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1517 | 49.5732 | 0 | 0 | 0 | 272.6526 | 12533.7574
1244988 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6880738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:01:27 | 07.07.2022 12:39:41 | 3.6372 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 353 | 0 | 0 | 7.2744 | 0 | 7.2744 | 1283.9316
1244989 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12453495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:01:23 | 07.07.2022 17:04:00 | 8.0436 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.5316 | 0 | 0 | 0 | 0
1244994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:00 | 07.07.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245.4177 | 356.2515 | 0 | 7.9167
1244995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:03:09 | 07.07.2022 09:04:30 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3825 | 0.135
1245000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:04:08 | 07.07.2022 09:06:45 | 0.0436 | 0 | 0 | 64 | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.7904 | 9.7664 | 0.5232 | 0
1245010 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11917563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:51:55 | 07.07.2022 09:58:00 | 4.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4056 | 0
1245025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:08:54 | 07.07.2022 09:43:33 | 0.5775 | 6 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 355.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1245027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:09:54 | 07.07.2022 09:35:06 | 0.42 | 98 | 4053 | 0 | 0 | 3 | 64 | 41.16 | 1702.26 | 0 | 0 | 1.26 | 26.88
1245036 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:14:01 | 07.07.2022 09:16:28 | 0.0408 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
1245097 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6614000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:30:02 | 07.07.2022 14:11:00 | 4.6828 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3718.1432 | 0 | 0 | 0 | 0
1245108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270768 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:32:26 | 07.07.2022 10:34:00 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0522
1245117 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:33:53 | 07.07.2022 11:10:00 | 1.6019 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245167 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7048692 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:54:40 | 07.07.2022 11:01:00 | 1.1056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4224 | 0 | 0 | 0 | 0
1245178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876544 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:00:01 | 07.07.2022 11:30:00 | 1.4997 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4829 | 0 | 0 | 0 | 0
1245179 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10505430 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:00:05 | 07.07.2022 15:00:00 | 4.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9986 | 379.8936
1245180 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12665911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:00:20 | 07.07.2022 13:48:00 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.8608
1245182 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8110308 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:59:51 | 07.07.2022 12:41:00 | 2.6858 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6996555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:00:26 | 07.07.2022 10:57:00 | 0.9428 | 23 | 14 | 0 | 0 | 61 | 3384 | 21.6844 | 13.1992 | 0 | 0 | 57.5108 | 3190.4352
1245185 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:01:07 | 07.07.2022 14:55:00 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 401.6442
1245186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:01:21 | 07.07.2022 13:56:00 | 3.9108 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.324 | 0 | 0
1245188 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:01:41 | 07.07.2022 11:51:00 | 1.8219 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3694 | 0 | 0 | 0
1245192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7056519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:02:29 | 07.07.2022 10:58:00 | 0.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.024
1245213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:08:16 | 07.07.2022 10:10:25 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1074 | 2.7208
1245229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:13:04 | 07.07.2022 10:58:00 | 0.7489 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2558 | 48.6785 | 0 | 0 | 0 | 0
1245239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:18:08 | 07.07.2022 10:30:43 | 0.2097 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8873 | 64.7973 | 0 | 0 | 0 | 0
1245275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:16 | 07.07.2022 15:06:00 | 4.5956 | 20 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.912 | 4397.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
1245276 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 10:37:20 | 0.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3698
1245276 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671533 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 13:45:00 | 3.2419 | 0 | 0 | 9 | 5 | 118 | 973 | 0 | 0 | 29.1771 | 16.2095 | 382.5442 | 3154.3687
1245276 | 3 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 13:49:00 | 3.3086 | 0 | 0 | 48 | 5 | 177 | 17 | 0 | 0 | 158.8128 | 16.543 | 585.6222 | 56.2462
1245276 | 4 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671544 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 13:53:00 | 3.3753 | 0 | 0 | 67 | 984 | 24 | 313 | 0 | 0 | 226.1451 | 3321.2952 | 81.0072 | 1056.4689
1245276 | 5 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671540 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 14:00:00 | 3.4919 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 11 | 0 | 0 | 13.9676 | 0 | 460.9308 | 38.4109
1245276 | 6 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO11385410 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 14:05:00 | 3.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.2528 | 2888.8424
1245276 | 7 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671552 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 14:08:31 | 3.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3831 | 14.5356
1245310 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:35:57 | 07.07.2022 10:50:00 | 0.2342 | 0 | 0 | 9 | 1870 | 141 | 5620 | 0 | 0 | 2.1078 | 437.954 | 33.0222 | 1316.204
1245323 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:37:24 | 07.07.2022 12:08:00 | 1.51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:39:58 | 07.07.2022 10:57:24 | 0.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9916 | 12.7864
1245335 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:41:01 | 07.07.2022 11:00:00 | 0.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2264 | 430.9368
1245336 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:41:03 | 07.07.2022 10:43:03 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6327 | 2.2977
1245348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7259104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:58:19 | 07.07.2022 09:00:19 | 0.0333 | 23 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0.7659 | 0.0333 | 0 | 0 | 2.0313 | 0
1245351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:44:18 | 07.07.2022 10:47:00 | 0.045 | 71 | 508 | 40 | 1377 | 77 | 1989 | 3.195 | 22.86 | 1.8 | 61.965 | 3.465 | 89.505
1245369 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6542144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:51:37 | 07.07.2022 12:00:00 | 1.1397 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9187 | 0 | 0 | 0 | 0
1245406 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:02:03 | 07.07.2022 11:04:21 | 0.0383 | 12 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4596 | 9.8814 | 0 | 0 | 0 | 0
1245464 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6547038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:09:11 | 07.07.2022 11:32:00 | 0.3803 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.5212 | 0 | 17.1135 | 0
1245525 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:04:02 | 07.07.2022 11:05:02 | 0.0167 | 0 | 0 | 34 | 879 | 39 | 1606 | 0 | 0 | 0.5678 | 14.6793 | 0.6513 | 26.8202
1245529 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:29:39 | 07.07.2022 12:03:00 | 0.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6696 | 0
1245538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:32:37 | 07.07.2022 12:18:25 | 0.7633 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7460647 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:32:54 | 07.07.2022 13:27:00 | 1.9017 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4102 | 3.8034 | 0 | 0
1245573 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:38:01 | 07.07.2022 12:38:49 | 1.0133 | 16 | 2629 | 0 | 0 | 22 | 1 | 16.2128 | 2663.9657 | 0 | 0 | 22.2926 | 1.0133
1245641 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6649485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:19:06 | 07.07.2022 17:55:56 | 6.6139 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.4866 | 0 | 0 | 0 | 0
1245656 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6782244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:19:47 | 07.07.2022 13:13:00 | 3.8869 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4345 | 11.6607 | 0 | 0 | 0 | 0
1245673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6820497 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:53:45 | 07.07.2022 13:14:00 | 1.3375 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1245675 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:55:26 | 07.07.2022 11:56:12 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0.3584
1245689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6883257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 12:00:00 | 07.07.2022 13:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.85
1245716 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO9209550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:05:47 | 07.07.2022 14:33:00 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3608 | 0
1245749 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:27:00 | 07.07.2022 13:47:00 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1245750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:28:03 | 07.07.2022 16:09:00 | 3.6825 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 7.365 | 0 | 0 | 7.365 | 139.935 | 0
1245752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:28:09 | 07.07.2022 13:21:09 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7324 | 1.7666
1245770 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:28:48 | 07.07.2022 11:15:48 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7992 | 0
1245775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:35:19 | 07.07.2022 14:07:00 | 1.5281 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5736 | 10.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
1245793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12091532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:49:33 | 07.07.2022 14:43:00 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9364
1245799 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR6907870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:51:23 | 07.07.2022 14:05:25 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6883
1245805 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7138946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:55:38 | 07.07.2022 14:00:00 | 1.0728 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.736 | 0 | 0 | 0 | 0
1245814 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6574345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 13:01:37 | 07.07.2022 15:14:00 | 2.2064 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.8976 | 0 | 0 | 0 | 0
1245838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:57:33 | 07.07.2022 13:15:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5044 | 0 | 0
1245852 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:10:36 | 07.07.2022 13:39:00 | 0.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8932 | 477.5597
1245857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535260180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:19:20 | 07.07.2022 14:00:00 | 0.6778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
1245877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:30:15 | 07.07.2022 14:07:00 | 0.6125 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
1245879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 13:31:57 | 07.07.2022 15:10:10 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2856 | 1.6369
1245914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:56:35 | 07.07.2022 13:59:16 | 0.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 | 78.1356
1245925 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7038462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 14:00:43 | 07.07.2022 17:29:37 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4085 | 3029.079
1245926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 14:01:26 | 07.07.2022 15:54:00 | 1.8761 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.522 | 221.3798 | 0 | 0 | 0 | 0
1245935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:07:02 | 07.07.2022 14:08:44 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4811 | 3.6507
1245954 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:13:00 | 07.07.2022 14:14:10 | 0.0194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.0194 | 0 | 0.6208 | 0.776
1246006 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:24:43 | 07.07.2022 14:26:58 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0.15
1246049 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:31:06 | 07.07.2022 15:34:06 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 1035.3
1246122 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10597666 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:46:29 | 07.07.2022 15:44:00 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.061
1246129 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:01:07 | 07.07.2022 15:19:00 | 0.2981 | 0 | 0 | 9 | 28 | 48 | 249 | 0 | 0 | 2.6829 | 8.3468 | 14.3088 | 74.2269
1246149 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942339 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:07:13 | 07.07.2022 16:14:00 | 1.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0
1246150 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:07:24 | 07.07.2022 15:54:31 | 0.7853 | 23 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.0619 | 43.1915 | 0 | 0 | 2.3559 | 0
1246164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:10:43 | 07.07.2022 16:49:53 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0704 | 0 | 0
1246187 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:20:07 | 07.07.2022 15:43:00 | 0.3814 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.326 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 0
1246214 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO9258181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:21:08 | 07.07.2022 15:56:00 | 0.5811 | 22 | 927 | 0 | 0 | 11 | 2127 | 12.7842 | 538.6797 | 0 | 0 | 6.3921 | 1235.9997
1246229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:30:08 | 07.07.2022 15:39:00 | 0.1478 | 365 | 3913 | 0 | 0 | 134 | 2628 | 53.947 | 578.3414 | 0 | 0 | 19.8052 | 388.4184
1246251 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517090217 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:33:26 | 07.07.2022 15:58:00 | 0.4094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8188 | 0 | 0 | 0 | 0
1246265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:37:09 | 07.07.2022 15:38:30 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 6.66
1246269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:37:33 | 07.07.2022 16:56:06 | 1.3092 | 0 | 0 | 9 | 28 | 48 | 249 | 0 | 0 | 11.7828 | 36.6576 | 62.8416 | 325.9908
1246272 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12856982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:45:28 | 07.07.2022 15:39:59 | 2.9086 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1246295 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10506278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:45:23 | 07.07.2022 16:40:00 | 0.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9103 | 7.2824
1246304 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7149799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:00:47 | 07.07.2022 16:38:00 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.8979
1246321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:40:00 | 07.07.2022 16:24:11 | 0.7364 | 15 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.046 | 1410.9424 | 0 | 0 | 0 | 0
1246332 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:53:09 | 07.07.2022 17:06:00 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 752.804
1246370 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8195689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:08:34 | 07.07.2022 17:05:34 | 0.95 | 2 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2075.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1246400 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:08:10 | 07.07.2022 16:09:10 | 0.0167 | 0 | 0 | 9 | 1870 | 141 | 5620 | 0 | 0 | 0.1503 | 31.229 | 2.3547 | 93.854
1246493 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:36:15 | 07.07.2022 17:30:00 | 0.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.311 | 5.3748
1246501 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6916489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:12:33 | 07.07.2022 16:16:33 | 0.0667 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
1246501 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE8967262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:12:33 | 07.07.2022 16:41:33 | 0.4833 | 2 | 4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9666 | 2323.7064 | 0 | 0 | 0 | 0
1246505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6525317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:39:11 | 07.07.2022 17:16:00 | 0.6136 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38.0432 | 0 | 0 | 0 | 26.3848
1246534 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:52:51 | 07.07.2022 18:02:00 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.15
1246583 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6533051 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:05:20 | 07.07.2022 17:31:00 | 0.4278 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.058 | 0 | 0 | 0 | 0
1246613 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:19:13 | 07.07.2022 19:57:00 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9643
1246628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:23:14 | 07.07.2022 17:54:00 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1536 | 0
1246631 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7118095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:24:14 | 07.07.2022 18:15:00 | 0.8461 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 11.8454 | 0 | 0 | 0 | 0
1246649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:29:00 | 07.07.2022 18:09:00 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0005
1246656 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:31:41 | 07.07.2022 17:52:41 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 11.2 | 14
1246683 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6782178 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:41:08 | 07.07.2022 19:03:00 | 1.3644 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
1246684 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:38:58 | 07.07.2022 19:28:00 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7416 | 0 | 0
1246691 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6647460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:43:30 | 07.07.2022 19:04:00 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2607
1246694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12091532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:44:33 | 07.07.2022 19:01:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7586
1246700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:46:01 | 07.07.2022 17:47:59 | 0.0328 | 6 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1968 | 58.056 | 0 | 0 | 0 | 0
1246803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:16:19 | 07.07.2022 18:22:19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1
1246822 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:19:22 | 07.07.2022 19:33:00 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6816
1246842 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516189759 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:27:27 | 07.07.2022 20:14:00 | 1.7758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5516 | 0 | 0 | 0 | 0
1246844 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:28:53 | 07.07.2022 18:32:53 | 0.0667 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4007 | 0.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
1246865 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:36:45 | 07.07.2022 19:56:00 | 1.3208 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1246887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:39:16 | 07.07.2022 18:54:10 | 0.2483 | 16 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9728 | 157.1739 | 0 | 0 | 0 | 0
1246925 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6619657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:42:42 | 07.07.2022 19:20:00 | 0.6217 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0821 | 0 | 0 | 0 | 0
1246926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:42:23 | 07.07.2022 18:46:23 | 0.0667 | 0 | 0 | 16 | 241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 16.0747 | 0.2668 | 0
1246984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:53:24 | 07.07.2022 20:07:00 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7481 | 0 | 0
1247017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:41:16 | 07.07.2022 19:15:00 | 0.5622 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.3798 | 0 | 0 | 0 | 0
1247023 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6859937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:02:27 | 07.07.2022 19:47:00 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.155 | 0 | 0
1247026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:03:17 | 07.07.2022 19:58:06 | 0.9136 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7904 | 61.2112 | 0 | 0 | 0 | 0
1247027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:04:05 | 07.07.2022 19:39:53 | 0.5967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.5967 | 0.5967 | 0 | 0 | 48.3327 | 0
1247046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6655007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:24:19 | 07.07.2022 19:53:50 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8218
1247053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:12:17 | 07.07.2022 19:41:00 | 0.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7004 | 0
1247057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:28:16 | 07.07.2022 19:59:45 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7717 | 1161.8214
1247062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:13:44 | 07.07.2022 19:16:00 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.072 | 81.7992
1247098 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:28:25 | 07.07.2022 19:30:00 | 0.0264 | 0 | 0 | 1 | 108 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0264 | 2.8512 | 0.0792 | 1.6104
1247103 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:29:18 | 07.07.2022 20:14:00 | 0.745 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1247116 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:34:06 | 07.07.2022 20:52:00 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5966 | 0
1247119 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6892259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:09:25 | 07.07.2022 19:56:00 | 0.7764 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0808 | 0 | 0
1247130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:40:36 | 07.07.2022 22:08:36 | 2.4667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 0 | 199.8027 | 0
1247135 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:11:53 | 07.07.2022 21:26:00 | 2.2353 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.4118 | 0 | 60.3531 | 0
1247136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:43:04 | 07.07.2022 23:10:00 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2445 | 20.6934
1247159 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7573866 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:51:13 | 07.07.2022 20:28:54 | 0.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7686 | 0
1247210 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:02:18 | 07.07.2022 20:03:18 | 0.0167 | 0 | 0 | 9 | 2052 | 141 | 5615 | 0 | 0 | 0.1503 | 34.2684 | 2.3547 | 93.7705
1247222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:05:29 | 07.07.2022 20:07:00 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 80.4793
1247239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:08:09 | 07.07.2022 20:33:47 | 0.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8864
1247239 | 2 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11162742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:08:09 | 07.07.2022 21:58:36 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0056
1247246 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11646138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:54:52 | 07.07.2022 22:11:00 | 3.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1005
1247259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6827114 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:13:07 | 07.07.2022 20:26:00 | 0.2147 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0851 | 0 | 0 | 0 | 0
1247279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:25:25 | 07.07.2022 20:27:37 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8811 | 0.9909
1247286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12782643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:37:39 | 07.07.2022 23:08:00 | 3.5058 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 448.7424 | 0 | 0 | 0 | 3.5058
1247289 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:29:28 | 07.07.2022 21:34:00 | 1.0756 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9896 | 0 | 0 | 0 | 0
1247294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR10956516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:32:38 | 07.07.2022 22:35:00 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.0376
1247296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7363713 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:33:47 | 08.07.2022 01:06:00 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6107 | 0
1247303 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12307152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:36:06 | 07.07.2022 22:10:00 | 1.565 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1247324 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516082583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:41:13 | 07.07.2022 22:09:00 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4631 | 0 | 0
1247329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:48:28 | 07.07.2022 20:51:00 | 0.0422 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 0.9706 | 0 | 0 | 0 | 0
1247339 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:54:02 | 07.07.2022 22:22:00 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4661
1247358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:00:52 | 07.07.2022 21:45:52 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 5.25
1247359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:02:23 | 07.07.2022 21:31:00 | 0.4769 | 29 | 10 | 0 | 0 | 193 | 437 | 13.8301 | 4.769 | 0 | 0 | 92.0417 | 208.4053
1247384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:13:15 | 08.07.2022 01:36:00 | 4.3792 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.6688 | 0 | 0 | 0 | 0
1247386 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:14:16 | 07.07.2022 22:19:00 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789
1247398 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8073565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:23:21 | 08.07.2022 00:41:21 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0
1247405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:35:34 | 07.07.2022 21:41:00 | 0.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9422
1247416 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7016241 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:44:34 | 07.07.2022 23:06:00 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.93
1247447 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12929250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:06:56 | 07.07.2022 22:37:00 | 3.5011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5033 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0
1247452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7131976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:16:56 | 07.07.2022 22:07:51 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.916
1247461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6624234 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:14:55 | 07.07.2022 22:12:19 | 0.9567 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7133 | 0 | 0 | 0 | 0
1247468 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12673857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 22:11:35 | 07.07.2022 23:32:00 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0927
1247522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7026161 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:29:58 | 08.07.2022 00:01:00 | 0.5172 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4816 | 0 | 0 | 0 | 0
1247523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:31:00 | 08.07.2022 00:51:00 | 1.3333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.666 | 0 | 0 | 0 | 0
1247533 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6849605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:56:03 | 07.07.2022 23:49:03 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0745
1247553 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917437 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 00:25:11 | 08.07.2022 02:02:00 | 1.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 0
1247570 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8658454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 00:05:35 | 08.07.2022 01:06:04 | 1.0081 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5184 | 0 | 0 | 0 | 0
1247600 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515905986 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 01:40:47 | 08.07.2022 02:00:00 | 0.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203 | 0 | 0 | 0 | 0
1247618 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6663194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:30:45 | 08.07.2022 03:08:22 | 0.6269 | 13 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1497 | 134.1566 | 0 | 0 | 0 | 0
1247618 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6752310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:30:45 | 08.07.2022 03:13:22 | 0.7103 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8433 | 0 | 0 | 0 | 0
1247635 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:44:44 | 08.07.2022 02:46:00 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9284 | 0
1247690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 04:56:46 | 08.07.2022 05:23:00 | 0.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1764 | 524.64
1247692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:02:20 | 08.07.2022 05:04:49 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 1.4904
1247693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:04:02 | 08.07.2022 05:05:51 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 0.8181
1247720 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:25:17 | 08.07.2022 05:27:48 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0699 | 1.1313
1247740 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:30:09 | 08.07.2022 05:32:46 | 0.0436 | 0 | 0 | 35 | 65 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.526 | 2.834 | 0.654 | 0.4796
1247802 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:29:34 | 08.07.2022 06:09:34 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6672 | 700.7017
1247802 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:29:34 | 08.07.2022 06:26:46 | 0.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0853 | 571.98
1247810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:52:47 | 08.07.2022 05:54:59 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8811 | 0.9909
1247824 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:00:48 | 08.07.2022 06:14:12 | 0.2233 | 23 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.1359 | 12.2815 | 0 | 0 | 0.6699 | 0
1247924 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:53:56 | 08.07.2022 07:17:29 | 1.3925 | 2 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 2578.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1247925 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR8991097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:28:24 | 08.07.2022 07:22:00 | 0.8933 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2357 | 0 | 0 | 0 | 0
1247980 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:40:54 | 08.07.2022 06:42:27 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0.129
1247997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6840976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:45:51 | 08.07.2022 08:02:00 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6128
1248005 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:51:19 | 08.07.2022 08:48:00 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2811 | 711.7602
1248011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:56:30 | 08.07.2022 06:58:58 | 0.0411 | 3 | 6 | 3 | 4 | 81 | 2735 | 0.1233 | 0.2466 | 0.1233 | 0.1644 | 3.3291 | 112.4085
1248028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135073 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:33:05 | 08.07.2022 07:12:06 | 0.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 131.3606
1248028 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6999224 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:33:05 | 08.07.2022 07:15:00 | 0.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8482 | 278.0428
1248071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:18:14 | 08.07.2022 07:19:45 | 0.0253 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.1359 | 4.8323 | 0 | 0 | 0.0506 | 0
1248117 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:26:16 | 08.07.2022 07:31:39 | 0.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 3.2292
1248172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6553397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:37:44 | 08.07.2022 08:44:25 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8938
1248200 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:09:42 | 08.07.2022 07:47:00 | 1.6217 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.6127 | 0 | 0 | 0 | 0
1248205 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO9478029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:46:51 | 08.07.2022 10:26:00 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2625 | 363.3925
1248206 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:38:38 | 08.07.2022 10:48:00 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7805 | 0
1248214 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:51:51 | 08.07.2022 07:52:26 | 0.0097 | 6 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0582 | 9.4963 | 0 | 0 | 0 | 0
1248215 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361364 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:51:09 | 08.07.2022 11:20:00 | 3.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.404 | 6.9616
1248253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:08:23 | 08.07.2022 08:09:08 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
1248254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:08:38 | 08.07.2022 08:09:22 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0
1248288 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:14:52 | 08.07.2022 08:16:42 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 18.666
1248302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7009847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:20:08 | 08.07.2022 10:05:00 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9912
1248306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:09:19 | 08.07.2022 08:46:25 | 0.6183 | 113 | 605 | 0 | 0 | 151 | 2429 | 69.8679 | 374.0715 | 0 | 0 | 93.3633 | 1501.8507
1248306 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:09:19 | 08.07.2022 08:51:25 | 0.7017 | 119 | 7913 | 0 | 0 | 198 | 800 | 83.5023 | 5552.5521 | 0 | 0 | 138.9366 | 561.36
1248306 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE11929709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:09:19 | 08.07.2022 09:27:52 | 1.3092 | 23 | 1827 | 0 | 0 | 9 | 1 | 30.1116 | 2391.9084 | 0 | 0 | 11.7828 | 1.3092
1248306 | 4 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:09:19 | 08.07.2022 09:32:52 | 1.3925 | 24 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 962.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
1248328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6566442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:24:52 | 08.07.2022 10:10:00 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0264
1248330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:26:17 | 08.07.2022 08:27:02 | 0.0125 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
1248333 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:26:53 | 08.07.2022 09:07:51 | 0.6828 | 2 | 455 | 0 | 0 | 9 | 1131 | 1.3656 | 310.674 | 0 | 0 | 6.1452 | 772.2468
1248350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:32:36 | 08.07.2022 09:25:21 | 0.8792 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2216 | 1.7584 | 0 | 0 | 0 | 0
1248356 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:02:19 | 08.07.2022 08:40:00 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6613 | 0 | 0
1248372 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:42:54 | 08.07.2022 08:45:11 | 0.0381 | 0 | 0 | 12 | 8 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0.4572 | 0.3048 | 0.9525 | 3.0099
1248377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:44:38 | 08.07.2022 11:22:42 | 2.6344 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9032 | 150.1608 | 0 | 0 | 0 | 0
1248395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:47:41 | 08.07.2022 10:08:00 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.693 | 8.0316
1248404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:48:43 | 08.07.2022 10:21:45 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3036 | 0
1248439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6630722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 09:00:34 | 08.07.2022 13:57:00 | 4.9406 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7526 | 0 | 0 | 0 | 0
1248490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:07:05 | 08.07.2022 09:21:05 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4985 | 3.7328
1248497 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:55:28 | 08.07.2022 10:23:00 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0479 | 894.3057
1248507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:32:17 | 08.07.2022 10:06:00 | 2.5619 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.1238 | 0 | 0 | 0 | 10.2476 | 2.5619
1248511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:03:45 | 08.07.2022 10:26:00 | 1.3708 | 2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7416 | 452.364 | 0 | 0 | 0 | 0
1248521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7362250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:16:02 | 08.07.2022 11:46:09 | 2.5019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1248539 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12794612 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:12:31 | 08.07.2022 10:12:00 | 2.9914 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9312 | 5.9828 | 0 | 0 | 0 | 0
1248541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:24:04 | 08.07.2022 09:25:00 | 0.0156 | 0 | 0 | 12 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 1.8252 | 0 | 0
1248541 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10821617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:24:04 | 08.07.2022 09:25:12 | 0.0189 | 0 | 0 | 52 | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9828 | 2.0223 | 0.2268 | 0
1248551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:26:55 | 08.07.2022 09:27:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 1.4529
1248569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 09:30:51 | 08.07.2022 12:21:19 | 2.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3453 | 4966.2428
1248581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:35:51 | 08.07.2022 09:51:00 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.695 | 0 | 0
1248584 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:37:56 | 08.07.2022 09:38:56 | 0.0167 | 15 | 4 | 0 | 0 | 95 | 893 | 0.2505 | 0.0668 | 0 | 0 | 1.5865 | 14.9131
1248603 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467242 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:42:45 | 08.07.2022 10:23:00 | 0.6708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0
1248605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7336818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:42:56 | 08.07.2022 11:46:36 | 2.0611 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1222 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
1248609 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:45:36 | 08.07.2022 10:09:00 | 0.39 | 20 | 67 | 0 | 0 | 52 | 666 | 7.8 | 26.13 | 0 | 0 | 20.28 | 259.74
1248652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:56:44 | 08.07.2022 10:26:00 | 0.4878 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2916 | 31.707 | 0 | 0 | 0 | 0
1248682 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7118080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:05:39 | 08.07.2022 10:48:00 | 0.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9986
1248699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:27:31 | 08.07.2022 10:19:09 | 1.8606 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2904 | 0 | 0 | 0 | 0
1248700 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 10:00:00 | 08.07.2022 14:26:00 | 4.4333 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1248736 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6998282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:33:22 | 08.07.2022 07:46:22 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0
1248752 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7193008 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:16:13 | 08.07.2022 12:24:00 | 4.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5188 | 0
1248768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:15:21 | 08.07.2022 09:39:21 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
1248772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:32:26 | 08.07.2022 10:34:56 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5437 | 29.9823
1248777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6856408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:31:00 | 08.07.2022 10:54:00 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3642 | 0 | 0
1248800 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 10:34:05 | 08.07.2022 13:39:00 | 3.0819 | 58 | 1066 | 4 | 0 | 53 | 967 | 178.7502 | 3285.3054 | 12.3276 | 0 | 163.3407 | 2980.1973
1248823 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7109111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:38:05 | 08.07.2022 11:51:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8983
1248832 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:39:53 | 08.07.2022 10:41:57 | 0.0344 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 2.4424 | 1.7544
1248866 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517133269 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:50:11 | 08.07.2022 11:31:00 | 0.6803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 0
1248867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:51:07 | 08.07.2022 10:52:38 | 0.0253 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9361 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
1248875 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:53:17 | 08.07.2022 11:04:17 | 0.1833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1000 | 0 | 0 | 0.1833 | 0 | 6.4155 | 183.3
1248876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR11179944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:53:18 | 08.07.2022 11:30:40 | 0.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7628
1248898 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE12333969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:03:39 | 08.07.2022 11:08:57 | 0.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0618 | 15.9823
1248906 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:06:29 | 08.07.2022 11:16:29 | 0.1667 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48 | 44 | 0 | 0 | 3.5007 | 0.1667 | 8.0016 | 7.3348
1248924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:11:54 | 08.07.2022 12:15:00 | 1.0517 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2231 | 0 | 0 | 0
1248951 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6753265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:23:31 | 08.07.2022 12:46:00 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3603 | 0 | 0
1248961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:03:48 | 08.07.2022 12:05:00 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
1248974 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470014 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:29:14 | 08.07.2022 15:41:00 | 4.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1961 | 0 | 0 | 0 | 0
1248981 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:30:51 | 08.07.2022 11:58:00 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.54
1248994 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6644623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:36:39 | 08.07.2022 12:16:00 | 0.6558 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1888 | 0 | 0 | 0 | 0
1249021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6926302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:49:01 | 08.07.2022 12:43:00 | 0.8997 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
1249036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:46:24 | 08.07.2022 11:56:47 | 1.1731 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0398 | 0 | 0 | 0 | 0
1249053 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:28:56 | 08.07.2022 11:47:00 | 1.3011 | 0 | 0 | 25 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 32.5275 | 0 | 83.2704 | 6.5055
1249062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11932811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:07:17 | 08.07.2022 12:43:00 | 0.5953 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5039 | 0 | 0 | 0 | 0
1249066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:13:42 | 08.07.2022 13:54:17 | 1.6764 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2312 | 0 | 0 | 0 | 0
1249070 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:17:38 | 08.07.2022 12:22:38 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2499 | 13.4113
1249074 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7090899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:33:21 | 08.07.2022 12:24:00 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.9814
1249088 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO9415526 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:25:42 | 08.07.2022 12:51:00 | 0.4217 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 840 | 0 | 0 | 1.2651 | 0 | 2.5302 | 354.228
1249099 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:32:42 | 08.07.2022 14:44:00 | 2.1883 | 38 | 7006 | 0 | 0 | 45 | 804 | 83.1554 | 15331.2298 | 0 | 0 | 98.4735 | 1759.3932
1249110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:03:42 | 08.07.2022 13:27:42 | 1.4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1249164 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:02:24 | 08.07.2022 13:22:47 | 0.3397 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249169 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 13:00:00 | 08.07.2022 15:34:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2688 | 2967.1052
1249186 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12201754 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:15:54 | 08.07.2022 14:07:00 | 0.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9959
1249203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7903909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:25:08 | 08.07.2022 15:00:00 | 1.5811 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11932811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:33:27 | 08.07.2022 15:15:00 | 1.6925 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
1249220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7118402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:39:50 | 08.07.2022 14:33:00 | 0.8861 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
1249231 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:45:45 | 08.07.2022 14:25:45 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0001 | 604.0302
1249254 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:00:00 | 08.07.2022 14:02:01 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 | 89.0064
1249256 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6852114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 14:00:01 | 08.07.2022 15:12:00 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1952
1249264 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 14:06:34 | 08.07.2022 15:16:00 | 1.1572 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249269 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6533051 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:09:09 | 08.07.2022 15:24:00 | 1.2475 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1249310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:33:19 | 08.07.2022 15:20:00 | 0.7781 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | 139.2799 | 0 | 0 | 0 | 0
1249315 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:36:57 | 08.07.2022 14:39:50 | 0.0481 | 231 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1111 | 131.4573 | 0 | 0 | 0 | 0
1249319 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12454979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:39:09 | 08.07.2022 14:41:00 | 0.0308 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0.6776 | 0
1249359 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:51:51 | 08.07.2022 14:53:58 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2592 | 27.6399
1249375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7000707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:56:26 | 08.07.2022 15:42:00 | 0.7594 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0076 | 0 | 0
1249379 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:46:54 | 08.07.2022 16:56:00 | 2.1517 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12808792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:07:22 | 08.07.2022 15:51:00 | 0.7272 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7256 | 0.7272 | 0 | 0 | 0 | 0
1249422 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6566051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:14:47 | 08.07.2022 15:56:00 | 0.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7987 | 0
1249425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:16:07 | 08.07.2022 15:30:25 | 0.2383 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.532 | 0.2383 | 0 | 0 | 0 | 0
1249443 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6533051 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:28:36 | 08.07.2022 18:20:00 | 2.8567 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.237 | 0 | 0 | 0 | 0
1249448 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:35:09 | 08.07.2022 15:42:09 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2857 | 8.4024
1249517 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:17:38 | 08.07.2022 16:55:00 | 0.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 1393.2036
1249525 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995175 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:20:49 | 08.07.2022 21:22:54 | 5.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2429 | 1319.0914
1249530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515653095 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:21:50 | 08.07.2022 16:55:00 | 0.5528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 0
1249533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:23:40 | 08.07.2022 22:38:00 | 6.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6723 | 6.2389
1249542 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312663 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:30:30 | 08.07.2022 17:28:00 | 0.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
1249561 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:53:54 | 08.07.2022 17:40:00 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.5789
1249570 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:42:49 | 08.07.2022 17:13:00 | 0.5031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.5031 | 0 | 10.062 | 3.0186
1249580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:48:13 | 08.07.2022 16:50:44 | 0.0419 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | 823 | 0.0838 | 0 | 0 | 0 | 8.8828 | 34.4837
1249613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:54:59 | 08.07.2022 18:29:00 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5669
1249672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:01:55 | 08.07.2022 17:04:53 | 0.0494 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 1.3832 | 0 | 0 | 0 | 0
1249674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:02:07 | 08.07.2022 17:03:40 | 0.0258 | 46 | 31 | 0 | 0 | 48 | 6 | 1.1868 | 0.7998 | 0 | 0 | 1.2384 | 0.1548
1249680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7529649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:03:47 | 08.07.2022 21:56:00 | 4.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7406 | 0
1249688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAKIR BARA ÇALINMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:05:40 | 08.07.2022 18:13:10 | 1.125 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6.75 | 1.125 | 14.625 | 4.5
1249690 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6639004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:05:20 | 08.07.2022 21:27:00 | 4.3611 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9717 | 0 | 0
1249765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323779 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:24:47 | 08.07.2022 18:22:00 | 0.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9536
1249775 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12577114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:10:50 | 08.07.2022 18:03:36 | 0.8794 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1249776 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12214408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:27:00 | 08.07.2022 20:02:44 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.758 | 0 | 0
1249778 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:28:26 | 08.07.2022 17:57:07 | 0.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3029 | 216.5793
1249801 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6795469 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:37:50 | 08.07.2022 18:36:00 | 0.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8274
1249804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:38:47 | 08.07.2022 17:40:09 | 0.0228 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249811 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR10731067 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:39:56 | 08.07.2022 18:56:00 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.0244
1249842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:51:51 | 08.07.2022 17:53:05 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8446 | 0.1854
1249854 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:54:47 | 08.07.2022 17:56:34 | 0.0297 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.6831 | 0.0297 | 0 | 0 | 0.1188 | 0
1249857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:56:40 | 08.07.2022 19:21:28 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0118 | 11.3064
1249867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11589715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:00:32 | 08.07.2022 18:35:15 | 0.5786 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1701 | 1.7358 | 1.7358 | 0 | 0 | 52.074 | 984.1986
1249868 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:00:52 | 08.07.2022 18:41:00 | 0.6689 | 0 | 0 | 17 | 481 | 50 | 39 | 0 | 0 | 11.3713 | 321.7409 | 33.445 | 26.0871
1249883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:01:40 | 08.07.2022 18:55:00 | 0.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3338
1249892 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:04:25 | 08.07.2022 18:07:00 | 0.0431 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 1.724 | 0.1724 | 3.1894 | 0.0862
1249910 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:08:53 | 08.07.2022 19:41:00 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2118 | 4.6059
1249912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6923960 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:08:30 | 08.07.2022 20:39:00 | 2.5083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7905 | 0 | 0 | 0 | 0
1249929 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:13:48 | 08.07.2022 20:15:00 | 2.02 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1249935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:18:28 | 08.07.2022 19:35:00 | 1.2756 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.6536 | 0 | 34.4412 | 0
1249941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:21:39 | 08.07.2022 18:40:39 | 0.3167 | 14 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4338 | 309.4159 | 0 | 0 | 0 | 0
1249947 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:24:21 | 08.07.2022 18:26:58 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.284 | 40.1992
1249979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:35:17 | 08.07.2022 19:00:00 | 0.4119 | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2952 | 215.0118 | 0 | 0 | 0 | 0
1250008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:41:43 | 08.07.2022 18:43:42 | 0.0331 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4615 | 0 | 0 | 0 | 0
1250053 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6763700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:52:01 | 08.07.2022 20:15:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8761 | 0 | 0
1250070 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6834282 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:54:13 | 08.07.2022 19:39:00 | 0.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.62
1250080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:57:41 | 08.07.2022 18:59:40 | 0.0331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | 823 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 7.0172 | 27.2413
1250089 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057621 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:00:01 | 08.07.2022 20:36:00 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997
1250098 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6653548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:01:55 | 08.07.2022 20:01:20 | 0.9903 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.8653 | 0 | 0 | 0 | 0
1250106 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6920568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:05:04 | 08.07.2022 20:10:00 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8906 | 0 | 0
1250107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7020974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:04:56 | 08.07.2022 19:37:00 | 0.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8096
1250123 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10597631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:10:59 | 08.07.2022 20:59:00 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2012 | 0
1250124 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:12:02 | 08.07.2022 19:15:00 | 0.0494 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4446 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0
1250149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:43:24 | 08.07.2022 20:08:00 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 705
1250173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:25:55 | 08.07.2022 20:22:00 | 0.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4776 | 909.4631
1250176 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:25:13 | 08.07.2022 20:18:00 | 0.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8797 | 0 | 0 | 0 | 0
1250185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:29:07 | 08.07.2022 19:31:00 | 0.0314 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0676 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0
1250212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:38:03 | 08.07.2022 19:53:31 | 0.2578 | 32 | 138 | 0 | 0 | 25 | 136 | 8.2496 | 35.5764 | 0 | 0 | 6.445 | 35.0608
1250224 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:40:55 | 08.07.2022 19:41:55 | 0.0167 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250224 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE10672144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:40:55 | 08.07.2022 19:42:32 | 0.0269 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250235 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:45:56 | 08.07.2022 20:11:09 | 0.4203 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5159 | 0 | 0 | 0 | 0
1250239 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:39:56 | 08.07.2022 19:59:56 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9988 | 84.9915
1250243 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7145727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:48:05 | 08.07.2022 20:05:00 | 0.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5936
1250245 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO11013148 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:48:35 | 08.07.2022 20:54:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2709 | 203.8861 | 0 | 0
1250254 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE5510071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:52:45 | 08.07.2022 20:58:00 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0
1250266 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:53:41 | 08.07.2022 20:25:39 | 0.5328 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
1250272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:59:22 | 08.07.2022 20:11:17 | 0.1986 | 21 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1706 | 27.0096 | 0 | 0 | 0 | 0
1250290 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:02:25 | 08.07.2022 21:59:00 | 1.9431 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 308.9529 | 0 | 0 | 0 | 40.8051
1250305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7068219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:07:40 | 08.07.2022 20:56:40 | 0.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3034 | 726.0463
1250306 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7386230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:07:37 | 08.07.2022 21:12:00 | 1.0731 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250328 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6524278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:15:54 | 08.07.2022 21:15:00 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.65
1250341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:19:46 | 08.07.2022 20:20:46 | 0.0167 | 0 | 0 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8016 | 2.0541 | 0 | 0
1250351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7018112 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:24:14 | 08.07.2022 22:18:00 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.727
1250354 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:25:21 | 08.07.2022 21:02:00 | 0.6108 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3128 | 0 | 0 | 0 | 0
1250358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:26:24 | 08.07.2022 20:52:00 | 0.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8403 | 2.9869
1250389 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6763700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:38:23 | 08.07.2022 21:43:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3839 | 0 | 0
1250424 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:32:45 | 08.07.2022 21:35:00 | 1.0375 | 3 | 104 | 0 | 0 | 2 | 167 | 3.1125 | 107.9 | 0 | 0 | 2.075 | 173.2625
1250429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:53:00 | 08.07.2022 21:54:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4509 | 22.3674
1250436 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7100064 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:39:36 | 08.07.2022 22:20:00 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5456
1250440 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO11828100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:44:53 | 08.07.2022 21:00:00 | 0.2519 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9218 | 0 | 0 | 0 | 0
1250452 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6611497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:28:58 | 08.07.2022 21:51:00 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6648
1250458 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:09:03 | 08.07.2022 22:22:03 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7177 | 186.1551
1250469 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6695209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:08:54 | 08.07.2022 22:38:00 | 1.485 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1250484 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12306807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:03:13 | 08.07.2022 21:32:10 | 0.4825 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7325 | 0 | 0 | 0 | 0
1250494 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:39:48 | 09.07.2022 00:25:38 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9307 | 16.5834
1250495 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:41:59 | 08.07.2022 23:39:36 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1663 | 2701.2934
1250496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:42:16 | 08.07.2022 22:10:13 | 0.4658 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0294 | 0 | 0
1250500 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6637859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:43:38 | 08.07.2022 22:06:00 | 0.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.184
1250517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515988313 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:01:27 | 08.07.2022 23:31:00 | 1.4925 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1250518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7155430 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:01:06 | 08.07.2022 23:19:00 | 1.2983 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7589 | 0 | 0 | 0 | 0
1250548 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7074499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:05:44 | 08.07.2022 23:17:00 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.1892
1250566 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 23:17:23 | 09.07.2022 00:53:30 | 1.6019 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6589 | 9.6114 | 0 | 0 | 0 | 0
1250579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO7036853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:43:21 | 08.07.2022 23:30:00 | 0.7775 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1250580 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ISO6627316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:21:03 | 08.07.2022 20:50:03 | 0.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3497 | 307.8621
1250611 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515507664 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 00:19:16 | 09.07.2022 01:21:00 | 1.0289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0
1250612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 00:19:25 | 09.07.2022 01:26:49 | 1.1233 | 178 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199.9474 | 293.1813 | 0 | 0 | 1.1233 | 0
1250622 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 23:49:02 | 09.07.2022 00:10:02 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 988.75
1250652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 00:41:52 | 09.07.2022 02:03:00 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9936
1250667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 00:14:05 | 09.07.2022 01:48:10 | 1.5681 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.5268 | 0 | 0 | 0 | 0
1250688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 02:06:41 | 09.07.2022 02:08:20 | 0.0275 | 0 | 0 | 13 | 49 | 17 | 1012 | 0 | 0 | 0.3575 | 1.3475 | 0.4675 | 27.83
1250751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8815662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 03:05:07 | 09.07.2022 04:00:51 | 0.9289 | 25 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2225 | 1604.2103 | 0 | 0 | 0 | 0
1250754 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6973294 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 04:13:15 | 09.07.2022 04:42:00 | 0.4792 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.148 | 0 | 0 | 0 | 0
1250758 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7088062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 04:43:39 | 09.07.2022 05:21:40 | 0.6336 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6128 | 0 | 0 | 0 | 0
1250767 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:11:13 | 09.07.2022 05:13:48 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9051 | 0.9051
1250768 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:11:13 | 09.07.2022 05:13:13 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4329 | 0.1998
1250784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:23:32 | 09.07.2022 05:44:05 | 0.3425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250822 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7101989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:35:06 | 09.07.2022 06:57:00 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.855
1250871 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:49:18 | 09.07.2022 08:04:00 | 2.245 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.205 | 24.695 | 0 | 0 | 17.96 | 0
1250880 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:48:32 | 09.07.2022 06:08:32 | 0.3333 | 33 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9989 | 599.2734 | 0 | 0 | 0 | 0
1250888 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7153014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:59:52 | 09.07.2022 06:56:30 | 0.9439 | 5 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7195 | 889.1538 | 0 | 0 | 0 | 0
1250894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:56:52 | 09.07.2022 08:58:55 | 3.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3078 | 928.4652
1250904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:11:00 | 09.07.2022 06:13:47 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 53.0352
1250968 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:28:29 | 09.07.2022 06:31:11 | 0.045 | 6 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 45.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1250970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:30:41 | 09.07.2022 07:55:00 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8441 | 21.0795
1250978 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:34:53 | 09.07.2022 08:38:13 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7244 | 1200.4704
1250988 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11446363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:26:27 | 09.07.2022 06:54:29 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 208.3424
1251029 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:56:00 | 09.07.2022 06:58:29 | 0.0414 | 0 | 0 | 12 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 4.8438 | 0 | 0
1251029 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10821617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:56:00 | 09.07.2022 06:58:47 | 0.0464 | 0 | 0 | 52 | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4128 | 4.9648 | 0.5568 | 0
1251030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:56:11 | 09.07.2022 06:57:41 | 0.025 | 37 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1251043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:55:54 | 09.07.2022 07:17:00 | 0.3517 | 98 | 4053 | 0 | 0 | 3 | 64 | 34.4666 | 1425.4401 | 0 | 0 | 1.0551 | 22.5088
1251063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:03:23 | 09.07.2022 07:42:00 | 0.6436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 52 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 48.9136 | 33.4672
1251093 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:18:31 | 09.07.2022 09:24:01 | 2.0917 | 6 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5502 | 2095.8834 | 0 | 0 | 0 | 0
1251098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12146480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:20:39 | 09.07.2022 07:21:39 | 0.0167 | 9 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 22.2277 | 0 | 0 | 0 | 0
1251103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:22:09 | 09.07.2022 07:23:36 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7502 | 0.0242
1251127 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7155460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:26:57 | 09.07.2022 09:00:00 | 1.5508 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.278 | 0 | 0 | 0 | 0
1251130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6835160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:28:28 | 09.07.2022 08:49:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.9914
1251168 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:39:32 | 09.07.2022 07:43:32 | 0.0667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0
1251175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6767372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:41:45 | 09.07.2022 09:48:20 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6201
1251176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:41:55 | 09.07.2022 07:49:40 | 0.1292 | 244 | 473 | 11 | 1 | 9 | 1 | 31.5248 | 61.1116 | 1.4212 | 0.1292 | 1.1628 | 0.1292
1251177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:42:25 | 09.07.2022 07:43:10 | 0.0125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1251252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:53:13 | 09.07.2022 07:56:00 | 0.0464 | 10 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 28.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
1251253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:53:14 | 09.07.2022 07:54:14 | 0.0167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 3160 | 0.0167 | 0.0167 | 0 | 0 | 1.2859 | 52.772
1251313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:05:56 | 09.07.2022 08:54:00 | 0.8011 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1251327 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:09:53 | 09.07.2022 08:10:33 | 0.0111 | 52 | 76 | 0 | 0 | 86 | 33 | 0.5772 | 0.8436 | 0 | 0 | 0.9546 | 0.3663
1251396 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:17:15 | 09.07.2022 08:21:15 | 0.0667 | 30 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.001 | 15.2076 | 0 | 0 | 0 | 1.1339
1251423 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:19:57 | 09.07.2022 08:22:57 | 0.05 | 209 | 11 | 0 | 0 | 214 | 3 | 10.45 | 0.55 | 0 | 0 | 10.7 | 0.15
1251429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6951870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:42:48 | 09.07.2022 08:22:45 | 0.6658 | 37 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6346 | 2009.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
1251448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11639405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:09:43 | 09.07.2022 08:59:35 | 0.8311 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
1251459 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:21:54 | 09.07.2022 08:22:48 | 0.015 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1251502 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6951235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:03:56 | 09.07.2022 09:39:00 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.142
1251505 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:27:20 | 09.07.2022 08:28:04 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3904 | 15.7624
1251650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:48:37 | 09.07.2022 08:50:00 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7951 | 0.6237
1251697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6939757 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:55:05 | 09.07.2022 10:31:00 | 1.5986 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5846 | 0 | 0 | 0 | 0
1251714 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:58:40 | 09.07.2022 10:31:00 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.8142
1251721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:03:47 | 09.07.2022 09:36:55 | 0.5522 | 8 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4176 | 189.9568 | 0 | 0 | 0 | 0.5522
1251743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:10:13 | 09.07.2022 09:12:11 | 0.0328 | 256 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3968 | 3.8048 | 0 | 0 | 0.0984 | 0
1251749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE10716527 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:47:58 | 09.07.2022 09:30:47 | 1.7136 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2624 | 0 | 0 | 0 | 0
1251750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800379 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:13:30 | 09.07.2022 10:21:00 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1251790 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:25:38 | 09.07.2022 09:26:37 | 0.0164 | 0 | 0 | 11 | 95 | 23 | 365 | 0 | 0 | 0.1804 | 1.558 | 0.3772 | 5.986
1251806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:28:05 | 09.07.2022 09:30:00 | 0.0319 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0846 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0
1251831 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:36:00 | 09.07.2022 10:08:00 | 0.5333 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1149 | 2.1332 | 29.3315 | 0 | 0 | 3.7331 | 612.7617
1251837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:38:00 | 09.07.2022 09:59:55 | 0.3653 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3836 | 0.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
1251858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6612779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:38:52 | 09.07.2022 10:10:02 | 0.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7522
1251865 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:48:27 | 09.07.2022 12:10:56 | 0.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.193 | 345.4734
1251874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:35:59 | 09.07.2022 10:35:59 | 1 | 15 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0
1251890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:49:08 | 09.07.2022 09:50:32 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3048 | 7.7356
1251899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:55:00 | 09.07.2022 10:48:00 | 0.8833 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1251900 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:55:57 | 09.07.2022 09:57:41 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3872 | 33.235
1251904 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:57:35 | 09.07.2022 09:58:54 | 0.0219 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805 | 0.1314 | 0 | 0 | 0 | 0
1251917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:53:48 | 09.07.2022 08:03:48 | 0.1667 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5015 | 0.6668 | 0 | 0 | 0 | 0
1251944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:12:18 | 09.07.2022 10:13:18 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9185 | 0.0668
1251948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:13:47 | 09.07.2022 10:16:07 | 0.0389 | 503 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 4.6291 | 0 | 0 | 0 | 0
1251955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:16:36 | 09.07.2022 10:53:00 | 0.6067 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6874 | 39.4355 | 0 | 0 | 0 | 0
1251956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:03:26 | 09.07.2022 10:19:00 | 0.2594 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8272 | 0.7782 | 0 | 0 | 0 | 0
1251957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:44:00 | 09.07.2022 09:54:00 | 0.1667 | 133 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.1711 | 42.8419 | 0 | 0 | 0.1667 | 0
1251966 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6719860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:05:09 | 09.07.2022 12:10:00 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.5432
1251978 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:29:35 | 09.07.2022 11:37:14 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6575 | 6.765
1251989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:40:02 | 09.07.2022 10:50:00 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2608 | 11.2948
1251992 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:41:47 | 09.07.2022 10:44:25 | 0.0439 | 22 | 24142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9658 | 1059.8338 | 0 | 0 | 0 | 0
1251994 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8730316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:42:28 | 09.07.2022 11:43:00 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3827
1252020 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:48:27 | 09.07.2022 10:51:06 | 0.0442 | 0 | 0 | 23 | 66 | 108 | 77 | 0 | 0 | 1.0166 | 2.9172 | 4.7736 | 3.4034
1252080 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:03:02 | 09.07.2022 11:46:00 | 0.7161 | 0 | 0 | 7 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0127 | 270.6858 | 0 | 0
1252085 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6748921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:04:02 | 09.07.2022 11:38:00 | 0.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 540.6255
1252098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:13:38 | 09.07.2022 11:52:38 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 42.25 | 3.9 | 0
1252099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:48:08 | 09.07.2022 11:45:24 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8632 | 97.72
1252106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6931523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:41:36 | 09.07.2022 12:25:44 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.034
1252112 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:29:49 | 09.07.2022 11:31:06 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2996 | 23.0264
1252122 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6551922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:16:48 | 09.07.2022 14:05:10 | 3.8061 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
1252125 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517328537 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:37:19 | 09.07.2022 12:34:00 | 0.9447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0
1252126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:39:44 | 09.07.2022 11:53:44 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0329 | 64.1575
1252168 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:53:14 | 09.07.2022 12:34:00 | 0.6794 | 71 | 684 | 0 | 0 | 20 | 344 | 48.2374 | 464.7096 | 0 | 0 | 13.588 | 233.7136
1252193 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:34:28 | 09.07.2022 12:01:16 | 0.4467 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.868 | 0.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
1252224 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:12:40 | 09.07.2022 14:09:19 | 1.9442 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.978 | 13.6094 | 0 | 0 | 0 | 0
1252349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6789373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:42:04 | 09.07.2022 13:01:43 | 1.3275 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
1252355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7653951 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:50:07 | 09.07.2022 13:04:22 | 1.2375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 1.2375
1252369 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:07:07 | 09.07.2022 13:30:00 | 0.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7304 | 97.257
1252388 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:19:02 | 09.07.2022 13:20:19 | 0.0214 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0
1252431 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:28:15 | 09.07.2022 14:42:28 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9476 | 745.8507
1252443 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10938001 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:48:09 | 09.07.2022 14:15:00 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9925
1252471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:04:57 | 09.07.2022 14:49:00 | 0.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0
1252473 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:06:20 | 09.07.2022 14:07:20 | 0.0167 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 0.5845 | 0 | 0 | 0 | 0
1252474 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9328405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:07:09 | 09.07.2022 14:34:29 | 0.4556 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8224 | 19.5908 | 0 | 0 | 0 | 0
1252490 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8658785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:14:10 | 09.07.2022 14:26:00 | 0.1972 | 2 | 1147 | 0 | 0 | 3 | 2185 | 0.3944 | 226.1884 | 0 | 0 | 0.5916 | 430.882
1252492 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:16:38 | 09.07.2022 15:35:02 | 1.3067 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1252510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:28:50 | 09.07.2022 18:32:58 | 4.0689 | 18 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2402 | 5859.216 | 0 | 0 | 0 | 0
1252510 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9779133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:28:50 | 09.07.2022 18:57:50 | 4.4833 | 11 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3163 | 4012.5535 | 0 | 0 | 0 | 0
1252518 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516679790 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:31:52 | 09.07.2022 15:53:00 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3522
1252574 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12856849 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:56:56 | 09.07.2022 11:03:56 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4547
1252586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:51:31 | 09.07.2022 17:16:00 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2243 | 2.4081
1252593 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898355 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:55:17 | 09.07.2022 15:33:00 | 0.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6286 | 0 | 0 | 0 | 0
1252594 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:56:33 | 09.07.2022 14:58:41 | 0.0356 | 22 | 24141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7832 | 859.4196 | 0 | 0 | 0 | 0
1252656 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6613419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:01:36 | 09.07.2022 16:19:00 | 1.29 | 0 | 0 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.34 | 0 | 14.19 | 0
1252676 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:38:52 | 09.07.2022 18:22:00 | 3.7189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 915 | 0 | 0 | 0 | 7.4378 | 37.189 | 3402.7935
1252680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6939534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:42:41 | 09.07.2022 15:20:00 | 0.6219 | 19 | 6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8161 | 4004.4141 | 0 | 0 | 0 | 0
1252686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12332666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:12:18 | 09.07.2022 18:10:00 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617
1252718 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:25:13 | 09.07.2022 15:40:00 | 0.2464 | 0 | 0 | 3 | 0 | 233 | 1429 | 0 | 0 | 0.7392 | 0 | 57.4112 | 352.1056
1252723 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:30:12 | 09.07.2022 16:19:49 | 0.8269 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2304 | 0.8269 | 0 | 0 | 0 | 0
1252730 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:40:04 | 09.07.2022 15:42:38 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 62.274
1252751 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:44:18 | 09.07.2022 16:28:18 | 0.7333 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.666 | 3.6665 | 0 | 0
1252755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:45:56 | 09.07.2022 15:48:11 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 3.6
1252768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:53:10 | 09.07.2022 15:54:13 | 0.0175 | 11 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1925 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1252779 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10198843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:57:55 | 09.07.2022 18:22:07 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4198 | 0
1252780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:59:05 | 09.07.2022 16:01:09 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8576 | 44.548
1252806 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:06:56 | 09.07.2022 16:16:46 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7531 | 0.6556
1252807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:07:39 | 09.07.2022 16:09:20 | 0.0281 | 15 | 624 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.4215 | 17.5344 | 0 | 0 | 0 | 1.8265
1252829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12173279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:12:49 | 09.07.2022 17:30:49 | 1.3 | 4 | 490 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5.2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 84.5
1252830 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:13:14 | 09.07.2022 17:00:00 | 0.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.7
1252839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:15:03 | 09.07.2022 16:16:32 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5681 | 0.0247
1252852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784072 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:23:41 | 09.07.2022 17:52:00 | 1.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0
1252857 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:28:52 | 09.07.2022 18:42:00 | 2.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2189 | 122.0395
1252860 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:31:39 | 09.07.2022 16:33:23 | 0.0289 | 0 | 0 | 217 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2713 | 0.289 | 0.1156 | 0
1252865 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9154245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:38:05 | 09.07.2022 17:09:05 | 0.5167 | 3 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5501 | 658.2758 | 0 | 0 | 0 | 0
1252888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:50:15 | 09.07.2022 17:22:00 | 0.5292 | 9 | 415 | 0 | 0 | 1 | 65 | 4.7628 | 219.618 | 0 | 0 | 0.5292 | 34.398
1252892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:53:24 | 09.07.2022 16:54:16 | 0.0144 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1252894 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6657812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:41:58 | 09.07.2022 17:00:00 | 0.3006 | 3 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9018 | 205.3098 | 0 | 0 | 0 | 0
1252908 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7855893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:02:37 | 09.07.2022 19:36:00 | 2.5564 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1128 | 0 | 0 | 0
1252920 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:03:33 | 09.07.2022 18:18:00 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0464
1252964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515815128 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:22:44 | 09.07.2022 18:44:00 | 1.3544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7088 | 0 | 0 | 0 | 0
1252965 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:21:08 | 09.07.2022 18:27:00 | 1.0978 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1252970 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:26:23 | 09.07.2022 17:27:28 | 0.0181 | 0 | 0 | 126 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2806 | 0.6516 | 0.181 | 0
1252989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6974448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:31:11 | 09.07.2022 17:50:11 | 0.3167 | 19 | 10127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0173 | 3207.2209 | 0 | 0 | 0 | 0
1252994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7365043 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:22:24 | 09.07.2022 17:33:22 | 2.1828 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1253082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:46:17 | 09.07.2022 18:05:25 | 0.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2639 | 968.4993
1253088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:47:44 | 09.07.2022 18:21:32 | 0.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8435 | 2284.7448
1253090 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:43:53 | 09.07.2022 17:52:27 | 0.1428 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 13.4232 | 9.1392
1253103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:51:49 | 09.07.2022 18:09:36 | 0.2964 | 11 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2604 | 39.7176 | 0 | 0 | 0 | 0
1253104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:52:49 | 09.07.2022 17:55:23 | 0.0428 | 17 | 1601 | 0 | 0 | 18 | 203 | 0.7276 | 68.5228 | 0 | 0 | 0.7704 | 8.6884
1253124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6939534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:42:17 | 09.07.2022 17:56:51 | 0.2428 | 19 | 6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6132 | 1563.3892 | 0 | 0 | 0 | 0
1253146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:55:39 | 09.07.2022 18:24:37 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.312 | 0
1253153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:05:54 | 09.07.2022 20:38:54 | 4.55 | 33 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150.15 | 72.8 | 0 | 0 | 4.55 | 0
1253183 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:00:37 | 09.07.2022 20:20:00 | 2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2617 | 11.6155
1253184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:02:33 | 09.07.2022 18:03:46 | 0.0203 | 43 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.8729 | 0.1015 | 0 | 0 | 0.2233 | 0.0203
1253185 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:02:40 | 09.07.2022 19:11:09 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8382 | 6.8484
1253190 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:04:08 | 09.07.2022 19:56:00 | 1.8644 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.4576 | 13.0508 | 0 | 0 | 5.5932 | 0
1253193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11513258 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:44:37 | 09.07.2022 17:49:37 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2499 | 40.0673
1253203 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6938834 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:07:55 | 09.07.2022 18:56:09 | 0.8039 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6641 | 0 | 0 | 0 | 0
1253209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:09:18 | 09.07.2022 18:29:00 | 0.3283 | 0 | 0 | 139 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.6337 | 64.3468 | 3.9396 | 0
1253210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7214594 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:08:18 | 09.07.2022 20:02:00 | 1.895 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1253212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:10:12 | 09.07.2022 18:12:05 | 0.0314 | 0 | 0 | 35 | 65 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.099 | 2.041 | 0.471 | 0.3454
1253213 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11328162 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:09:16 | 09.07.2022 21:30:00 | 3.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3824 | 20.0736
1253214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:11:16 | 09.07.2022 18:13:20 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.256 | 74.4416
1253216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:10:30 | 09.07.2022 18:46:00 | 0.5917 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7483 | 0 | 0 | 0 | 0
1253234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517101526 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:18:29 | 09.07.2022 19:11:00 | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8753
1253236 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7145727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:21:14 | 09.07.2022 19:04:00 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6432
1253249 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:28:22 | 09.07.2022 18:34:22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 140.2
1253269 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6597773 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:37:48 | 09.07.2022 19:00:00 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.93
1253271 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE12289225 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:37:23 | 09.07.2022 19:20:00 | 0.7103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7103 | 0 | 0 | 0 | 0
1253290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11148879 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:45:01 | 09.07.2022 19:51:00 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7616
1253299 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12598462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:45:53 | 09.07.2022 18:56:53 | 0.1833 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1996 | 6.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
1253303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6628906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:49:57 | 09.07.2022 20:18:57 | 1.4833 | 6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8998 | 974.5281 | 0 | 0 | 0 | 0
1253309 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8655403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:51:24 | 09.07.2022 19:56:00 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9855
1253321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:03:36 | 09.07.2022 19:04:49 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3451 | 3.3698
1253341 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6587268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:34:05 | 09.07.2022 21:21:00 | 2.7819 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.0461 | 0 | 0 | 0 | 0
1253359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:15:26 | 09.07.2022 20:11:00 | 0.9261 | 5 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6305 | 452.8629 | 0 | 0 | 0 | 0
1253359 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:15:26 | 09.07.2022 20:19:11 | 1.0625 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 83.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1253369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9188631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:41:39 | 09.07.2022 19:33:00 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1348 | 0
1253378 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:00:07 | 09.07.2022 19:32:19 | 0.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9542
1253382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:19:18 | 09.07.2022 22:32:00 | 3.2117 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.351 | 0 | 0 | 0 | 0
1253406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6598400 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:30:39 | 09.07.2022 22:56:00 | 3.4225 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1253407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6623510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:32:20 | 09.07.2022 20:23:00 | 0.8444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5976 | 0 | 0 | 0 | 0
1253412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:37:16 | 09.07.2022 19:38:43 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2662 | 13.068
1253414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6910385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:39:39 | 09.07.2022 20:29:15 | 0.8267 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.471 | 0 | 0 | 0 | 0
1253436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6960447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:59:30 | 09.07.2022 20:42:19 | 0.7136 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6752 | 0 | 0 | 0 | 0
1253440 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10851079 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:35:52 | 09.07.2022 20:44:00 | 3.1356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12.5424 | 0 | 241.4412 | 0
1253441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:04:29 | 09.07.2022 20:06:09 | 0.0278 | 0 | 0 | 65 | 27 | 205 | 10 | 0 | 0 | 1.807 | 0.7506 | 5.699 | 0.278
1253453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:00:45 | 09.07.2022 21:12:37 | 1.1978 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0988 | 0 | 0 | 0 | 0
1253455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:08:10 | 09.07.2022 20:08:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.3625 | 0.6 | 0.25 | 0.0125
1253457 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:09:05 | 09.07.2022 22:36:00 | 2.4486 | 9 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 22.0374 | 2.4486 | 7.3458 | 0 | 46.5234 | 0
1253461 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6668402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:12:37 | 09.07.2022 22:06:00 | 1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8232
1253464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12626583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:44:05 | 09.07.2022 22:06:00 | 2.3653 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.877 | 0 | 0 | 0 | 0
1253507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:42:38 | 09.07.2022 20:04:38 | 0.3667 | 24 | 341 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8.8008 | 125.0447 | 0 | 0 | 0 | 23.4688
1253512 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:29:03 | 10.07.2022 00:54:17 | 4.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.871
1253523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6692466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:38:58 | 09.07.2022 21:44:00 | 1.0839 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1253534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6680316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:42:30 | 09.07.2022 21:36:00 | 0.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0759
1253536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515718077 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:43:54 | 09.07.2022 21:52:00 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27
1253542 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827930 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:47:58 | 09.07.2022 22:30:00 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4012 | 0
1253561 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7000759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:51:36 | 09.07.2022 22:50:00 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2912
1253567 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:51:14 | 09.07.2022 21:23:00 | 0.5294 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4686 | 0 | 0 | 0 | 0
1253620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:02:31 | 09.07.2022 21:39:00 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4705
1253623 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6901877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:04:03 | 09.07.2022 21:50:00 | 0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9146
1253634 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:07:06 | 09.07.2022 22:36:00 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6139
1253636 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:16:52 | 09.07.2022 22:25:00 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4068 | 258.4076
1253644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR10627628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:16:28 | 09.07.2022 22:40:00 | 1.3922 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4908 | 0 | 0 | 0 | 0
1253660 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:29:13 | 09.07.2022 21:30:41 | 0.0244 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1304 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 2.8548 | 31.8176
1253671 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6776666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:34:03 | 09.07.2022 22:01:00 | 0.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8348
1253737 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6835272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:24:05 | 09.07.2022 22:30:00 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.916 | 0 | 0
1253799 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7687910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:06:32 | 10.07.2022 00:21:00 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4029 | 73.9563
1253801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:41:09 | 09.07.2022 23:54:09 | 2.2167 | 10 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.167 | 1742.3262 | 0 | 0 | 0 | 0
1253809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12563795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:55:44 | 09.07.2022 22:25:00 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8288
1253817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6969976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:13:16 | 10.07.2022 00:30:00 | 2.2789 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3193 | 0 | 0 | 0 | 0
1253818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:08:25 | 09.07.2022 23:30:00 | 1.3597 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7893 | 0 | 0 | 0 | 0
1253824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6927179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:16:10 | 09.07.2022 22:49:00 | 0.5472 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6864 | 0 | 0 | 0 | 0
1253827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740427 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:17:20 | 09.07.2022 23:12:00 | 0.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1253877 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517121909 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:22:49 | 09.07.2022 23:24:00 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0
1253930 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204159 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:36:23 | 10.07.2022 00:13:00 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103
1253936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11260914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:38:27 | 09.07.2022 23:37:00 | 0.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 18.5402
1253941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:47:38 | 09.07.2022 22:50:30 | 0.0478 | 79 | 629 | 0 | 0 | 82 | 515 | 3.7762 | 30.0662 | 0 | 0 | 3.9196 | 24.617
1253960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:54:59 | 10.07.2022 00:52:08 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5275 | 165.9625
1253969 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12673859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:01:20 | 10.07.2022 01:11:00 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9882
1253970 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:04:36 | 10.07.2022 00:08:00 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0875
1253976 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6960744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:11:23 | 10.07.2022 00:46:00 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9222
1253988 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7118647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:23:31 | 10.07.2022 01:16:00 | 1.8747 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8555 | 0 | 0 | 0 | 0
1253993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110648 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:22:30 | 10.07.2022 01:50:00 | 3.4583 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8284 | 0 | 0 | 0 | 0
1254001 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11908265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:54:39 | 10.07.2022 01:20:00 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.585
1254012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6901877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 00:31:57 | 10.07.2022 02:25:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1354
1254052 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 02:41:24 | 10.07.2022 04:21:08 | 1.6622 | 15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.933 | 207.775 | 0 | 0 | 0 | 0
1254081 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9490241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 04:36:00 | 10.07.2022 09:24:14 | 4.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8039 | 552.4485
1254103 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:32:11 | 10.07.2022 08:56:28 | 3.4047 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.9452 | 0 | 0 | 0 | 0
1254114 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:40:17 | 10.07.2022 06:21:00 | 0.6786 | 0 | 0 | 20 | 4668 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13.572 | 3167.7048 | 0 | 10.8576
1254127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:40:17 | 10.07.2022 07:09:00 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4086 | 3916.8114
1254164 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:59:22 | 10.07.2022 06:01:50 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0.1644
1254165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:03:45 | 10.07.2022 06:06:36 | 0.0475 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1254167 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:06:15 | 10.07.2022 06:08:33 | 0.0383 | 272 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4176 | 31.9039 | 0 | 0 | 0 | 0
1254185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:16:19 | 10.07.2022 06:19:00 | 0.0447 | 10 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 276.2013 | 0 | 0 | 0 | 0
1254243 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:37:02 | 10.07.2022 06:56:02 | 0.3167 | 0 | 0 | 6 | 11 | 257 | 668 | 0 | 0 | 1.9002 | 3.4837 | 81.3919 | 211.5556
1254254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:42:54 | 10.07.2022 08:07:00 | 1.4017 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1254255 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692723 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:12:34 | 10.07.2022 10:04:00 | 4.8572 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
1254265 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:48:32 | 10.07.2022 06:49:41 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 24.1728
1254271 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:51:25 | 10.07.2022 06:53:22 | 0.0325 | 20 | 5278 | 1 | 38 | 35 | 7358 | 0.65 | 171.535 | 0.0325 | 1.235 | 1.1375 | 239.135
1254305 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:54:19 | 10.07.2022 07:04:25 | 0.1683 | 20 | 5278 | 1 | 38 | 35 | 7358 | 3.366 | 888.2874 | 0.1683 | 6.3954 | 5.8905 | 1238.3514
1254334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:00:01 | 10.07.2022 07:02:45 | 0.0456 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3101 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 141.4056
1254350 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:05:20 | 10.07.2022 08:48:00 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 1172.1035
1254357 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO11722997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:54:19 | 10.07.2022 07:08:54 | 0.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4862 | 269.1117
1254381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:18:00 | 10.07.2022 07:23:00 | 0.0833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 52 | 0.1666 | 0 | 0 | 0 | 6.3308 | 4.3316
1254386 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:19:01 | 10.07.2022 08:28:00 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3473 | 732.3589
1254393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:20:47 | 10.07.2022 07:36:47 | 0.2667 | 79 | 629 | 0 | 0 | 82 | 515 | 21.0693 | 167.7543 | 0 | 0 | 21.8694 | 137.3505
1254396 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658546 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:24:36 | 10.07.2022 09:45:04 | 2.3411 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5508 | 0 | 0 | 0 | 0
1254404 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6888436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:27:41 | 10.07.2022 08:39:00 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7594
1254407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:38:07 | 10.07.2022 07:41:05 | 0.0494 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0.0988 | 0.0494 | 0 | 0 | 0.5434 | 48.906
1254412 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:00:49 | 10.07.2022 08:49:00 | 1.8031 | 0 | 0 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2124 | 1808.5093 | 0 | 0
1254421 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6786608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:26:58 | 10.07.2022 08:03:52 | 1.615 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1254443 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12454459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:55:56 | 10.07.2022 09:28:00 | 1.5344 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 369.7904 | 0 | 0 | 0 | 896.0896
1254451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:05:13 | 10.07.2022 09:12:13 | 1.1167 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5352 | 7.8169 | 0 | 0 | 0 | 0
1254457 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:09:31 | 10.07.2022 08:11:38 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7413 | 68.5526
1254509 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876272 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:22:05 | 10.07.2022 10:52:00 | 2.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9776 | 2.4986
1254548 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12494293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:11:04 | 10.07.2022 08:28:23 | 0.2886 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1254550 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6570934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:27:27 | 10.07.2022 09:25:00 | 0.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3888
1254558 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043116 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:28:05 | 10.07.2022 09:41:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2153
1254561 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:29:06 | 10.07.2022 08:53:06 | 0.4 | 0 | 0 | 40 | 821 | 22 | 155 | 0 | 0 | 16 | 328.4 | 8.8 | 62
1254579 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2022 08:32:06 | 10.07.2022 09:53:00 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0776 | 1.3483
1254627 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9070871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:54:39 | 10.07.2022 10:12:00 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8676 | 0
1254632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:39:03 | 10.07.2022 09:08:00 | 0.4825 | 0 | 0 | 34 | 800 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.405 | 386 | 6.2725 | 0
1254633 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517124228 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:55:32 | 10.07.2022 10:37:00 | 1.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 0
1254640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE5521759 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:34:15 | 10.07.2022 09:44:00 | 3.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0
1254643 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:01:07 | 10.07.2022 09:03:59 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9082 | 63.5262
1254644 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:01:07 | 10.07.2022 09:03:59 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | 1.195
1254661 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12848000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:01:55 | 10.07.2022 09:22:00 | 0.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1558
1254688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6965516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:11:53 | 10.07.2022 10:12:00 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0323 | 0 | 0
1254689 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:11:07 | 10.07.2022 09:16:07 | 0.0833 | 0 | 0 | 5 | 1046 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0.4165 | 87.1318 | 0.0833 | 24.0737
1254692 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:14:23 | 10.07.2022 09:16:09 | 0.0294 | 0 | 0 | 4 | 964 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.1176 | 28.3416 | 0.6468 | 0.882
1254710 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10851079 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:18:11 | 10.07.2022 13:34:00 | 4.2636 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17.0544 | 0 | 328.2972 | 0
1254729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:24:28 | 10.07.2022 10:33:00 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2476
1254757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:29:06 | 10.07.2022 09:30:42 | 0.0267 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 144 | 0.5607 | 0.0801 | 0 | 0 | 0.2403 | 3.8448
1254768 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6979011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:03:38 | 10.07.2022 10:03:00 | 2.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3534
1254770 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:34:15 | 10.07.2022 10:51:00 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5384 | 35.8176
1254783 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:39:45 | 10.07.2022 10:09:00 | 0.4875 | 209 | 11 | 0 | 0 | 198 | 2 | 101.8875 | 5.3625 | 0 | 0 | 96.525 | 0.975
1254792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:43:26 | 10.07.2022 11:41:00 | 1.9594 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.173 | 7.8376 | 0 | 0 | 0 | 0
1254793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:44:17 | 10.07.2022 09:46:16 | 0.0331 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1846 | 3.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
1254798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:45:28 | 10.07.2022 09:46:56 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0.0976
1254807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:47:24 | 10.07.2022 09:59:24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 123.4
1254825 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:40:03 | 10.07.2022 09:04:03 | 0.4 | 58 | 1066 | 4 | 0 | 53 | 967 | 23.2 | 426.4 | 1.6 | 0 | 21.2 | 386.8
1254839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:57:19 | 10.07.2022 11:35:00 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4464
1254853 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:04:27 | 10.07.2022 13:09:00 | 3.0758 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.3032 | 21.5306 | 0 | 0 | 9.2274 | 0
1254857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:04:09 | 10.07.2022 10:06:41 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1688 | 557.5206
1254861 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:32:50 | 10.07.2022 09:01:50 | 0.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1493 | 665.9874
1254870 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6611470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:09:44 | 10.07.2022 11:41:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6605
1254876 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:11:33 | 10.07.2022 11:36:00 | 1.4075 | 18 | 326 | 0 | 0 | 23 | 320 | 25.335 | 458.845 | 0 | 0 | 32.3725 | 450.4
1254891 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7096002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:18:46 | 10.07.2022 12:18:24 | 1.9939 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5974 | 0 | 0 | 0 | 0
1254972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:34:16 | 10.07.2022 10:35:29 | 0.0203 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3698 | 0.1218 | 0.0812 | 0
1255021 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:38:07 | 10.07.2022 15:48:07 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.0034 | 4598.363
1255046 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:41:24 | 10.07.2022 10:45:24 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6123
1255049 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:10:36 | 10.07.2022 11:34:00 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 647.74
1255052 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12847929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:09:44 | 10.07.2022 10:11:44 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2331 | 36.5634
1255066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:23:58 | 10.07.2022 12:15:00 | 0.8506 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7394 | 0 | 0 | 0 | 0
1255073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6790618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:26:45 | 10.07.2022 14:09:00 | 2.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.7998
1255093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:27:09 | 10.07.2022 11:38:44 | 0.1931 | 3 | 0 | 7 | 1100 | 21 | 2356 | 0.5793 | 0 | 1.3517 | 212.41 | 4.0551 | 454.9436
1255103 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:30:09 | 10.07.2022 11:42:09 | 0.2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 53 | 6738 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0 | 10.6 | 1347.6
1255200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10398109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:08:39 | 10.07.2022 13:57:39 | 1.8167 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4847 | 3.6334 | 0 | 0 | 0 | 0
1255205 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12666093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:09:36 | 10.07.2022 12:53:00 | 0.7233 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9757 | 0 | 0
1255208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:13:04 | 10.07.2022 12:14:35 | 0.0253 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 1.6445 | 0.1518 | 0
1255209 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO12456302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:49:41 | 10.07.2022 12:17:18 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4753
1255318 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:34:14 | 10.07.2022 15:12:00 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8882
1255329 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12132289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:37:20 | 10.07.2022 14:16:00 | 1.6444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5776 | 0 | 0 | 0 | 0
1255342 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12794553 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:41:12 | 10.07.2022 13:03:00 | 0.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | 0
1255344 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6663414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:43:26 | 10.07.2022 13:31:00 | 0.7928 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.784 | 0 | 0 | 0 | 0
1255355 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10988443 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:47:19 | 10.07.2022 15:15:12 | 2.4647 | 1 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 976.0212 | 0 | 0 | 0 | 0
1255356 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | BR6545986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:48:16 | 10.07.2022 14:16:00 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.33
1255360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:54:00 | 10.07.2022 12:56:03 | 0.0342 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0
1255361 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7131834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:53:39 | 10.07.2022 14:59:00 | 2.0892 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0936 | 0 | 0 | 0 | 0
1255443 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964823 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:58:09 | 10.07.2022 13:24:00 | 0.4308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8616 | 0 | 0 | 0 | 0
1255477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:59:26 | 10.07.2022 18:47:00 | 5.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1352 | 770.4424
1255496 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:47:09 | 10.07.2022 13:38:07 | 2.8494 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.4522 | 0 | 0 | 0 | 0
1255551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:04:55 | 10.07.2022 13:07:01 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 12.635
1255569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:06:41 | 10.07.2022 13:08:02 | 0.0225 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1255640 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:13:43 | 10.07.2022 13:35:43 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4678 | 104.8762
1255648 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:14:23 | 10.07.2022 16:59:23 | 3.75 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 26.25 | 0 | 0 | 11.25 | 0
1255664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6868370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:16:54 | 10.07.2022 14:41:00 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6567
1255675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515653972 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:17:48 | 10.07.2022 14:02:00 | 0.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
1255761 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12498496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:31:15 | 10.07.2022 14:44:00 | 1.2125 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1255856 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6767914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:58:59 | 10.07.2022 19:25:00 | 5.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2032
1255885 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:14:10 | 10.07.2022 16:08:00 | 1.8972 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0468 | 91.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
1255890 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:18:20 | 10.07.2022 14:37:25 | 0.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4973 | 55.6675
1255894 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:18:39 | 10.07.2022 17:50:00 | 3.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.655
1255905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:25:37 | 10.07.2022 16:07:00 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2438
1255907 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12625878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:28:45 | 10.07.2022 15:12:00 | 0.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6696
1255909 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6681798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:31:05 | 10.07.2022 15:35:42 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6909
1255913 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6688816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:28:21 | 10.07.2022 16:05:00 | 1.6108 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5232 | 0 | 0 | 0 | 0
1255914 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7096748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:33:56 | 10.07.2022 21:29:02 | 6.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.9214
1255915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6820471 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:33:37 | 10.07.2022 15:05:47 | 0.5361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7635 | 0 | 0 | 0 | 0
1255945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:44:25 | 10.07.2022 15:29:00 | 0.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8896 | 9.6603
1255965 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6946502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:57:27 | 10.07.2022 17:09:00 | 2.1925 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1255978 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:02:09 | 10.07.2022 15:03:22 | 0.0203 | 0 | 0 | 2 | 211 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0.0406 | 4.2833 | 0.0203 | 14.1694
1255997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:09:12 | 10.07.2022 15:53:12 | 0.7333 | 9 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5997 | 7294.8684 | 0 | 0 | 0 | 0
1255997 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9195982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:09:12 | 10.07.2022 15:58:12 | 0.8167 | 2 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6334 | 1644.0171 | 0 | 0 | 0 | 0
1256004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:09:52 | 10.07.2022 17:21:00 | 6.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.784 | 12.3712
1256011 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6598940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:52:17 | 10.07.2022 15:26:55 | 0.5772 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.0516 | 0 | 0 | 0 | 0
1256034 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6967445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:26:40 | 10.07.2022 16:16:00 | 0.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3772
1256057 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:34:50 | 10.07.2022 18:20:00 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 151.404
1256073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:38:19 | 10.07.2022 15:39:45 | 0.0239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | 0.0478
1256079 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11002852 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:19:28 | 10.07.2022 16:50:00 | 3.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0178 | 1554.4427
1256086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7991358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:48:48 | 10.07.2022 16:01:00 | 2.2033 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6099 | 2.2033 | 8.8132 | 0
1256095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:45:17 | 10.07.2022 16:48:00 | 1.0453 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7701 | 35.5402 | 0 | 0 | 0 | 0
1256098 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:35:03 | 10.07.2022 15:59:14 | 0.4031 | 9 | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6279 | 4010.0388 | 0 | 0 | 0 | 0
1256101 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6714826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:21:19 | 10.07.2022 16:37:00 | 3.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.763
1256149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6638561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:15:04 | 10.07.2022 17:20:11 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3594
1256158 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:07:48 | 10.07.2022 16:51:00 | 0.72 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1256163 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:08:19 | 10.07.2022 18:45:00 | 2.6114 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.798 | 0 | 0 | 0 | 0
1256171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:10:19 | 10.07.2022 16:39:00 | 0.4781 | 2 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9562 | 596.1907 | 0 | 0 | 0 | 0
1256171 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6748703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:10:19 | 10.07.2022 18:22:10 | 2.1975 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1256172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6749714 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:22:16 | 10.07.2022 16:53:04 | 1.5133 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9123 | 0 | 0 | 0 | 0
1256173 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7114322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:11:47 | 10.07.2022 16:36:47 | 0.4167 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7663 | 0 | 0 | 0 | 0
1256177 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7128021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:15:59 | 10.07.2022 17:10:00 | 0.9003 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.081 | 0 | 0 | 0 | 0
1256178 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8420197 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:06:23 | 10.07.2022 16:47:00 | 0.6769 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7645 | 0 | 0 | 0 | 0
1256182 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6913835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:18:18 | 10.07.2022 17:28:00 | 1.1617 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.0547 | 0 | 0 | 0 | 0
1256193 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7082967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:23:50 | 10.07.2022 17:20:00 | 0.9361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8498 | 0 | 0 | 0 | 0
1256205 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:32:50 | 10.07.2022 16:34:22 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0
1256207 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515970559 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:33:26 | 10.07.2022 17:03:00 | 0.4928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
1256210 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516004580 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:36:08 | 10.07.2022 18:34:03 | 1.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 0
1256211 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7100660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:35:29 | 10.07.2022 18:18:00 | 1.7086 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.3746 | 0 | 0 | 0 | 0
1256213 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7131834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:20:57 | 10.07.2022 19:30:00 | 3.1508 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.8264 | 0 | 0 | 0 | 0
1256214 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:37:18 | 10.07.2022 17:57:00 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5962 | 284.2562
1256221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6930075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:40:16 | 10.07.2022 17:38:00 | 0.9622 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8076 | 0 | 0 | 0 | 0
1256247 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516717975 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:43:38 | 10.07.2022 17:40:00 | 0.9394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
1256253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:45:18 | 10.07.2022 17:11:00 | 0.4283 | 3 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 183.7407 | 0 | 0 | 0 | 0
1256276 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:01:06 | 10.07.2022 17:51:05 | 0.8331 | 30 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.993 | 2974.167 | 0 | 0 | 0 | 0
1256282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7073798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:01:52 | 10.07.2022 18:41:55 | 1.6675 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.735 | 0 | 0 | 0 | 0
1256303 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:05:00 | 10.07.2022 19:23:30 | 2.3083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256312 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12294811 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:12:55 | 10.07.2022 17:17:13 | 2.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1434 | 403.9815
1256318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:09:30 | 10.07.2022 17:11:09 | 0.0275 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
1256333 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7047109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:14:17 | 10.07.2022 19:57:00 | 2.7119 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.355 | 0 | 0 | 0 | 0
1256335 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:12:21 | 10.07.2022 20:24:21 | 3.2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 14 | 313 | 0 | 0 | 54.4 | 51.2 | 44.8 | 1001.6
1256337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:16:13 | 10.07.2022 17:17:12 | 0.0164 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7216 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0
1256353 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | FUSE10764680 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:20:38 | 10.07.2022 19:18:00 | 1.9561 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5171 | 0 | 0 | 0 | 0
1256376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6865678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:59:46 | 10.07.2022 19:33:33 | 3.5631 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3587 | 0 | 0 | 0 | 0
1256488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:50:49 | 10.07.2022 19:57:00 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5674
1256491 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517404714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:51:10 | 10.07.2022 19:13:00 | 1.3639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.639 | 0 | 0 | 0 | 0
1256497 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6822765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:17:40 | 10.07.2022 19:50:00 | 3.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4175
1256508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7153310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:56:44 | 10.07.2022 18:36:00 | 0.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0944
1256511 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12628023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:00:13 | 10.07.2022 19:38:00 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5188 | 37.4831
1256513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:59:41 | 10.07.2022 19:00:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0159 | 132.6996
1256522 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:05:44 | 10.07.2022 18:07:55 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2032 | 45.8276
1256546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12550184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:11:15 | 10.07.2022 19:39:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8125
1256552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516941100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:14:12 | 10.07.2022 19:18:00 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633
1256574 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516674826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:28:25 | 10.07.2022 19:48:00 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264
1256576 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6570934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:59:11 | 10.07.2022 18:43:07 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8608
1256583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:31:17 | 10.07.2022 19:27:49 | 0.9422 | 46 | 31 | 0 | 0 | 48 | 6 | 43.3412 | 29.2082 | 0 | 0 | 45.2256 | 5.6532
1256584 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517187294 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:04:24 | 10.07.2022 18:33:22 | 1.4828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2076 | 0 | 0 | 0 | 0
1256598 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR11731411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:35:49 | 10.07.2022 20:14:00 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3644
1256602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6893654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:38:17 | 10.07.2022 19:32:00 | 0.8953 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1731 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 0
1256603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:38:49 | 10.07.2022 18:39:54 | 0.0181 | 4 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0724 | 27.2043 | 0 | 0 | 0 | 0
1256623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6894161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:44:29 | 10.07.2022 19:04:00 | 0.3253 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9277 | 0 | 0 | 0 | 0
1256629 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:46:27 | 10.07.2022 20:21:57 | 1.5917 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256630 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6561361 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:47:50 | 10.07.2022 20:23:00 | 1.5861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7552 | 0 | 0 | 0 | 0
1256634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12132425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:50:21 | 10.07.2022 19:06:49 | 0.2744 | 59 | 38938 | 0 | 0 | 47 | 1772 | 16.1896 | 10684.5872 | 0 | 0 | 12.8968 | 486.2368
1256652 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:55:27 | 10.07.2022 20:39:00 | 1.7258 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0798 | 0 | 0 | 0 | 0
1256654 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:57:35 | 10.07.2022 19:46:35 | 0.8167 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3177 | 4.9002 | 0 | 0 | 0 | 0
1256667 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7049481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:01:23 | 10.07.2022 19:33:00 | 0.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4321
1256668 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515970559 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:02:34 | 10.07.2022 19:41:00 | 0.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6406 | 0 | 0 | 0 | 0
1256687 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:10:30 | 10.07.2022 19:12:51 | 0.0392 | 58 | 1005 | 0 | 0 | 47 | 145 | 2.2736 | 39.396 | 0 | 0 | 1.8424 | 5.684
1256689 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10941848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:11:45 | 10.07.2022 19:45:45 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2668 | 473.1945
1256719 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:18:25 | 10.07.2022 22:18:00 | 2.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8206
1256725 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:20:13 | 10.07.2022 19:54:00 | 0.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6893 | 254.5212
1256745 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6645452 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:24:15 | 10.07.2022 20:24:00 | 0.9958 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9328 | 0 | 0 | 0 | 0
1256749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:28:07 | 10.07.2022 19:29:07 | 0.0167 | 46 | 31 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0.7682 | 0.5177 | 0 | 0 | 0.8016 | 0.1002
1256755 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:25:55 | 10.07.2022 19:33:55 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7953 | 186.8866
1256765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:32:51 | 10.07.2022 19:34:50 | 0.0331 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.331 | 0.0993 | 0 | 0 | 0.4303 | 0.1324
1256775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:35:47 | 10.07.2022 20:42:00 | 1.1036 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:40:16 | 10.07.2022 19:41:22 | 0.0183 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:41:19 | 10.07.2022 20:14:00 | 0.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5447 | 0
1256845 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10918854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:59:38 | 10.07.2022 20:46:00 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1408
1256868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7351672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:10:08 | 10.07.2022 20:13:08 | 0.05 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1256869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515653115 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:09:27 | 10.07.2022 21:01:00 | 0.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8592 | 0 | 0 | 0 | 0
1256882 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:11:42 | 10.07.2022 20:31:00 | 0.3217 | 11 | 143 | 0 | 0 | 8 | 52 | 3.5387 | 46.0031 | 0 | 0 | 2.5736 | 16.7284
1256891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:18:24 | 10.07.2022 23:53:16 | 3.5811 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:23:46 | 10.07.2022 20:25:43 | 0.0325 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5975 | 6.2075 | 0 | 0 | 0.065 | 0
1256907 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471825 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:28:43 | 10.07.2022 21:45:00 | 1.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0
1256927 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12818051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:51:57 | 10.07.2022 20:20:00 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 75.2675
1256928 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:29:23 | 10.07.2022 20:48:00 | 0.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5515 | 209.4525
1256941 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6795764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:37:48 | 10.07.2022 21:15:00 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.14
1256947 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6933683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:39:40 | 10.07.2022 22:09:00 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0676
1256957 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7053520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:44:50 | 10.07.2022 22:37:00 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4214
1256958 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7145727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:46:05 | 10.07.2022 22:22:00 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1984
1256959 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7118385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:46:08 | 10.07.2022 21:45:00 | 0.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7148
1256976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:46:17 | 10.07.2022 21:54:49 | 1.1422 | 0 | 0 | 23 | 3 | 35 | 690 | 0 | 0 | 26.2706 | 3.4266 | 39.977 | 788.118
1256995 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11023809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:58:55 | 10.07.2022 23:24:00 | 2.4181 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6163 | 0 | 0 | 0 | 0
1256997 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915078 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:59:21 | 10.07.2022 22:01:00 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0
1257001 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8208737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:01:36 | 10.07.2022 23:23:00 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.8617
1257008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6710045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:44:04 | 10.07.2022 21:38:41 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.8407
1257010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6564686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:41:10 | 10.07.2022 21:00:00 | 1.3139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3946 | 0 | 0 | 0 | 0
1257015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515827754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:14:33 | 10.07.2022 22:39:00 | 1.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
1257027 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:18:27 | 10.07.2022 22:29:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7764
1257047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:28:48 | 10.07.2022 21:38:53 | 0.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6223
1257048 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:29:07 | 10.07.2022 23:03:00 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.3738
1257051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:29:36 | 11.07.2022 00:18:00 | 2.8067 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.067 | 210.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
1257131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:04:38 | 10.07.2022 22:22:48 | 0.3028 | 0 | 0 | 79 | 94 | 247 | 346 | 0 | 0 | 23.9212 | 28.4632 | 74.7916 | 104.7688
1257154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:20:24 | 10.07.2022 22:43:00 | 0.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3477
1257166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7000970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:26:45 | 10.07.2022 23:36:00 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.7974
1257192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6995313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:58:20 | 11.07.2022 00:03:00 | 1.0778 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.226 | 0 | 0 | 0 | 0
1257193 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6863164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:59:09 | 11.07.2022 00:33:00 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.642
1257201 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:04:56 | 10.07.2022 23:19:18 | 0.2394 | 0 | 0 | 6 | 11 | 257 | 668 | 0 | 0 | 1.4364 | 2.6334 | 61.5258 | 159.9192
1257248 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6585291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:26:14 | 11.07.2022 01:01:00 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 747.0562 | 0 | 15.794
1257279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6747103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:56:52 | 11.07.2022 01:04:00 | 1.1189 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.9512 | 0 | 0 | 0 | 2.2378 | 0
1257293 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6863804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:12:55 | 11.07.2022 02:15:00 | 2.0347 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
1257296 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6784583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:06:19 | 11.07.2022 01:40:00 | 1.5614 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.9288 | 0 | 0
1257299 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6795765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:16:37 | 11.07.2022 01:26:00 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1612
1257301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6600878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:47:16 | 10.07.2022 23:57:16 | 0.1667 | 1 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 143.6954 | 0 | 0 | 0 | 0
1257346 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7151400 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:42:28 | 11.07.2022 01:30:00 | 0.7922 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.0128 | 0 | 18.2206
1257402 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6678257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 01:57:36 | 11.07.2022 02:30:00 | 0.54 | 24 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 169.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1257540 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 02:19:44 | 11.07.2022 05:37:55 | 3.3031 | 15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5465 | 234.5201 | 0 | 0 | 0 | 0
1257748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6786445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 03:47:48 | 11.07.2022 03:49:18 | 0.025 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1257792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:05:29 | 11.07.2022 05:06:43 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6386 | 18.334
1257795 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:15:23 | 11.07.2022 05:17:53 | 0.0417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 0 | 0.5838 | 0
1257812 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7571549 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:30:13 | 11.07.2022 07:28:00 | 1.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7823 | 3.9262
1257813 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:31:07 | 11.07.2022 05:32:35 | 0.0244 | 7 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 8.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
1257859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:52:09 | 11.07.2022 05:53:29 | 0.0222 | 2 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 92.9958 | 0 | 0 | 0 | 0
1257866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:56:39 | 11.07.2022 05:57:55 | 0.0211 | 1 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 36.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
1257882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7095959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:00:02 | 11.07.2022 07:37:54 | 1.6311 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.4921 | 0 | 0 | 0 | 0
1257923 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:11:28 | 11.07.2022 06:13:23 | 0.0319 | 4 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276 | 52.2203 | 0 | 0 | 0 | 0
1257991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:32:56 | 11.07.2022 06:34:14 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 46.1993
1258062 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:44:21 | 11.07.2022 07:58:00 | 1.2275 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.825 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1258072 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:47:29 | 11.07.2022 06:48:33 | 0.0178 | 0 | 0 | 11 | 95 | 23 | 365 | 0 | 0 | 0.1958 | 1.691 | 0.4094 | 6.497
1258073 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6995416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 04:40:23 | 11.07.2022 08:25:27 | 3.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5066
1258117 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517326351 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:54:32 | 11.07.2022 08:00:00 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0911
1258151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:01:04 | 11.07.2022 07:20:00 | 0.3156 | 26 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2056 | 741.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
1258153 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:28:01 | 11.07.2022 07:05:38 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8807 | 200.1087
1258167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:11:45 | 11.07.2022 07:12:54 | 0.0192 | 14 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1258199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515676190 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:17:28 | 11.07.2022 07:47:00 | 0.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
1258210 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:22:26 | 11.07.2022 07:23:40 | 0.0206 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1258241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:29:22 | 11.07.2022 07:31:16 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 68.5988
1258246 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:26:45 | 11.07.2022 07:50:00 | 0.3875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 4617 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 23.25 | 1789.0875
1258260 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:16:04 | 11.07.2022 07:41:33 | 0.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5273 | 597.5529
1258268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:22:24 | 11.07.2022 08:54:00 | 1.5267 | 26 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6942 | 3589.2717 | 0 | 0 | 0 | 0
1258290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:42:46 | 11.07.2022 09:21:48 | 1.6506 | 1 | 182 | 0 | 0 | 20 | 571 | 1.6506 | 300.4092 | 0 | 0 | 33.012 | 942.4926
1258303 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:42:45 | 11.07.2022 08:18:33 | 0.5967 | 2 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1934 | 1105.0884 | 0 | 0 | 0 | 0
1258331 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:47:46 | 11.07.2022 08:39:00 | 0.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 514.9017
1258352 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:52:21 | 11.07.2022 10:47:21 | 2.9167 | 122 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.8374 | 312.0869 | 0 | 0 | 0 | 0
1258366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:57:16 | 11.07.2022 08:08:00 | 0.1789 | 0 | 0 | 7 | 44 | 228 | 1131 | 0 | 0 | 1.2523 | 7.8716 | 40.7892 | 202.3359
1258376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:03:06 | 11.07.2022 08:05:18 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 | 0
1258379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6710042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:47:46 | 11.07.2022 10:13:00 | 2.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.648
1258400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:13:23 | 11.07.2022 08:16:11 | 0.0467 | 4 | 20110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 939.137 | 0 | 0 | 0 | 0
1258407 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:13:12 | 11.07.2022 09:06:00 | 0.88 | 0 | 0 | 20 | 4668 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17.6 | 4107.84 | 0 | 14.08
1258438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:24:48 | 11.07.2022 09:18:00 | 0.8867 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6552 | 6.2069 | 0 | 0 | 0 | 0
1258443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:27:47 | 11.07.2022 08:29:53 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 45.255
1258498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6745659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:19:20 | 11.07.2022 08:40:52 | 0.3589 | 0 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.9837 | 0 | 0 | 0 | 0
1258535 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:43:33 | 11.07.2022 10:35:00 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6075 | 0 | 0
1258579 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | ISO7096750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:44:48 | 11.07.2022 11:19:00 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.07
1258657 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:56:31 | 11.07.2022 08:58:54 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3573 | 17.9841
1258671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:56:49 | 11.07.2022 09:21:00 | 0.4031 | 79 | 47456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8449 | 19129.5136 | 0 | 0 | 0 | 0
1258825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6682798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2022 09:08:50 | 11.07.2022 13:54:52 | 4.7672 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5344 | 14.3016 | 0 | 0 | 0 | 0
1258929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6834147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:18:24 | 11.07.2022 10:58:00 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.48
1258947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6783550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:50:11 | 11.07.2022 09:35:00 | 0.7469 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 182.9905 | 0 | 7.469
1258970 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:21:56 | 11.07.2022 09:24:06 | 0.0361 | 15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5415 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0
1258977 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6652422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:21:40 | 11.07.2022 11:35:00 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3332
1259173 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7156448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:39:52 | 11.07.2022 10:00:00 | 0.3356 | 8 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6848 | 797.3856 | 0 | 0 | 0 | 0
1259195 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:13:50 | 11.07.2022 10:00:00 | 0.7694 | 4 | 19 | 0 | 0 | 53 | 6738 | 3.0776 | 14.6186 | 0 | 0 | 40.7782 | 5184.2172
1259300 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:45:32 | 11.07.2022 10:00:00 | 2.2411 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4466 | 17.9288 | 26.8932 | 0
1259311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:55:41 | 11.07.2022 10:10:00 | 0.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 465.0314
1259348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12848002 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:57:51 | 11.07.2022 10:20:39 | 0.38 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1259450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750901 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:06:51 | 11.07.2022 11:22:00 | 1.2525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0
1259462 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:08:50 | 11.07.2022 10:10:56 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 35.035
1259479 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:12:49 | 11.07.2022 10:14:28 | 0.0275 | 0 | 0 | 217 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9675 | 0.275 | 0.11 | 0
1259525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11983752 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:23:35 | 11.07.2022 11:41:00 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5806 | 0
1259561 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:35:54 | 11.07.2022 10:42:54 | 0.1167 | 0 | 0 | 566 | 2302 | 146 | 842 | 0 | 0 | 66.0522 | 268.6434 | 17.0382 | 98.2614
1259562 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:35:54 | 11.07.2022 10:39:54 | 0.0667 | 0 | 0 | 154 | 739 | 333 | 683 | 0 | 0 | 10.2718 | 49.2913 | 22.2111 | 45.5561
1259576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433462 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:40:25 | 11.07.2022 11:32:00 | 0.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8597 | 0 | 0 | 0 | 0
1259578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:42:05 | 11.07.2022 11:15:05 | 0.55 | 0 | 0 | 720 | 3041 | 479 | 1525 | 0 | 0 | 396 | 1672.55 | 263.45 | 838.75
1259582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:44:01 | 11.07.2022 10:45:33 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.1024
1259595 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:46:54 | 11.07.2022 12:00:58 | 1.2344 | 15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.516 | 87.6424 | 0 | 0 | 0 | 0
1259614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:52:56 | 11.07.2022 11:20:50 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.625 | 906.285
1259625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517368018 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:56:39 | 11.07.2022 11:52:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845
1259729 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:35:37 | 11.07.2022 11:33:00 | 0.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7216
1259772 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:14:55 | 11.07.2022 11:22:00 | 0.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6688 | 7.7946
1259796 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:24:47 | 11.07.2022 11:58:24 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 2868 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 1606.9404 | 0 | 553.5764
1259799 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE3386227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:07:07 | 11.07.2022 11:25:00 | 0.2981 | 122 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3682 | 31.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
1259866 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:43:30 | 11.07.2022 13:35:00 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1377
1259869 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9524497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:43:58 | 11.07.2022 13:00:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.672 | 0
1259875 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:46:57 | 11.07.2022 12:13:00 | 0.4342 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
1259893 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:56:51 | 11.07.2022 11:59:00 | 0.0358 | 121 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3318 | 3.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
1259894 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:56:51 | 11.07.2022 11:58:29 | 0.0272 | 707 | 5433 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19.2304 | 147.7776 | 0 | 0 | 0.6256 | 0
1259943 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:03:10 | 11.07.2022 18:19:00 | 6.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9029 | 137.8058
1259961 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:26:59 | 11.07.2022 15:34:37 | 2.1272 | 0 | 0 | 720 | 3041 | 479 | 1525 | 0 | 0 | 1531.584 | 6468.8152 | 1018.9288 | 3243.98
1259983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515699555 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:08:09 | 11.07.2022 12:37:00 | 0.4808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9616 | 0 | 0 | 0 | 0
1259991 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515382198 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:09:05 | 11.07.2022 13:22:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0
1260015 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:10:28 | 11.07.2022 13:18:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5352
1260055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:15:03 | 11.07.2022 13:26:26 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5013
1260181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:35:58 | 11.07.2022 13:41:00 | 1.0839 | 0 | 0 | 7 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5873 | 409.7142 | 0 | 0
1260195 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12791553 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:29:21 | 11.07.2022 14:09:00 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6432 | 0
1260248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7070857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:04:02 | 11.07.2022 14:56:00 | 1.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4304
1260282 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:16:59 | 11.07.2022 14:46:12 | 1.4869 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.0505 | 0 | 0 | 0 | 0
1260289 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6973295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:09:03 | 11.07.2022 14:04:00 | 0.9158 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0436 | 0 | 0 | 0 | 0
1260329 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6706772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:33:20 | 11.07.2022 14:53:00 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9294
1260347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12186316 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:41:30 | 11.07.2022 16:34:00 | 2.875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1260373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6583034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:51:37 | 11.07.2022 15:37:00 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0512 | 0 | 0
1260375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10235985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:27:09 | 11.07.2022 15:02:37 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7733 | 0
1260379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8186608 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:54:19 | 11.07.2022 17:04:00 | 3.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4842 | 41.0982
1260380 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:55:03 | 11.07.2022 16:59:00 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0658
1260386 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7145727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:06:27 | 11.07.2022 14:01:35 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3216
1260397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11828282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:09:58 | 11.07.2022 13:47:58 | 0.6333 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9326 | 4.4331 | 0 | 0 | 0 | 0
1260406 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:11:46 | 11.07.2022 17:57:00 | 3.7539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0
1260413 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:13:30 | 11.07.2022 14:49:00 | 0.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4886
1260420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:15:47 | 11.07.2022 14:17:29 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4807 | 46.7233
1260423 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:17:14 | 11.07.2022 14:18:27 | 0.0203 | 0 | 0 | 13 | 49 | 17 | 1012 | 0 | 0 | 0.2639 | 0.9947 | 0.3451 | 20.5436
1260470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516764223 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:35:23 | 11.07.2022 15:49:00 | 1.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0
1260483 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:51:17 | 11.07.2022 16:39:00 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6407
1260499 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6689877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:03:16 | 11.07.2022 19:54:00 | 4.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1472 | 0
1260555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6875512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:52:03 | 11.07.2022 16:35:00 | 0.7158 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9056 | 0 | 0 | 0 | 0
1260558 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6747929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:56:14 | 11.07.2022 17:27:00 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.692
1260578 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:14:10 | 11.07.2022 17:37:00 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0152
1260588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:15:04 | 11.07.2022 16:25:36 | 0.1756 | 102 | 4623 | 0 | 0 | 3 | 64 | 17.9112 | 811.7988 | 0 | 0 | 0.5268 | 11.2384
1260616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:13:50 | 11.07.2022 16:52:00 | 0.6361 | 14 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9054 | 115.7702 | 0 | 0 | 0 | 0.6361
1260648 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:42:36 | 11.07.2022 17:47:36 | 1.0833 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7497 | 81.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
1260670 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:54:27 | 11.07.2022 17:39:33 | 0.7517 | 8 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0136 | 1786.0392 | 0 | 0 | 0 | 0
1260697 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:02:40 | 11.07.2022 17:57:00 | 0.9056 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.168 | 1.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
1260706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7085842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:08:21 | 11.07.2022 19:13:00 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6975
1260745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:14:12 | 11.07.2022 17:17:08 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9976 | 55.746
1260794 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12229251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:27:06 | 11.07.2022 18:44:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4791
1260831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:32:10 | 11.07.2022 18:05:27 | 0.5547 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0.5547 | 0.5547 | 31.6179 | 23.8521
1260835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:13:24 | 11.07.2022 17:53:53 | 0.6747 | 4 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 286.0728 | 0 | 0 | 0 | 0
1260847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:43:17 | 11.07.2022 17:44:50 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 9.3138
1260848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:45:48 | 11.07.2022 17:47:02 | 0.0206 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | 2.2042 | 0 | 0 | 0 | 0
1260866 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:49:53 | 11.07.2022 20:58:00 | 3.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 0
1260897 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:15:02 | 11.07.2022 19:01:00 | 0.7661 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3524 | 0 | 0 | 0 | 0
1260901 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7094601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:18:22 | 11.07.2022 20:08:00 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.4688
1260902 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:20:49 | 11.07.2022 18:23:37 | 0.0467 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 3.3157 | 2.3817
1260903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122727 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:21:03 | 11.07.2022 19:14:00 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8825
1260908 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6540291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:16:56 | 11.07.2022 22:58:44 | 5.6967 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.769 | 0 | 0 | 0 | 0
1260917 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8396012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:25:17 | 11.07.2022 18:38:00 | 2.2119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1260920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:27:56 | 11.07.2022 19:18:23 | 0.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6568 | 0.8408
1260934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:36:07 | 11.07.2022 19:41:00 | 1.0814 | 0 | 0 | 23 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 24.8722 | 5.407 | 55.1514 | 9.7326
1260944 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12201620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:13:03 | 11.07.2022 19:29:53 | 2.2806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.403 | 0 | 0 | 0 | 0
1260958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7005272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:52:33 | 11.07.2022 19:40:07 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.244
1260968 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR11731411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:59:58 | 11.07.2022 19:53:00 | 0.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5619
1260981 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:08:09 | 11.07.2022 19:10:13 | 0.0344 | 0 | 0 | 48 | 5 | 177 | 17 | 0 | 0 | 1.6512 | 0.172 | 6.0888 | 0.5848
1260994 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147045 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:36:56 | 11.07.2022 19:22:00 | 0.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0968
1260995 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:43:49 | 11.07.2022 19:36:13 | 0.8733 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5562 | 0 | 0 | 0 | 0
1260998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:15:56 | 11.07.2022 19:17:04 | 0.0189 | 23 | 1 | 0 | 0 | 64 | 76 | 0.4347 | 0.0189 | 0 | 0 | 1.2096 | 1.4364
1261004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:17:54 | 11.07.2022 20:10:00 | 0.8683 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5513 | 2.6049 | 0 | 0 | 0 | 0
1261008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:19:28 | 11.07.2022 19:20:31 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0.07
1261065 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:34:17 | 11.07.2022 19:59:00 | 0.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0595 | 0.8238
1261071 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7260173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:34:37 | 11.07.2022 20:57:00 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1193 | 0
1261072 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515303111 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:35:35 | 11.07.2022 20:18:00 | 0.7069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8276 | 0 | 0 | 0 | 0
1261080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:39:35 | 11.07.2022 19:42:18 | 0.0453 | 20 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 38.6862 | 0 | 0 | 0 | 0
1261085 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:43:55 | 11.07.2022 19:45:03 | 0.0189 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7151189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:43:45 | 11.07.2022 22:00:04 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4289
1261101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:55:03 | 11.07.2022 21:20:21 | 1.4217 | 44 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5548 | 197.6163 | 0 | 0 | 0 | 0
1261106 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:57:10 | 11.07.2022 21:32:00 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0956
1261112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12237346 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:00:03 | 11.07.2022 20:16:03 | 0.2667 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8006 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1261115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:00:37 | 11.07.2022 20:53:00 | 0.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9901
1261123 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054001 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:08:40 | 11.07.2022 20:34:00 | 0.4222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
1261155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:30:13 | 11.07.2022 21:50:00 | 1.3297 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6403 | 0 | 0 | 0 | 0
1261186 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7142343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:39:07 | 11.07.2022 22:28:00 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5528 | 0 | 0
1261190 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214271 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:52:07 | 11.07.2022 22:47:00 | 2.9147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4882 | 0 | 0 | 0 | 0
1261207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8309784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:45:01 | 11.07.2022 21:22:00 | 0.6164 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1084 | 0 | 0 | 0 | 0
1261222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452540 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:55:17 | 11.07.2022 22:51:00 | 1.9286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0
1261245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7130180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:15:44 | 11.07.2022 22:24:00 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2402
1261246 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214568 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:06:37 | 11.07.2022 20:40:00 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 0
1261248 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6827852 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:22:31 | 11.07.2022 21:54:00 | 0.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5448
1261249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11908021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:24:10 | 11.07.2022 21:56:10 | 0.5333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6645 | 0 | 0 | 0 | 0
1261258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:25:46 | 11.07.2022 22:02:00 | 0.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0524
1261261 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7144695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:52:58 | 11.07.2022 23:28:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5975
1261269 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7737793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:32:22 | 11.07.2022 22:25:00 | 3.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7544 | 3.8772
1261283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11660759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:14:21 | 11.07.2022 22:35:00 | 0.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0614 | 99.4738
1261307 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6858850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:33:16 | 11.07.2022 23:06:34 | 0.555 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1261350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12370964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:20:16 | 11.07.2022 23:05:00 | 0.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1392
1261357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 23:17:13 | 11.07.2022 23:18:25 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 5 | 202 | 553 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 4.04 | 11.06
1261382 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6941381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:21:13 | 11.07.2022 23:19:20 | 0.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2272
1261413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515986669 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 23:54:30 | 12.07.2022 00:20:00 | 0.425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1261440 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO6547880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2022 00:22:39 | 12.07.2022 02:21:00 | 1.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.25
1261455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515683330 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 01:18:28 | 12.07.2022 02:25:00 | 1.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
1261479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11660188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 02:48:37 | 12.07.2022 03:14:37 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0311 | 125.2237
1261503 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 04:04:42 | 12.07.2022 06:31:00 | 2.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6979 | 14.6298
1261519 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | DM | ISO11731808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 04:52:57 | 12.07.2022 05:43:57 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3
1261532 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:27:05 | 12.07.2022 06:27:00 | 0.9986 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9762 | 81.8852 | 0 | 0 | 0 | 0
1261535 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:29:05 | 12.07.2022 06:05:26 | 0.6058 | 2 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | 496.1502 | 0 | 0 | 0 | 0
1261553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:44:25 | 12.07.2022 05:45:22 | 0.0158 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.7222 | 0.7584 | 0.316 | 0.0158
1261567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7070857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:55:13 | 12.07.2022 10:11:00 | 4.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8384
1261570 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:56:51 | 12.07.2022 05:57:50 | 0.0164 | 0 | 0 | 2 | 82 | 31 | 554 | 0 | 0 | 0.0328 | 1.3448 | 0.5084 | 9.0856
1261620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:05:38 | 12.07.2022 06:07:20 | 0.0283 | 54 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 1.5282 | 0.1698 | 0 | 0 | 2.1508 | 0.7641
1261634 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:06:36 | 12.07.2022 06:07:47 | 0.0197 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8715 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0
1261746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515732492 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:24:18 | 12.07.2022 09:35:00 | 3.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1783 | 0 | 0
1261757 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:30:28 | 12.07.2022 06:32:00 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 | 35.5072
1261803 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:53:53 | 12.07.2022 06:54:55 | 0.0172 | 0 | 0 | 64 | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 3.8528 | 0.2064 | 0
1261811 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:07:08 | 12.07.2022 07:40:00 | 0.5478 | 6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.2868 | 203.7816 | 0 | 0 | 0 | 164.34
1261819 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6819170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:35:07 | 12.07.2022 07:18:07 | 0.7167 | 2 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4334 | 226.4772 | 0 | 0 | 0 | 0
1261846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:20:05 | 12.07.2022 11:05:00 | 3.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4356 | 48.7318
1261872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:22:08 | 12.07.2022 08:11:00 | 0.8144 | 12 | 10 | 0 | 0 | 33 | 387 | 9.7728 | 8.144 | 0 | 0 | 26.8752 | 315.1728
1261923 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:13:43 | 12.07.2022 07:22:43 | 0.15 | 0 | 0 | 11 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 5.85 | 0.45 | 0.15
1261931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9490253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:56:32 | 12.07.2022 09:27:31 | 1.5164 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 0
1261936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6564220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:01:32 | 12.07.2022 09:42:35 | 1.6842 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
1261938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815607 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:56:55 | 12.07.2022 08:59:00 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4984
1261953 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:07:40 | 12.07.2022 07:38:00 | 0.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7504 | 78.368
1261957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:10:05 | 12.07.2022 08:12:38 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 283.2625
1261958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:10:50 | 12.07.2022 08:11:58 | 0.0189 | 6 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 18.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
1261991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:17:46 | 12.07.2022 08:19:09 | 0.0231 | 26 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0.6006 | 0.0693 | 0 | 0 | 0.693 | 0.0462
1262001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:15:47 | 12.07.2022 09:28:00 | 2.2036 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4792 | 6.6108 | 0 | 0
1262030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:07:56 | 12.07.2022 08:56:00 | 0.8011 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8616 | 5.6077 | 0 | 0 | 0 | 0
1262052 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:33:22 | 12.07.2022 09:21:22 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 3.2
1262064 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:37:48 | 12.07.2022 08:41:48 | 0.0667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0
1262093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6536569 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:42:08 | 12.07.2022 10:17:00 | 1.5811 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.433 | 0 | 0 | 0 | 0
1262102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:15:39 | 12.07.2022 08:18:39 | 0.05 | 75 | 488 | 0 | 0 | 98 | 774 | 3.75 | 24.4 | 0 | 0 | 4.9 | 38.7
1262109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:50:21 | 12.07.2022 08:51:40 | 0.0219 | 256 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.6064 | 2.5404 | 0 | 0 | 0.0657 | 0
1262151 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12808819 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:01:03 | 12.07.2022 10:45:00 | 1.7325 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5225 | 0 | 0 | 0
1262166 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6971313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:15:17 | 12.07.2022 10:49:00 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5331
1262227 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7016856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:21:15 | 12.07.2022 09:55:00 | 0.5625 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
1262241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:23:12 | 12.07.2022 09:46:00 | 0.38 | 3 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 747.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1262267 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:20:10 | 12.07.2022 09:09:00 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0695 | 0
1262269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8423254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:34:47 | 12.07.2022 11:38:00 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1072 | 0
1262300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:46:12 | 12.07.2022 10:29:00 | 0.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 156.2127
1262308 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:50:20 | 12.07.2022 09:58:20 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8662 | 0.7998
1262312 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR12201649 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:18:57 | 12.07.2022 11:41:00 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.085
1262313 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:49:52 | 12.07.2022 10:03:00 | 1.2189 | 0 | 0 | 15 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2835 | 148.7058 | 0 | 1.2189
1262315 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:53:03 | 12.07.2022 14:59:03 | 5.1 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1262328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2022 10:00:43 | 12.07.2022 11:51:00 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6001 | 1328.9463
1262332 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:02:49 | 12.07.2022 10:04:02 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4466 | 0.0406
1262389 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE12066548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:47:16 | 12.07.2022 09:03:44 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6648 | 1.2744
1262390 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:27:48 | 12.07.2022 10:41:48 | 0.2333 | 294 | 11 | 0 | 0 | 227 | 3 | 68.5902 | 2.5663 | 0 | 0 | 52.9591 | 0.6999
1262397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922663 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:30:00 | 12.07.2022 11:27:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9
1262401 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:29:22 | 12.07.2022 11:46:00 | 1.2772 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1262417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7067235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:37:54 | 12.07.2022 11:55:00 | 1.285 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.555 | 0 | 0 | 0 | 0
1262421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6899577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:39:53 | 12.07.2022 11:24:00 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5296
1262422 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766294 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:39:44 | 12.07.2022 12:40:00 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0264
1262461 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:52:15 | 12.07.2022 11:11:00 | 0.3125 | 22 | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.875 | 1281.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1262499 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12383787 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:02:51 | 12.07.2022 13:14:00 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8036
1262509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:03:15 | 12.07.2022 11:26:00 | 0.3792 | 11 | 3 | 0 | 0 | 28 | 471 | 4.1712 | 1.1376 | 0 | 0 | 10.6176 | 178.6032
1262532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12932339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:15:43 | 12.07.2022 14:30:44 | 3.2503 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0012 | 3.2503 | 0 | 0 | 0 | 0
1262553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:36:10 | 12.07.2022 09:28:10 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4683 | 6.9336
1262575 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:16:16 | 12.07.2022 12:00:00 | 0.7289 | 38 | 1 | 41 | 56 | 365 | 371 | 27.6982 | 0.7289 | 29.8849 | 40.8184 | 266.0485 | 270.4219
1262578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:20:16 | 12.07.2022 13:38:45 | 2.3081 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2483 | 0 | 0
1262597 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6899915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:43:23 | 12.07.2022 11:33:00 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1918
1262600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:36:15 | 12.07.2022 11:43:00 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.925
1262635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6899577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:46:09 | 12.07.2022 13:24:00 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1856
1262658 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12932264 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:39:58 | 12.07.2022 11:44:58 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3332 | 13.328
1262690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:08:14 | 12.07.2022 13:51:00 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.564 | 0
1262709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10902507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:24:36 | 12.07.2022 15:19:00 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4402
1262716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6849517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:28:46 | 12.07.2022 14:17:00 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2351
1262725 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:35:59 | 12.07.2022 14:40:00 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9611
1262760 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:52:19 | 12.07.2022 13:03:19 | 0.1833 | 30 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 5.499 | 0.1833 | 0 | 0 | 4.7658 | 0.1833
1262763 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6587269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:54:22 | 12.07.2022 13:57:00 | 1.0439 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
1262824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:40:20 | 12.07.2022 14:41:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 55 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6105 | 1289.1525 | 0 | 0
1262841 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:39:16 | 12.07.2022 14:39:00 | 0.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5512 | 886.084
1262857 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7066612 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:37:03 | 12.07.2022 14:38:00 | 1.0158 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.027 | 0 | 0 | 0 | 0
1262860 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9188439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:46:12 | 12.07.2022 14:36:00 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.26 | 0
1262867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:49:57 | 12.07.2022 14:57:58 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4776 | 138.2992
1262874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:02:19 | 12.07.2022 15:07:00 | 1.0781 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5419 | 0 | 0 | 0 | 0
1262903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:56:43 | 12.07.2022 13:09:43 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6541 | 22.7535
1262962 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:39:13 | 12.07.2022 14:56:13 | 0.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8141 | 658.3892
1262975 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:47:56 | 12.07.2022 15:24:00 | 0.6011 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7.8143 | 5.4099 | 0 | 0 | 5.4099 | 0.6011
1262992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11710747 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:56:18 | 12.07.2022 16:49:00 | 1.8783 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6452 | 0 | 0 | 0 | 0
1262998 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6689237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:59:14 | 12.07.2022 16:22:00 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.279 | 0 | 0
1263002 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:05:25 | 12.07.2022 15:06:25 | 0.0167 | 20 | 5444 | 0 | 0 | 47 | 10586 | 0.334 | 90.9148 | 0 | 0 | 0.7849 | 176.7862
1263012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8185895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:59:21 | 12.07.2022 16:16:00 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 2.555
1263022 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:19:51 | 12.07.2022 15:52:00 | 0.5358 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.753 | 0 | 0 | 0 | 0
1263027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:24:12 | 12.07.2022 17:54:00 | 2.4967 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9.9868 | 0 | 0 | 0 | 19.9736 | 2.4967
1263055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10396526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:16:34 | 12.07.2022 20:44:17 | 5.4619 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.1044 | 0 | 0
1263089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:46:54 | 12.07.2022 15:59:58 | 0.2178 | 84 | 16 | 0 | 0 | 336 | 2103 | 18.2952 | 3.4848 | 0 | 0 | 73.1808 | 458.0334
1263112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6583424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:14:51 | 12.07.2022 16:35:00 | 2.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8242
1263116 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7032571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:36:03 | 12.07.2022 16:00:03 | 0.4 | 1 | 527 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.4 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 25.2
1263146 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:12:11 | 12.07.2022 16:13:38 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 8.7604
1263211 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8853170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:24:41 | 12.07.2022 16:27:13 | 0.0422 | 0 | 0 | 24 | 6773 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.0128 | 285.8206 | 0.0422 | 0.7174
1263311 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:40:29 | 12.07.2022 16:41:55 | 0.0239 | 209 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 4.9951 | 0.2629 | 0 | 0 | 5.1385 | 0.0717
1263359 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059204 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:00:56 | 12.07.2022 18:35:00 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5678
1263393 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:10:48 | 12.07.2022 17:12:34 | 0.0294 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0
1263400 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7066612 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:12:35 | 12.07.2022 17:32:00 | 0.3236 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0
1263405 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:16:34 | 12.07.2022 17:18:24 | 0.0306 | 0 | 0 | 4 | 964 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.1224 | 29.4984 | 0.6732 | 0.918
1263406 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:16:59 | 12.07.2022 17:55:59 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.65 | 911.3
1263418 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6708203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:18:31 | 12.07.2022 18:14:00 | 0.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7079
1263428 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:21:23 | 12.07.2022 17:27:47 | 0.1067 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 1.6005 | 0 | 0 | 0 | 0
1263434 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:21:54 | 12.07.2022 18:49:00 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8068 | 0
1263437 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:23:22 | 12.07.2022 17:24:14 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6192 | 0.4176
1263453 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:31:12 | 12.07.2022 17:33:55 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1607
1263477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:40:09 | 12.07.2022 19:45:32 | 2.0897 | 34 | 1109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.0498 | 2317.4773 | 0 | 0 | 4.1794 | 0
1263483 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6639002 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:39:25 | 12.07.2022 17:38:00 | 1.9764 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7404 | 0 | 0 | 0
1263505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:50:41 | 12.07.2022 17:52:05 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8892 | 8.4113
1263512 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:52:25 | 12.07.2022 17:53:57 | 0.0256 | 1 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 46.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1263529 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:55:04 | 12.07.2022 17:56:15 | 0.0197 | 503 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | 2.3246 | 0 | 0 | 0 | 0
1263542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:58:07 | 12.07.2022 17:59:03 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0.0624
1263554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:03:00 | 12.07.2022 18:17:00 | 0.2333 | 222 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7926 | 14.6979 | 0 | 0 | 0 | 0
1263562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:09:57 | 12.07.2022 18:11:33 | 0.0267 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0
1263564 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:10:47 | 12.07.2022 18:11:47 | 0.0167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:17:24 | 12.07.2022 18:18:35 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.728 | 42.6308
1263631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:43:10 | 12.07.2022 18:46:00 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0768 | 0
1263641 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:44:26 | 12.07.2022 18:46:36 | 0.0361 | 0 | 0 | 2 | 52 | 13 | 231 | 0 | 0 | 0.0722 | 1.8772 | 0.4693 | 8.3391
1263663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7124925 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:32:04 | 12.07.2022 18:53:40 | 1.36 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1263668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7074661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:56:08 | 12.07.2022 19:48:00 | 0.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4404 | 7.7796
1263671 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535261368 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:55:51 | 12.07.2022 19:58:00 | 1.0358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0716 | 0 | 0 | 0 | 0
1263681 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:57:45 | 12.07.2022 19:33:45 | 0.6 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1263704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6790106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:08:22 | 12.07.2022 23:17:00 | 9.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.4046
1263736 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:09:07 | 12.07.2022 19:59:00 | 0.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4478
1263750 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:30:54 | 12.07.2022 19:32:30 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5073 | 35.4843
1263773 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6583431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:31:12 | 12.07.2022 20:44:00 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5822
1263804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:42:13 | 12.07.2022 20:47:00 | 1.0797 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263841 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:58:12 | 12.07.2022 20:53:51 | 0.9275 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 217.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1263844 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:00:06 | 12.07.2022 20:01:31 | 0.0236 | 39 | 2 | 28 | 56 | 227 | 256 | 0.9204 | 0.0472 | 0.6608 | 1.3216 | 5.3572 | 6.0416
1263846 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990487 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:59:48 | 12.07.2022 21:25:00 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26
1263931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:17:45 | 12.07.2022 21:03:00 | 0.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5084
1263958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:59:19 | 12.07.2022 19:08:19 | 0.15 | 119 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1263983 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10732070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:07:52 | 12.07.2022 20:37:00 | 0.4856 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 0 | 0 | 0
1263990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:34:33 | 12.07.2022 22:12:13 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9506 | 35.8116
1263996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:38:23 | 12.07.2022 21:34:00 | 0.9269 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7631 | 0 | 0 | 0 | 0
1264012 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:46:46 | 12.07.2022 21:43:46 | 0.95 | 0 | 0 | 18 | 54 | 19 | 6 | 0 | 0 | 17.1 | 51.3 | 18.05 | 5.7
1264013 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6876168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:41:13 | 12.07.2022 22:22:00 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7429 | 0 | 0
1264018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7116719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:51:07 | 12.07.2022 22:13:00 | 1.3647 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
1264020 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:42:25 | 12.07.2022 21:09:00 | 0.4431 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2688 | 0 | 0 | 0 | 0
1264021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6630233 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:41:14 | 13.07.2022 00:54:00 | 4.2128 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 248.5552 | 0 | 0 | 0 | 497.1104
1264066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK | ISO6616472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:00:30 | 12.07.2022 22:54:30 | 1.9 | 5 | 447 | 0 | 0 | 3 | 350 | 9.5 | 849.3 | 0 | 0 | 5.7 | 665
1264081 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12252781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:14:06 | 12.07.2022 23:58:00 | 2.7317 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6585 | 0 | 0 | 0
1264083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6778181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:36:48 | 12.07.2022 22:12:48 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2
1264088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748819 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:21:58 | 12.07.2022 23:28:00 | 2.1006 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
1264092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6560956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:37:47 | 12.07.2022 21:27:00 | 0.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1165
1264111 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:50:25 | 12.07.2022 22:06:00 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5194 | 101.8024
1264112 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:50:44 | 12.07.2022 21:59:38 | 0.1483 | 6 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8898 | 145.1857 | 0 | 0 | 0 | 0
1264113 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923167 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:49:42 | 12.07.2022 22:24:00 | 0.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5717 | 0 | 0 | 0 | 0
1264116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794448 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:29:45 | 12.07.2022 22:47:00 | 1.2875 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1264128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12553883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:25:40 | 12.07.2022 22:04:52 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6508
1264144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6684652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:08:13 | 12.07.2022 22:30:00 | 0.3631 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4237 | 0 | 0 | 0 | 0
1264148 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:09:04 | 12.07.2022 22:12:00 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1785 | 27.5796
1264166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:11:12 | 12.07.2022 22:15:00 | 3.0633 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.266 | 0 | 0 | 0 | 0
1264170 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6709785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:27:11 | 13.07.2022 00:13:00 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0356
1264219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:50:42 | 12.07.2022 22:51:47 | 0.0181 | 227 | 398 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4.1087 | 7.2038 | 0.1991 | 0.0181 | 0.1629 | 0.0181
1264220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:44:16 | 13.07.2022 01:39:16 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8338 | 662.0909
1264290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 23:14:20 | 12.07.2022 23:15:55 | 0.0264 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.3592 | 5.0424 | 0 | 0 | 0.0528 | 0
1264292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12153503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:49:21 | 12.07.2022 23:12:00 | 0.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0275
1264292 | 2 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | LINE6259017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:49:21 | 12.07.2022 23:18:57 | 0.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9866
1264332 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 23:40:08 | 13.07.2022 00:29:46 | 0.8272 | 0 | 0 | 217 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 179.5024 | 8.272 | 3.3088 | 0
1264388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6570481 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 01:00:00 | 13.07.2022 01:23:00 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5332 | 71.6771
1264435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827250 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:40:00 | 0.4939 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9634 | 3.9512 | 0 | 0 | 0 | 0
1264435 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6821852 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:45:00 | 0.5772 | 147 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8484 | 106.782 | 0 | 0 | 0 | 0
1264435 | 3 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO12258496 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:48:00 | 0.6272 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9344 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 0
1264435 | 4 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO12258495 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:51:00 | 0.6772 | 261 | 270 | 0 | 0 | 11 | 0 | 176.7492 | 182.844 | 0 | 0 | 7.4492 | 0
1264435 | 5 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6821859 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:53:00 | 0.7106 | 14 | 15 | 0 | 0 | 346 | 897 | 9.9484 | 10.659 | 0 | 0 | 245.8676 | 637.4082
1264435 | 6 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827250 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 03:00:00 | 0.8272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 438 | 2124 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 362.3136 | 1756.9728
1264437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6738659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 01:49:15 | 13.07.2022 02:44:00 | 0.9125 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1264440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:28:49 | 13.07.2022 02:52:08 | 0.3886 | 503 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4658 | 46.2434 | 0 | 0 | 0 | 0
1264441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12932350 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:11:15 | 13.07.2022 03:06:00 | 7.9125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1264442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:18:24 | 13.07.2022 03:10:41 | 0.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8714 | 0
1264443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:45:36 | 13.07.2022 03:07:19 | 0.3619 | 2 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 1515.9991 | 0 | 0 | 0 | 0
1264525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6869845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 04:05:21 | 13.07.2022 04:43:02 | 0.6281 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1264544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:04:30 | 13.07.2022 06:45:00 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 380.225
1264549 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:16:30 | 13.07.2022 06:42:30 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4995 | 530.321
1264553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:26:46 | 13.07.2022 05:28:00 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 1.9776
1264557 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:28:40 | 13.07.2022 05:30:44 | 0.0344 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 535 | 0 | 0 | 0.2408 | 0.2064 | 0.2408 | 18.404
1264569 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:35:25 | 13.07.2022 05:36:51 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6453 | 0
1264589 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:36:31 | 13.07.2022 06:13:13 | 0.6117 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.6851 | 0 | 0 | 0 | 0
1264600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:39:31 | 13.07.2022 08:15:00 | 2.5914 | 9 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3226 | 7781.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
1264641 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:50:31 | 13.07.2022 05:52:31 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1252 | 35.2647
1264644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:56:32 | 13.07.2022 07:13:00 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9776 | 6124.7664
1264646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:59:32 | 13.07.2022 07:59:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 21 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 41.8131 | 0 | 133.4037 | 1.9911
1264687 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:15:53 | 13.07.2022 06:17:24 | 0.0253 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.7577 | 1.2144 | 0.506 | 0.0253
1264695 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:16:51 | 13.07.2022 08:17:00 | 2.0025 | 0 | 0 | 1 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0025 | 1267.5825 | 0 | 0
1264710 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:26:30 | 13.07.2022 06:28:02 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8624 | 42.2656
1264724 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:32:33 | 13.07.2022 10:27:00 | 3.9075 | 9 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 35.1675 | 3.9075 | 11.7225 | 0 | 74.2425 | 0
1264787 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:03:20 | 13.07.2022 07:05:55 | 0.0431 | 231 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9561 | 117.7923 | 0 | 0 | 0 | 0
1264803 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9188439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:13:27 | 13.07.2022 09:01:00 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.435 | 0
1264849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:32:04 | 13.07.2022 07:51:04 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6334 | 38.3207
1264853 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:35:45 | 13.07.2022 07:38:44 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0497 | 0
1264854 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:35:45 | 13.07.2022 08:59:18 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3825 | 5.57
1264882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6778181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:04:17 | 13.07.2022 11:29:00 | 5.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1213
1264918 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:58:13 | 13.07.2022 08:00:41 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5482 | 14.7549
1264923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:59:38 | 13.07.2022 08:14:00 | 0.2394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 52 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 18.1944 | 12.4488
1264936 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:06:42 | 13.07.2022 08:20:00 | 0.2217 | 13 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8821 | 48.5523 | 0 | 0 | 0 | 0
1264951 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:11:15 | 13.07.2022 07:18:15 | 0.1167 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3419 | 0 | 0 | 0 | 0
1264952 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8089326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:11:19 | 13.07.2022 13:04:00 | 4.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6343 | 0
1264963 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:13:37 | 13.07.2022 09:08:16 | 0.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0188 | 694.0296
1264973 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:21:04 | 13.07.2022 08:24:00 | 0.0489 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 415 | 0 | 0 | 0.0978 | 0 | 3.0807 | 20.2935
1264992 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:25:34 | 13.07.2022 10:08:00 | 1.7072 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.216 | 3.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
1264995 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:27:01 | 13.07.2022 08:28:00 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1148 | 0
1264998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:28:17 | 13.07.2022 08:32:17 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 4.7357
1265006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:33:37 | 13.07.2022 08:35:00 | 0.0231 | 54 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | 1.2474 | 0.1386 | 0 | 0 | 1.7556 | 0.6237
1265008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:34:30 | 13.07.2022 08:35:59 | 0.0247 | 0 | 0 | 11 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2717 | 51.5242 | 0 | 0
1265037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:43:14 | 13.07.2022 08:44:48 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2364 | 9.4221
1265049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7921375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:46:11 | 13.07.2022 10:12:00 | 1.4303 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.4303 | 2.8606 | 0 | 0 | 7.1515 | 1.4303
1265052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE9006155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:20:02 | 13.07.2022 09:49:00 | 1.4828 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:56:24 | 13.07.2022 08:57:40 | 0.0211 | 14 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 20.6147 | 0 | 0 | 0 | 0
1265129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:00:00 | 13.07.2022 16:52:00 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4004 | 8354.4354
1265130 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7006705 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:00:18 | 13.07.2022 16:55:15 | 7.9158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2422 | 0 | 0 | 0 | 0
1265136 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:01:27 | 13.07.2022 10:17:01 | 1.2594 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.297 | 1.2594 | 0 | 0 | 7.5564 | 5.0376
1265140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:01:56 | 13.07.2022 16:41:48 | 7.6644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 7.6644 | 0 | 0 | 0 | 536.508 | 1670.8392
1265147 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6539293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:00:00 | 13.07.2022 13:26:00 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2602.3471 | 0 | 4.4333
1265158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6756872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:03:45 | 13.07.2022 13:57:00 | 4.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.3125
1265164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6785532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:55:12 | 13.07.2022 09:32:47 | 0.6264 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5416 | 0 | 0 | 0 | 0
1265185 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266918 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:17:50 | 13.07.2022 11:38:00 | 2.3361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0249 | 0 | 0 | 0 | 0
1265205 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6954917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:21:14 | 13.07.2022 10:00:00 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.2596 | 0 | 1.6461
1265209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7361226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:27:05 | 13.07.2022 14:21:58 | 5.9147 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5735 | 5.9147 | 29.5735 | 0
1265239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE9309673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:06:06 | 13.07.2022 08:06:01 | 0.9986 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9398 | 0.9986 | 0 | 0
1265245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:30:08 | 13.07.2022 16:56:00 | 7.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.7143 | 1411.909
1265250 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7145668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:31:29 | 13.07.2022 12:52:03 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.56 | 0 | 0
1265251 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:32:11 | 13.07.2022 17:24:39 | 7.8744 | 5 | 312 | 0 | 0 | 2 | 605 | 39.372 | 2456.8128 | 0 | 0 | 15.7488 | 4764.012
1265254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:35:07 | 13.07.2022 10:38:00 | 3.0481 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6253 | 6.0962 | 0 | 0 | 0 | 0
1265263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:36:19 | 13.07.2022 09:38:44 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9569 | 4.2315
1265268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:13:56 | 13.07.2022 09:20:56 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3501 | 100.2453
1265330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8104724 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:23:43 | 13.07.2022 10:54:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1157
1265337 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 10:00:12 | 13.07.2022 13:57:00 | 3.9467 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1878 | 7.8934 | 0 | 0 | 0 | 0
1265339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:00:55 | 13.07.2022 10:02:20 | 0.0236 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 1.5812 | 0 | 0 | 0 | 0
1265340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 10:00:51 | 13.07.2022 11:23:00 | 1.3692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 52 | 2.7384 | 0 | 0 | 0 | 104.0592 | 71.1984
1265341 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 10:00:00 | 13.07.2022 14:19:00 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0
1265347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 10:04:08 | 13.07.2022 11:52:07 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5859 | 5064.3558
1265353 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:07:00 | 13.07.2022 12:29:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0337 | 30.7671
1265356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:07:53 | 13.07.2022 10:09:53 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7639 | 11.6883
1265364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6898328 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:11:17 | 13.07.2022 12:44:00 | 2.5453 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.5062 | 0 | 0 | 0 | 0
1265435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:36:52 | 13.07.2022 10:39:12 | 0.0389 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:39:21 | 13.07.2022 11:25:19 | 0.7661 | 0 | 0 | 3 | 980 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2983 | 750.778 | 0 | 2.2983
1265449 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:25:46 | 13.07.2022 09:10:46 | 0.75 | 0 | 0 | 11 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.25 | 29.25 | 2.25 | 0.75
1265543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:58:42 | 13.07.2022 12:02:14 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7787 | 3170.3466
1265558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:01:05 | 13.07.2022 12:19:16 | 2.3031 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8852 | 0 | 0 | 0 | 0
1265578 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9490334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:10:32 | 13.07.2022 11:56:16 | 0.7622 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2866 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
1265596 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:13:46 | 13.07.2022 12:15:00 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2548
1265615 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:19:36 | 13.07.2022 12:57:00 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9864 | 0
1265632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6568553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:27:11 | 13.07.2022 12:25:00 | 0.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8544
1265633 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:02:48 | 13.07.2022 09:05:00 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1653 | 2.0734
1265641 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6799952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:28:41 | 13.07.2022 13:14:00 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0291
1265644 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10794504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:02:19 | 13.07.2022 09:14:19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 32
1265653 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7130419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:37:14 | 13.07.2022 12:00:00 | 0.3794 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1186 | 0 | 0
1265666 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11173839 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:59:07 | 13.07.2022 11:58:25 | 0.9883 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0874 | 0 | 0 | 0 | 0
1265677 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6890240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:45:19 | 13.07.2022 12:21:00 | 0.5947 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6329 | 0 | 0
1265679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12929313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:15:55 | 13.07.2022 15:57:00 | 5.6847 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265699 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6873897 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:23:20 | 13.07.2022 12:21:00 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1442
1265709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:53:11 | 13.07.2022 12:03:00 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1636 | 0
1265713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11645924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:15:03 | 13.07.2022 11:56:10 | 5.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2236
1265752 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6749293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:01:31 | 13.07.2022 13:25:00 | 1.3914 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.699 | 0 | 0 | 0 | 0
1265780 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | ISO11588928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:12:39 | 13.07.2022 13:04:00 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2602
1265788 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:52:41 | 13.07.2022 12:42:00 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8219 | 3.6438
1265792 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7656384 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:21:53 | 13.07.2022 13:22:00 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0038 | 0
1265802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7067235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:19:06 | 13.07.2022 13:44:54 | 1.43 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1265815 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6622668 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:23:32 | 13.07.2022 13:19:00 | 0.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8248
1265838 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214644 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:38:13 | 13.07.2022 14:22:00 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7297
1265842 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:39:39 | 13.07.2022 14:58:00 | 2.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3058
1265854 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6992749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:45:27 | 13.07.2022 14:48:00 | 2.0425 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
1265874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:52:47 | 13.07.2022 13:22:53 | 0.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0068 | 6.0204
1265897 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:55:26 | 13.07.2022 13:14:00 | 0.3094 | 58 | 1066 | 4 | 0 | 53 | 967 | 17.9452 | 329.8204 | 1.2376 | 0 | 16.3982 | 299.1898
1265925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11908021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:05:16 | 13.07.2022 13:34:00 | 0.4789 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1285 | 0 | 0 | 0 | 0
1265934 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6905396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:09:24 | 13.07.2022 13:57:00 | 0.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6928
1265938 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:14:39 | 13.07.2022 13:43:00 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8625 | 0 | 0
1265956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 13:30:16 | 13.07.2022 14:24:05 | 0.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7938 | 296.8739
1265961 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6856853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:32:29 | 13.07.2022 14:37:00 | 1.0753 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7228 | 0 | 0 | 0 | 0
1266055 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6879162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:55:26 | 13.07.2022 15:28:00 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3988
1266058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7762542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:11:08 | 13.07.2022 15:14:00 | 2.0478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8.1912 | 0 | 0 | 14.3346 | 6.1434
1266063 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415580 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:00:18 | 13.07.2022 19:28:00 | 5.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
1266084 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:15:05 | 13.07.2022 14:24:05 | 0.15 | 58 | 1066 | 4 | 0 | 53 | 967 | 8.7 | 159.9 | 0.6 | 0 | 7.95 | 145.05
1266095 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6912322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:09:40 | 13.07.2022 15:41:00 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0656
1266100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415221 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:22:10 | 13.07.2022 15:31:00 | 1.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0
1266164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6894343 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:16:55 | 13.07.2022 15:29:00 | 1.2014 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7652 | 0 | 0 | 0 | 0
1266168 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209999 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:34:36 | 13.07.2022 17:36:00 | 3.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0233
1266186 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8673456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:24:02 | 13.07.2022 14:31:02 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4668 | 11.9034
1266190 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:41:05 | 13.07.2022 14:43:38 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 10.4125
1266192 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6546592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:45:28 | 13.07.2022 14:42:17 | 0.9469 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5574 | 0 | 0 | 0 | 0
1266208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190446 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:47:13 | 13.07.2022 16:44:00 | 1.9464 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
1266211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:51:21 | 13.07.2022 14:53:31 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1947 | 77.7594
1266220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11117073 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:48:54 | 13.07.2022 15:48:43 | 1.9969 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7985 | 0 | 0 | 0 | 0
1266227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:00:31 | 13.07.2022 15:02:14 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2298 | 0.1144
1266231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 15:03:53 | 13.07.2022 15:57:10 | 0.8881 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1954 | 23.9787 | 0 | 0 | 0 | 0
1266231 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11096367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 15:03:53 | 13.07.2022 16:20:47 | 1.2817 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8314 | 0 | 0 | 0 | 0
1266235 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:06:43 | 13.07.2022 15:41:00 | 0.5714 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8508 | 37.141 | 0 | 0 | 0 | 0
1266237 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:09:24 | 13.07.2022 15:10:33 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8208 | 75.456
1266278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516764145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:18:26 | 13.07.2022 20:09:11 | 4.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8458 | 0 | 0 | 0 | 0
1266300 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:30:21 | 13.07.2022 17:48:00 | 2.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.5668
1266307 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:27:32 | 13.07.2022 15:31:32 | 0.0667 | 24 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 24.3455 | 0 | 0 | 0 | 0
1266355 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6622668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:45:37 | 13.07.2022 16:56:00 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2702
1266357 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:44:33 | 13.07.2022 16:02:00 | 0.2908 | 3 | 724 | 0 | 0 | 3 | 1102 | 0.8724 | 210.5392 | 0 | 0 | 0.8724 | 320.4616
1266376 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7129599 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:51:39 | 13.07.2022 16:55:23 | 1.0622 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1148 | 0 | 0 | 0 | 0
1266409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12550192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:22:37 | 13.07.2022 17:56:00 | 3.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2256
1266437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6861803 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:46:12 | 13.07.2022 16:28:00 | 2.6967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7868 | 0 | 0 | 0 | 0
1266478 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:32:48 | 13.07.2022 18:17:00 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.4572
1266479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | LINE12341911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:34:20 | 13.07.2022 17:13:39 | 0.6553 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5945 | 0 | 0 | 0 | 0
1266481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:34:08 | 13.07.2022 18:05:00 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3288
1266486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:37:26 | 13.07.2022 16:38:24 | 0.0161 | 32 | 138 | 0 | 0 | 25 | 136 | 0.5152 | 2.2218 | 0 | 0 | 0.4025 | 2.1896
1266515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:40:34 | 13.07.2022 18:25:00 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7706 | 4610.8494
1266570 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6757882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:53:59 | 13.07.2022 17:11:35 | 0.2933 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2986 | 0 | 0 | 0 | 0
1266574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9110958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:54:47 | 13.07.2022 17:13:47 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7505 | 40.8543
1266575 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:56:15 | 13.07.2022 17:22:36 | 0.4392 | 24 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5408 | 160.308 | 0 | 0 | 0 | 0
1266576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10828082 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:56:35 | 13.07.2022 18:10:00 | 1.2236 | 0 | 0 | 186 | 253 | 18 | 1 | 0 | 0 | 227.5896 | 309.5708 | 22.0248 | 1.2236
1266586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:57:38 | 13.07.2022 17:04:52 | 0.1206 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9596 | 12.9042 | 0 | 0 | 0 | 0
1266607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:02:57 | 13.07.2022 18:30:00 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.254 | 8.7048
1266653 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:24:25 | 14.07.2022 00:32:08 | 7.1286 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.286 | 0 | 0 | 0 | 0
1266659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7086360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:25:57 | 13.07.2022 18:54:00 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 0 | 0
1266751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:14:21 | 13.07.2022 18:12:21 | 0.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1009 | 0.9667
1266759 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:04:12 | 13.07.2022 23:11:00 | 5.1133 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.1133 | 378.3842 | 30.6798 | 5.1133
1266770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:15:06 | 13.07.2022 18:47:59 | 0.5481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 212 | 0.5481 | 0 | 0 | 0 | 35.6265 | 116.1972
1266776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:22:08 | 13.07.2022 21:22:00 | 2.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8658
1266777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331167 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:53:12 | 13.07.2022 22:58:00 | 5.08 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1266786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6614867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:34:20 | 13.07.2022 19:21:00 | 0.7778 | 18 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0004 | 125.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
1266787 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517166655 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:34:25 | 13.07.2022 19:14:00 | 0.6597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0
1266789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6970766 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:40:34 | 13.07.2022 19:09:00 | 0.4739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2129 | 0 | 0 | 0 | 0
1266800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:55:35 | 13.07.2022 18:57:04 | 0.0247 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0621 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0
1266801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8309784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:56:06 | 13.07.2022 19:21:00 | 0.415 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.865 | 0 | 0 | 0 | 0
1266804 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:02:54 | 13.07.2022 19:05:14 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 12.3313
1266812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:17:59 | 13.07.2022 19:22:59 | 0.0833 | 0 | 0 | 1 | 502 | 4 | 558 | 0 | 0 | 0.0833 | 41.8166 | 0.3332 | 46.4814
1266819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:23:47 | 13.07.2022 19:58:00 | 0.5703 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4139 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
1266829 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:19:49 | 13.07.2022 20:40:00 | 1.3364 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.4548 | 0 | 0 | 0 | 0
1266831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:36:45 | 13.07.2022 19:38:48 | 0.0342 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 0
1266836 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7075515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:39:51 | 13.07.2022 22:15:00 | 2.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.367
1266852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:05:57 | 13.07.2022 21:00:00 | 0.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3504
1266853 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6623819 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:07:24 | 13.07.2022 20:58:00 | 0.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5382
1266857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:13:15 | 13.07.2022 21:47:36 | 1.5725 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
1266863 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:25:26 | 13.07.2022 20:35:28 | 0.1672 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 6.688 | 0.6688 | 12.3728 | 0.3344
1266866 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:28:10 | 13.07.2022 22:43:00 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6968
1266867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10923685 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:36:30 | 13.07.2022 20:30:00 | 0.8917 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1266870 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO7041074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:36:57 | 13.07.2022 21:28:00 | 0.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3144
1266872 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6995145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:38:38 | 13.07.2022 22:19:00 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7688
1266873 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7007587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:40:08 | 13.07.2022 21:23:00 | 0.7144 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0112 | 0 | 0 | 0 | 0
1266875 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:46:33 | 13.07.2022 21:56:00 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3325
1266890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:01:56 | 13.07.2022 21:23:56 | 0.3667 | 13 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7671 | 250.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
1266894 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902061 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:24:14 | 13.07.2022 21:54:00 | 0.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4961 | 0 | 0 | 0 | 0
1266902 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7070583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:30:13 | 14.07.2022 01:48:55 | 5.3117 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
1266906 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:57:19 | 13.07.2022 23:16:00 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.013
1266910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:57:43 | 13.07.2022 22:27:00 | 0.4881 | 4 | 637 | 2 | 0 | 33 | 2159 | 1.9524 | 310.9197 | 0.9762 | 0 | 16.1073 | 1053.8079
1266920 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:03:24 | 14.07.2022 01:10:00 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.63
1266923 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7610106 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:16:18 | 13.07.2022 23:57:00 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0349 | 0
1266926 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6971253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:56:37 | 14.07.2022 00:48:00 | 6.8564 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 322.2508 | 0 | 0 | 0 | 767.9168
1266933 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:44:35 | 13.07.2022 22:53:00 | 0.1403 | 0 | 0 | 67 | 984 | 24 | 313 | 0 | 0 | 9.4001 | 138.0552 | 3.3672 | 43.9139
1266938 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6940072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:48:32 | 13.07.2022 23:54:00 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7435
1266942 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6689158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:53:11 | 13.07.2022 23:56:00 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2663
1266945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12271354 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:06:47 | 13.07.2022 23:40:00 | 0.5536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0
1266956 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6551941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:29:48 | 13.07.2022 23:33:27 | 1.0608 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
1266960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:17:52 | 14.07.2022 01:07:00 | 1.8189 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6226 | 0 | 0 | 0 | 0
1266963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:29:34 | 13.07.2022 23:31:27 | 0.0314 | 54 | 35678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6956 | 1120.2892 | 0 | 0 | 0 | 0
1266963 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:29:34 | 13.07.2022 23:31:46 | 0.0367 | 4 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 | 95.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1266964 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058431 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:10:06 | 14.07.2022 00:11:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
1266968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:35:20 | 14.07.2022 00:28:07 | 0.8797 | 4 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5188 | 2287.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1266970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:44:04 | 13.07.2022 23:46:44 | 0.0444 | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0444 | 15.096 | 0 | 0 | 0 | 0.0444
1266981 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:53:14 | 14.07.2022 00:36:38 | 0.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8834 | 0
1266983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7861187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:23:06 | 14.07.2022 00:11:00 | 2.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7983 | 0
1266988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:46:15 | 14.07.2022 00:34:41 | 0.8072 | 17 | 5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7224 | 4223.2704 | 0 | 0 | 0 | 0
1266991 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 01:08:49 | 14.07.2022 02:30:35 | 1.3628 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.7184 | 0 | 0 | 0 | 0
1266997 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 03:38:57 | 14.07.2022 03:40:14 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 45.5606
1267008 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:59:18 | 14.07.2022 07:22:09 | 1.3808 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.4224 | 0 | 0 | 0 | 0
1267011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8850030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:13:45 | 14.07.2022 09:47:00 | 3.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6626 | 0
1267012 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:06:21 | 14.07.2022 08:00:04 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0577 | 164.8911
1267014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6823716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:16:09 | 14.07.2022 06:18:16 | 0.0353 | 3 | 61 | 177 | 1125 | 40 | 68 | 0.1059 | 2.1533 | 6.2481 | 39.7125 | 1.412 | 2.4004
1267019 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6671049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:22:35 | 14.07.2022 07:55:00 | 1.5403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6448 | 0 | 0 | 0 | 0
1267024 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR10764984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:25:08 | 14.07.2022 06:54:32 | 1.49 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 132.61 | 0 | 0 | 0 | 7.45
1267025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10730963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:27:00 | 14.07.2022 08:28:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4175 | 0 | 0
1267026 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:30:16 | 14.07.2022 06:31:29 | 0.0203 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7917 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0
1267028 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:54:57 | 14.07.2022 06:35:20 | 0.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0193 | 642.8105
1267030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:36:18 | 14.07.2022 09:34:00 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8085 | 2.9617
1267040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6697421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:03:07 | 14.07.2022 07:31:00 | 0.4647 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
1267042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:05:08 | 14.07.2022 08:33:08 | 1.4667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 216 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0 | 162.8037 | 316.8072
1267044 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:05:31 | 14.07.2022 07:07:00 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0
1267047 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7609859 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:06:21 | 14.07.2022 09:43:00 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.054 | 7.8324
1267062 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:15:01 | 14.07.2022 09:44:20 | 2.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1466 | 261.303
1267072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:18:12 | 14.07.2022 08:44:00 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 52 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 108.68 | 74.36
1267084 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6823716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:31:04 | 14.07.2022 07:32:37 | 0.0258 | 3 | 61 | 177 | 1125 | 40 | 68 | 0.0774 | 1.5738 | 4.5666 | 29.025 | 1.032 | 1.7544
1267095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6941956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:30:20 | 14.07.2022 08:28:00 | 0.9611 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.108 | 0 | 0 | 0 | 0
1267108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:07:23 | 14.07.2022 08:09:10 | 0.0297 | 0 | 0 | 6 | 18 | 18 | 1559 | 0 | 0 | 0.1782 | 0.5346 | 0.5346 | 46.3023
1267128 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7831035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:18:12 | 14.07.2022 09:56:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
1267131 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:12:26 | 14.07.2022 09:24:00 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8456 | 2773.26
1267135 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6676983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:20:45 | 14.07.2022 09:36:00 | 1.2542 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9474 | 0 | 0 | 0 | 0
1267141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:28:28 | 14.07.2022 08:29:10 | 0.0117 | 7 | 3 | 0 | 0 | 67 | 4927 | 0.0819 | 0.0351 | 0 | 0 | 0.7839 | 57.6459
1267142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:28:28 | 14.07.2022 08:29:17 | 0.0136 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 2140 | 0.0136 | 0.0408 | 0 | 0 | 0.7072 | 29.104
1267147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:31:40 | 14.07.2022 08:33:08 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 8.1008
1267151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:34:04 | 14.07.2022 08:35:10 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5124 | 39.0522
1267152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:35:44 | 14.07.2022 09:21:02 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 823.705
1267152 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE4382590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:35:44 | 14.07.2022 09:25:45 | 0.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0032 | 869.4448
1267159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:48:13 | 14.07.2022 08:51:13 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 27.8
1267159 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11146102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:48:13 | 14.07.2022 14:09:00 | 5.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.6136
1267160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:49:07 | 14.07.2022 09:23:00 | 0.5647 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.823 | 0 | 0 | 0 | 0
1267166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:00:05 | 14.07.2022 16:05:00 | 7.0819 | 11 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9009 | 1359.7248 | 0 | 0 | 0 | 0
1267167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:00:21 | 14.07.2022 15:58:00 | 6.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.3352
1267168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:00:30 | 14.07.2022 10:52:00 | 1.8583 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3037 | 0 | 0 | 0 | 0
1267172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:01:24 | 14.07.2022 12:02:00 | 3.01 | 12 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 1267.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1267173 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:01:52 | 14.07.2022 17:01:35 | 7.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9906 | 5692.6536
1267175 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:02:17 | 14.07.2022 10:07:09 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1361 | 3283.3007
1267175 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:02:17 | 14.07.2022 16:56:26 | 7.9025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 23.7075 | 0 | 0 | 0 | 742.835 | 505.76
1267198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:43:07 | 14.07.2022 08:47:07 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0677 | 33.4834
1267199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6679796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:13:59 | 14.07.2022 09:51:20 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.92
1267203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:16:53 | 14.07.2022 09:18:20 | 0.0242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189 | 468 | 0.0242 | 0.0242 | 0 | 0 | 4.5738 | 11.3256
1267212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:19:49 | 14.07.2022 09:21:25 | 0.0267 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.4201 | 5.0997 | 0 | 0 | 0.0534 | 0
1267215 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:21:05 | 14.07.2022 09:40:00 | 0.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4573 | 442.0506
1267217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7933533 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:22:02 | 14.07.2022 17:05:00 | 7.7161 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8644 | 7.7161 | 0 | 0 | 0 | 0
1267221 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7143093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:22:50 | 14.07.2022 11:11:00 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.84
1267230 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6585313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:26:44 | 14.07.2022 11:06:00 | 1.6544 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
1267233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:30:03 | 14.07.2022 16:50:00 | 7.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.295 | 102.655
1267234 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6986403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:30:30 | 14.07.2022 12:47:24 | 3.2817 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 255.9726 | 0 | 32.817
1267235 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:30:52 | 14.07.2022 09:32:04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 55.5
1267235 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:30:52 | 14.07.2022 17:29:28 | 7.9767 | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 219 | 39.8835 | 2488.7304 | 0 | 0 | 0 | 1746.8973
1267243 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:25:31 | 14.07.2022 08:36:31 | 0.1833 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267246 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:37:52 | 14.07.2022 17:12:00 | 7.5689 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 75.689 | 0 | 0 | 0 | 1316.9886
1267254 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:42:19 | 14.07.2022 09:52:00 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807 | 0
1267276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9070658 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:47:10 | 14.07.2022 10:32:18 | 0.7522 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267279 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6720691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:51:53 | 14.07.2022 10:51:00 | 0.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5741
1267285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:53:29 | 14.07.2022 10:41:28 | 0.7997 | 360 | 3579 | 0 | 0 | 134 | 2628 | 287.892 | 2862.1263 | 0 | 0 | 107.1598 | 2101.6116
1267285 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:53:29 | 14.07.2022 11:47:07 | 1.8939 | 5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4695 | 632.5626 | 0 | 0 | 0 | 0
1267296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 10:01:14 | 14.07.2022 10:52:00 | 0.8461 | 0 | 0 | 6 | 18 | 5 | 76 | 0 | 0 | 5.0766 | 15.2298 | 4.2305 | 64.3036
1267313 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:19:23 | 14.07.2022 13:04:00 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6668 | 0 | 0
1267323 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:21:50 | 14.07.2022 11:04:00 | 0.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2728 | 115.962
1267337 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:28:37 | 14.07.2022 11:03:00 | 0.5731 | 0 | 0 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5731 | 343.2869 | 0 | 0
1267338 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 10:30:08 | 14.07.2022 12:47:41 | 2.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.095 | 2.2925
1267348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:32:48 | 14.07.2022 13:36:00 | 3.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1599 | 0
1267382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7476272 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:54:47 | 14.07.2022 12:40:00 | 1.7536 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5072 | 3.5072 | 0 | 0
1267391 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:59:28 | 14.07.2022 11:19:31 | 0.3342 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267404 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11214512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:56:10 | 14.07.2022 15:31:08 | 4.5828 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.474 | 0 | 0 | 0 | 0
1267410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:41:59 | 14.07.2022 11:47:30 | 2.0919 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.0419 | 0 | 0 | 0 | 0
1267427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11983625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:06:07 | 14.07.2022 12:10:07 | 1.0667 | 16 | 8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0672 | 9443.4951 | 0 | 0 | 0 | 0
1267433 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:22:40 | 14.07.2022 14:28:00 | 3.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7112 | 6.1778
1267466 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154359 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:37:48 | 14.07.2022 12:20:00 | 0.7033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 0
1267492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6682065 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:32:12 | 14.07.2022 12:23:33 | 0.8558 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
1267493 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821139 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:51:56 | 14.07.2022 13:40:00 | 1.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 0
1267519 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:03:26 | 14.07.2022 14:22:00 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2102
1267529 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7061890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:04:56 | 14.07.2022 12:50:00 | 0.7511 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.7511 | 145.7134 | 0 | 0 | 0 | 10.5154
1267551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:18:16 | 14.07.2022 12:51:02 | 0.5461 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.866 | 0 | 0 | 0 | 0
1267559 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7061900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:23:59 | 14.07.2022 13:05:00 | 0.6836 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.5852 | 0 | 0 | 0 | 0
1267560 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8448469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:24:13 | 14.07.2022 12:46:47 | 0.3761 | 4 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5044 | 615.2996 | 0 | 0 | 0 | 0
1267670 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7154932 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:52:14 | 14.07.2022 15:04:00 | 2.1961 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1267679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6568305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:55:10 | 14.07.2022 13:12:00 | 0.2806 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.583 | 0 | 0 | 0 | 0
1267680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515689812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:54:53 | 14.07.2022 14:47:00 | 1.8686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0802 | 0 | 0 | 0 | 0
1267685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:58:49 | 14.07.2022 15:32:00 | 2.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6593 | 2.5531
1267689 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 13:00:00 | 14.07.2022 15:47:00 | 2.7833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 158 | 0 | 75.1491 | 0 | 0 | 33.3996 | 439.7614
1267741 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:18:51 | 14.07.2022 15:57:25 | 2.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5656 | 2352.092
1267745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6848100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:25:00 | 14.07.2022 14:12:00 | 0.7833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7157 | 0 | 0 | 0 | 0
1267790 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12598462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:33:42 | 14.07.2022 15:59:00 | 2.4217 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0604 | 79.9161 | 0 | 0 | 0 | 0
1267797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:41:34 | 14.07.2022 15:18:00 | 1.6072 | 118 | 190 | 0 | 0 | 44 | 4 | 189.6496 | 305.368 | 0 | 0 | 70.7168 | 6.4288
1267806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:47:12 | 14.07.2022 16:10:12 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1459 | 250.2465
1267841 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190222 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:58:47 | 14.07.2022 16:07:00 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1369
1267842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:00:30 | 14.07.2022 15:07:00 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5051
1267846 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:01:39 | 14.07.2022 14:17:01 | 0.2561 | 2 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5122 | 243.8072 | 0 | 0 | 0 | 0
1267920 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:16:53 | 14.07.2022 14:35:22 | 0.3081 | 37 | 15386 | 0 | 0 | 151 | 12299 | 11.3997 | 4740.4266 | 0 | 0 | 46.5231 | 3789.3219
1267973 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:17:54 | 14.07.2022 14:25:13 | 0.1219 | 30 | 8385 | 0 | 0 | 27 | 1270 | 3.657 | 1022.1315 | 0 | 0 | 3.2913 | 154.813
1267980 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:24:40 | 14.07.2022 16:03:00 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9446 | 0 | 0
1268003 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:03:45 | 14.07.2022 15:59:00 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.664 | 0
1268008 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:31:25 | 14.07.2022 15:12:00 | 0.6764 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1728 | 0 | 0
1268011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6762509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:32:19 | 14.07.2022 16:07:00 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3108
1268014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:13:53 | 14.07.2022 14:27:00 | 0.2186 | 8 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7488 | 487.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
1268014 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:13:53 | 14.07.2022 14:37:15 | 0.3894 | 9 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 1169.3682 | 0 | 0 | 0 | 0
1268030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:12:53 | 14.07.2022 14:45:23 | 0.5417 | 3 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6251 | 2071.4608 | 0 | 0 | 0 | 0.5417
1268061 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6665258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:52:44 | 14.07.2022 15:41:00 | 0.8044 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
1268070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6868951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:49:46 | 14.07.2022 17:29:53 | 2.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1044
1268105 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723935 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:00:59 | 14.07.2022 16:15:00 | 1.2336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
1268106 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:00:52 | 14.07.2022 15:28:00 | 0.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4522 | 0 | 0 | 0 | 0
1268153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11638983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:16:04 | 14.07.2022 13:20:00 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.4352
1268194 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6836579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:33:26 | 14.07.2022 16:02:00 | 0.4761 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2371 | 0 | 0 | 0
1268207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE3756842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:37:32 | 14.07.2022 18:06:32 | 2.4833 | 10 | 149 | 0 | 0 | 55 | 241 | 24.833 | 370.0117 | 0 | 0 | 136.5815 | 598.4753
1268209 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:58:08 | 14.07.2022 16:15:08 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2157 | 613.4174
1268240 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6739744 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:54:36 | 14.07.2022 17:45:00 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.08
1268251 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12516244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:58:38 | 14.07.2022 18:55:00 | 2.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6364
1268253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:00:00 | 14.07.2022 16:56:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2608
1268255 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517397291 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:00:35 | 14.07.2022 16:53:00 | 0.8736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
1268262 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:03:13 | 14.07.2022 16:21:13 | 0.3 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.5 | 9.3 | 0 | 3.6
1268288 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12802142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:24:37 | 14.07.2022 21:07:00 | 4.7064 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5496 | 0 | 0
1268291 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:44:00 | 14.07.2022 18:27:00 | 0.7167 | 28 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0676 | 301.014 | 0 | 0 | 0 | 0
1268340 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7124798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:48:38 | 14.07.2022 18:11:00 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2848
1268356 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE6967230 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:00:03 | 14.07.2022 18:43:00 | 1.7158 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6002 | 0 | 0 | 0 | 0
1268357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO6744383 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:01:33 | 14.07.2022 19:58:00 | 2.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9936
1268381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6655370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:07:41 | 14.07.2022 17:51:00 | 0.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0834
1268393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415221 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:10:09 | 14.07.2022 18:21:00 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0
1268425 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6544570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:21:12 | 14.07.2022 19:19:00 | 1.9633 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7155 | 0 | 0 | 0 | 0
1268426 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938925 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:22:38 | 14.07.2022 17:50:00 | 0.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0
1268444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:26:45 | 14.07.2022 18:40:45 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6959 | 129.4965
1268456 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Direği | ISO6940861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:29:17 | 14.07.2022 18:52:00 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6378
1268466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:32:22 | 14.07.2022 17:40:23 | 0.1336 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5424 | 9.2184 | 0 | 0 | 0 | 0
1268474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:32:48 | 14.07.2022 17:33:52 | 0.0178 | 0 | 0 | 49 | 981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8722 | 17.4618 | 0 | 0.0534
1268480 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:33:21 | 14.07.2022 18:03:26 | 0.5014 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7.521 | 15.5434 | 0 | 6.0168
1268490 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6546592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:05:29 | 14.07.2022 17:39:05 | 1.56 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1268492 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7501110 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:45:06 | 14.07.2022 17:40:00 | 1.915 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.065 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0
1268513 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:01:50 | 14.07.2022 19:35:02 | 0.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070.2617
1268514 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632674 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:39:08 | 14.07.2022 21:27:00 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.802
1268517 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6988225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:48:56 | 14.07.2022 21:10:00 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7462
1268519 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6673210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:57:14 | 14.07.2022 20:33:00 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8802
1268520 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:22:03 | 14.07.2022 22:09:50 | 2.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0056 | 50.3352
1268531 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:42:23 | 14.07.2022 21:48:00 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4632
1268566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO12530352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:49:43 | 14.07.2022 20:32:00 | 0.7047 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0541 | 0 | 0 | 0 | 0
1268570 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12797336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:04:07 | 14.07.2022 21:07:00 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5036
1268582 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6876548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:43:00 | 14.07.2022 19:32:00 | 0.8167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5519 | 0 | 0 | 0 | 0
1268584 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516011414 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:33:27 | 14.07.2022 20:44:33 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0
1268588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6945130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:39:32 | 14.07.2022 20:22:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1246
1268590 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:41:50 | 14.07.2022 20:59:55 | 0.3014 | 113 | 605 | 0 | 0 | 151 | 2429 | 34.0582 | 182.347 | 0 | 0 | 45.5114 | 732.1006
1268636 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6825510 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:59:46 | 14.07.2022 19:00:00 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0101 | 0 | 0
1268654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405426 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:07:23 | 14.07.2022 20:36:00 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4769
1268678 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7118080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:37:52 | 14.07.2022 20:00:00 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2713
1268746 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:55:04 | 14.07.2022 20:36:44 | 0.6944 | 39 | 417 | 0 | 0 | 42 | 390 | 27.0816 | 289.5648 | 0 | 0 | 29.1648 | 270.816
1268760 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7094604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:15:19 | 14.07.2022 20:11:17 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.976
1268812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9541962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:20:58 | 14.07.2022 20:26:58 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3
1268815 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6620123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:21:16 | 14.07.2022 22:33:00 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.78
1268817 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6708203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:22:03 | 14.07.2022 21:51:00 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5025
1268821 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907706 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:56:07 | 14.07.2022 21:02:00 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981
1268825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:26:39 | 14.07.2022 21:52:00 | 1.4225 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1268826 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7021601 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:27:59 | 14.07.2022 22:09:00 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.926
1268850 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6856849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:42:02 | 14.07.2022 21:44:00 | 1.0328 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.312 | 0 | 0 | 0 | 0
1268873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:58:49 | 14.07.2022 22:19:00 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3732 | 185.7596
1268883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7054551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:01:27 | 14.07.2022 21:55:00 | 0.8925 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.0275 | 0 | 0 | 0 | 0
1268901 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12856982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:18:58 | 14.07.2022 20:25:58 | 0.1167 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1268910 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7157397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:28:08 | 14.07.2022 23:10:00 | 1.6978 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 69.6098 | 0 | 0 | 0 | 110.357
1268916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:36:04 | 14.07.2022 22:37:00 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0436
1268921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:40:47 | 14.07.2022 22:58:00 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4428
1268926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515329373 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:58:23 | 14.07.2022 22:56:00 | 0.9603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8412 | 0 | 0 | 0 | 0
1268928 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8691995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:40:07 | 14.07.2022 23:06:00 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3366
1268934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:06:04 | 14.07.2022 23:33:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1888
1268938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6811472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:12:00 | 14.07.2022 22:45:37 | 0.5603 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
1268943 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:22:48 | 14.07.2022 22:58:00 | 0.5867 | 0 | 0 | 67 | 984 | 24 | 313 | 0 | 0 | 39.3089 | 577.3128 | 14.0808 | 183.6371
1268948 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:30:47 | 14.07.2022 23:33:00 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1845 | 151.3874
1268953 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7128006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:41:00 | 14.07.2022 23:15:00 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4674
1268965 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:29:02 | 15.07.2022 00:03:00 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.288
1268967 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6848813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:52:38 | 14.07.2022 23:29:00 | 0.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3647
1268968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:53:16 | 14.07.2022 22:54:34 | 0.0217 | 227 | 398 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4.9259 | 8.6366 | 0.2387 | 0.0217 | 0.1953 | 0.0217
1269011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6688057 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:06:22 | 15.07.2022 01:48:00 | 2.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2658
1269017 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6571924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:08:04 | 15.07.2022 03:54:00 | 4.7656 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1269020 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:15:50 | 14.07.2022 23:30:00 | 0.2361 | 0 | 0 | 67 | 984 | 24 | 313 | 0 | 0 | 15.8187 | 232.3224 | 5.6664 | 73.8993
1269058 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6677954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:37:09 | 15.07.2022 06:38:23 | 7.0206 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
1269104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516179508 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 00:26:51 | 15.07.2022 00:55:00 | 0.4692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2228 | 0 | 0 | 0 | 0
1269166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 01:17:54 | 15.07.2022 03:50:54 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 578.85
1269168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516043229 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 01:33:45 | 15.07.2022 02:18:00 | 0.7375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1269232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 02:28:56 | 15.07.2022 02:36:56 | 0.1333 | 3 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3999 | 509.7392 | 0 | 0 | 0 | 0.1333
1269262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 01:44:14 | 15.07.2022 06:10:00 | 4.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.4448
1269263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 04:12:11 | 15.07.2022 05:13:00 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8432
1269295 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013838 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 05:36:32 | 15.07.2022 07:16:00 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6578
1269314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 05:45:29 | 15.07.2022 05:46:55 | 0.0239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | 0.0478
1269378 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:17:17 | 15.07.2022 06:50:00 | 0.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.436
1269384 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6733068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:21:19 | 15.07.2022 07:05:00 | 0.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4232
1269387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:23:04 | 15.07.2022 07:38:00 | 1.2489 | 1 | 1 | 31 | 231 | 0 | 0 | 1.2489 | 1.2489 | 38.7159 | 288.4959 | 0 | 0
1269388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:23:07 | 15.07.2022 08:45:07 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3707 | 63.9009
1269390 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:24:18 | 15.07.2022 06:25:48 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
1269399 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:31:05 | 15.07.2022 07:00:00 | 0.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6493 | 679.479
1269424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:34:16 | 15.07.2022 06:36:11 | 0.0319 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 2.0416 | 0 | 0 | 0 | 0
1269426 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:37:05 | 15.07.2022 06:51:00 | 0.2319 | 19 | 2069 | 0 | 0 | 4 | 869 | 4.4061 | 479.8011 | 0 | 0 | 0.9276 | 201.5211
1269438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:37:41 | 15.07.2022 06:39:18 | 0.0269 | 21 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5649 | 3.6584 | 0 | 0 | 0 | 0
1269445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:12:13 | 15.07.2022 06:18:13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7
1269458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:59:03 | 15.07.2022 07:00:28 | 0.0236 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7316 | 0 | 0.1416 | 0
1269467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7409276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:05:39 | 15.07.2022 07:08:39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
1269479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:08:35 | 15.07.2022 07:09:27 | 0.0144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 3.1392
1269491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:18:19 | 15.07.2022 07:20:03 | 0.0289 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.7514 | 0.0867 | 1.5895 | 0.0578
1269533 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584891 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:34:59 | 15.07.2022 07:40:59 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8
1269553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:42:45 | 15.07.2022 07:54:58 | 0.2036 | 21 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2756 | 27.6896 | 0 | 0 | 0 | 0
1269561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:37:07 | 15.07.2022 08:59:00 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1882 | 923.9019
1269574 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR12498493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:51:57 | 15.07.2022 08:22:30 | 0.5092 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0916 | 0 | 0 | 0 | 0
1269588 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:57:40 | 15.07.2022 09:17:00 | 1.3222 | 28 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0216 | 1380.3768 | 0 | 0 | 0 | 0
1269611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:58:07 | 15.07.2022 07:59:07 | 0.0167 | 8 | 41 | 0 | 0 | 5 | 155 | 0.1336 | 0.6847 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.5885
1269622 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:33:52 | 15.07.2022 07:45:52 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 87.4
1269649 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10504640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:09:48 | 15.07.2022 08:47:00 | 0.62 | 6 | 130 | 0 | 0 | 5 | 216 | 3.72 | 80.6 | 0 | 0 | 3.1 | 133.92
1269650 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6831638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:11:08 | 15.07.2022 08:47:00 | 0.5978 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1028 | 0 | 0 | 0 | 0
1269666 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6995816 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:21:14 | 15.07.2022 10:24:00 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 122.766 | 0 | 30.6915
1269736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:10:33 | 15.07.2022 09:51:00 | 1.6742 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.081 | 0 | 0 | 0 | 0
1269740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:00:00 | 15.07.2022 15:58:00 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.0373
1269743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:00:10 | 15.07.2022 16:50:00 | 7.8306 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 298 | 7.8306 | 1010.1474 | 0 | 0 | 0 | 2333.5188
1269744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:05:09 | 15.07.2022 09:17:00 | 1.1975 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5675 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0
1269774 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:00:00 | 15.07.2022 11:57:00 | 2.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1269775 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882777 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:00:00 | 15.07.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5152
1269779 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:17:57 | 15.07.2022 07:44:57 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 520.2
1269789 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7130230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:56:26 | 15.07.2022 09:41:00 | 0.7428 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.5488 | 0 | 0 | 0 | 0
1269815 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:04:47 | 15.07.2022 09:37:47 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 345.4
1269845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:22:19 | 15.07.2022 10:00:19 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1328 | 352.1148
1269847 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:58:56 | 15.07.2022 11:35:00 | 2.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2022 | 1108.0686
1269849 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:31:16 | 15.07.2022 17:21:00 | 7.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4867 | 1847.6204
1269869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8147245 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:30:27 | 15.07.2022 09:42:27 | 0.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 1.2 | 0
1269889 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7244022 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:52:53 | 15.07.2022 11:29:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8057 | 0 | 0 | 0
1269895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:57:24 | 15.07.2022 09:59:42 | 0.0383 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0
1269904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6795083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 10:00:08 | 15.07.2022 18:00:00 | 7.9978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.9956 | 0 | 0 | 0 | 31.9912 | 0
1269905 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6947428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:00:11 | 15.07.2022 10:23:00 | 0.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6621
1269933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:16:01 | 15.07.2022 12:20:00 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.984
1269941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:22:04 | 15.07.2022 12:15:47 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8441
1269943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7079569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:22:51 | 15.07.2022 10:55:00 | 0.5358 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
1269946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:25:15 | 15.07.2022 10:27:19 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 130.2728
1269947 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7358448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:22:12 | 15.07.2022 10:00:00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0
1269978 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6782244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:07:52 | 15.07.2022 11:00:00 | 0.8689 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3445 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
1270005 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6873342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:45:48 | 15.07.2022 13:25:09 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0038
1270011 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:50:28 | 15.07.2022 10:53:21 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 93.4102
1270129 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:38:00 | 15.07.2022 13:11:00 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.35
1270136 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:41:04 | 15.07.2022 11:58:31 | 0.2908 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.804 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0
1270147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:28:12 | 15.07.2022 16:47:00 | 6.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815.7318
1270149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9601491 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:50:50 | 15.07.2022 09:52:50 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.1332
1270185 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:54:15 | 15.07.2022 12:19:15 | 0.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8342 | 654.6357
1270212 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | LINE12045056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:08:12 | 15.07.2022 12:40:33 | 0.5392 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
1270237 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:20:35 | 15.07.2022 12:56:00 | 0.5903 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 27 | 2.9515 | 0 | 0 | 0 | 99.1704 | 15.9381
1270238 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10922012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:12:14 | 15.07.2022 12:29:35 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.9204
1270245 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059560 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:26:24 | 15.07.2022 13:14:00 | 0.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7933
1270344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6671083 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:48:07 | 15.07.2022 18:07:00 | 5.3147 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6439 | 0 | 0 | 0 | 0
1270360 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953986 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:52:33 | 15.07.2022 13:11:00 | 1.3075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1270366 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980548 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:58:59 | 15.07.2022 14:04:09 | 1.0861 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5301 | 0 | 0 | 0 | 0
1270366 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980552 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:58:59 | 15.07.2022 14:19:33 | 1.3428 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9128 | 0 | 0 | 0 | 0
1270368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016491 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:58:58 | 15.07.2022 14:17:00 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006
1270372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9389167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:38:33 | 15.07.2022 14:26:00 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6112
1270400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:17:14 | 15.07.2022 13:19:44 | 0.0417 | 4 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 103.0824 | 0 | 0 | 0 | 0
1270430 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6620699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:45:00 | 15.07.2022 15:12:00 | 1.45 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1270442 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:53:19 | 15.07.2022 14:12:07 | 0.3133 | 6 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8798 | 299.2015 | 0 | 0 | 0 | 0
1270447 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535181219 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:55:25 | 15.07.2022 15:17:00 | 1.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
1270455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6727510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:02:26 | 15.07.2022 15:20:00 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9776
1270456 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:02:50 | 15.07.2022 15:04:00 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5996
1270492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:06:16 | 15.07.2022 12:29:16 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4497 | 33.1992
1270504 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7099330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:48:04 | 15.07.2022 17:10:00 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.1312 | 0 | 0
1270512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6886562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:54:40 | 15.07.2022 18:45:46 | 3.8517 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8816 | 0 | 0 | 0 | 0
1270516 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6591470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:55:43 | 15.07.2022 18:02:00 | 3.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8269
1270520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7932941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:57:17 | 15.07.2022 16:20:00 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5144 | 0
1270524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:02:52 | 15.07.2022 15:04:16 | 0.0233 | 4 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 24.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
1270577 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:33:21 | 15.07.2022 16:14:00 | 0.6775 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5175 | 4.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
1270581 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6553295 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:36:06 | 15.07.2022 16:09:00 | 0.5483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1279 | 0 | 0 | 0 | 0
1270582 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:37:21 | 15.07.2022 16:53:46 | 1.2736 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 338 | 1.2736 | 6.368 | 0 | 0 | 10.1888 | 430.4768
1270583 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:37:22 | 15.07.2022 16:49:49 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4525 | 100.2225
1270588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091818 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:39:21 | 15.07.2022 16:28:00 | 0.8108 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3764 | 0 | 0 | 0 | 0
1270611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:51:44 | 15.07.2022 15:53:03 | 0.0219 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0388 | 0 | 0 | 0 | 0
1270637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:02:43 | 15.07.2022 16:23:00 | 0.3381 | 3 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 712.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
1270676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:12:22 | 15.07.2022 16:48:08 | 0.5961 | 4 | 637 | 2 | 0 | 33 | 2159 | 2.3844 | 379.7157 | 1.1922 | 0 | 19.6713 | 1286.9799
1270743 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6759204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:39:36 | 15.07.2022 20:06:45 | 3.4525 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.585 | 0 | 0 | 0 | 0
1270769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9110885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:55:36 | 15.07.2022 18:10:00 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0
1270778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6723038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:07:02 | 15.07.2022 18:18:00 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.6136
1270790 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6913851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:12:18 | 15.07.2022 18:10:00 | 0.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.872
1270796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203083 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:16:57 | 15.07.2022 17:52:00 | 0.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5842
1270803 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:21:53 | 15.07.2022 17:22:53 | 0.0167 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270803 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE10672144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:21:53 | 15.07.2022 17:23:23 | 0.025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12564035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:35:25 | 15.07.2022 18:00:00 | 0.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4633
1270848 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:41:50 | 15.07.2022 17:42:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 124 | 24 | 313 | 0 | 0 | 0.775 | 1.55 | 0.3 | 3.9125
1270864 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:47:10 | 15.07.2022 17:57:58 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 5.04
1270872 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:43:25 | 15.07.2022 20:17:00 | 2.5597 | 3 | 104 | 0 | 0 | 2 | 173 | 7.6791 | 266.2088 | 0 | 0 | 5.1194 | 442.8281
1270873 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6874136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:51:12 | 15.07.2022 18:26:00 | 0.58 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1270877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227270 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:52:00 | 15.07.2022 18:55:00 | 1.05 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1270882 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11320052 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:54:04 | 15.07.2022 19:15:00 | 1.3489 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 116.0054 | 0 | 0 | 0 | 101.1675
1270895 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:02:58 | 15.07.2022 19:41:38 | 1.6444 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3104 | 8.222 | 0 | 0 | 0 | 0
1270914 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12932270 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:22:20 | 15.07.2022 18:19:00 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4996 | 0
1270975 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946511 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:28:05 | 15.07.2022 18:49:00 | 0.3486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
1270977 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR12494221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:31:30 | 15.07.2022 20:13:00 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8617
1270983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:34:53 | 15.07.2022 19:39:12 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6801
1271007 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:49:27 | 15.07.2022 19:52:00 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3475
1271013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:53:27 | 15.07.2022 19:29:00 | 0.5925 | 13 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7025 | 405.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1271022 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:24:01 | 15.07.2022 20:02:25 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 15.84
1271046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:04:19 | 15.07.2022 20:06:00 | 1.0281 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1026 | 0 | 0 | 0 | 0
1271051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:10:17 | 15.07.2022 19:15:39 | 0.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7536
1271059 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:11:39 | 15.07.2022 20:20:00 | 1.1392 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.664 | 0 | 0 | 0 | 0
1271070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10397263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:16:45 | 15.07.2022 21:50:00 | 2.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1802
1271088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:28:08 | 15.07.2022 19:55:00 | 0.4478 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1648 | 0 | 0 | 0 | 0
1271169 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:54:38 | 15.07.2022 20:59:00 | 1.0728 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1271180 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO11481384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:01:20 | 15.07.2022 20:39:00 | 0.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9506
1271184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:04:22 | 15.07.2022 20:07:20 | 0.0494 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 2.3218 | 0 | 0 | 0 | 0
1271190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:06:38 | 15.07.2022 21:06:00 | 0.9894 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8304 | 0 | 0 | 0 | 0
1271205 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:09:41 | 15.07.2022 22:21:00 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.3562
1271211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11013303 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:12:25 | 15.07.2022 20:25:25 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1452
1271213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:13:39 | 15.07.2022 22:05:00 | 1.8558 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9468 | 0 | 0 | 0 | 0
1271216 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9070658 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:18:52 | 15.07.2022 22:19:00 | 2.0022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1271220 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 15.07.2022 21:19:32 | 0.9958 | 14 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9412 | 1558.427 | 0 | 0 | 0 | 0
1271220 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9773575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 15.07.2022 21:35:00 | 1.2536 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
1271220 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12563952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 15.07.2022 22:02:00 | 1.7036 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3988 | 0 | 0 | 0 | 0
1271220 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10488204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 15.07.2022 22:40:00 | 2.3369 | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3476 | 824.9257 | 0 | 0 | 0 | 0
1271220 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 16.07.2022 00:52:29 | 4.545 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.635 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0
1271230 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:24:05 | 15.07.2022 21:37:00 | 1.2153 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8076 | 0 | 0 | 0 | 0
1271243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:31:10 | 15.07.2022 20:33:24 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 0.0372
1271250 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:36:12 | 15.07.2022 20:18:12 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 809.2
1271256 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8284400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:36:10 | 15.07.2022 20:49:00 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4973 | 240.4236
1271263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6987871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:49:38 | 15.07.2022 21:59:00 | 1.1561 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1758 | 0 | 0 | 0 | 0
1271276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6958278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:07:29 | 15.07.2022 21:53:00 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.618
1271277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 21:11:01 | 15.07.2022 21:23:01 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 201 | 22 | 570 | 0 | 0 | 0.8 | 40.2 | 4.4 | 114
1271315 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942955 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 21:43:51 | 15.07.2022 22:11:00 | 0.4525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0
1271321 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517166171 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 21:55:02 | 15.07.2022 23:13:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0
1271322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12214408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 21:58:05 | 15.07.2022 23:15:00 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5045 | 0 | 0
1271325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:00:12 | 15.07.2022 23:10:12 | 1.1667 | 106 | 4236 | 0 | 0 | 288 | 1844 | 123.6702 | 4942.1412 | 0 | 0 | 336.0096 | 2151.3948
1271356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6986636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:00:12 | 15.07.2022 23:24:15 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.1032 | 3466.98
1271359 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:16:51 | 15.07.2022 23:25:00 | 1.1358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 0
1271445 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6740180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 23:08:53 | 16.07.2022 00:02:13 | 0.8889 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6696 | 0 | 0 | 0 | 0
1271456 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:19:17 | 15.07.2022 23:58:00 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9359 | 0
1271518 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 23:29:16 | 15.07.2022 23:58:00 | 0.4789 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1149 | 1.9156 | 26.3395 | 0 | 0 | 3.3523 | 550.2561
1271613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 00:33:06 | 16.07.2022 00:35:13 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7786 | 22.9097
1271624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 00:41:29 | 16.07.2022 00:42:44 | 0.0208 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 1.352 | 0.1248 | 0
1271687 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 00:53:34 | 16.07.2022 02:11:13 | 1.2942 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8826 | 258.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1271690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 23:17:21 | 16.07.2022 01:44:58 | 2.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3809 | 0
1271703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 01:47:10 | 16.07.2022 01:49:47 | 0.0436 | 2 | 2 | 0 | 0 | 302 | 612 | 0.0872 | 0.0872 | 0 | 0 | 13.1672 | 26.6832
1271806 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 04:00:40 | 16.07.2022 04:41:02 | 0.6728 | 15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.092 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1271826 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 04:22:27 | 16.07.2022 04:44:27 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8682 | 194.7177
1271826 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 04:22:27 | 16.07.2022 09:00:00 | 4.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0192 | 0
1271872 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159108 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 04:38:44 | 16.07.2022 05:33:00 | 0.9044 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9044 | 128.4248 | 0 | 0
1272011 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 05:39:33 | 16.07.2022 05:41:08 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744
1272047 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 05:43:59 | 16.07.2022 05:45:09 | 0.0194 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2204 | 0.1164 | 0.0776 | 0
1272062 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 05:52:56 | 16.07.2022 05:54:16 | 0.0222 | 0 | 0 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 19.092 | 0 | 0
1272071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:03:58 | 16.07.2022 06:04:58 | 0.0167 | 118 | 190 | 0 | 0 | 44 | 4 | 1.9706 | 3.173 | 0 | 0 | 0.7348 | 0.0668
1272073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:04:29 | 16.07.2022 06:06:18 | 0.0303 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9998 | 3.2421 | 0 | 0 | 0 | 0
1272107 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:23:04 | 16.07.2022 06:28:04 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 0
1272131 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:32:37 | 16.07.2022 08:35:00 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6749 | 609.8703
1272141 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:35:52 | 16.07.2022 06:36:57 | 0.0181 | 0 | 0 | 126 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2806 | 0.6516 | 0.181 | 0
1272153 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:37:34 | 16.07.2022 06:38:38 | 0.0178 | 0 | 0 | 23 | 66 | 108 | 76 | 0 | 0 | 0.4094 | 1.1748 | 1.9224 | 1.3528
1272206 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:44:32 | 16.07.2022 07:28:00 | 0.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.622 | 475.2064
1272212 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:45:03 | 16.07.2022 08:24:03 | 1.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 503.25
1272241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:49:15 | 16.07.2022 06:50:05 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5977 | 8.4929
1272266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:00:00 | 16.07.2022 07:01:04 | 0.0178 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.9402 | 0.8544 | 0.356 | 0.0178
1272274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:01:19 | 16.07.2022 07:30:00 | 0.4781 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0364 | 66.934 | 0 | 0 | 0 | 0
1272353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:07:14 | 16.07.2022 10:13:00 | 3.0961 | 0 | 0 | 23 | 5 | 51 | 9 | 0 | 0 | 71.2103 | 15.4805 | 157.9011 | 27.8649
1272417 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6597079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:12:15 | 16.07.2022 09:21:00 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6212 | 0 | 0
1272435 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:03:48 | 16.07.2022 07:15:48 | 0.2 | 206 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 41.2 | 2.2 | 0 | 0 | 43 | 0.6
1272436 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6627801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:15:22 | 16.07.2022 07:31:00 | 0.2606 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1272445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:16:09 | 16.07.2022 07:55:51 | 0.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2489 | 4.6319
1272463 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11670734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:20:28 | 16.07.2022 10:48:00 | 3.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9657 | 20.7534
1272491 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:24:29 | 16.07.2022 09:10:00 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4822 | 38.6892
1272507 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:29:11 | 16.07.2022 07:30:51 | 0.0278 | 0 | 0 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0834 | 9.2852 | 0 | 0
1272552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:37:26 | 16.07.2022 08:29:18 | 0.8644 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
1272570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8695767 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:18:23 | 16.07.2022 07:56:20 | 0.6325 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.625 | 2.53 | 0 | 0
1272576 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:49:52 | 16.07.2022 07:51:02 | 0.0194 | 10 | 1430 | 8 | 1236 | 58 | 5975 | 0.194 | 27.742 | 0.1552 | 23.9784 | 1.1252 | 115.915
1272622 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:08:14 | 16.07.2022 08:09:27 | 0.0203 | 0 | 0 | 9 | 2053 | 145 | 5638 | 0 | 0 | 0.1827 | 41.6759 | 2.9435 | 114.4514
1272630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:43:51 | 16.07.2022 08:03:51 | 0.3333 | 258 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9914 | 75.3258 | 0 | 0 | 0 | 0
1272644 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:16:03 | 16.07.2022 08:17:12 | 0.0192 | 0 | 0 | 9 | 2053 | 145 | 5638 | 0 | 0 | 0.1728 | 39.4176 | 2.784 | 108.2496
1272652 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210243 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:55:32 | 16.07.2022 09:21:00 | 1.4244 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 253.5432 | 0 | 0 | 0 | 0
1272656 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:10:32 | 16.07.2022 11:16:32 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 2259.9
1272663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:21:57 | 16.07.2022 08:24:38 | 0.0447 | 3 | 368 | 0 | 0 | 36 | 356 | 0.1341 | 16.4496 | 0 | 0 | 1.6092 | 15.9132
1272679 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7145460 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:24:11 | 16.07.2022 09:35:00 | 2.1803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1636 | 0 | 0 | 0 | 0
1272688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6729564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:30:40 | 16.07.2022 09:29:00 | 0.9722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 0
1272738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796359 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:49:15 | 16.07.2022 10:07:00 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2958
1272741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:53:21 | 16.07.2022 08:54:25 | 0.0178 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:00:14 | 16.07.2022 10:47:00 | 1.7794 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.485 | 5.3382 | 0 | 0 | 1.7794 | 0
1272757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:00:36 | 16.07.2022 10:58:00 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9608
1272758 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:01:16 | 16.07.2022 16:55:00 | 7.8956 | 0 | 0 | 8 | 81 | 6 | 254 | 0 | 0 | 63.1648 | 639.5436 | 47.3736 | 2005.4824
1272761 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11214772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:01:53 | 16.07.2022 17:02:42 | 8.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1632 | 8021.6136
1272773 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6753836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:04:51 | 16.07.2022 17:00:00 | 7.9192 | 1 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9192 | 4418.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
1272775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11162116 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:06:16 | 16.07.2022 09:16:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.488
1272790 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516725398 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:13:08 | 16.07.2022 17:50:00 | 8.6144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2288 | 0 | 0 | 0 | 0
1272791 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:13:57 | 16.07.2022 10:04:00 | 0.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2022 | 2.5026
1272795 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:16:37 | 16.07.2022 11:46:46 | 2.5025 | 0 | 0 | 14 | 1557 | 121 | 415 | 0 | 0 | 35.035 | 3896.3925 | 302.8025 | 1038.5375
1272830 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6656854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:30:24 | 16.07.2022 17:00:00 | 7.4933 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 74.933 | 0 | 0 | 0 | 329.7052
1272834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:30:35 | 16.07.2022 17:11:00 | 7.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.9504 | 260.9024
1272836 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:31:01 | 16.07.2022 17:05:00 | 7.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6992 | 1785.6704
1272844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6691573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:33:31 | 16.07.2022 13:58:00 | 4.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0405
1272862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6806956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:29:34 | 16.07.2022 10:07:00 | 0.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8995
1272878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:45:32 | 16.07.2022 10:13:02 | 0.4583 | 3 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 975.7207 | 0 | 0 | 0 | 0
1272878 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6907954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:45:32 | 16.07.2022 10:15:25 | 0.4981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272881 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:48:20 | 16.07.2022 13:05:20 | 3.2833 | 0 | 0 | 139 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 456.3787 | 643.5268 | 39.3996 | 0
1272882 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:49:08 | 16.07.2022 10:26:08 | 0.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0342 | 101.7555
1272900 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:56:59 | 16.07.2022 09:57:45 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0752 | 27.2512
1272908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 10:00:08 | 16.07.2022 12:57:00 | 2.9478 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272909 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10236143 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 10:00:39 | 16.07.2022 10:56:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0
1272926 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10808448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:04:31 | 16.07.2022 11:12:00 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.741
1272939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7029951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:43:59 | 16.07.2022 10:42:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8415
1272944 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6846832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:11:50 | 16.07.2022 11:17:00 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1328
1272956 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:20:42 | 16.07.2022 11:15:00 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0
1272959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7634783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:23:13 | 16.07.2022 15:18:00 | 4.9131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1273010 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517082685 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:52:42 | 16.07.2022 15:05:00 | 4.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.205 | 0 | 0 | 0 | 0
1273022 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO10748105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 11:00:41 | 16.07.2022 12:52:00 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 662.3421
1273042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:21:34 | 16.07.2022 11:27:34 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 302 | 612 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 30.2 | 61.2
1273046 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6592424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:22:37 | 16.07.2022 11:37:37 | 0.25 | 38 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
1273053 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:24:38 | 16.07.2022 11:25:38 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9853 | 0.0334
1273056 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7077472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:26:18 | 16.07.2022 14:57:00 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.819
1273060 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6958279 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:29:58 | 16.07.2022 12:54:00 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.078
1273071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:26:40 | 16.07.2022 13:16:00 | 1.8222 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.546 | 0 | 0 | 0 | 0
1273102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:42:14 | 16.07.2022 17:39:00 | 5.9461 | 9 | 768 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53.5149 | 4566.6048 | 0 | 0 | 0 | 107.0298
1273104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517028280 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:26:41 | 16.07.2022 13:47:00 | 4.3386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6772 | 0 | 0 | 0 | 0
1273114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6945130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:48:02 | 16.07.2022 13:47:00 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2996
1273122 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:50:51 | 16.07.2022 12:15:52 | 0.4169 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4225 | 3.7521 | 0 | 0 | 0 | 0
1273122 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10763974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:50:51 | 16.07.2022 13:13:26 | 1.3764 | 3 | 603 | 2 | 0 | 27 | 1706 | 4.1292 | 829.9692 | 2.7528 | 0 | 37.1628 | 2348.1384
1273129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:53:38 | 16.07.2022 12:19:38 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4654 | 8.2327
1273167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7102584 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:03:08 | 16.07.2022 14:13:00 | 2.1644 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4796 | 0 | 0 | 0 | 0
1273173 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7534982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:06:41 | 16.07.2022 13:16:00 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4659 | 0
1273182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:14:19 | 16.07.2022 12:20:19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 10.6
1273196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:25:29 | 16.07.2022 12:27:08 | 0.0275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 8.3875
1273204 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:28:39 | 16.07.2022 13:53:00 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2464 | 624.1752
1273208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:30:09 | 16.07.2022 14:53:00 | 2.3808 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0928 | 16.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
1273216 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:38:20 | 16.07.2022 13:05:20 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 256.5
1273235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7228074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:56:09 | 16.07.2022 14:10:00 | 1.2308 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9236 | 3.6924 | 0 | 0 | 0 | 0
1273241 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11242551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 13:00:07 | 16.07.2022 15:54:00 | 2.8981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1273245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:01:53 | 16.07.2022 13:45:00 | 0.7186 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2718 | 0 | 0 | 0 | 0
1273278 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6626017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:15:33 | 16.07.2022 15:49:00 | 2.5575 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 86.955 | 0 | 0 | 0 | 406.6425
1273298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8423254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:13:06 | 16.07.2022 14:01:02 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5978 | 0
1273302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:19:51 | 16.07.2022 14:23:00 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9975
1273479 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:20:23 | 16.07.2022 15:18:00 | 0.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1813 | 629.9568
1273484 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:24:23 | 16.07.2022 15:29:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6918 | 2.1538
1273486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:25:31 | 16.07.2022 14:26:52 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 20.025
1273514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:48:43 | 16.07.2022 14:50:52 | 0.0358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 3160 | 0.0358 | 0.0358 | 0 | 0 | 2.7566 | 113.128
1273515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:48:43 | 16.07.2022 14:51:33 | 0.0472 | 34 | 1109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6048 | 52.3448 | 0 | 0 | 0.0944 | 0
1273538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6773817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:56:28 | 16.07.2022 15:55:00 | 0.9756 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4628 | 0 | 0 | 0 | 0
1273563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10851334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:09:24 | 16.07.2022 18:53:00 | 3.7267 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5277 | 0 | 0 | 0
1273578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7169989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:21:55 | 16.07.2022 17:58:00 | 2.6014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1273583 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:22:39 | 16.07.2022 16:20:29 | 0.9639 | 25 | 123 | 0 | 0 | 27 | 253 | 24.0975 | 118.5597 | 0 | 0 | 26.0253 | 243.8667
1273608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:34:07 | 16.07.2022 17:06:00 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8212
1273637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6936629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:57:38 | 16.07.2022 16:08:00 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0336 | 0 | 0
1273639 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:53:26 | 16.07.2022 16:55:49 | 1.0397 | 1 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 799.5293 | 0 | 0 | 0 | 0
1273661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6829995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:05:28 | 16.07.2022 16:42:48 | 0.6222 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.106 | 0 | 0 | 0 | 0
1273681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6649566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:15:47 | 16.07.2022 17:02:00 | 0.7703 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9459 | 0 | 0 | 0 | 0
1273686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:20:31 | 16.07.2022 17:18:00 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2039
1273700 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321753 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:29:14 | 16.07.2022 18:01:00 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5294
1273701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:31:10 | 16.07.2022 16:32:46 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2599 | 0.4005
1273748 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213192 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:42:11 | 16.07.2022 17:59:00 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2803
1273776 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476999 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:27:01 | 16.07.2022 18:04:00 | 1.6164 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7804 | 0 | 0 | 0 | 0
1273778 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6802936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:51:56 | 16.07.2022 17:56:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9834 | 0 | 0
1273783 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:41:41 | 16.07.2022 17:16:15 | 0.5761 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8805 | 375.0411 | 0 | 0 | 0 | 0
1273827 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912192 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:14:13 | 16.07.2022 17:56:00 | 0.6964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 0
1273868 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8949984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:15:48 | 16.07.2022 17:25:00 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.665
1273887 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO12404971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:45:52 | 16.07.2022 18:43:00 | 0.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.283
1273891 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7055967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:46:19 | 16.07.2022 19:19:00 | 1.5447 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8589 | 0 | 0 | 0 | 0
1273898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6957123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:53:10 | 16.07.2022 18:24:54 | 0.5289 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.3381 | 0 | 0 | 0 | 0.5289
1273923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823488 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:22:16 | 16.07.2022 18:15:00 | 0.8789 | 1 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8789 | 1819.323 | 0 | 0 | 0 | 0
1273923 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823488 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:22:16 | 16.07.2022 18:28:27 | 1.1031 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.619 | 0 | 0 | 0 | 0
1273956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:32:55 | 16.07.2022 17:51:55 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5456
1273957 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:11:46 | 16.07.2022 19:35:00 | 1.3872 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 5.5488 | 0 | 92.9424 | 5.5488
1273959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6628040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:07:10 | 16.07.2022 19:42:00 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.575
1273981 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11670734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:21:18 | 16.07.2022 19:35:00 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9679 | 7.3698
1274002 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:29:36 | 16.07.2022 19:18:00 | 0.8067 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.469 | 0 | 0
1274040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:44:11 | 16.07.2022 19:59:00 | 1.2469 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2097 | 2.4938 | 0 | 0 | 0 | 0
1274044 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:44:44 | 16.07.2022 18:45:58 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1424 | 18.0662
1274099 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:09:41 | 16.07.2022 19:11:41 | 0.0333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 333 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 1.9647 | 11.0889
1274160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:46:44 | 16.07.2022 19:48:36 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4665 | 1.3373
1274177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:52:05 | 16.07.2022 22:00:00 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3957 | 2.1319
1274247 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:32:29 | 16.07.2022 21:03:00 | 0.5086 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3784 | 0 | 0 | 0 | 0
1274251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7057324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:13:11 | 16.07.2022 20:40:16 | 0.4514 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9242 | 0 | 0 | 0 | 0
1274259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6959538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:40:54 | 16.07.2022 21:01:51 | 0.3492 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5712 | 0 | 0 | 0 | 0
1274261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6837985 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:06:53 | 16.07.2022 20:45:18 | 0.6403 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
1274271 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7103895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:53:04 | 16.07.2022 22:01:00 | 1.1322 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8508 | 0 | 0 | 0 | 0
1274281 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7042975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:48:59 | 16.07.2022 23:20:00 | 2.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2704
1274304 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535159771 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:17:48 | 16.07.2022 21:39:00 | 1.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
1274308 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789120 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:37:07 | 16.07.2022 22:48:00 | 1.1814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2698 | 0 | 0 | 0 | 0
1274311 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10794363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:19:44 | 16.07.2022 20:30:44 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6497 | 0.7332
1274354 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:17:54 | 16.07.2022 23:23:00 | 1.085 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:20:13 | 16.07.2022 22:46:13 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1986 | 37.2638
1274393 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:30:24 | 16.07.2022 23:42:04 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.636 | 5.4432
1274406 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:41:08 | 16.07.2022 23:50:00 | 1.1478 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29.8428 | 0 | 0 | 0 | 24.1038
1274417 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6583809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:56:41 | 17.07.2022 01:13:00 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2537
1274432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6958118 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:21:35 | 16.07.2022 23:54:00 | 0.5403 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9105 | 0 | 0 | 0 | 0
1274433 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:22:39 | 17.07.2022 01:33:00 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.185
1274441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:41:47 | 16.07.2022 23:44:00 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3578 | 23.9481
1274452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:34:03 | 17.07.2022 01:18:20 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4762 | 794.3117
1274452 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:34:03 | 17.07.2022 05:30:27 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 1348.38
1274477 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 00:09:09 | 17.07.2022 04:26:12 | 4.2842 | 9 | 768 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.5578 | 3290.2656 | 0 | 0 | 0 | 77.1156
1274483 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 00:20:44 | 17.07.2022 01:32:00 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.024
1274484 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195995 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 00:22:45 | 17.07.2022 00:53:00 | 0.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0
1274546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 01:44:19 | 17.07.2022 02:57:29 | 1.2194 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.9702 | 0 | 0 | 0 | 0
1274584 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515948805 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 03:46:00 | 17.07.2022 04:31:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1274620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 04:43:55 | 17.07.2022 07:53:55 | 3.1667 | 29 | 10 | 0 | 0 | 323 | 702 | 91.8343 | 31.667 | 0 | 0 | 1022.8441 | 2223.0234
1274626 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6995820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 04:27:26 | 17.07.2022 05:26:00 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.566 | 0 | 14.6415
1274650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 05:11:27 | 17.07.2022 06:58:00 | 1.7758 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0854 | 3.5516 | 0 | 0 | 0 | 0
1274653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 05:35:20 | 17.07.2022 05:36:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 139 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | 3.2732 | 0.2004 | 0
1274753 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:25:56 | 17.07.2022 06:51:00 | 0.4178 | 15 | 2 | 90 | 1382 | 69 | 335 | 6.267 | 0.8356 | 37.602 | 577.3996 | 28.8282 | 139.963
1274771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:32:17 | 17.07.2022 07:29:00 | 0.9453 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9368 | 6.6171 | 0 | 0 | 0 | 0
1274784 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:37:12 | 17.07.2022 07:13:00 | 0.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7736 | 0
1274805 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:44:41 | 17.07.2022 06:50:41 | 0.1 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1274850 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7061642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:52:49 | 17.07.2022 07:21:20 | 0.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0385
1274858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:56:17 | 17.07.2022 06:58:03 | 0.0294 | 11 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 | 39.543 | 0 | 0 | 0 | 0
1274861 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6918237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:46:52 | 17.07.2022 07:20:35 | 0.5619 | 28 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7332 | 858.0213 | 0 | 0 | 0 | 0
1275001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:49:59 | 17.07.2022 08:58:00 | 1.1336 | 14 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 15.8704 | 2.2672 | 0 | 0 | 29.4736 | 2.2672
1275003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:52:18 | 17.07.2022 08:20:18 | 0.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6004 | 458.2994
1275014 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:58:40 | 17.07.2022 08:01:00 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6391
1275015 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6740082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:57:56 | 17.07.2022 08:38:00 | 0.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0612
1275021 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:34:59 | 17.07.2022 06:38:59 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3545
1275030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:04:21 | 17.07.2022 08:05:45 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 1.9572
1275034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762200 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:05:24 | 17.07.2022 09:06:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 542.37
1275039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:10:01 | 17.07.2022 08:11:38 | 0.0269 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1076 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
1275040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8458504 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:13:34 | 17.07.2022 08:41:00 | 0.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 38.4048
1275063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084300 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:40:04 | 17.07.2022 10:25:00 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4846 | 0
1275085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:53:35 | 17.07.2022 09:08:50 | 0.2542 | 98 | 4053 | 0 | 0 | 3 | 64 | 24.9116 | 1030.2726 | 0 | 0 | 0.7626 | 16.2688
1275098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:43:09 | 17.07.2022 09:27:09 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0643 | 186.9915
1275105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:00:03 | 17.07.2022 11:59:00 | 2.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.72
1275106 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6696550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:00:18 | 17.07.2022 13:00:00 | 3.995 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.805 | 0 | 0 | 0 | 0
1275108 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:00:37 | 17.07.2022 16:57:20 | 7.9453 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 88 | 0 | 0 | 39.7265 | 0 | 87.3983 | 699.1864
1275109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6960958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:00:38 | 17.07.2022 12:15:00 | 3.2394 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.1788 | 0 | 0
1275110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:50:35 | 17.07.2022 09:16:23 | 0.43 | 1 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 309.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1275112 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:01:40 | 17.07.2022 13:04:34 | 4.0483 | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2415 | 667.9695 | 0 | 0 | 0 | 0
1275113 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6637994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:01:28 | 17.07.2022 16:30:00 | 7.4756 | 0 | 0 | 8 | 1236 | 31 | 2802 | 0 | 0 | 59.8048 | 9239.8416 | 231.7436 | 20946.6312
1275126 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:07:43 | 17.07.2022 09:09:26 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0286
1275151 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11164192 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:09:56 | 17.07.2022 10:29:00 | 1.3178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1275191 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:14:16 | 17.07.2022 09:16:36 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.3501 | 0 | 6.8853
1275216 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:18:53 | 17.07.2022 10:25:00 | 1.1019 | 3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3057 | 430.8429 | 0 | 0 | 0 | 0
1275228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:22:44 | 17.07.2022 09:24:47 | 0.0342 | 4 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 51.8472 | 0 | 0 | 0 | 0
1275229 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7083028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:22:01 | 17.07.2022 10:22:00 | 0.9997 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9571 | 0 | 0 | 0 | 0
1275249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:30:00 | 17.07.2022 13:27:00 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 7433.9
1275253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237208 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:30:15 | 17.07.2022 11:18:00 | 1.7958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5916 | 0 | 0 | 0 | 0
1275254 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:31:06 | 17.07.2022 17:20:00 | 7.815 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.415 | 0 | 0 | 0 | 0
1275266 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9381241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:35:36 | 17.07.2022 10:35:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1275293 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:50:02 | 17.07.2022 09:52:25 | 0.0397 | 1 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0397 | 45.5359 | 0 | 0 | 0 | 0
1275301 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:02:26 | 17.07.2022 12:02:00 | 1.9928 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.8832 | 0 | 0 | 0 | 0
1275302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 10:03:27 | 17.07.2022 11:55:00 | 1.8592 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.368 | 31.6064 | 0 | 0 | 0 | 0
1275313 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204926 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:14:13 | 17.07.2022 11:44:00 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4964
1275345 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:24:34 | 17.07.2022 10:27:23 | 0.0469 | 0 | 0 | 4 | 964 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.1876 | 45.2116 | 1.0318 | 1.407
1275390 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 10:30:09 | 17.07.2022 13:46:00 | 3.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7926 | 0
1275392 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR7112111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:31:06 | 17.07.2022 11:28:00 | 0.9483 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3116 | 0 | 0 | 0 | 0
1275444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:52:16 | 17.07.2022 11:02:47 | 1.1753 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0439 | 0 | 0 | 0 | 0
1275447 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:38:27 | 17.07.2022 10:40:34 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4478 | 49.3847
1275447 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:38:27 | 17.07.2022 13:20:27 | 2.7 | 0 | 0 | 119 | 989 | 575 | 2181 | 0 | 0 | 321.3 | 2670.3 | 1552.5 | 5888.7
1275473 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6849627 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:10:57 | 17.07.2022 11:29:58 | 0.3169 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8308 | 0 | 0
1275488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515676199 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:23:06 | 17.07.2022 12:09:00 | 0.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1275497 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:28:52 | 17.07.2022 12:56:00 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.003
1275504 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:32:39 | 17.07.2022 14:13:24 | 2.6792 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1504 | 2.6792 | 0 | 0 | 0 | 0
1275512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:39:57 | 17.07.2022 11:42:38 | 0.0447 | 28 | 612 | 2 | 0 | 27 | 1706 | 1.2516 | 27.3564 | 0.0894 | 0 | 1.2069 | 76.2582
1275565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:22:57 | 17.07.2022 14:02:26 | 5.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7944
1275566 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12918130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:11:09 | 17.07.2022 12:17:48 | 1.1108 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8864 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0
1275566 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671780 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:11:09 | 17.07.2022 12:26:17 | 1.2522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1275594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772792 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:37:33 | 17.07.2022 13:07:00 | 0.4908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4724 | 0 | 0 | 0 | 0
1275600 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6693906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:40:13 | 17.07.2022 14:14:00 | 1.5631 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1063 | 0 | 0 | 0 | 0
1275603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:44:04 | 17.07.2022 12:45:27 | 0.0231 | 1 | 8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 185.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
1275609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:45:30 | 17.07.2022 13:32:00 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.725
1275621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6825292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:50:35 | 17.07.2022 14:21:00 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0966 | 1868.556
1275637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6790618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:54:34 | 17.07.2022 14:56:00 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8441
1275655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:43:18 | 17.07.2022 13:40:00 | 0.945 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1275663 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 13:00:47 | 17.07.2022 15:54:34 | 2.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.4248 | 9899.8952
1275705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6747103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:26:53 | 17.07.2022 14:13:00 | 0.7686 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.1488 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 | 0
1275710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 13:30:03 | 17.07.2022 17:25:00 | 3.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9054 | 3845.3156
1275755 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7095997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 14:00:36 | 17.07.2022 15:58:00 | 1.9567 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.6636 | 0 | 0 | 0 | 0
1275756 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO8374807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:00:31 | 17.07.2022 18:41:00 | 4.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6386
1275764 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6696546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:09:38 | 17.07.2022 15:37:00 | 1.4561 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.6771 | 0 | 0 | 0 | 0
1275783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:22:03 | 17.07.2022 14:54:00 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0525 | 0
1275809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6957078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:39:48 | 17.07.2022 15:22:00 | 0.7033 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3518 | 0 | 0 | 0 | 0
1275839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE9445238 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:24:43 | 17.07.2022 14:53:07 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4199 | 0
1275842 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:53:40 | 17.07.2022 14:56:14 | 0.0428 | 9 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3852 | 46.8232 | 0 | 0 | 0 | 0
1275856 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11570743 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:53:47 | 17.07.2022 15:13:52 | 1.3347 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0041 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0
1275858 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6875625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:01:31 | 17.07.2022 15:53:27 | 0.8656 | 5 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 206.8784 | 0 | 0 | 0 | 0
1275860 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6722199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:03:40 | 17.07.2022 15:56:03 | 0.8731 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4012 | 0 | 0 | 0 | 0
1275870 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6769208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:17:33 | 17.07.2022 17:05:18 | 2.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.685
1275874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:19:19 | 17.07.2022 15:31:19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4
1275878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:22:48 | 17.07.2022 15:23:56 | 0.0189 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 1.2285 | 0.1134 | 0
1275897 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12673965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:42:22 | 17.07.2022 17:13:00 | 1.5106 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1908 | 0 | 0 | 0 | 0
1275899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:43:21 | 17.07.2022 15:45:45 | 0.04 | 4 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 42.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1275900 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:42:15 | 17.07.2022 16:03:08 | 0.3481 | 0 | 0 | 6 | 11 | 257 | 668 | 0 | 0 | 2.0886 | 3.8291 | 89.4617 | 232.5308
1275903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:30:33 | 17.07.2022 15:46:43 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0776 | 710.864
1275905 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:02:32 | 17.07.2022 19:26:00 | 4.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.5594
1275913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6796405 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:51:59 | 17.07.2022 19:24:00 | 5.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.336
1275926 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10597357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 16:00:00 | 17.07.2022 16:56:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4654
1275940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7016101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:16:22 | 17.07.2022 17:25:41 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4051
1275966 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:40:47 | 17.07.2022 17:58:07 | 1.2889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1275986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:50:43 | 17.07.2022 16:51:43 | 0.0167 | 0 | 0 | 55 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9185 | 21.2925 | 0 | 0
1275991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:55:53 | 17.07.2022 16:58:04 | 0.0364 | 29 | 7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 275.2568 | 0 | 0 | 0 | 0
1276012 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:07:30 | 17.07.2022 17:24:00 | 0.275 | 15 | 4020 | 0 | 0 | 6 | 369 | 4.125 | 1105.5 | 0 | 0 | 1.65 | 101.475
1276018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:07:51 | 17.07.2022 17:28:00 | 0.3358 | 57 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1406 | 3.0222 | 0 | 0 | 0.3358 | 0
1276039 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:12:57 | 17.07.2022 18:04:53 | 0.8656 | 0 | 0 | 4 | 60 | 39 | 34 | 0 | 0 | 3.4624 | 51.936 | 33.7584 | 29.4304
1276047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12625986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:57:51 | 17.07.2022 17:53:47 | 1.9322 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9652 | 0 | 0 | 0 | 0
1276057 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785311 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:22:00 | 17.07.2022 18:15:00 | 0.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1276063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7042330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:23:43 | 17.07.2022 17:41:10 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.442 | 0 | 0
1276086 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6612447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:33:34 | 17.07.2022 18:30:38 | 0.9511 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1149 | 0 | 0 | 0 | 0
1276100 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6572641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:47:24 | 17.07.2022 20:13:00 | 2.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4136
1276104 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:52:19 | 17.07.2022 17:54:57 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 152.2452
1276116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12839000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:54:55 | 17.07.2022 19:43:00 | 1.8014 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18.014 | 0 | 0 | 0 | 45.035
1276160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR11697660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:10:36 | 17.07.2022 20:16:00 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4
1276168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6654616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:18:11 | 17.07.2022 19:14:00 | 0.9303 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
1276169 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6646143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:19:06 | 17.07.2022 19:55:00 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3592
1276195 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7087934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:32:28 | 17.07.2022 20:37:00 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9656
1276241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:45:24 | 17.07.2022 20:51:00 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3588 | 0 | 0
1276250 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7002033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:51:04 | 17.07.2022 19:31:51 | 0.6797 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3294 | 0 | 0
1276298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:10:27 | 17.07.2022 19:31:06 | 0.3442 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6846 | 0 | 0 | 0 | 0
1276309 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6844264 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:18:06 | 17.07.2022 19:56:00 | 0.6317 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4242 | 0 | 0 | 0 | 0
1276340 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:19:50 | 17.07.2022 21:36:00 | 2.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0776 | 1350.293
1276352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6786445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:35:24 | 17.07.2022 19:37:37 | 0.0369 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 67.0842 | 0 | 0 | 0 | 0
1276364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6795907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:39:51 | 17.07.2022 20:17:19 | 0.6244 | 8 | 4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9952 | 2544.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1276370 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6709781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:10:14 | 17.07.2022 22:09:00 | 4.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.7752
1276404 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6555561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:03:59 | 17.07.2022 21:17:00 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1744
1276406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7005822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:26:11 | 17.07.2022 20:30:42 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0782
1276410 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7091867 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:21:25 | 17.07.2022 21:02:00 | 2.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2336
1276420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281347 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:18:32 | 17.07.2022 23:04:00 | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5156
1276424 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:20:58 | 17.07.2022 22:44:00 | 2.3839 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9907 | 9.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1276440 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6667225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:32:02 | 17.07.2022 21:07:00 | 0.5828 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5572 | 0 | 0 | 0 | 0
1276459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:54:27 | 17.07.2022 21:11:32 | 0.2847 | 164 | 20931 | 0 | 0 | 61 | 3582 | 46.6908 | 5959.0557 | 0 | 0 | 17.3667 | 1019.7954
1276473 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:58:30 | 17.07.2022 21:05:58 | 0.1244 | 0 | 0 | 14 | 1557 | 121 | 415 | 0 | 0 | 1.7416 | 193.6908 | 15.0524 | 51.626
1276475 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6884389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:03:58 | 17.07.2022 21:01:36 | 0.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6172
1276511 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:24:39 | 17.07.2022 23:10:00 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.1332
1276550 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:28:20 | 17.07.2022 23:02:33 | 0.5703 | 0 | 0 | 34 | 879 | 41 | 1610 | 0 | 0 | 19.3902 | 501.2937 | 23.3823 | 918.183
1276552 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:31:32 | 17.07.2022 22:54:32 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5312 | 443.0948
1276558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11095517 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:57:54 | 17.07.2022 23:42:04 | 1.7361 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4847 | 0 | 0 | 0 | 0
1276576 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 23:12:21 | 17.07.2022 23:47:00 | 0.5775 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1276653 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 02:20:00 | 18.07.2022 02:37:38 | 0.2939 | 0 | 0 | 23 | 1572 | 114 | 1513 | 0 | 0 | 6.7597 | 462.0108 | 33.5046 | 444.6707
1276659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 02:50:11 | 18.07.2022 03:28:07 | 0.6322 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2054 | 0 | 0 | 1.8966 | 0 | 15.1728 | 1298.5388
1276659 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE4208169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 02:50:11 | 18.07.2022 04:28:33 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.394 | 962.3278
1276659 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 02:50:11 | 18.07.2022 04:43:44 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6025 | 263.0575
1276695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 03:53:56 | 18.07.2022 03:55:34 | 0.0272 | 32 | 138 | 0 | 0 | 25 | 136 | 0.8704 | 3.7536 | 0 | 0 | 0.68 | 3.6992
1276738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10901971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 04:43:52 | 18.07.2022 05:29:13 | 0.7558 | 3 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2674 | 999.9234 | 0 | 0 | 0 | 0
1276798 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:51:35 | 18.07.2022 06:56:00 | 1.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0
1276801 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6553291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:03:01 | 18.07.2022 07:02:33 | 0.9922 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.557 | 0 | 0 | 0 | 0
1276812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:12:44 | 18.07.2022 06:14:26 | 0.0283 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1276825 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:17:46 | 18.07.2022 07:40:20 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2566 | 635.7582
1276828 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:18:15 | 18.07.2022 06:19:32 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 3.9162
1276834 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:21:48 | 18.07.2022 06:22:51 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 22.89
1276883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11018200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:01:17 | 18.07.2022 09:24:00 | 3.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.9792
1276890 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:46:55 | 18.07.2022 07:31:00 | 0.7347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 144 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 21.3063 | 105.7968
1276914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:58:18 | 18.07.2022 09:42:00 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9132 | 2070.7797
1276918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:08:50 | 18.07.2022 10:13:37 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0361 | 428.0783
1276924 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:14:32 | 18.07.2022 08:06:00 | 0.8578 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1698 | 0 | 0 | 0 | 0
1276949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:35:13 | 18.07.2022 09:00:00 | 1.4131 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1109 | 12.7179 | 0 | 0 | 0 | 0
1276967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6868951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:42:19 | 18.07.2022 09:27:47 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9212
1277045 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:20:52 | 18.07.2022 08:55:00 | 0.5689 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3249 | 0 | 0 | 0 | 0
1277058 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 08:38:18 | 18.07.2022 16:29:00 | 7.845 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1277059 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 08:38:42 | 18.07.2022 16:30:00 | 7.855 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1277073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10397952 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:48:42 | 18.07.2022 11:05:41 | 2.2831 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277079 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:53:16 | 18.07.2022 11:13:00 | 2.3289 | 0 | 0 | 61 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 142.0629 | 2.3289 | 55.8936 | 0
1277087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:02 | 18.07.2022 12:09:00 | 3.1494 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
1277088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7074020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:01 | 18.07.2022 13:57:03 | 4.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.6154
1277089 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:07 | 18.07.2022 17:09:00 | 8.1481 | 5 | 145 | 0 | 0 | 21 | 122 | 40.7405 | 1181.4745 | 0 | 0 | 171.1101 | 994.0682
1277090 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR8476863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:37 | 18.07.2022 13:10:00 | 4.1564 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.1432 | 0 | 0
1277091 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:32 | 18.07.2022 16:55:00 | 7.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.2198 | 5155.8856
1277094 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:01:33 | 18.07.2022 17:00:00 | 7.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9226 | 3117.9122
1277096 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7159528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:02:26 | 18.07.2022 16:27:00 | 7.4094 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8188 | 0 | 111.141 | 0 | 0
1277097 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:02:44 | 18.07.2022 16:43:13 | 7.6747 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 371 | 7.6747 | 1696.1087 | 0 | 0 | 0 | 2847.3137
1277107 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7290417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:11:01 | 18.07.2022 09:42:00 | 0.5164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5164 | 0 | 0 | 0
1277139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6834762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:07:50 | 18.07.2022 09:18:19 | 2.1747 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5241 | 0 | 0 | 0 | 41.3193 | 0
1277140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:50:45 | 18.07.2022 09:20:11 | 1.4906 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3044 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0
1277244 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:30:01 | 18.07.2022 17:24:00 | 7.8997 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.8877 | 0 | 0 | 0 | 0
1277247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:31:00 | 18.07.2022 17:06:00 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4159 | 98.5829
1277252 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:30:00 | 18.07.2022 10:57:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.65 | 574.2
1277256 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:32:17 | 18.07.2022 09:44:15 | 0.1994 | 8 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5952 | 473.7744 | 0 | 0 | 0 | 0
1277256 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6942525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:32:17 | 18.07.2022 10:45:00 | 1.2119 | 176 | 1395 | 0 | 0 | 53 | 157 | 213.2944 | 1690.6005 | 0 | 0 | 64.2307 | 190.2683
1277256 | 3 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:32:17 | 18.07.2022 10:57:00 | 1.4119 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.547 | 21.1785 | 0 | 0 | 0 | 0
1277274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902463 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:38:43 | 18.07.2022 11:41:00 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | 2.0381
1277278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882633 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:51:54 | 18.07.2022 10:55:00 | 2.0517 | 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2585 | 279.0312 | 0 | 0 | 0 | 0
1277285 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:43:19 | 18.07.2022 09:54:00 | 0.1781 | 0 | 0 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.2203 | 0 | 3.9182 | 0
1277288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:45:01 | 18.07.2022 09:59:01 | 0.2333 | 43 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10.0319 | 1.1665 | 0 | 0 | 2.5663 | 0.2333
1277300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:02:43 | 18.07.2022 09:56:00 | 0.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 275.311
1277303 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6709781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:57:12 | 18.07.2022 14:51:00 | 4.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.8436
1277310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015561 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 10:00:11 | 18.07.2022 12:52:00 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9984
1277414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:20:35 | 18.07.2022 10:54:35 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0712 | 15.3009
1277425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:26:41 | 18.07.2022 11:11:00 | 0.7386 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
1277448 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6786011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:37:26 | 18.07.2022 11:58:47 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7116 | 545.0316
1277452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7877687 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:40:24 | 18.07.2022 11:50:00 | 1.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277468 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12603886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:50:23 | 18.07.2022 11:30:00 | 0.6603 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.1309 | 0 | 0 | 0 | 0
1277473 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:53:47 | 18.07.2022 11:22:00 | 0.4703 | 19 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9357 | 253.4917 | 0 | 0 | 0 | 0
1277473 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8655280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:53:47 | 18.07.2022 11:36:39 | 0.7144 | 169 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7336 | 1565.2504 | 0 | 0 | 0 | 0
1277473 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6973714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:53:47 | 18.07.2022 16:40:16 | 5.7747 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3121 | 17.3241 | 0 | 0 | 0 | 0
1277482 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535166058 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:56:28 | 18.07.2022 11:45:00 | 0.8089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0445 | 0 | 0 | 0 | 0
1277483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11615269 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:59:05 | 18.07.2022 11:40:00 | 0.6819 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1846 | 0 | 0 | 0 | 0
1277486 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7080081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 11:00:08 | 18.07.2022 14:45:00 | 3.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.519
1277545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439395 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:20:15 | 18.07.2022 12:35:00 | 1.2458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
1277573 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:36:43 | 18.07.2022 11:53:43 | 0.2833 | 0 | 0 | 13 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6829 | 150.7156 | 0 | 0
1277601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO6675280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:02:36 | 18.07.2022 12:30:00 | 0.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7721
1277602 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:02:39 | 18.07.2022 13:24:00 | 1.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0
1277614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:07:16 | 18.07.2022 13:13:00 | 1.0956 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 21.912 | 3.2868 | 21.912 | 3.2868
1277633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516175678 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:20:51 | 18.07.2022 12:59:00 | 0.6358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6358 | 0 | 0 | 0 | 0
1277647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6829995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:31:26 | 18.07.2022 13:42:00 | 1.1761 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.503 | 0 | 0 | 0 | 0
1277659 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:39:42 | 18.07.2022 12:41:02 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2442 | 26.3292
1277701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7472048 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:58:42 | 18.07.2022 15:00:00 | 2.0217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6598383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 13:00:38 | 18.07.2022 16:53:00 | 3.8728 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2624 | 0 | 0 | 0 | 0
1277716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637315 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:30:22 | 18.07.2022 13:57:03 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.447 | 1561.7207
1277735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:32:23 | 18.07.2022 13:12:06 | 1.6619 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3759 | 0 | 0 | 0 | 0
1277804 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:29:28 | 18.07.2022 13:48:28 | 0.3167 | 0 | 0 | 13 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1171 | 168.4844 | 0 | 0
1277805 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:08:04 | 18.07.2022 14:10:10 | 0.035 | 0 | 0 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 30.1 | 0 | 0
1277806 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6700100 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:07:48 | 18.07.2022 16:33:00 | 2.42 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1277807 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793129 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:08:39 | 18.07.2022 15:04:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
1277847 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7062457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:24:32 | 18.07.2022 16:07:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.234
1277848 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:25:25 | 18.07.2022 14:29:25 | 0.0667 | 0 | 0 | 9 | 5 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0.6003 | 0.3335 | 2.5346 | 0.5336
1277852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:33:32 | 18.07.2022 14:35:10 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4352 | 28.5328
1277876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6624621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:49:20 | 18.07.2022 14:59:58 | 0.1772 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5948 | 0 | 0.1772 | 0
1277899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:07:45 | 18.07.2022 15:30:45 | 0.3833 | 8 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0664 | 1097.7712 | 0 | 0 | 0 | 0
1277917 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6980263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:17:29 | 18.07.2022 17:15:00 | 1.9586 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9014 | 0 | 0 | 0 | 0
1277954 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517102581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:46:57 | 18.07.2022 16:58:00 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842
1277970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515727391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:53:09 | 18.07.2022 17:13:00 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3308
1277981 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:56:49 | 18.07.2022 19:15:00 | 3.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.248
1278005 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:10:14 | 18.07.2022 17:32:00 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6188 | 0
1278028 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:20:50 | 18.07.2022 17:02:00 | 0.6861 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2467 | 0 | 0
1278038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535163241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:23:40 | 18.07.2022 18:11:00 | 1.7889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6561 | 0 | 0 | 0 | 0
1278058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:21:57 | 18.07.2022 17:15:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4406
1278087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:38:09 | 18.07.2022 16:47:19 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | 26.5872
1278096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:43:20 | 18.07.2022 17:14:00 | 0.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1332
1278150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7111529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:40:27 | 18.07.2022 16:35:00 | 0.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3656
1278168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:56:14 | 18.07.2022 19:10:00 | 2.2294 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9934 | 0 | 0 | 0 | 0
1278205 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6628532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:03:02 | 18.07.2022 17:33:23 | 0.5058 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1278206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:56:17 | 18.07.2022 17:01:17 | 0.0833 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 | 0.3332 | 0 | 0 | 0 | 0
1278212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:06:54 | 18.07.2022 18:24:00 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.885
1278214 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:08:20 | 18.07.2022 19:47:00 | 2.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2888
1278231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515607714 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:18:58 | 18.07.2022 18:35:00 | 1.2672 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8704 | 0 | 0 | 0 | 0
1278244 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212055 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:27:25 | 18.07.2022 19:04:00 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6097
1278260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7125670 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:30:54 | 18.07.2022 21:34:00 | 4.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.7387
1278298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:35:14 | 18.07.2022 18:07:30 | 0.5378 | 98 | 4053 | 0 | 0 | 3 | 64 | 52.7044 | 2179.7034 | 0 | 0 | 1.6134 | 34.4192
1278307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:43:12 | 18.07.2022 18:18:54 | 0.595 | 2 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 426.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1278308 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7092084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:12:41 | 18.07.2022 17:44:27 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4114
1278314 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6967318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:41:22 | 18.07.2022 18:44:00 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6631
1278342 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:07:16 | 18.07.2022 19:55:00 | 1.7956 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1448 | 0 | 0 | 0 | 0
1278362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:19:33 | 18.07.2022 20:43:07 | 2.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3928 | 0
1278369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6741038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:23:53 | 18.07.2022 19:30:00 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3299
1278383 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | LINE9306384 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:47:01 | 18.07.2022 19:02:46 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8375 | 727.2
1278410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515708682 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:43:03 | 18.07.2022 19:21:00 | 1.6325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0
1278415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6567104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:39:21 | 18.07.2022 21:03:00 | 2.3942 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1826 | 76.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
1278423 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:43:16 | 18.07.2022 19:06:00 | 0.3789 | 0 | 0 | 9 | 1870 | 141 | 5620 | 0 | 0 | 3.4101 | 708.543 | 53.4249 | 2129.418
1278445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:51:42 | 18.07.2022 19:44:00 | 0.8717 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3173 | 0 | 0 | 0 | 0
1278485 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6605008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:08:27 | 18.07.2022 21:08:00 | 1.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.1775
1278526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6670017 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:29:11 | 18.07.2022 18:17:11 | 0.8 | 10 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1827.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1278526 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6838115 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:29:11 | 18.07.2022 23:08:11 | 5.65 | 11 | 2178 | 0 | 0 | 2 | 373 | 62.15 | 12305.7 | 0 | 0 | 11.3 | 2107.45
1278539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8718547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:17:25 | 18.07.2022 20:09:00 | 0.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7552 | 0.8597
1278540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326077 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:20:54 | 18.07.2022 20:33:00 | 1.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
1278572 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065852 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:38:49 | 18.07.2022 21:28:00 | 1.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 0
1278578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7021601 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:43:52 | 18.07.2022 23:14:00 | 3.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.577
1278581 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516983599 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:02:24 | 18.07.2022 20:01:00 | 2.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
1278595 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:54:45 | 18.07.2022 20:45:00 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5
1278618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:03:58 | 18.07.2022 22:57:00 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3746
1278647 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:20:34 | 18.07.2022 21:54:00 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3176
1278649 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515204957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:22:31 | 18.07.2022 22:08:00 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7581
1278651 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6793551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:22:41 | 18.07.2022 22:08:00 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9655
1278660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:27:37 | 18.07.2022 22:31:00 | 2.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7376
1278667 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6685254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:36:55 | 18.07.2022 21:26:00 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8127 | 0 | 0
1278669 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6804550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:38:16 | 18.07.2022 22:39:00 | 2.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2814
1278681 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6942809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:22:11 | 18.07.2022 20:53:00 | 1.5136 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1278696 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6679703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:53:36 | 18.07.2022 21:35:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.29
1278708 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:08:02 | 18.07.2022 21:10:28 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 274 | 99 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 11.1244 | 4.0194 | 60.494
1278715 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:11:41 | 18.07.2022 22:45:00 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2651
1278716 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:13:52 | 18.07.2022 21:18:52 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3332 | 55.1446
1278717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7035129 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:09:56 | 18.07.2022 21:48:00 | 0.6344 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6544 | 0 | 0
1278733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:26:49 | 18.07.2022 22:59:00 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5364
1278736 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:30:10 | 18.07.2022 23:48:35 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8414 | 1065.7878
1278744 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7003327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:37:56 | 18.07.2022 22:22:00 | 0.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0336
1278746 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:41:32 | 18.07.2022 22:48:00 | 1.1078 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2638 | 0 | 0 | 0 | 0
1278765 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:03:51 | 18.07.2022 23:35:00 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 221.8032
1278772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:43:26 | 18.07.2022 21:39:26 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0662 | 438.8591
1278805 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12307164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:31:29 | 18.07.2022 23:24:00 | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2806
1278810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6901051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:44:03 | 18.07.2022 23:30:14 | 0.7697 | 5 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8485 | 903.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
1278838 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:29:35 | 18.07.2022 23:48:35 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4531 | 224.2236
1278862 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 00:57:35 | 19.07.2022 01:36:00 | 0.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3106
1278871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 01:27:52 | 19.07.2022 02:16:52 | 0.8167 | 39 | 5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8513 | 4149.6527 | 0 | 0 | 0 | 0
1278926 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7127472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:43:28 | 19.07.2022 02:07:08 | 4.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4656
1278964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:44:03 | 18.07.2022 23:32:03 | 0.8 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1279004 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 03:37:52 | 19.07.2022 03:39:46 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6023 | 0.1268
1279005 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 03:37:52 | 19.07.2022 03:39:34 | 0.0283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 405 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 1.3018 | 11.4615
1279064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 04:45:37 | 19.07.2022 05:53:00 | 1.1231 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0927 | 92.0942 | 0 | 0 | 0 | 0
1279065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6770971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:23:28 | 19.07.2022 06:28:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8556
1279085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:47:28 | 19.07.2022 05:49:41 | 0.0369 | 0 | 0 | 70 | 19 | 255 | 91 | 0 | 0 | 2.583 | 0.7011 | 9.4095 | 3.3579
1279093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:57:32 | 19.07.2022 08:19:00 | 2.3578 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 47.156 | 7.0734 | 47.156 | 7.0734
1279112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7455312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:49:58 | 19.07.2022 07:13:00 | 1.3839 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1517 | 208.9689 | 0 | 0
1279113 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:14:03 | 19.07.2022 06:15:07 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5422 | 69.954
1279114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:15:40 | 19.07.2022 07:44:00 | 1.4722 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:29:06 | 19.07.2022 06:30:37 | 0.0253 | 0 | 0 | 20 | 9 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0.506 | 0.2277 | 1.6192 | 0.2024
1279178 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:30:49 | 19.07.2022 06:40:49 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6674 | 139.6946
1279198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:53:41 | 19.07.2022 11:24:00 | 4.5053 | 0 | 0 | 50 | 29 | 121 | 11 | 0 | 0 | 225.265 | 130.6537 | 545.1413 | 49.5583
1279233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6720965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:59:20 | 19.07.2022 08:15:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9609
1279234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6592153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:00:51 | 19.07.2022 08:58:00 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6275
1279239 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:02:44 | 19.07.2022 07:32:00 | 0.4878 | 0 | 0 | 39 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0242 | 59.9994 | 0 | 0
1279280 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:17:11 | 19.07.2022 08:56:00 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9946 | 46.1132
1279292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:29:50 | 19.07.2022 06:30:50 | 0.0167 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2912 | 0 | 0 | 0 | 0
1279357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12294921 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:00:35 | 19.07.2022 09:56:00 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7708 | 0
1279364 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:06:19 | 19.07.2022 11:38:00 | 3.5281 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0901 | 0 | 0 | 0 | 0
1279381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:09:02 | 19.07.2022 13:34:02 | 5.4167 | 9 | 768 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48.7503 | 4160.0256 | 0 | 0 | 0 | 97.5006
1279401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:12:59 | 19.07.2022 11:12:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7704 | 677.2772
1279405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6545011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:17:06 | 19.07.2022 09:59:00 | 1.6983 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0439 | 0 | 0 | 0 | 0
1279436 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547639 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 08:33:28 | 19.07.2022 11:00:00 | 2.4422 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
1279439 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547636 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 08:32:00 | 19.07.2022 16:26:23 | 7.9064 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.3784 | 0 | 0 | 0 | 0
1279491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:54:39 | 19.07.2022 10:08:00 | 1.2225 | 0 | 0 | 39 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6775 | 150.3675 | 0 | 0
1279501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:01 | 19.07.2022 17:00:00 | 7.9997 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
1279502 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:08 | 19.07.2022 12:29:37 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901.9256
1279502 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:08 | 19.07.2022 17:00:00 | 7.9978 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 860 | 0 | 0 | 15.9956 | 0 | 447.8768 | 6878.108
1279503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:25 | 19.07.2022 13:57:00 | 4.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8862 | 2081.0451
1279504 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO9601431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:33 | 19.07.2022 13:53:00 | 4.8742 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2324 | 0 | 0 | 0 | 0
1279505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6548029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:37 | 19.07.2022 16:55:00 | 7.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7192 | 0
1279508 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:01:02 | 19.07.2022 17:03:00 | 8.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0984 | 8048.8656
1279511 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:01:38 | 19.07.2022 16:54:00 | 7.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8728 | 6762.7352
1279513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:02:50 | 19.07.2022 16:03:26 | 7.01 | 40 | 19 | 0 | 0 | 34 | 10 | 280.4 | 133.19 | 0 | 0 | 238.34 | 70.1
1279515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7090598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:03:42 | 19.07.2022 10:21:00 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5766
1279516 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515957975 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:05:06 | 19.07.2022 11:22:00 | 2.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
1279520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7013824 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:13:08 | 19.07.2022 11:16:00 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.717
1279534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:29:48 | 19.07.2022 09:40:00 | 0.17 | 15 | 2 | 90 | 1382 | 69 | 335 | 2.55 | 0.34 | 15.3 | 234.94 | 11.73 | 56.95
1279539 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:30:21 | 19.07.2022 17:22:00 | 7.8608 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 94.3296 | 0 | 0 | 7.8608 | 1454.248
1279542 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:30:00 | 19.07.2022 17:31:00 | 8.0167 | 2 | 259 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.0334 | 2076.3253 | 0 | 0 | 0 | 112.2338
1279551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:34:17 | 19.07.2022 16:42:10 | 7.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8618 | 49.9198
1279552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:34:27 | 19.07.2022 16:42:02 | 7.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6544 | 149.6544
1279575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:56:29 | 19.07.2022 11:39:29 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4016 | 8.6004
1279583 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 10:00:02 | 19.07.2022 14:56:00 | 4.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9328 | 103.5888
1279584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:01:06 | 19.07.2022 13:59:00 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.685 | 186.355
1279588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6814991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:00:30 | 19.07.2022 12:02:00 | 2.025 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1279592 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7633765 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:43:51 | 19.07.2022 10:00:00 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4228 | 0
1279594 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517254306 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:07:13 | 19.07.2022 11:11:00 | 1.0631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3155 | 0 | 0 | 0 | 0
1279609 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517128147 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:18:33 | 19.07.2022 11:04:00 | 0.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
1279631 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:26:49 | 19.07.2022 10:42:00 | 0.2531 | 0 | 0 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.9453 | 0 | 5.5682 | 0
1279645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:18:50 | 19.07.2022 10:32:14 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8252
1279648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:33:10 | 19.07.2022 10:36:00 | 0.0472 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 3160 | 0.0472 | 0.0472 | 0 | 0 | 3.6344 | 149.152
1279685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:26:03 | 19.07.2022 11:12:00 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6768
1279704 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:47:01 | 19.07.2022 11:16:00 | 0.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4831 | 0 | 0 | 0 | 0
1279707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 10:48:16 | 19.07.2022 12:56:00 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0624 | 1588.1594
1279735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:44:14 | 19.07.2022 10:45:14 | 0.0167 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.334 | 0.0501 | 0.334 | 0.0501
1279736 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6559953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 11:00:21 | 19.07.2022 15:00:00 | 3.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.507
1279776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10928247 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:48:55 | 19.07.2022 11:19:00 | 0.5014 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.252 | 0 | 0 | 0 | 0
1279825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7130795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:21:00 | 19.07.2022 12:35:00 | 1.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6999 | 0 | 0 | 0 | 0
1279890 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7032211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:23:38 | 19.07.2022 12:54:00 | 1.5061 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 185.2503 | 0 | 0 | 0 | 0
1279896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910413 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:52:35 | 19.07.2022 13:27:00 | 1.5736 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9896 | 0 | 0 | 0 | 0
1279899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:55:46 | 19.07.2022 12:21:59 | 0.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8546 | 76.4575
1279902 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:57:03 | 19.07.2022 12:07:03 | 0.1667 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1671 | 0.6668 | 0 | 0 | 0 | 0
1279905 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6686123 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:21:51 | 19.07.2022 12:32:00 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9636
1279928 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:13:15 | 19.07.2022 12:24:00 | 0.1792 | 0 | 0 | 15 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 289.408 | 0 | 0
1279929 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:13:16 | 19.07.2022 12:16:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0.2736 | 0
1279930 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6776426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:14:52 | 19.07.2022 13:23:00 | 1.1356 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6956 | 0 | 0 | 0 | 0
1279936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515544009 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:02:25 | 19.07.2022 13:04:00 | 1.0264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1279938 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7000370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:21:25 | 19.07.2022 14:06:00 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8323
1279964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7008613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:29:53 | 19.07.2022 13:06:00 | 0.6019 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1762 | 0 | 0 | 0 | 0
1279982 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO7036739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:34:52 | 19.07.2022 15:57:00 | 3.3689 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2192 | 0 | 0 | 0 | 0
1280063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:07:15 | 19.07.2022 13:08:07 | 0.0144 | 4 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 15.3216 | 0 | 0 | 0 | 0
1280064 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:07:32 | 19.07.2022 18:56:20 | 5.8133 | 15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1995 | 412.7443 | 0 | 0 | 0 | 0
1280067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:10:39 | 19.07.2022 13:17:39 | 0.1167 | 13 | 96 | 0 | 0 | 12 | 158 | 1.5171 | 11.2032 | 0 | 0 | 1.4004 | 18.4386
1280071 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6979441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:10:07 | 19.07.2022 13:36:00 | 0.4314 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5898 | 0 | 0 | 0 | 0
1280073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377997 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:13:36 | 19.07.2022 14:01:00 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1280081 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:20:22 | 19.07.2022 13:21:32 | 0.0194 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
1280082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205876 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:20:04 | 19.07.2022 14:38:00 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989
1280097 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:25:52 | 19.07.2022 14:55:00 | 1.4856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9424 | 0 | 0 | 0 | 0
1280129 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7079948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:58:35 | 19.07.2022 17:29:00 | 3.5069 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.1316 | 0 | 0
1280135 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:02:40 | 19.07.2022 14:40:00 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.221
1280152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180913 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:19:13 | 19.07.2022 15:14:00 | 0.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8262
1280168 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:30:33 | 19.07.2022 14:31:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0.0668
1280183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515658794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:39:10 | 19.07.2022 15:09:00 | 0.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
1280218 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6892143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:31:40 | 19.07.2022 15:35:00 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9508
1280220 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:19:31 | 19.07.2022 15:00:00 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.964
1280235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:15:30 | 19.07.2022 15:25:22 | 0.1644 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2336 | 23.016 | 0 | 0 | 0 | 0
1280261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:20:58 | 19.07.2022 21:46:58 | 6.4333 | 0 | 0 | 139 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 894.2287 | 1260.9268 | 77.1996 | 0
1280285 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7583206 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:57:26 | 19.07.2022 18:08:00 | 3.1761 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1280296 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:58:25 | 19.07.2022 16:00:41 | 0.0378 | 12 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4536 | 9.7524 | 0 | 0 | 0 | 0
1280303 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:01:06 | 19.07.2022 16:02:39 | 0.0258 | 0 | 0 | 40 | 4 | 73 | 2 | 0 | 0 | 1.032 | 0.1032 | 1.8834 | 0.0516
1280370 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:42:23 | 19.07.2022 17:33:00 | 0.8436 | 0 | 0 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.744 | 8.436 | 0.8436 | 0
1280419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:00:27 | 19.07.2022 17:40:27 | 0.6667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 302 | 612 | 1.3334 | 1.3334 | 0 | 0 | 201.3434 | 408.0204
1280420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7085254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:02:17 | 19.07.2022 21:03:00 | 4.0119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1071 | 0 | 0
1280463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7110498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:20:05 | 19.07.2022 18:20:00 | 0.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9538
1280476 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6708058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:25:39 | 19.07.2022 19:10:00 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0016 | 0 | 0
1280478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:28:02 | 19.07.2022 18:51:02 | 1.3833 | 11 | 1825 | 8 | 1236 | 63 | 8849 | 15.2163 | 2524.5225 | 11.0664 | 1709.7588 | 87.1479 | 12240.8217
1280478 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:28:02 | 19.07.2022 18:56:02 | 1.4667 | 6 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8002 | 313.8738 | 0 | 0 | 0 | 0
1280538 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6778562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:31:19 | 19.07.2022 18:33:01 | 1.0283 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.4334 | 0 | 0 | 0 | 0
1280603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6573746 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:25:14 | 19.07.2022 18:36:00 | 1.1794 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0232 | 0 | 0 | 0 | 0
1280616 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:56:02 | 19.07.2022 18:26:00 | 0.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4346 | 1217.0378
1280667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR6611125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:21:45 | 19.07.2022 19:01:00 | 0.6542 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
1280712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6559621 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:46:34 | 19.07.2022 19:35:00 | 0.8072 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.432 | 0 | 0 | 0 | 0
1280729 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045152 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:54:22 | 19.07.2022 20:07:00 | 1.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 0
1280786 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6620753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:59:43 | 19.07.2022 20:19:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.926
1280795 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:29:13 | 19.07.2022 19:51:00 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4406 | 2141.4301
1280799 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7128440 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:32:56 | 19.07.2022 20:20:00 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.908
1280826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10505651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:09:38 | 19.07.2022 19:44:00 | 0.5728 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7184 | 118.5696 | 0 | 0 | 0 | 0
1280870 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6960227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:19:51 | 19.07.2022 20:14:00 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.71
1280876 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:21:03 | 19.07.2022 19:46:03 | 0.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0843 | 54.171
1280911 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:31:06 | 19.07.2022 19:33:00 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4121 | 16.5157
1280913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:32:27 | 19.07.2022 19:34:00 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 | 0
1280934 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:39:10 | 19.07.2022 19:41:18 | 0.0356 | 0 | 0 | 6 | 2872 | 77 | 3393 | 0 | 0 | 0.2136 | 102.2432 | 2.7412 | 120.7908
1280966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259946 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:45:54 | 19.07.2022 20:48:00 | 1.035 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.245 | 0 | 0 | 0 | 0
1280991 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8730316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:56:53 | 19.07.2022 21:08:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9679
1280992 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10597842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:57:16 | 19.07.2022 22:05:00 | 2.1289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1280993 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:57:00 | 19.07.2022 21:03:00 | 1.1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1281021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:59:25 | 19.07.2022 20:30:00 | 1.5097 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1281030 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6575649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:17:15 | 19.07.2022 20:48:00 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5625
1281036 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6565670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:23:29 | 19.07.2022 21:53:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9367
1281049 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7016944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:33:44 | 19.07.2022 23:15:00 | 2.6878 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.633 | 0 | 0 | 0 | 0
1281070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7079796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:50:39 | 19.07.2022 21:26:00 | 0.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1736
1281097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:56:18 | 19.07.2022 22:03:00 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3351
1281100 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:18:50 | 19.07.2022 21:54:00 | 0.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7189 | 7.6193
1281101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6655370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:19:03 | 19.07.2022 22:20:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3588
1281103 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802094 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:23:17 | 19.07.2022 22:20:00 | 0.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9453
1281104 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8657148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:53:33 | 19.07.2022 22:23:00 | 2.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6504
1281105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7023936 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:20:16 | 19.07.2022 21:30:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.433
1281124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:59:44 | 19.07.2022 22:47:00 | 0.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0292 | 118.9578
1281133 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | BR6582514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:44:07 | 19.07.2022 22:15:00 | 0.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7644
1281145 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:20:01 | 19.07.2022 22:53:16 | 0.5542 | 0 | 0 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1314 | 36.5772 | 0 | 0
1281147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:23:40 | 19.07.2022 22:25:29 | 0.0303 | 124 | 183 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3.7572 | 5.5449 | 0.3333 | 0.0303 | 0.2727 | 0.0303
1281190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:38:49 | 19.07.2022 22:40:49 | 0.0333 | 227 | 398 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7.5591 | 13.2534 | 0.3663 | 0.0333 | 0.2997 | 0.0333
1281271 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:12:03 | 19.07.2022 23:38:19 | 0.4378 | 0 | 0 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3326 | 28.8948 | 0 | 0
1281276 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:20:59 | 20.07.2022 01:49:00 | 2.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2683
1281277 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:32:11 | 20.07.2022 01:27:00 | 2.9136 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 463.2624 | 0 | 0 | 0 | 61.1856
1281279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7150067 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:27:27 | 20.07.2022 00:46:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8068
1281298 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 00:17:13 | 20.07.2022 00:37:00 | 0.3297 | 0 | 0 | 74 | 227 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3978 | 74.8419 | 2.6376 | 0
1281303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7088059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:46:30 | 20.07.2022 00:40:37 | 0.9019 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9399 | 0 | 0 | 0 | 0
1281327 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 01:47:46 | 20.07.2022 03:56:56 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9168 | 223.8912
1281344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 02:12:04 | 20.07.2022 02:50:17 | 0.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1365 | 6.369
1281383 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8007547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 03:48:14 | 20.07.2022 05:40:14 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0674 | 24.2671
1281385 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 04:06:27 | 20.07.2022 04:06:57 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0.0166
1281386 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 04:06:27 | 20.07.2022 04:06:57 | 0.0083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 405 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0.3818 | 3.3615
1281552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 05:44:06 | 20.07.2022 06:53:10 | 1.1511 | 0 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.6429 | 0 | 0 | 0 | 0
1281617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7086726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:09:23 | 20.07.2022 07:34:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2858
1281618 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:10:16 | 20.07.2022 06:12:22 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 44.66
1281663 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:16:21 | 20.07.2022 07:16:45 | 1.0067 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2144 | 3.0201 | 0 | 0 | 0 | 0
1281668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:20:18 | 20.07.2022 06:48:53 | 0.4764 | 32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2448 | 45.258 | 0 | 0 | 0 | 0
1281672 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:22:58 | 20.07.2022 06:24:31 | 0.0258 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1304 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 3.0186 | 33.6432
1281688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7117353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:27:14 | 20.07.2022 09:59:00 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1176
1281701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6655370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:31:02 | 20.07.2022 09:39:00 | 3.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4208
1281705 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:32:27 | 20.07.2022 06:34:34 | 0.0353 | 0 | 0 | 89 | 22 | 143 | 45 | 0 | 0 | 3.1417 | 0.7766 | 5.0479 | 1.5885
1281726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6834762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:38:21 | 20.07.2022 09:15:00 | 2.6108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8324 | 0 | 0 | 0 | 49.6052 | 0
1281731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:41:53 | 20.07.2022 06:43:17 | 0.0233 | 87 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0271 | 17.6381 | 0 | 0 | 0 | 0
1281745 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6789515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:20:45 | 20.07.2022 07:54:43 | 1.5661 | 20 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.322 | 292.8607 | 0 | 0 | 0 | 0
1281745 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7067899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:20:45 | 20.07.2022 13:23:09 | 7.04 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.56 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1281746 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:45:04 | 20.07.2022 08:41:00 | 1.9322 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17.3898 | 21.2542 | 0 | 0 | 15.4576 | 0
1281749 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:47:46 | 20.07.2022 07:13:38 | 0.4311 | 27 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6397 | 204.3414 | 0 | 0 | 0 | 0
1281780 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO12306894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:54:49 | 20.07.2022 08:54:23 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4384
1281813 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:05:43 | 20.07.2022 09:18:00 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6141 | 15.4329
1281814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:06:55 | 20.07.2022 07:08:00 | 0.0181 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3983 | 0 | 0 | 0 | 0
1281824 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:09:46 | 20.07.2022 07:44:36 | 0.5806 | 102 | 831 | 0 | 0 | 11 | 163 | 59.2212 | 482.4786 | 0 | 0 | 6.3866 | 94.6378
1281827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:40:25 | 20.07.2022 11:40:00 | 4.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9793 | 4.9931
1281829 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9110958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:12:38 | 20.07.2022 07:17:38 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 10.7457
1281851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12252781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:13:20 | 20.07.2022 09:32:00 | 2.3111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5555 | 0 | 0 | 0
1281860 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:23:37 | 20.07.2022 08:50:00 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1985
1281861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:22:56 | 20.07.2022 08:58:00 | 1.5844 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7264 | 11.0908 | 0 | 0 | 0 | 0
1281865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE4641619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:12:45 | 20.07.2022 09:02:16 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 642.5056
1281871 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11933603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:31:02 | 20.07.2022 07:33:00 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 171.4448
1281913 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10882433 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:59:05 | 20.07.2022 10:40:00 | 2.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7276 | 0
1281914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6848463 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:24:45 | 20.07.2022 08:00:50 | 0.6014 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9234 | 0 | 0 | 0 | 0
1281957 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6587753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:15:21 | 20.07.2022 08:46:00 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6188
1281967 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE11325048 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 08:31:56 | 20.07.2022 16:29:00 | 7.9511 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
1281978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:45:53 | 20.07.2022 08:47:55 | 0.0339 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2749 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 4.8816 | 93.1911
1281988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:28:50 | 20.07.2022 08:35:50 | 0.1167 | 15 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 223.5972 | 0 | 0 | 0 | 0
1281998 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6801024 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:51:02 | 20.07.2022 10:08:00 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4608
1282009 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6800833 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:02 | 20.07.2022 11:57:00 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.458 | 0 | 0
1282011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:18 | 20.07.2022 16:05:00 | 7.0783 | 83 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 587.4989 | 56.6264 | 0 | 0 | 240.6622 | 35.3915
1282012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7007321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:41 | 20.07.2022 17:20:00 | 8.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.2797
1282013 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7423305 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:55 | 20.07.2022 17:00:00 | 7.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9847 | 2371.4559
1282015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:00 | 20.07.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.006 | 0 | 0 | 0 | 0
1282027 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:07:38 | 20.07.2022 11:31:38 | 2.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 122.4
1282029 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:08:46 | 20.07.2022 09:09:38 | 0.0144 | 0 | 0 | 62 | 124 | 24 | 313 | 0 | 0 | 0.8928 | 1.7856 | 0.3456 | 4.5072
1282030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:08:47 | 20.07.2022 11:00:00 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9976
1282032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6898645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:10:13 | 20.07.2022 11:02:00 | 1.8631 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5004 | 0 | 0 | 0 | 0
1282052 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:22:29 | 20.07.2022 09:25:06 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 56.0696
1282077 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6616467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:30:06 | 20.07.2022 16:41:00 | 7.1817 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
1282079 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO12633240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:30:08 | 20.07.2022 17:22:00 | 7.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.6096
1282080 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6968571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:30:26 | 20.07.2022 12:55:00 | 3.4094 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2554 | 0 | 0 | 0 | 0
1282090 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:33:17 | 20.07.2022 17:21:00 | 7.7953 | 0 | 0 | 3 | 65 | 17 | 1744 | 0 | 0 | 23.3859 | 506.6945 | 132.5201 | 13595.0032
1282099 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:34:33 | 20.07.2022 12:19:00 | 2.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7408
1282117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:39:24 | 20.07.2022 09:42:00 | 0.0433 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.0866 | 0 | 0 | 0 | 0
1282119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7807732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:39:51 | 20.07.2022 11:55:00 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0
1282121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517424889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:41:31 | 20.07.2022 10:19:00 | 0.6247 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7458 | 0 | 0 | 0 | 0
1282140 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7045550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:07:49 | 20.07.2022 08:08:49 | 0.0167 | 11 | 3199 | 0 | 0 | 4 | 458 | 0.1837 | 53.4233 | 0 | 0 | 0.0668 | 7.6486
1282147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11446353 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:50:47 | 20.07.2022 13:07:00 | 3.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7842 | 32.703
1282159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11889184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:40:08 | 20.07.2022 12:18:00 | 3.6311 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.622 | 7.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
1282162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:59:47 | 20.07.2022 10:01:20 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3354 | 0.7482
1282163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:59:47 | 20.07.2022 10:01:30 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 | 0
1282165 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:00:46 | 20.07.2022 10:04:46 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3335 | 97.0485
1282201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788823 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:53:02 | 20.07.2022 12:38:00 | 2.7494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
1282226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7529649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:28:27 | 20.07.2022 14:48:00 | 4.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6516 | 0
1282235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6544257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:30:04 | 20.07.2022 11:27:00 | 0.9489 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0291 | 0 | 0 | 0 | 0
1282251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12867250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:36:36 | 20.07.2022 10:40:51 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5664 | 5.354
1282271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7125838 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:04:49 | 20.07.2022 11:05:00 | 1.0031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
1282282 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | LINE5709909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:53:25 | 20.07.2022 11:33:00 | 0.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9068
1282283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6544132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:55:18 | 20.07.2022 13:02:00 | 2.1117 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.3343 | 0 | 0 | 0 | 0
1282302 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6809633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 11:00:00 | 20.07.2022 14:45:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.25
1282303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:01:06 | 20.07.2022 11:39:00 | 0.6317 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1282360 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO12929428 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:36:10 | 20.07.2022 13:44:58 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2934 | 422.8999
1282378 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517287649 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:53:51 | 20.07.2022 15:35:00 | 3.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6858
1282379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:55:31 | 20.07.2022 12:53:00 | 0.9581 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.7905 | 0 | 16.2877 | 1.9162
1282382 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:57:26 | 20.07.2022 11:59:55 | 0.0414 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
1282386 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 12:00:28 | 20.07.2022 15:55:00 | 3.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5403 | 85.9958
1282387 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6921238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:59:32 | 20.07.2022 13:46:00 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6896
1282389 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6774530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:01:47 | 20.07.2022 13:00:00 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0101
1282392 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:05:06 | 20.07.2022 12:07:00 | 0.0317 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.4438 | 0 | 0 | 0 | 0.5072 | 0
1282403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11578626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:18:21 | 20.07.2022 11:24:21 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:21:03 | 20.07.2022 13:14:00 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.125 | 1.8825
1282441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:56:30 | 20.07.2022 15:03:00 | 2.1083 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3249 | 4.2166 | 0 | 0 | 0 | 0
1282458 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7282102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:16:07 | 20.07.2022 13:09:00 | 0.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5256 | 0.8814
1282488 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:12:47 | 20.07.2022 13:35:38 | 0.3808 | 5 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 261.2288 | 0 | 0 | 0 | 0
1282500 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6544234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:23:37 | 20.07.2022 15:56:00 | 2.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8584
1282507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:32:09 | 20.07.2022 13:34:02 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9734 | 27.946
1282511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:10:47 | 20.07.2022 14:05:00 | 0.9036 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.224 | 0 | 0 | 0 | 0
1282518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11589630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:41:48 | 20.07.2022 14:24:00 | 0.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0442
1282521 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10661493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:26:14 | 20.07.2022 15:03:00 | 2.6128 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
1282546 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:59:12 | 20.07.2022 14:47:14 | 0.8006 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8126 | 0 | 0 | 0 | 0
1282565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:47:11 | 20.07.2022 15:49:10 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2317 | 630.261
1282567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535200894 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:21:03 | 20.07.2022 15:00:00 | 0.6492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0
1282593 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6953939 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 14:42:52 | 20.07.2022 15:51:00 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.628
1282595 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6740083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 14:43:45 | 20.07.2022 15:54:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3968
1282637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7093973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:50:48 | 20.07.2022 15:10:00 | 0.32 | 3 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 347.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1282668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9188844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:22:11 | 20.07.2022 16:48:00 | 1.4303 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.5682 | 0 | 0 | 0 | 0
1282679 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6582517 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:33:06 | 20.07.2022 17:00:00 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0694
1282689 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | BR12625900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:36:42 | 20.07.2022 18:04:00 | 2.455 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.755 | 0 | 0 | 0 | 0
1282707 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6873080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:43:40 | 20.07.2022 16:30:00 | 0.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4942
1282714 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:51:48 | 20.07.2022 19:01:00 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.066 | 211.2711
1282716 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11917419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:13:44 | 20.07.2022 16:21:10 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 95.5315 | 0 | 34.8409
1282721 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6815642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:51:38 | 20.07.2022 18:35:00 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.262 | 0 | 0
1282725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:08:17 | 20.07.2022 16:35:45 | 0.4578 | 167 | 21120 | 0 | 0 | 61 | 3582 | 76.4526 | 9668.736 | 0 | 0 | 27.9258 | 1639.8396
1282767 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:21:38 | 20.07.2022 16:46:38 | 0.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7503 | 314.6085
1282780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11578571 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:29:00 | 20.07.2022 17:47:00 | 1.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1282805 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:39:49 | 20.07.2022 17:55:00 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4887 | 2913.4575
1282890 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:08:47 | 20.07.2022 18:17:00 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 432 | 0 | 0 | 0 | 4.5476 | 75.0354 | 491.1408
1282945 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6988225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:15:55 | 20.07.2022 18:21:00 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5574
1282967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:21:51 | 20.07.2022 17:40:22 | 0.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4064 | 0.3086
1282980 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:24:53 | 20.07.2022 17:25:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 1785 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 1.4696 | 29.8095
1282987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11446353 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:25:55 | 20.07.2022 18:57:00 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2534 | 15.181
1283005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995951 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:28:36 | 20.07.2022 18:06:00 | 0.6233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
1283061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:52:22 | 20.07.2022 18:49:00 | 0.9439 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5779 | 0 | 0 | 0 | 0
1283106 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12822673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:49:57 | 20.07.2022 18:40:00 | 0.8342 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5546 | 0 | 0 | 0 | 0
1283115 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:40:19 | 20.07.2022 18:42:00 | 4.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.3158
1283125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6759989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:20:30 | 20.07.2022 19:08:00 | 0.7917 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0846 | 0 | 0
1283134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:24:17 | 20.07.2022 19:16:00 | 0.8619 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.3095 | 0 | 14.6523 | 1.7238
1283156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:29:49 | 20.07.2022 18:30:39 | 0.0139 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1529 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
1283181 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517191929 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:39:54 | 20.07.2022 19:25:00 | 1.7517 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2687 | 0 | 0 | 0 | 0
1283186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:46:22 | 20.07.2022 19:51:00 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3088
1283224 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7007955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:57:02 | 20.07.2022 19:56:00 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 0
1283245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456158 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:02:41 | 20.07.2022 20:07:00 | 1.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0
1283269 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:05:00 | 20.07.2022 19:07:36 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0
1283289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7057322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:09:51 | 20.07.2022 19:54:00 | 0.7358 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.469 | 0 | 0 | 0 | 0
1283290 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:41:07 | 20.07.2022 20:13:07 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0641 | 1239.9225
1283305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:21:48 | 20.07.2022 20:05:55 | 0.7353 | 71 | 684 | 0 | 0 | 20 | 344 | 52.2063 | 502.9452 | 0 | 0 | 14.706 | 252.9432
1283312 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967836 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:26:35 | 20.07.2022 21:24:00 | 1.9569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 0
1283366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:52:28 | 20.07.2022 20:10:28 | 0.3 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 22.2 | 0.6
1283369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7118388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:54:35 | 20.07.2022 19:49:00 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8105
1283374 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:59:29 | 20.07.2022 22:19:00 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8072
1283386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6848463 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:02:37 | 20.07.2022 20:52:29 | 0.8311 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.531 | 0 | 0 | 0 | 0
1283386 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6848462 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:02:37 | 20.07.2022 22:53:40 | 2.8508 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8668 | 0 | 0 | 0 | 0
1283398 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6679157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:46:41 | 20.07.2022 20:52:36 | 1.0986 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 183.4662 | 0 | 0 | 0 | 0
1283403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6989399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:11:17 | 20.07.2022 20:58:23 | 0.785 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1283419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6718259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:21:50 | 20.07.2022 20:59:00 | 0.6194 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.097 | 9.291 | 0 | 0 | 0 | 0
1283435 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9070823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:30:14 | 20.07.2022 22:00:00 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9766 | 1.4961
1283440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:32:22 | 20.07.2022 21:47:00 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4876
1283451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:46:50 | 20.07.2022 21:15:00 | 0.4694 | 219 | 1823 | 42 | 909 | 48 | 257 | 102.7986 | 855.7162 | 19.7148 | 426.6846 | 22.5312 | 120.6358
1283452 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8853280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:46:50 | 20.07.2022 21:30:00 | 0.7194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.985 | 0 | 0 | 0 | 0
1283460 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:56:43 | 20.07.2022 21:01:43 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0.4998
1283468 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6893603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:12:13 | 20.07.2022 21:47:00 | 0.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0579
1283472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6670232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:17:37 | 20.07.2022 22:08:00 | 0.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9925
1283481 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450026 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:22:30 | 20.07.2022 22:51:00 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
1283501 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6743806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:06:24 | 20.07.2022 22:08:00 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170.2428 | 0 | 12.1602
1283525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12762039 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:29:47 | 20.07.2022 22:13:00 | 1.7203 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1609 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 0
1283534 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6696887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:12:13 | 20.07.2022 22:54:00 | 0.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.244
1283555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:32:30 | 20.07.2022 22:33:45 | 0.0208 | 124 | 183 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2.5792 | 3.8064 | 0.2288 | 0.0208 | 0.1872 | 0.0208
1283568 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:02:05 | 21.07.2022 01:30:00 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.101
1283578 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7078915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:17:42 | 20.07.2022 23:43:00 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0727
1283582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:00:42 | 20.07.2022 23:55:00 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.015
1283589 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:32:55 | 21.07.2022 00:38:15 | 1.0889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
1283592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7083918 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:42:15 | 21.07.2022 01:20:00 | 1.6292 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4032 | 0 | 0 | 0 | 0
1283634 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:07:10 | 21.07.2022 00:08:26 | 0.0211 | 0 | 0 | 6 | 1984 | 68 | 8811 | 0 | 0 | 0.1266 | 41.8624 | 1.4348 | 185.9121
1283635 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:07:51 | 21.07.2022 01:09:02 | 1.0197 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2364 | 0 | 0 | 0
1283654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:13:26 | 21.07.2022 02:38:26 | 2.4167 | 29 | 10 | 0 | 0 | 323 | 702 | 70.0843 | 24.167 | 0 | 0 | 780.5941 | 1696.5234
1283776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 02:30:25 | 21.07.2022 02:47:38 | 0.2869 | 120 | 19671 | 0 | 0 | 57 | 3444 | 34.428 | 5643.6099 | 0 | 0 | 16.3533 | 988.0836
1283781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6970703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:37:09 | 21.07.2022 02:49:00 | 3.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7875
1283923 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 04:06:52 | 21.07.2022 04:24:00 | 0.2856 | 21 | 6 | 64 | 1018 | 0 | 0 | 5.9976 | 1.7136 | 18.2784 | 290.7408 | 0 | 0
1283969 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 05:37:29 | 21.07.2022 05:40:15 | 0.0461 | 0 | 0 | 6 | 2872 | 77 | 3393 | 0 | 0 | 0.2766 | 132.3992 | 3.5497 | 156.4173
1284032 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 03:57:10 | 21.07.2022 08:52:10 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.0877 | 172.0845
1284082 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6972299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 05:39:31 | 21.07.2022 06:26:21 | 0.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5518
1284085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12091762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:24:56 | 21.07.2022 07:40:00 | 1.2511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0
1284089 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:27:53 | 21.07.2022 06:30:00 | 0.0353 | 2 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 47.4432 | 0 | 0 | 0 | 0
1284098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7083921 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:31:40 | 21.07.2022 07:30:00 | 0.9722 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6068 | 0 | 0 | 0 | 0
1284140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:45:45 | 21.07.2022 08:16:00 | 1.5042 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3108 | 3.0084 | 0 | 0 | 0 | 0
1284207 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:06:40 | 21.07.2022 07:09:03 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6599 | 12.5849
1284219 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:15:42 | 21.07.2022 07:18:03 | 0.0392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1490 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.0392 | 1.0584 | 58.408
1284243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:12:53 | 21.07.2022 09:38:00 | 2.4186 | 0 | 0 | 45 | 11 | 72 | 6 | 0 | 0 | 108.837 | 26.6046 | 174.1392 | 14.5116
1284304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801644 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:34:38 | 21.07.2022 09:44:53 | 2.1708 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.2812 | 0 | 0 | 0 | 0
1284307 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:36:53 | 21.07.2022 09:20:05 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 1310.64
1284324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:43:36 | 21.07.2022 07:44:32 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8704 | 17.784
1284343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:47:11 | 21.07.2022 07:49:16 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0
1284344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:47:11 | 21.07.2022 07:48:44 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5934 | 45.0984
1284375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:58:22 | 21.07.2022 08:00:05 | 0.0286 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.664 | 0 | 0 | 0 | 0
1284398 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6940072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:03:36 | 21.07.2022 10:00:00 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9
1284422 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6691639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:13:54 | 21.07.2022 08:29:00 | 0.2517 | 0 | 504 | 0 | 0 | 7 | 671 | 0 | 126.8568 | 0 | 0 | 1.7619 | 168.8907
1284461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7009400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:30:12 | 21.07.2022 08:56:12 | 0.4333 | 35 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1655 | 729.2439 | 0 | 0 | 0 | 0
1284461 | 2 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | LINE4434468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:30:12 | 21.07.2022 11:01:25 | 2.5203 | 5 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6015 | 1360.962 | 0 | 0 | 0 | 0
1284462 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE8374656 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 08:30:09 | 21.07.2022 14:01:00 | 5.5142 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.0762 | 0 | 0 | 0 | 0
1284465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 08:30:52 | 21.07.2022 12:30:00 | 3.9856 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
1284470 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6654739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 08:35:36 | 21.07.2022 16:33:00 | 7.9567 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.9977 | 0 | 0 | 0 | 0
1284509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:27:01 | 21.07.2022 08:43:01 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4671 | 73.3425
1284527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:59:25 | 21.07.2022 09:01:36 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2932 | 18.6368
1284529 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:05 | 21.07.2022 16:58:56 | 7.9808 | 2 | 455 | 0 | 0 | 9 | 1131 | 15.9616 | 3631.264 | 0 | 0 | 71.8272 | 9026.2848
1284530 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:08 | 21.07.2022 16:56:00 | 7.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9665 | 8478.3459
1284531 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7006704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:09 | 21.07.2022 16:43:11 | 7.7172 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4548 | 0 | 0 | 0 | 0
1284532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6679828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:16 | 21.07.2022 12:00:00 | 2.9956 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4852 | 0 | 0 | 0 | 0
1284533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:20 | 21.07.2022 14:01:27 | 5.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0602
1284533 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6730530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:20 | 21.07.2022 17:00:00 | 7.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.3336
1284534 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:41 | 21.07.2022 16:59:00 | 7.9719 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4099 | 0 | 0 | 0 | 0
1284541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7078922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:53 | 21.07.2022 14:52:00 | 5.8519 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.1913 | 0 | 0 | 0 | 0
1284543 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:04 | 21.07.2022 13:36:33 | 4.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2904 | 2043.173
1284543 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6827577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:04 | 21.07.2022 16:45:46 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.96
1284543 | 3 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:04 | 21.07.2022 16:45:52 | 7.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7467 | 751.4299
1284543 | 4 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12167268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:04 | 21.07.2022 16:46:02 | 7.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.494 | 4153.6784
1284544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:54 | 21.07.2022 11:46:00 | 2.7517 | 8 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0136 | 1766.5914 | 0 | 0 | 0 | 0
1284545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:23 | 21.07.2022 17:54:00 | 8.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9225
1284546 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:34 | 21.07.2022 11:59:33 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1936 | 2.9664
1284547 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6802509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:00 | 21.07.2022 11:17:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2624 | 0 | 0
1284549 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:02:25 | 21.07.2022 16:57:33 | 7.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3237 | 5915.4183
1284551 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:00 | 21.07.2022 16:53:31 | 7.8753 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15285.9573 | 0 | 0 | 0 | 0
1284593 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE8657511 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:53:42 | 22.07.2022 02:51:01 | 17.9553 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7765 | 0 | 0
1284603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11471865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:32:54 | 21.07.2022 08:46:00 | 0.2183 | 23 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | 566.9251 | 0 | 0 | 0 | 0
1284611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7018413 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:30:00 | 21.07.2022 12:14:00 | 2.7333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9317 | 0 | 0 | 0 | 0
1284612 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO12633240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:30:10 | 21.07.2022 17:21:00 | 7.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.1648
1284620 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:31:44 | 21.07.2022 17:15:00 | 7.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0477 | 11102.9418
1284623 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6987302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:32:15 | 21.07.2022 16:44:00 | 7.1958 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
1284696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:50:55 | 21.07.2022 11:14:00 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4623 | 65.0809
1284698 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516186097 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:53:38 | 21.07.2022 11:09:00 | 1.2561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0488 | 0 | 0 | 0 | 0
1284706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6684652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:00 | 21.07.2022 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.4409 | 0 | 0 | 0 | 0
1284707 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:08 | 21.07.2022 10:25:00 | 0.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 350.168
1284707 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO12812452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:08 | 21.07.2022 14:57:30 | 4.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9561 | 0
1284708 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:14 | 21.07.2022 14:58:00 | 4.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9628 | 272.954
1284709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:13 | 21.07.2022 13:50:00 | 3.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2752 | 3.8297
1284717 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6704115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:40:53 | 21.07.2022 11:21:00 | 1.6686 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.7864 | 0 | 0 | 0 | 0
1284736 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6655425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:15:54 | 21.07.2022 11:22:00 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6275
1284785 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:40:22 | 21.07.2022 10:52:22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.6
1284786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6904187 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:42:05 | 21.07.2022 11:19:03 | 1.6161 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3066 | 0 | 0 | 0 | 0
1284789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6625806 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:41:29 | 21.07.2022 11:59:00 | 1.2919 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.271 | 0 | 0 | 0 | 0
1284809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6863404 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:57:57 | 21.07.2022 11:54:00 | 0.9342 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4866 | 0 | 0 | 0 | 0
1284813 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 11:00:14 | 21.07.2022 14:10:00 | 3.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.884 | 3121.6836
1284815 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:01:31 | 21.07.2022 12:16:00 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.484
1284853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:05:14 | 21.07.2022 11:28:53 | 0.3942 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.623 | 0 | 0 | 0 | 0
1284885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:38:13 | 21.07.2022 12:22:00 | 1.7297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.4594 | 0 | 0 | 0 | 6.9188 | 1.7297
1284901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7550947 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:27:04 | 21.07.2022 12:09:00 | 1.6989 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
1284952 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474164 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:38:14 | 21.07.2022 13:11:00 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 0
1284959 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:42:12 | 21.07.2022 13:57:00 | 2.2467 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.5257 | 0 | 0 | 0 | 0
1284982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:52:36 | 21.07.2022 14:27:00 | 2.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2932 | 2.5733
1285017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 12:02:25 | 21.07.2022 13:50:55 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.332 | 0
1285023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064630 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:07:58 | 21.07.2022 15:05:00 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8518 | 5.9012
1285030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10198843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:28:27 | 21.07.2022 12:56:00 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7552 | 0
1285035 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720605 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:12:55 | 21.07.2022 12:53:00 | 0.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6681 | 0 | 0 | 0 | 0
1285083 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8732851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:52:00 | 21.07.2022 14:51:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8664 | 0
1285099 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:00:06 | 21.07.2022 14:59:00 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.817 | 93.1399
1285103 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:02:34 | 21.07.2022 16:53:00 | 3.8406 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1285106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:03:31 | 21.07.2022 13:28:31 | 0.4167 | 5 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0835 | 136.2609 | 0 | 0 | 0 | 0
1285132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10099881 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:05:52 | 21.07.2022 13:13:00 | 4.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5945 | 0
1285181 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11892458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:00:00 | 21.07.2022 15:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
1285183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7054853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:30:05 | 21.07.2022 16:25:00 | 2.9153 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.3988 | 0 | 0 | 0 | 0
1285185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:31:32 | 21.07.2022 18:34:00 | 5.0411 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.5346 | 0 | 0 | 0 | 0
1285187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:31:18 | 21.07.2022 17:28:00 | 3.945 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1285190 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:34:33 | 21.07.2022 15:43:33 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 92.45
1285192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10290838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:35:59 | 21.07.2022 14:53:00 | 1.2836 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 2.5672 | 1.2836 | 0 | 0 | 33.3736 | 8.9852
1285198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12626290 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:53:44 | 21.07.2022 16:31:00 | 3.6211 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.7549 | 0 | 0 | 0 | 0
1285210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6670786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:45:27 | 21.07.2022 14:36:00 | 0.8425 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4775 | 0 | 0 | 0 | 0
1285240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7148227 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 14:00:30 | 21.07.2022 17:58:00 | 3.9583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4996 | 0 | 0 | 0 | 0
1285246 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6545208 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:59:31 | 21.07.2022 16:25:00 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2621
1285254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:11:40 | 21.07.2022 14:16:40 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4982 | 1.4994
1285255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:11:36 | 21.07.2022 14:12:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 0
1285265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:17:03 | 21.07.2022 15:27:03 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8357 | 297.5085
1285269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:19:34 | 21.07.2022 14:21:14 | 0.0278 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 0.4448 | 0 | 0 | 0 | 0
1285281 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6846021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 14:30:03 | 21.07.2022 17:56:00 | 3.4325 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
1285354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6666302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 15:00:00 | 21.07.2022 17:57:00 | 2.95 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1285373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:08:00 | 21.07.2022 15:40:00 | 0.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1285403 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7215757 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:13:30 | 21.07.2022 17:57:00 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0
1285430 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 15:30:06 | 21.07.2022 18:11:00 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9922 | 0 | 0
1285454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6736755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:24:33 | 21.07.2022 15:55:00 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09
1285458 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:58:35 | 21.07.2022 17:36:00 | 1.6236 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8484 | 0 | 0 | 0 | 0
1285460 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6774530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:24:51 | 21.07.2022 17:12:00 | 3.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6486
1285479 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:27:05 | 21.07.2022 17:18:00 | 0.8486 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4618 | 19.5178 | 0 | 0 | 0 | 0
1285481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6948796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 16:30:00 | 21.07.2022 18:35:00 | 2.0833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7493 | 0 | 0 | 0 | 0
1285482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625343 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 16:30:05 | 21.07.2022 17:29:00 | 0.9819 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7963 | 0 | 0 | 0 | 0
1285483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6948799 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 16:30:00 | 21.07.2022 18:35:00 | 2.0833 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2447 | 0 | 0 | 0 | 0
1285517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7099994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:23:39 | 21.07.2022 17:47:00 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0112
1285532 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:58:01 | 21.07.2022 18:15:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6071
1285589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:15:14 | 21.07.2022 17:43:00 | 0.4628 | 0 | 76 | 0 | 0 | 12 | 745 | 0 | 35.1728 | 0 | 0 | 5.5536 | 344.786
1285594 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7111074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:16:02 | 21.07.2022 17:39:00 | 0.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6292
1285629 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:25:01 | 21.07.2022 17:25:55 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0.42
1285653 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO12046870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:32:53 | 21.07.2022 18:15:53 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9175 | 2.1501
1285657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:32:07 | 21.07.2022 17:51:00 | 0.3147 | 93 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 64 | 29.2671 | 1120.0173 | 0 | 0 | 0 | 20.1408
1285658 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10794504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:49:14 | 21.07.2022 16:58:14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 24
1285662 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6959849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:16:40 | 21.07.2022 17:48:26 | 0.5294 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8812 | 0 | 0 | 0 | 0
1285674 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR8829073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:06:18 | 21.07.2022 18:48:34 | 1.7044 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1128 | 0 | 0 | 0 | 0
1285674 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:06:18 | 21.07.2022 19:54:52 | 2.8094 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.376 | 0 | 0 | 0 | 0
1285679 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12822698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:18:16 | 21.07.2022 18:00:20 | 1.7011 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2133 | 0 | 0 | 0 | 0
1285687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516761879 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:41:52 | 21.07.2022 18:40:00 | 0.9689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
1285697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:45:52 | 21.07.2022 19:25:00 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.261 | 3.3044
1285747 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7099994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:03:32 | 21.07.2022 19:33:00 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6796
1285770 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:19:55 | 21.07.2022 18:55:00 | 0.5847 | 0 | 0 | 7 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0929 | 221.6013 | 0 | 0
1285784 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6755191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:37:10 | 21.07.2022 19:55:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.944
1285797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6944831 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:53:49 | 21.07.2022 19:38:00 | 1.7364 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7572 | 0 | 0 | 0 | 0
1285806 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6606914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:43:01 | 21.07.2022 22:23:00 | 3.6664 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
1285816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515169596 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:25:15 | 21.07.2022 19:07:00 | 4.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7832
1285830 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6638024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:48:50 | 21.07.2022 20:50:32 | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.811
1285831 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:50:21 | 21.07.2022 20:16:00 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.65
1285832 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924331 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:51:00 | 21.07.2022 19:24:00 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1285854 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:05:20 | 21.07.2022 19:06:42 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 19.0836
1285880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993090 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:25:39 | 22.07.2022 01:18:00 | 5.8725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1285924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:43:47 | 21.07.2022 21:59:00 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2968
1285951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6690095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:52:18 | 21.07.2022 20:41:00 | 0.8117 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7148 | 0 | 0 | 0 | 0
1285971 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:58:52 | 21.07.2022 20:28:55 | 0.5008 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 326.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
1285982 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11697099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:12:26 | 21.07.2022 22:00:00 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3064
1285985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6657167 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:27:23 | 21.07.2022 22:11:00 | 3.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8953
1285990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11446363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:05:49 | 21.07.2022 20:13:00 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 158.9974
1286010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10290838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:31:28 | 21.07.2022 22:23:00 | 1.8589 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3.7178 | 1.8589 | 0 | 0 | 48.3314 | 13.0123
1286024 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913368 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:43:59 | 22.07.2022 00:52:00 | 4.1336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
1286054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:51:09 | 21.07.2022 22:52:00 | 2.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5822
1286066 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6743417 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:58:49 | 21.07.2022 23:56:00 | 2.9531 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.5779 | 0 | 0 | 0 | 8.8593
1286085 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:08:01 | 22.07.2022 01:20:00 | 4.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7928
1286097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:22:18 | 21.07.2022 23:00:00 | 1.6283 | 59 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 96.0697 | 30.9377 | 0 | 0 | 6.5132 | 4.8849
1286103 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:38:44 | 21.07.2022 22:00:00 | 0.3544 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
1286123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:52:28 | 21.07.2022 22:17:00 | 0.4089 | 0 | 0 | 23 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4047 | 556.9218 | 0 | 0
1286131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:06:04 | 21.07.2022 22:49:00 | 0.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
1286139 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11697097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:16:54 | 21.07.2022 22:35:00 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.102
1286157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:05:26 | 21.07.2022 23:07:54 | 0.0411 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5754 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0
1286159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11444189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:07:56 | 21.07.2022 23:35:56 | 0.4667 | 9 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2003 | 64.8713 | 0 | 0 | 0 | 0
1286205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 00:05:57 | 22.07.2022 02:05:33 | 1.9933 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 478.392 | 0 | 0 | 0 | 0
1286251 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 03:19:38 | 22.07.2022 03:20:32 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 139.425
1286282 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 03:36:06 | 22.07.2022 04:21:00 | 0.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1633 | 38.1633
1286294 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 04:23:37 | 22.07.2022 04:24:42 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2082 | 5.43
1286307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:16:46 | 22.07.2022 05:29:46 | 0.2167 | 219 | 1823 | 42 | 909 | 48 | 257 | 47.4573 | 395.0441 | 9.1014 | 196.9803 | 10.4016 | 55.6919
1286331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:34:22 | 22.07.2022 05:35:22 | 0.0167 | 0 | 0 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 5.1436 | 0 | 0
1286340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:38:14 | 22.07.2022 05:40:18 | 0.0344 | 0 | 0 | 23 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7912 | 6.2608 | 0 | 0
1286381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:51:01 | 22.07.2022 05:53:31 | 0.0417 | 0 | 0 | 35 | 65 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.4595 | 2.7105 | 0.6255 | 0.4587
1286532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6908724 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:49:49 | 22.07.2022 07:29:00 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2286
1286564 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:40:51 | 22.07.2022 07:33:54 | 0.8842 | 2 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7684 | 1637.5384 | 0 | 0 | 0 | 0
1286569 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6705184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:43:18 | 22.07.2022 09:07:00 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.615
1286589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:43:13 | 22.07.2022 07:59:00 | 1.2631 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4203 | 2.5262 | 0 | 0 | 0 | 0
1286598 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:57:36 | 22.07.2022 07:16:39 | 0.3175 | 211 | 1823 | 42 | 909 | 48 | 257 | 66.9925 | 578.8025 | 13.335 | 288.6075 | 15.24 | 81.5975
1286598 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10918859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:57:36 | 22.07.2022 07:35:03 | 0.6242 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1286641 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO11148285 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:05:08 | 22.07.2022 08:51:00 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2464
1286642 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:11:15 | 22.07.2022 07:12:56 | 0.0281 | 0 | 0 | 2 | 82 | 31 | 554 | 0 | 0 | 0.0562 | 2.3042 | 0.8711 | 15.5674
1286645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6550415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:13:27 | 22.07.2022 09:52:00 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7725
1286657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:20:14 | 22.07.2022 09:33:00 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6384 | 0
1286658 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960975 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:20:05 | 22.07.2022 08:07:00 | 0.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7819 | 0 | 0 | 0 | 0
1286664 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10730949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:19:50 | 22.07.2022 07:58:12 | 0.6394 | 4 | 1291 | 0 | 0 | 6 | 369 | 2.5576 | 825.4654 | 0 | 0 | 3.8364 | 235.9386
1286668 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:23:56 | 22.07.2022 11:00:32 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.86 | 25.27
1286682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:33:39 | 22.07.2022 08:27:24 | 0.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6874 | 126.3078
1286685 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:35:07 | 22.07.2022 11:31:00 | 3.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 0
1286705 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8655589 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:44:28 | 22.07.2022 11:20:22 | 3.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8725
1286714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:49:57 | 22.07.2022 07:54:57 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 | 30.5711
1286723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:50:55 | 22.07.2022 08:21:00 | 0.5014 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3108 | 32.591 | 0 | 0 | 0 | 0
1286730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:52:17 | 22.07.2022 08:58:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 370.2114
1286774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10918859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:10:04 | 22.07.2022 10:31:00 | 2.3489 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1286784 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 10:31:02 | 1.5172 | 0 | 0 | 79 | 94 | 247 | 346 | 0 | 0 | 119.8588 | 142.6168 | 374.7484 | 524.9512
1286818 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO9902577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:04 | 22.07.2022 10:01:43 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5
1286818 | 2 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | BR6714476 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:04 | 22.07.2022 18:00:00 | 9.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.2811
1286819 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6885113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:04 | 22.07.2022 10:29:00 | 1.9822 | 6 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8932 | 1195.2666 | 0 | 0 | 0 | 0
1286820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6650114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:20 | 22.07.2022 10:27:00 | 1.9444 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
1286821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:21 | 22.07.2022 12:27:00 | 3.9442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1286830 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11190173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:21:35 | 22.07.2022 09:26:00 | 1.0736 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6848 | 0 | 0 | 0 | 0
1286840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:36:39 | 22.07.2022 10:01:00 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9712 | 42.174
1286849 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:38:16 | 22.07.2022 08:40:19 | 0.0342 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0.5472 | 0
1286851 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6574176 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:38:41 | 22.07.2022 10:58:00 | 2.3219 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9789 | 0 | 0 | 0 | 0
1286852 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6644652 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:38:40 | 22.07.2022 08:54:30 | 0.2639 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9037 | 0 | 0 | 0 | 0
1286852 | 2 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6644655 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:38:40 | 22.07.2022 16:30:00 | 7.8556 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.6828 | 0 | 0 | 0 | 0
1286854 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7016313 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:39:10 | 22.07.2022 12:28:00 | 3.8139 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
1286860 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR12306895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:41:14 | 22.07.2022 09:48:00 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1456
1286862 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:26:07 | 22.07.2022 09:16:12 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.347 | 100.9085
1286887 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:47:55 | 22.07.2022 09:26:00 | 0.6347 | 15 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5205 | 122.4971 | 0 | 0 | 0 | 0
1286901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7144839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:01 | 22.07.2022 11:51:00 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0982
1286902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12540296 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:04 | 22.07.2022 13:00:00 | 3.9989 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9857 | 0 | 0 | 0 | 0
1286903 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6686966 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:13 | 22.07.2022 11:01:00 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.131 | 0 | 0
1286904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:18 | 22.07.2022 16:58:00 | 7.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.4423
1286905 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6639002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:34 | 22.07.2022 16:57:00 | 7.9406 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3466 | 0 | 0 | 0
1286907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:26 | 22.07.2022 11:47:00 | 2.7761 | 15 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 41.6415 | 2.7761 | 0 | 0 | 99.9396 | 16.6566
1286908 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:42 | 22.07.2022 13:57:00 | 4.9383 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8405 | 0 | 0 | 0 | 0
1286909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122957 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:39 | 22.07.2022 10:33:00 | 1.5392 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6048 | 0 | 0 | 0 | 0
1286910 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6699933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:47 | 22.07.2022 14:59:00 | 5.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2278
1286911 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6880274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 16:58:29 | 7.9747 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4434 | 0 | 0 | 0 | 0
1286912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6561691 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:05 | 22.07.2022 11:51:00 | 2.8319 | 2 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6638 | 6383.1026 | 0 | 0 | 0 | 0
1286913 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6614394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:14 | 22.07.2022 12:22:00 | 3.3461 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.227 | 0 | 0 | 0 | 0
1286914 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:31 | 22.07.2022 17:04:54 | 8.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1128 | 3133.9396
1286915 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:21 | 22.07.2022 12:52:00 | 3.8442 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.343 | 0 | 0 | 0 | 0
1286916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 16:32:00 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4662
1286917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6768440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:16 | 22.07.2022 13:00:00 | 3.9789 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1138 | 0 | 0 | 0 | 0
1286918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:20 | 22.07.2022 14:00:00 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6892
1286920 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:02:19 | 22.07.2022 13:50:00 | 4.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.8276
1286923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12540292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:02:21 | 22.07.2022 13:00:00 | 3.9608 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5496 | 0 | 0 | 0 | 0
1286924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787967 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.9192 | 0 | 0 | 0 | 0
1286925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:02:45 | 22.07.2022 10:46:45 | 1.7333 | 143 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8619 | 608.3883 | 0 | 0 | 0 | 0
1286927 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 15:22:00 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 432 | 0 | 0 | 0 | 25.4668 | 420.2022 | 2750.4144
1286928 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:03:10 | 22.07.2022 10:55:27 | 1.8714 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.9016 | 0 | 0 | 0 | 0
1286929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 16:32:00 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.4652
1286930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:03:42 | 22.07.2022 11:52:33 | 2.8142 | 120 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.704 | 1212.9202 | 0 | 0 | 0 | 0
1286931 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9996 | 4692.1467
1286932 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6576386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 13:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.5907 | 0 | 0
1286945 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:15:15 | 22.07.2022 09:16:36 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0.1575
1286946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:16:11 | 22.07.2022 09:17:44 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 9.3138
1286953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6792656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:21:21 | 22.07.2022 10:38:00 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.435
1286983 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:29:58 | 22.07.2022 17:28:00 | 7.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8688 | 3943.764
1286984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6937121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:30:03 | 22.07.2022 12:11:00 | 2.6825 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.945 | 0 | 0 | 0 | 0
1286985 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7032571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:30:05 | 22.07.2022 17:25:00 | 7.9153 | 1 | 527 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7.9153 | 4171.3631 | 0 | 0 | 0 | 498.6639
1286986 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6832151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:30:20 | 22.07.2022 14:31:00 | 5.0111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2331 | 0 | 0 | 0 | 0
1286989 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10902799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:30:43 | 22.07.2022 16:51:00 | 7.3381 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133.3687 | 0 | 0 | 0 | 0
1286990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:31:11 | 22.07.2022 11:54:00 | 2.3803 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0574 | 11.9015 | 0 | 0 | 0 | 0
1286991 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:31:31 | 22.07.2022 12:30:00 | 2.9747 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9494 | 627.6617 | 0 | 0
1286992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204341 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:31:47 | 22.07.2022 13:04:00 | 3.5369 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5166 | 0 | 0 | 0 | 0
1287004 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:38:39 | 22.07.2022 09:40:00 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 | 0.09
1287033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:52:32 | 22.07.2022 10:10:00 | 0.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2021 | 36.6786
1287036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206879 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:53:40 | 22.07.2022 10:39:00 | 0.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7556
1287052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:59:15 | 22.07.2022 12:19:00 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.814
1287053 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO8421555 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:59:59 | 22.07.2022 11:58:00 | 1.9669 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0471 | 0 | 0 | 0 | 0
1287054 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11147139 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:00 | 22.07.2022 14:57:00 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2
1287055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:00 | 22.07.2022 10:58:00 | 0.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1342 | 91.8365
1287056 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6635637 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:00 | 22.07.2022 10:29:00 | 0.4833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
1287057 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6681280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:00 | 22.07.2022 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0
1287060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6937943 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:33 | 22.07.2022 12:57:00 | 2.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.3056
1287061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744189 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:00:23 | 22.07.2022 11:53:00 | 1.8769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0
1287062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7144062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:52 | 22.07.2022 14:27:00 | 4.4356 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.1996 | 0 | 0 | 0 | 0
1287063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:53 | 22.07.2022 16:58:05 | 6.9533 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
1287065 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7148228 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:01:00 | 22.07.2022 14:00:00 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9332 | 0 | 0 | 0 | 0
1287066 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:01:14 | 22.07.2022 14:55:00 | 4.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6883 | 2213.0372
1287087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:12:32 | 22.07.2022 10:31:49 | 0.3214 | 27 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6778 | 205.3746 | 0 | 0 | 0 | 0
1287087 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6789515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:12:32 | 22.07.2022 11:56:33 | 1.7336 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2704 | 34.672 | 0 | 0 | 0 | 0
1287106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7146225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:21:20 | 22.07.2022 11:46:00 | 1.4111 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1665 | 0 | 0 | 0
1287122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9329206 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:27:33 | 22.07.2022 10:57:00 | 0.4908 | 106 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0248 | 29.9388 | 0 | 0 | 0 | 0
1287128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:30:35 | 22.07.2022 10:31:52 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0.963
1287131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6946954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:30:43 | 22.07.2022 12:01:00 | 1.5047 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.8959 | 0 | 0 | 0 | 0
1287142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535246892 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:37:23 | 22.07.2022 11:23:00 | 0.7603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0
1287161 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:42:34 | 22.07.2022 11:00:00 | 0.2906 | 1 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2906 | 517.8492 | 0 | 0 | 0 | 0
1287179 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:42:34 | 22.07.2022 10:59:00 | 0.2739 | 56 | 1064 | 4 | 0 | 51 | 966 | 15.3384 | 291.4296 | 1.0956 | 0 | 13.9689 | 264.5874
1287225 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:52:34 | 22.07.2022 11:15:31 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.185 | 64.6425
1287228 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6994573 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 11:00:05 | 22.07.2022 12:22:00 | 1.3653 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7218 | 0 | 0 | 0 | 0
1287239 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6615010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 11:03:39 | 22.07.2022 12:32:00 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.755 | 0 | 0
1287261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:14:30 | 22.07.2022 11:16:32 | 0.0339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 218 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 7.3902
1287284 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:16:35 | 22.07.2022 11:18:00 | 0.0236 | 0 | 0 | 53 | 5116 | 127 | 4091 | 0 | 0 | 1.2508 | 120.7376 | 2.9972 | 96.5476
1287290 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:17:58 | 22.07.2022 12:50:58 | 1.55 | 0 | 0 | 6 | 11 | 257 | 664 | 0 | 0 | 9.3 | 17.05 | 398.35 | 1029.2
1287298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:25:01 | 22.07.2022 11:26:04 | 0.0175 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 11:30:11 | 22.07.2022 13:29:00 | 1.9803 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7636 | 25.7439 | 0 | 0 | 0 | 0
1287346 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6612391 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:51:06 | 22.07.2022 14:06:00 | 2.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3062
1287405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:07:05 | 22.07.2022 12:25:29 | 0.3067 | 1 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3067 | 395.0296 | 0 | 0 | 0 | 0
1287414 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6680703 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:11:48 | 22.07.2022 13:07:00 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
1287423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6718613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:20:21 | 22.07.2022 15:27:00 | 3.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4432
1287431 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR12649567 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:01:57 | 22.07.2022 12:35:00 | 2.5508 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 800.9512 | 0 | 12.754
1287447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6885715 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:37:08 | 22.07.2022 14:47:00 | 2.1644 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
1287464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6588301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:45:39 | 22.07.2022 14:15:00 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1868
1287465 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:45:55 | 22.07.2022 13:32:00 | 0.7681 | 0 | 0 | 206 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 158.2286 | 201.2422 | 9.2172 | 0
1287480 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6527091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:36:38 | 22.07.2022 13:13:00 | 0.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8222
1287497 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:47:19 | 22.07.2022 13:30:00 | 0.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 120.2266
1287499 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:00:58 | 22.07.2022 14:21:16 | 1.3383 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4873 | 6.6915 | 0 | 0 | 0 | 0
1287500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132383 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:01:30 | 22.07.2022 15:59:00 | 2.9583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
1287501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:01:43 | 22.07.2022 13:25:28 | 0.3958 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8466 | 0 | 0 | 0 | 0
1287502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:02:04 | 22.07.2022 16:00:00 | 2.9656 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5552 | 0 | 0 | 0 | 0
1287522 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:00:00 | 22.07.2022 16:32:00 | 3.5333 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3991 | 0 | 0 | 0
1287526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:33:06 | 22.07.2022 13:36:06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 140.05
1287527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:35:19 | 22.07.2022 17:25:00 | 3.8281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 842 | 3.8281 | 3.8281 | 0 | 0 | 122.4992 | 3223.2602
1287529 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6836378 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:38:26 | 22.07.2022 14:03:00 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0878 | 0 | 0
1287543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6915083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:50:38 | 22.07.2022 14:20:00 | 0.4894 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
1287551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282439 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:59:33 | 22.07.2022 14:11:00 | 3.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1908
1287552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:59:28 | 22.07.2022 14:09:00 | 3.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3178
1287553 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8246654 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 14:00:00 | 22.07.2022 15:04:00 | 1.0667 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6093 | 0 | 0 | 0 | 0
1287555 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6988493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 14:00:52 | 22.07.2022 14:56:55 | 0.9342 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.8254 | 0 | 0 | 0 | 0
1287558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789120 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:02:00 | 22.07.2022 15:04:00 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2331 | 0 | 0 | 0 | 0
1287578 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:14:24 | 22.07.2022 14:17:08 | 0.0456 | 30 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 162.792 | 0 | 0 | 0 | 0
1287607 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:21:20 | 22.07.2022 15:29:28 | 1.1356 | 16 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1696 | 1654.5692 | 0 | 0 | 0 | 0
1287634 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 14:31:07 | 22.07.2022 19:15:41 | 4.7428 | 6 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4568 | 2916.822 | 0 | 0 | 0 | 0
1287640 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6630399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:41:26 | 22.07.2022 14:53:26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0
1287649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:47:56 | 22.07.2022 19:03:42 | 4.2628 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0512 | 737.4644 | 0 | 0 | 0 | 0
1287656 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:01 | 22.07.2022 17:52:00 | 2.8664 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1136 | 0 | 0 | 0 | 0
1287657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6769427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:15 | 22.07.2022 17:51:00 | 2.8458 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2992 | 0 | 0 | 0 | 0
1287658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6772334 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:12 | 22.07.2022 17:39:00 | 2.6467 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.9945 | 0 | 0 | 0 | 0
1287659 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:28 | 22.07.2022 17:53:00 | 2.8756 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.402 | 0 | 0 | 0 | 0
1287663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:38 | 22.07.2022 17:52:00 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8269
1287664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6758301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:49 | 22.07.2022 17:52:00 | 2.8531 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
1287665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:02:36 | 22.07.2022 15:07:36 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9143 | 21.2415
1287677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12186700 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:20:37 | 22.07.2022 15:08:54 | 1.8047 | 7 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6329 | 999.8038 | 0 | 0 | 0 | 0
1287683 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788886 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:13:28 | 22.07.2022 15:37:00 | 2.3922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.961 | 0 | 0 | 0 | 0
1287693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:17:43 | 22.07.2022 16:54:00 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 43.3269
1287707 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7020758 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:19:59 | 22.07.2022 18:27:00 | 3.1169 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
1287719 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6634694 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:30:12 | 22.07.2022 18:23:00 | 2.88 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1287720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7146225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:30:21 | 22.07.2022 16:02:00 | 0.5275 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9125 | 0 | 0 | 0
1287726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:35:51 | 22.07.2022 15:56:10 | 0.3386 | 15 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.079 | 22.3476 | 0 | 0 | 0 | 0
1287776 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:58:10 | 22.07.2022 19:50:00 | 3.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.2115
1287780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533925 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:01:24 | 22.07.2022 18:30:00 | 2.4767 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
1287784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6684572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:02:00 | 22.07.2022 18:31:00 | 2.4833 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.5381 | 0 | 0 | 0 | 0
1287785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:02:31 | 22.07.2022 18:30:00 | 2.4581 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.6368 | 0 | 0 | 0 | 0
1287790 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12307152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:06:01 | 22.07.2022 17:05:34 | 0.9925 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1287791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6887497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:07:28 | 22.07.2022 18:10:00 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9962
1287799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:09:49 | 22.07.2022 17:36:20 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4224
1287802 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6708058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:14:54 | 22.07.2022 17:13:00 | 0.9683 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2709 | 0 | 0
1287834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6816927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:32:00 | 22.07.2022 18:55:00 | 2.3833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
1287836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:30:00 | 22.07.2022 18:54:00 | 2.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1287846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6792289 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:38:38 | 22.07.2022 17:34:00 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3572
1287852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:51:29 | 22.07.2022 16:53:18 | 0.0303 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:56:59 | 22.07.2022 19:04:10 | 2.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3865 | 12.7182
1287878 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | SDK Çıkışı | FUSE6681811 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:31:04 | 22.07.2022 20:30:15 | 4.9864 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.728 | 0 | 0 | 0 | 0
1287906 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:29:55 | 22.07.2022 17:30:53 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6923 | 9.8371
1287947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6768439 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 17:42:42 | 22.07.2022 18:30:00 | 0.7883 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9777 | 0 | 0 | 0 | 0
1287956 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9524497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:26:01 | 22.07.2022 20:09:00 | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.164 | 0
1287957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6816928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:44:41 | 22.07.2022 18:07:00 | 0.3719 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5041 | 0 | 0 | 0 | 0
1287960 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:16:57 | 22.07.2022 18:29:00 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2448
1287978 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | ISO6872969 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:49:11 | 22.07.2022 18:27:00 | 0.6303 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8666 | 0 | 0 | 0 | 0
1287986 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7054626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:47:38 | 22.07.2022 19:39:00 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1929 | 0 | 0
1287992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516251737 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:51:41 | 22.07.2022 18:34:00 | 0.7053 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
1287994 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:53:05 | 22.07.2022 18:32:24 | 0.6553 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1742 | 1.9659 | 0 | 0 | 0 | 0
1287998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:56:19 | 22.07.2022 19:32:26 | 1.6019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287999 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:56:29 | 22.07.2022 18:36:58 | 0.6747 | 0 | 0 | 89 | 22 | 143 | 45 | 0 | 0 | 60.0483 | 14.8434 | 96.4821 | 30.3615
1288003 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:59:15 | 22.07.2022 19:15:33 | 1.2717 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.2717 | 94.1058 | 7.6302 | 1.2717
1288004 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:00:11 | 22.07.2022 18:03:07 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4401 | 18.5331
1288015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:05:30 | 22.07.2022 18:57:30 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5357 | 221.0085
1288036 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:17:27 | 22.07.2022 19:12:00 | 0.9092 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.6368 | 87.2832 | 0 | 0 | 0 | 109.104
1288080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6581938 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:31:20 | 22.07.2022 19:59:00 | 1.4611 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
1288084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12091532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:30:41 | 22.07.2022 19:23:00 | 0.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3677
1288087 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7054659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:52:06 | 22.07.2022 19:09:00 | 2.2817 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8595 | 0 | 0 | 0 | 0
1288107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6530951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:46:23 | 22.07.2022 19:45:23 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7308
1288111 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11805676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:40:45 | 22.07.2022 20:37:00 | 2.9375 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
1288116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:51:32 | 22.07.2022 19:49:00 | 0.9578 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.734 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
1288164 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:11:03 | 22.07.2022 20:22:00 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38
1288180 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:25:29 | 22.07.2022 19:27:00 | 0.0253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0759 | 0 | 0.4554 | 0
1288217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:33:34 | 22.07.2022 20:54:00 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2616 | 1626.1478
1288238 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7123174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:45:08 | 22.07.2022 21:04:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.576 | 0 | 0
1288245 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6784272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:49:58 | 22.07.2022 21:42:00 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9328
1288252 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:54:23 | 22.07.2022 20:31:00 | 0.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2506 | 4.2721
1288260 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12918130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:59:21 | 22.07.2022 20:10:00 | 1.1775 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0
1288263 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:00:40 | 22.07.2022 20:02:56 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3264 | 47.628
1288298 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:25:14 | 22.07.2022 21:00:00 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.764
1288322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:43:05 | 22.07.2022 20:45:12 | 0.0353 | 23 | 1 | 0 | 0 | 64 | 76 | 0.8119 | 0.0353 | 0 | 0 | 2.2592 | 2.6828
1288329 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10748912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:48:08 | 22.07.2022 22:21:00 | 1.5478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.217 | 0 | 0 | 0 | 0
1288341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:55:16 | 22.07.2022 22:02:00 | 1.1122 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3322 | 0 | 0 | 0 | 0
1288342 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900940 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:58:42 | 22.07.2022 21:27:00 | 0.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4717 | 0 | 0 | 0 | 0
1288347 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6609454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:17:59 | 22.07.2022 21:22:00 | 1.0669 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2112 | 0 | 0 | 0 | 0
1288350 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:18:22 | 22.07.2022 23:40:00 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6544
1288352 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950260 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:09:59 | 22.07.2022 21:44:00 | 0.5669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
1288366 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:37:56 | 22.07.2022 21:40:53 | 0.0492 | 0 | 0 | 70 | 19 | 255 | 91 | 0 | 0 | 3.444 | 0.9348 | 12.546 | 4.4772
1288371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517078678 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:30:32 | 22.07.2022 22:33:00 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0411
1288378 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535245464 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:48:17 | 22.07.2022 22:52:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0619
1288384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:55:21 | 22.07.2022 22:02:12 | 0.1142 | 12 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3704 | 105.9776 | 0 | 0 | 0 | 0
1288394 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924627 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:03:36 | 22.07.2022 22:54:00 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1288400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6724428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:59:06 | 22.07.2022 23:27:44 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1972
1288418 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:41:11 | 22.07.2022 22:46:31 | 0.0889 | 0 | 0 | 62 | 124 | 23 | 313 | 0 | 0 | 5.5118 | 11.0236 | 2.0447 | 27.8257
1288426 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6525032 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:48:38 | 22.07.2022 23:26:00 | 0.6228 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.954 | 0 | 0 | 0 | 0
1288455 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:15:47 | 22.07.2022 22:17:47 | 0.0333 | 0 | 0 | 139 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6287 | 6.5268 | 0.3996 | 0
1288517 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:28:17 | 23.07.2022 01:08:17 | 0.6667 | 71 | 684 | 0 | 0 | 20 | 344 | 47.3357 | 456.0228 | 0 | 0 | 13.334 | 229.3448
1288526 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 01:22:45 | 23.07.2022 03:29:45 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5835 | 1386.4385
1288535 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 03:05:24 | 23.07.2022 03:46:50 | 0.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.077 | 4.1436
1288545 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 03:52:17 | 23.07.2022 04:15:44 | 0.3908 | 0 | 0 | 206 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.5048 | 102.3896 | 4.6896 | 0
1288559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 05:02:47 | 23.07.2022 05:17:00 | 0.2369 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | 40.9837 | 0 | 0 | 0 | 0
1288594 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 05:40:28 | 23.07.2022 05:42:48 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7116 | 0
1288618 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:05:29 | 23.07.2022 06:45:00 | 0.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.637 | 3.9516
1288650 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:29:37 | 23.07.2022 06:32:29 | 0.0478 | 0 | 0 | 6 | 2874 | 77 | 3397 | 0 | 0 | 0.2868 | 137.3772 | 3.6806 | 162.3766
1288651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6533128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:28:53 | 23.07.2022 07:31:49 | 1.0489 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 748.9146 | 0 | 0 | 0 | 0
1288660 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:34:39 | 23.07.2022 06:37:12 | 0.0425 | 207 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 8.7975 | 0.4675 | 0 | 0 | 9.1375 | 0.1275
1288663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:37:05 | 23.07.2022 06:41:48 | 0.0786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1288671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:37:34 | 23.07.2022 07:46:00 | 1.1406 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8278 | 2.2812 | 0 | 0 | 0 | 0
1288716 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:39:54 | 23.07.2022 06:56:07 | 0.2703 | 3 | 0 | 7 | 1100 | 21 | 2356 | 0.8109 | 0 | 1.8921 | 297.33 | 5.6763 | 636.8268
1288718 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:51:07 | 23.07.2022 06:53:38 | 0.0419 | 0 | 0 | 217 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0923 | 0.419 | 0.1676 | 0
1288776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:58:58 | 23.07.2022 07:48:53 | 0.8319 | 1 | 0 | 11 | 1824 | 13 | 1588 | 0.8319 | 0 | 9.1509 | 1517.3856 | 10.8147 | 1321.0572
1288813 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:23:24 | 23.07.2022 07:59:00 | 0.5933 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.3732 | 56.9568 | 0 | 0 | 0 | 71.196
1288851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:44:07 | 23.07.2022 09:18:21 | 1.5706 | 178 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279.5668 | 411.4972 | 0 | 0 | 1.5706 | 0
1288862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10323522 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:39:51 | 23.07.2022 07:50:51 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7089
1288869 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6862554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:50:02 | 23.07.2022 08:36:00 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4982 | 0 | 0
1288877 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7610106 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:53:58 | 23.07.2022 09:18:00 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2018 | 0
1288894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:04:22 | 23.07.2022 09:31:22 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 1273.1
1288898 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:06:59 | 23.07.2022 09:37:12 | 1.5036 | 37 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 55.6332 | 9.0216 | 0 | 0 | 22.554 | 3.0072
1288905 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:09:59 | 23.07.2022 08:10:59 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 38.8275
1288915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6758465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:12:59 | 23.07.2022 08:27:00 | 0.2336 | 12 | 1548 | 0 | 0 | 20 | 3048 | 2.8032 | 361.6128 | 0 | 0 | 4.672 | 712.0128
1288927 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:18:45 | 23.07.2022 08:21:30 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 0.0458
1288939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:30:01 | 23.07.2022 10:00:00 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9844
1288940 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR12494666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:30:05 | 23.07.2022 18:00:00 | 9.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.4202
1288942 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:30:28 | 23.07.2022 11:59:00 | 3.4756 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1288944 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:31:29 | 23.07.2022 15:39:00 | 7.1253 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
1288945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516672105 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:32:00 | 23.07.2022 09:23:00 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1288948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:33:45 | 23.07.2022 09:41:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1744 | 392.28
1288995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6888991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 12:58:00 | 3.9667 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
1288996 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:01 | 23.07.2022 13:40:00 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.312
1288997 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6908545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:02 | 23.07.2022 10:56:00 | 1.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5648
1288998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6880272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:03 | 23.07.2022 13:56:00 | 4.9325 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1288999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7044147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:13 | 23.07.2022 12:58:00 | 3.9631 | 4 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8524 | 3186.3324 | 0 | 0 | 0 | 0
1289000 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:16 | 23.07.2022 13:44:00 | 4.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9693
1289001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:22 | 23.07.2022 10:59:00 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8372
1289002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:29 | 23.07.2022 12:01:00 | 3.0086 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
1289004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12553883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:50 | 23.07.2022 13:14:19 | 4.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.0772
1289005 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7091919 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:01:11 | 23.07.2022 13:19:00 | 4.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5954
1289006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6783420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:54 | 23.07.2022 13:30:00 | 4.485 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1289007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:01:14 | 23.07.2022 16:48:49 | 7.7931 | 21 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6551 | 7457.9967 | 0 | 0 | 0 | 0
1289008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781502 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1678
1289009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:01:43 | 23.07.2022 10:59:18 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.0965
1289013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 11:53:00 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5151 | 2018.31
1289015 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6985507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 14:54:00 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4
1289016 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:02:45 | 23.07.2022 16:45:43 | 7.7161 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69.4449 | 0 | 0 | 0 | 23.1483 | 0
1289019 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7031853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 10:26:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 0
1289020 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7155456 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:03:06 | 23.07.2022 13:55:00 | 4.865 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1289023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7022405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:04:02 | 23.07.2022 10:45:00 | 1.6828 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.242 | 0 | 0 | 0 | 0
1289025 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6613411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0
1289026 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11060152 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.2088
1289031 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6973004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 10:13:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5686
1289033 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7091989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 16:19:00 | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.0519
1289043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7929770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:08:32 | 23.07.2022 11:07:00 | 1.9744 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289111 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10732000 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:26:19 | 23.07.2022 10:28:00 | 1.0281 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.0562 | 0 | 8.2248 | 2.0562
1289122 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7032571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:30:06 | 23.07.2022 17:10:00 | 7.665 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7.665 | 4047.12 | 0 | 0 | 0 | 482.895
1289123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7032842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:30:21 | 23.07.2022 10:37:12 | 1.1142 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.5876 | 0 | 0 | 0 | 0
1289125 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:30:56 | 23.07.2022 17:22:00 | 7.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.3215 | 1852.8596
1289128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:32:01 | 23.07.2022 16:47:09 | 7.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.9004 | 921.0294
1289149 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR10937853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:35:55 | 23.07.2022 10:01:00 | 0.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0987
1289177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10815752 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:10:33 | 23.07.2022 10:03:42 | 0.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.429 | 1.7716
1289210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:01 | 23.07.2022 12:53:00 | 2.8831 | 0 | 0 | 44 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 126.8564 | 8.6493 | 158.5705 | 0
1289211 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:34 | 23.07.2022 16:58:30 | 6.9656 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.1912 | 0 | 0 | 0 | 0
1289212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:35 | 23.07.2022 12:51:00 | 2.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0418 | 545.3376
1289213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:45 | 23.07.2022 13:54:31 | 3.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5844 | 709.0902
1289219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:55 | 23.07.2022 12:54:00 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5388 | 2189.4873
1289220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:01:09 | 23.07.2022 12:21:00 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.54
1289221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:01:18 | 23.07.2022 10:58:22 | 0.9511 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 73.2347 | 0 | 0 | 0 | 0
1289222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:01:25 | 23.07.2022 11:50:00 | 1.8097 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6268 | 253.358 | 0 | 0 | 0 | 0
1289223 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:01:36 | 23.07.2022 10:50:09 | 0.8092 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.196 | 12.138 | 0 | 0 | 0 | 0
1289225 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6623510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:00 | 23.07.2022 14:56:00 | 4.9333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3982 | 0 | 0 | 0 | 0
1289226 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:00 | 23.07.2022 16:56:00 | 6.9333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.9985 | 0 | 0 | 0 | 0
1289236 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12193742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:00 | 23.07.2022 14:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3236
1289261 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:09:48 | 23.07.2022 10:14:48 | 0.0833 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32.9035 | 0 | 0 | 0 | 1.9159
1289288 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:18:53 | 23.07.2022 10:58:01 | 0.6522 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.349 | 0 | 0 | 0
1289300 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:09:09 | 23.07.2022 11:11:00 | 1.0308 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.852 | 0 | 0 | 0 | 0
1289303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:30:02 | 23.07.2022 12:27:00 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.735
1289308 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6719313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:31:08 | 23.07.2022 13:14:00 | 2.7144 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.6448 | 0 | 0 | 0 | 0
1289311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:32:07 | 23.07.2022 11:54:50 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.502 | 2615.2042
1289376 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11297248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 11:01:36 | 23.07.2022 12:22:00 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.18
1289434 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6984308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 11:30:00 | 23.07.2022 13:29:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.7936 | 0 | 0
1289450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:47:09 | 23.07.2022 12:41:00 | 0.8975 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1289468 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:58:35 | 23.07.2022 13:34:00 | 1.5903 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7709 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
1289469 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438877 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:58:32 | 23.07.2022 12:49:00 | 0.8411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2055 | 0 | 0 | 0 | 0
1289484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6854243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:14:51 | 23.07.2022 13:04:00 | 0.8192 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.592 | 0 | 0 | 0 | 0
1289510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6580257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:35:25 | 23.07.2022 13:58:00 | 1.3764 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.758 | 0 | 0 | 0 | 0
1289513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:40:57 | 23.07.2022 12:54:11 | 0.2206 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8824 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0
1289522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7068219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:47:55 | 23.07.2022 13:48:55 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7034 | 904.863
1289524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6656367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:48:36 | 23.07.2022 13:56:00 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9465
1289527 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:49:27 | 23.07.2022 17:04:00 | 4.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.495
1289541 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6605109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:54:54 | 23.07.2022 14:21:00 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0
1289543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:57:20 | 23.07.2022 15:14:00 | 2.2778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2778 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
1289548 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533181 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:00:06 | 23.07.2022 15:58:00 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.565
1289549 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:00:16 | 23.07.2022 16:16:00 | 3.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0976 | 531.7386
1289551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:00:36 | 23.07.2022 14:09:00 | 1.14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289556 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8748991 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:01:09 | 23.07.2022 19:06:05 | 6.0822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.411 | 0 | 0 | 0 | 0
1289559 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6616439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:03:23 | 23.07.2022 19:00:00 | 5.9436 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289561 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10533821 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:04:36 | 23.07.2022 13:55:00 | 0.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517294415 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:20:57 | 23.07.2022 17:50:00 | 4.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9684
1289600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:26:45 | 23.07.2022 14:36:32 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3661
1289605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:30:54 | 23.07.2022 13:32:00 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3111 | 0.0183
1289610 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:32:21 | 23.07.2022 15:08:00 | 1.5942 | 0 | 0 | 30 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 47.826 | 0 | 124.3476 | 0
1289623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11446353 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:14:58 | 23.07.2022 13:30:00 | 4.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5084 | 42.506
1289627 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | LINE9892227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:35:38 | 23.07.2022 13:45:31 | 0.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2704 | 212.7924
1289647 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6801021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:30:00 | 23.07.2022 17:48:00 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.2
1289669 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6665933 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:17:34 | 23.07.2022 15:57:00 | 3.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9168
1289698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:26:03 | 23.07.2022 14:30:00 | 2.0658 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.883 | 0 | 0 | 0 | 0
1289708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:00:04 | 23.07.2022 15:28:00 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1584
1289710 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:00:28 | 23.07.2022 16:51:30 | 2.8506 | 24 | 19 | 0 | 0 | 36 | 513 | 68.4144 | 54.1614 | 0 | 0 | 102.6216 | 1462.3578
1289712 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO12563919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:00:00 | 23.07.2022 14:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 302.4
1289713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12553882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:01:32 | 23.07.2022 19:00:00 | 4.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.2624
1289714 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11013135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:47:56 | 23.07.2022 14:03:26 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1806
1289718 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6801652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:02:53 | 23.07.2022 16:56:00 | 2.8853 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6269 | 0 | 0 | 0 | 0
1289723 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6840678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:00:00 | 23.07.2022 18:35:00 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.4131
1289769 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8840735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:29:24 | 23.07.2022 17:09:00 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.54
1289773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12494897 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:31:06 | 23.07.2022 16:31:00 | 1.9983 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.932 | 0 | 0 | 0 | 0
1289775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761480 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:32:12 | 23.07.2022 17:21:00 | 2.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0793
1289789 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11012741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:41:53 | 23.07.2022 15:37:00 | 0.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1742
1289817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:57:44 | 23.07.2022 18:18:00 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0134 | 3.3378
1289825 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7155457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 15:00:14 | 23.07.2022 16:56:00 | 1.9294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2234 | 0 | 0 | 0 | 0
1289826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6894770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 15:00:25 | 23.07.2022 18:27:00 | 3.4431 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
1289828 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 15:00:27 | 23.07.2022 16:20:00 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3032 | 1120.301
1289838 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474728 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:03:44 | 23.07.2022 15:35:00 | 0.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5211 | 0 | 0 | 0 | 0
1289888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11646216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 15:45:10 | 23.07.2022 17:51:00 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.122
1289890 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:47:38 | 23.07.2022 17:12:00 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 70.305
1289906 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:54:42 | 23.07.2022 16:50:00 | 0.9217 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
1289919 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6605658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:34:13 | 23.07.2022 16:23:00 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3371
1289924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6894773 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:59:50 | 23.07.2022 18:36:00 | 2.6028 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1164 | 0 | 0 | 0 | 0
1289948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:02:30 | 23.07.2022 18:44:30 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 8.1
1289949 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8551704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:47:50 | 23.07.2022 17:06:40 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 214.1657 | 0 | 13.139
1289950 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11377565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:08:59 | 23.07.2022 18:08:00 | 2.9836 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6228 | 0 | 0 | 0 | 0
1289959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:21:17 | 23.07.2022 18:25:17 | 2.0667 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 343.0722 | 12.4002 | 8.2668 | 0
1289961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753312 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:25:48 | 23.07.2022 17:49:00 | 1.3867 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5074 | 0 | 0 | 0 | 0
1289971 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:35:48 | 23.07.2022 17:34:00 | 0.97 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1289977 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:40:08 | 23.07.2022 17:11:08 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8841 | 1.0334
1290007 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:53:38 | 23.07.2022 16:54:43 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1086 | 4.4345
1290016 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7530056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:56:34 | 23.07.2022 19:10:00 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4478 | 0
1290028 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:08:54 | 23.07.2022 17:58:00 | 0.8183 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1290037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458762 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:12:41 | 23.07.2022 17:45:00 | 0.5386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7702 | 0 | 0 | 0 | 0
1290039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12306768 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:13:36 | 23.07.2022 18:35:00 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2804
1290046 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:16:58 | 23.07.2022 19:01:00 | 1.7339 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9696 | 0 | 0 | 0 | 0
1290052 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6787316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:06:57 | 23.07.2022 17:31:00 | 5.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4968
1290055 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:21:13 | 23.07.2022 17:24:00 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1088 | 14.7088
1290090 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6606192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:32:55 | 23.07.2022 19:40:00 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2349
1290094 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7130405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:34:10 | 23.07.2022 19:17:00 | 1.7139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
1290098 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6835930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:38:20 | 23.07.2022 19:50:00 | 2.1944 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1912 | 0 | 0 | 0 | 0
1290101 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12564079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:45:08 | 23.07.2022 19:13:00 | 2.4644 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.9704 | 0 | 0 | 0 | 0
1290103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:44:56 | 23.07.2022 17:46:02 | 0.0183 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1290266 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:24:47 | 23.07.2022 18:59:00 | 0.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9842 | 0
1290289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516257698 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:36:08 | 23.07.2022 19:41:00 | 1.0811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0
1290290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:37:04 | 23.07.2022 18:58:00 | 0.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8626
1290291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6650168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:40:15 | 23.07.2022 19:48:00 | 1.1292 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4988 | 0 | 0 | 0 | 0
1290313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:45:55 | 23.07.2022 19:17:00 | 0.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0544
1290332 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12932315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:36:58 | 23.07.2022 19:01:42 | 3.4122 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2366 | 167.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
1290336 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:02:03 | 23.07.2022 20:02:00 | 0.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9808
1290389 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:27:29 | 23.07.2022 19:28:25 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9968 | 0
1290401 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6984833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:33:01 | 23.07.2022 20:23:00 | 0.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4909
1290455 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10748912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:57:33 | 23.07.2022 20:43:00 | 0.7575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
1290503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535122208 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:19:33 | 23.07.2022 20:43:00 | 0.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
1290516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:27:39 | 23.07.2022 21:21:00 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2328
1290520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6560072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:30:01 | 23.07.2022 21:33:00 | 1.0497 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7455 | 0 | 0 | 0 | 0
1290527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6840927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:51:28 | 23.07.2022 20:59:49 | 2.1392 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
1290530 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR10627724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:58:49 | 23.07.2022 21:51:00 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0062
1290536 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6546232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:32:42 | 23.07.2022 21:40:00 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6935 | 0 | 0
1290540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10882646 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:44:11 | 23.07.2022 22:18:00 | 1.5636 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
1290551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515653791 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:55:00 | 23.07.2022 21:44:00 | 0.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1290552 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:43:55 | 23.07.2022 21:18:00 | 0.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7598
1290580 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7000758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:37:21 | 23.07.2022 22:10:00 | 0.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0056
1290583 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:42:22 | 23.07.2022 22:33:00 | 0.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2536
1290597 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:01:33 | 23.07.2022 22:56:00 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5375 | 132.495
1290598 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:02:36 | 23.07.2022 22:05:12 | 0.0433 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0
1290616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:20:05 | 23.07.2022 23:08:00 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1788
1290625 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:31:34 | 23.07.2022 22:34:00 | 0.0406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0 | 0 | 0
1290625 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:31:34 | 23.07.2022 22:35:34 | 0.0667 | 8 | 0 | 44 | 9152 | 26 | 1441 | 0.5336 | 0 | 2.9348 | 610.4384 | 1.7342 | 96.1147
1290734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7118080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:55:35 | 24.07.2022 00:00:00 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2512
1290753 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6775908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:10:16 | 24.07.2022 00:19:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4368
1290776 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317748 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:45:19 | 24.07.2022 00:44:00 | 0.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9781 | 0 | 0 | 0 | 0
1290777 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:45:37 | 24.07.2022 00:14:53 | 0.4878 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1148 | 1.9512 | 26.829 | 0 | 0 | 3.4146 | 559.9944
1290786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807352 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:11:16 | 23.07.2022 23:59:00 | 0.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7956 | 0 | 0 | 0 | 0
1290855 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535224040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:32:17 | 24.07.2022 04:34:00 | 4.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | 0
1290884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:42:25 | 24.07.2022 01:13:48 | 0.5231 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5.7541 | 1.5693 | 0 | 0 | 6.8003 | 2.0924
1290955 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7529643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:27:36 | 24.07.2022 02:11:36 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5997 | 0
1290965 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6807355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:25:57 | 24.07.2022 03:58:00 | 2.5342 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.8236 | 0 | 0 | 0 | 0
1290968 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:56:59 | 24.07.2022 03:05:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 743.6416
1290984 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 02:43:27 | 24.07.2022 02:45:30 | 0.0342 | 0 | 0 | 36 | 1029 | 11 | 4631 | 0 | 0 | 1.2312 | 35.1918 | 0.3762 | 158.3802
1290993 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11722997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 03:52:04 | 24.07.2022 03:54:11 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 39.0771
1291014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:19:29 | 24.07.2022 05:35:00 | 0.2586 | 211 | 1823 | 42 | 909 | 48 | 257 | 54.5646 | 471.4278 | 10.8612 | 235.0674 | 12.4128 | 66.4602
1291014 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10918859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:19:29 | 24.07.2022 05:37:00 | 0.2919 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1291025 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:29:10 | 24.07.2022 05:32:05 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3402 | 9.72
1291029 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:30:54 | 24.07.2022 06:35:41 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8031 | 323.91
1291032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:40:41 | 24.07.2022 05:46:41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 50.2
1291034 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:42:30 | 24.07.2022 05:43:59 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7163 | 0.0988
1291063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:52:19 | 24.07.2022 06:23:00 | 0.5114 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5308 | 33.241 | 0 | 0 | 0 | 0
1291129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:42:57 | 24.07.2022 07:46:00 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1336 | 90.3688
1291134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR6828374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:47:02 | 24.07.2022 08:55:00 | 2.1328 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.936 | 0 | 0 | 0 | 0
1291138 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:53:45 | 24.07.2022 06:55:42 | 0.0325 | 0 | 0 | 16 | 15 | 21 | 155 | 0 | 0 | 0.52 | 0.4875 | 0.6825 | 5.0375
1291139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:54:40 | 24.07.2022 06:57:34 | 0.0483 | 0 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2921 | 0 | 0 | 0 | 0
1291161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:04:34 | 24.07.2022 07:10:34 | 0.1 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1291168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:12:33 | 24.07.2022 07:14:15 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4243 | 0.7641
1291188 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:24:13 | 24.07.2022 07:26:28 | 0.0375 | 0 | 0 | 89 | 22 | 143 | 45 | 0 | 0 | 3.3375 | 0.825 | 5.3625 | 1.6875
1291189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:24:19 | 24.07.2022 07:26:04 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0.0876
1291201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 07:36:49 | 24.07.2022 09:31:00 | 1.9031 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.2324 | 0 | 0 | 0 | 0
1291220 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:44:33 | 24.07.2022 08:42:55 | 0.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8912 | 586.5984
1291225 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:46:33 | 24.07.2022 08:15:00 | 0.4742 | 93 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 64 | 44.1006 | 1687.6778 | 0 | 0 | 0 | 30.3488
1291247 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:55:55 | 24.07.2022 07:57:59 | 0.0344 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
1291250 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:56:36 | 24.07.2022 08:03:36 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 0.7002
1291293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:15:29 | 24.07.2022 08:17:24 | 0.0319 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3828 | 0.3828 | 0 | 0 | 0 | 0
1291317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:19:34 | 24.07.2022 08:21:26 | 0.0311 | 7 | 3 | 0 | 0 | 64 | 4712 | 0.2177 | 0.0933 | 0 | 0 | 1.9904 | 146.5432
1291353 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:24:01 | 24.07.2022 10:28:00 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1328 | 0
1291413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:32:35 | 24.07.2022 08:45:47 | 0.22 | 0 | 0 | 8 | 1238 | 42 | 4666 | 0 | 0 | 1.76 | 272.36 | 9.24 | 1026.52
1291431 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517057518 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:44:02 | 24.07.2022 11:20:00 | 2.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0 | 0 | 0
1291461 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 12:26:05 | 3.4347 | 22 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5634 | 855.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
1291464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:03 | 24.07.2022 10:55:00 | 1.9158 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2744 | 0 | 0 | 0 | 0
1291465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:02 | 24.07.2022 10:01:26 | 1.0233 | 16 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3728 | 1808.1711 | 0 | 0 | 0 | 0
1291466 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12673865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 12:59:00 | 3.9833 | 1 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 4732.1604 | 0 | 0 | 0 | 0
1291467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6981193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:13 | 24.07.2022 16:51:00 | 7.8464 | 20 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.928 | 1396.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
1291468 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO12627539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:17 | 24.07.2022 12:56:00 | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9286 | 1111.7938
1291470 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6847350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:18 | 24.07.2022 16:43:00 | 7.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.0892
1291471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:26 | 24.07.2022 11:57:00 | 2.9428 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
1291472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:31 | 24.07.2022 16:56:00 | 7.9247 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.2743 | 0 | 0 | 0 | 0
1291473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6812093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:31 | 24.07.2022 15:29:00 | 6.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.3688
1291474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:38 | 24.07.2022 10:18:00 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8368 | 1.2894
1291475 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:57 | 24.07.2022 14:31:18 | 5.5058 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0696 | 5.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
1291476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:52 | 24.07.2022 16:45:43 | 7.7475 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.9 | 7.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
1291477 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6699306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:01:01 | 24.07.2022 12:14:00 | 3.2164 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 273.394 | 0 | 9.6492
1291479 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6746060 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
1291480 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7009240 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:01:18 | 24.07.2022 12:14:00 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1294.3151 | 0 | 112.4095
1291481 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6603292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:01:23 | 24.07.2022 13:21:00 | 4.3269 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5573 | 0 | 0 | 0 | 0
1291482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 10:57:00 | 1.95 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 411.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1291483 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:01:45 | 24.07.2022 13:45:00 | 4.7208 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.7096 | 0 | 0 | 0 | 0
1291484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:03:02 | 24.07.2022 11:56:00 | 2.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.726
1291485 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8687540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:03:34 | 24.07.2022 12:28:00 | 3.4072 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8448 | 0 | 0 | 0 | 0
1291486 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO12835513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 11:48:00 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
1291487 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9328405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:04:19 | 24.07.2022 12:22:00 | 3.2947 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1291490 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6525445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 10:29:10 | 1.4861 | 20 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.722 | 153.0683 | 0 | 0 | 0 | 0
1291503 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:09:32 | 24.07.2022 09:11:00 | 0.0244 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0
1291507 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:11:43 | 24.07.2022 10:28:51 | 1.2856 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1408 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0
1291508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:13:13 | 24.07.2022 11:10:00 | 1.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
1291512 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:16:05 | 24.07.2022 09:17:40 | 0.0264 | 0 | 0 | 2 | 52 | 13 | 231 | 0 | 0 | 0.0528 | 1.3728 | 0.3432 | 6.0984
1291522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:17:37 | 24.07.2022 09:29:37 | 0.2 | 4 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 327.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1291541 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517295991 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:25:11 | 24.07.2022 12:01:00 | 2.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5969 | 0 | 0 | 0 | 0
1291542 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11082456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:08:41 | 24.07.2022 10:20:41 | 1.2 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0
1291547 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:30:36 | 24.07.2022 17:22:00 | 7.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9845 | 2003.4585
1291550 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7039976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:36:30 | 24.07.2022 12:57:00 | 4.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1255
1291561 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:32:31 | 24.07.2022 09:37:31 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4145 | 46.9812
1291562 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7076540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:32:25 | 24.07.2022 12:16:00 | 2.7264 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
1291563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8849829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:32:37 | 24.07.2022 11:29:00 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9146
1291568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6683328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:30:00 | 24.07.2022 10:20:00 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1659
1291572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9500677 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:52:29 | 24.07.2022 09:26:29 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.5787
1291579 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:40:28 | 24.07.2022 11:40:00 | 1.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.961 | 3.9844
1291590 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6666712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:41:29 | 24.07.2022 10:17:56 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238.14 | 0 | 1.8225
1291593 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:47:38 | 24.07.2022 10:47:00 | 0.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8092 | 999.294
1291599 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6999108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:49:38 | 24.07.2022 18:32:00 | 8.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4732
1291615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6819529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:54:39 | 24.07.2022 10:06:51 | 0.2033 | 1 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2033 | 1288.1088 | 0 | 0 | 0 | 0
1291623 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:01 | 24.07.2022 13:26:00 | 3.4331 | 0 | 0 | 1 | 978 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3.4331 | 3357.5718 | 0 | 75.5282
1291624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7090447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:36 | 24.07.2022 10:31:00 | 0.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0402 | 165.6909
1291625 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:00:45 | 24.07.2022 10:02:19 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6965 | 0.7308
1291626 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6627917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:48 | 24.07.2022 11:26:00 | 1.42 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1291627 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:41 | 24.07.2022 14:51:00 | 4.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7652 | 13669.045
1291628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6997003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:01:24 | 24.07.2022 12:55:00 | 2.8933 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.196 | 0 | 0 | 0 | 0
1291630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9408674 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:01:48 | 24.07.2022 13:42:52 | 3.6844 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3688 | 99.4788 | 0 | 0 | 0 | 0
1291631 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO10912860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:00 | 24.07.2022 11:58:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4016 | 0 | 0
1291648 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:54:39 | 24.07.2022 11:13:30 | 1.3142 | 3 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9426 | 562.4776 | 0 | 0 | 0 | 0
1291648 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6691916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:54:39 | 24.07.2022 11:39:37 | 1.7494 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
1291665 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7081397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:13:45 | 24.07.2022 12:02:00 | 1.8042 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.0228 | 0 | 0 | 0 | 0
1291679 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6837190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:41:59 | 24.07.2022 17:17:34 | 7.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.2821
1291684 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:22:40 | 24.07.2022 10:45:00 | 0.3722 | 5 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 242.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
1291694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8448469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:03:18 | 24.07.2022 10:15:18 | 0.2 | 4 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 327.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1291697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:34:34 | 24.07.2022 15:33:51 | 4.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9643 | 0
1291701 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:35:32 | 24.07.2022 11:52:41 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5788 | 56.5752
1291702 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9329331 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:35:23 | 24.07.2022 13:40:00 | 3.0769 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1538 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 0
1291726 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:50:09 | 24.07.2022 10:53:04 | 0.0486 | 4 | 1784 | 0 | 0 | 16 | 5558 | 0.1944 | 86.7024 | 0 | 0 | 0.7776 | 270.1188
1291730 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:51:40 | 24.07.2022 11:35:00 | 0.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2698
1291784 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10765154 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:20:29 | 24.07.2022 11:55:00 | 2.5753 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4518 | 7.7259 | 0 | 0
1291808 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6746059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:27:19 | 24.07.2022 12:09:00 | 0.6947 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9527 | 0 | 0
1291813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6601215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:28:41 | 24.07.2022 11:46:32 | 0.2975 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
1291818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11806093 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 11:30:09 | 24.07.2022 17:21:00 | 5.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.39
1291856 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:55:14 | 24.07.2022 12:03:47 | 0.1425 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.085 | 0 | 0 | 0 | 0
1291856 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11117265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:55:14 | 24.07.2022 14:50:21 | 2.9186 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
1291868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515745922 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:02:12 | 24.07.2022 13:02:00 | 0.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9967 | 0 | 0 | 0 | 0
1291894 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6980267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:27:09 | 24.07.2022 17:30:00 | 5.0475 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1291900 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6779461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 12:30:00 | 24.07.2022 14:20:00 | 1.8333 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 692 | 7.3332 | 551.8233 | 0 | 0 | 0 | 1268.6436
1291915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:12:28 | 24.07.2022 12:19:28 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4668 | 31.8591
1291953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12600369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:00:00 | 24.07.2022 16:53:00 | 3.8833 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.7526 | 0 | 0 | 0 | 0
1291954 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:00:20 | 24.07.2022 14:49:54 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9138 | 308.6109
1291955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6607977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:00:00 | 24.07.2022 17:40:03 | 4.6675 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.75 | 0 | 0
1291957 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6966086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:00:00 | 24.07.2022 15:50:00 | 2.8333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6636 | 0 | 0 | 0 | 0
1291991 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446520 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:26:50 | 24.07.2022 14:49:00 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3694
1291997 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6667944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:30:08 | 24.07.2022 16:59:24 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7558 | 0 | 0
1291998 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7034450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:30:13 | 24.07.2022 15:28:00 | 1.9631 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.5572 | 0 | 78.524
1291999 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:30:14 | 24.07.2022 16:17:00 | 2.7794 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
1292000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:30:55 | 24.07.2022 13:32:53 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 124.2136
1292002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:32:37 | 24.07.2022 14:59:00 | 1.4397 | 10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.397 | 296.5782 | 0 | 0 | 0 | 0
1292081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 14:00:00 | 24.07.2022 16:57:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.85
1292091 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:06:56 | 24.07.2022 14:09:11 | 0.0375 | 15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 4.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
1292135 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:29:33 | 24.07.2022 14:51:00 | 0.3575 | 0 | 0 | 30 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | 0 | 27.885 | 0
1292157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:33:34 | 24.07.2022 14:34:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0.2004
1292166 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11715381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:35:46 | 24.07.2022 17:20:49 | 2.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.54
1292223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:09:34 | 24.07.2022 15:21:56 | 0.2061 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292254 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 15:30:00 | 24.07.2022 18:02:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 1 | 369 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2.5333 | 934.7877 | 2.5333 | 116.5318
1292255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 15:30:27 | 24.07.2022 17:27:00 | 1.9425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 843 | 1.9425 | 1.9425 | 0 | 0 | 62.16 | 1637.5275
1292261 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6982746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 15:31:59 | 24.07.2022 17:34:00 | 2.0336 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.856 | 0 | 0 | 0 | 0
1292265 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11411637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:47:32 | 24.07.2022 15:39:00 | 0.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8578 | 245.3308
1292266 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:34:46 | 24.07.2022 17:30:00 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.105
1292283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:40:49 | 24.07.2022 16:51:28 | 1.1775 | 102 | 4624 | 0 | 0 | 3 | 64 | 120.105 | 5444.76 | 0 | 0 | 3.5325 | 75.36
1292285 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:41:17 | 24.07.2022 15:43:58 | 0.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0894 | 26.1048
1292287 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR6638535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:40:49 | 24.07.2022 17:03:00 | 1.3697 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.9038 | 0 | 0 | 0 | 0
1292296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8748853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:48:12 | 24.07.2022 19:44:00 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.09
1292299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6902791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:49:02 | 24.07.2022 16:54:00 | 1.0828 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7004 | 0 | 0 | 0 | 0
1292379 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:48:37 | 24.07.2022 16:51:25 | 0.0467 | 0 | 0 | 89 | 22 | 143 | 45 | 0 | 0 | 4.1563 | 1.0274 | 6.6781 | 2.1015
1292411 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6708058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:59:51 | 24.07.2022 18:12:00 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6575 | 0 | 0
1292426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:02:42 | 24.07.2022 19:05:14 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.871
1292458 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6557642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:22:59 | 24.07.2022 18:17:00 | 0.9003 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3621 | 0 | 0 | 0 | 0
1292463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:28:52 | 24.07.2022 17:47:00 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044
1292466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515671535 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:27:20 | 24.07.2022 18:34:00 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
1292484 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9524505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:32:52 | 24.07.2022 18:42:00 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3698 | 4.6088
1292519 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6620752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:46:38 | 24.07.2022 19:02:00 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.7568
1292596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798320 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:35:29 | 24.07.2022 19:39:00 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586
1292607 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6663601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:38:08 | 24.07.2022 19:40:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1507
1292608 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7016980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:38:08 | 24.07.2022 19:41:36 | 1.0578 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0808 | 0 | 0 | 0 | 0
1292616 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:41:43 | 24.07.2022 18:43:17 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 33.5646
1292626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:49:30 | 24.07.2022 18:50:46 | 0.0211 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 83 | 0.1055 | 1.7935 | 0 | 0 | 0.1477 | 1.7513
1292627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:30:46 | 24.07.2022 18:50:42 | 1.3322 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.5818 | 0 | 0 | 0 | 0
1292647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:55:14 | 24.07.2022 18:56:42 | 0.0244 | 2 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 | 11.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
1292741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9155160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:28:17 | 24.07.2022 19:53:00 | 0.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2952 | 0.4119
1292748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:31:24 | 24.07.2022 20:18:00 | 0.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.068
1292754 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:35:04 | 24.07.2022 20:57:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.508
1292761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:36:38 | 24.07.2022 19:38:11 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0826 | 0.387
1292778 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6904346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:28:55 | 24.07.2022 20:02:07 | 0.5533 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8376 | 0 | 0 | 0 | 0
1292798 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10764340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:46:16 | 24.07.2022 22:02:59 | 3.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.1978
1292808 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6719860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:02:31 | 24.07.2022 20:54:00 | 0.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4099
1292818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814651 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:11:08 | 24.07.2022 20:51:00 | 0.6644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 0
1292828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:20:51 | 24.07.2022 21:22:00 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0768 | 0
1292851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR7051191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:23:56 | 24.07.2022 21:59:42 | 1.5961 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7855 | 0 | 0 | 0 | 0
1292854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:50:38 | 24.07.2022 21:18:35 | 0.4658 | 1 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4658 | 198.8966 | 0 | 0 | 0 | 0
1292868 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6876548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:24:57 | 24.07.2022 22:18:00 | 0.8842 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3994 | 0 | 0 | 0 | 0
1292896 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:11:18 | 24.07.2022 22:55:18 | 0.7333 | 0 | 0 | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5304 | 96.7956 | 0 | 0
1292906 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6575502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:26:01 | 24.07.2022 23:43:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4381
1292920 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE10987779 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 23:02:03 | 24.07.2022 23:40:00 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 0 | 0
1292924 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928012 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 23:09:10 | 25.07.2022 01:24:00 | 2.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
1292935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6921002 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:00:35 | 24.07.2022 23:57:00 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.1347
1292952 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 23:50:00 | 24.07.2022 23:56:00 | 0.1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8
1292969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7139577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 01:00:00 | 25.07.2022 01:48:00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2
1292973 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6913614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 01:30:02 | 25.07.2022 01:58:00 | 0.4661 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.305 | 0 | 0 | 0 | 0
1293022 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6867605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 03:00:00 | 25.07.2022 03:59:00 | 0.9833 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.6393 | 0 | 0 | 0 | 0
1293048 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 04:08:15 | 25.07.2022 05:05:15 | 0.95 | 13 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 1646.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1293061 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6597840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 04:17:28 | 25.07.2022 05:09:00 | 0.8589 | 12 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3068 | 811.6605 | 0 | 0 | 0 | 0
1293067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6544292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 04:52:11 | 25.07.2022 04:53:11 | 0.0167 | 16 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 13.0761 | 0 | 0 | 0 | 0
1293068 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6828187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 05:00:16 | 25.07.2022 06:07:00 | 1.1122 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.3646 | 0 | 0 | 0 | 0
1293080 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 05:16:11 | 25.07.2022 05:43:00 | 0.4469 | 112 | 600 | 0 | 0 | 151 | 2423 | 50.0528 | 268.14 | 0 | 0 | 67.4819 | 1082.8387
1293082 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 05:21:50 | 25.07.2022 07:09:00 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2888 | 0
1293115 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9009237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 05:57:06 | 25.07.2022 08:15:00 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5796 | 0
1293120 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:06:14 | 25.07.2022 06:07:25 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 7.0723
1293121 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:06:14 | 25.07.2022 06:08:12 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9512 | 0.1312
1293124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:07:28 | 25.07.2022 06:09:19 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6776 | 25.8104
1293142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:19:13 | 25.07.2022 07:39:00 | 1.3297 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.1989 | 1.3297 | 6.6485 | 0
1293147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:24:13 | 25.07.2022 07:07:00 | 0.7131 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9336 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 0
1293173 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12454979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:34:45 | 25.07.2022 06:37:23 | 0.0439 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.2634 | 0 | 0.9658 | 0
1293175 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8514086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 05:30:02 | 25.07.2022 06:35:40 | 1.0939 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1293177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:36:39 | 25.07.2022 08:07:00 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1624 | 3.0116
1293200 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:51:50 | 25.07.2022 06:54:47 | 0.0492 | 0 | 0 | 2 | 52 | 13 | 231 | 0 | 0 | 0.0984 | 2.5584 | 0.6396 | 11.3652
1293202 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:52:14 | 25.07.2022 07:25:00 | 0.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7447 | 5.461
1293203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:52:16 | 25.07.2022 06:54:58 | 0.045 | 0 | 0 | 11 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 93.825 | 0 | 0
1293224 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6775907 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:48:14 | 25.07.2022 09:29:00 | 2.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7558
1293279 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:54:18 | 25.07.2022 06:57:18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 31.9
1293294 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10354386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:25:37 | 25.07.2022 08:48:37 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7666 | 376.2576
1293326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:03:17 | 25.07.2022 08:04:48 | 0.0253 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0
1293334 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:06:54 | 25.07.2022 08:48:00 | 0.685 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.345 | 0.685 | 3.425 | 0
1293352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:24:07 | 25.07.2022 08:25:30 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 47.9556
1293352 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE12282205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:24:07 | 25.07.2022 08:26:54 | 0.0464 | 0 | 0 | 10 | 2047 | 26 | 3533 | 0 | 0 | 0.464 | 94.9808 | 1.2064 | 163.9312
1293358 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:26:23 | 25.07.2022 08:27:17 | 0.015 | 0 | 0 | 12 | 329 | 129 | 1707 | 0 | 0 | 0.18 | 4.935 | 1.935 | 25.605
1293381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:29:22 | 25.07.2022 10:19:32 | 1.8361 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9544 | 0 | 0 | 0 | 0
1293387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758541 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 08:30:13 | 25.07.2022 12:55:00 | 4.4131 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.5091 | 0 | 0 | 0 | 0
1293388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525501 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 08:30:13 | 25.07.2022 10:28:18 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3731
1293435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12625902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:36:22 | 25.07.2022 09:27:00 | 0.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8487
1293458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11646217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 08:45:03 | 25.07.2022 10:43:00 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6402
1293463 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:52:20 | 25.07.2022 08:54:53 | 0.0425 | 40 | 208 | 0 | 0 | 36 | 157 | 1.7 | 8.84 | 0 | 0 | 1.53 | 6.6725
1293487 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7156992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 12:21:00 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8
1293488 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6979678 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:59:43 | 25.07.2022 10:02:00 | 1.0381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1143 | 0 | 0 | 0 | 0
1293489 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:06 | 25.07.2022 16:59:00 | 7.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.536
1293490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:24 | 25.07.2022 13:00:32 | 4.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.011 | 2253.2386
1293491 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:26 | 25.07.2022 10:40:00 | 1.6594 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9264 | 0 | 0 | 0 | 0
1293492 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6928183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:27 | 25.07.2022 15:59:00 | 6.9758 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.0874 | 0 | 0 | 0 | 0
1293493 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6868681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:46 | 25.07.2022 13:10:00 | 4.1539 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.0815 | 0 | 0 | 0 | 0
1293494 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6871170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:40 | 25.07.2022 15:08:00 | 6.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659.1162
1293497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6657899 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:55 | 25.07.2022 16:40:41 | 7.6628 | 2 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3256 | 4107.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
1293498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11385379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:01:03 | 25.07.2022 16:57:00 | 7.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.925
1293499 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:58 | 25.07.2022 13:54:00 | 4.8839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2585 | 0 | 0 | 0 | 0
1293500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:01:15 | 25.07.2022 13:58:00 | 4.9458 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.2846 | 0 | 0 | 0 | 0
1293501 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO11428873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:01:19 | 25.07.2022 14:02:00 | 5.0114 | 6 | 44 | 0 | 0 | 33 | 1537 | 30.0684 | 220.5016 | 0 | 0 | 165.3762 | 7702.5218
1293502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:01:38 | 25.07.2022 17:00:56 | 7.9883 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9766 | 1877.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
1293504 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10843413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 17:25:00 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 1380.3388
1293505 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:02:23 | 25.07.2022 11:58:23 | 2.9333 | 207 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 607.1931 | 32.2663 | 0 | 0 | 630.6595 | 8.7999
1293507 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6847350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:02:21 | 25.07.2022 16:48:00 | 7.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.8208
1293508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6631264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8618 | 0 | 0 | 0 | 0
1293509 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:02:31 | 25.07.2022 12:54:00 | 3.8581 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.1907 | 0 | 0 | 0 | 0
1293510 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6906944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:02:29 | 25.07.2022 10:01:00 | 0.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1468
1293514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:02 | 25.07.2022 11:54:49 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7262 | 68.7144
1293515 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12389452 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.6635 | 0 | 0 | 0 | 0
1293517 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO10912861 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:25 | 25.07.2022 11:59:00 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2768 | 0 | 0
1293518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6835454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:44 | 25.07.2022 10:50:00 | 1.7711 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1573 | 0 | 0 | 0 | 0
1293522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7020914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:34 | 25.07.2022 10:58:00 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.144
1293523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 16:56:50 | 7.9472 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.0768 | 0 | 0 | 0 | 0
1293524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:04:12 | 25.07.2022 16:53:00 | 7.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8133 | 2719.0284
1293529 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:05:44 | 25.07.2022 09:50:41 | 0.7492 | 20 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.984 | 516.948 | 0 | 0 | 0 | 0
1293533 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:06:55 | 25.07.2022 16:49:32 | 7.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0751 | 994.6287
1293535 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6851805 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:07:33 | 25.07.2022 15:00:00 | 5.8742 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123.6884 | 0 | 0 | 0 | 0
1293535 | 2 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6851804 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:07:33 | 25.07.2022 15:20:00 | 6.2075 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.415 | 999.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
1293536 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:07:53 | 25.07.2022 17:10:29 | 8.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7794 | 11783.4345
1293538 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:08:57 | 25.07.2022 10:49:00 | 1.6675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 144 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 48.3575 | 240.12
1293539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7138771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 16:49:00 | 7.8167 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54.7169 | 0 | 0 | 0 | 46.9002 | 0
1293540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6705247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:09:12 | 25.07.2022 10:00:04 | 0.8478 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2116 | 0 | 0 | 0 | 0
1293541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:10:24 | 25.07.2022 13:58:00 | 4.7933 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.5652 | 0 | 0 | 0 | 0
1293543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:12:20 | 25.07.2022 09:14:00 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0278 | 0
1293547 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6956500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:12:58 | 25.07.2022 09:58:00 | 0.7506 | 25 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.765 | 740.8422 | 0 | 0 | 0 | 0
1293583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6694539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:19:02 | 25.07.2022 16:41:11 | 7.3692 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.534 | 0 | 0 | 0 | 0
1293586 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:20:58 | 25.07.2022 09:22:58 | 0.0333 | 0 | 0 | 55 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8315 | 42.5907 | 0 | 0
1293606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6816910 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:26:17 | 25.07.2022 14:28:00 | 5.0286 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5168 | 0 | 0 | 0 | 0
1293607 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7144067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:30:00 | 25.07.2022 11:46:00 | 2.2667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7358 | 0 | 0 | 0 | 0
1293609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:30:59 | 25.07.2022 16:58:00 | 7.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8539 | 52.1521
1293610 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:31:16 | 25.07.2022 16:43:00 | 7.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.714 | 1698.1616
1293611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:31:32 | 25.07.2022 17:28:00 | 7.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4686
1293612 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6818266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:32:00 | 25.07.2022 16:09:03 | 6.6175 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1293615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377291 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:32:09 | 25.07.2022 11:04:00 | 1.5308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0616 | 0 | 0 | 0 | 0
1293619 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6622648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:34:02 | 25.07.2022 12:00:00 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8792 | 0 | 0
1293628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE10456217 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:30:03 | 25.07.2022 09:39:09 | 2.1517 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1293629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:38:25 | 25.07.2022 10:11:09 | 0.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0
1293633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6806956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:35:59 | 25.07.2022 11:30:00 | 1.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.5615
1293647 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:46:01 | 25.07.2022 09:47:30 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 8.1263
1293649 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:47:06 | 25.07.2022 09:49:44 | 0.0439 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0439 | 3.2486 | 0.2634 | 0.0439
1293668 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7132096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:53:53 | 25.07.2022 10:13:50 | 0.3325 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1293677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:00:06 | 25.07.2022 14:00:00 | 3.9983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 843 | 3.9983 | 3.9983 | 0 | 0 | 127.9456 | 3370.5669
1293678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO7008116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:00:06 | 25.07.2022 11:42:00 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7691
1293679 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:00:31 | 25.07.2022 10:02:00 | 0.0247 | 4 | 63 | 1 | 0 | 7 | 848 | 0.0988 | 1.5561 | 0.0247 | 0 | 0.1729 | 20.9456
1293722 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7106838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:05:07 | 25.07.2022 14:52:00 | 4.7814 | 3 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3442 | 3394.794 | 0 | 0 | 0 | 0
1293743 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6696245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:13:36 | 25.07.2022 10:22:36 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 110.25
1293745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922972 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:15:02 | 25.07.2022 12:30:00 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4796
1293759 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6743922 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:24:00 | 25.07.2022 11:48:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8
1293770 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:30:01 | 25.07.2022 11:31:00 | 1.0164 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
1293771 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6772229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:30:05 | 25.07.2022 12:05:00 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5864
1293772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:30:46 | 25.07.2022 11:30:00 | 0.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0144
1293774 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:32:08 | 25.07.2022 10:33:12 | 0.0178 | 3 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 14.8274 | 0 | 0 | 0 | 0
1293774 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11413738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:32:08 | 25.07.2022 11:28:00 | 0.9311 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3799 | 5.5866 | 0 | 0 | 0 | 0
1293789 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:38:28 | 25.07.2022 12:13:26 | 1.5828 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
1293807 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944403 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:44:51 | 25.07.2022 11:05:00 | 0.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
1293832 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:31:33 | 25.07.2022 11:14:33 | 0.7167 | 28 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0676 | 301.014 | 0 | 0 | 0 | 0
1293892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 11:00:02 | 25.07.2022 12:57:00 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.2102
1293941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:37:02 | 25.07.2022 12:51:00 | 1.2328 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4496 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
1293963 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6780953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 11:59:56 | 25.07.2022 12:45:00 | 0.7511 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0679 | 0 | 0 | 0 | 0
1293968 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:41:14 | 25.07.2022 10:56:14 | 0.25 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 7
1293970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6945130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:52:04 | 25.07.2022 12:38:00 | 0.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1992
1293979 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:59:38 | 25.07.2022 13:45:00 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8051 | 0 | 0
1293981 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 12:00:13 | 25.07.2022 15:58:00 | 3.9631 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8561 | 23.7786 | 0 | 0 | 0 | 0
1293982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 12:00:43 | 25.07.2022 13:42:21 | 1.6939 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1634 | 16.939 | 0 | 0 | 0 | 0
1293984 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:02:02 | 25.07.2022 13:19:00 | 1.2828 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7552 | 0 | 0 | 0 | 0
1293992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:56:13 | 25.07.2022 12:08:42 | 1.2081 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6424 | 0 | 0 | 0 | 0
1294040 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:48:51 | 25.07.2022 13:22:23 | 0.5589 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0
1294042 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:49:14 | 25.07.2022 13:22:30 | 0.5544 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6765919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:56:11 | 25.07.2022 14:03:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7024 | 0 | 0
1294049 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6670824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:24:28 | 25.07.2022 13:44:31 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0546 | 0 | 0
1294050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR9154031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:00:15 | 25.07.2022 13:58:00 | 0.9625 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
1294051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:00:27 | 25.07.2022 14:59:00 | 1.9758 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1608 | 0 | 0 | 0 | 0
1294052 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11064426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:00:00 | 25.07.2022 15:54:00 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 356.7 | 0 | 0
1294054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:00:00 | 25.07.2022 15:53:00 | 2.8833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.994 | 0 | 0 | 0 | 0
1294069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11013135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:13:00 | 25.07.2022 14:55:34 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8802
1294073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:23:05 | 25.07.2022 13:50:20 | 0.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3626 | 0
1294084 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7156991 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:30:00 | 25.07.2022 15:31:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6012
1294086 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:35:30 | 25.07.2022 13:43:30 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3999 | 22.5277
1294087 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6546923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:36:30 | 25.07.2022 17:31:00 | 3.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0569
1294092 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6537198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:40:15 | 25.07.2022 14:11:00 | 0.5125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1294110 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:04:17 | 25.07.2022 14:26:00 | 2.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.1601
1294121 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR7102920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 14:00:11 | 25.07.2022 14:49:00 | 0.8136 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9568 | 0 | 0 | 0 | 0
1294126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 14:02:26 | 25.07.2022 17:54:30 | 3.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.339 | 2177.5714
1294127 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:03:06 | 25.07.2022 14:34:00 | 0.515 | 0 | 0 | 26 | 218 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13.39 | 112.27 | 2.575 | 1.545
1294130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780466 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 14:06:43 | 25.07.2022 17:57:02 | 3.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.737
1294132 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7153320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:10:07 | 25.07.2022 16:06:00 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.9108
1294150 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:17:34 | 25.07.2022 15:55:00 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2881 | 0 | 0
1294162 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 14:33:19 | 25.07.2022 17:43:00 | 3.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9368 | 120.1332
1294187 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6721341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:44:21 | 25.07.2022 15:02:00 | 0.2942 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1244 | 0 | 0 | 0 | 0
1294195 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6960238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:49:33 | 25.07.2022 15:50:00 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45
1294317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:03:35 | 25.07.2022 17:27:00 | 4.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.612
1294344 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6790707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 15:15:06 | 25.07.2022 15:57:00 | 0.6983 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0665 | 0 | 0 | 0 | 0
1294382 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517389952 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:25:50 | 25.07.2022 18:08:00 | 2.7028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7028 | 0 | 0
1294387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 15:30:00 | 25.07.2022 16:35:00 | 1.0833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3308 | 0 | 0 | 0 | 0
1294394 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11377408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 15:30:14 | 25.07.2022 18:06:00 | 2.5961 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3649 | 0 | 0 | 0 | 0
1294410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8284677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:35:42 | 25.07.2022 16:43:00 | 1.1217 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1597 | 0 | 0 | 0 | 0
1294431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12146481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:49:31 | 25.07.2022 16:43:00 | 0.8914 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1174 | 0 | 0 | 0 | 0
1294437 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:53:20 | 25.07.2022 18:56:00 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0212
1294451 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 16:02:22 | 25.07.2022 17:57:00 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6756
1294454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:07:43 | 25.07.2022 16:11:43 | 0.0667 | 9 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6003 | 28.7477 | 0 | 0 | 0 | 0
1294461 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:55:25 | 25.07.2022 17:31:00 | 2.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8544
1294468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:38:38 | 25.07.2022 16:28:00 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | 370.26
1294476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:15:16 | 25.07.2022 16:16:46 | 0.025 | 51 | 2261 | 0 | 0 | 4 | 138 | 1.275 | 56.525 | 0 | 0 | 0.1 | 3.45
1294522 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:37:11 | 25.07.2022 16:58:00 | 0.3469 | 15 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2035 | 66.9517 | 0 | 0 | 0 | 0
1294523 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12856849 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:49:41 | 25.07.2022 18:17:00 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.1973
1294533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:14:27 | 25.07.2022 16:49:27 | 0.5833 | 9 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2497 | 251.4023 | 0 | 0 | 0 | 0
1294561 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6721339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:23:23 | 25.07.2022 17:41:00 | 1.2936 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9912 | 0 | 0 | 0 | 0
1294565 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:50:34 | 25.07.2022 17:52:00 | 1.0239 | 0 | 0 | 46 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 47.0994 | 4.0956 | 23.5497 | 2.0478
1294567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:50:51 | 25.07.2022 17:00:12 | 1.1558 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6172 | 0 | 0 | 0 | 0
1294584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6929326 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 17:00:31 | 25.07.2022 18:29:00 | 1.4747 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
1294588 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR11385196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 17:00:00 | 25.07.2022 17:57:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4
1294610 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7064842 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:11:32 | 25.07.2022 21:03:00 | 3.8578 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7294 | 0 | 0
1294657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:34:44 | 25.07.2022 17:36:16 | 0.0256 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4096 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0
1294659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:36:07 | 25.07.2022 20:00:00 | 2.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.4205
1294663 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6643030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:56:34 | 25.07.2022 17:22:34 | 0.4333 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4664 | 26.4313 | 0 | 0 | 0 | 0
1294666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:33:47 | 25.07.2022 18:52:00 | 1.3036 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0736 | 0 | 0 | 0 | 0
1294687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:50:27 | 25.07.2022 17:51:34 | 0.0186 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2276 | 1.9902 | 0 | 0 | 0 | 0
1294696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043948 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:51:47 | 25.07.2022 18:34:00 | 0.7036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
1294712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:58:16 | 25.07.2022 18:13:57 | 0.2614 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3526 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1294729 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9813435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:01:15 | 25.07.2022 18:39:00 | 0.6292 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1772 | 0 | 0
1294768 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6538580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:20:52 | 25.07.2022 21:00:00 | 2.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7836
1294781 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6703589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:27:28 | 25.07.2022 19:20:00 | 0.8756 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1436 | 0 | 0 | 0 | 0
1294784 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:28:28 | 25.07.2022 19:33:00 | 1.0756 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294801 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6752449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:10:33 | 25.07.2022 18:45:00 | 0.5742 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8584 | 0 | 0 | 0 | 0
1294883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:46:16 | 25.07.2022 19:30:00 | 0.7289 | 222 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8158 | 47.3785 | 0 | 0 | 0 | 0
1294901 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:01:24 | 25.07.2022 19:28:00 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.866
1294916 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6907260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:07:01 | 25.07.2022 21:26:00 | 2.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0188
1294953 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:17:17 | 25.07.2022 19:35:00 | 0.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1206 | 262.817
1295003 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:30:56 | 25.07.2022 20:19:00 | 0.8011 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7012 | 0 | 0 | 0 | 0
1295013 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907827 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:39:43 | 25.07.2022 20:05:00 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6856
1295014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12306774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:29:08 | 25.07.2022 21:45:00 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4948
1295037 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7078915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:48:32 | 25.07.2022 21:31:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9418
1295072 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515465906 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:25:03 | 25.07.2022 20:13:00 | 0.7992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 0
1295102 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6876548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:09:19 | 25.07.2022 20:50:00 | 0.6781 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6517 | 0 | 0 | 0 | 0
1295130 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:17:30 | 25.07.2022 21:27:00 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4749 | 0
1295138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:25:39 | 25.07.2022 21:19:00 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2328
1295167 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6907870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:02:42 | 25.07.2022 21:54:59 | 0.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5258
1295179 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:13:21 | 25.07.2022 21:19:32 | 0.1031 | 1 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 | 45.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
1295224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 22:18:02 | 25.07.2022 22:49:05 | 0.5175 | 79 | 629 | 0 | 0 | 82 | 516 | 40.8825 | 325.5075 | 0 | 0 | 42.435 | 267.03
1295239 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10397913 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:14:34 | 25.07.2022 20:15:34 | 0.0167 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1295265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6868020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:10:07 | 26.07.2022 01:49:00 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.367
1295266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:21:14 | 25.07.2022 23:22:32 | 0.0217 | 5 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1085 | 10.8934 | 0 | 0 | 0 | 0
1295301 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 00:47:59 | 26.07.2022 01:33:59 | 0.7667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 925 | 0 | 0 | 3.0668 | 0 | 29.9013 | 709.1975
1295313 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 01:40:53 | 26.07.2022 02:09:00 | 0.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4058 | 62.7924
1295318 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7102816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:27:30 | 26.07.2022 01:55:29 | 4.4664 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0632 | 0 | 0 | 0 | 0
1295319 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 01:56:29 | 26.07.2022 01:59:18 | 0.0469 | 0 | 0 | 1 | 109 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0469 | 5.1121 | 0.1407 | 2.8609
1295365 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 02:28:32 | 26.07.2022 03:16:32 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 308
1295456 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12818051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:14:11 | 26.07.2022 07:05:00 | 0.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3876 | 136.3509
1295464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:23:48 | 26.07.2022 06:26:31 | 0.0453 | 16 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7248 | 80.0904 | 0 | 0 | 0 | 0
1295508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267494 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:43:38 | 26.07.2022 07:59:00 | 1.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0
1295512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:46:36 | 26.07.2022 07:49:00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.12
1295521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:51:22 | 26.07.2022 09:09:00 | 2.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6451 | 1614.9056
1295557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:15:29 | 26.07.2022 09:20:00 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.9665
1295558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:49:42 | 26.07.2022 07:19:00 | 0.4883 | 8 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9064 | 167.9752 | 0 | 0 | 0 | 0.4883
1295572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:20:26 | 26.07.2022 07:22:05 | 0.0275 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
1295576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6526213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:21:35 | 26.07.2022 08:15:00 | 0.8903 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8949 | 0 | 0 | 0 | 0
1295601 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:34:51 | 26.07.2022 07:43:02 | 0.1364 | 0 | 0 | 16 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1824 | 348.9112 | 0 | 0
1295622 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:41:00 | 26.07.2022 07:42:20 | 0.0222 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 0
1295687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:53:07 | 26.07.2022 07:54:34 | 0.0242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 302 | 612 | 0.0484 | 0.0484 | 0 | 0 | 7.3084 | 14.8104
1295693 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:39:31 | 26.07.2022 07:59:50 | 0.3386 | 0 | 0 | 9 | 5 | 225 | 2018 | 0 | 0 | 3.0474 | 1.693 | 76.185 | 683.2948
1295701 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:02:27 | 26.07.2022 09:10:11 | 1.1289 | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8547 | 14.6757 | 0 | 0 | 0 | 0
1295705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517339568 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:02:42 | 26.07.2022 08:44:00 | 0.6883 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4543 | 0 | 0 | 0 | 0
1295707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:03:18 | 26.07.2022 08:04:20 | 0.0172 | 36 | 533 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6192 | 9.1676 | 0 | 0 | 0.0344 | 0
1295723 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO9329129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:45:08 | 26.07.2022 08:51:30 | 1.1061 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.3154 | 0 | 0 | 0 | 0
1295726 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:17:57 | 26.07.2022 08:10:16 | 1.8719 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9008 | 5.6157 | 0 | 0 | 0 | 0
1295758 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:24:41 | 26.07.2022 08:26:32 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4476 | 39.6088
1295767 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:29:49 | 26.07.2022 08:31:17 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1.2932 | 0.0976 | 13.3712
1295813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601420 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:48:09 | 26.07.2022 07:55:09 | 0.1167 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1295855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6822218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:07 | 26.07.2022 11:59:00 | 2.9814 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1295856 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:13 | 26.07.2022 16:57:00 | 7.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.712
1295858 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR7128743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:12 | 26.07.2022 09:59:00 | 0.98 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 100.94 | 0 | 0 | 0 | 76.44
1295859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:18 | 26.07.2022 17:00:00 | 7.995 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1295860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:20 | 26.07.2022 16:56:00 | 7.9278 | 22 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4116 | 6794.1246 | 0 | 0 | 0 | 0
1295862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:41 | 26.07.2022 16:52:12 | 7.8586 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.3848 | 0 | 0 | 0 | 0
1295863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:40 | 26.07.2022 17:00:55 | 8.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.357
1295864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540552 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:49 | 26.07.2022 10:03:00 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2932
1295865 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6946471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:52 | 26.07.2022 15:06:00 | 6.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.412
1295866 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:59 | 26.07.2022 11:23:00 | 2.3669 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7548 | 0 | 0 | 0 | 0
1295868 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:05 | 26.07.2022 17:47:00 | 8.7653 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.3357 | 0 | 0 | 0 | 0
1295869 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6814495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:15 | 26.07.2022 16:58:00 | 7.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.7182
1295870 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:19 | 26.07.2022 16:52:00 | 7.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.0608 | 9068.4732
1295872 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6806805 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:22 | 26.07.2022 11:52:00 | 2.8439 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1295873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:30 | 26.07.2022 11:25:00 | 2.3917 | 3 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1751 | 2594.9945 | 0 | 0 | 0 | 0
1295874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7001843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:46 | 26.07.2022 16:19:23 | 7.2936 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
1295875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:47 | 26.07.2022 13:57:00 | 4.9203 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0511 | 0 | 0 | 0 | 0
1295876 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:51 | 26.07.2022 16:52:07 | 7.8378 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.1058 | 0 | 0 | 0 | 0
1295878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7038487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:51 | 26.07.2022 12:20:46 | 3.3153 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5934 | 0 | 0
1295879 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 3816
1295881 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 11:04:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.334
1295882 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6898819 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0696 | 0 | 0 | 0 | 0
1295884 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6793551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 14:56:00 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.9955
1295893 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:06:51 | 26.07.2022 09:08:43 | 0.0311 | 11 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3421 | 105.8955 | 0 | 0 | 0 | 0
1295902 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11423335 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:34:07 | 26.07.2022 09:25:00 | 0.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8481 | 5.9367
1295903 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6871168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:10:10 | 26.07.2022 09:37:00 | 0.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5832
1295904 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11232906 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:44:16 | 26.07.2022 09:11:46 | 1.4583 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2081 | 2.9166 | 0 | 0 | 0 | 0
1295911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11902711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 16:57:49 | 7.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1992 | 2468.716
1295952 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618869 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:03:43 | 26.07.2022 08:09:43 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
1295965 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:21:16 | 26.07.2022 09:22:48 | 0.0256 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0
1295967 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:21:55 | 26.07.2022 09:22:59 | 0.0178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 2561 | 0 | 0 | 0.0178 | 0 | 1.6198 | 45.5858
1295972 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:23:34 | 26.07.2022 09:40:42 | 0.2856 | 69 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7064 | 60.8328 | 0 | 0 | 0 | 0
1295993 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:10:37 | 26.07.2022 10:04:00 | 0.8897 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4485 | 579.1947 | 0 | 0 | 0 | 0
1296008 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:01 | 26.07.2022 17:10:00 | 7.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9904 | 1954.932
1296009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021561 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:16 | 26.07.2022 16:53:00 | 7.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0936 | 641.9643
1296010 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:29:35 | 26.07.2022 09:46:06 | 0.2753 | 102 | 4624 | 0 | 0 | 3 | 64 | 28.0806 | 1272.9872 | 0 | 0 | 0.8259 | 17.6192
1296015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:47 | 26.07.2022 17:09:57 | 7.6528 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9584 | 589.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
1296016 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6715962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:55 | 26.07.2022 13:18:00 | 3.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1869
1296018 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6538577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:31:15 | 26.07.2022 10:53:00 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1625
1296021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922973 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:00 | 26.07.2022 13:30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
1296059 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10851334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:34:52 | 26.07.2022 10:11:00 | 2.6022 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6682 | 0 | 0 | 0
1296126 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:00:04 | 26.07.2022 15:59:00 | 5.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9644 | 6083.8974
1296132 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:02:53 | 26.07.2022 10:45:53 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7376 | 105.3549
1296134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6688655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:02:24 | 26.07.2022 11:25:00 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0816 | 0
1296145 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723475 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:00:00 | 26.07.2022 11:57:00 | 1.95 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1296148 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:07:19 | 26.07.2022 12:13:00 | 2.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1894
1296167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:15:01 | 26.07.2022 11:57:28 | 1.7075 | 19 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.4425 | 4405.35 | 0 | 0 | 0 | 1.7075
1296176 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:16:57 | 26.07.2022 10:55:00 | 0.6342 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.2468 | 0 | 0.6342 | 0
1296243 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE9347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:39:03 | 26.07.2022 10:58:00 | 0.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8948 | 2.2106
1296263 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:44:47 | 26.07.2022 11:04:00 | 0.3203 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1248 | 0 | 0 | 0
1296293 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:01:49 | 26.07.2022 11:06:49 | 0.0833 | 0 | 0 | 13 | 101 | 92 | 378 | 0 | 0 | 1.0829 | 8.4133 | 7.6636 | 31.4874
1296300 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 11:05:33 | 26.07.2022 13:07:00 | 2.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6776
1296309 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:09:38 | 26.07.2022 11:39:00 | 0.4894 | 0 | 0 | 39 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0866 | 60.1962 | 0 | 0
1296310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:09:57 | 26.07.2022 11:11:00 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1875 | 6.3175
1296395 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6733602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:34:40 | 26.07.2022 12:01:00 | 0.4389 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.861 | 0 | 0
1296433 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:52:11 | 26.07.2022 12:30:18 | 0.6353 | 69 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8357 | 135.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
1296461 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135292 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:15:31 | 26.07.2022 14:55:00 | 2.6581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3162 | 0 | 0 | 0 | 0
1296479 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 421943 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:29:45 | 26.07.2022 13:45:00 | 1.2542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
1296545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146642 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:17:03 | 26.07.2022 14:06:56 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2738
1296547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6742041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:00:56 | 26.07.2022 15:55:00 | 2.9011 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5606 | 0 | 0 | 0 | 0
1296548 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6823516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:01:08 | 26.07.2022 17:50:00 | 4.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6592
1296550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9070618 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:01:29 | 26.07.2022 14:19:00 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7514 | 0
1296558 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:03:43 | 26.07.2022 13:15:00 | 0.1881 | 0 | 0 | 158 | 237 | 586 | 1700 | 0 | 0 | 29.7198 | 44.5797 | 110.2266 | 319.77
1296597 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:30:05 | 26.07.2022 14:52:00 | 1.3653 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1296598 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:30:32 | 26.07.2022 15:31:00 | 2.0078 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0234 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
1296600 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:30:00 | 26.07.2022 15:32:00 | 2.0333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5661 | 0 | 0 | 0 | 0
1296613 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:38:04 | 26.07.2022 14:28:31 | 0.8408 | 12 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0896 | 615.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
1296626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6813730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:45:56 | 26.07.2022 14:32:00 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.5324 | 0 | 12.2848
1296652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6929323 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 14:00:05 | 26.07.2022 14:58:00 | 0.9653 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2366 | 0 | 0 | 0 | 0
1296665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6987321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:03:22 | 26.07.2022 17:02:00 | 2.9772 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.5116 | 0 | 0 | 0 | 0
1296671 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:10:44 | 26.07.2022 14:37:00 | 0.4378 | 0 | 0 | 23 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 10.0694 | 0 | 28.8948 | 0.4378
1296680 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013595 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:42:33 | 26.07.2022 14:27:00 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408
1296695 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6571924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:13:10 | 26.07.2022 20:09:00 | 5.9306 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1296754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:36:26 | 26.07.2022 15:07:00 | 0.5094 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 52 | 1.0188 | 0 | 0 | 0 | 39.2238 | 26.4888
1296756 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6669664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:36:28 | 26.07.2022 16:58:00 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.0752 | 0 | 0
1296771 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7154562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:47:31 | 26.07.2022 15:30:00 | 0.7081 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
1296789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:53:28 | 26.07.2022 15:36:12 | 0.7122 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3514 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
1296795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:55:09 | 26.07.2022 15:12:33 | 0.29 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1296829 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 15:08:12 | 26.07.2022 16:55:00 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.52
1296832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:08:41 | 26.07.2022 17:07:00 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6066 | 489.0312
1296833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:12:01 | 26.07.2022 18:59:47 | 3.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7376 | 1632.323
1296849 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:25:47 | 26.07.2022 16:50:00 | 2.4036 | 2 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8072 | 2526.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
1296854 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7132123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:26:06 | 26.07.2022 19:45:00 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.31
1296857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776272 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 15:30:02 | 26.07.2022 17:57:00 | 2.4494 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0772 | 0 | 0 | 0 | 0
1296860 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 15:30:11 | 26.07.2022 16:30:00 | 0.9969 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8419 | 0 | 0 | 0 | 0
1296868 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO12214300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:37:50 | 26.07.2022 16:38:00 | 1.0028 | 1 | 1 | 31 | 231 | 0 | 0 | 1.0028 | 1.0028 | 31.0868 | 231.6468 | 0 | 0
1296872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7092949 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:39:50 | 26.07.2022 17:02:00 | 1.3694 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3018 | 0 | 0 | 0 | 0
1296903 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:59:17 | 26.07.2022 16:00:43 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5535 | 0.6692
1296911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11260914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:32:43 | 26.07.2022 18:28:00 | 2.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.607 | 55.5066
1296935 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6873077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:15:19 | 26.07.2022 18:23:00 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.281
1296942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:17:29 | 26.07.2022 16:39:45 | 0.3711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1296942 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8550717 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:17:29 | 26.07.2022 16:45:29 | 0.4667 | 10 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 924.9994 | 0 | 0 | 0 | 0
1296961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:45:29 | 26.07.2022 18:45:00 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8785
1296962 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6958514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:03:44 | 26.07.2022 19:04:00 | 6.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.3508
1296967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12820360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:31:34 | 26.07.2022 17:12:00 | 0.6739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0651 | 0 | 0 | 0 | 0
1296984 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942092 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:58:05 | 26.07.2022 18:49:00 | 1.8486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5458 | 0 | 0 | 0 | 0
1297065 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218591 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:18:45 | 26.07.2022 17:57:00 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6625
1297066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:19:31 | 26.07.2022 18:02:00 | 0.7081 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2318 | 0 | 0 | 0 | 0
1297072 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6918810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:59:10 | 26.07.2022 18:03:00 | 1.0639 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
1297130 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7148635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:06:00 | 26.07.2022 17:51:59 | 0.7664 | 1 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7664 | 641.4768 | 0 | 0 | 0 | 0
1297154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:00:48 | 26.07.2022 18:09:31 | 0.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7265 | 0.2906
1297163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7155150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:00:49 | 26.07.2022 19:38:00 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.0535
1297232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6792289 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:15:40 | 26.07.2022 19:07:39 | 0.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7736
1297292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:28:27 | 26.07.2022 19:49:00 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.015
1297296 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7083429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:56:37 | 26.07.2022 18:15:00 | 1.3064 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6128 | 442.8696 | 0 | 0 | 0 | 0
1297299 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:19:35 | 26.07.2022 19:09:00 | 0.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7832
1297330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7066793 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:39:59 | 26.07.2022 20:26:00 | 1.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1422
1297339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12666016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:47:52 | 26.07.2022 19:38:00 | 0.8356 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9036 | 0 | 0
1297393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7159327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:08:05 | 26.07.2022 19:37:00 | 0.4819 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.9274 | 0 | 0 | 0 | 0
1297422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995951 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:19:24 | 26.07.2022 21:17:00 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1297424 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7093668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:15:00 | 26.07.2022 20:05:35 | 0.8431 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.8902 | 0 | 0 | 0 | 0
1297426 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:22:55 | 26.07.2022 19:25:23 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 274 | 99 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 11.2614 | 4.0689 | 61.239
1297474 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:35:14 | 26.07.2022 19:42:14 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 0.4668
1297537 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:44:31 | 26.07.2022 20:49:23 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 151.354
1297539 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:46:09 | 26.07.2022 20:15:09 | 0.4833 | 0 | 0 | 13 | 101 | 91 | 378 | 0 | 0 | 6.2829 | 48.8133 | 43.9803 | 182.6874
1297542 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6988406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:25:28 | 26.07.2022 19:54:00 | 0.4756 | 0 | 0 | 4 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9024 | 360.0292 | 0 | 0
1297549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:49:52 | 26.07.2022 20:38:00 | 2.8022 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6924 | 0 | 0 | 0 | 0
1297557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516228652 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:58:26 | 26.07.2022 21:38:00 | 1.6594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2534 | 0 | 0 | 0 | 0
1297565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6762212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:04:34 | 26.07.2022 21:03:00 | 0.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.085
1297600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6945130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:21:53 | 26.07.2022 20:44:00 | 0.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8702
1297603 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6645117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:24:13 | 26.07.2022 22:07:00 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8358
1297616 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:38:05 | 26.07.2022 21:04:39 | 0.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8104
1297618 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516087328 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:39:18 | 26.07.2022 22:38:00 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9783 | 0 | 0
1297623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | BR12686559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:41:14 | 26.07.2022 21:59:43 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1393
1297632 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6949685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:46:32 | 26.07.2022 22:02:00 | 1.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0
1297636 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6838162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:20:02 | 26.07.2022 21:09:39 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3263
1297641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:43:43 | 27.07.2022 00:17:00 | 4.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.3699
1297647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601765 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:04:10 | 26.07.2022 22:25:00 | 1.3472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4304 | 0 | 0 | 0 | 0
1297653 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6741352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:11:54 | 26.07.2022 21:30:00 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8612
1297657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7049995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:22:09 | 26.07.2022 21:48:00 | 0.4308 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5148 | 0 | 0 | 0 | 0
1297674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6626518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:50:03 | 26.07.2022 22:45:00 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.053
1297683 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:58:42 | 26.07.2022 21:59:42 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2839 | 0.1002
1297691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:05:37 | 26.07.2022 23:17:00 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2086
1297709 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR11805807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:13:59 | 26.07.2022 23:34:00 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.34
1297716 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:54:12 | 27.07.2022 00:19:00 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6793 | 0
1297718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 23:02:24 | 26.07.2022 23:45:10 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 20.6712
1297770 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12495523 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 00:32:41 | 27.07.2022 02:08:00 | 1.5886 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.943 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 0
1297829 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6920694 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 00:32:10 | 27.07.2022 01:49:00 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.015
1298151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 05:33:47 | 27.07.2022 05:36:30 | 0.0453 | 6 | 38 | 1 | 845 | 219 | 1754 | 0.2718 | 1.7214 | 0.0453 | 38.2785 | 9.9207 | 79.4562
1298170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 05:43:44 | 27.07.2022 05:46:00 | 0.0378 | 1 | 0 | 88 | 3017 | 267 | 9877 | 0.0378 | 0 | 3.3264 | 114.0426 | 10.0926 | 373.3506
1298172 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 05:45:16 | 27.07.2022 05:47:15 | 0.0331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0993 | 0 | 0.5958 | 0
1298254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:01:00 | 27.07.2022 06:30:00 | 0.4833 | 3 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4499 | 469.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
1298260 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 05:55:50 | 27.07.2022 06:33:00 | 0.6194 | 2 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2388 | 832.4736 | 0 | 0 | 0 | 0
1298310 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:31:00 | 27.07.2022 06:32:27 | 0.0242 | 0 | 0 | 12 | 8 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0.2904 | 0.1936 | 0.605 | 1.9118
1298326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:39:08 | 27.07.2022 13:20:00 | 6.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4055 | 3895.0813
1298419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:55:02 | 27.07.2022 07:03:02 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0.2666
1298475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:06:54 | 27.07.2022 11:20:00 | 4.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8732 | 341.6823
1298517 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:21:23 | 27.07.2022 07:22:36 | 0.0203 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5075 | 0.9541 | 0 | 0 | 0 | 0
1298552 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10597631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:29:42 | 27.07.2022 09:46:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0868 | 0
1298588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:43:37 | 27.07.2022 07:46:30 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5772 | 4.6176
1298590 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:45:03 | 27.07.2022 08:27:00 | 0.6992 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 99 | 0 | 9.0896 | 0 | 0 | 24.472 | 69.2208
1298619 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:55:06 | 27.07.2022 07:56:06 | 0.0167 | 139 | 3900 | 0 | 0 | 5 | 127 | 2.3213 | 65.13 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.1209
1298621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:54:25 | 27.07.2022 11:27:00 | 3.5431 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.4298 | 0 | 0 | 0 | 0
1298652 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:58:03 | 27.07.2022 08:12:06 | 0.2342 | 0 | 0 | 34 | 910 | 41 | 1623 | 0 | 0 | 7.9628 | 213.122 | 9.6022 | 380.1066
1298736 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:19:36 | 27.07.2022 08:21:44 | 0.0356 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1392 | 0.2136 | 0 | 0 | 0 | 0
1298756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 08:30:00 | 27.07.2022 16:25:35 | 7.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.1728 | 21060.4448
1298757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:31:05 | 27.07.2022 09:52:00 | 1.3486 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298787 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951650 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:37:59 | 27.07.2022 09:32:00 | 0.9003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6012 | 0 | 0 | 0 | 0
1298821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7121411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:00:11 | 27.07.2022 08:56:46 | 0.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.1419
1298835 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:51:05 | 27.07.2022 09:04:00 | 0.2153 | 0 | 0 | 34 | 910 | 41 | 1623 | 0 | 0 | 7.3202 | 195.923 | 8.8273 | 349.4319
1298884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:00 | 27.07.2022 17:03:00 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.25
1298885 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:01 | 27.07.2022 16:57:00 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.5676
1298886 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6585294 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:00 | 27.07.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1176.6 | 0 | 79.5
1298887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6801630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:00 | 27.07.2022 13:57:00 | 4.95 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0
1298888 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6871170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:10 | 27.07.2022 16:51:00 | 7.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.5912
1298889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:20 | 27.07.2022 16:43:37 | 7.7214 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.6124 | 826.1898 | 0 | 0 | 0 | 0
1298890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6659517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:30 | 27.07.2022 12:08:00 | 3.125 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1298891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:34 | 27.07.2022 16:51:00 | 7.8406 | 1 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8406 | 3277.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
1298892 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:28 | 27.07.2022 16:59:00 | 7.9756 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.8024 | 0 | 0 | 0 | 0
1298893 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6773759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:32 | 27.07.2022 16:59:44 | 7.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.0474
1298894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:38 | 27.07.2022 09:58:00 | 0.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4196 | 251.4543
1298895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:45 | 27.07.2022 17:00:00 | 7.9875 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1298906 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12627590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:00 | 27.07.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197.5241
1298907 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:01:01 | 27.07.2022 16:52:32 | 7.8586 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
1298908 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6615212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:01:13 | 27.07.2022 12:00:00 | 2.9797 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.6205 | 0 | 0 | 0 | 0
1298909 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:01:19 | 27.07.2022 16:52:25 | 7.8517 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.034 | 0 | 0 | 0 | 0
1298913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11475563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:01:56 | 27.07.2022 11:48:00 | 2.7678 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9442 | 0 | 0 | 0 | 0
1298934 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6827606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:02:20 | 27.07.2022 10:55:00 | 1.8778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9674 | 0 | 0 | 0 | 0
1298935 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10843413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:02:49 | 27.07.2022 17:29:35 | 8.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4461 | 1385.1604
1298950 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8823962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:00:06 | 27.07.2022 09:13:00 | 0.215 | 0 | 0 | 24 | 806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 173.29 | 0.215 | 0
1298963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:07:21 | 27.07.2022 17:13:00 | 8.0942 | 7 | 145 | 10 | 0 | 39 | 134 | 56.6594 | 1173.659 | 80.942 | 0 | 315.6738 | 1084.6228
1298994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:02:36 | 27.07.2022 09:21:36 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1171 | 87.0925
1299066 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:21:07 | 27.07.2022 09:49:00 | 0.4647 | 16 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4352 | 294.1551 | 0 | 0 | 0 | 0
1299082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:22:58 | 27.07.2022 09:24:01 | 0.0175 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
1299101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:24:48 | 27.07.2022 11:18:00 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8867
1299121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8767801 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:00 | 27.07.2022 12:26:56 | 2.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8247
1299125 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:17 | 27.07.2022 16:24:00 | 6.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2415
1299126 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:21 | 27.07.2022 15:00:00 | 5.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4594 | 1439.4804
1299130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:59 | 27.07.2022 16:54:06 | 7.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4677 | 8685.1128
1299131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9087188 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:50 | 27.07.2022 17:23:12 | 7.8728 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299132 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:31:08 | 27.07.2022 15:01:00 | 5.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4098
1299140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:32:24 | 27.07.2022 11:15:00 | 1.71 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 201.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1299169 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7057890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:42:15 | 27.07.2022 10:33:00 | 0.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.412
1299184 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12797143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:47:05 | 27.07.2022 10:59:00 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.944
1299208 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:54:41 | 27.07.2022 09:57:00 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2.0458 | 0.1544 | 21.1528
1299223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6668010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:00:06 | 27.07.2022 11:56:00 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4974
1299224 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:00:18 | 27.07.2022 10:55:03 | 0.9125 | 9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2125 | 161.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
1299228 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6858848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:01:00 | 27.07.2022 11:49:00 | 1.8 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1299250 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:05:53 | 27.07.2022 10:06:53 | 0.0167 | 133 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 45.3238 | 0 | 0 | 0 | 0
1299252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:06:49 | 27.07.2022 17:20:00 | 7.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.7807 | 1097.3944
1299314 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6931161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:16:59 | 27.07.2022 11:47:00 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0006
1299378 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:31:44 | 27.07.2022 10:34:30 | 0.0461 | 0 | 0 | 11 | 95 | 23 | 365 | 0 | 0 | 0.5071 | 4.3795 | 1.0603 | 16.8265
1299399 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:32:50 | 27.07.2022 11:08:00 | 0.5861 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.2749 | 6.4471 | 0 | 0 | 4.6888 | 0
1299471 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:38:56 | 27.07.2022 10:40:58 | 0.0339 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3102 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 4.9155 | 105.1578
1299493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:44:28 | 27.07.2022 12:23:00 | 3.6422 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5412 | 0 | 0 | 0 | 0
1299500 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6761920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:45:27 | 27.07.2022 11:52:00 | 1.1092 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5984 | 0 | 0 | 0 | 0
1299506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9902472 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:43:53 | 27.07.2022 12:04:00 | 3.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6706 | 3.3353
1299516 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:50:55 | 27.07.2022 11:23:00 | 0.5347 | 30 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 16.041 | 0.5347 | 0 | 0 | 13.9022 | 0.5347
1299526 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8991657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:54:01 | 27.07.2022 11:22:00 | 0.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3872 | 1.3992
1299552 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:50:28 | 27.07.2022 11:09:17 | 0.3136 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0352 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0
1299553 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6954137 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:08:38 | 27.07.2022 13:50:00 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.576 | 0 | 0
1299576 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:16:39 | 27.07.2022 12:35:00 | 1.3058 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6714 | 0 | 0 | 0 | 0
1299593 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:21:52 | 27.07.2022 11:22:23 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 | 11.1112
1299609 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310222 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:23:10 | 27.07.2022 12:17:00 | 0.8972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
1299617 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:44:22 | 27.07.2022 10:49:22 | 0.0833 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 | 24.6568 | 0 | 0 | 0 | 0
1299627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:27:54 | 27.07.2022 12:00:04 | 0.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.361 | 50.9295
1299650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:36:25 | 27.07.2022 11:43:25 | 0.1167 | 141 | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.4547 | 12.3702 | 0 | 0 | 0.3501 | 0
1299675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7000199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:49:21 | 27.07.2022 13:15:00 | 1.4275 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
1299705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 12:00:06 | 27.07.2022 12:53:00 | 0.8817 | 0 | 0 | 52 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.8484 | 44.9667 | 1.7634 | 0
1299751 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:21:22 | 27.07.2022 12:22:40 | 0.0217 | 9 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1953 | 3.8409 | 0 | 0 | 0 | 0
1299757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:40:48 | 27.07.2022 12:49:00 | 2.1367 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.212 | 0 | 0 | 0 | 0
1299762 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:26:03 | 27.07.2022 13:03:07 | 0.6178 | 8 | 1 | 0 | 0 | 159 | 565 | 4.9424 | 0.6178 | 0 | 0 | 98.2302 | 349.057
1299766 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6974163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:26:40 | 27.07.2022 13:54:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4788
1299778 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11327908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:29:37 | 27.07.2022 13:13:00 | 0.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8006
1299824 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7072674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:04:56 | 27.07.2022 14:12:00 | 1.1178 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213.4998 | 0 | 0 | 0 | 1.1178
1299831 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6531432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:07:55 | 27.07.2022 15:13:00 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2678
1299859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6722718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 13:30:42 | 27.07.2022 15:29:00 | 1.9717 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7926 | 0 | 0 | 0 | 0
1299870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:37:51 | 27.07.2022 13:40:16 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 70.4444
1299889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:43:11 | 27.07.2022 14:27:47 | 0.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0959 | 11.8928
1299896 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12454289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:45:31 | 27.07.2022 14:05:00 | 0.3247 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5995 | 0 | 0 | 0 | 0
1299927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 14:01:25 | 27.07.2022 17:55:00 | 3.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3586
1299945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:13:27 | 27.07.2022 14:14:43 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3082 | 10.8032
1299954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6851461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:16:36 | 27.07.2022 14:19:00 | 1.04 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1299966 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535234459 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:23:31 | 27.07.2022 17:45:00 | 3.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3581 | 0 | 0 | 0 | 0
1299979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7066792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:30:00 | 27.07.2022 17:20:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.9948
1299990 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:36:05 | 27.07.2022 16:06:17 | 1.5033 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299995 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155594 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:42:00 | 27.07.2022 15:37:00 | 0.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1300003 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | ISO7020914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:45:06 | 27.07.2022 15:21:13 | 0.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.038
1300026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7141709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 15:00:02 | 27.07.2022 16:59:00 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1916
1300044 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:52:57 | 27.07.2022 15:23:07 | 0.5028 | 3 | 747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5084 | 375.5916 | 0 | 0 | 0 | 0.5028
1300046 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:05:32 | 27.07.2022 18:04:00 | 2.9744 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
1300053 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:08:58 | 27.07.2022 15:20:00 | 0.1839 | 37 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8043 | 252.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1300092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:20:58 | 27.07.2022 15:52:00 | 0.5172 | 223 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3356 | 33.618 | 0 | 0 | 0 | 0
1300099 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926567 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:26:10 | 27.07.2022 16:43:00 | 1.2806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9642 | 0 | 0 | 0 | 0
1300123 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | ISO6564469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:29:00 | 27.07.2022 16:09:47 | 0.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5415
1300129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:31:29 | 27.07.2022 17:02:00 | 1.5086 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1300132 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:32:40 | 27.07.2022 15:34:02 | 0.0228 | 87 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 17.2596 | 0 | 0 | 0 | 0
1300145 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6944692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:36:49 | 27.07.2022 15:53:00 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5394 | 74.7069
1300147 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517336848 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:37:29 | 27.07.2022 16:27:00 | 0.8253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8253 | 0 | 0
1300158 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:29:15 | 27.07.2022 17:16:00 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5584 | 3115.3792
1300159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:18:05 | 27.07.2022 16:24:49 | 1.1122 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.465 | 0 | 0 | 0 | 0
1300179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:55:18 | 27.07.2022 15:57:53 | 0.0431 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300187 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO11190576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:18:37 | 27.07.2022 17:58:09 | 4.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2013
1300205 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6593941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:15:29 | 27.07.2022 17:45:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3196
1300274 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:51:57 | 27.07.2022 17:18:57 | 0.45 | 0 | 0 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 0.45 | 0
1300291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:52:24 | 27.07.2022 17:08:33 | 0.2692 | 9 | 415 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2.4228 | 111.718 | 0 | 0 | 0.2692 | 17.498
1300293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:58:02 | 27.07.2022 17:19:00 | 0.3494 | 16 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5904 | 221.1702 | 0 | 0 | 0 | 0
1300324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6755845 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:08:53 | 27.07.2022 17:10:24 | 0.0253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300332 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:45:00 | 27.07.2022 18:47:21 | 0.0392 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.096 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0
1300350 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:15:35 | 27.07.2022 17:18:30 | 0.0486 | 40 | 208 | 0 | 0 | 36 | 157 | 1.944 | 10.1088 | 0 | 0 | 1.7496 | 7.6302
1300405 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:22:18 | 27.07.2022 17:34:00 | 0.195 | 13 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 42.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1300420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:36:33 | 27.07.2022 17:38:40 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3177 | 0.0353
1300459 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7085430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:47:42 | 27.07.2022 17:56:00 | 0.1383 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1.5213 | 6.915 | 0 | 8.298
1300476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:53:48 | 27.07.2022 17:55:04 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 0.0211
1300477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:53:51 | 27.07.2022 17:55:46 | 0.0319 | 287 | 439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1553 | 14.0041 | 0 | 0 | 0.0319 | 0
1300480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6703948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:54:16 | 27.07.2022 19:52:00 | 1.9622 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.1548 | 0 | 0 | 0 | 0
1300499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 18:00:01 | 27.07.2022 19:00:00 | 0.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9892 | 262.9211
1300526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:08:19 | 27.07.2022 18:42:00 | 0.5614 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 52 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 43.2278 | 29.1928
1300538 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:13:03 | 27.07.2022 17:56:03 | 0.7167 | 17 | 633 | 0 | 0 | 5 | 137 | 12.1839 | 453.6711 | 0 | 0 | 3.5835 | 98.1879
1300562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431886 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:14:48 | 27.07.2022 18:59:00 | 0.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
1300569 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9110958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:17:22 | 27.07.2022 17:23:22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9
1300617 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:24:41 | 27.07.2022 18:26:16 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 | 0.0264
1300618 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7355410 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:25:32 | 27.07.2022 18:54:00 | 0.4744 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.4744 | 6.6416 | 0.4744 | 30.3616
1300674 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:47:42 | 27.07.2022 19:37:00 | 0.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8217 | 0 | 0 | 0 | 0
1300676 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:47:53 | 27.07.2022 19:16:53 | 0.4833 | 0 | 0 | 4 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9332 | 3963.06 | 0 | 0
1300711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:55:34 | 27.07.2022 18:56:43 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 0.5184
1300716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10921834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:57:07 | 27.07.2022 19:43:00 | 0.7647 | 0 | 2020 | 0 | 953 | 0 | 305 | 0 | 1544.694 | 0 | 728.7591 | 0 | 233.2335
1300770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12494240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:03:25 | 27.07.2022 20:15:00 | 1.1931 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4758 | 0 | 0 | 0 | 0
1300796 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:10:08 | 27.07.2022 19:30:26 | 0.3383 | 1 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3383 | 260.8293 | 0 | 0 | 0 | 0
1300801 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8735263 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:14:35 | 27.07.2022 21:25:00 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6944 | 15.2152
1300849 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7142051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:17:38 | 27.07.2022 21:52:00 | 2.5728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12.864 | 0 | 0 | 0 | 41.1648
1300917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:38:23 | 27.07.2022 19:39:17 | 0.015 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 144 | 0.315 | 0.045 | 0 | 0 | 0.135 | 2.16
1300922 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12455136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:40:19 | 27.07.2022 22:35:00 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.9882
1300972 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:50:50 | 27.07.2022 19:56:21 | 0.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0919 | 2.6651
1300973 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11117747 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:50:32 | 27.07.2022 20:52:37 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6372
1300982 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:53:09 | 27.07.2022 20:20:22 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9072 | 154.6776
1300991 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10731265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:56:54 | 27.07.2022 21:04:00 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.281 | 0 | 0
1300998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:58:46 | 27.07.2022 20:10:46 | 0.2 | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1301006 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:03:58 | 27.07.2022 22:13:58 | 2.1667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 65 | 0 | 0 | 2.1667 | 2.1667 | 149.5023 | 140.8355
1301013 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR6738677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:09:09 | 27.07.2022 21:38:00 | 1.4808 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1384 | 0 | 0 | 0 | 0
1301014 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7039323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:07:54 | 27.07.2022 20:48:39 | 0.6792 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.632 | 0 | 0 | 0 | 0
1301015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6538398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:23:48 | 27.07.2022 20:24:54 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2639
1301016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516250943 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:11:47 | 27.07.2022 20:50:00 | 0.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6369 | 0 | 0 | 0 | 0
1301032 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO11639166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:20:10 | 27.07.2022 22:13:00 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9106
1301059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12797425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:29:32 | 27.07.2022 21:30:00 | 1.0078 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.156 | 0 | 0 | 0 | 0
1301076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:37:10 | 27.07.2022 22:19:00 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.86 | 45.8244
1301086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7078915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:41:45 | 27.07.2022 22:10:00 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5948
1301106 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:00:38 | 27.07.2022 23:02:00 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4332
1301111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:03:55 | 27.07.2022 22:14:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3964 | 21.0258
1301115 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7135617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:07:26 | 27.07.2022 21:24:00 | 3.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4616
1301145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:41:45 | 27.07.2022 21:29:11 | 3.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.859
1301147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6995918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:27:37 | 27.07.2022 21:45:00 | 0.2897 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6589 | 0 | 0 | 0 | 0
1301151 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818848 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:30:21 | 27.07.2022 22:30:00 | 0.9942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
1301157 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:36:11 | 27.07.2022 22:44:00 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 178.5874
1301166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027251 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:55:28 | 27.07.2022 23:50:00 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0
1301167 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7145693 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:56:23 | 27.07.2022 23:02:00 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.488
1301223 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048488 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:27:59 | 27.07.2022 22:20:00 | 0.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8669 | 0 | 0 | 0 | 0
1301224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:12:00 | 27.07.2022 22:13:00 | 0.0167 | 207 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 3.4569 | 0.1837 | 0 | 0 | 3.5905 | 0.0501
1301249 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:33:13 | 27.07.2022 22:56:00 | 0.3797 | 3 | 724 | 0 | 0 | 3 | 1102 | 1.1391 | 274.9028 | 0 | 0 | 1.1391 | 418.4294
1301263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:44:31 | 27.07.2022 22:45:59 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0.0976
1301286 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | KÖK | ISO7074147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:50:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 1 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 129.1788 | 2.3922 | 0
1301286 | 3 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:52:19 | 1.2347 | 0 | 0 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 487.7065 | 0 | 0
1301286 | 4 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:55:14 | 1.2833 | 0 | 0 | 3 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8499 | 1360.298 | 0 | 0
1301286 | 5 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:58:25 | 1.3364 | 0 | 0 | 2 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6728 | 1415.2476 | 0 | 0
1301286 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:47:56 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 1.1617 | 70.8637
1301306 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 23:31:13 | 28.07.2022 00:21:00 | 0.8297 | 97 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80.4809 | 188.3419 | 0 | 0 | 2.4891 | 0
1301346 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 00:33:11 | 28.07.2022 00:34:32 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 25.875
1301424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 01:35:19 | 28.07.2022 01:47:53 | 0.2094 | 3 | 0 | 7 | 1100 | 21 | 2356 | 0.6282 | 0 | 1.4658 | 230.34 | 4.3974 | 493.3464
1301501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 03:00:06 | 28.07.2022 03:10:00 | 0.165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1301592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 04:24:17 | 28.07.2022 04:26:27 | 0.0361 | 79 | 629 | 0 | 0 | 83 | 516 | 2.8519 | 22.7069 | 0 | 0 | 2.9963 | 18.6276
1301613 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6856285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:13:44 | 28.07.2022 06:00:00 | 0.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3031
1301669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:31:46 | 28.07.2022 05:34:00 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8184 | 31.1736
1301694 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:41:07 | 28.07.2022 06:30:00 | 0.8147 | 0 | 0 | 26 | 218 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21.1822 | 177.6046 | 4.0735 | 2.4441
1301696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:46:25 | 28.07.2022 05:47:46 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 27.7875
1301713 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:00:57 | 28.07.2022 06:02:29 | 0.0256 | 0 | 0 | 4 | 964 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.1024 | 24.6784 | 0.5632 | 0.768
1301719 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:55:25 | 28.07.2022 07:14:25 | 1.3167 | 10 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.167 | 1393.0686 | 0 | 0 | 0 | 1.3167
1301726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:05:45 | 28.07.2022 09:02:23 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8878 | 209.0169
1301732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:11:28 | 28.07.2022 08:40:00 | 2.4756 | 0 | 0 | 67 | 71 | 69 | 41 | 0 | 0 | 165.8652 | 175.7676 | 170.8164 | 101.4996
1301743 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:30:22 | 28.07.2022 06:31:42 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0
1301746 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR7148952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:30:32 | 28.07.2022 07:52:00 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8626
1301768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:36:48 | 28.07.2022 06:37:58 | 0.0194 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.2134 | 0.0582 | 0 | 0 | 0.2522 | 0.0776
1301786 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:44:11 | 28.07.2022 06:46:43 | 0.0422 | 40 | 208 | 0 | 0 | 36 | 157 | 1.688 | 8.7776 | 0 | 0 | 1.5192 | 6.6254
1301834 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:09:48 | 28.07.2022 07:16:48 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2334 | 54.3822
1301855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:21:44 | 28.07.2022 07:24:03 | 0.0386 | 0 | 0 | 64 | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4704 | 8.6464 | 0.4632 | 0
1301913 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:39:10 | 28.07.2022 08:08:10 | 0.4833 | 3 | 1 | 0 | 0 | 94 | 774 | 1.4499 | 0.4833 | 0 | 0 | 45.4302 | 374.0742
1301934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR7101503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:55:54 | 28.07.2022 09:46:00 | 1.835 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1301970 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10902631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:57:55 | 28.07.2022 08:33:00 | 2.5847 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1301980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:12:45 | 28.07.2022 08:14:32 | 0.0297 | 0 | 0 | 35 | 642 | 3 | 190 | 0 | 0 | 1.0395 | 19.0674 | 0.0891 | 5.643
1301989 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:14:09 | 28.07.2022 08:35:00 | 0.3475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 99 | 0 | 4.5175 | 0 | 0 | 12.1625 | 34.4025
1302028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7008580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 08:30:00 | 28.07.2022 12:45:00 | 4.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1302031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7008594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 08:30:24 | 28.07.2022 12:36:00 | 4.0933 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1052 | 0 | 0 | 0 | 0
1302034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:30:53 | 28.07.2022 08:31:52 | 0.0164 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302035 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO9902577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 08:30:55 | 28.07.2022 18:00:00 | 9.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784.3953
1302047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 08:32:28 | 28.07.2022 15:56:07 | 7.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6434 | 8451.5706
1302060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:35:54 | 28.07.2022 08:36:56 | 0.0172 | 0 | 0 | 207 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.5604 | 4.5064 | 0.2064 | 0
1302071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:37:22 | 28.07.2022 08:37:52 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 1.4525
1302109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:45:19 | 28.07.2022 08:46:25 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2928 | 7.869
1302111 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6753224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:45:01 | 28.07.2022 09:09:00 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.931
1302130 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6571675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:52:01 | 28.07.2022 10:06:00 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.951 | 0 | 0
1302137 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:49:07 | 28.07.2022 08:50:54 | 0.0297 | 8 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 17.7606 | 0 | 0 | 0 | 0
1302160 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:00 | 28.07.2022 16:30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 10215
1302163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7142686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:58:10 | 28.07.2022 09:26:00 | 1.4639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3195 | 0 | 0 | 0 | 0
1302177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6717911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:39:24 | 28.07.2022 09:01:27 | 2.3675 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1302180 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:00 | 28.07.2022 16:39:48 | 7.6633 | 7 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6431 | 10161.5358 | 0 | 0 | 0 | 0
1302182 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7159528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:00 | 28.07.2022 16:34:00 | 7.5667 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1334 | 0 | 113.5005 | 0 | 0
1302184 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6662027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:03 | 28.07.2022 14:59:00 | 5.9825 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1302185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:03 | 28.07.2022 16:59:00 | 7.9825 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
1302186 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6746063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:05 | 28.07.2022 12:02:00 | 3.0319 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.9015 | 0 | 0
1302187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:19 | 28.07.2022 12:01:05 | 3.0128 | 36 | 533 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108.4608 | 1605.8224 | 0 | 0 | 6.0256 | 0
1302188 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:15 | 28.07.2022 16:54:00 | 7.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.7464
1302190 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6747125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:28 | 28.07.2022 16:59:00 | 7.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9512 | 757.682
1302192 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865448 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:57 | 28.07.2022 13:55:00 | 4.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8176
1302193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:59 | 28.07.2022 17:02:00 | 8.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.4365
1302197 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11589746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:56 | 28.07.2022 17:31:00 | 8.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5011 | 4548.0885
1302199 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7118076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:01:29 | 28.07.2022 12:02:00 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.602
1302201 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6998336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:00 | 28.07.2022 16:35:00 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 30.3332 | 0 | 462.5813
1302202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:01:59 | 28.07.2022 17:06:07 | 8.0689 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 185.5847 | 0 | 0 | 0 | 338.8938 | 0
1302204 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6693906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:02:09 | 28.07.2022 09:58:00 | 0.9308 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9484 | 0 | 0 | 0 | 0
1302206 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:02:25 | 28.07.2022 16:57:00 | 7.9097 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.0638 | 0 | 0 | 0 | 0
1302207 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909408 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:02:16 | 28.07.2022 09:42:00 | 0.6622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1302208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:02:51 | 28.07.2022 13:15:00 | 4.2025 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
1302209 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7026161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:03:01 | 28.07.2022 16:52:54 | 7.8314 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
1302210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6797388 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:03:25 | 28.07.2022 13:33:00 | 4.4931 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0791 | 0 | 0 | 0 | 0
1302211 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:03:09 | 28.07.2022 09:30:00 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.22
1302228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12252781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:37:00 | 28.07.2022 10:06:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4165 | 0 | 0 | 0
1302232 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7026160 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:05:45 | 28.07.2022 16:53:00 | 7.7875 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1302265 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:13:40 | 28.07.2022 09:15:27 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1782 | 7.2765
1302274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:15:55 | 28.07.2022 10:22:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4896 | 33.042
1302287 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11615384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:11:30 | 28.07.2022 09:57:19 | 0.7636 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:20:14 | 28.07.2022 09:55:00 | 0.5794 | 30 | 159 | 0 | 0 | 61 | 3390 | 17.382 | 92.1246 | 0 | 0 | 35.3434 | 1964.166
1302305 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:24:18 | 28.07.2022 10:50:00 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1415 | 782.7084
1302312 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:28:02 | 28.07.2022 09:29:19 | 0.0214 | 12 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 5.5212 | 0 | 0 | 0 | 0
1302324 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:14 | 28.07.2022 11:15:00 | 1.7461 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5121 | 0 | 0 | 0 | 0
1302325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:21 | 28.07.2022 13:20:00 | 3.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.5075 | 727.225
1302326 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12789470 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:21 | 28.07.2022 16:11:00 | 6.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.97
1302327 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:37 | 28.07.2022 11:16:00 | 1.7564 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4476 | 0 | 0 | 0 | 0
1302330 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:00 | 28.07.2022 17:30:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 16
1302334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6673139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:31:20 | 28.07.2022 17:11:00 | 7.6611 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.7691 | 0 | 0 | 0 | 0
1302349 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:36:08 | 28.07.2022 10:20:10 | 0.7339 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:05:05 | 28.07.2022 11:22:25 | 2.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9787
1302402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:47:28 | 28.07.2022 11:27:16 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.7004
1302402 | 2 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6945130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:47:28 | 28.07.2022 12:02:44 | 2.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.9408
1302428 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:53:00 | 28.07.2022 10:48:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | 0
1302461 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6793911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:11 | 28.07.2022 11:00:00 | 0.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9442
1302465 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6885774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:11 | 28.07.2022 11:55:00 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2864 | 0 | 0
1302466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6841954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:59:58 | 28.07.2022 11:56:00 | 1.9339 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.339 | 0 | 1.9339 | 0 | 0
1302468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:40 | 28.07.2022 12:21:00 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8615
1302469 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR8284393 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:53 | 28.07.2022 11:54:00 | 1.8853 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.7904 | 0 | 0 | 0 | 0
1302478 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR11666485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:00 | 28.07.2022 11:59:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8664 | 0 | 0
1302511 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:08:52 | 28.07.2022 10:10:24 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 9.1904
1302530 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:13:28 | 28.07.2022 11:39:34 | 1.435 | 0 | 0 | 185 | 342 | 18 | 1 | 0 | 0 | 265.475 | 490.77 | 25.83 | 1.435
1302537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:12:32 | 28.07.2022 12:51:00 | 2.6411 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.932 | 0 | 0 | 0 | 0
1302539 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:18:00 | 28.07.2022 10:56:00 | 0.6333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 104 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 27.2319 | 65.8632
1302565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:23:57 | 28.07.2022 10:25:33 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 0.0267
1302590 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6828504 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:29:26 | 28.07.2022 13:00:00 | 2.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6222
1302593 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:32:07 | 28.07.2022 10:55:07 | 0.3833 | 46 | 1 | 0 | 0 | 96 | 110 | 17.6318 | 0.3833 | 0 | 0 | 36.7968 | 42.163
1302683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:51:51 | 28.07.2022 11:57:00 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4586
1302688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6855536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:45:13 | 28.07.2022 10:53:37 | 1.14 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1302704 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8007571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:10:16 | 28.07.2022 11:23:00 | 2.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.061 | 8.8488
1302708 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6762857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:06:39 | 28.07.2022 12:11:00 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.625
1302716 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:08:50 | 28.07.2022 10:19:50 | 0.1833 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9391 | 0 | 0 | 0 | 0
1302747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8007553 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:52:33 | 28.07.2022 11:54:00 | 3.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.121 | 6.0484
1302750 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:29:17 | 28.07.2022 12:17:00 | 0.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8992 | 919.3668
1302754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 11:30:11 | 28.07.2022 17:27:00 | 5.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6814 | 8385.129
1302777 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6655454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:36:51 | 28.07.2022 12:20:14 | 0.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 161.9744
1302779 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6862947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:41:15 | 28.07.2022 12:00:07 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7728 | 4207.5792
1302808 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7707283 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:47:57 | 28.07.2022 12:38:57 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4
1302828 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7306219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:52:01 | 28.07.2022 13:53:00 | 2.0164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7723995 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:53:40 | 28.07.2022 13:19:00 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9554 | 0
1302849 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8551710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:58:59 | 28.07.2022 12:45:00 | 0.7669 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7739 | 0 | 3.8345
1302862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8267864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 12:01:50 | 28.07.2022 16:59:20 | 4.9583 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7915 | 188.4154 | 0 | 0 | 0 | 0
1302911 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:12:38 | 28.07.2022 12:29:00 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.8752
1302918 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6839937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:21:07 | 28.07.2022 13:45:00 | 1.3981 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.0129 | 0 | 0 | 0 | 0
1302921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6746575 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:24:26 | 28.07.2022 13:29:00 | 1.0761 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4697 | 0 | 0 | 0 | 0
1302954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7347744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:48:05 | 28.07.2022 11:53:05 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 4.4982
1302957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10397268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 12:39:51 | 28.07.2022 16:52:00 | 4.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.8075
1302966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6654377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:46:58 | 28.07.2022 18:54:00 | 7.1172 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.5632 | 0 | 0 | 0 | 0
1302969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6891529 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:23:50 | 28.07.2022 13:09:00 | 1.7528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2696 | 0 | 0 | 0 | 0
1302988 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9389021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:52:25 | 28.07.2022 16:30:34 | 3.6358 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6296 | 0 | 0 | 0 | 0
1302992 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11297873 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:00:00 | 28.07.2022 18:28:00 | 5.4667 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9334 | 120.2674 | 0 | 0
1302993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:00:19 | 28.07.2022 14:56:00 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6794
1302994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:00:45 | 28.07.2022 17:57:00 | 4.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9375 | 4.9375
1302995 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:01:21 | 28.07.2022 14:59:34 | 1.9703 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
1302997 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:02:04 | 28.07.2022 13:48:35 | 0.7753 | 3 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3259 | 576.0479 | 0 | 0 | 0 | 0
1302997 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:02:04 | 28.07.2022 18:48:08 | 5.7678 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 2214.8352 | 0 | 0 | 0 | 0
1303020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400226 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:16:43 | 28.07.2022 13:51:00 | 0.5714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0
1303024 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:22:46 | 28.07.2022 17:46:00 | 4.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3264
1303028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8551710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:24:06 | 28.07.2022 14:51:53 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.3561 | 0 | 7.3155
1303036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:30:03 | 28.07.2022 14:56:00 | 1.4325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 52 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 110.3025 | 74.49
1303037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:30:13 | 28.07.2022 16:20:00 | 2.8297 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.7043 | 0 | 0 | 0 | 0
1303070 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:42:32 | 28.07.2022 13:43:57 | 0.0236 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0
1303073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:42:41 | 28.07.2022 14:28:41 | 0.7667 | 48 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.8016 | 7.667 | 3.8335 | 0 | 0 | 0
1303082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:45:37 | 28.07.2022 16:25:00 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4408
1303083 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:47:45 | 28.07.2022 13:50:45 | 0.05 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1303087 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:21:21 | 28.07.2022 13:27:21 | 0.1 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1303105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:56:26 | 28.07.2022 14:46:00 | 0.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1308 | 0
1303109 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865451 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 14:00:04 | 28.07.2022 18:28:00 | 4.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4176
1303113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 14:00:51 | 28.07.2022 17:15:00 | 3.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5938 | 12.9432
1303135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:53:40 | 28.07.2022 17:16:00 | 3.3722 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9104 | 6.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1303141 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:21:16 | 28.07.2022 14:24:05 | 0.0469 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0.0938 | 0.3752 | 0.6097 | 1.2663
1303146 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:23:27 | 28.07.2022 17:08:00 | 2.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1075 | 189.2325
1303148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:24:26 | 28.07.2022 15:12:00 | 0.7928 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1712 | 271.1376 | 0 | 0 | 0 | 0
1303157 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:23:27 | 28.07.2022 14:33:53 | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.5651 | 0 | 30.4325
1303174 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9188526 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:50:28 | 28.07.2022 15:24:38 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.667
1303184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:36:51 | 28.07.2022 14:37:51 | 0.0167 | 0 | 0 | 116 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9372 | 9.6359 | 0 | 0
1303211 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6998232 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:28:11 | 28.07.2022 15:34:58 | 1.1131 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2148 | 0 | 0 | 0 | 0
1303219 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728263 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:48:54 | 28.07.2022 17:43:00 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017
1303227 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12859495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:54:16 | 28.07.2022 15:36:00 | 0.6956 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1303237 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6679919 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 15:00:01 | 28.07.2022 16:58:00 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1264 | 0 | 0
1303238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 15:00:14 | 28.07.2022 17:00:00 | 1.9961 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8362 | 0 | 0 | 0 | 0
1303244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6658287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 15:01:54 | 28.07.2022 17:55:00 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.665
1303263 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:40:29 | 28.07.2022 17:29:00 | 2.8086 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6172 | 0 | 16.8516 | 0
1303264 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR11385379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:44:07 | 28.07.2022 15:22:00 | 2.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.826
1303296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 15:31:04 | 28.07.2022 17:21:05 | 1.8336 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1.8336 | 1.8336 | 0 | 0 | 148.5216 | 0
1303311 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516912058 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:38:09 | 28.07.2022 16:21:00 | 0.7142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7136 | 0 | 0
1303318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:43:19 | 28.07.2022 18:17:00 | 2.5614 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
1303321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:45:07 | 28.07.2022 15:46:29 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.9804
1303340 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517051381 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:48:40 | 28.07.2022 16:53:00 | 1.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
1303346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:49:58 | 28.07.2022 16:03:00 | 0.2172 | 4 | 9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8688 | 2116.614 | 0 | 0 | 0 | 0
1303346 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6572078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:49:58 | 28.07.2022 16:10:42 | 0.3456 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | 64.6272 | 0 | 0 | 0 | 0
1303346 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6572079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:49:58 | 28.07.2022 16:14:16 | 0.405 | 1 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 656.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1303353 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:51:57 | 28.07.2022 15:53:10 | 0.0203 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6381 | 0 | 0 | 0 | 0
1303379 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6863586 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 16:00:30 | 28.07.2022 19:00:00 | 2.9917 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303390 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:02:45 | 28.07.2022 16:04:10 | 0.0236 | 0 | 0 | 36 | 1029 | 11 | 4631 | 0 | 0 | 0.8496 | 24.2844 | 0.2596 | 109.2916
1303421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 16:11:57 | 28.07.2022 17:00:00 | 0.8008 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303447 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:15:00 | 28.07.2022 16:20:00 | 0.0833 | 16 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 52.7289 | 0 | 0 | 0 | 0
1303468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12848076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:31:30 | 28.07.2022 17:00:00 | 1.475 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1303472 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6966408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:21:36 | 28.07.2022 17:31:00 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.3915 | 0 | 0
1303473 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:24:23 | 28.07.2022 17:02:00 | 0.6269 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3777 | 0 | 0 | 0 | 0
1303484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7032095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:28:14 | 28.07.2022 17:46:16 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1162 | 0 | 0
1303509 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230962 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:45:23 | 28.07.2022 18:38:00 | 1.8769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0
1303528 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12822669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:50:28 | 28.07.2022 17:39:00 | 0.8089 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4581 | 0 | 0 | 0 | 0
1303534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:53:53 | 28.07.2022 22:43:00 | 5.8186 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5488 | 11.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
1303575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 17:00:00 | 28.07.2022 18:23:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.499 | 0 | 42.8823
1303585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517202767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:03:31 | 28.07.2022 18:44:00 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6747
1303705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:40:44 | 28.07.2022 19:15:05 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2975 | 1960.245
1303739 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6579285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:34:46 | 28.07.2022 17:43:46 | 0.15 | 8 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 146.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1303751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:40:13 | 28.07.2022 18:20:00 | 0.6631 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1148 | 2.6524 | 36.4705 | 0 | 0 | 4.6417 | 761.2388
1303755 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:41:43 | 28.07.2022 17:48:43 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4004 | 0
1303771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12665908 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:44:22 | 28.07.2022 20:50:00 | 5.0939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4695 | 0 | 0 | 0 | 0
1303855 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6959849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:30:41 | 28.07.2022 18:13:04 | 0.7064 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
1303890 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:19:45 | 28.07.2022 19:07:00 | 0.7875 | 0 | 0 | 83 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 65.3625 | 3.9375 | 14.175 | 0.7875
1303900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7934499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:22:51 | 28.07.2022 20:26:00 | 2.0525 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 0
1303902 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO12516215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:25:46 | 28.07.2022 19:24:00 | 0.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1768
1303908 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO8817911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:29:22 | 28.07.2022 20:20:00 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6292
1303911 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:30:13 | 28.07.2022 19:02:51 | 0.5439 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.5439 | 40.2486 | 3.2634 | 0.5439
1303915 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:31:33 | 28.07.2022 19:56:00 | 1.4075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1303925 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:33:45 | 28.07.2022 19:56:00 | 1.3708 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.2248 | 0 | 37.0116 | 0
1303952 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:25:32 | 28.07.2022 17:29:32 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1334 | 50.0917
1303958 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6919118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:07:39 | 28.07.2022 19:04:00 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4944
1303982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9218403 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:40:25 | 28.07.2022 19:10:00 | 1.4931 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12006914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:58:16 | 28.07.2022 19:57:23 | 0.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1772
1303997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6953218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:03:02 | 28.07.2022 20:22:00 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1728
1304016 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:11:49 | 28.07.2022 19:13:29 | 0.0278 | 57 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.5846 | 0.0834 | 0 | 0 | 0.417 | 0
1304048 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:07:17 | 28.07.2022 20:08:00 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6307 | 0 | 0
1304056 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6685987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:14:33 | 28.07.2022 23:05:00 | 3.8408 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.8216 | 0 | 0
1304065 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11983829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:23:40 | 28.07.2022 19:54:00 | 1.5056 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5168 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
1304123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6820599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:59:37 | 28.07.2022 19:48:12 | 1.8097 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.6638 | 0 | 0 | 0 | 0
1304130 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7088246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:00:32 | 28.07.2022 19:59:00 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.848
1304134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:52:17 | 28.07.2022 20:42:00 | 0.8286 | 0 | 0 | 55 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.573 | 1059.7794 | 0 | 0
1304157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:06:12 | 28.07.2022 20:08:35 | 0.0397 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2779 | 0.9131 | 0 | 0 | 0 | 0
1304203 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6950047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:21:37 | 28.07.2022 22:28:00 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4904 | 0 | 0
1304217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515665462 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:30:59 | 28.07.2022 21:25:00 | 0.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9003 | 0 | 0 | 0 | 0
1304234 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6874139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:38:27 | 28.07.2022 21:40:00 | 1.0258 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7544 | 0 | 0 | 0 | 0
1304255 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7016237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:05:39 | 28.07.2022 23:04:00 | 1.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5325
1304267 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:14:24 | 28.07.2022 22:19:40 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8974
1304289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12504506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:33:51 | 28.07.2022 21:55:51 | 0.3667 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4004 | 180.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
1304304 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7106252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:51:55 | 28.07.2022 23:41:00 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2661
1304308 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11214767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:14:21 | 28.07.2022 22:13:33 | 0.9867 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9867 | 274.3026 | 0 | 0 | 0 | 0
1304308 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11174439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:14:21 | 28.07.2022 22:58:21 | 1.7333 | 38 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8654 | 140.3973 | 0 | 0 | 0 | 0
1304314 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12307071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:04:47 | 28.07.2022 22:59:00 | 0.9036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
1304342 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO12516215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:36:33 | 28.07.2022 23:28:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.01
1304360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:59:42 | 28.07.2022 23:08:00 | 0.1383 | 0 | 0 | 34 | 642 | 3 | 190 | 0 | 0 | 4.7022 | 88.7886 | 0.4149 | 26.277
1304381 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6685990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:23:43 | 29.07.2022 01:09:05 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2684 | 0 | 0
1304404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6734554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:43:35 | 29.07.2022 00:15:00 | 0.5236 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1536 | 0 | 0 | 0 | 0
1304405 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:44:23 | 29.07.2022 00:14:00 | 0.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1864 | 288.2624
1304437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 01:20:04 | 29.07.2022 02:39:00 | 1.3156 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5636 | 0 | 0 | 0 | 0
1304642 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6954148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 05:02:35 | 29.07.2022 05:11:00 | 0.1403 | 0 | 0 | 7 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9821 | 246.7877 | 0 | 0
1304701 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 05:44:36 | 29.07.2022 06:20:00 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 468 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 276.12 | 4.72 | 7.67
1304802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:22:20 | 29.07.2022 06:24:40 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 214.2612
1304803 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:25:21 | 29.07.2022 06:43:22 | 0.3003 | 0 | 0 | 4 | 1503 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.2012 | 451.3509 | 0 | 3.3033
1304825 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:26:59 | 29.07.2022 08:02:00 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.4836
1304882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:32:37 | 29.07.2022 06:34:39 | 0.0339 | 35 | 7580 | 0 | 0 | 24 | 2083 | 1.1865 | 256.962 | 0 | 0 | 0.8136 | 70.6137
1304957 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6758465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:49:38 | 29.07.2022 07:01:53 | 0.2042 | 12 | 1548 | 0 | 0 | 20 | 3048 | 2.4504 | 316.1016 | 0 | 0 | 4.084 | 622.4016
1304978 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:53:59 | 29.07.2022 06:56:00 | 0.0336 | 8 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0.2688 | 66.2928 | 0 | 0 | 0 | 23.2512
1305087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:09:47 | 29.07.2022 07:23:47 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2991 | 0.2333
1305147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6742508 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:17:53 | 29.07.2022 09:16:58 | 1.9847 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7301 | 0 | 0 | 0 | 0
1305168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12170646 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:22:59 | 29.07.2022 07:55:00 | 0.5336 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2496 | 0 | 0
1305202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:40:46 | 29.07.2022 07:41:35 | 0.0136 | 118 | 191 | 0 | 0 | 44 | 4 | 1.6048 | 2.5976 | 0 | 0 | 0.5984 | 0.0544
1305207 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | ISO7021347 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:41:35 | 29.07.2022 08:05:00 | 0.3903 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.127 | 0 | 0 | 0 | 0
1305214 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8991273 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:43:18 | 29.07.2022 07:55:18 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0
1305222 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:44:25 | 29.07.2022 07:46:24 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4634 | 0.1655
1305238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:49:34 | 29.07.2022 06:54:34 | 0.0833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1030 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 85.799
1305251 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:52:47 | 29.07.2022 07:54:23 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 40.584
1305268 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9329248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:55:48 | 29.07.2022 08:59:00 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 4.2132
1305298 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:08:17 | 29.07.2022 08:09:11 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0
1305336 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6815142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:21:41 | 29.07.2022 08:34:33 | 0.2144 | 0 | 0 | 1 | 3220 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.2144 | 690.368 | 0.2144 | 25.728
1305342 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7467375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 08:30:00 | 29.07.2022 18:53:00 | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 591.8481
1305352 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12383951 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:39:03 | 29.07.2022 10:01:00 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.829 | 0
1305401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:51:10 | 29.07.2022 10:21:00 | 1.4972 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3292 | 25.4524 | 0 | 0 | 0 | 0
1305408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:53:41 | 29.07.2022 09:23:00 | 0.4886 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0554 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1305418 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6752615 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:00 | 29.07.2022 11:45:00 | 2.75 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1305419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:08 | 29.07.2022 16:38:35 | 7.6408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7.6408 | 0 | 0 | 0 | 61.1264 | 114.612
1305420 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:03 | 29.07.2022 16:51:03 | 7.85 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1305421 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6883204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:01 | 29.07.2022 11:05:00 | 2.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8945
1305422 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:17 | 29.07.2022 11:00:57 | 2.0111 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.0111 | 148.8214 | 12.0666 | 2.0111
1305423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6561848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:14 | 29.07.2022 12:10:00 | 3.1628 | 5 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.814 | 879.2584 | 0 | 0 | 0 | 0
1305424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7071343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:30 | 29.07.2022 13:00:00 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8672
1305425 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8689447 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:41 | 29.07.2022 10:59:34 | 1.9814 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
1305426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6939030 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:39 | 29.07.2022 12:06:00 | 3.0892 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5868 | 0 | 0
1305427 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7034006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:48 | 29.07.2022 11:59:00 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.27
1305428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7026162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:58 | 29.07.2022 16:51:21 | 7.8397 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8097 | 0 | 0 | 0 | 0
1305429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:54 | 29.07.2022 13:59:00 | 4.9683 | 8 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.7464 | 1709.0952 | 0 | 0 | 0 | 4.9683
1305430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6934102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:16 | 29.07.2022 13:57:00 | 4.9289 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.3421 | 0 | 0 | 0 | 0
1305431 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:01 | 29.07.2022 09:57:00 | 0.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5247 | 104.5072
1305432 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:00 | 29.07.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991.65
1305433 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:00 | 29.07.2022 17:08:00 | 8.1333 | 0 | 0 | 61 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 496.1313 | 8.1333 | 195.1992 | 0
1305434 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:33 | 29.07.2022 16:53:00 | 7.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.6
1305435 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11077958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:45 | 29.07.2022 17:51:00 | 8.8208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 295 | 0 | 220.52 | 0 | 0 | 79.3872 | 2602.136
1305436 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7123941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:45 | 29.07.2022 11:57:35 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6278 | 0 | 0
1305437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:01:42 | 29.07.2022 10:00:00 | 0.9717 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305440 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7040542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:02:13 | 29.07.2022 10:52:00 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9523
1305441 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:02:06 | 29.07.2022 16:59:00 | 7.9483 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 195 | 15.8966 | 55.6381 | 0 | 0 | 55.6381 | 1549.9185
1305460 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:07:28 | 29.07.2022 09:08:37 | 0.0192 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6144 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
1305523 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:19:00 | 29.07.2022 09:27:33 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2075
1305544 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:22:43 | 29.07.2022 10:13:35 | 0.8478 | 7 | 276 | 0 | 0 | 1 | 151 | 5.9346 | 233.9928 | 0 | 0 | 0.8478 | 128.0178
1305544 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:22:43 | 29.07.2022 10:52:28 | 1.4958 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1.4958 | 620.757 | 0 | 0 | 0 | 130.1346
1305574 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:38:44 | 29.07.2022 19:00:00 | 9.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.4264 | 1421.8688
1305577 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669807 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:30:00 | 29.07.2022 15:58:00 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.668
1305582 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:33:50 | 29.07.2022 09:35:25 | 0.0264 | 0 | 0 | 19 | 2847 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0.5016 | 75.1608 | 1.32 | 1.1088
1305583 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6862381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:34:36 | 29.07.2022 10:28:58 | 0.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9054
1305585 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7151392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:30:00 | 29.07.2022 16:57:00 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | 0 | 171.35
1305605 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:39:11 | 29.07.2022 09:40:30 | 0.0219 | 0 | 0 | 6 | 2877 | 77 | 3398 | 0 | 0 | 0.1314 | 63.0063 | 1.6863 | 74.4162
1305617 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:40:23 | 29.07.2022 11:09:00 | 1.4769 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305659 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:51:09 | 29.07.2022 09:53:10 | 0.0336 | 0 | 0 | 2 | 51 | 13 | 231 | 0 | 0 | 0.0672 | 1.7136 | 0.4368 | 7.7616
1305660 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7771798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:52:57 | 29.07.2022 10:29:00 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2016 | 1.6008
1305694 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6724527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:00:17 | 29.07.2022 11:26:00 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8612 | 0 | 0
1305696 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7015499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:00:28 | 29.07.2022 11:00:00 | 0.9922 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
1305703 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:01:47 | 29.07.2022 16:01:33 | 5.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9805 | 7003.4448
1305705 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6929786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:00:00 | 29.07.2022 16:57:00 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.6
1305708 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6590789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:02:57 | 29.07.2022 11:57:00 | 1.9008 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.3152 | 0 | 0 | 0 | 0
1305712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:04:17 | 29.07.2022 11:03:00 | 0.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4962
1305726 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:08:24 | 29.07.2022 10:53:17 | 0.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9924 | 151.1162
1305777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:17:46 | 29.07.2022 10:20:30 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5928 | 27.9072
1305784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11260914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:18:45 | 29.07.2022 12:28:00 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.771 | 40.9298
1305789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:20:07 | 29.07.2022 10:21:23 | 0.0211 | 37 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7807 | 6.7098 | 0 | 0 | 0 | 0
1305798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:07:28 | 29.07.2022 10:27:09 | 1.3281 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9529 | 132.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1305853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7632083 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:45:40 | 29.07.2022 12:03:39 | 1.2997 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8991 | 11.6973 | 0 | 0 | 0 | 0
1305868 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:46:47 | 29.07.2022 12:33:00 | 1.7703 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5172 | 0 | 0 | 0 | 0
1305940 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7037262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:58:26 | 29.07.2022 11:37:00 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2808 | 1901.4024
1305961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12625902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 11:01:36 | 29.07.2022 12:01:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67
1305967 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7072666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:59:16 | 29.07.2022 12:09:00 | 1.1622 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1.1622 | 232.44 | 0 | 0 | 0 | 99.9492
1305969 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:03:56 | 29.07.2022 11:05:01 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 5.9549
1306056 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:09:56 | 29.07.2022 13:23:00 | 2.2178 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1382 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 0
1306066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6855985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:42:31 | 29.07.2022 11:59:00 | 1.2747 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6122 | 0 | 0 | 0 | 0
1306075 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9188631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:26:11 | 29.07.2022 12:27:00 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0816 | 0
1306076 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6568577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:27:10 | 29.07.2022 12:47:00 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6366
1306088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7142681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:34:17 | 29.07.2022 12:57:00 | 1.3786 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8148 | 0 | 0 | 0 | 0
1306090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:36:29 | 29.07.2022 12:07:00 | 0.5086 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0
1306112 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:44:43 | 29.07.2022 11:59:43 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0.5
1306115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6851457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:06:18 | 29.07.2022 11:46:06 | 0.6633 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2357 | 0 | 0 | 0 | 0
1306116 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6816100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:45:21 | 29.07.2022 12:49:00 | 1.0608 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8768 | 0 | 0 | 0 | 0
1306126 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:51:21 | 29.07.2022 11:52:19 | 0.0161 | 0 | 0 | 208 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.3488 | 4.2182 | 0.1932 | 0
1306150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6956500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:01:29 | 29.07.2022 12:33:00 | 0.5253 | 25 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1325 | 518.4711 | 0 | 0 | 0 | 0
1306209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO7106565 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:20:33 | 29.07.2022 12:48:16 | 0.4619 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3038 | 0 | 0 | 0 | 0
1306220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6915653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:27:12 | 29.07.2022 13:53:46 | 1.4428 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3352 | 0 | 0 | 0 | 0
1306224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6817669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:21:27 | 29.07.2022 13:13:00 | 0.8592 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.768 | 0 | 0 | 0 | 0
1306251 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517159730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:53:44 | 29.07.2022 16:03:00 | 3.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
1306258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 13:00:30 | 29.07.2022 14:57:00 | 1.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7352 | 7.7668
1306265 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:13:53 | 29.07.2022 13:15:22 | 0.0247 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 1786 | 0 | 0 | 0.0741 | 0 | 2.1983 | 44.1142
1306282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6902657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:09:01 | 29.07.2022 14:03:00 | 0.8997 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2949 | 17.0943 | 0 | 0 | 0 | 0
1306290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:23:26 | 29.07.2022 13:25:25 | 0.0331 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9179 | 0 | 0 | 0 | 0
1306296 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO9361216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 13:30:05 | 29.07.2022 16:44:00 | 3.2319 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8699 | 0 | 0 | 0 | 0
1306297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6971779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 13:30:36 | 29.07.2022 17:26:00 | 3.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.9639
1306298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 13:30:37 | 29.07.2022 15:02:00 | 1.5231 | 42 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63.9702 | 389.9136 | 0 | 0 | 1.5231 | 1.5231
1306307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6945826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:53:42 | 29.07.2022 15:56:00 | 5.0383 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834.1463 | 0 | 0 | 0 | 0
1306326 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517126800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:57:14 | 29.07.2022 15:15:00 | 1.2961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5922 | 0 | 0 | 0 | 0
1306327 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6707113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:00:05 | 29.07.2022 18:59:00 | 4.9819 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.5701 | 0 | 0
1306328 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11805806 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:00:06 | 29.07.2022 16:08:00 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6585
1306331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797904 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:00:04 | 29.07.2022 18:15:00 | 4.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2489
1306333 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7071342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:02:24 | 29.07.2022 14:56:00 | 0.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5459
1306334 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7071341 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:02:54 | 29.07.2022 14:56:00 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62
1306339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8654280 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:08:09 | 29.07.2022 15:27:00 | 1.3142 | 0 | 0 | 1 | 502 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1.3142 | 659.7284 | 0 | 243.127
1306375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:34:53 | 29.07.2022 15:55:00 | 1.3353 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8063 | 0 | 0 | 0 | 0
1306377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:35:42 | 29.07.2022 16:01:00 | 1.4217 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3512 | 0 | 0 | 0 | 0
1306378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6616475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:35:52 | 29.07.2022 15:50:00 | 1.2356 | 0 | 237 | 0 | 0 | 10 | 608 | 0 | 292.8372 | 0 | 0 | 12.356 | 751.2448
1306383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:57:58 | 29.07.2022 15:19:00 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.012 | 144.5142
1306398 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:43:44 | 29.07.2022 16:03:00 | 4.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0183
1306423 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:49:57 | 29.07.2022 14:51:28 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8096 | 56.3937
1306451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:59:08 | 29.07.2022 15:32:57 | 0.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3972 | 14.09
1306457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6948362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 15:00:24 | 29.07.2022 18:18:00 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0392
1306462 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:57:14 | 29.07.2022 15:16:00 | 1.3128 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.484 | 0 | 0 | 0 | 0
1306475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12218744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:12:46 | 29.07.2022 18:00:00 | 2.7872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5744 | 0 | 0 | 0 | 0
1306495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7004635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:20:06 | 29.07.2022 16:11:00 | 0.8483 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1892 | 0 | 0 | 0 | 0
1306499 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:22:14 | 29.07.2022 15:23:12 | 0.0161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.0161 | 0 | 0.5152 | 0.644
1306517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 15:30:00 | 29.07.2022 18:36:00 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 96.1
1306535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12875450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:35:28 | 29.07.2022 15:41:26 | 2.0994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1306536 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:37:20 | 29.07.2022 16:57:00 | 1.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
1306541 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6704655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:39:34 | 29.07.2022 17:30:00 | 1.8406 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
1306542 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6727463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:38:34 | 29.07.2022 17:05:00 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.759 | 0 | 0
1306572 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6760553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:57:34 | 29.07.2022 16:23:30 | 0.4322 | 0 | 0 | 7 | 1566 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3.0254 | 676.8252 | 0.8644 | 9.0762
1306581 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:29:12 | 29.07.2022 19:54:00 | 8.4133 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6532 | 0 | 0 | 0
1306587 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6601757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:06:13 | 29.07.2022 19:56:00 | 3.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.9618
1306588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO10289353 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 16:07:09 | 29.07.2022 17:53:00 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.463
1306592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:10:03 | 29.07.2022 16:45:00 | 0.5825 | 223 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8975 | 37.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1306596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11588950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:15:38 | 29.07.2022 17:37:00 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2049
1306601 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:17:57 | 29.07.2022 16:29:00 | 0.1842 | 0 | 0 | 83 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15.2886 | 0.921 | 3.3156 | 0.1842
1306606 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:19:15 | 29.07.2022 18:40:15 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.35 | 7.05
1306632 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7039868 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:24:28 | 29.07.2022 18:15:03 | 1.8431 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4896 | 0 | 0 | 0 | 0
1306632 | 2 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7039865 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:24:28 | 29.07.2022 18:20:42 | 1.9372 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6812 | 0 | 0 | 0 | 0
1306712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6808043 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:38:37 | 29.07.2022 18:19:00 | 1.6731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3655 | 0 | 0 | 0 | 0
1306724 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO6957823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:52:37 | 29.07.2022 16:56:37 | 0.0667 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 12.4062 | 0 | 0
1306725 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:52:36 | 29.07.2022 17:34:27 | 0.6975 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 2.0925 | 0 | 32.7825 | 0.6975
1306726 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:53:52 | 29.07.2022 16:56:25 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0
1306727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6832369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:54:19 | 29.07.2022 17:23:10 | 0.4808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1306729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7000916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:55:08 | 29.07.2022 19:11:00 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.322
1306758 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:50:38 | 29.07.2022 19:15:00 | 2.4061 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 205 | 21.6549 | 0 | 0 | 0 | 40.9037 | 493.2505
1306778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:05:23 | 29.07.2022 18:05:00 | 0.9936 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.616 | 0 | 0 | 0 | 0
1306786 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6708057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 17:00:00 | 29.07.2022 17:56:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8656 | 0 | 0
1306801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:12:09 | 29.07.2022 17:14:11 | 0.0339 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5424 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
1306885 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11216179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:17:35 | 29.07.2022 18:03:00 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9002 | 0 | 0
1306910 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:45:56 | 29.07.2022 17:49:56 | 0.0667 | 0 | 0 | 35 | 65 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2.3345 | 4.3355 | 1.0005 | 0.7337
1306941 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:56:36 | 29.07.2022 18:49:00 | 0.8733 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 99 | 0 | 11.3529 | 0 | 0 | 30.5655 | 86.4567
1306954 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6628333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:02:15 | 29.07.2022 19:49:13 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3616
1306997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8346016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:17:59 | 29.07.2022 19:51:00 | 1.5503 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1539 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
1306998 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:18:38 | 29.07.2022 18:19:42 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 10.0392
1307003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:20:24 | 29.07.2022 18:37:01 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0459 | 212.1054
1307011 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6737171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:22:32 | 29.07.2022 20:57:00 | 2.5744 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9552 | 0 | 0 | 0 | 0
1307012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:23:57 | 29.07.2022 18:54:57 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9509 | 0.5167
1307027 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10505552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:56:04 | 29.07.2022 18:57:20 | 1.0211 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6247 | 0 | 0 | 0 | 0
1307029 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:32:39 | 29.07.2022 18:34:23 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5491 | 0.1156
1307049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:33:41 | 29.07.2022 19:02:00 | 0.4719 | 0 | 0 | 10 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 550.7073 | 0 | 0
1307063 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:28:04 | 29.07.2022 18:28:31 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7575 | 494.6825
1307075 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:41:42 | 29.07.2022 18:44:18 | 0.0433 | 0 | 0 | 50 | 17425 | 148 | 14103 | 0 | 0 | 2.165 | 754.5025 | 6.4084 | 610.6599
1307130 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517176626 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:43:47 | 29.07.2022 20:10:00 | 1.4369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8738 | 0 | 0 | 0 | 0
1307135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:44:36 | 29.07.2022 19:10:00 | 0.4233 | 59 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24.9747 | 8.0427 | 0 | 0 | 1.6932 | 1.2699
1307157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:54:39 | 29.07.2022 19:23:00 | 0.4725 | 0 | 0 | 78 | 93 | 223 | 203 | 0 | 0 | 36.855 | 43.9425 | 105.3675 | 95.9175
1307233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044139 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:19:52 | 29.07.2022 19:35:00 | 0.2522 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9414 | 0 | 0 | 0 | 0
1307241 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:27:33 | 29.07.2022 22:02:00 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0262
1307284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:13:05 | 29.07.2022 19:45:58 | 0.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9151
1307291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:51:47 | 29.07.2022 21:03:00 | 1.1869 | 0 | 0 | 45 | 11 | 72 | 6 | 0 | 0 | 53.4105 | 13.0559 | 85.4568 | 7.1214
1307300 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:55:12 | 29.07.2022 20:37:00 | 0.6967 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4505 | 0 | 0
1307301 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6887687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:56:08 | 29.07.2022 21:15:00 | 1.3144 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
1307305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7100066 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:56:13 | 29.07.2022 20:48:00 | 0.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7679
1307307 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:57:44 | 29.07.2022 20:22:05 | 0.4058 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 140.4068 | 0 | 0 | 0 | 0
1307325 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866438 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:36:31 | 29.07.2022 21:40:00 | 2.0581 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3486 | 8.2324 | 0 | 0 | 0 | 0
1307348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7214594 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:11:08 | 29.07.2022 22:23:00 | 2.1978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1307371 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12455136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:22:48 | 29.07.2022 21:14:00 | 0.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4229
1307379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:26:48 | 29.07.2022 22:07:11 | 1.6731 | 0 | 0 | 46 | 557 | 13 | 2 | 0 | 0 | 76.9626 | 931.9167 | 21.7503 | 3.3462
1307379 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11902659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:26:48 | 30.07.2022 01:31:51 | 5.0842 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 | 10.1684 | 0 | 10.1684 | 777.8826
1307383 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6864927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:28:04 | 29.07.2022 21:26:00 | 0.9656 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0024 | 0 | 0 | 0 | 0
1307384 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR12371031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:29:30 | 29.07.2022 20:56:00 | 0.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6186
1307413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6727028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:40:16 | 29.07.2022 22:33:17 | 1.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.196
1307419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:42:39 | 29.07.2022 21:38:21 | 0.9283 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7018 | 0 | 0 | 0 | 0
1307428 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943354 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:49:54 | 29.07.2022 22:35:45 | 1.7642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0568 | 0 | 0 | 0 | 0
1307431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7132370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:53:35 | 29.07.2022 21:24:00 | 0.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3588 | 61.8418
1307436 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6728783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:03:18 | 29.07.2022 21:33:00 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.375
1307437 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143171 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:03:38 | 29.07.2022 23:08:00 | 2.0728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1456 | 0 | 0 | 0 | 0
1307456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231844 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:22:11 | 29.07.2022 22:57:00 | 1.5803 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7666 | 0 | 0 | 0 | 0
1307492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6655624 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:19:59 | 29.07.2022 22:54:50 | 0.5808 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.184 | 0 | 0 | 0 | 0
1307498 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6898269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:25:47 | 30.07.2022 00:11:22 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.164
1307573 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 23:48:01 | 30.07.2022 02:02:00 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.7925
1307604 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229922 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 01:21:28 | 30.07.2022 01:53:00 | 0.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
1307670 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 04:59:44 | 30.07.2022 05:20:00 | 0.3378 | 0 | 0 | 2 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6756 | 97.6242 | 0 | 0
1307672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:19:49 | 30.07.2022 05:21:19 | 0.025 | 43 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1.075 | 0.125 | 0 | 0 | 0.275 | 0.025
1307688 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:33:50 | 30.07.2022 05:34:48 | 0.0161 | 0 | 0 | 62 | 124 | 24 | 314 | 0 | 0 | 0.9982 | 1.9964 | 0.3864 | 5.0554
1307710 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:37:38 | 30.07.2022 06:55:00 | 1.2894 | 0 | 0 | 10 | 273 | 11 | 20 | 0 | 0 | 12.894 | 352.0062 | 14.1834 | 25.788
1307718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:41:31 | 30.07.2022 05:42:44 | 0.0203 | 23 | 1827 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.4669 | 37.0881 | 0 | 0 | 0.1827 | 0.0203
1307789 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:50:49 | 30.07.2022 07:30:00 | 1.6531 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 99 | 0 | 21.4903 | 0 | 0 | 57.8585 | 163.6569
1307921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:46:53 | 30.07.2022 06:48:06 | 0.0203 | 161 | 200 | 0 | 0 | 330 | 896 | 3.2683 | 4.06 | 0 | 0 | 6.699 | 18.1888
1307922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:41:40 | 30.07.2022 08:01:19 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | 484.5375
1308066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:29:02 | 30.07.2022 07:31:28 | 0.0406 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6902 | 1.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
1308073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10850734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:06:19 | 30.07.2022 07:00:00 | 0.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.509
1308081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:33:37 | 30.07.2022 07:35:11 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0
1308095 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850349 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:40:52 | 30.07.2022 09:19:00 | 1.6356 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2712 | 26.1696 | 0 | 0 | 0 | 0
1308103 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:43:37 | 30.07.2022 07:46:17 | 0.0444 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.6216 | 1.3764 | 0 | 0.5328
1308113 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6862084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:49:53 | 30.07.2022 08:09:01 | 0.3189 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3593 | 0 | 0 | 0 | 0
1308114 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6841277 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:51:29 | 30.07.2022 09:06:00 | 1.2419 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7861 | 0 | 0 | 0 | 0
1308118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:54:15 | 30.07.2022 07:57:08 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4329 | 0.0481
1308140 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:20:45 | 30.07.2022 08:21:59 | 0.0206 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0.1236 | 0
1308142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:24:06 | 30.07.2022 08:26:46 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 168.3204
1308150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 08:30:00 | 30.07.2022 13:00:00 | 4.5 | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0
1308151 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO9902577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 08:30:25 | 30.07.2022 18:00:00 | 9.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.7469
1308199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6648180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:42:36 | 30.07.2022 09:42:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86
1308206 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:45:32 | 30.07.2022 08:46:50 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 | 0
1308224 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7519682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:48:34 | 30.07.2022 09:42:00 | 1.8906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8906 | 0 | 0 | 0
1308225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:44:43 | 30.07.2022 10:15:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 45 | 11 | 72 | 6 | 0 | 0 | 67.7115 | 16.5517 | 108.3384 | 9.0282
1308257 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.1964
1308258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 17:13:00 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5348
1308259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6992088 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:06 | 30.07.2022 13:59:00 | 4.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.268
1308260 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6884391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:08 | 30.07.2022 17:01:00 | 8.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5904
1308261 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:12 | 30.07.2022 16:56:48 | 7.9433 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5825 | 0 | 0 | 0 | 0
1308262 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:25 | 30.07.2022 17:12:00 | 8.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8965
1308263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6867164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:30 | 30.07.2022 10:49:00 | 1.8083 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.0552 | 0 | 0 | 0 | 0
1308265 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7141447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:53 | 30.07.2022 14:55:00 | 5.9019 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.5033 | 0 | 0
1308266 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:58 | 30.07.2022 15:50:00 | 6.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.032 | 3844.9008
1308270 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1679 | 0 | 0 | 0 | 0
1308271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:01:29 | 30.07.2022 16:47:55 | 7.7739 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9651 | 7.7739 | 0 | 0 | 0 | 0
1308272 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6945302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:56 | 30.07.2022 12:30:00 | 3.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2348
1308273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:00:46 | 30.07.2022 10:06:38 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7824 | 1.0978
1308275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618734 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:01:34 | 30.07.2022 16:56:40 | 7.9183 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.0555 | 0 | 0 | 0 | 0
1308276 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6555039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:01:19 | 30.07.2022 17:25:00 | 8.3947 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9721 | 0 | 0 | 0 | 0
1308278 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 17:07:00 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.336 | 0
1308282 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11313389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:02:08 | 30.07.2022 10:58:00 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.507 | 0 | 0
1308283 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 17:24:00 | 8.4 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 3225.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1308284 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6929786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 16:47:00 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.5944
1308285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:02:35 | 30.07.2022 11:25:00 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2192
1308287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:02:53 | 30.07.2022 14:50:02 | 5.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0758 | 17.3574
1308288 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7099991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 16:59:26 | 7.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.013
1308289 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6915995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:02:59 | 30.07.2022 16:45:00 | 7.7003 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.5495 | 0 | 0 | 0 | 0
1308290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:03:30 | 30.07.2022 15:00:00 | 5.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7085 | 2240.0209
1308300 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10794257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 723.45
1308305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7490153 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:03:56 | 30.07.2022 10:18:00 | 1.2344 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1308306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815607 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:59:28 | 30.07.2022 09:23:00 | 0.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2384
1308307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:05:03 | 30.07.2022 16:11:59 | 7.1156 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71.156 | 0 | 0 | 0 | 56.9248 | 0
1308311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:05:36 | 30.07.2022 11:33:58 | 2.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.3824
1308325 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12354027 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:07:01 | 30.07.2022 15:21:00 | 6.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1655 | 0
1308351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8035542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:17:53 | 30.07.2022 10:30:56 | 1.2175 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 304.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1308367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:23:57 | 30.07.2022 09:24:58 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2955 | 68.5464
1308368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7029680 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:18:48 | 30.07.2022 10:56:00 | 1.62 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1308370 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6615290 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:25:34 | 30.07.2022 11:32:33 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.2052 | 0 | 0
1308372 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:26:11 | 30.07.2022 09:51:00 | 0.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4136 | 53.768
1308393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:26:49 | 30.07.2022 11:27:33 | 2.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1464 | 10.061
1308401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12881392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:55:52 | 30.07.2022 10:23:03 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2496 | 0
1308408 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6678256 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:30:09 | 30.07.2022 12:16:00 | 2.7642 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4458 | 0 | 0 | 0 | 0
1308409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6948358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:30:09 | 30.07.2022 11:56:00 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9396
1308410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:30:10 | 30.07.2022 17:14:00 | 7.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3426 | 17780.38
1308415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:32:42 | 30.07.2022 09:33:49 | 0.0186 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1308416 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137343 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:02:31 | 30.07.2022 09:59:00 | 0.9414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 0
1308423 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:37:44 | 30.07.2022 09:57:00 | 0.3211 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.321 | 0 | 0 | 0 | 0
1308425 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6794069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:31:47 | 30.07.2022 10:14:52 | 1.7181 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9258 | 0 | 0 | 0 | 0
1308446 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6580995 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:54:26 | 30.07.2022 10:53:00 | 0.9761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 0
1308454 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:57:23 | 30.07.2022 10:01:23 | 0.0667 | 0 | 0 | 48 | 5 | 173 | 17 | 0 | 0 | 3.2016 | 0.3335 | 11.5391 | 1.1339
1308458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:58:00 | 30.07.2022 10:47:00 | 0.8167 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8513 | 40.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1308462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7159322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:57:58 | 30.07.2022 09:03:00 | 2.0839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 373 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 4.1678 | 777.2947
1308465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:00:00 | 30.07.2022 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5691 | 0 | 0 | 0 | 0
1308466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:00:34 | 30.07.2022 10:57:00 | 0.9406 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.5376 | 0 | 0 | 0 | 0
1308471 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:01:43 | 30.07.2022 11:50:00 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5316 | 36.094
1308502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:05:00 | 30.07.2022 11:58:29 | 1.8914 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6742 | 452.0446 | 0 | 0 | 0 | 0
1308512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:11:26 | 30.07.2022 11:42:52 | 1.5239 | 0 | 0 | 208 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 316.9712 | 399.2618 | 18.2868 | 0
1308577 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:30:57 | 30.07.2022 10:32:08 | 0.0197 | 0 | 0 | 19 | 2845 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0.3743 | 56.0465 | 0.985 | 0.8274
1308582 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:31:27 | 30.07.2022 11:16:00 | 0.7425 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 44.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1308601 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6815643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:38:37 | 30.07.2022 15:14:00 | 4.5897 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.5846 | 0 | 0
1308608 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:42:24 | 30.07.2022 12:17:00 | 1.5767 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.301 | 0 | 0 | 0 | 0
1308628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:54:23 | 30.07.2022 11:02:59 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3021 | 1.0031
1308650 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6758302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 11:05:51 | 30.07.2022 14:59:00 | 3.8858 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0924 | 0 | 0 | 0 | 0
1308739 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6998839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 11:30:00 | 30.07.2022 11:57:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7
1308744 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116810 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:54:45 | 30.07.2022 13:31:00 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6042
1308755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6553704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:59:22 | 30.07.2022 12:16:00 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.896
1308757 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6998838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 12:00:36 | 30.07.2022 13:00:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89
1308762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7135235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 12:02:31 | 30.07.2022 17:14:14 | 5.1953 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1718 | 592.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
1308772 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:11:02 | 30.07.2022 12:13:51 | 0.0469 | 33 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5477 | 84.3262 | 0 | 0 | 0 | 0
1308780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:03:50 | 30.07.2022 14:03:47 | 1.9992 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9632 | 0 | 0 | 0 | 0
1308800 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:17:02 | 30.07.2022 12:43:00 | 0.4328 | 7 | 1962 | 0 | 37 | 15 | 2999 | 3.0296 | 849.1536 | 0 | 16.0136 | 6.492 | 1297.9672
1308814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6694544 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:20:15 | 30.07.2022 12:29:15 | 0.15 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1308843 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6988430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:30:36 | 30.07.2022 16:19:00 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2938
1308865 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR10987978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:28:27 | 30.07.2022 12:57:00 | 0.4758 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3594 | 0 | 0
1308876 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:44:39 | 30.07.2022 13:48:00 | 1.0558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0
1308898 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:20:42 | 30.07.2022 13:36:26 | 1.2622 | 19 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9818 | 2083.8922 | 0 | 0 | 0 | 0
1308898 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:20:42 | 30.07.2022 15:31:50 | 3.1856 | 14 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5984 | 468.2832 | 0 | 0 | 0 | 0
1308900 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6683435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:48:03 | 30.07.2022 13:36:00 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5464
1308916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:00:02 | 30.07.2022 13:35:00 | 0.5828 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3148 | 0 | 0 | 0 | 0
1308919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:00:54 | 30.07.2022 14:00:00 | 0.985 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.465 | 0 | 0 | 0 | 0
1308920 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6777010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:01:16 | 30.07.2022 18:29:00 | 5.4622 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.4056 | 0 | 0
1308921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8654280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:01:35 | 30.07.2022 17:41:00 | 4.6569 | 0 | 0 | 1 | 503 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4.6569 | 2342.4207 | 0 | 861.5265
1308923 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6658536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:00:00 | 30.07.2022 13:59:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7956
1308930 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:04:10 | 30.07.2022 14:26:58 | 1.38 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8.28 | 1.38 | 17.94 | 5.52
1308932 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6992092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:04:47 | 30.07.2022 17:59:00 | 4.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2764
1308933 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:05:04 | 30.07.2022 14:45:20 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 15.0399 | 0 | 295.7847
1308935 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7062392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:05:06 | 30.07.2022 13:52:00 | 0.7817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.817 | 0 | 0 | 0 | 0
1308936 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6896018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:00:00 | 30.07.2022 14:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1308940 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6877019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:05:52 | 30.07.2022 17:30:00 | 4.4022 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.242 | 0 | 0 | 0 | 0
1308950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12881311 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:20:37 | 30.07.2022 13:09:50 | 3.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8203 | 1520.4794
1308980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12802141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:54:48 | 30.07.2022 16:35:00 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.74 | 0 | 0
1308990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:30:13 | 30.07.2022 14:18:00 | 0.7964 | 15 | 3 | 0 | 0 | 102 | 5 | 11.946 | 2.3892 | 0 | 0 | 81.2328 | 3.982
1308991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:30:36 | 30.07.2022 15:58:00 | 2.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3072
1308992 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6722913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:31:06 | 30.07.2022 16:28:00 | 2.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.898
1308998 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6761633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:36:13 | 30.07.2022 18:56:36 | 5.3397 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3438 | 0 | 0 | 0 | 0
1309072 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:01:05 | 30.07.2022 14:14:30 | 0.2236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 4641 | 0 | 0.4472 | 0 | 0 | 13.1924 | 1037.7276
1309075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 14:01:25 | 30.07.2022 18:00:00 | 3.9764 | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9056 | 1240.6368 | 0 | 0 | 0 | 0
1309082 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6597770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 14:00:00 | 30.07.2022 17:53:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9477
1309094 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:05:03 | 30.07.2022 15:12:27 | 1.1233 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1309104 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6880364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:13:31 | 30.07.2022 14:33:00 | 0.3247 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3923 | 0 | 0
1309105 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12349445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:13:26 | 30.07.2022 14:56:00 | 0.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9486
1309109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6983265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:08:37 | 30.07.2022 15:00:00 | 0.8564 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3404 | 0 | 0
1309116 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:17:39 | 30.07.2022 14:24:39 | 0.1167 | 3 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3501 | 80.0562 | 0 | 0 | 0 | 0
1309143 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:29:21 | 30.07.2022 14:40:21 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4664 | 81.2019
1309145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7129063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 14:30:02 | 30.07.2022 16:58:00 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0168
1309146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6553197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:30:22 | 30.07.2022 14:47:00 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 | 0 | 0
1309166 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:46:11 | 30.07.2022 15:02:00 | 0.2636 | 226 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5736 | 720.6824 | 0 | 0 | 0 | 0
1309169 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:45:21 | 30.07.2022 15:42:00 | 0.9442 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7122 | 0 | 0 | 0 | 0
1309171 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6657812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:41:25 | 30.07.2022 15:02:51 | 0.3572 | 3 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 243.9676 | 0 | 0 | 0 | 0
1309191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:57:44 | 30.07.2022 16:50:00 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4031
1309195 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 15:00:11 | 30.07.2022 18:00:00 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.938 | 0
1309198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 15:01:02 | 30.07.2022 17:47:23 | 2.7725 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
1309204 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6722912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 15:00:37 | 30.07.2022 17:58:00 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9944
1309233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:09:52 | 30.07.2022 18:04:00 | 2.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9022
1309265 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6640383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 15:30:03 | 30.07.2022 17:57:00 | 2.4492 | 0 | 0 | 1 | 335 | 1 | 89 | 0 | 0 | 2.4492 | 820.482 | 2.4492 | 217.9788
1309268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:31:08 | 30.07.2022 16:17:19 | 0.7697 | 9 | 415 | 0 | 0 | 1 | 65 | 6.9273 | 319.4255 | 0 | 0 | 0.7697 | 50.0305
1309299 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12007370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:47:41 | 30.07.2022 19:16:00 | 3.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.0999
1309300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:48:08 | 30.07.2022 17:07:33 | 1.3236 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0924 | 0 | 0 | 0 | 0
1309351 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7700870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:21:23 | 30.07.2022 18:58:00 | 2.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7648 | 0
1309367 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:26:09 | 30.07.2022 16:59:54 | 0.5625 | 16 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 356.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1309371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 16:30:21 | 30.07.2022 17:58:00 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4416
1309415 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7120753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:45:01 | 30.07.2022 18:46:00 | 2.0164 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9676 | 0 | 0
1309417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:45:18 | 30.07.2022 16:47:12 | 0.0317 | 4 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 | 51.9246 | 0 | 0 | 0 | 0
1309425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6574156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:43:31 | 30.07.2022 17:46:00 | 1.0414 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.0564 | 0 | 0 | 0 | 0
1309429 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:49:59 | 30.07.2022 16:52:00 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6048 | 46.5696
1309479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:57:09 | 30.07.2022 17:29:08 | 0.5331 | 9 | 415 | 0 | 0 | 1 | 65 | 4.7979 | 221.2365 | 0 | 0 | 0.5331 | 34.6515
1309522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:23:36 | 30.07.2022 18:32:00 | 1.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1309542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8284714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:36:12 | 30.07.2022 18:15:00 | 0.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.934 | 1.9401
1309567 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6688677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:49:57 | 30.07.2022 18:26:00 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.056
1309582 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:58:13 | 30.07.2022 18:30:00 | 0.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3068 | 24.3662
1309584 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12307150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:59:13 | 30.07.2022 19:04:00 | 1.0797 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
1309633 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6595439 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:19:35 | 30.07.2022 22:22:30 | 4.0486 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.832 | 0 | 0 | 0 | 0
1309635 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:21:13 | 30.07.2022 19:08:00 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5294 | 693.933
1309646 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11390931 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:22:30 | 30.07.2022 20:55:00 | 2.5417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
1309664 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:26:02 | 30.07.2022 18:27:18 | 0.0211 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1688 | 0 | 0.0422 | 0.0211
1309665 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO12673986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:25:49 | 30.07.2022 19:35:00 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9089
1309674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:28:07 | 30.07.2022 19:07:00 | 0.6481 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6049 | 0 | 0 | 0 | 0
1309677 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:30:02 | 30.07.2022 18:54:00 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1472
1309749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6727779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:50:49 | 30.07.2022 20:08:00 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0144
1309779 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517220347 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:59:10 | 30.07.2022 20:24:00 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4139
1309781 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11215293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:59:31 | 30.07.2022 20:16:00 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.494
1309788 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7125576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:02:33 | 30.07.2022 21:20:00 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5044
1309798 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:05:28 | 30.07.2022 19:48:00 | 0.7089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7089 | 0 | 0 | 0 | 0
1309806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6847976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:10:15 | 30.07.2022 19:56:00 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 80.825
1309811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9490334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:13:40 | 30.07.2022 19:35:00 | 0.3556 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 0.7112 | 0 | 0 | 0 | 0
1309838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:21:50 | 30.07.2022 20:32:00 | 1.1694 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8526 | 0 | 0 | 0 | 0
1309847 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:23:56 | 30.07.2022 20:51:00 | 1.4511 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1797 | 0 | 0 | 0 | 0
1309855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:28:56 | 30.07.2022 21:03:00 | 1.5678 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1309857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:29:50 | 30.07.2022 20:54:00 | 1.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
1309883 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:54:13 | 30.07.2022 19:59:13 | 0.0833 | 0 | 0 | 4 | 60 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0.3332 | 4.998 | 3.2487 | 2.8322
1309898 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11173882 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:15:33 | 30.07.2022 20:48:39 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3407
1309900 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8991657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:02:42 | 30.07.2022 20:34:00 | 0.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0416 | 1.5651
1309928 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6544569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:09:02 | 30.07.2022 21:15:00 | 1.0994 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1808 | 0 | 0 | 0 | 0
1309933 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917829 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:46:35 | 30.07.2022 20:16:00 | 0.4903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9806 | 0 | 0 | 0 | 0
1309953 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6635636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:19:57 | 30.07.2022 20:47:09 | 0.4533 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4956 | 0 | 0 | 0 | 0
1309966 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:27:00 | 30.07.2022 20:28:12 | 0.02 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
1310000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12881436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:54:18 | 30.07.2022 20:58:00 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1851 | 354.6124
1310003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:41:39 | 30.07.2022 21:13:00 | 0.5225 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
1310010 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301449 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:44:10 | 30.07.2022 22:14:00 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9944
1310025 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:51:05 | 30.07.2022 21:13:50 | 0.3792 | 0 | 0 | 6 | 267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.2752 | 101.2464 | 0 | 3.792
1310025 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:51:05 | 30.07.2022 21:55:36 | 1.0753 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4.3012 | 6.4518 | 11.8283 | 10.753
1310031 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:03:45 | 30.07.2022 20:59:16 | 0.9253 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8577 | 0 | 0 | 0 | 0
1310032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137550 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:57:17 | 30.07.2022 22:41:00 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2588
1310052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:30:59 | 30.07.2022 22:15:00 | 0.7336 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.676 | 12.4712 | 0 | 0 | 0 | 0
1310055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6965271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:33:28 | 30.07.2022 22:45:00 | 1.1922 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1698 | 0 | 0 | 0 | 0
1310060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:43:01 | 30.07.2022 22:37:00 | 0.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0973
1310062 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7125578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:52:47 | 30.07.2022 23:42:00 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2263
1310065 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:55:21 | 30.07.2022 22:35:02 | 2.6614 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
1310069 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6569840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:59:01 | 30.07.2022 22:25:00 | 0.4331 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6093 | 0 | 0
1310074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:03:41 | 30.07.2022 22:05:27 | 0.0294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1310089 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6636570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:38:54 | 31.07.2022 01:35:00 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.595
1310101 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR7032217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:42:06 | 31.07.2022 00:00:00 | 1.2983 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.7574 | 0 | 0 | 0 | 0
1310146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 23:12:39 | 31.07.2022 02:23:00 | 3.1725 | 0 | 0 | 140 | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 444.15 | 621.81 | 38.07 | 0
1310199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8628302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:42:17 | 30.07.2022 22:09:17 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3.6
1310227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 01:36:30 | 31.07.2022 02:22:24 | 0.765 | 0 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | 50.49 | 0 | 0
1310238 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR7024933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 02:00:01 | 31.07.2022 02:56:00 | 0.9331 | 0 | 0 | 12 | 0 | 129 | 1707 | 0 | 0 | 11.1972 | 0 | 120.3699 | 1592.8017
1310266 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 04:15:18 | 31.07.2022 04:16:54 | 0.0267 | 0 | 0 | 36 | 1029 | 11 | 4631 | 0 | 0 | 0.9612 | 27.4743 | 0.2937 | 123.6477
1310306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11737652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 04:40:47 | 31.07.2022 05:04:32 | 0.3958 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.824 | 0 | 0 | 0 | 0
1310306 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6846150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 04:40:47 | 31.07.2022 05:31:47 | 0.85 | 0 | 4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1310306 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 04:40:47 | 31.07.2022 06:13:55 | 1.5522 | 3 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6566 | 672.1026 | 0 | 0 | 0 | 1.5522
1310406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:38:41 | 31.07.2022 05:42:41 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4674 | 0
1310407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:39:08 | 31.07.2022 05:40:00 | 0.0144 | 4 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 26.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
1310407 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:39:08 | 31.07.2022 05:44:08 | 0.0833 | 8 | 2683 | 0 | 0 | 1 | 1107 | 0.6664 | 223.4939 | 0 | 0 | 0.0833 | 92.2131
1310435 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:50:30 | 31.07.2022 05:52:35 | 0.0347 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1152 | 0 | 0 | 0.0694 | 0 | 0.1388 | 39.9744
1310545 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR12306895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:28:32 | 31.07.2022 07:58:00 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6472
1310585 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:42:16 | 31.07.2022 07:27:00 | 0.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8416 | 190.128
1310598 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:47:23 | 31.07.2022 06:50:00 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 51 | 19 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2.2236 | 0.8284 | 5.1884
1310612 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:54:34 | 31.07.2022 06:42:34 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0
1310617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:03:16 | 31.07.2022 07:04:16 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 7.9826
1310628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:08:40 | 31.07.2022 07:09:39 | 0.0164 | 17 | 1579 | 0 | 0 | 18 | 204 | 0.2788 | 25.8956 | 0 | 0 | 0.2952 | 3.3456
1310657 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:19:18 | 31.07.2022 10:08:20 | 2.8172 | 0 | 0 | 12 | 8 | 25 | 79 | 0 | 0 | 33.8064 | 22.5376 | 70.43 | 222.5588
1310684 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:25:08 | 31.07.2022 07:27:12 | 0.0344 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0
1310708 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:29:55 | 31.07.2022 07:32:15 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0778 | 59.128
1310757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:48:09 | 31.07.2022 07:51:00 | 0.0475 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 3.0875 | 0.285 | 0
1310795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:44:34 | 31.07.2022 08:03:41 | 0.3186 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
1310812 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7140483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 08:07:57 | 31.07.2022 10:58:00 | 2.8342 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8342 | 260.7464 | 0 | 0
1310845 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:24:53 | 31.07.2022 08:25:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.835
1310850 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7245721 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:25:20 | 31.07.2022 09:31:00 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3776 | 2.1888
1310855 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:27:03 | 31.07.2022 09:26:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7375 | 0
1310862 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6768255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 08:30:02 | 31.07.2022 18:00:00 | 9.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.9436
1310866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 08:30:35 | 31.07.2022 16:20:00 | 7.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4124 | 1650.7796
1310902 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:38:35 | 31.07.2022 08:44:35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 31.7
1310909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:40:36 | 31.07.2022 08:41:38 | 0.0172 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0
1310972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:59:22 | 31.07.2022 09:02:11 | 0.0469 | 228 | 397 | 11 | 1 | 9 | 1 | 10.6932 | 18.6193 | 0.5159 | 0.0469 | 0.4221 | 0.0469
1310974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6769427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:00:02 | 31.07.2022 12:52:00 | 3.8661 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7864 | 0 | 0 | 0 | 0
1310975 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:00:13 | 31.07.2022 16:56:00 | 7.9297 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5415.9851 | 0 | 0 | 0 | 7.9297
1310976 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:00:23 | 31.07.2022 13:05:21 | 4.0828 | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.414 | 673.662 | 0 | 0 | 0 | 0
1310979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7059562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:00:05 | 31.07.2022 11:58:00 | 2.9653 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7508 | 0 | 0 | 0 | 0
1310981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:01:07 | 31.07.2022 16:30:32 | 7.4903 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4709 | 232.1993 | 0 | 0 | 0 | 0
1310982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:01:12 | 31.07.2022 16:38:57 | 7.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.584 | 900.2456
1310985 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6884391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:01:25 | 31.07.2022 13:59:00 | 4.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3477
1310986 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6696550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:01:32 | 31.07.2022 13:08:02 | 4.1083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2237 | 0 | 0 | 0 | 0
1310989 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6815642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:02:03 | 31.07.2022 11:50:00 | 2.7992 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.868 | 0 | 0
1310991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:02:33 | 31.07.2022 09:03:59 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8843 | 5.0668
1311035 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:08:41 | 31.07.2022 09:09:26 | 0.0125 | 0 | 0 | 23 | 66 | 108 | 76 | 0 | 0 | 0.2875 | 0.825 | 1.35 | 0.95
1311037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:06:49 | 31.07.2022 10:33:00 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7456 | 1.4364
1311103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:16:35 | 31.07.2022 09:17:23 | 0.0133 | 84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 0
1311142 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:25:04 | 31.07.2022 09:29:04 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2683 | 38.9528
1311147 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:26:21 | 31.07.2022 09:48:04 | 0.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 | 123.4079
1311148 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:26:31 | 31.07.2022 09:29:30 | 0.0497 | 0 | 0 | 16 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7952 | 127.1326 | 0 | 0
1311158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6668006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:30:11 | 31.07.2022 12:26:00 | 2.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2846
1311160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:31:06 | 31.07.2022 09:32:00 | 0.015 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1311164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6923992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:31:44 | 31.07.2022 10:37:00 | 1.0878 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.829 | 0 | 0 | 0 | 0
1311167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:30:00 | 31.07.2022 11:28:54 | 1.9817 | 22 | 466 | 0 | 0 | 28 | 3 | 43.5974 | 923.4722 | 0 | 0 | 55.4876 | 5.9451
1311170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:04:19 | 31.07.2022 09:59:00 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9114 | 317.1672
1311191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:36:22 | 31.07.2022 10:00:00 | 0.3939 | 8 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1512 | 253.2777 | 0 | 0 | 0 | 0
1311210 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:40:04 | 31.07.2022 10:08:18 | 0.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.236 | 265.4184
1311235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6656331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:43:16 | 31.07.2022 12:30:00 | 2.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6936
1311278 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516220453 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:44:56 | 31.07.2022 12:11:00 | 4.4344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.344 | 0 | 0 | 0 | 0
1311287 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:56:49 | 31.07.2022 10:28:00 | 0.5197 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0
1311288 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:56:38 | 31.07.2022 10:49:00 | 0.8728 | 0 | 0 | 17 | 16 | 14 | 314 | 0 | 0 | 14.8376 | 13.9648 | 12.2192 | 274.0592
1311290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6975544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:47:00 | 31.07.2022 10:29:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
1311294 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6697579 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:00 | 31.07.2022 15:00:12 | 5.0033 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0165 | 5.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
1311295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6541815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:00 | 31.07.2022 11:57:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85
1311297 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7006705 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:11 | 31.07.2022 12:49:59 | 2.83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1311298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6609655 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:10 | 31.07.2022 16:56:00 | 6.9306 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.489 | 0 | 0 | 0 | 0
1311299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6912616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:13 | 31.07.2022 11:51:00 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.352
1311300 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7099976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:41 | 31.07.2022 14:59:58 | 4.9881 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1311304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6804712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:01:27 | 31.07.2022 11:59:00 | 1.9592 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.592 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
1311305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7452715 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:59:56 | 31.07.2022 11:54:00 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3077 | 1.9011
1311313 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11224366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:08:17 | 31.07.2022 12:48:00 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9142
1311322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:44:22 | 31.07.2022 12:40:00 | 2.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6896
1311333 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:18:12 | 31.07.2022 10:18:54 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521 | 0
1311342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7140455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:20:57 | 31.07.2022 11:30:00 | 1.1508 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
1311359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:34:01 | 31.07.2022 11:48:00 | 1.2331 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2331 | 48.0909 | 0 | 0 | 0 | 0
1311377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:42:20 | 31.07.2022 10:44:49 | 0.0414 | 0 | 0 | 116 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8024 | 23.8878 | 0 | 0
1311392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:50:26 | 31.07.2022 10:52:50 | 0.04 | 0 | 0 | 20 | 9 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.36 | 2.56 | 0.32
1311395 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953040 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:51:54 | 31.07.2022 11:53:00 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
1311409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:51:24 | 31.07.2022 12:47:00 | 1.9267 | 2 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | 1192.6273 | 0 | 0 | 0 | 0
1311416 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6820530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 11:00:00 | 31.07.2022 12:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0
1311448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:15:24 | 31.07.2022 11:55:41 | 0.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.927 | 2.6856
1311468 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9418771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:43:32 | 31.07.2022 11:34:00 | 1.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8961
1311530 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928188 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:06:58 | 31.07.2022 14:14:00 | 2.1172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3516 | 0 | 0 | 0 | 0
1311537 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6623364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:08:26 | 31.07.2022 13:49:00 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6666
1311540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:11:24 | 31.07.2022 12:12:17 | 0.0147 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9702 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | 0
1311549 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:14:48 | 31.07.2022 12:32:58 | 0.3028 | 3 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9084 | 133.8376 | 0 | 0 | 0 | 0
1311568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6632268 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:19:08 | 31.07.2022 14:31:00 | 2.1978 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0108 | 0 | 0 | 0 | 0
1311579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6595269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 12:30:54 | 31.07.2022 17:12:00 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.58
1311593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:39:09 | 31.07.2022 14:31:00 | 1.8642 | 59 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 109.9878 | 35.4198 | 0 | 0 | 7.4568 | 5.5926
1311606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:47:49 | 31.07.2022 14:56:00 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1364
1311610 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6896142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:50:36 | 31.07.2022 13:32:00 | 0.69 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1311625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:56:33 | 31.07.2022 12:59:06 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 22.1425
1311629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12516405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:59:14 | 31.07.2022 13:32:06 | 0.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 78.3354
1311630 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 13:00:02 | 31.07.2022 16:56:35 | 3.9425 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.885 | 441.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1311632 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 13:00:50 | 31.07.2022 16:56:40 | 3.9306 | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7224 | 770.3976 | 0 | 0 | 0 | 0
1311633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 13:01:43 | 31.07.2022 15:05:00 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8752 | 1534.8609
1311636 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11645954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 13:02:40 | 31.07.2022 14:59:00 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2118
1311644 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:08:35 | 31.07.2022 13:09:40 | 0.0181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.0181 | 0 | 0.5792 | 0.724
1311653 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:13:32 | 31.07.2022 13:47:31 | 0.5664 | 49 | 186 | 0 | 0 | 4 | 803 | 27.7536 | 105.3504 | 0 | 0 | 2.2656 | 454.8192
1311653 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:13:32 | 31.07.2022 15:26:03 | 2.2086 | 15 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1 | 33.129 | 17.6688 | 0 | 0 | 101.5956 | 2.2086
1311658 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:02:51 | 31.07.2022 13:00:00 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 728.6625
1311714 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6809529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:32:29 | 31.07.2022 14:08:00 | 0.5919 | 28 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5732 | 617.9436 | 0 | 0 | 0 | 0
1311781 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:58:00 | 31.07.2022 13:59:55 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 62.3326
1311790 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597416 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 14:00:10 | 31.07.2022 17:01:00 | 3.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4611
1311799 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:58:27 | 31.07.2022 15:37:00 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.705 | 2582.01
1311803 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6756549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 14:02:14 | 31.07.2022 15:47:00 | 1.7461 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4454 | 0 | 0 | 0 | 0
1311856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6613103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 14:17:21 | 31.07.2022 15:42:00 | 1.4108 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.0084 | 0 | 0 | 0 | 0
1311860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR8949800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:18:32 | 31.07.2022 17:21:00 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.0417
1311864 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:24:21 | 31.07.2022 15:07:08 | 0.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5056 | 576.1848
1311878 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:29:27 | 31.07.2022 15:07:25 | 0.6328 | 0 | 0 | 67 | 984 | 24 | 314 | 0 | 0 | 42.3976 | 622.6752 | 15.1872 | 198.6992
1311897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:44:06 | 31.07.2022 15:01:06 | 0.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2962
1311900 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7153352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:21:39 | 31.07.2022 18:36:00 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.568
1311925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6665270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:58:32 | 31.07.2022 17:30:00 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.794
1311928 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 15:00:51 | 31.07.2022 16:56:00 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.384 | 7.6768
1311929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 15:01:10 | 31.07.2022 16:56:00 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8278
1311930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 15:01:37 | 31.07.2022 16:55:00 | 1.8897 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.704 | 0 | 0 | 0 | 0
1311932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118265 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 15:02:07 | 31.07.2022 19:31:00 | 4.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.1072
1311936 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:03:21 | 31.07.2022 15:04:21 | 0.0167 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 0.2171 | 0 | 0 | 0 | 0
1311946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11477329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:10:32 | 31.07.2022 15:56:00 | 0.7578 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4442 | 0 | 0 | 0 | 0
1311955 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:17:32 | 31.07.2022 15:30:00 | 0.2078 | 20 | 67 | 0 | 0 | 52 | 666 | 4.156 | 13.9226 | 0 | 0 | 10.8056 | 138.3948
1311966 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:25:59 | 31.07.2022 15:28:21 | 0.0394 | 0 | 0 | 2 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0788 | 49.3288 | 0 | 0
1311967 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:26:00 | 31.07.2022 15:28:21 | 0.0392 | 0 | 0 | 6 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 108.78 | 0 | 0
1312023 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:50:58 | 31.07.2022 15:52:19 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 31.185
1312039 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6851457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:56:46 | 31.07.2022 17:08:07 | 1.1892 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4868 | 0 | 0 | 0 | 0
1312044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:58:19 | 31.07.2022 18:17:23 | 2.3178 | 30 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 69.534 | 528.4584 | 0 | 0 | 0 | 39.4026
1312055 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6678376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:04:44 | 31.07.2022 16:46:00 | 0.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5754
1312062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:09:14 | 31.07.2022 16:12:00 | 0.0461 | 7 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3227 | 61.1286 | 0 | 0 | 0 | 0
1312069 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:11:49 | 31.07.2022 16:30:49 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0672 | 121.6128
1312118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:10:08 | 31.07.2022 16:20:08 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 18.6704
1312119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7044141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:21:57 | 31.07.2022 17:07:49 | 0.7644 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4196 | 0 | 0 | 0 | 0
1312132 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914962 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 16:30:00 | 31.07.2022 17:48:00 | 1.3 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 240.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1312169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:47:17 | 31.07.2022 17:01:35 | 0.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 34.5535
1312173 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11328125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:48:35 | 31.07.2022 17:32:00 | 0.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3664 | 28.944
1312183 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:49:28 | 31.07.2022 16:52:00 | 0.0422 | 0 | 0 | 48 | 5 | 177 | 17 | 0 | 0 | 2.0256 | 0.211 | 7.4694 | 0.7174
1312217 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:05:25 | 31.07.2022 17:07:00 | 0.0264 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.2112 | 0 | 0.0528 | 0.0264
1312223 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:06:58 | 31.07.2022 17:15:02 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 3.8976
1312232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:10:24 | 31.07.2022 17:11:39 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7696 | 4.4096
1312235 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10597753 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:04:15 | 31.07.2022 17:27:00 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1376 | 2.3792
1312277 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11147804 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:21:52 | 31.07.2022 21:38:00 | 4.2689 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.8565 | 0 | 0 | 0 | 0
1312297 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:31:59 | 31.07.2022 19:05:00 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1539
1312299 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:33:28 | 31.07.2022 17:34:37 | 0.0192 | 0 | 0 | 41 | 821 | 22 | 155 | 0 | 0 | 0.7872 | 15.7632 | 0.4224 | 2.976
1312300 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:34:13 | 31.07.2022 18:02:38 | 0.4736 | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 78.144 | 0 | 0 | 0 | 0
1312315 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6920419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:38:49 | 31.07.2022 19:16:00 | 1.6197 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4.8591 | 6.4788 | 25.9152 | 4.8591
1312398 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11095903 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:11:38 | 31.07.2022 18:47:00 | 0.5894 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.099 | 0 | 0 | 0 | 0
1312399 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6958879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:11:46 | 31.07.2022 18:14:59 | 1.0536 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3232 | 0 | 0 | 0 | 0
1312407 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6665270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:13:37 | 31.07.2022 19:10:00 | 0.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8595
1312412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:15:55 | 31.07.2022 18:17:09 | 0.0206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0206 | 0.0206 | 0 | 0 | 1.6686 | 0
1312415 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:26:43 | 31.07.2022 18:28:38 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6269 | 1.6269
1312416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7016101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:17:14 | 31.07.2022 19:03:00 | 0.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1076
1312421 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:20:31 | 31.07.2022 18:35:31 | 0.25 | 18 | 4184 | 0 | 0 | 19 | 1958 | 4.5 | 1046 | 0 | 0 | 4.75 | 489.5
1312442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515657467 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:23:59 | 31.07.2022 19:12:00 | 0.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8003 | 0 | 0 | 0 | 0
1312447 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12307019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:25:54 | 31.07.2022 20:14:00 | 1.8017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8187 | 0 | 0 | 0 | 0
1312455 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:27:36 | 31.07.2022 18:29:32 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7084 | 26.9836
1312458 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:30:00 | 31.07.2022 19:25:00 | 0.9167 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3352 | 6.4169 | 0 | 0 | 0 | 0
1312508 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:48:38 | 31.07.2022 19:40:38 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4019 | 1.7334
1312527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544189 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:03:41 | 31.07.2022 20:32:00 | 1.4719 | 5 | 145 | 0 | 0 | 21 | 122 | 7.3595 | 213.4255 | 0 | 0 | 30.9099 | 179.5718
1312528 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:04:27 | 31.07.2022 20:28:00 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0
1312555 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:12:55 | 31.07.2022 21:00:53 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1946 | 260.913
1312570 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:16:14 | 31.07.2022 19:52:00 | 0.5961 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8412 | 0 | 0 | 0 | 0
1312617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439481 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:19:41 | 31.07.2022 20:23:00 | 1.0553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 0 | 0 | 0 | 0
1312622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:44:08 | 31.07.2022 19:50:00 | 1.0978 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2372 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
1312668 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6794122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:27:09 | 31.07.2022 20:33:00 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.095 | 0 | 0
1312711 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6547883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:42:00 | 31.07.2022 21:22:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.005
1312714 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6832518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:43:09 | 31.07.2022 20:15:00 | 0.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9176
1312716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:30:26 | 31.07.2022 19:47:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6031
1312717 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8467411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:36:49 | 31.07.2022 21:07:00 | 1.5031 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0062 | 456.9424 | 0 | 0 | 0 | 0
1312725 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:27:34 | 31.07.2022 20:11:34 | 0.7333 | 0 | 0 | 208 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 152.5264 | 192.1246 | 8.7996 | 0
1312742 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:50:57 | 31.07.2022 20:08:57 | 0.3 | 207 | 11 | 0 | 0 | 215 | 3 | 62.1 | 3.3 | 0 | 0 | 64.5 | 0.9
1312751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:52:17 | 31.07.2022 19:53:00 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0
1312761 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7093462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:39:20 | 31.07.2022 20:55:00 | 1.2611 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 291.3141 | 0 | 0 | 0 | 3.7833
1312786 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6892261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:05:27 | 31.07.2022 20:49:00 | 0.7258 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.032 | 0 | 0
1312788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:08:51 | 31.07.2022 21:44:00 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0888 | 0 | 0
1312812 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6579465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:29:04 | 31.07.2022 21:11:00 | 0.6989 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2901 | 0 | 0 | 0 | 0
1312817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11796766 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:27:00 | 31.07.2022 21:08:59 | 0.6997 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.979 | 0 | 0 | 0 | 0
1312821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:50:53 | 31.07.2022 20:25:00 | 0.5686 | 8 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5488 | 195.5984 | 0 | 0 | 0 | 0.5686
1312827 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR9188166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:37:46 | 31.07.2022 21:37:00 | 0.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9392
1312844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:44:23 | 31.07.2022 21:32:00 | 0.7936 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1312866 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212047 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:55:03 | 31.07.2022 21:49:00 | 0.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8992
1312881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:04:09 | 31.07.2022 21:05:02 | 0.0147 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
1312886 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:10:29 | 31.07.2022 21:21:08 | 0.1775 | 8 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 398.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
1312886 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR11444255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:10:29 | 31.07.2022 21:45:32 | 0.5842 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2828 | 0 | 0 | 0 | 0
1312887 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:13:30 | 31.07.2022 21:45:00 | 0.525 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 83.475 | 0 | 0 | 0 | 11.025
1312903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515805542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:24:47 | 31.07.2022 22:02:00 | 0.6203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
1312905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:28:49 | 31.07.2022 21:40:49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 44.4
1312906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:28:50 | 31.07.2022 21:29:50 | 0.0167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0.0167 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.2171 | 0.0501
1312909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:29:59 | 31.07.2022 21:39:59 | 0.1667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0.1667 | 0 | 0.3334 | 0 | 2.1671 | 0.5001
1312909 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE10877537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:29:59 | 31.07.2022 21:41:38 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2838 | 43.1124
1312914 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7559351 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:37:23 | 31.07.2022 22:41:00 | 1.0603 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1312915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6870256 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:43:32 | 31.07.2022 21:35:00 | 1.8578 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4634 | 0 | 0 | 0 | 0
1312952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:16:44 | 31.07.2022 22:34:00 | 0.2878 | 322 | 200 | 69 | 5 | 0 | 0 | 92.6716 | 57.56 | 19.8582 | 1.439 | 0 | 0
1312957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:14:44 | 31.07.2022 23:04:50 | 0.835 | 8 | 4 | 22 | 38 | 5 | 2 | 6.68 | 3.34 | 18.37 | 31.73 | 4.175 | 1.67
1312966 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9329060 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:37:13 | 31.07.2022 23:28:03 | 0.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3888 | 0
1312970 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR12195749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:40:49 | 31.07.2022 23:13:44 | 0.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2522
1312984 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 23:02:46 | 31.07.2022 23:18:00 | 0.2539 | 322 | 200 | 69 | 5 | 0 | 0 | 81.7558 | 50.78 | 17.5191 | 1.2695 | 0 | 0
1312995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 23:24:19 | 31.07.2022 23:26:10 | 0.0308 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1232 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0
1313038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:59:19 | 01.08.2022 00:21:00 | 2.3614 | 46 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6244 | 278.6452 | 0 | 0 | 0 | 0
1313093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7282102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:59:52 | 01.08.2022 00:20:00 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3424 | 2.3356
1313133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902725 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 23:56:10 | 31.07.2022 23:58:10 | 0.0333 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3663 | 0.1332 | 0 | 0